## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_138-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_138-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_138-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_138-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_138-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_138-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_138-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_138-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_138-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_138-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_138-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_138-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_138-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_138-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_138-5_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_138-5_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_138-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_138-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_138-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_138-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_138-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_138-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_138-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_138-5_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_138-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_138-5_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_138-5_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_138-5_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_138-5_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_138-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_138-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_138-5_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_138-5_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_138-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_138-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_138-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_138-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_138-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_138-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_138-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_138-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_138-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_138-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_138-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_138-5_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_138-5_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_138-5_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_138-5_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_138-5_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_138-5_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_138-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_138-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_138-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_138-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_138-5_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_138-5_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_138-5_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_138-5_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_138-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_138-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_138-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_138-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_138-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_138-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_138-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_138-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_138-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_138-5_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_138-5_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_138-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_138-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_138-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_138-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_138-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_138-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_138-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_138-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_138-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_138-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_138-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_138-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_138-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_138-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_138-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_138-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_138-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_138-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_138-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_138-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_138-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_138-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_138-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_138-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_138-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_138-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_138-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_138-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_138-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_138-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_138-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_138-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_138-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_138-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_138-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_138-5_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_138-5_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_138-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_138-5_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_138-5_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_138-5_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_138-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_138-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_138-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_138-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_138-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_138-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_138-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_138-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_138-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_138-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_138-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_138-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_138-5_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_138-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_138-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_138-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_138-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_138-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_138-5_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_138-5_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_138-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_138-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_138-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_138-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_138-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_138-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_138-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_138-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_138-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_138-5_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_138-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_138-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_138-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_138-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_138-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_138-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_138-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_138-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_138-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_138-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_138-5_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_138-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_138-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_138-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_138-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_138-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_138-5_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_138-5_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_138-5_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_138-5_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_138-5_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_138-5_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_138-5_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_138-5_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_138-5_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_138-5_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_138-5_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_138-5_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_138-5_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_138-5_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_138-5_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_138-5_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_138-5_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_138-5_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_138-5_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_138-5_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_138-5_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_138-5_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_138-5_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_138-5_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_138-5_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_222_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_138-5_0_5_load_0 | 0 | 0.022745 | 0.0057004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_138-5_0_5_load_1 | 1 | 0.02138 | 0.0053584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_138-5_0_5_load_13 | 4 | 0.0051689 | 0.0012954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_138-5_0_5_load_14 | 5 | 0.011935 | 0.0029913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_138-5_0_5_load_15 | 6 | 0.0051703 | 0.0012958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_138-5_0_5_load_16 | 8 | 0.014089 | 0.0035311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_138-5_0_5_load_22 | 11 | 0.0083477 | 0.0020921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_138-5_0_5_load_20 | 12 | 0.0092805 | 0.0023259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_138-5_0_5_load_147 | 14 | 0.0079603 | 0.001995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_138-5_0_5_load_151 | 15 | 0.0019499 | 0.00048868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_138-5_0_5_load_78 | 17 | 0.0082503 | 0.0020677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_138-5_0_5_load_77 | 19 | 0.0080725 | 0.0020232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_138-5_0_5_load_163 | 23 | 0.0025022 | 0.0006271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_138-5_0_5_load_167 | 26 | 0.0024435 | 0.00061239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_138-5_0_5_load_165 | 27 | 0.0035499 | 0.00088968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_138-5_0_5_load_138 | 28 | 0.0036986 | 0.00092695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_138-5_0_5_load_21 | 29 | 0.0063559 | 0.0015929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_138-5_0_5_load_40 | 34 | 0.00045655 | 0.00011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_138-5_0_5_load_37 | 35 | 0.0015229 | 0.00038167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_138-5_0_5_load_34 | 37 | 7.0655e-05 | 1.7708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_138-5_0_5_load_35 | 38 | 0.00012648 | 3.1698e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_138-5_0_5_load_30 | 39 | 0.0038563 | 0.00096649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_138-5_0_5_load_18 | 40 | 0.0032359 | 0.00081099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_138-5_0_5_load_26 | 41 | 0.0044684 | 0.0011199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_138-5_0_5_load_28 | 42 | 0.0028312 | 0.00070956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_138-5_0_5_load_79 | 43 | 0.0081373 | 0.0020394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_138-5_0_5_load_162 | 44 | 0.0017131 | 0.00042934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_138-5_0_5_load_173 | 45 | 0.0016081 | 0.00040303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_138-5_0_5_load_175 | 46 | 0.0033997 | 0.00085206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_138-5_0_5_load_164 | 47 | 0.0026951 | 0.00067546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_138-5_0_5_load_136 | 49 | 0.016014 | 0.0040134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_138-5_0_5_load_19 | 50 | 0.0048592 | 0.0012178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_138-5_0_5_load_75 | 51 | 0.0051684 | 0.0012953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_138-5_0_5_load_74 | 52 | 0.0014086 | 0.00035303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_138-5_0_5_load_71 | 53 | 0.0029866 | 0.00074852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_138-5_0_5_load_141 | 55 | 0.007981 | 0.0020002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_138-5_0_5_load_137 | 56 | 0.0094345 | 0.0023645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_138-5_0_5_load_144 | 57 | 0.029006 | 0.0072697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_138-5_0_5_load_36 | 58 | 0.0030824 | 0.00077252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_138-5_0_5_load_29 | 59 | 0.0007101 | 0.00017797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_138-5_0_5_load_31 | 60 | 0.003249 | 0.00081428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_138-5_0_5_load_32 | 61 | 0.0020005 | 0.00050137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_138-5_0_5_load_42 | 63 | 0.00064519 | 0.0001617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_138-5_0_5_load_38 | 64 | 0.0021118 | 0.00052927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_138-5_0_5_load_39 | 65 | 0.0030415 | 0.00076226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_138-5_0_5_load_154 | 67 | 0.0012499 | 0.00031326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_138-5_0_5_load_155 | 68 | 0.0029135 | 0.00073018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_138-5_0_5_load_62 | 70 | 0.001672 | 0.00041905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_138-5_0_5_load_59 | 71 | 0.0016824 | 0.00042166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_138-5_0_5_load_57 | 72 | 0.0032752 | 0.00082084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_138-5_0_5_load_56 | 73 | 0.0016779 | 0.00042051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_138-5_0_5_load_45 | 74 | 0.0027421 | 0.00068724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_138-5_0_5_load_48 | 77 | 0.0018949 | 0.00047491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_138-5_0_5_load_49 | 78 | 0.0059469 | 0.0014904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_138-5_0_5_load_50 | 79 | 0.0045127 | 0.001131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_138-5_0_5_load_51 | 80 | 0.0084311 | 0.002113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_138-5_0_5_load_52 | 81 | 0.0015254 | 0.00038231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_138-5_0_5_load_53 | 82 | 0.0021123 | 0.00052938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_138-5_0_5_load_55 | 84 | 0.0015072 | 0.00037775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_138-5_0_5_load_65 | 85 | 0.0026373 | 0.00066097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_138-5_0_5_load_86 | 86 | 0.009448 | 0.0023679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_138-5_0_5_load_66 | 87 | 0.0030675 | 0.0007688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_138-5_0_5_load_87 | 88 | 0.0026749 | 0.0006704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_138-5_0_5_load_60 | 89 | 0.001474 | 0.00036943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_138-5_0_5_load_61 | 90 | 0.011002 | 0.0027573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_138-5_0_5_load_63 | 91 | 0.003337 | 0.00083633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_138-5_0_5_load_68 | 92 | 0.0079749 | 0.0019987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_138-5_0_5_load_69 | 93 | 0.0034013 | 0.00085244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_138-5_0_5_load_80 | 94 | 0.0014991 | 0.00037572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_138-5_0_5_load_67 | 95 | 0.0037764 | 0.00094644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_138-5_0_5_load_70 | 96 | 0.013931 | 0.0034914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_138-5_0_5_load_73 | 97 | 0.0058061 | 0.0014551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_138-5_0_5_load_76 | 98 | 0.0017494 | 0.00043844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_138-5_0_5_load_108 | 99 | 0.0051638 | 0.0012942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_138-5_0_5_load_106 | 100 | 0.0022511 | 0.00056417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_138-5_0_5_load_81 | 101 | 0.0060257 | 0.0015102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_138-5_0_5_load_135 | 104 | 0.0024206 | 0.00060666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_138-5_0_5_load_150 | 105 | 0.0029235 | 0.00073269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_138-5_0_5_load_148 | 107 | 0.015438 | 0.0038692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_138-5_0_5_load_149 | 109 | 0.0029235 | 0.00073269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_138-5_0_5_load_88 | 110 | 0.0022547 | 0.00056507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_138-5_0_5_load_89 | 111 | 0.0014982 | 0.00037548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_138-5_0_5_load_91 | 113 | 0.0046482 | 0.0011649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_138-5_0_5_load_92 | 114 | 0.0025001 | 0.00062658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_138-5_0_5_load_100 | 115 | 0.0059677 | 0.0014957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_138-5_0_5_load_103 | 116 | 0.0024029 | 0.00060221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_138-5_0_5_load_99 | 117 | 0.0016849 | 0.00042228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_138-5_0_5_load_104 | 118 | 0.0024426 | 0.00061217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_138-5_0_5_load_93 | 119 | 0.0019936 | 0.00049964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_138-5_0_5_load_94 | 120 | 0.00037449 | 9.3857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_138-5_0_5_load_95 | 121 | 0.0020723 | 0.00051936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_138-5_0_5_load_189 | 122 | 0.0064196 | 0.0016089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_138-5_0_5_load_96 | 123 | 0.00080948 | 0.00020287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_138-5_0_5_load_97 | 124 | 0.004835 | 0.0012118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_138-5_0_5_load_101 | 126 | 0.00088751 | 0.00022243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_138-5_0_5_load_102 | 127 | 0.00090304 | 0.00022632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_138-5_0_5_load_188 | 128 | 0.00042207 | 0.00010578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_138-5_0_5_load_187 | 129 | 0.00089334 | 0.00022389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_138-5_0_5_load_105 | 130 | 0.0023135 | 0.00057981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_138-5_0_5_load_126 | 131 | 0.0018485 | 0.00046328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_138-5_0_5_load_127 | 132 | 0.003549 | 0.00088947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_138-5_0_5_load_107 | 133 | 0.0017473 | 0.0004379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_138-5_0_5_load_110 | 135 | 0.0036987 | 0.00092698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_138-5_0_5_load_111 | 136 | 0.0032807 | 0.00082221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_138-5_0_5_load_117 | 137 | 0.001803 | 0.00045187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_138-5_0_5_load_112 | 138 | 0.0023569 | 0.0005907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_138-5_0_5_load_143 | 139 | 0.001802 | 0.00045163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_138-5_0_5_load_114 | 141 | 0.0059997 | 0.0015037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_138-5_0_5_load_115 | 142 | 0.0018386 | 0.00046081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_138-5_0_5_load_116 | 143 | 0.0021389 | 0.00053606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_138-5_0_5_load_125 | 144 | 0.0015659 | 0.00039244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_138-5_0_5_load_118 | 145 | 0.001637 | 0.00041026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_138-5_0_5_load_119 | 146 | 0.0086104 | 0.002158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_138-5_0_5_load_120 | 147 | 0.0037004 | 0.00092742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_138-5_0_5_load_121 | 148 | 0.0014538 | 0.00036435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_138-5_0_5_load_122 | 149 | 0.0037007 | 0.00092749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_138-5_0_5_load_123 | 150 | 0.00066717 | 0.00016721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_138-5_0_5_load_124 | 151 | 0.0036974 | 0.00092665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_138-5_0_5_load_132 | 153 | 0.0063791 | 0.0015987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_138-5_0_5_load_130 | 154 | 0.0013236 | 0.00033173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_138-5_0_5_load_128 | 155 | 0.0014028 | 0.00035157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_138-5_0_5_load_129 | 156 | 0.0006655 | 0.00016679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_138-5_0_5_load_177 | 159 | 0.0028029 | 0.00070246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_138-5_0_5_load_180 | 160 | 0.0022641 | 0.00056743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_138-5_0_5_load_156 | 162 | 0.0033604 | 0.0008422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_138-5_0_5_load_157 | 163 | 0.0025411 | 0.00063686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_138-5_0_5_load_160 | 166 | 0.003902 | 0.00097793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_138-5_0_5_load_161 | 167 | 0.0022938 | 0.00057488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_138-5_0_5_load_174 | 169 | 0.0030552 | 0.00076571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_138-5_0_5_load_168 | 170 | 0.0024546 | 0.00061518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_138-5_0_5_load_169 | 171 | 0.0024559 | 0.00061549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_138-5_0_5_load_170 | 172 | 0.0023875 | 0.00059835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_138-5_0_5_load_178 | 174 | 0.0019691 | 0.00049349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_138-5_0_5_load_181 | 175 | 0.00055473 | 0.00013903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_138-5_0_5_load_182 | 176 | 0.00057006 | 0.00014287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_138-5_0_5_load_183 | 177 | 0.0029092 | 0.00072911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_138-5_0_5_load_184 | 178 | 0.00055314 | 0.00013863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_138-5_0_5_load_185 | 179 | 0.0005584 | 0.00013995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_138-5_0_5_load_186 | 180 | 0.0005499 | 0.00013782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_138-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_138-5_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.073789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_138-5_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.02991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_138-5_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.014561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_138-5_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_138-5_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.036771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_138-5_0_5_line_6 |  | 4 | 28 | 0.027167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_138-5_0_5_line_7 |  | 5 | 29 | 0.0050438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_138-5_0_5_line_8 |  | 6 | 30 | 0.04019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_138-5_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.02944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_138-5_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.035864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_138-5_0_5_line_11 |  | 8 | 31 | 0.017608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_138-5_0_5_line_12 |  | 9 | 14 | 0.068316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_138-5_0_5_line_13 |  | 9 | 32 | 0.049233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_138-5_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.0045946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_138-5_0_5_line_15 |  | 10 | 12 | 0.023917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_138-5_0_5_line_16 |  | 11 | 19 | 0.017327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_138-5_0_5_line_17 |  | 12 | 40 | 0.020397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_138-5_0_5_line_18 |  | 13 | 14 | 0.022604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_138-5_0_5_line_19 |  | 13 | 15 | 0.092812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_138-5_0_5_line_20 |  | 16 | 17 | 0.010567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_138-5_0_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.059959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_138-5_0_5_line_22 |  | 16 | 19 | 0.0071069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_138-5_0_5_line_23 |  | 17 | 43 | 0.031161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_138-5_0_5_line_24 |  | 18 | 39 | 0.0096092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_138-5_0_5_line_25 |  | 18 | 33 | 0.03709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_138-5_0_5_line_26 |  | 20 | 21 | 0.036639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_138-5_0_5_line_27 |  | 20 | 22 | 0.038182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_138-5_0_5_line_28 |  | 20 | 23 | 0.019705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_138-5_0_5_line_29 |  | 21 | 27 | 0.061062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_138-5_0_5_line_30 |  | 21 | 24 | 0.021814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_138-5_0_5_line_31 |  | 22 | 42 | 0.031463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_138-5_0_5_line_32 |  | 22 | 41 | 0.037848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_138-5_0_5_line_33 |  | 23 | 44 | 0.022542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_138-5_0_5_line_34 |  | 24 | 25 | 0.024054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_138-5_0_5_line_35 |  | 24 | 26 | 0.030014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_138-5_0_5_line_36 |  | 25 | 45 | 0.030042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_138-5_0_5_line_37 |  | 26 | 46 | 0.023397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_138-5_0_5_line_38 |  | 27 | 47 | 0.02484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_138-5_0_5_line_39 |  | 28 | 48 | 0.025359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_138-5_0_5_line_40 |  | 28 | 49 | 0.026423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_138-5_0_5_line_41 |  | 29 | 50 | 0.02261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_138-5_0_5_line_42 |  | 30 | 51 | 0.01539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_138-5_0_5_line_43 |  | 30 | 52 | 0.021587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_138-5_0_5_line_44 |  | 30 | 53 | 0.020564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_138-5_0_5_line_45 |  | 31 | 54 | 0.020093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_138-5_0_5_line_46 |  | 32 | 57 | 0.011959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_138-5_0_5_line_47 |  | 33 | 34 | 0.022626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_138-5_0_5_line_48 |  | 33 | 35 | 0.0078462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_138-5_0_5_line_49 |  | 34 | 37 | 0.0087561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_138-5_0_5_line_50 |  | 35 | 58 | 0.0084366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_138-5_0_5_line_51 |  | 36 | 37 | 0.0065588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_138-5_0_5_line_52 |  | 36 | 38 | 0.011033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_138-5_0_5_line_53 |  | 38 | 59 | 0.021524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_138-5_0_5_line_54 |  | 39 | 60 | 0.0040656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_138-5_0_5_line_55 |  | 40 | 50 | 0.009401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_138-5_0_5_line_56 |  | 42 | 59 | 0.026266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_138-5_0_5_line_57 |  | 43 | 94 | 0.030021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_138-5_0_5_line_58 |  | 45 | 168 | 0.018297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_138-5_0_5_line_59 |  | 46 | 169 | 0.023347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_138-5_0_5_line_60 |  | 48 | 151 | 0.0014309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_138-5_0_5_line_61 |  | 49 | 56 | 0.033709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_138-5_0_5_line_62 |  | 51 | 98 | 0.02397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_138-5_0_5_line_63 |  | 52 | 97 | 0.0011731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_138-5_0_5_line_64 |  | 53 | 95 | 0.027516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_138-5_0_5_line_65 |  | 54 | 55 | 0.020902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_138-5_0_5_line_66 |  | 54 | 56 | 0.029115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_138-5_0_5_line_67 |  | 57 | 108 | 0.0034426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_138-5_0_5_line_68 |  | 58 | 64 | 0.015963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_138-5_0_5_line_69 |  | 60 | 61 | 0.026604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_138-5_0_5_line_70 |  | 61 | 62 | 0.0098186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_138-5_0_5_line_71 |  | 62 | 63 | 0.0058952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_138-5_0_5_line_72 |  | 64 | 65 | 0.042068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_138-5_0_5_line_73 |  | 65 | 66 | 0.020396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_138-5_0_5_line_74 |  | 66 | 67 | 0.013367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_138-5_0_5_line_75 |  | 67 | 68 | 0.026137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_138-5_0_5_line_76 |  | 68 | 162 | 0.026283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_138-5_0_5_line_77 |  | 69 | 70 | 0.026265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_138-5_0_5_line_78 |  | 69 | 71 | 0.020588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_138-5_0_5_line_79 |  | 71 | 89 | 0.0038379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_138-5_0_5_line_80 |  | 72 | 73 | 0.013806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_138-5_0_5_line_81 |  | 73 | 84 | 0.012717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_138-5_0_5_line_82 |  | 74 | 75 | 0.024433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_138-5_0_5_line_83 |  | 74 | 76 | 0.039895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_138-5_0_5_line_84 |  | 75 | 77 | 0.017384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_138-5_0_5_line_85 |  | 75 | 78 | 0.027626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_138-5_0_5_line_86 |  | 75 | 79 | 0.042039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_138-5_0_5_line_87 |  | 76 | 80 | 0.061097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_138-5_0_5_line_88 |  | 77 | 81 | 0.027379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_138-5_0_5_line_89 |  | 78 | 82 | 0.018972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_138-5_0_5_line_90 |  | 80 | 83 | 0.04566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_138-5_0_5_line_91 |  | 81 | 84 | 0.0072215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_138-5_0_5_line_92 |  | 82 | 85 | 0.017053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_138-5_0_5_line_93 |  | 83 | 86 | 0.0093353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_138-5_0_5_line_94 |  | 85 | 87 | 0.013259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_138-5_0_5_line_95 |  | 86 | 88 | 0.033372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_138-5_0_5_line_96 |  | 87 | 95 | 0.0029323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_138-5_0_5_line_97 |  | 88 | 110 | 0.0045261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_138-5_0_5_line_98 |  | 89 | 90 | 0.030185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_138-5_0_5_line_99 |  | 90 | 91 | 0.017217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_138-5_0_5_line_100 |  | 91 | 92 | 0.0081453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_138-5_0_5_line_101 |  | 92 | 93 | 0.012239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_138-5_0_5_line_102 |  | 93 | 96 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_138-5_0_5_line_103 |  | 96 | 97 | 0.027188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_138-5_0_5_line_104 |  | 98 | 99 | 0.00077139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_138-5_0_5_line_105 |  | 99 | 100 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_138-5_0_5_line_106 |  | 100 | 133 | 0.0062775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_138-5_0_5_line_107 |  | 101 | 102 | 0.014004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_138-5_0_5_line_108 |  | 102 | 103 | 0.047701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_138-5_0_5_line_109 |  | 103 | 104 | 0.021019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_138-5_0_5_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0025449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_138-5_0_5_line_111 |  | 105 | 109 | 0.017179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_138-5_0_5_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0091111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_138-5_0_5_line_113 |  | 106 | 108 | 0.050482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_138-5_0_5_line_114 |  | 107 | 109 | 0.017185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_138-5_0_5_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0029659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_138-5_0_5_line_116 |  | 111 | 112 | 0.014636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_138-5_0_5_line_117 |  | 112 | 113 | 0.025215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_138-5_0_5_line_118 |  | 112 | 114 | 0.022833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_138-5_0_5_line_119 |  | 113 | 115 | 0.0098302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_138-5_0_5_line_120 |  | 114 | 116 | 0.019674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_138-5_0_5_line_121 |  | 115 | 117 | 0.022155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_138-5_0_5_line_122 |  | 116 | 118 | 0.0096235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_138-5_0_5_line_123 |  | 117 | 125 | 0.0164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_138-5_0_5_line_124 |  | 118 | 130 | 0.026227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_138-5_0_5_line_125 |  | 119 | 120 | 0.016098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_138-5_0_5_line_126 |  | 119 | 121 | 0.014948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_138-5_0_5_line_127 |  | 119 | 122 | 0.15127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_138-5_0_5_line_128 |  | 120 | 123 | 0.0034596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_138-5_0_5_line_129 |  | 121 | 124 | 0.022608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_138-5_0_5_line_130 |  | 123 | 125 | 0.016741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_138-5_0_5_line_131 |  | 125 | 126 | 0.021783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_138-5_0_5_line_132 |  | 126 | 127 | 0.011745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_138-5_0_5_line_133 |  | 127 | 128 | 0.0024661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_138-5_0_5_line_134 |  | 128 | 129 | 0.0069766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_138-5_0_5_line_135 |  | 129 | 180 | 0.00095162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_138-5_0_5_line_136 |  | 130 | 131 | 0.011217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_138-5_0_5_line_137 |  | 131 | 132 | 0.0058457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_138-5_0_5_line_138 |  | 133 | 134 | 0.010697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_138-5_0_5_line_139 |  | 134 | 135 | 0.022132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_138-5_0_5_line_140 |  | 134 | 136 | 0.017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_138-5_0_5_line_141 |  | 135 | 137 | 0.0010366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_138-5_0_5_line_142 |  | 136 | 138 | 0.037284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_138-5_0_5_line_143 |  | 137 | 139 | 0.022588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_138-5_0_5_line_144 |  | 138 | 140 | 0.013459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_138-5_0_5_line_145 |  | 140 | 141 | 0.023476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_138-5_0_5_line_146 |  | 140 | 142 | 0.023222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_138-5_0_5_line_147 |  | 142 | 143 | 0.024129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_138-5_0_5_line_148 |  | 143 | 144 | 0.019435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_138-5_0_5_line_149 |  | 145 | 146 | 0.050811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_138-5_0_5_line_150 |  | 145 | 147 | 0.03367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_138-5_0_5_line_151 |  | 146 | 148 | 0.18441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_138-5_0_5_line_152 |  | 147 | 149 | 0.019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_138-5_0_5_line_153 |  | 148 | 150 | 0.0032459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_138-5_0_5_line_154 |  | 149 | 151 | 0.022691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_138-5_0_5_line_155 |  | 150 | 152 | 0.069563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_138-5_0_5_line_156 |  | 152 | 153 | 0.023567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_138-5_0_5_line_157 |  | 152 | 154 | 0.028348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_138-5_0_5_line_158 |  | 154 | 156 | 0.039485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_138-5_0_5_line_159 |  | 155 | 156 | 0.045328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_138-5_0_5_line_160 |  | 157 | 158 | 0.063205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_138-5_0_5_line_161 |  | 157 | 159 | 0.0389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_138-5_0_5_line_162 |  | 158 | 160 | 0.057003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_138-5_0_5_line_163 |  | 159 | 161 | 0.059198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_138-5_0_5_line_164 |  | 161 | 174 | 0.050195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_138-5_0_5_line_165 |  | 161 | 169 | 0.042843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_138-5_0_5_line_166 |  | 162 | 163 | 0.035281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_138-5_0_5_line_167 |  | 163 | 164 | 0.019354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_138-5_0_5_line_168 |  | 164 | 165 | 0.04431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_138-5_0_5_line_169 |  | 164 | 166 | 0.018667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_138-5_0_5_line_170 |  | 165 | 167 | 0.08916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_138-5_0_5_line_171 |  | 168 | 173 | 0.015768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_138-5_0_5_line_172 |  | 170 | 171 | 0.024052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_138-5_0_5_line_173 |  | 171 | 172 | 0.021127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_138-5_0_5_line_174 |  | 172 | 173 | 0.03991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_138-5_0_5_line_175 |  | 175 | 176 | 0.00053468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_138-5_0_5_line_176 |  | 175 | 177 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_138-5_0_5_line_177 |  | 176 | 178 | 0.0087323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_138-5_0_5_line_178 |  | 178 | 179 | 0.00064481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_138-5_0_5_line_179 |  | 179 | 180 | 0.010769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_138-5_0_5_trafo_13 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 181 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2694807.2587 | 1229341.1024 | 2694807.8085 | 1229335.8216 | 2694821.3062 | 1229331.1421
1 | 2694808.8937 | 1229407.9241 | 2694816.741 | 1229400.9553 | 2694810.6588 | 1229395.1208 | 2694804.4531 | 1229368.0469 | 2694807.2587 | 1229341.1024
2 | 2694829.4435 | 1229429.7118 | 2694808.8937 | 1229407.9241
3 | 2694829.4435 | 1229429.7118 | 2694816.1728 | 1229435.7043
4 | 2694829.4435 | 1229429.7118 | 2694858.4082 | 1229422.0569
5 | 2694829.4435 | 1229429.7118 | 2694836.8709 | 1229440.0376 | 2694849.3874 | 1229460.5754
6 | 2694791.4135 | 1229446.8846 | 2694816.1728 | 1229435.7043
7 | 2694863.2845 | 1229420.7682 | 2694858.4082 | 1229422.0569
8 | 2694866.3841 | 1229496.9492 | 2694852.3839 | 1229465.4922 | 2694849.3874 | 1229460.5754
9 | 2694741.9379 | 1229384.9629 | 2694769.3808 | 1229374.1034
10 | 2694746.6216 | 1229346.3876 | 2694759.6974 | 1229363.6416 | 2694769.3808 | 1229374.1034
11 | 2694725.8351 | 1229392.1895 | 2694741.9379 | 1229384.9629
12 | 2694746.6216 | 1229346.3876 | 2694742.5517 | 1229335.9931 | 2694738.6068 | 1229320.13 | 2694737.9067 | 1229303.2066 | 2694738.4933 | 1229285.8924 | 2694739.5616 | 1229279.4357
13 | 2694746.6216 | 1229346.3876 | 2694697.2445 | 1229346.6904
14 | 2694938.2317 | 1229408.0316 | 2694942.7839 | 1229408.6552
15 | 2694938.2317 | 1229408.0316 | 2694914.4157 | 1229410.2303
16 | 2694942.7839 | 1229408.6552 | 2694959.9506 | 1229411.0068
17 | 2694894.115 | 1229412.1562 | 2694894.3871 | 1229412.0793 | 2694914.4157 | 1229410.2303
18 | 2694744.4411 | 1229257.3889 | 2694741.1262 | 1229269.9785 | 2694739.5616 | 1229279.4357
19 | 2694744.4411 | 1229257.3889 | 2694734.6681 | 1229255.3874 | 2694733.6958 | 1229252.214 | 2694730.5569 | 1229250.4294 | 2694725.6879 | 1229249.2844 | 2694715.3883 | 1229246.5629 | 2694703.8832 | 1229242.9438 | 2694689.5187 | 1229237.1109 | 2694678.8083 | 1229232.1146 | 2694671.7051 | 1229228.5212 | 2694660.424 | 1229222.2482
20 | 2694966.9918 | 1229411.9713 | 2694977.5175 | 1229412.9021
21 | 2694966.9918 | 1229411.9713 | 2694983.2311 | 1229395.7412 | 2694985.2028 | 1229393.7379 | 2694998.1034 | 1229380.6567 | 2695004.7509 | 1229387.1453 | 2695009.4305 | 1229382.5946
22 | 2694966.9918 | 1229411.9713 | 2694959.9506 | 1229411.0068
23 | 2694977.5175 | 1229412.9021 | 2694981.1105 | 1229413.2199 | 2694992.6452 | 1229414.9609 | 2695003.7506 | 1229417.9626 | 2695007.5079 | 1229420.2231
24 | 2695009.4305 | 1229382.5946 | 2695016.2859 | 1229389.328
25 | 2695011.8052 | 1229364.3861 | 2695005.1202 | 1229372.0959 | 2694998.1034 | 1229380.6567 | 2695004.7509 | 1229387.1453 | 2695009.4305 | 1229382.5946
26 | 2694915.6977 | 1229224.8736 | 2694907.3562 | 1229229.0768 | 2694918.3083 | 1229241.227 | 2694925.873 | 1229249.1312
27 | 2694920.3175 | 1229286.2247 | 2694918.9313 | 1229277.185 | 2694920.8537 | 1229263.5614 | 2694925.873 | 1229249.1312
28 | 2694925.873 | 1229249.1312 | 2694945.2465 | 1229252.7284
29 | 2694915.6977 | 1229224.8736 | 2694917.3793 | 1229228.225 | 2694919.5048 | 1229232.7289 | 2694922.0935 | 1229236.6952 | 2694924.8787 | 1229239.7419 | 2694928.6699 | 1229242.9047 | 2694933.1018 | 1229245.7997 | 2694937.4663 | 1229247.6929 | 2694940.9183 | 1229248.8489 | 2694953.3704 | 1229251.0492 | 2694965.3817 | 1229253.1506
30 | 2694917.5105 | 1229206.7228 | 2694921.1205 | 1229211.7396 | 2694918.3433 | 1229213.8857 | 2694916.4268 | 1229216.2234 | 2694915.199 | 1229218.6167 | 2694914.7549 | 1229220.8 | 2694915.1255 | 1229223.2188 | 2694915.6977 | 1229224.8736
31 | 2694920.3175 | 1229286.2247 | 2694924.0863 | 1229305.0206 | 2694929.0767 | 1229312.7947 | 2694931.2336 | 1229314.9587
32 | 2694920.3175 | 1229286.2247 | 2694909.547 | 1229280.7378 | 2694896.5579 | 1229277.5283 | 2694888.7408 | 1229267.928
33 | 2694967.4098 | 1229256.8437 | 2694945.2465 | 1229252.7284
34 | 2694917.5105 | 1229206.7228 | 2694926.733 | 1229199.0756 | 2694935.8322 | 1229191.0817
35 | 2694917.5105 | 1229206.7228 | 2694913.5348 | 1229201.3555 | 2694901.9878 | 1229209.377 | 2694893.8709 | 1229213.8643
36 | 2694935.8322 | 1229191.0817 | 2694926.8802 | 1229180.3645 | 2694915.9689 | 1229168.5565
37 | 2694872.8461 | 1229224.0735 | 2694885.0394 | 1229218.7467 | 2694893.8709 | 1229213.8643
38 | 2694989.7665 | 1229257.8722 | 2694986.2395 | 1229257.2674 | 2694970.0165 | 1229253.9615 | 2694965.3817 | 1229253.1506
39 | 2694768.9477 | 1229458.7685 | 2694791.4135 | 1229446.8846
40 | 2694791.4135 | 1229446.8846 | 2694787.8505 | 1229437.0207 | 2694773.1965 | 1229430.7607
41 | 2694863.2845 | 1229420.7682 | 2694869.0412 | 1229419.2468 | 2694885.0688 | 1229414.7144
42 | 2694866.3841 | 1229496.9492 | 2694852.766 | 1229504.1184
43 | 2694866.3841 | 1229496.9492 | 2694886.2997 | 1229488.6202
44 | 2694866.3841 | 1229496.9492 | 2694874.8255 | 1229515.7007
45 | 2694725.8351 | 1229392.1895 | 2694731.8107 | 1229411.3762
46 | 2694697.2445 | 1229346.6904 | 2694685.2868 | 1229346.8539
47 | 2695011.8052 | 1229364.3861 | 2694990.1626 | 1229357.7872
48 | 2695011.8052 | 1229364.3861 | 2695019.5456 | 1229365.6704
49 | 2694981.7872 | 1229355.2336 | 2694990.1626 | 1229357.7872
50 | 2695019.5456 | 1229365.6704 | 2695027.8684 | 1229367.0513
51 | 2694975.5135 | 1229353.3207 | 2694981.7872 | 1229355.2336
52 | 2694975.5135 | 1229353.3207 | 2694966.4285 | 1229347.0614
53 | 2694966.4285 | 1229347.0614 | 2694963.0725 | 1229344.7493 | 2694955.8787 | 1229339.7308 | 2694949.7599 | 1229333.5775
54 | 2695019.1865 | 1229392.177 | 2695016.2859 | 1229389.328
55 | 2694894.115 | 1229412.1562 | 2694885.0688 | 1229414.7144
56 | 2694931.2336 | 1229314.9587 | 2694936.2733 | 1229320.0148 | 2694949.7599 | 1229333.5775
57 | 2695007.5079 | 1229420.2231 | 2695010.7376 | 1229422.1661 | 2695029.667 | 1229440.3553
58 | 2694903.5512 | 1229155.1185 | 2694915.9689 | 1229168.5565
59 | 2694850.9551 | 1229232.115 | 2694861.0989 | 1229228.9611 | 2694870.8467 | 1229224.947 | 2694872.8461 | 1229224.0735
60 | 2694768.9477 | 1229458.7685 | 2694767.7186 | 1229459.5012
61 | 2694741.6787 | 1229438.7753 | 2694768.5997 | 1229428.797 | 2694773.1965 | 1229430.7607
62 | 2694852.766 | 1229504.1184 | 2694831.5558 | 1229515.2842
63 | 2694886.2997 | 1229488.6202 | 2694887.382 | 1229488.1676
64 | 2694886.1207 | 1229540.7915 | 2694874.8255 | 1229515.7007
65 | 2694731.8107 | 1229411.3762 | 2694712.0595 | 1229418.3778
66 | 2694731.8107 | 1229411.3762 | 2694741.6787 | 1229438.7753
67 | 2694681.8445 | 1229346.9009 | 2694685.2868 | 1229346.8539
68 | 2695043.6157 | 1229369.6642 | 2695027.8684 | 1229367.0513
69 | 2695019.1865 | 1229392.177 | 2695027.9236 | 1229400.7586 | 2695033.1726 | 1229414.1217
70 | 2695036.7623 | 1229423.2605 | 2695033.1726 | 1229414.1217
71 | 2695036.7623 | 1229423.2605 | 2695040.839 | 1229427.5189
72 | 2695043.6157 | 1229369.6642 | 2695074.9895 | 1229374.8699 | 2695083.6274 | 1229370.6049 | 2695084.2033 | 1229370.3448
73 | 2695102.792 | 1229361.9495 | 2695084.2033 | 1229370.3448
74 | 2695102.792 | 1229361.9495 | 2695095.2956 | 1229350.8824
75 | 2695095.2956 | 1229350.8824 | 2695080.6376 | 1229329.2423
76 | 2695080.6376 | 1229329.2423 | 2695075.9143 | 1229322.269 | 2695065.7989 | 1229307.5494
77 | 2695016.5129 | 1229509.2767 | 2695026.4037 | 1229497.2482 | 2695032.8951 | 1229488.7522
78 | 2695016.5129 | 1229509.2767 | 2695001.9866 | 1229497.9921 | 2695000.0811 | 1229496.9053
79 | 2695000.0811 | 1229496.9053 | 2694996.7473 | 1229495.004
80 | 2694977.8058 | 1229595.6807 | 2694990.9938 | 1229591.5954
81 | 2694977.8058 | 1229595.6807 | 2694965.6581 | 1229599.4437
82 | 2694916.0019 | 1229614.8256 | 2694922.3303 | 1229638.425
83 | 2694932.6634 | 1229676.9585 | 2694922.3303 | 1229638.425
84 | 2694916.0019 | 1229614.8256 | 2694932.6072 | 1229609.6818
85 | 2694916.0019 | 1229614.8256 | 2694905.7574 | 1229589.169
86 | 2694916.0019 | 1229614.8256 | 2694904.4384 | 1229617.2873 | 2694895.0273 | 1229622.5521 | 2694888.9092 | 1229629.4261 | 2694882.6789 | 1229637.5406
87 | 2694932.6634 | 1229676.9585 | 2694884.59 | 1229684.9861 | 2694872.3728 | 1229686.8445
88 | 2694958.76 | 1229601.5805 | 2694932.6072 | 1229609.6818
89 | 2694898.7221 | 1229571.5495 | 2694905.7574 | 1229589.169
90 | 2694827.2318 | 1229693.7109 | 2694872.3728 | 1229686.8445
91 | 2694958.76 | 1229601.5805 | 2694965.6581 | 1229599.4437
92 | 2694898.7221 | 1229571.5495 | 2694892.3984 | 1229555.7125
93 | 2694827.2318 | 1229693.7109 | 2694818.2581 | 1229696.284
94 | 2694887.3244 | 1229543.4653 | 2694888.951 | 1229547.0786 | 2694892.3984 | 1229555.7125
95 | 2694818.2581 | 1229696.284 | 2694811.8033 | 1229698.1348 | 2694785.8519 | 1229704.228
96 | 2694887.3244 | 1229543.4653 | 2694886.1207 | 1229540.7915
97 | 2694781.4456 | 1229705.2625 | 2694785.8519 | 1229704.228
98 | 2694996.7473 | 1229495.004 | 2694985.1375 | 1229488.3827 | 2694969.1667 | 1229483.107
99 | 2694952.3909 | 1229479.712 | 2694961.7573 | 1229480.6594 | 2694969.1667 | 1229483.107
100 | 2694952.3909 | 1229479.712 | 2694944.287 | 1229478.8924
101 | 2694932.1042 | 1229478.6842 | 2694937.4746 | 1229478.2033 | 2694944.287 | 1229478.8924
102 | 2694932.1042 | 1229478.6842 | 2694913.9752 | 1229480.3076 | 2694913.3458 | 1229480.4479
103 | 2694913.3458 | 1229480.4479 | 2694897.2692 | 1229484.0326 | 2694887.382 | 1229488.1676
104 | 2694830.8732 | 1229515.6436 | 2694831.5558 | 1229515.2842
105 | 2694816.1465 | 1229523.3963 | 2694830.8732 | 1229515.6436
106 | 2694816.1465 | 1229523.3963 | 2694810.5917 | 1229526.3206
107 | 2694590.8953 | 1229301.7548 | 2694592.631 | 1229307.9091 | 2694588.3978 | 1229309.1871 | 2694585.9424 | 1229311.2195
108 | 2694590.8953 | 1229301.7548 | 2694605.399 | 1229302.1636 | 2694612.9294 | 1229300.8157 | 2694611.5054 | 1229294.1216 | 2694611.8267 | 1229289.1676 | 2694615.2868 | 1229284.5749 | 2694622.4282 | 1229281.0081
109 | 2694622.4282 | 1229281.0081 | 2694615.8014 | 1229261.7667 | 2694615.3996 | 1229261.2331
110 | 2694622.4282 | 1229281.0081 | 2694623.3407 | 1229283.3838
111 | 2694629.5004 | 1229299.4202 | 2694623.3407 | 1229283.3838
112 | 2694638.9293 | 1229323.9682 | 2694635.6624 | 1229315.4629
113 | 2694638.9293 | 1229323.9682 | 2694645.769 | 1229333.1614 | 2694656.9159 | 1229340.2327 | 2694670.1817 | 1229345.1029 | 2694681.8445 | 1229346.9009
114 | 2694635.6624 | 1229315.4629 | 2694629.5004 | 1229299.4202
115 | 2694778.5582 | 1229705.9405 | 2694781.4456 | 1229705.2625
116 | 2694764.3094 | 1229709.286 | 2694778.5582 | 1229705.9405
117 | 2694764.3094 | 1229709.286 | 2694739.933 | 1229715.7356
118 | 2694764.3094 | 1229709.286 | 2694759.2377 | 1229704.713 | 2694752.2843 | 1229690.2981
119 | 2694739.933 | 1229715.7356 | 2694736.2864 | 1229716.7004 | 2694730.6226 | 1229718.8504
120 | 2694752.2843 | 1229690.2981 | 2694743.7365 | 1229672.5781
121 | 2694710.2013 | 1229727.405 | 2694719.5317 | 1229723.0604 | 2694730.6226 | 1229718.8504
122 | 2694743.7365 | 1229672.5781 | 2694739.5553 | 1229663.9104
123 | 2694695.3343 | 1229734.3276 | 2694710.2013 | 1229727.405
124 | 2694739.5553 | 1229663.9104 | 2694728.1604 | 1229640.2882
125 | 2694676.944 | 1229742.6857 | 2694671.2482 | 1229745.2743 | 2694663.4844 | 1229751.3217
126 | 2694676.0165 | 1229759.2155 | 2694675.2271 | 1229758.992 | 2694668.6874 | 1229755.73 | 2694663.4844 | 1229751.3217 | 2694663.4844 | 1229751.3217
127 | 2694663.4844 | 1229751.3217 | 2694535.5876 | 1229832.0901
128 | 2694676.944 | 1229742.6857 | 2694680.0935 | 1229741.2543
129 | 2694676.0165 | 1229759.2155 | 2694684.5874 | 1229761.6429 | 2694697.5245 | 1229766.1521
130 | 2694695.3343 | 1229734.3276 | 2694680.0935 | 1229741.2543
131 | 2694695.3343 | 1229734.3276 | 2694686.1445 | 1229714.5783
132 | 2694681.1896 | 1229703.9301 | 2694686.1445 | 1229714.5783
133 | 2694680.1492 | 1229701.6942 | 2694681.1896 | 1229703.9301
134 | 2694680.1492 | 1229701.6942 | 2694677.2059 | 1229695.3689
135 | 2694676.8044 | 1229694.5062 | 2694677.2059 | 1229695.3689
136 | 2694723.287 | 1229630.1853 | 2694728.1604 | 1229640.2882
137 | 2694720.7472 | 1229624.9202 | 2694723.287 | 1229630.1853
138 | 2694802.4397 | 1229533.2336 | 2694810.2757 | 1229526.487 | 2694810.5917 | 1229526.3206
139 | 2694802.4397 | 1229533.2336 | 2694790.5223 | 1229528.4179 | 2694781.4478 | 1229526.4829
140 | 2694802.4397 | 1229533.2336 | 2694799.527 | 1229539.1358 | 2694798.3515 | 1229550.125
141 | 2694781.4478 | 1229526.4829 | 2694780.4339 | 1229526.2667 | 2694780.4339 | 1229526.2667
142 | 2694812.8922 | 1229584.4417 | 2694802.6776 | 1229561.5466 | 2694798.3515 | 1229550.125 | 2694798.3515 | 1229550.125
143 | 2694780.4339 | 1229526.2667 | 2694759.997 | 1229535.8873
144 | 2694818.3761 | 1229596.7333 | 2694812.8922 | 1229584.4417
145 | 2694818.3761 | 1229596.7333 | 2694829.0407 | 1229617.6473
146 | 2694818.3761 | 1229596.7333 | 2694797.2961 | 1229606.4743
147 | 2694797.2961 | 1229606.4743 | 2694788.8134 | 1229610.3941 | 2694784.2567 | 1229610.1102 | 2694779.3715 | 1229607.6195 | 2694777.3018 | 1229603.3602
148 | 2694768.8076 | 1229585.8799 | 2694777.3018 | 1229603.3602
149 | 2694702.8269 | 1229498.1863 | 2694682.8591 | 1229510.09 | 2694665.1066 | 1229519.125 | 2694658.7959 | 1229523.4397
150 | 2694702.8269 | 1229498.1863 | 2694731.7473 | 1229480.9454
151 | 2694492.4098 | 1229599.6782 | 2694508.7657 | 1229596.7835 | 2694527.8614 | 1229589.4928 | 2694575.8624 | 1229566.506 | 2694625.9247 | 1229546.8437 | 2694647.0207 | 1229531.4905 | 2694658.7959 | 1229523.4397
152 | 2694748.2278 | 1229471.1206 | 2694731.7473 | 1229480.9454
153 | 2694492.4098 | 1229599.6782 | 2694489.2135 | 1229600.2439
154 | 2694767.7186 | 1229459.5012 | 2694748.2278 | 1229471.1206
155 | 2694425.6192 | 1229581.463 | 2694437.1884 | 1229591.5095 | 2694441.7859 | 1229593.9954 | 2694450.1019 | 1229598.4973 | 2694466.6126 | 1229601.773 | 2694481.268 | 1229601.6501 | 2694489.2135 | 1229600.2439
156 | 2694425.6192 | 1229581.463 | 2694408.7514 | 1229565.0043
157 | 2694425.6192 | 1229581.463 | 2694410.6921 | 1229605.5621
158 | 2694400.6655 | 1229643.456 | 2694405.4968 | 1229619.5265 | 2694407.7573 | 1229610.3002 | 2694410.6921 | 1229605.5621
159 | 2694393.7354 | 1229688.1451 | 2694393.5099 | 1229685.8728 | 2694395.8587 | 1229667.2634 | 2694400.6655 | 1229643.456
160 | 2694689.2646 | 1229187.4267 | 2694684.8813 | 1229194.7844 | 2694683.5386 | 1229198.21 | 2694683.245 | 1229201.4187 | 2694684.6357 | 1229204.4986 | 2694687.3769 | 1229206.9885 | 2694716.4531 | 1229220.1609 | 2694713.0048 | 1229228.2896
161 | 2694713.0048 | 1229228.2896 | 2694714.9695 | 1229229.0992 | 2694730.1495 | 1229234.6338 | 2694741.6605 | 1229237.8862 | 2694750.1735 | 1229239.4535
162 | 2694689.2646 | 1229187.4267 | 2694725.6385 | 1229200.0816 | 2694727.9518 | 1229203.7433 | 2694728.4748 | 1229217.9952
163 | 2694809.1226 | 1229241.0856 | 2694802.7991 | 1229241.8186 | 2694788.383 | 1229242.5561 | 2694767.4803 | 1229241.9003 | 2694754.421 | 1229240.2355 | 2694750.1735 | 1229239.4535
164 | 2694809.1226 | 1229241.0856 | 2694804.1227 | 1229236.2691 | 2694801.5133 | 1229235.9717 | 2694798.1502 | 1229233.9945 | 2694789.5191 | 1229228.3306 | 2694771.024 | 1229215.4378 | 2694767.8392 | 1229213.264
165 | 2694809.1226 | 1229241.0856 | 2694815.5827 | 1229240.3436 | 2694832.0327 | 1229237.0256 | 2694845.1454 | 1229233.9214 | 2694850.9551 | 1229232.115
166 | 2695065.7989 | 1229307.5494 | 2695055.788 | 1229292.9818 | 2695042.4206 | 1229281.5246
167 | 2695027.9979 | 1229268.6203 | 2695039.2239 | 1229278.7847 | 2695042.4206 | 1229281.5246
168 | 2695027.9979 | 1229268.6203 | 2695034.5593 | 1229256.3274 | 2695037.415 | 1229245.0093 | 2695037.8875 | 1229236.3106 | 2695038.0549 | 1229226.3172
169 | 2695027.9979 | 1229268.6203 | 2695010.36 | 1229266.1367 | 2695009.5314 | 1229265.9267
170 | 2694951.5421 | 1229203.7527 | 2695038.0549 | 1229226.3172
171 | 2694903.5512 | 1229155.1185 | 2694893.3781 | 1229143.0475
172 | 2694821.052 | 1229187.4012 | 2694842.6723 | 1229176.8627
173 | 2694842.6723 | 1229176.8627 | 2694850.3361 | 1229173.1271 | 2694860.6651 | 1229165.9087
174 | 2694893.3781 | 1229143.0475 | 2694860.6651 | 1229165.9087
175 | 2694668.0793 | 1229675.7556 | 2694668.3049 | 1229676.2404
176 | 2694661.4522 | 1229661.5137 | 2694668.0793 | 1229675.7556
177 | 2694671.9889 | 1229684.1575 | 2694668.3049 | 1229676.2404
178 | 2694671.9889 | 1229684.1575 | 2694672.261 | 1229684.7421
179 | 2694676.8044 | 1229694.5062 | 2694672.261 | 1229684.7421

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694807.2587 | 1229341.1024
1 | 2694821.3062 | 1229331.1421
2 | 2694808.8937 | 1229407.9241
3 | 2694829.4435 | 1229429.7118
4 | 2694816.1728 | 1229435.7043
5 | 2694858.4081 | 1229422.0569
6 | 2694849.3874 | 1229460.5754
7 | 2694769.3808 | 1229374.1034
8 | 2694741.9379 | 1229384.9629
9 | 2694746.6216 | 1229346.3876
10 | 2694938.2317 | 1229408.0316
11 | 2694942.7839 | 1229408.6552
12 | 2694914.4157 | 1229410.2303
13 | 2694744.4411 | 1229257.3889
14 | 2694739.5616 | 1229279.4357
15 | 2694660.424 | 1229222.2482
16 | 2694966.9918 | 1229411.9713
17 | 2694977.5175 | 1229412.9021
18 | 2695009.4305 | 1229382.5946
19 | 2694959.9506 | 1229411.0068
20 | 2694925.873 | 1229249.1312
21 | 2694915.6977 | 1229224.8736
22 | 2694920.3175 | 1229286.2247
23 | 2694945.2465 | 1229252.7284
24 | 2694917.5105 | 1229206.7228
25 | 2694935.8322 | 1229191.0817
26 | 2694893.8709 | 1229213.8643
27 | 2694965.3817 | 1229253.1506
28 | 2694791.4135 | 1229446.8846
29 | 2694863.2845 | 1229420.7682
30 | 2694866.3841 | 1229496.9492
31 | 2694725.8351 | 1229392.1895
32 | 2694697.2445 | 1229346.6904
33 | 2695011.8052 | 1229364.3861
34 | 2694990.1626 | 1229357.7872
35 | 2695019.5456 | 1229365.6704
36 | 2694975.5135 | 1229353.3207
37 | 2694981.7872 | 1229355.2336
38 | 2694966.4285 | 1229347.0614
39 | 2695016.2859 | 1229389.328
40 | 2694894.115 | 1229412.1562
41 | 2694888.7408 | 1229267.928
42 | 2694931.2336 | 1229314.9587
43 | 2695007.5079 | 1229420.2231
44 | 2694967.4098 | 1229256.8437
45 | 2694915.9689 | 1229168.5565
46 | 2694872.8461 | 1229224.0735
47 | 2694989.7665 | 1229257.8722
48 | 2694768.9477 | 1229458.7685
49 | 2694773.1965 | 1229430.7607
50 | 2694885.0688 | 1229414.7144
51 | 2694852.766 | 1229504.1184
52 | 2694886.2997 | 1229488.6202
53 | 2694874.8255 | 1229515.7007
54 | 2694731.8107 | 1229411.3762
55 | 2694712.0595 | 1229418.3778
56 | 2694741.6787 | 1229438.7753
57 | 2694685.2868 | 1229346.8539
58 | 2695027.8684 | 1229367.0513
59 | 2694949.7599 | 1229333.5775
60 | 2695019.1865 | 1229392.177
61 | 2695033.1726 | 1229414.1217
62 | 2695036.7623 | 1229423.2605
63 | 2695040.839 | 1229427.5189
64 | 2695043.6157 | 1229369.6642
65 | 2695084.2033 | 1229370.3448
66 | 2695102.792 | 1229361.9495
67 | 2695095.2956 | 1229350.8824
68 | 2695080.6376 | 1229329.2423
69 | 2695016.5129 | 1229509.2767
70 | 2695032.8951 | 1229488.7522
71 | 2695000.0811 | 1229496.9053
72 | 2694990.9938 | 1229591.5954
73 | 2694977.8058 | 1229595.6807
74 | 2694922.3303 | 1229638.425
75 | 2694916.0019 | 1229614.8256
76 | 2694932.6634 | 1229676.9585
77 | 2694932.6072 | 1229609.6818
78 | 2694905.7574 | 1229589.169
79 | 2694882.6789 | 1229637.5406
80 | 2694872.3728 | 1229686.8445
81 | 2694958.76 | 1229601.5805
82 | 2694898.7221 | 1229571.5495
83 | 2694827.2318 | 1229693.7109
84 | 2694965.6581 | 1229599.4437
85 | 2694892.3984 | 1229555.7125
86 | 2694818.2581 | 1229696.284
87 | 2694887.3244 | 1229543.4653
88 | 2694785.8519 | 1229704.228
89 | 2694996.7473 | 1229495.004
90 | 2694969.1667 | 1229483.107
91 | 2694952.3909 | 1229479.712
92 | 2694944.287 | 1229478.8924
93 | 2694932.1042 | 1229478.6842
94 | 2695029.667 | 1229440.3553
95 | 2694886.1207 | 1229540.7915
96 | 2694913.3458 | 1229480.4479
97 | 2694887.382 | 1229488.1676
98 | 2694831.5558 | 1229515.2842
99 | 2694830.8732 | 1229515.6436
100 | 2694816.1465 | 1229523.3963
101 | 2694585.9424 | 1229311.2195
102 | 2694590.8953 | 1229301.7548
103 | 2694622.4282 | 1229281.0081
104 | 2694615.3996 | 1229261.2331
105 | 2694623.3408 | 1229283.3838
106 | 2694638.9293 | 1229323.9682
107 | 2694635.6624 | 1229315.4629
108 | 2694681.8445 | 1229346.9009
109 | 2694629.5004 | 1229299.4202
110 | 2694781.4456 | 1229705.2625
111 | 2694778.5582 | 1229705.9405
112 | 2694764.3094 | 1229709.286
113 | 2694739.933 | 1229715.7356
114 | 2694752.2843 | 1229690.2981
115 | 2694730.6226 | 1229718.8504
116 | 2694743.7365 | 1229672.5781
117 | 2694710.2013 | 1229727.405
118 | 2694739.5553 | 1229663.9104
119 | 2694663.4844 | 1229751.3217
120 | 2694676.944 | 1229742.6857
121 | 2694676.0165 | 1229759.2155
122 | 2694535.5876 | 1229832.0901
123 | 2694680.0936 | 1229741.2543
124 | 2694697.5245 | 1229766.1521
125 | 2694695.3343 | 1229734.3276
126 | 2694686.1445 | 1229714.5783
127 | 2694681.1896 | 1229703.9301
128 | 2694680.1492 | 1229701.6942
129 | 2694677.2059 | 1229695.3689
130 | 2694728.1604 | 1229640.2882
131 | 2694723.287 | 1229630.1853
132 | 2694720.7472 | 1229624.9202
133 | 2694810.5917 | 1229526.3206
134 | 2694802.4397 | 1229533.2336
135 | 2694781.4478 | 1229526.4829
136 | 2694798.3515 | 1229550.125
137 | 2694780.4339 | 1229526.2667
138 | 2694812.8922 | 1229584.4417
139 | 2694759.997 | 1229535.8873
140 | 2694818.3761 | 1229596.7333
141 | 2694829.0407 | 1229617.6473
142 | 2694797.2961 | 1229606.4743
143 | 2694777.3018 | 1229603.3602
144 | 2694768.8076 | 1229585.8799
145 | 2694702.8269 | 1229498.1863
146 | 2694658.7959 | 1229523.4397
147 | 2694731.7473 | 1229480.9454
148 | 2694492.4098 | 1229599.6782
149 | 2694748.2278 | 1229471.1206
150 | 2694489.2135 | 1229600.2439
151 | 2694767.7186 | 1229459.5012
152 | 2694425.6192 | 1229581.463
153 | 2694408.7514 | 1229565.0043
154 | 2694410.6921 | 1229605.5621
155 | 2694393.7354 | 1229688.1451
156 | 2694400.6655 | 1229643.456
157 | 2694713.0048 | 1229228.2896
158 | 2694689.2646 | 1229187.4267
159 | 2694750.1735 | 1229239.4535
160 | 2694728.4748 | 1229217.9952
161 | 2694809.1226 | 1229241.0856
162 | 2695065.7989 | 1229307.5494
163 | 2695042.4206 | 1229281.5246
164 | 2695027.9979 | 1229268.6203
165 | 2695038.0549 | 1229226.3172
166 | 2695009.5314 | 1229265.9267
167 | 2694951.5421 | 1229203.7527
168 | 2694903.5512 | 1229155.1185
169 | 2694850.9551 | 1229232.115
170 | 2694821.052 | 1229187.4012
171 | 2694842.6723 | 1229176.8627
172 | 2694860.6651 | 1229165.9087
173 | 2694893.3781 | 1229143.0475
174 | 2694767.8392 | 1229213.264
175 | 2694668.0793 | 1229675.7556
176 | 2694668.3049 | 1229676.2404
177 | 2694661.4522 | 1229661.5137
178 | 2694671.9889 | 1229684.1575
179 | 2694672.261 | 1229684.7421
180 | 2694676.8044 | 1229694.5062
181 | 2694816.1728 | 1229435.7043

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99401 | -0.11479 | 0.022745 | 0.0057004
1 | 0.99363 | -0.12219 | 0.02138 | 0.0053584
2 | 0.99698 | -0.057527 | 0 | 0
3 | 0.99819 | -0.03441 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | -0.56794 | -0.1447
5 | 0.99681 | -0.060609 | 0.011935 | 0.0029913
6 | 0.99579 | -0.08 | 0.0051703 | 0.0012958
7 | 0.98493 | -0.28862 | 0 | 0
8 | 0.9868 | -0.25237 | 0.014089 | 0.0035311
9 | 0.98265 | -0.33297 | 0 | 0
10 | 0.99098 | -0.17177 | 0 | 0
11 | 0.99049 | -0.18108 | 0.0083477 | 0.0020921
12 | 0.9935 | -0.12346 | 0.0092805 | 0.0023259
13 | 0.98198 | -0.346 | 0 | 0
14 | 0.98202 | -0.3452 | 0.0079603 | 0.001995
15 | 0.98181 | -0.34927 | 0.0019499 | 0.00048868
16 | 0.98815 | -0.22607 | 0 | 0
17 | 0.98798 | -0.22944 | 0.0082503 | 0.0020677
18 | 0.98371 | -0.31184 | 0 | 0
19 | 0.9888 | -0.21369 | 0.0080725 | 0.0020232
20 | 0.97497 | -0.48252 | 0 | 0
21 | 0.97391 | -0.50344 | 0 | 0
22 | 0.97623 | -0.45782 | 0 | 0
23 | 0.9749 | -0.48404 | 0.0025022 | 0.0006271
24 | 0.97341 | -0.51341 | 0 | 0
25 | 0.97321 | -0.51735 | 0 | 0
26 | 0.97296 | -0.52221 | 0.0024435 | 0.00061239
27 | 0.97356 | -0.51045 | 0.0035499 | 0.00088968
28 | 0.99809 | -0.036326 | 0.0036986 | 0.00092695
29 | 0.99659 | -0.064674 | 0.0063559 | 0.0015929
30 | 0.99324 | -0.12886 | 0 | 0
31 | 0.98815 | -0.22632 | 0 | 0
32 | 0.97997 | -0.38531 | 0 | 0
33 | 0.9813 | -0.35873 | 0 | 0
34 | 0.98037 | -0.37677 | 0.00045655 | 0.00011442
35 | 0.98111 | -0.36243 | 0.0015229 | 0.00038167
36 | 0.97975 | -0.38886 | 0 | 0
37 | 0.98002 | -0.38368 | 7.0655e-05 | 1.7708e-05
38 | 0.97931 | -0.39757 | 0.00012648 | 3.1698e-05
39 | 0.98363 | -0.31353 | 0.0038563 | 0.00096649
40 | 0.99467 | -0.10127 | 0.0032359 | 0.00081099
41 | 0.97607 | -0.46091 | 0.0044684 | 0.0011199
42 | 0.9774 | -0.43494 | 0.0028312 | 0.00070956
43 | 0.98771 | -0.23481 | 0.0081373 | 0.0020394
44 | 0.97486 | -0.48475 | 0.0017131 | 0.00042934
45 | 0.97296 | -0.52228 | 0.0016081 | 0.00040303
46 | 0.97267 | -0.52803 | 0.0033997 | 0.00085206
47 | 0.97349 | -0.51168 | 0.0026951 | 0.00067546
48 | 0.99732 | -0.051092 | 0 | 0
49 | 0.99525 | -0.090192 | 0.016014 | 0.0040134
50 | 0.99522 | -0.090793 | 0.0048592 | 0.0012178
51 | 0.99267 | -0.13989 | 0.0051684 | 0.0012953
52 | 0.99222 | -0.14859 | 0.0014086 | 0.00035303
53 | 0.99251 | -0.14275 | 0.0029866 | 0.00074852
54 | 0.98969 | -0.19669 | 0 | 0
55 | 0.98954 | -0.19966 | 0.007981 | 0.0020002
56 | 0.99213 | -0.1498 | 0.0094345 | 0.0023645
57 | 0.97932 | -0.39807 | 0.029006 | 0.0072697
58 | 0.98092 | -0.36618 | 0.0030824 | 0.00077252
59 | 0.97844 | -0.41454 | 0.0007101 | 0.00017797
60 | 0.9836 | -0.31396 | 0.003249 | 0.00081428
61 | 0.98354 | -0.31523 | 0.0020005 | 0.00050137
62 | 0.98353 | -0.31534 | 0 | 0
63 | 0.98353 | -0.31541 | 0.00064519 | 0.0001617
64 | 0.9806 | -0.37237 | 0.0021118 | 0.00052927
65 | 0.97985 | -0.38711 | 0.0030415 | 0.00076226
66 | 0.97954 | -0.39314 | 0 | 0
67 | 0.97934 | -0.39709 | 0.0012499 | 0.00031326
68 | 0.97898 | -0.40422 | 0.0029135 | 0.00073018
69 | 0.98966 | -0.19826 | 0 | 0
70 | 0.98961 | -0.19904 | 0.001672 | 0.00041905
71 | 0.98969 | -0.19765 | 0.0016824 | 0.00042166
72 | 0.98861 | -0.2177 | 0.0032752 | 0.00082084
73 | 0.98865 | -0.2169 | 0.0016779 | 0.00042051
74 | 0.9885 | -0.21956 | 0.0027421 | 0.00068724
75 | 0.98911 | -0.20798 | 0 | 0
76 | 0.98708 | -0.24699 | 0 | 0
77 | 0.98895 | -0.21104 | 0.0018949 | 0.00047491
78 | 0.98991 | -0.19255 | 0.0059469 | 0.0014904
79 | 0.98893 | -0.21136 | 0.0045127 | 0.001131
80 | 0.9827 | -0.33151 | 0.0084311 | 0.002113
81 | 0.98875 | -0.21494 | 0.0015254 | 0.00038231
82 | 0.9905 | -0.1813 | 0.0021123 | 0.00052938
83 | 0.97979 | -0.38818 | 0 | 0
84 | 0.98871 | -0.21577 | 0.0015072 | 0.00037775
85 | 0.99104 | -0.17098 | 0.0026373 | 0.00066097
86 | 0.9792 | -0.3998 | 0.009448 | 0.0023679
87 | 0.99147 | -0.16276 | 0.0030675 | 0.0007688
88 | 0.97736 | -0.43573 | 0.0026749 | 0.0006704
89 | 0.9897 | -0.19742 | 0.001474 | 0.00036943
90 | 0.98983 | -0.19482 | 0.011002 | 0.0027573
91 | 0.99008 | -0.18997 | 0.003337 | 0.00083633
92 | 0.99022 | -0.1872 | 0.0079749 | 0.0019987
93 | 0.99053 | -0.18129 | 0.0034013 | 0.00085244
94 | 0.98766 | -0.23561 | 0.0014991 | 0.00037572
95 | 0.99156 | -0.16089 | 0.0037764 | 0.00094644
96 | 0.99106 | -0.17107 | 0.013931 | 0.0034914
97 | 0.99216 | -0.14964 | 0.0058061 | 0.0014551
98 | 0.99189 | -0.15492 | 0.0017494 | 0.00043844
99 | 0.99187 | -0.15538 | 0.0051638 | 0.0012942
100 | 0.99143 | -0.16378 | 0.0022511 | 0.00056417
101 | 0.9768 | -0.44743 | 0.0060257 | 0.0015102
102 | 0.97688 | -0.44589 | 0 | 0
103 | 0.97715 | -0.44064 | 0 | 0
104 | 0.9771 | -0.44157 | 0.0024206 | 0.00060666
105 | 0.97717 | -0.44025 | 0.0029235 | 0.00073269
106 | 0.97783 | -0.42726 | 0 | 0
107 | 0.97758 | -0.4322 | 0.015438 | 0.0038692
108 | 0.97922 | -0.39993 | 0 | 0
109 | 0.97735 | -0.43668 | 0.0029235 | 0.00073269
110 | 0.97713 | -0.44039 | 0.0022547 | 0.00056507
111 | 0.97698 | -0.44332 | 0.0014982 | 0.00037548
112 | 0.97626 | -0.45741 | 0 | 0
113 | 0.97538 | -0.47477 | 0.0046482 | 0.0011649
114 | 0.97594 | -0.4637 | 0.0025001 | 0.00062658
115 | 0.97508 | -0.48071 | 0.0059677 | 0.0014957
116 | 0.97571 | -0.46822 | 0.0024029 | 0.00060221
117 | 0.97452 | -0.49169 | 0.0016849 | 0.00042228
118 | 0.97562 | -0.47001 | 0.0024426 | 0.00061217
119 | 0.97359 | -0.50992 | 0.0019936 | 0.00049964
120 | 0.97382 | -0.50539 | 0.00037449 | 9.3857e-05
121 | 0.9735 | -0.51182 | 0.0020723 | 0.00051936
122 | 0.97269 | -0.5278 | 0.0064196 | 0.0016089
123 | 0.97387 | -0.50439 | 0.00080948 | 0.00020287
124 | 0.9734 | -0.51383 | 0.004835 | 0.0012118
125 | 0.97413 | -0.49931 | 0 | 0
126 | 0.97395 | -0.50283 | 0.00088751 | 0.00022243
127 | 0.97387 | -0.50454 | 0.00090304 | 0.00022632
128 | 0.97385 | -0.50486 | 0.00042207 | 0.00010578
129 | 0.97381 | -0.5057 | 0.00089334 | 0.00022389
130 | 0.97543 | -0.47372 | 0.0023135 | 0.00057981
131 | 0.97538 | -0.47483 | 0.0018485 | 0.00046328
132 | 0.97536 | -0.47521 | 0.003549 | 0.00088947
133 | 0.99128 | -0.1667 | 0.0017473 | 0.0004379
134 | 0.99104 | -0.17135 | 0 | 0
135 | 0.99089 | -0.17422 | 0.0036987 | 0.00092698
136 | 0.99077 | -0.17673 | 0.0032807 | 0.00082221
137 | 0.99089 | -0.17428 | 0.001803 | 0.00045187
138 | 0.99029 | -0.18594 | 0.0023569 | 0.0005907
139 | 0.99085 | -0.17501 | 0.001802 | 0.00045163
140 | 0.99015 | -0.1887 | 0 | 0
141 | 0.99002 | -0.1912 | 0.0059997 | 0.0015037
142 | 0.99003 | -0.19099 | 0.0018386 | 0.00046081
143 | 0.98995 | -0.19258 | 0.0021389 | 0.00053606
144 | 0.98992 | -0.19312 | 0.0015659 | 0.00039244
145 | 0.99553 | -0.085505 | 0.001637 | 0.00041026
146 | 0.99458 | -0.10386 | 0.0086104 | 0.002158
147 | 0.99621 | -0.072396 | 0.0037004 | 0.00092742
148 | 0.99257 | -0.14261 | 0.0014538 | 0.00036435
149 | 0.99666 | -0.063687 | 0.0037007 | 0.00092749
150 | 0.99254 | -0.14321 | 0.00066717 | 0.00016721
151 | 0.99727 | -0.051926 | 0.0036974 | 0.00092665
152 | 0.99192 | -0.15525 | 0 | 0
153 | 0.99178 | -0.15791 | 0.0063791 | 0.0015987
154 | 0.99183 | -0.15695 | 0.0013236 | 0.00033173
155 | 0.9917 | -0.15953 | 0.0014028 | 0.00035157
156 | 0.99176 | -0.1584 | 0.0006655 | 0.00016679
157 | 0.9718 | -0.54511 | 0 | 0
158 | 0.97167 | -0.54776 | 0 | 0
159 | 0.97189 | -0.54348 | 0.0028029 | 0.00070246
160 | 0.97155 | -0.55014 | 0.0022641 | 0.00056743
161 | 0.97217 | -0.53794 | 0 | 0
162 | 0.97868 | -0.41001 | 0.0033604 | 0.0008422
163 | 0.9784 | -0.41563 | 0.0025411 | 0.00063686
164 | 0.97829 | -0.41781 | 0 | 0
165 | 0.97819 | -0.41967 | 0 | 0
166 | 0.97822 | -0.41914 | 0.003902 | 0.00097793
167 | 0.978 | -0.42339 | 0.0022938 | 0.00057488
168 | 0.97283 | -0.52474 | 0 | 0
169 | 0.97245 | -0.53238 | 0.0030552 | 0.00076571
170 | 0.9723 | -0.53523 | 0.0024546 | 0.00061518
171 | 0.97236 | -0.53414 | 0.0024559 | 0.00061549
172 | 0.97245 | -0.53223 | 0.0023875 | 0.00059835
173 | 0.97273 | -0.52686 | 0 | 0
174 | 0.97207 | -0.53977 | 0.0019691 | 0.00049349
175 | 0.97371 | -0.50756 | 0.00055473 | 0.00013903
176 | 0.97372 | -0.50752 | 0.00057006 | 0.00014287
177 | 0.97367 | -0.5084 | 0.0029092 | 0.00072911
178 | 0.97375 | -0.50688 | 0.00055314 | 0.00013863
179 | 0.97375 | -0.50682 | 0.0005584 | 0.00013995
180 | 0.9738 | -0.5058 | 0.0005499 | 0.00013782
181 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.021388 | 0.005363 | -0.02138 | -0.0053584 | 7.5332e-06 | 4.5673e-06 | 0.032018 | 0.032018 | 0.032018 | 0.99401 | -0.11479 | 0.99363 | -0.12219 | 8.7962
1 | -0.044133 | -0.011063 | 0.044253 | 0.01114 | 0.00012078 | 7.6339e-05 | 0.066067 | 0.066066 | 0.066067 | 0.99401 | -0.11479 | 0.99698 | -0.057527 | 18.1502
2 | -0.044253 | -0.01114 | 0.044302 | 0.011171 | 4.8956e-05 | 3.0941e-05 | 0.066066 | 0.066066 | 0.066066 | 0.99698 | -0.057527 | 0.99819 | -0.03441 | 18.1501
3 | -0.41058 | -0.10468 | 0.41126 | 0.10511 | 0.00068325 | 0.00043671 | 0.61269 | 0.61269 | 0.61269 | 0.99819 | -0.03441 | 1 | 0 | 56.1069
4 | 0.1517 | 0.038773 | -0.15151 | -0.038652 | 0.00019197 | 0.00012169 | 0.22641 | 0.22641 | 0.22641 | 0.99819 | -0.03441 | 0.99681 | -0.060609 | 20.7337
5 | 0.21457 | 0.054733 | -0.2141 | -0.054432 | 0.00047128 | 0.00030018 | 0.32021 | 0.32021 | 0.32021 | 0.99819 | -0.03441 | 0.99579 | -0.08 | 29.3233
6 | 0.15503 | 0.039587 | -0.15476 | -0.039414 | 0.00027167 | 0.00017316 | 0.23094 | 0.23094 | 0.23094 | 1 | 0 | 0.99809 | -0.036326 | 31.723
7 | 0.13957 | 0.03566 | -0.13955 | -0.035643 | 2.7433e-05 | 1.736e-05 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.99681 | -0.060609 | 0.99659 | -0.064674 | 19.1021
8 | 0.20893 | 0.053137 | -0.20844 | -0.052824 | 0.00049055 | 0.00031239 | 0.31248 | 0.31248 | 0.31248 | 0.99579 | -0.08 | 0.99324 | -0.12886 | 28.6158
9 | -0.06904 | -0.01745 | 0.06916 | 0.017526 | 0.00012023 | 7.6571e-05 | 0.10436 | 0.10436 | 0.10436 | 0.98493 | -0.28862 | 0.9868 | -0.25237 | 28.6694
10 | 0.06904 | 0.01745 | -0.068893 | -0.017356 | 0.00014646 | 9.3281e-05 | 0.10436 | 0.10436 | 0.10436 | 0.98493 | -0.28862 | 0.98265 | -0.33297 | 28.6694
11 | -0.083249 | -0.021057 | 0.083353 | 0.021124 | 0.00010417 | 6.6442e-05 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 | 0.9868 | -0.25237 | 0.98815 | -0.22632 | 34.506
12 | 0.0099164 | 0.0024853 | -0.0099106 | -0.0024825 | 5.7768e-06 | 2.8323e-06 | 0.015016 | 0.015017 | 0.015017 | 0.98265 | -0.33297 | 0.98202 | -0.3452 | 4.1254
13 | 0.058977 | 0.014871 | -0.058829 | -0.014777 | 0.00014736 | 9.3689e-05 | 0.08934 | 0.089341 | 0.089341 | 0.98265 | -0.33297 | 0.97997 | -0.38531 | 24.5441
14 | 0.11518 | 0.02929 | -0.11513 | -0.029257 | 5.1627e-05 | 3.2982e-05 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.99098 | -0.17177 | 0.99049 | -0.18108 | 47.5549
15 | -0.11518 | -0.02929 | 0.11545 | 0.029462 | 0.00026874 | 0.00017169 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.99098 | -0.17177 | 0.9935 | -0.12346 | 47.5549
16 | 0.10678 | 0.027165 | -0.10661 | -0.027058 | 0.00016751 | 0.00010698 | 0.16056 | 0.16056 | 0.16056 | 0.99049 | -0.18108 | 0.9888 | -0.21369 | 44.1097
17 | -0.12473 | -0.031788 | 0.12486 | 0.031873 | 0.00013373 | 8.506e-05 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.9935 | -0.12346 | 0.99467 | -0.10127 | 25.6868
18 | -0.0019502 | -0.00048771 | 0.0019503 | 0.00048747 | 7.4004e-08 | -2.3861e-07 | 0.0029548 | 0.0029547 | 0.0029548 | 0.98198 | -0.346 | 0.98202 | -0.3452 | 0.81175
19 | 0.0019502 | 0.00048771 | -0.0019499 | -0.00048868 | 3.0391e-07 | -9.7944e-07 | 0.0029548 | 0.0029552 | 0.0029552 | 0.98198 | -0.346 | 0.98181 | -0.34927 | 0.81186
20 | 0.017892 | 0.0044854 | -0.017889 | -0.0044837 | 2.8766e-06 | 1.7057e-06 | 0.026943 | 0.026943 | 0.026943 | 0.98815 | -0.22607 | 0.98798 | -0.22944 | 7.402
21 | 0.080589 | 0.020512 | -0.080257 | -0.020301 | 0.00033175 | 0.00021156 | 0.12147 | 0.12147 | 0.12147 | 0.98815 | -0.22607 | 0.98371 | -0.31184 | 33.3704
22 | -0.098481 | -0.024997 | 0.09854 | 0.025035 | 5.8701e-05 | 3.7478e-05 | 0.14841 | 0.14841 | 0.14841 | 0.98815 | -0.22607 | 0.9888 | -0.21369 | 40.7723
23 | 0.0096389 | 0.0024159 | -0.0096365 | -0.0024148 | 2.4628e-06 | 1.1773e-06 | 0.014517 | 0.014518 | 0.014518 | 0.98798 | -0.22944 | 0.98771 | -0.23481 | 3.9883
24 | 0.0097521 | 0.0024438 | -0.0097513 | -0.0024434 | 7.8413e-07 | 3.7986e-07 | 0.014751 | 0.014751 | 0.014751 | 0.98371 | -0.31184 | 0.98363 | -0.31353 | 4.0526
25 | 0.070505 | 0.017857 | -0.070347 | -0.017756 | 0.0001584 | 0.00010091 | 0.10672 | 0.10672 | 0.10672 | 0.98371 | -0.31184 | 0.9813 | -0.35873 | 29.3179
26 | 0.031155 | 0.0078265 | -0.031124 | -0.0078071 | 3.1073e-05 | 1.943e-05 | 0.047556 | 0.047556 | 0.047556 | 0.97497 | -0.48252 | 0.97391 | -0.50344 | 13.0648
27 | -0.035371 | -0.0088826 | 0.035412 | 0.0089089 | 4.1736e-05 | 2.6234e-05 | 0.053989 | 0.053989 | 0.053989 | 0.97497 | -0.48252 | 0.97623 | -0.45782 | 14.8323
28 | 0.0042156 | 0.0010562 | -0.0042153 | -0.0010562 | 3.0587e-07 | -4.9955e-08 | 0.0064338 | 0.0064339 | 0.0064339 | 0.97497 | -0.48252 | 0.9749 | -0.48404 | 1.7676
29 | 0.0062472 | 0.0015655 | -0.0062451 | -0.0015649 | 2.0862e-06 | 5.7561e-07 | 0.0095449 | 0.0095452 | 0.0095452 | 0.97391 | -0.50344 | 0.97356 | -0.51045 | 2.6223
30 | 0.024877 | 0.0062416 | -0.024865 | -0.0062343 | 1.1819e-05 | 7.2929e-06 | 0.038011 | 0.038011 | 0.038011 | 0.97391 | -0.50344 | 0.97341 | -0.51341 | 10.4426
31 | -0.039881 | -0.010029 | 0.039925 | 0.010056 | 4.3617e-05 | 2.7521e-05 | 0.060801 | 0.060801 | 0.060801 | 0.97623 | -0.45782 | 0.9774 | -0.43494 | 16.7036
32 | 0.004469 | 0.0011198 | -0.0044684 | -0.0011199 | 6.5858e-07 | -5.1643e-08 | 0.0068118 | 0.006812 | 0.006812 | 0.97623 | -0.45782 | 0.97607 | -0.46091 | 1.8714
33 | 0.0017132 | 0.0004291 | -0.0017131 | -0.00042934 | 5.7797e-08 | -2.4407e-07 | 0.0026148 | 0.0026149 | 0.0026149 | 0.9749 | -0.48404 | 0.97486 | -0.48475 | 0.71837
34 | 0.0089138 | 0.0022349 | -0.0089121 | -0.0022341 | 1.6749e-06 | 7.73e-07 | 0.013627 | 0.013627 | 0.013627 | 0.97341 | -0.51341 | 0.97321 | -0.51735 | 3.7436
35 | 0.015951 | 0.0039994 | -0.015944 | -0.0039955 | 6.6924e-06 | 3.9102e-06 | 0.024384 | 0.024385 | 0.024385 | 0.97341 | -0.51341 | 0.97296 | -0.52221 | 6.6991
36 | 0.0089121 | 0.0022341 | -0.00891 | -0.0022332 | 2.0919e-06 | 9.6562e-07 | 0.013627 | 0.013627 | 0.013627 | 0.97321 | -0.51735 | 0.97296 | -0.52228 | 3.7436
37 | 0.013501 | 0.0033831 | -0.013497 | -0.003381 | 3.7406e-06 | 2.1035e-06 | 0.020648 | 0.020648 | 0.020648 | 0.97296 | -0.52221 | 0.97267 | -0.52803 | 5.6725
38 | 0.0026953 | 0.00067525 | -0.0026951 | -0.00067546 | 1.5808e-07 | -2.0769e-07 | 0.0041194 | 0.0041196 | 0.0041196 | 0.97356 | -0.51045 | 0.97349 | -0.51168 | 1.1317
39 | 0.033351 | 0.0083956 | -0.033328 | -0.0083809 | 2.3523e-05 | 1.4724e-05 | 0.049735 | 0.049735 | 0.049735 | 0.99809 | -0.036326 | 0.99732 | -0.051092 | 13.6636
40 | 0.11771 | 0.030091 | -0.1174 | -0.029896 | 0.00030586 | 0.00019541 | 0.17569 | 0.17569 | 0.17569 | 0.99809 | -0.036326 | 0.99525 | -0.090192 | 48.2678
41 | 0.13319 | 0.03405 | -0.13302 | -0.033943 | 0.00016806 | 0.00010697 | 0.19911 | 0.19911 | 0.19911 | 0.99659 | -0.064674 | 0.99522 | -0.090793 | 27.3496
42 | 0.040647 | 0.010216 | -0.040626 | -0.010202 | 2.1408e-05 | 1.3502e-05 | 0.060906 | 0.060906 | 0.060906 | 0.99324 | -0.12886 | 0.99267 | -0.13989 | 16.7323
43 | 0.051815 | 0.013033 | -0.051767 | -0.013002 | 4.8802e-05 | 3.0954e-05 | 0.077644 | 0.077644 | 0.077644 | 0.99324 | -0.12886 | 0.99222 | -0.14859 | 21.3307
44 | 0.11598 | 0.029575 | -0.1159 | -0.029526 | 7.7767e-05 | 4.8973e-05 | 0.17394 | 0.17394 | 0.17394 | 0.99324 | -0.12886 | 0.99251 | -0.14275 | 15.9282
45 | -0.083353 | -0.021124 | 0.083472 | 0.021199 | 0.00011887 | 7.5818e-05 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 | 0.98815 | -0.22632 | 0.98969 | -0.19669 | 34.506
46 | 0.058829 | 0.014777 | -0.058794 | -0.014754 | 3.5795e-05 | 2.2758e-05 | 0.089341 | 0.089341 | 0.089341 | 0.97997 | -0.38531 | 0.97932 | -0.39807 | 24.5441
47 | 0.044279 | 0.011208 | -0.044241 | -0.011184 | 3.8297e-05 | 2.4225e-05 | 0.067183 | 0.067183 | 0.067183 | 0.9813 | -0.35873 | 0.98037 | -0.37677 | 18.4569
48 | 0.026068 | 0.0065477 | -0.026064 | -0.0065449 | 4.5987e-06 | 2.8441e-06 | 0.039534 | 0.039534 | 0.039534 | 0.9813 | -0.35873 | 0.98111 | -0.36243 | 10.861
49 | 0.043784 | 0.011069 | -0.04377 | -0.01106 | 1.4516e-05 | 9.1801e-06 | 0.06649 | 0.06649 | 0.06649 | 0.98037 | -0.37677 | 0.98002 | -0.38368 | 18.2666
50 | 0.024541 | 0.0061632 | -0.024536 | -0.0061605 | 4.3838e-06 | 2.6991e-06 | 0.037224 | 0.037224 | 0.037224 | 0.98111 | -0.36243 | 0.98092 | -0.36618 | 10.2265
51 | -0.043688 | -0.011036 | 0.043699 | 0.011043 | 1.0838e-05 | 6.854e-06 | 0.066383 | 0.066383 | 0.066383 | 0.97975 | -0.38886 | 0.98002 | -0.38368 | 18.2371
52 | 0.043688 | 0.011036 | -0.04367 | -0.011024 | 1.8231e-05 | 1.1529e-05 | 0.066383 | 0.066383 | 0.066383 | 0.97975 | -0.38886 | 0.97931 | -0.39757 | 18.2371
53 | 0.043543 | 0.010993 | -0.043508 | -0.01097 | 3.5364e-05 | 2.2362e-05 | 0.066191 | 0.066191 | 0.066191 | 0.97931 | -0.39757 | 0.97844 | -0.41454 | 18.1843
54 | 0.005895 | 0.0014769 | -0.0058948 | -0.0014769 | 1.2124e-07 | 2.5991e-08 | 0.0089176 | 0.0089177 | 0.0089177 | 0.98363 | -0.31353 | 0.9836 | -0.31396 | 2.4499
55 | -0.1281 | -0.032684 | 0.12816 | 0.032725 | 6.4872e-05 | 4.1274e-05 | 0.19184 | 0.19184 | 0.19184 | 0.99467 | -0.10127 | 0.99522 | -0.090793 | 26.3517
56 | -0.042756 | -0.010766 | 0.042798 | 0.010792 | 4.1757e-05 | 2.6395e-05 | 0.065111 | 0.065111 | 0.065111 | 0.9774 | -0.43494 | 0.97844 | -0.41454 | 17.8877
57 | 0.0014992 | 0.00037537 | -0.0014991 | -0.00037572 | 5.7427e-08 | -3.4746e-07 | 0.0022585 | 0.0022586 | 0.0022586 | 0.98771 | -0.23481 | 0.98766 | -0.23561 | 0.6205
58 | 0.0073019 | 0.0018301 | -0.0073011 | -0.0018298 | 8.557e-07 | 3.2044e-07 | 0.011167 | 0.011168 | 0.011168 | 0.97296 | -0.52228 | 0.97283 | -0.52474 | 3.068
59 | 0.010097 | 0.0025289 | -0.010095 | -0.0025279 | 2.089e-06 | 1.0472e-06 | 0.015447 | 0.015447 | 0.015447 | 0.97267 | -0.52803 | 0.97245 | -0.53238 | 4.2436
60 | 0.033328 | 0.0083809 | -0.033326 | -0.0083801 | 1.3273e-06 | 8.3083e-07 | 0.049735 | 0.049735 | 0.049735 | 0.99732 | -0.051092 | 0.99727 | -0.051926 | 13.6636
61 | 0.10139 | 0.025883 | -0.1011 | -0.025697 | 0.00029111 | 0.00018587 | 0.15175 | 0.15175 | 0.15175 | 0.99525 | -0.090192 | 0.99213 | -0.1498 | 41.6904
62 | 0.035457 | 0.008907 | -0.035432 | -0.008891 | 2.54e-05 | 1.5946e-05 | 0.053158 | 0.053158 | 0.053158 | 0.99267 | -0.13989 | 0.99189 | -0.15492 | 14.6039
63 | 0.050358 | 0.012649 | -0.050355 | -0.012647 | 2.5097e-06 | 1.5911e-06 | 0.075531 | 0.075531 | 0.075531 | 0.99222 | -0.14859 | 0.99216 | -0.14964 | 20.7503
64 | 0.11292 | 0.028778 | -0.11282 | -0.028716 | 9.877e-05 | 6.2147e-05 | 0.16946 | 0.16946 | 0.16946 | 0.99251 | -0.14275 | 0.99156 | -0.16089 | 15.5182
65 | 0.0079821 | 0.0020007 | -0.007981 | -0.0020002 | 1.129e-06 | 4.5399e-07 | 0.012001 | 0.012001 | 0.012001 | 0.98969 | -0.19669 | 0.98954 | -0.19966 | 3.2971
66 | -0.091454 | -0.0232 | 0.091661 | 0.023332 | 0.00020673 | 0.00013193 | 0.1376 | 0.1376 | 0.1376 | 0.98969 | -0.19669 | 0.99213 | -0.1498 | 37.803
67 | 0.029787 | 0.0074848 | -0.029785 | -0.0074831 | 2.6454e-06 | 1.6497e-06 | 0.045267 | 0.045267 | 0.045267 | 0.97932 | -0.39807 | 0.97922 | -0.39993 | 12.436
68 | 0.021454 | 0.005388 | -0.021448 | -0.0053841 | 6.3416e-06 | 3.8572e-06 | 0.032549 | 0.032549 | 0.032549 | 0.98092 | -0.36618 | 0.9806 | -0.37237 | 8.942
69 | 0.0026458 | 0.00066264 | -0.0026457 | -0.00066287 | 1.5983e-07 | -2.3536e-07 | 0.0040025 | 0.0040026 | 0.0040026 | 0.9836 | -0.31396 | 0.98354 | -0.31523 | 1.0996
70 | 0.00064519 | 0.0001615 | -0.00064519 | -0.00016163 | 3.5079e-09 | -1.2236e-07 | 0.00097606 | 0.0009761 | 0.0009761 | 0.98354 | -0.31523 | 0.98353 | -0.31534 | 0.26816
71 | 0.00064519 | 0.00016163 | -0.00064519 | -0.0001617 | 2.1063e-09 | -7.3466e-08 | 0.0009761 | 0.00097613 | 0.00097613 | 0.98353 | -0.31534 | 0.98353 | -0.31541 | 0.26817
72 | 0.019336 | 0.0048549 | -0.019322 | -0.0048467 | 1.3584e-05 | 8.1636e-06 | 0.029344 | 0.029344 | 0.029344 | 0.9806 | -0.37237 | 0.97985 | -0.38711 | 8.0616
73 | 0.016281 | 0.0040844 | -0.016276 | -0.0040817 | 4.6761e-06 | 2.7359e-06 | 0.024726 | 0.024726 | 0.024726 | 0.97985 | -0.38711 | 0.97954 | -0.39314 | 6.7928
74 | 0.016276 | 0.0040817 | -0.016273 | -0.0040799 | 3.0645e-06 | 1.7931e-06 | 0.024726 | 0.024726 | 0.024726 | 0.97954 | -0.39314 | 0.97934 | -0.39709 | 6.7928
75 | 0.015023 | 0.0037666 | -0.015018 | -0.0037637 | 5.1071e-06 | 2.9398e-06 | 0.022827 | 0.022827 | 0.022827 | 0.97934 | -0.39709 | 0.97898 | -0.40422 | 6.2711
76 | 0.012104 | 0.0030335 | -0.012101 | -0.0030317 | 3.3362e-06 | 1.8048e-06 | 0.018398 | 0.018398 | 0.018398 | 0.97898 | -0.40422 | 0.97868 | -0.41001 | 5.0545
77 | 0.0016721 | 0.00041875 | -0.001672 | -0.00041905 | 6.2252e-08 | -2.9763e-07 | 0.002514 | 0.0025141 | 0.0025141 | 0.98966 | -0.19826 | 0.98961 | -0.19904 | 0.69069
78 | -0.0016721 | -0.00041875 | 0.0016721 | 0.00041852 | 4.8793e-08 | -2.3332e-07 | 0.002514 | 0.0025139 | 0.002514 | 0.98966 | -0.19826 | 0.98969 | -0.19765 | 0.69066
79 | -0.0033546 | -0.00084018 | 0.0033546 | 0.00084015 | 3.6608e-08 | -2.5888e-08 | 0.0050435 | 0.0050435 | 0.0050435 | 0.98969 | -0.19765 | 0.9897 | -0.19742 | 1.3856
80 | -0.0032752 | -0.00082084 | 0.0032753 | 0.00082074 | 1.2582e-07 | -9.651e-08 | 0.0049297 | 0.0049296 | 0.0049297 | 0.98861 | -0.2177 | 0.98865 | -0.2169 | 1.3543
81 | -0.0049532 | -0.0012413 | 0.0049534 | 0.0012413 | 2.6504e-07 | 6.5418e-09 | 0.007455 | 0.0074549 | 0.007455 | 0.98865 | -0.2169 | 0.98871 | -0.21577 | 2.0481
82 | -0.080605 | -0.02054 | 0.08065 | 0.020568 | 4.5054e-05 | 2.7895e-05 | 0.12146 | 0.12146 | 0.12146 | 0.9885 | -0.21956 | 0.98911 | -0.20798 | 11.1225
83 | 0.077863 | 0.019853 | -0.07776 | -0.019788 | 0.00010298 | 6.4883e-05 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.9885 | -0.21956 | 0.98708 | -0.24699 | 16.1168
84 | 0.0098842 | 0.0024776 | -0.0098828 | -0.0024769 | 1.4414e-06 | 6.9944e-07 | 0.01487 | 0.01487 | 0.01487 | 0.98911 | -0.20798 | 0.98895 | -0.21104 | 4.0852
85 | -0.095048 | -0.024176 | 0.095118 | 0.024221 | 7.0732e-05 | 4.4204e-05 | 0.14312 | 0.14312 | 0.14312 | 0.98911 | -0.20798 | 0.98991 | -0.19255 | 13.1059
86 | 0.0045134 | 0.0011309 | -0.0045127 | -0.001131 | 7.2682e-07 | -7.4312e-08 | 0.0067899 | 0.0067901 | 0.0067901 | 0.98911 | -0.20798 | 0.98893 | -0.21136 | 1.8654
87 | 0.07776 | 0.019788 | -0.077444 | -0.019587 | 0.00031541 | 0.00020108 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.98708 | -0.24699 | 0.9827 | -0.33151 | 32.2336
88 | 0.0079879 | 0.002002 | -0.0079864 | -0.0020014 | 1.4831e-06 | 5.9798e-07 | 0.012019 | 0.012019 | 0.012019 | 0.98895 | -0.21104 | 0.98875 | -0.21494 | 3.3019
89 | -0.10107 | -0.025711 | 0.10112 | 0.025745 | 5.4832e-05 | 3.436e-05 | 0.15206 | 0.15206 | 0.15206 | 0.98991 | -0.19255 | 0.9905 | -0.1813 | 13.9245
90 | 0.069013 | 0.017474 | -0.068826 | -0.017355 | 0.00018721 | 0.00011924 | 0.10456 | 0.10456 | 0.10456 | 0.9827 | -0.33151 | 0.97979 | -0.38818 | 28.7264
91 | 0.0064609 | 0.0016191 | -0.0064607 | -0.001619 | 2.5603e-07 | 7.1241e-08 | 0.0097233 | 0.0097233 | 0.0097233 | 0.98875 | -0.21494 | 0.98871 | -0.21577 | 2.6712
92 | -0.10323 | -0.026275 | 0.10328 | 0.026307 | 5.1363e-05 | 3.2213e-05 | 0.15523 | 0.15523 | 0.15523 | 0.9905 | -0.1813 | 0.99104 | -0.17098 | 14.2151
93 | 0.068826 | 0.017355 | -0.068788 | -0.01733 | 3.8276e-05 | 2.4379e-05 | 0.10456 | 0.10456 | 0.10456 | 0.97979 | -0.38818 | 0.9792 | -0.3998 | 28.7264
94 | -0.10592 | -0.026968 | 0.10596 | 0.026994 | 4.2e-05 | 2.6367e-05 | 0.15919 | 0.15919 | 0.15919 | 0.99104 | -0.17098 | 0.99147 | -0.16276 | 14.5777
95 | 0.05934 | 0.014962 | -0.059238 | -0.014897 | 0.00010183 | 6.4755e-05 | 0.090207 | 0.090207 | 0.090207 | 0.9792 | -0.3998 | 0.97736 | -0.43573 | 24.7821
96 | -0.10903 | -0.027763 | 0.10904 | 0.027769 | 9.8333e-06 | 6.1799e-06 | 0.16379 | 0.16379 | 0.16379 | 0.99147 | -0.16276 | 0.99156 | -0.16089 | 14.9992
97 | 0.056563 | 0.014227 | -0.05655 | -0.014219 | 1.2593e-05 | 8.0025e-06 | 0.086134 | 0.086134 | 0.086134 | 0.97736 | -0.43573 | 0.97713 | -0.44039 | 23.6633
98 | -0.0048287 | -0.0012096 | 0.0048293 | 0.0012096 | 5.9655e-07 | -6.1456e-09 | 0.0072597 | 0.0072596 | 0.0072597 | 0.9897 | -0.19742 | 0.98983 | -0.19482 | 1.9944
99 | -0.015831 | -0.0039669 | 0.015835 | 0.003969 | 3.6567e-06 | 2.1189e-06 | 0.023798 | 0.023798 | 0.023798 | 0.98983 | -0.19482 | 0.99008 | -0.18997 | 6.538
100 | -0.019172 | -0.0048053 | 0.019174 | 0.0048068 | 2.5359e-06 | 1.5182e-06 | 0.028814 | 0.028814 | 0.028814 | 0.99008 | -0.18997 | 0.99022 | -0.1872 | 7.9158
101 | -0.027149 | -0.0068055 | 0.027157 | 0.0068103 | 7.6392e-06 | 4.7316e-06 | 0.040798 | 0.040798 | 0.040798 | 0.99022 | -0.1872 | 0.99053 | -0.18129 | 11.2081
102 | -0.030558 | -0.0076627 | 0.030573 | 0.007672 | 1.4894e-05 | 9.2896e-06 | 0.045907 | 0.045907 | 0.045907 | 0.99053 | -0.18129 | 0.99106 | -0.17107 | 12.6118
103 | -0.044504 | -0.011163 | 0.044549 | 0.011192 | 4.5527e-05 | 2.8787e-05 | 0.066824 | 0.066823 | 0.066824 | 0.99106 | -0.17107 | 0.99216 | -0.14964 | 18.3581
104 | 0.033683 | 0.0084526 | -0.033682 | -0.0084521 | 7.387e-07 | 4.6281e-07 | 0.050534 | 0.050534 | 0.050534 | 0.99189 | -0.15492 | 0.99187 | -0.15538 | 13.8829
105 | 0.028518 | 0.0071579 | -0.028507 | -0.0071508 | 1.1426e-05 | 7.0977e-06 | 0.042787 | 0.042787 | 0.042787 | 0.99187 | -0.15538 | 0.99143 | -0.16378 | 11.7547
106 | 0.026255 | 0.0065867 | -0.026252 | -0.0065844 | 3.6559e-06 | 2.2588e-06 | 0.039408 | 0.039408 | 0.039408 | 0.99143 | -0.16378 | 0.99128 | -0.1667 | 10.8265
107 | -0.0060257 | -0.0015102 | 0.0060261 | 0.0015103 | 4.4247e-07 | 1.0787e-07 | 0.0091793 | 0.0091792 | 0.0091793 | 0.9768 | -0.44743 | 0.97688 | -0.44589 | 2.5218
108 | -0.0060261 | -0.0015103 | 0.0060276 | 0.0015107 | 1.5071e-06 | 3.6721e-07 | 0.0091792 | 0.009179 | 0.0091792 | 0.97688 | -0.44589 | 0.97715 | -0.44064 | 2.5218
109 | 0.0024207 | 0.00060647 | -0.0024206 | -0.00060666 | 1.071e-07 | -1.9473e-07 | 0.0036862 | 0.0036863 | 0.0036863 | 0.97715 | -0.44064 | 0.9771 | -0.44157 | 1.0127
110 | -0.0084484 | -0.0021171 | 0.0084485 | 0.0021172 | 1.5796e-07 | 6.9213e-08 | 0.012865 | 0.012865 | 0.012865 | 0.97715 | -0.44064 | 0.97717 | -0.44025 | 3.5344
111 | -0.011372 | -0.0028499 | 0.011374 | 0.0028509 | 1.9318e-06 | 1.0211e-06 | 0.017317 | 0.017317 | 0.017317 | 0.97717 | -0.44025 | 0.97735 | -0.43668 | 4.7574
112 | 0.029746 | 0.0074589 | -0.029739 | -0.0074546 | 7.0012e-06 | 4.3665e-06 | 0.045267 | 0.045267 | 0.045267 | 0.97783 | -0.42726 | 0.97758 | -0.4322 | 12.4361
113 | -0.029746 | -0.0074589 | 0.029785 | 0.0074831 | 3.8791e-05 | 2.4192e-05 | 0.045267 | 0.045267 | 0.045267 | 0.97783 | -0.42726 | 0.97922 | -0.39993 | 12.4361
114 | 0.0143 | 0.0035853 | -0.014297 | -0.0035836 | 3.0537e-06 | 1.7389e-06 | 0.021768 | 0.021768 | 0.021768 | 0.97758 | -0.4322 | 0.97735 | -0.43668 | 5.9802
115 | 0.054296 | 0.013654 | -0.054288 | -0.013649 | 7.6069e-06 | 4.8313e-06 | 0.082701 | 0.082701 | 0.082701 | 0.97713 | -0.44039 | 0.97698 | -0.44332 | 22.72
116 | 0.05279 | 0.013274 | -0.052754 | -0.013251 | 3.5496e-05 | 2.2534e-05 | 0.080419 | 0.080419 | 0.080419 | 0.97698 | -0.44332 | 0.97626 | -0.45741 | 22.0932
117 | 0.037688 | 0.0094726 | -0.037657 | -0.0094529 | 3.1213e-05 | 1.9661e-05 | 0.057454 | 0.057454 | 0.057454 | 0.97626 | -0.45741 | 0.97538 | -0.47477 | 15.7841
118 | 0.015066 | 0.0037786 | -0.015062 | -0.003776 | 4.5158e-06 | 2.6047e-06 | 0.022965 | 0.022965 | 0.022965 | 0.97626 | -0.45741 | 0.97594 | -0.4637 | 6.3091
119 | 0.033009 | 0.008288 | -0.032999 | -0.0082821 | 9.3501e-06 | 5.8614e-06 | 0.050363 | 0.050363 | 0.050363 | 0.97538 | -0.47477 | 0.97508 | -0.48071 | 13.836
120 | 0.012562 | 0.0031494 | -0.012559 | -0.0031479 | 2.7065e-06 | 1.4864e-06 | 0.019153 | 0.019153 | 0.019153 | 0.97594 | -0.4637 | 0.97571 | -0.46822 | 5.2619
121 | 0.027032 | 0.0067865 | -0.027018 | -0.0067777 | 1.4141e-05 | 8.7742e-06 | 0.041256 | 0.041256 | 0.041256 | 0.97508 | -0.48071 | 0.97452 | -0.49169 | 11.3341
122 | 0.010156 | 0.0025457 | -0.010155 | -0.0025453 | 8.6577e-07 | 4.3391e-07 | 0.015489 | 0.015489 | 0.015489 | 0.97571 | -0.46822 | 0.97562 | -0.47001 | 4.2552
123 | 0.025333 | 0.0063554 | -0.025323 | -0.0063497 | 9.2027e-06 | 5.6855e-06 | 0.038683 | 0.038683 | 0.038683 | 0.97452 | -0.49169 | 0.97413 | -0.49931 | 10.6273
124 | 0.0077127 | 0.0019331 | -0.0077113 | -0.0019326 | 1.361e-06 | 5.4358e-07 | 0.011763 | 0.011764 | 0.011764 | 0.97562 | -0.47001 | 0.97543 | -0.47372 | 3.2317
125 | -0.015327 | -0.0038415 | 0.01533 | 0.0038434 | 3.3126e-06 | 1.9198e-06 | 0.023425 | 0.023425 | 0.023425 | 0.97359 | -0.50992 | 0.97382 | -0.50539 | 6.4356
126 | 0.0069083 | 0.0017313 | -0.0069077 | -0.0017311 | 6.2491e-07 | 2.1407e-07 | 0.010558 | 0.010559 | 0.010559 | 0.97359 | -0.50992 | 0.9735 | -0.51182 | 2.9007
127 | 0.006425 | 0.0016105 | -0.0064196 | -0.0016089 | 5.4704e-06 | 1.6217e-06 | 0.00982 | 0.0098206 | 0.0098206 | 0.97359 | -0.50992 | 0.97269 | -0.5278 | 2.698
128 | -0.015705 | -0.0039373 | 0.015706 | 0.0039377 | 7.4712e-07 | 4.3511e-07 | 0.023998 | 0.023998 | 0.023998 | 0.97382 | -0.50539 | 0.97387 | -0.50439 | 6.5927
129 | 0.0048354 | 0.0012118 | -0.004835 | -0.0012118 | 4.6315e-07 | 1.5349e-08 | 0.007391 | 0.0073911 | 0.0073911 | 0.9735 | -0.51182 | 0.9734 | -0.51383 | 2.0305
130 | -0.016515 | -0.0041406 | 0.016519 | 0.0041429 | 3.9976e-06 | 2.3501e-06 | 0.025234 | 0.025234 | 0.025234 | 0.97387 | -0.50439 | 0.97413 | -0.49931 | 6.9325
131 | 0.0088044 | 0.0022068 | -0.0088029 | -0.0022061 | 1.4775e-06 | 6.7448e-07 | 0.013449 | 0.013449 | 0.013449 | 0.97413 | -0.49931 | 0.97395 | -0.50283 | 3.6948
132 | 0.0079154 | 0.0019837 | -0.0079148 | -0.0019834 | 6.4411e-07 | 2.6608e-07 | 0.012093 | 0.012093 | 0.012093 | 0.97395 | -0.50283 | 0.97387 | -0.50454 | 3.3223
133 | 0.0070118 | 0.0017571 | -0.0070116 | -0.001757 | 1.0614e-07 | 3.7249e-08 | 0.010713 | 0.010714 | 0.010714 | 0.97387 | -0.50454 | 0.97385 | -0.50486 | 2.9433
134 | 0.0065896 | 0.0016513 | -0.0065893 | -0.0016512 | 2.6522e-07 | 8.2943e-08 | 0.010069 | 0.010069 | 0.010069 | 0.97385 | -0.50486 | 0.97381 | -0.5057 | 2.7661
135 | 0.005696 | 0.0014273 | -0.0056959 | -0.0014273 | 2.7033e-08 | 5.4618e-09 | 0.0087036 | 0.0087036 | 0.0087036 | 0.97381 | -0.5057 | 0.9738 | -0.5058 | 2.3911
136 | 0.0053979 | 0.0013528 | -0.0053976 | -0.0013527 | 2.8521e-07 | 4.2528e-08 | 0.0082344 | 0.0082344 | 0.0082344 | 0.97543 | -0.47372 | 0.97538 | -0.47483 | 2.2622
137 | 0.0035491 | 0.00088943 | -0.003549 | -0.00088947 | 6.4264e-08 | -3.183e-08 | 0.0054144 | 0.0054144 | 0.0054144 | 0.97538 | -0.47483 | 0.97536 | -0.47521 | 1.4875
138 | 0.024505 | 0.0061465 | -0.024499 | -0.0061432 | 5.4283e-06 | 3.3362e-06 | 0.036786 | 0.036786 | 0.036786 | 0.99128 | -0.1667 | 0.99104 | -0.17135 | 10.106
139 | 0.0073048 | 0.0018306 | -0.0073038 | -0.0018302 | 9.9839e-07 | 3.5383e-07 | 0.010968 | 0.010968 | 0.010968 | 0.99104 | -0.17135 | 0.99089 | -0.17422 | 3.0132
140 | 0.017194 | 0.0043126 | -0.01719 | -0.00431 | 4.4077e-06 | 2.5938e-06 | 0.025818 | 0.025818 | 0.025818 | 0.99104 | -0.17135 | 0.99077 | -0.17673 | 7.0928
141 | 0.0036051 | 0.00090325 | -0.0036051 | -0.00090325 | 1.1393e-08 | -6.0618e-09 | 0.0054136 | 0.0054136 | 0.0054136 | 0.99089 | -0.17422 | 0.99089 | -0.17428 | 1.4873
142 | 0.013909 | 0.0034878 | -0.013903 | -0.0034844 | 6.1019e-06 | 3.4253e-06 | 0.020891 | 0.020891 | 0.020891 | 0.99077 | -0.17673 | 0.99029 | -0.18594 | 5.7393
143 | 0.0018021 | 0.00045138 | -0.001802 | -0.00045163 | 6.2033e-08 | -2.5125e-07 | 0.0027061 | 0.0027062 | 0.0027062 | 0.99089 | -0.17428 | 0.99085 | -0.17501 | 0.74347
144 | 0.011546 | 0.0028937 | -0.011545 | -0.0028929 | 1.5192e-06 | 7.9917e-07 | 0.017349 | 0.017349 | 0.017349 | 0.99029 | -0.18594 | 0.99015 | -0.1887 | 4.7663
145 | 0.0060004 | 0.0015038 | -0.0059997 | -0.0015037 | 7.1587e-07 | 1.5624e-07 | 0.0090175 | 0.0090176 | 0.0090176 | 0.99015 | -0.1887 | 0.99002 | -0.1912 | 2.4774
146 | 0.0055443 | 0.001389 | -0.0055437 | -0.001389 | 6.0455e-07 | 8.8264e-08 | 0.008332 | 0.0083321 | 0.0083321 | 0.99015 | -0.1887 | 0.99003 | -0.19099 | 2.289
147 | 0.0037051 | 0.00092815 | -0.0037048 | -0.00092828 | 2.8059e-07 | -1.3067e-07 | 0.0055686 | 0.0055687 | 0.0055687 | 0.99003 | -0.19099 | 0.98995 | -0.19258 | 1.5299
148 | 0.0015659 | 0.00039222 | -0.0015659 | -0.00039244 | 4.0375e-08 | -2.2402e-07 | 0.0023537 | 0.0023537 | 0.0023537 | 0.98995 | -0.19258 | 0.98992 | -0.19312 | 0.64663
149 | 0.02055 | 0.0051628 | -0.020532 | -0.005152 | 1.7982e-05 | 1.0848e-05 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.99553 | -0.085505 | 0.99458 | -0.10386 | 8.4396
150 | -0.022187 | -0.0055731 | 0.0222 | 0.0055815 | 1.3889e-05 | 8.4508e-06 | 0.033167 | 0.033166 | 0.033167 | 0.99553 | -0.085505 | 0.99621 | -0.072396 | 9.1117
151 | 0.011921 | 0.002994 | -0.011899 | -0.0029823 | 2.2005e-05 | 1.1695e-05 | 0.017838 | 0.017839 | 0.017839 | 0.99458 | -0.10386 | 0.99257 | -0.14261 | 4.9007
152 | -0.025901 | -0.006509 | 0.025912 | 0.0065156 | 1.0772e-05 | 6.6444e-06 | 0.038694 | 0.038694 | 0.038694 | 0.99621 | -0.072396 | 0.99666 | -0.063687 | 10.6301
153 | 0.010445 | 0.0026179 | -0.010445 | -0.0026178 | 2.9847e-07 | 1.4907e-07 | 0.015659 | 0.015659 | 0.015659 | 0.99257 | -0.14261 | 0.99254 | -0.14321 | 4.302
154 | -0.029612 | -0.0074431 | 0.029629 | 0.0074534 | 1.6638e-05 | 1.0353e-05 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.99666 | -0.063687 | 0.99727 | -0.051926 | 12.148
155 | 0.0097779 | 0.0024506 | -0.0097723 | -0.0024479 | 5.6056e-06 | 2.6891e-06 | 0.014659 | 0.014659 | 0.014659 | 0.99254 | -0.14321 | 0.99192 | -0.15525 | 4.0273
156 | 0.0063799 | 0.001599 | -0.0063791 | -0.0015987 | 8.0953e-07 | 2.1393e-07 | 0.0095707 | 0.0095708 | 0.0095708 | 0.99192 | -0.15525 | 0.99178 | -0.15791 | 2.6293
157 | 0.0033924 | 0.00084894 | -0.0033921 | -0.00084913 | 2.7526e-07 | -1.8972e-07 | 0.0050886 | 0.0050887 | 0.0050887 | 0.99192 | -0.15525 | 0.99183 | -0.15695 | 1.398
158 | 0.0020685 | 0.0005174 | -0.0020683 | -0.00051782 | 1.4257e-07 | -4.183e-07 | 0.0031029 | 0.0031031 | 0.0031031 | 0.99183 | -0.15695 | 0.99176 | -0.1584 | 0.8525
159 | -0.0014028 | -0.00035157 | 0.0014028 | 0.00035103 | 7.5298e-08 | -5.3669e-07 | 0.0021048 | 0.0021046 | 0.0021048 | 0.9917 | -0.15953 | 0.99176 | -0.1584 | 0.57824
160 | 0.0022646 | 0.00056629 | -0.0022643 | -0.00056689 | 2.8494e-07 | -6.0063e-07 | 0.0034671 | 0.0034674 | 0.0034674 | 0.9718 | -0.54511 | 0.97167 | -0.54776 | 0.95258
161 | -0.0022646 | -0.00056629 | 0.0022648 | 0.00056592 | 1.7535e-07 | -3.6979e-07 | 0.0034671 | 0.0034669 | 0.0034671 | 0.9718 | -0.54511 | 0.97189 | -0.54348 | 0.9525
162 | 0.0022643 | 0.00056689 | -0.0022641 | -0.00056743 | 2.5702e-07 | -5.4149e-07 | 0.0034674 | 0.0034677 | 0.0034677 | 0.97167 | -0.54776 | 0.97155 | -0.55014 | 0.95265
163 | -0.0050677 | -0.0012684 | 0.005069 | 0.0012685 | 1.3361e-06 | 1.2134e-07 | 0.0077583 | 0.007758 | 0.0077583 | 0.97189 | -0.54348 | 0.97217 | -0.53794 | 2.1314
164 | 0.0019692 | 0.00049298 | -0.0019691 | -0.00049349 | 1.71e-07 | -5.1287e-07 | 0.003014 | 0.0030142 | 0.0030142 | 0.97217 | -0.53794 | 0.97207 | -0.53977 | 0.82807
165 | -0.0070382 | -0.0017615 | 0.0070401 | 0.0017621 | 1.8642e-06 | 6.6172e-07 | 0.010772 | 0.010772 | 0.010772 | 0.97217 | -0.53794 | 0.97245 | -0.53238 | 2.9593
166 | 0.0087407 | 0.0021895 | -0.0087384 | -0.0021885 | 2.3366e-06 | 1.0522e-06 | 0.013289 | 0.013289 | 0.013289 | 0.97868 | -0.41001 | 0.9784 | -0.41563 | 3.6509
167 | 0.0061973 | 0.0015516 | -0.0061966 | -0.0015514 | 6.4468e-07 | 1.6956e-07 | 0.0094247 | 0.0094248 | 0.0094248 | 0.9784 | -0.41563 | 0.97829 | -0.41781 | 2.5892
168 | 0.0022944 | 0.00057359 | -0.0022942 | -0.00057402 | 2.0233e-07 | -4.268e-07 | 0.0034894 | 0.0034896 | 0.0034896 | 0.97829 | -0.41781 | 0.97819 | -0.41967 | 0.95867
169 | 0.0039022 | 0.00097785 | -0.003902 | -0.00097793 | 2.4661e-07 | -7.6529e-08 | 0.0059354 | 0.0059355 | 0.0059355 | 0.97829 | -0.41781 | 0.97822 | -0.41914 | 1.6306
170 | 0.0022942 | 0.00057402 | -0.0022938 | -0.00057488 | 4.0719e-07 | -8.5844e-07 | 0.0034896 | 0.00349 | 0.00349 | 0.97819 | -0.41967 | 0.978 | -0.42339 | 0.95878
171 | 0.0073011 | 0.0018298 | -0.0073004 | -0.0018295 | 7.3744e-07 | 2.762e-07 | 0.011168 | 0.011168 | 0.011168 | 0.97283 | -0.52474 | 0.97273 | -0.52686 | 3.068
172 | -0.0024546 | -0.00061518 | 0.0024547 | 0.00061496 | 1.2727e-07 | -2.1687e-07 | 0.0037565 | 0.0037564 | 0.0037565 | 0.9723 | -0.53523 | 0.97236 | -0.53414 | 1.032
173 | -0.0049106 | -0.0012305 | 0.004911 | 0.0012305 | 4.4739e-07 | 2.4241e-08 | 0.0075147 | 0.0075146 | 0.0075147 | 0.97236 | -0.53414 | 0.97245 | -0.53223 | 2.0645
174 | -0.0072985 | -0.0018288 | 0.0073004 | 0.0018295 | 1.8665e-06 | 6.993e-07 | 0.011168 | 0.011168 | 0.011168 | 0.97245 | -0.53223 | 0.97273 | -0.52686 | 3.0681
175 | -0.003464 | -0.00086802 | 0.0034641 | 0.00086802 | 5.6189e-09 | -3.0546e-09 | 0.0052936 | 0.0052936 | 0.0052936 | 0.97371 | -0.50756 | 0.97372 | -0.50752 | 1.4543
176 | 0.0029093 | 0.00072899 | -0.0029092 | -0.00072911 | 1.1644e-07 | -1.2086e-07 | 0.0044459 | 0.004446 | 0.004446 | 0.97371 | -0.50756 | 0.97367 | -0.5084 | 1.2214
177 | -0.0040341 | -0.0010109 | 0.0040342 | 0.0010109 | 1.2445e-07 | -2.8974e-08 | 0.0061648 | 0.0061648 | 0.0061648 | 0.97372 | -0.50752 | 0.97375 | -0.50688 | 1.6936
178 | -0.0045874 | -0.0011495 | 0.0045874 | 0.0011495 | 1.1882e-08 | -4.164e-10 | 0.00701 | 0.00701 | 0.00701 | 0.97375 | -0.50688 | 0.97375 | -0.50682 | 1.9258
179 | -0.0051458 | -0.0012894 | 0.005146 | 0.0012895 | 2.4971e-07 | 2.584e-08 | 0.0078633 | 0.0078633 | 0.0078633 | 0.97375 | -0.50682 | 0.9738 | -0.5058 | 2.1603

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57311 | 0.146

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.022745 | 0.0057004
1 | 0.02138 | 0.0053584
2 | 0.0051689 | 0.0012954
3 | 0.011935 | 0.0029913
4 | 0.0051703 | 0.0012958
5 | 0.014089 | 0.0035311
6 | 0.0083477 | 0.0020921
7 | 0.0092805 | 0.0023259
8 | 0.0079603 | 0.001995
9 | 0.0019499 | 0.00048868
10 | 0.0082503 | 0.0020677
11 | 0.0080725 | 0.0020232
12 | 0.0025022 | 0.0006271
13 | 0.0024435 | 0.00061239
14 | 0.0035499 | 0.00088968
15 | 0.0036986 | 0.00092695
16 | 0.0063559 | 0.0015929
17 | 0.00045655 | 0.00011442
18 | 0.0015229 | 0.00038167
19 | 7.0655e-05 | 1.7708e-05
20 | 0.00012648 | 3.1698e-05
21 | 0.0038563 | 0.00096649
22 | 0.0032359 | 0.00081099
23 | 0.0044684 | 0.0011199
24 | 0.0028312 | 0.00070956
25 | 0.0081373 | 0.0020394
26 | 0.0017131 | 0.00042934
27 | 0.0016081 | 0.00040303
28 | 0.0033997 | 0.00085206
29 | 0.0026951 | 0.00067546
30 | 0.016014 | 0.0040134
31 | 0.0048592 | 0.0012178
32 | 0.0051684 | 0.0012953
33 | 0.0014086 | 0.00035303
34 | 0.0029866 | 0.00074852
35 | 0.007981 | 0.0020002
36 | 0.0094345 | 0.0023645
37 | 0.029006 | 0.0072697
38 | 0.0030824 | 0.00077252
39 | 0.0007101 | 0.00017797
40 | 0.003249 | 0.00081428
41 | 0.0020005 | 0.00050137
42 | 0.00064519 | 0.0001617
43 | 0.0021118 | 0.00052927
44 | 0.0030415 | 0.00076226
45 | 0.0012499 | 0.00031326
46 | 0.0029135 | 0.00073018
47 | 0.001672 | 0.00041905
48 | 0.0016824 | 0.00042166
49 | 0.0032752 | 0.00082084
50 | 0.0016779 | 0.00042051
51 | 0.0027421 | 0.00068724
52 | 0.0018949 | 0.00047491
53 | 0.0059469 | 0.0014904
54 | 0.0045127 | 0.001131
55 | 0.0084311 | 0.002113
56 | 0.0015254 | 0.00038231
57 | 0.0021123 | 0.00052938
58 | 0.0015072 | 0.00037775
59 | 0.0026373 | 0.00066097
60 | 0.009448 | 0.0023679
61 | 0.0030675 | 0.0007688
62 | 0.0026749 | 0.0006704
63 | 0.001474 | 0.00036943
64 | 0.011002 | 0.0027573
65 | 0.003337 | 0.00083633
66 | 0.0079749 | 0.0019987
67 | 0.0034013 | 0.00085244
68 | 0.0014991 | 0.00037572
69 | 0.0037764 | 0.00094644
70 | 0.013931 | 0.0034914
71 | 0.0058061 | 0.0014551
72 | 0.0017494 | 0.00043844
73 | 0.0051638 | 0.0012942
74 | 0.0022511 | 0.00056417
75 | 0.0060257 | 0.0015102
76 | 0.0024206 | 0.00060666
77 | 0.0029235 | 0.00073269
78 | 0.015438 | 0.0038692
79 | 0.0029235 | 0.00073269
80 | 0.0022547 | 0.00056507
81 | 0.0014982 | 0.00037548
82 | 0.0046482 | 0.0011649
83 | 0.0025001 | 0.00062658
84 | 0.0059677 | 0.0014957
85 | 0.0024029 | 0.00060221
86 | 0.0016849 | 0.00042228
87 | 0.0024426 | 0.00061217
88 | 0.0019936 | 0.00049964
89 | 0.00037449 | 9.3857e-05
90 | 0.0020723 | 0.00051936
91 | 0.0064196 | 0.0016089
92 | 0.00080948 | 0.00020287
93 | 0.004835 | 0.0012118
94 | 0.00088751 | 0.00022243
95 | 0.00090304 | 0.00022632
96 | 0.00042207 | 0.00010578
97 | 0.00089334 | 0.00022389
98 | 0.0023135 | 0.00057981
99 | 0.0018485 | 0.00046328
100 | 0.003549 | 0.00088947
101 | 0.0017473 | 0.0004379
102 | 0.0036987 | 0.00092698
103 | 0.0032807 | 0.00082221
104 | 0.001803 | 0.00045187
105 | 0.0023569 | 0.0005907
106 | 0.001802 | 0.00045163
107 | 0.0059997 | 0.0015037
108 | 0.0018386 | 0.00046081
109 | 0.0021389 | 0.00053606
110 | 0.0015659 | 0.00039244
111 | 0.001637 | 0.00041026
112 | 0.0086104 | 0.002158
113 | 0.0037004 | 0.00092742
114 | 0.0014538 | 0.00036435
115 | 0.0037007 | 0.00092749
116 | 0.00066717 | 0.00016721
117 | 0.0036974 | 0.00092665
118 | 0.0063791 | 0.0015987
119 | 0.0013236 | 0.00033173
120 | 0.0014028 | 0.00035157
121 | 0.0006655 | 0.00016679
122 | 0.0028029 | 0.00070246
123 | 0.0022641 | 0.00056743
124 | 0.0033604 | 0.0008422
125 | 0.0025411 | 0.00063686
126 | 0.003902 | 0.00097793
127 | 0.0022938 | 0.00057488
128 | 0.0030552 | 0.00076571
129 | 0.0024546 | 0.00061518
130 | 0.0024559 | 0.00061549
131 | 0.0023875 | 0.00059835
132 | 0.0019691 | 0.00049349
133 | 0.00055473 | 0.00013903
134 | 0.00057006 | 0.00014287
135 | 0.0029092 | 0.00072911
136 | 0.00055314 | 0.00013863
137 | 0.0005584 | 0.00013995
138 | 0.0005499 | 0.00013782

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1