## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_138-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_138-9_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_138-9_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_138-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_138-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_138-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_138-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_138-9_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_138-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_138-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_138-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_138-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_138-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_138-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_138-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_138-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_138-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_138-9_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_138-9_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_138-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_138-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_138-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_138-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_138-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_138-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_138-9_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_138-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_138-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_138-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_138-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_138-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_138-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_138-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_138-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_138-9_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_138-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_138-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_138-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_138-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_138-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_138-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_138-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_138-9_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_138-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_138-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_138-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_138-9_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_138-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_138-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_138-9_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_138-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_138-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_138-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_138-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_138-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_138-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_138-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_138-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_138-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_138-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_138-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_138-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_138-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_138-9_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_138-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_138-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_138-9_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_138-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_138-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_138-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_138-9_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_138-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_138-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_138-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_138-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_138-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_138-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_138-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_138-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_138-9_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_138-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_138-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_138-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_138-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_138-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_138-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_138-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_138-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_138-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_138-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_138-9_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_138-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_138-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_138-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_138-9_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_138-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_138-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_138-9_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_138-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_138-9_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_138-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_222_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_138-9_0_5_load_0 | 0 | 0.0077757 | 0.0019488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_138-9_0_5_load_1 | 1 | 0.0050909 | 0.0012759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_138-9_0_5_load_2 | 2 | 0.0023613 | 0.00059179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_138-9_0_5_load_4 | 5 | 0.0053629 | 0.0013441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_138-9_0_5_load_81 | 7 | 0.0046339 | 0.0011614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_138-9_0_5_load_56 | 9 | 0.010047 | 0.0025181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_138-9_0_5_load_76 | 10 | 0.0088275 | 0.0022124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_138-9_0_5_load_32 | 12 | 0.0061396 | 0.0015387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_138-9_0_5_load_44 | 13 | 0.006948 | 0.0017413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_138-9_0_5_load_18 | 15 | 0.0070241 | 0.0017604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_138-9_0_5_load_97 | 18 | 0.048357 | 0.012119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_138-9_0_5_load_45 | 20 | 0.0084306 | 0.0021129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_138-9_0_5_load_43 | 21 | 0.0028461 | 0.0007133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_138-9_0_5_load_95 | 23 | 0.011389 | 0.0028544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_138-9_0_5_load_5 | 24 | 0.0018579 | 0.00046563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_138-9_0_5_load_6 | 25 | 0.0061449 | 0.0015401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_138-9_0_5_load_100 | 26 | 0.011875 | 0.0029762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_138-9_0_5_load_78 | 28 | 0.0061572 | 0.0015431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_138-9_0_5_load_51 | 31 | 0.0081961 | 0.0020541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_138-9_0_5_load_48 | 32 | 0.0027737 | 0.00069515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_138-9_0_5_load_30 | 33 | 0.011617 | 0.0029115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_138-9_0_5_load_77 | 34 | 0.0042946 | 0.0010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_138-9_0_5_load_16 | 35 | 0.0059856 | 0.0015001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_138-9_0_5_load_29 | 36 | 0.0090571 | 0.0022699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_138-9_0_5_load_92 | 37 | 0.0086746 | 0.0021741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_138-9_0_5_load_96 | 38 | 0.0058217 | 0.0014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_138-9_0_5_load_14 | 39 | 0.0044681 | 0.0011198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_138-9_0_5_load_15 | 40 | 0.0032906 | 0.00082471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_138-9_0_5_load_46 | 42 | 0.0029501 | 0.00073936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_138-9_0_5_load_47 | 43 | 0.0057627 | 0.0014443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_138-9_0_5_load_52 | 44 | 0.01067 | 0.002674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_138-9_0_5_load_62 | 45 | 0.010643 | 0.0026674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_138-9_0_5_load_19 | 46 | 0.0087987 | 0.0022052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_138-9_0_5_load_20 | 47 | 0.0069973 | 0.0017537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_138-9_0_5_load_21 | 48 | 0.0088718 | 0.0022235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_138-9_0_5_load_22 | 49 | 0.0052791 | 0.0013231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_138-9_0_5_load_61 | 55 | 0.0064448 | 0.0016152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_138-9_0_5_load_49 | 56 | 0.0037364 | 0.00093642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_138-9_0_5_load_24 | 57 | 0.0048331 | 0.0012113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_138-9_0_5_load_25 | 58 | 0.0043264 | 0.0010843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_138-9_0_5_load_26 | 59 | 0.0019594 | 0.00049106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_138-9_0_5_load_28 | 60 | 0.0042968 | 0.0010769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_138-9_0_5_load_57 | 62 | 0.0038512 | 0.00096519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_138-9_0_5_load_91 | 63 | 0.0036029 | 0.00090297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_138-9_0_5_load_87 | 65 | 0.012855 | 0.0032217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_138-9_0_5_load_101 | 66 | 0.0058884 | 0.0014758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_138-9_0_5_load_86 | 69 | 0.006712 | 0.0016822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_138-9_0_5_load_88 | 70 | 0.0064542 | 0.0016176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_138-9_0_5_load_34 | 71 | 0.0058062 | 0.0014552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_138-9_0_5_load_35 | 72 | 0.0099688 | 0.0024984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_138-9_0_5_load_36 | 73 | 0.0074821 | 0.0018752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_138-9_0_5_load_37 | 74 | 0.01743 | 0.0043684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_138-9_0_5_load_53 | 75 | 0.010744 | 0.0026927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_138-9_0_5_load_59 | 76 | 0.0081809 | 0.0020503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_138-9_0_5_load_54 | 77 | 0.003599 | 0.00090201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_138-9_0_5_load_85 | 78 | 0.001714 | 0.00042957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_138-9_0_5_load_67 | 79 | 0.006712 | 0.0016822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_138-9_0_5_load_63 | 80 | 0.0056926 | 0.0014267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_138-9_0_5_load_89 | 81 | 0.005841 | 0.0014639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_138-9_0_5_load_98 | 83 | 0.0079197 | 0.0019849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_138-9_0_5_load_60 | 85 | 0.011216 | 0.0028111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_138-9_0_5_load_64 | 86 | 0.010958 | 0.0027464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_138-9_0_5_load_65 | 87 | 0.0088706 | 0.0022232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_138-9_0_5_load_66 | 88 | 0.019357 | 0.0048514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_138-9_0_5_load_68 | 89 | 0.011792 | 0.0029553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_138-9_0_5_load_79 | 90 | 0.0086343 | 0.0021639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_138-9_0_5_load_80 | 91 | 0.0099488 | 0.0024934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_138-9_0_5_load_102 | 93 | 0.024811 | 0.0062183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_138-9_0_5_load_70 | 95 | 0.0056154 | 0.0014073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_138-9_0_5_load_73 | 96 | 0.0082369 | 0.0020644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_138-9_0_5_load_99 | 97 | 0.0082615 | 0.0020705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_138-9_0_5_load_82 | 98 | 0.021949 | 0.005501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_138-9_0_5_load_83 | 99 | 0.0063878 | 0.0016009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_138-9_0_5_load_84 | 100 | 0.0020169 | 0.00050548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_138-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.050084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_138-9_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0073871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_138-9_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_138-9_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.12903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_138-9_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_138-9_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_138-9_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.01389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_138-9_0_5_line_7 |  | 5 | 24 | 0.028691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_138-9_0_5_line_8 |  | 6 | 26 | 0.037869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_138-9_0_5_line_9 |  | 6 | 27 | 0.053983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_138-9_0_5_line_10 |  | 7 | 28 | 0.049053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_138-9_0_5_line_11 |  | 8 | 9 | 0.028057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_138-9_0_5_line_12 |  | 8 | 10 | 0.06262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_138-9_0_5_line_13 |  | 9 | 29 | 0.025348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_138-9_0_5_line_14 |  | 10 | 34 | 0.024359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_138-9_0_5_line_15 |  | 11 | 12 | 0.032322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_138-9_0_5_line_16 |  | 11 | 13 | 0.0094456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_138-9_0_5_line_17 |  | 12 | 14 | 0.0075581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_138-9_0_5_line_18 |  | 13 | 21 | 0.0060147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_138-9_0_5_line_19 |  | 14 | 15 | 0.023245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_138-9_0_5_line_20 |  | 15 | 35 | 0.013004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_138-9_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.022833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_138-9_0_5_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0076994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_138-9_0_5_line_23 |  | 17 | 22 | 0.017305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_138-9_0_5_line_24 |  | 17 | 23 | 0.017016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_138-9_0_5_line_25 |  | 18 | 38 | 0.019815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_138-9_0_5_line_26 |  | 19 | 20 | 0.011695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_138-9_0_5_line_27 |  | 19 | 21 | 0.013887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_138-9_0_5_line_28 |  | 20 | 23 | 0.0065787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_138-9_0_5_line_29 |  | 22 | 37 | 0.0096144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_138-9_0_5_line_30 |  | 24 | 25 | 0.033862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_138-9_0_5_line_31 |  | 27 | 95 | 0.042169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_138-9_0_5_line_32 |  | 28 | 34 | 0.010081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_138-9_0_5_line_33 |  | 29 | 75 | 0.0147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_138-9_0_5_line_34 |  | 29 | 73 | 0.0061327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_138-9_0_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.017575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_138-9_0_5_line_36 |  | 30 | 32 | 0.012347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_138-9_0_5_line_37 |  | 30 | 33 | 0.023604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_138-9_0_5_line_38 |  | 31 | 65 | 0.00215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_138-9_0_5_line_39 |  | 32 | 56 | 0.013194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_138-9_0_5_line_40 |  | 33 | 36 | 0.010819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_138-9_0_5_line_41 |  | 35 | 39 | 0.012969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_138-9_0_5_line_42 |  | 37 | 84 | 0.011743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_138-9_0_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.005744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_138-9_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.0098194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_138-9_0_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.011038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_138-9_0_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_138-9_0_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.002515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_138-9_0_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.020117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_138-9_0_5_line_49 |  | 44 | 50 | 0.015178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_138-9_0_5_line_50 |  | 45 | 80 | 0.0074264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_138-9_0_5_line_51 |  | 46 | 47 | 0.00189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_138-9_0_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_138-9_0_5_line_53 |  | 47 | 49 | 0.014248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_138-9_0_5_line_54 |  | 48 | 50 | 0.02146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_138-9_0_5_line_55 |  | 50 | 51 | 0.00963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_138-9_0_5_line_56 |  | 51 | 55 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_138-9_0_5_line_57 |  | 51 | 56 | 0.0013921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_138-9_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.041259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_138-9_0_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.009384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_138-9_0_5_line_60 |  | 53 | 66 | 0.008038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_138-9_0_5_line_61 |  | 54 | 61 | 0.010109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_138-9_0_5_line_62 |  | 54 | 58 | 0.016511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_138-9_0_5_line_63 |  | 55 | 81 | 0.013568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_138-9_0_5_line_64 |  | 57 | 58 | 0.0010663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_138-9_0_5_line_65 |  | 57 | 59 | 0.0091243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_138-9_0_5_line_66 |  | 59 | 60 | 0.010188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_138-9_0_5_line_67 |  | 60 | 62 | 0.0071298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_138-9_0_5_line_68 |  | 61 | 63 | 0.017188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_138-9_0_5_line_69 |  | 62 | 64 | 0.0084859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_138-9_0_5_line_70 |  | 63 | 78 | 0.025511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_138-9_0_5_line_71 |  | 64 | 85 | 0.016331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_138-9_0_5_line_72 |  | 64 | 76 | 0.0088295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_138-9_0_5_line_73 |  | 65 | 70 | 0.014784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_138-9_0_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.042774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_138-9_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.017469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_138-9_0_5_line_76 |  | 68 | 79 | 0.027816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_138-9_0_5_line_77 |  | 71 | 72 | 0.02815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_138-9_0_5_line_78 |  | 71 | 73 | 0.012447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_138-9_0_5_line_79 |  | 72 | 74 | 0.00086807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_138-9_0_5_line_80 |  | 75 | 77 | 0.0060969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_138-9_0_5_line_81 |  | 77 | 82 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_138-9_0_5_line_82 |  | 78 | 100 | 0.008722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_138-9_0_5_line_83 |  | 79 | 87 | 0.018201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_138-9_0_5_line_84 |  | 80 | 86 | 0.013541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_138-9_0_5_line_85 |  | 82 | 83 | 0.017477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_138-9_0_5_line_86 |  | 82 | 84 | 0.002422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_138-9_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.017911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_138-9_0_5_line_88 |  | 87 | 88 | 0.01127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_138-9_0_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.020468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_138-9_0_5_line_90 |  | 89 | 90 | 0.010062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_138-9_0_5_line_91 |  | 90 | 91 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_138-9_0_5_line_92 |  | 91 | 98 | 0.013358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_138-9_0_5_line_93 |  | 92 | 93 | 0.018168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_138-9_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.046392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_138-9_0_5_line_95 |  | 94 | 96 | 0.0036573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_138-9_0_5_line_96 |  | 94 | 95 | 0.013494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_138-9_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.02055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_138-9_0_5_line_98 |  | 98 | 99 | 0.017083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_138-9_0_5_line_99 |  | 99 | 100 | 0.017194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_138-9_0_5_trafo_37 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2696336.4829 | 1229184.3982 | 2696346.4031 | 1229172.9711 | 2696355.8943 | 1229171.7684 | 2696366.1262 | 1229176.76 | 2696374.4591 | 1229165.5096
1 | 2696374.4591 | 1229165.5096 | 2696378.8558 | 1229159.5735
2 | 2696388.2206 | 1229146.9298 | 2696378.8558 | 1229159.5735
3 | 2696358.7089 | 1229081.8157 | 2696360.0896 | 1229091.067 | 2696355.9613 | 1229100.796 | 2696349.3802 | 1229111.3192 | 2696334.327 | 1229131.2231 | 2696336.1574 | 1229134.6997 | 2696347.7144 | 1229119.6538 | 2696372.5596 | 1229136.0904 | 2696379.7531 | 1229141.0772 | 2696388.2206 | 1229146.9298
4 | 2696388.2206 | 1229146.9298 | 2696385.0928 | 1229134.2144 | 2696396.9272 | 1229111.8194
5 | 2696358.7089 | 1229081.8157 | 2696362.9805 | 1229076.3365 | 2696368.0194 | 1229067.0003
6 | 2696358.7089 | 1229081.8157 | 2696350.1639 | 1229092.7662
7 | 2696396.9272 | 1229111.8194 | 2696409.0139 | 1229088.9471 | 2696410.2336 | 1229086.4023
8 | 2696368.0194 | 1229067.0003 | 2696332.147 | 1229054.866
9 | 2696389.3283 | 1229017.4097 | 2696378.8384 | 1229043.7365 | 2696370.9804 | 1229061.0328 | 2696368.0194 | 1229067.0003
10 | 2696316.9226 | 1229128.7719 | 2696343.3717 | 1229101.4704 | 2696350.1639 | 1229092.7662
11 | 2696248.2453 | 1229197.333 | 2696235.2137 | 1229182.7338 | 2696229.5605 | 1229176.4026
12 | 2696248.2453 | 1229197.333 | 2696261.8221 | 1229184.3433 | 2696278.7311 | 1229168.1942 | 2696292.9591 | 1229153.5076
13 | 2696212.678 | 1229157.4955 | 2696229.5605 | 1229176.4026
14 | 2696292.9591 | 1229153.5076 | 2696309.9083 | 1229136.0123
15 | 2696132.156 | 1229238.3631 | 2696106.0444 | 1229219.3134
16 | 2696132.156 | 1229238.3631 | 2696137.8338 | 1229230.8144
17 | 2696099.9385 | 1229214.8588 | 2696106.0444 | 1229219.3134
18 | 2696141.4492 | 1229226.0076 | 2696137.8338 | 1229230.8144
19 | 2696099.9385 | 1229214.8588 | 2696092.9872 | 1229201.915 | 2696089.1842 | 1229194.2545
20 | 2696086.4451 | 1229181.6161 | 2696088.2907 | 1229192.4545 | 2696089.1842 | 1229194.2545
21 | 2696185.8435 | 1229213.8689 | 2696186.7921 | 1229208.1578 | 2696189.5253 | 1229206.89 | 2696198.8654 | 1229217.3597
22 | 2696198.8654 | 1229217.3597 | 2696205.0214 | 1229212.7354
23 | 2696183.0884 | 1229198.2241 | 2696187.5056 | 1229203.8663 | 2696186.7921 | 1229208.1578 | 2696185.8435 | 1229213.8689
24 | 2696169.0391 | 1229211.8624 | 2696179.8444 | 1229214.2054 | 2696185.8435 | 1229213.8689
25 | 2696220.3549 | 1229202.9163 | 2696213.6008 | 1229209.0921 | 2696211.66 | 1229207.7486 | 2696205.0214 | 1229212.7354
26 | 2696152.4146 | 1229218.4094 | 2696163.7068 | 1229215.9458 | 2696163.816 | 1229215.8622
27 | 2696152.4146 | 1229218.4094 | 2696145.1037 | 1229221.1488 | 2696141.4492 | 1229226.0076
28 | 2696169.0391 | 1229211.8624 | 2696163.816 | 1229215.8622
29 | 2696183.0884 | 1229198.2241 | 2696185.4238 | 1229194.8483 | 2696183.1027 | 1229189.8516
30 | 2696424.869 | 1229055.8659 | 2696410.2336 | 1229086.4023
31 | 2696389.3283 | 1229017.4097 | 2696368.8292 | 1228996.9517 | 2696356.3427 | 1228992.6463
32 | 2696316.9226 | 1229128.7719 | 2696309.9083 | 1229136.0123
33 | 2696212.678 | 1229157.4955 | 2696209.9524 | 1229160.1644 | 2696202.1673 | 1229167.7717
34 | 2696212.678 | 1229157.4955 | 2696208.5953 | 1229152.9193
35 | 2696047.5759 | 1229163.9541 | 2696034.9311 | 1229151.7487
36 | 2696047.5759 | 1229163.9541 | 2696054.1433 | 1229153.4988
37 | 2696047.5759 | 1229163.9541 | 2696062.2423 | 1229182.4488
38 | 2696033.3842 | 1229150.2556 | 2696034.9311 | 1229151.7487
39 | 2696054.1433 | 1229153.4988 | 2696061.1615 | 1229142.3257
40 | 2696062.2423 | 1229182.4488 | 2696069.4118 | 1229190.551
41 | 2696086.4451 | 1229181.6161 | 2696084.2682 | 1229168.8314
42 | 2696191.4502 | 1229181.5918 | 2696183.1027 | 1229189.8516
43 | 2696083.304 | 1229163.1689 | 2696084.2682 | 1229168.8314
44 | 2696086.6189 | 1229154.3111 | 2696082.9481 | 1229161.0789 | 2696083.304 | 1229163.1689
45 | 2696086.6189 | 1229154.3111 | 2696086.1614 | 1229150.2674 | 2696081.0151 | 1229145.5688
46 | 2696086.6189 | 1229154.3111 | 2696098.5819 | 1229142.6979
47 | 2696079.1579 | 1229143.873 | 2696081.0151 | 1229145.5688
48 | 2696098.5819 | 1229142.6979 | 2696113.0166 | 1229128.6853
49 | 2696067.9489 | 1229133.639 | 2696079.1579 | 1229143.873
50 | 2696118.3451 | 1229123.5125 | 2696113.0166 | 1229128.6853
51 | 2696091.0237 | 1229101.223 | 2696090.2036 | 1229102.9257
52 | 2696081.4157 | 1229116.9305 | 2696086.4915 | 1229110.633 | 2696090.2036 | 1229102.9257
53 | 2696097.2061 | 1229088.3867 | 2696091.0237 | 1229101.223
54 | 2696067.9489 | 1229133.639 | 2696081.4157 | 1229116.9305
55 | 2696067.9489 | 1229133.639 | 2696061.902 | 1229141.1468
56 | 2696061.902 | 1229141.1468 | 2696052.3086 | 1229133.4775
57 | 2696061.902 | 1229141.1468 | 2696061.1615 | 1229142.3257
58 | 2696077.4598 | 1229063.2418 | 2696079.873 | 1229051.7725 | 2696086.0274 | 1229054.0291 | 2696089.0157 | 1229054.322 | 2696088.987 | 1229057.0347 | 2696089.6492 | 1229059.6695 | 2696090.9519 | 1229062.0478 | 2696092.8144 | 1229064.0237 | 2696094.0503 | 1229064.911 | 2696095.4029 | 1229065.6112 | 2696096.8346 | 1229066.1124 | 2696098.3302 | 1229066.4035 | 2696099.852 | 1229066.4837 | 2696101.362 | 1229066.3524
59 | 2696108.9084 | 1229061.2484 | 2696108.0164 | 1229062.5238 | 2696106.9371 | 1229063.6628 | 2696105.7088 | 1229064.6436 | 2696104.3475 | 1229065.4222 | 2696102.8908 | 1229065.9991 | 2696101.362 | 1229066.3524
60 | 2696084.7417 | 1229066.5285 | 2696080.9712 | 1229065.4001 | 2696077.4598 | 1229063.2418
61 | 2696108.9084 | 1229061.2484 | 2696109.7791 | 1229059.4167 | 2696110.2806 | 1229057.4567 | 2696110.4116 | 1229055.4463 | 2696110.1561 | 1229053.4407 | 2696109.528 | 1229051.5181
62 | 2696108.9084 | 1229061.2484 | 2696118.1395 | 1229066.3012 | 2696123.0804 | 1229069.6824
63 | 2696041.7111 | 1229125.0056 | 2696052.3086 | 1229133.4775
64 | 2696123.0804 | 1229069.6824 | 2696123.9603 | 1229070.2846
65 | 2696131.4903 | 1229075.4375 | 2696123.9603 | 1229070.2846
66 | 2696139.8401 | 1229081.2745 | 2696132.1018 | 1229075.856 | 2696131.4903 | 1229075.4375
67 | 2696145.6804 | 1229085.3641 | 2696139.8401 | 1229081.2745
68 | 2696109.528 | 1229051.5181 | 2696120.3748 | 1229047.0901 | 2696125.1348 | 1229044.3902
69 | 2696152.6316 | 1229090.2315 | 2696145.6804 | 1229085.3641
70 | 2696125.1348 | 1229044.3902 | 2696147.3244 | 1229031.8037
71 | 2696152.6316 | 1229090.2315 | 2696140.9136 | 1229101.6059
72 | 2696152.6316 | 1229090.2315 | 2696158.5121 | 1229096.8179
73 | 2696033.3842 | 1229150.2556 | 2696029.4754 | 1229146.4826 | 2696023.6189 | 1229139.1923
74 | 2696258.5117 | 1228924.124 | 2696267.0411 | 1228926.6528 | 2696275.3417 | 1228932.0799 | 2696277.2207 | 1228933.9672 | 2696282.5891 | 1228939.3691 | 2696288.7413 | 1228951.5886
75 | 2696258.5117 | 1228924.124 | 2696251.6216 | 1228926.581 | 2696243.716 | 1228932.954
76 | 2696288.7413 | 1228951.5886 | 2696264.5464 | 1228965.3125
77 | 2696181.5601 | 1229122.6329 | 2696200.3081 | 1229143.6316
78 | 2696208.5953 | 1229152.9193 | 2696201.4549 | 1229144.916 | 2696200.3081 | 1229143.6316
79 | 2696180.982 | 1229121.9853 | 2696181.5601 | 1229122.6329
80 | 2696202.1673 | 1229167.7717 | 2696197.8066 | 1229172.0328
81 | 2696190.0501 | 1229179.6121 | 2696197.8066 | 1229172.0328
82 | 2696154.9109 | 1229027.5005 | 2696147.3244 | 1229031.8037
83 | 2696248.7147 | 1228974.2927 | 2696264.5464 | 1228965.3125
84 | 2696118.3451 | 1229123.5125 | 2696120.114 | 1229121.7954 | 2696128.0613 | 1229114.0811
85 | 2696190.0501 | 1229179.6121 | 2696177.4793 | 1229167.4334
86 | 2696191.4502 | 1229181.5918 | 2696190.0501 | 1229179.6121
87 | 2696140.9136 | 1229101.6059 | 2696128.0613 | 1229114.0811
88 | 2696248.7147 | 1228974.2927 | 2696238.9122 | 1228979.8529
89 | 2696221.1085 | 1228989.9516 | 2696238.9122 | 1228979.8529
90 | 2696221.1085 | 1228989.9516 | 2696212.3568 | 1228994.9157
91 | 2696212.3568 | 1228994.9157 | 2696196.3449 | 1229003.9981
92 | 2696184.7257 | 1229010.5888 | 2696196.3449 | 1229003.9981
93 | 2696317.761 | 1228961.5768 | 2696301.525 | 1228969.8199
94 | 2696317.761 | 1228961.5768 | 2696343.8276 | 1228971.4282 | 2696346.6746 | 1228974.3654 | 2696347.0495 | 1228978.8191 | 2696343.5853 | 1228988.2476
95 | 2696343.5853 | 1228988.2476 | 2696342.3251 | 1228991.6809
96 | 2696343.5853 | 1228988.2476 | 2696356.3427 | 1228992.6463
97 | 2696335.8333 | 1229011.1608 | 2696337.7188 | 1229004.2308 | 2696342.3251 | 1228991.6809
98 | 2696184.7257 | 1229010.5888 | 2696169.8665 | 1229019.0172
99 | 2696169.8665 | 1229019.0172 | 2696154.9109 | 1229027.5005

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696336.4829 | 1229184.3982
1 | 2696374.4591 | 1229165.5096
2 | 2696378.8558 | 1229159.5735
3 | 2696388.2206 | 1229146.9298
4 | 2696358.7089 | 1229081.8157
5 | 2696396.9272 | 1229111.8194
6 | 2696368.0194 | 1229067.0003
7 | 2696350.1639 | 1229092.7662
8 | 2696248.2453 | 1229197.333
9 | 2696229.5605 | 1229176.4026
10 | 2696292.9591 | 1229153.5076
11 | 2696132.156 | 1229238.3631
12 | 2696106.0444 | 1229219.3134
13 | 2696137.8338 | 1229230.8144
14 | 2696099.9385 | 1229214.8588
15 | 2696089.1842 | 1229194.2545
16 | 2696198.8654 | 1229217.3597
17 | 2696185.8435 | 1229213.8689
18 | 2696205.0214 | 1229212.7354
19 | 2696152.4146 | 1229218.4094
20 | 2696163.816 | 1229215.8622
21 | 2696141.4492 | 1229226.0076
22 | 2696183.0884 | 1229198.2241
23 | 2696169.0391 | 1229211.8624
24 | 2696410.2336 | 1229086.4023
25 | 2696424.869 | 1229055.8659
26 | 2696332.147 | 1229054.866
27 | 2696389.3283 | 1229017.4097
28 | 2696316.9226 | 1229128.7719
29 | 2696212.678 | 1229157.4955
30 | 2696047.5759 | 1229163.9541
31 | 2696034.9311 | 1229151.7487
32 | 2696054.1433 | 1229153.4988
33 | 2696062.2423 | 1229182.4488
34 | 2696309.9083 | 1229136.0123
35 | 2696086.4451 | 1229181.6161
36 | 2696069.4118 | 1229190.551
37 | 2696183.1027 | 1229189.8516
38 | 2696220.3549 | 1229202.9163
39 | 2696084.2682 | 1229168.8314
40 | 2696083.304 | 1229163.1689
41 | 2696086.6189 | 1229154.3111
42 | 2696081.0151 | 1229145.5688
43 | 2696098.5819 | 1229142.6979
44 | 2696079.1579 | 1229143.873
45 | 2696113.0166 | 1229128.6853
46 | 2696090.2035 | 1229102.9257
47 | 2696091.0237 | 1229101.223
48 | 2696081.4157 | 1229116.9305
49 | 2696097.2061 | 1229088.3867
50 | 2696067.9489 | 1229133.639
51 | 2696061.902 | 1229141.1468
52 | 2696101.362 | 1229066.3524
53 | 2696077.4598 | 1229063.2418
54 | 2696108.9084 | 1229061.2484
55 | 2696052.3086 | 1229133.4775
56 | 2696061.1615 | 1229142.3257
57 | 2696123.9603 | 1229070.2846
58 | 2696123.0804 | 1229069.6824
59 | 2696131.4903 | 1229075.4375
60 | 2696139.8401 | 1229081.2745
61 | 2696109.528 | 1229051.5181
62 | 2696145.6804 | 1229085.3641
63 | 2696125.1348 | 1229044.3902
64 | 2696152.6316 | 1229090.2315
65 | 2696033.3842 | 1229150.2556
66 | 2696084.7417 | 1229066.5285
67 | 2696258.5117 | 1228924.124
68 | 2696288.7413 | 1228951.5886
69 | 2696243.716 | 1228932.954
70 | 2696023.6189 | 1229139.1923
71 | 2696200.3081 | 1229143.6316
72 | 2696181.5601 | 1229122.6329
73 | 2696208.5953 | 1229152.9193
74 | 2696180.982 | 1229121.9853
75 | 2696202.1673 | 1229167.7717
76 | 2696158.5121 | 1229096.8179
77 | 2696197.8066 | 1229172.0328
78 | 2696147.3244 | 1229031.8037
79 | 2696264.5464 | 1228965.3125
80 | 2696118.3451 | 1229123.5125
81 | 2696041.7111 | 1229125.0056
82 | 2696190.0501 | 1229179.6121
83 | 2696177.4793 | 1229167.4334
84 | 2696191.4502 | 1229181.5918
85 | 2696140.9136 | 1229101.6059
86 | 2696128.0613 | 1229114.0811
87 | 2696248.7147 | 1228974.2927
88 | 2696238.9122 | 1228979.8529
89 | 2696221.1085 | 1228989.9516
90 | 2696212.3568 | 1228994.9157
91 | 2696196.3449 | 1229003.9981
92 | 2696317.761 | 1228961.5768
93 | 2696301.525 | 1228969.8199
94 | 2696343.5853 | 1228988.2476
95 | 2696356.3427 | 1228992.6463
96 | 2696342.3251 | 1228991.6809
97 | 2696335.8333 | 1229011.1608
98 | 2696184.7257 | 1229010.5888
99 | 2696169.8665 | 1229019.0172
100 | 2696154.9109 | 1229027.5005
101 | 2696152.6316 | 1229090.2315

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97619 | -0.4577 | 0.0077757 | 0.0019488
1 | 0.97656 | -0.45058 | 0.0050909 | 0.0012759
2 | 0.97664 | -0.44884 | 0.0023613 | 0.00059179
3 | 0.97687 | -0.44446 | 0 | 0
4 | 0.98029 | -0.3773 | 0 | 0
5 | 0.97639 | -0.45385 | 0.0053629 | 0.0013441
6 | 0.97933 | -0.39603 | 0 | 0
7 | 0.98142 | -0.3553 | 0.0046339 | 0.0011614
8 | 0.9921 | -0.14966 | 0 | 0
9 | 0.99355 | -0.12205 | 0.010047 | 0.0025181
10 | 0.98886 | -0.21159 | 0.0088275 | 0.0022124
11 | 0.98527 | -0.28067 | 0 | 0
12 | 0.98333 | -0.31822 | 0.0061396 | 0.0015387
13 | 0.98584 | -0.26973 | 0.006948 | 0.0017413
14 | 0.98288 | -0.32685 | 0 | 0
15 | 0.98151 | -0.35345 | 0.0070241 | 0.0017604
16 | 0.98819 | -0.22483 | 0 | 0
17 | 0.98932 | -0.20277 | 0 | 0
18 | 0.9878 | -0.23227 | 0.048357 | 0.012119
19 | 0.98707 | -0.24608 | 0 | 0
20 | 0.98779 | -0.23217 | 0.0084306 | 0.0021129
21 | 0.98621 | -0.26262 | 0.0028461 | 0.0007133
22 | 0.99063 | -0.17774 | 0 | 0
23 | 0.98821 | -0.22415 | 0.011389 | 0.0028544
24 | 0.97618 | -0.45805 | 0.0018579 | 0.00046563
25 | 0.97598 | -0.46186 | 0.0061449 | 0.0015401
26 | 0.97892 | -0.4042 | 0.011875 | 0.0029762
27 | 0.97697 | -0.44218 | 0 | 0
28 | 0.98562 | -0.27394 | 0.0061572 | 0.0015431
29 | 0.99497 | -0.094922 | 0 | 0
30 | 0.97457 | -0.48953 | 0 | 0
31 | 0.97412 | -0.4984 | 0.0081961 | 0.0020541
32 | 0.97512 | -0.47862 | 0.0027737 | 0.00069515
33 | 0.97411 | -0.49849 | 0.011617 | 0.0029115
34 | 0.98654 | -0.2562 | 0.0042946 | 0.0010763
35 | 0.98077 | -0.36803 | 0.0059856 | 0.0015001
36 | 0.97402 | -0.50029 | 0.0090571 | 0.0022699
37 | 0.99135 | -0.16386 | 0.0086746 | 0.0021741
38 | 0.9877 | -0.23433 | 0.0058217 | 0.0014591
39 | 0.98003 | -0.38231 | 0.0044681 | 0.0011198
40 | 0.97971 | -0.38855 | 0.0032906 | 0.00082471
41 | 0.97917 | -0.39911 | 0 | 0
42 | 0.97804 | -0.42132 | 0.0029501 | 0.00073936
43 | 0.9786 | -0.41035 | 0.0057627 | 0.0014443
44 | 0.97779 | -0.42625 | 0.01067 | 0.002674
45 | 0.97792 | -0.42351 | 0.010643 | 0.0026674
46 | 0.97549 | -0.47129 | 0.0087987 | 0.0022052
47 | 0.97547 | -0.47171 | 0.0069973 | 0.0017537
48 | 0.97582 | -0.46486 | 0.0088718 | 0.0022235
49 | 0.9754 | -0.47309 | 0.0052791 | 0.0013231
50 | 0.97642 | -0.45311 | 0 | 0
51 | 0.97582 | -0.46491 | 0 | 0
52 | 0.97509 | -0.47913 | 0 | 0
53 | 0.97487 | -0.48358 | 0 | 0
54 | 0.97514 | -0.47811 | 0 | 0
55 | 0.97568 | -0.46767 | 0.0064448 | 0.0016152
56 | 0.97575 | -0.4663 | 0.0037364 | 0.00093642
57 | 0.97552 | -0.47078 | 0.0048331 | 0.0012113
58 | 0.97549 | -0.47124 | 0.0043264 | 0.0010843
59 | 0.97572 | -0.46668 | 0.0019594 | 0.00049106
60 | 0.97596 | -0.46202 | 0.0042968 | 0.0010769
61 | 0.97494 | -0.48211 | 0 | 0
62 | 0.97613 | -0.45866 | 0.0038512 | 0.00096519
63 | 0.97459 | -0.4889 | 0.0036029 | 0.00090297
64 | 0.97634 | -0.45453 | 0 | 0
65 | 0.97408 | -0.49916 | 0.012855 | 0.0032217
66 | 0.97482 | -0.48445 | 0.0058884 | 0.0014758
67 | 0.97152 | -0.54966 | 0 | 0
68 | 0.97179 | -0.54436 | 0 | 0
69 | 0.97141 | -0.55182 | 0.006712 | 0.0016822
70 | 0.97399 | -0.50092 | 0.0064542 | 0.0016176
71 | 0.99692 | -0.058096 | 0.0058062 | 0.0014552
72 | 0.99991 | -0.001762 | 0.0099688 | 0.0024984
73 | 0.99561 | -0.082859 | 0.0074821 | 0.0018752
74 | 1 | 0 | -0.59483 | -0.15293
75 | 0.99378 | -0.1176 | 0.010744 | 0.0026927
76 | 0.97628 | -0.45585 | 0.0081809 | 0.0020503
77 | 0.9933 | -0.12679 | 0.003599 | 0.00090201
78 | 0.9741 | -0.49865 | 0.001714 | 0.00042957
79 | 0.97196 | -0.54091 | 0.006712 | 0.0016822
80 | 0.97769 | -0.42809 | 0.0056926 | 0.0014267
81 | 0.9756 | -0.46912 | 0.005841 | 0.0014639
82 | 0.99245 | -0.14302 | 0 | 0
83 | 0.99232 | -0.14547 | 0.0079197 | 0.0019849
84 | 0.99226 | -0.14658 | 0 | 0
85 | 0.97677 | -0.44611 | 0.011216 | 0.0028111
86 | 0.97728 | -0.43615 | 0.010958 | 0.0027464
87 | 0.97219 | -0.5364 | 0.0088706 | 0.0022232
88 | 0.97242 | -0.53177 | 0.019357 | 0.0048514
89 | 0.97282 | -0.52392 | 0.011792 | 0.0029553
90 | 0.97292 | -0.52193 | 0.0086343 | 0.0021639
91 | 0.97313 | -0.51773 | 0.0099488 | 0.0024934
92 | 0.97354 | -0.50975 | 0 | 0
93 | 0.97312 | -0.51805 | 0.024811 | 0.0062183
94 | 0.97461 | -0.48861 | 0 | 0
95 | 0.97513 | -0.47838 | 0.0056154 | 0.0014073
96 | 0.97456 | -0.48972 | 0.0082369 | 0.0020644
97 | 0.9744 | -0.49283 | 0.0082615 | 0.0020705
98 | 0.97331 | -0.51418 | 0.021949 | 0.005501
99 | 0.97361 | -0.50828 | 0.0063878 | 0.0016009
100 | 0.97393 | -0.50193 | 0.0020169 | 0.00050548
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0077757 | -0.0019488 | 0.0077784 | 0.0019498 | 2.6384e-06 | 1.0622e-06 | 0.011853 | 0.011852 | 0.011853 | 0.97619 | -0.4577 | 0.97656 | -0.45058 | 3.2562
1 | -0.012869 | -0.0032257 | 0.01287 | 0.0032263 | 1.0652e-06 | 5.8931e-07 | 0.01961 | 0.01961 | 0.01961 | 0.97656 | -0.45058 | 0.97664 | -0.44884 | 5.3872
2 | -0.015232 | -0.0038181 | 0.015235 | 0.00382 | 3.1777e-06 | 1.8368e-06 | 0.023207 | 0.023207 | 0.023207 | 0.97664 | -0.44884 | 0.97687 | -0.44446 | 6.3756
3 | -0.028609 | -0.007174 | 0.028701 | 0.0072312 | 9.1894e-05 | 5.7191e-05 | 0.04358 | 0.04358 | 0.04358 | 0.97687 | -0.44446 | 0.98029 | -0.3773 | 11.9726
4 | 0.013374 | 0.0033541 | -0.013368 | -0.0033507 | 5.9808e-06 | 3.3469e-06 | 0.020373 | 0.020373 | 0.020373 | 0.97687 | -0.44446 | 0.97639 | -0.45385 | 5.5971
5 | 0.0591 | 0.014926 | -0.059047 | -0.014892 | 5.2998e-05 | 3.3698e-05 | 0.089751 | 0.089751 | 0.089751 | 0.98029 | -0.3773 | 0.97933 | -0.39603 | 24.6568
6 | -0.087801 | -0.022157 | 0.087894 | 0.022216 | 9.2596e-05 | 5.9086e-05 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.98029 | -0.3773 | 0.98142 | -0.3553 | 36.6293
7 | 0.0080055 | 0.0020066 | -0.0080039 | -0.002006 | 1.6016e-06 | 6.6622e-07 | 0.0122 | 0.012201 | 0.012201 | 0.97639 | -0.45385 | 0.97618 | -0.45805 | 3.3518
8 | 0.01188 | 0.0029787 | -0.011875 | -0.0029762 | 4.6271e-06 | 2.485e-06 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.97933 | -0.39603 | 0.97892 | -0.4042 | 4.959
9 | 0.047168 | 0.011913 | -0.047064 | -0.011847 | 0.00010407 | 6.5928e-05 | 0.0717 | 0.071701 | 0.071701 | 0.97933 | -0.39603 | 0.97697 | -0.44218 | 19.698
10 | -0.092528 | -0.023377 | 0.09289 | 0.023609 | 0.00036238 | 0.0002313 | 0.14036 | 0.14036 | 0.14036 | 0.98142 | -0.3553 | 0.98562 | -0.27394 | 38.5595
11 | -0.11281 | -0.028851 | 0.11296 | 0.028947 | 0.00015098 | 9.5904e-05 | 0.16941 | 0.16941 | 0.16941 | 0.9921 | -0.14966 | 0.99355 | -0.12205 | 23.2709
12 | 0.11281 | 0.028851 | -0.11248 | -0.028637 | 0.00033698 | 0.00021406 | 0.16941 | 0.16941 | 0.16941 | 0.9921 | -0.14966 | 0.98886 | -0.21159 | 23.271
13 | -0.12301 | -0.031465 | 0.12317 | 0.031568 | 0.00016171 | 0.00010284 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.99355 | -0.12205 | 0.99497 | -0.094922 | 25.3378
14 | 0.10365 | 0.026424 | -0.10343 | -0.026282 | 0.00022267 | 0.0001422 | 0.15613 | 0.15613 | 0.15613 | 0.98886 | -0.21159 | 0.98654 | -0.2562 | 42.8927
15 | 0.32578 | 0.082796 | -0.32519 | -0.082422 | 0.00058781 | 0.00037415 | 0.49243 | 0.49243 | 0.49243 | 0.98527 | -0.28067 | 0.98333 | -0.31822 | 27.0564
16 | -0.32578 | -0.082796 | 0.32595 | 0.082906 | 0.00017178 | 0.00010934 | 0.49243 | 0.49242 | 0.49243 | 0.98527 | -0.28067 | 0.98584 | -0.26973 | 27.0563
17 | 0.31905 | 0.080883 | -0.31892 | -0.080799 | 0.00013232 | 8.4203e-05 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.98333 | -0.31822 | 0.98288 | -0.32685 | 26.5459
18 | -0.3329 | -0.084647 | 0.33301 | 0.084719 | 0.00011409 | 7.2636e-05 | 0.50291 | 0.50291 | 0.50291 | 0.98584 | -0.26973 | 0.98621 | -0.26262 | 27.6325
19 | 0.31892 | 0.080799 | -0.31851 | -0.08054 | 0.00040694 | 0.00025897 | 0.48314 | 0.48314 | 0.48314 | 0.98288 | -0.32685 | 0.98151 | -0.35345 | 26.5459
20 | 0.31149 | 0.07878 | -0.31127 | -0.078641 | 0.00021773 | 0.00013853 | 0.47249 | 0.47249 | 0.47249 | 0.98151 | -0.35345 | 0.98077 | -0.36803 | 25.9608
21 | -0.054199 | -0.013591 | 0.054256 | 0.013627 | 5.7034e-05 | 3.6209e-05 | 0.081615 | 0.081615 | 0.081615 | 0.98819 | -0.22483 | 0.98932 | -0.20277 | 22.4218
22 | 0.054199 | 0.013591 | -0.05418 | -0.013579 | 1.9232e-05 | 1.221e-05 | 0.081615 | 0.081615 | 0.081615 | 0.98819 | -0.22483 | 0.9878 | -0.23227 | 22.4218
23 | -0.41093 | -0.10466 | 0.41143 | 0.10498 | 0.00049677 | 0.00031682 | 0.61867 | 0.61867 | 0.61867 | 0.98932 | -0.20277 | 0.99063 | -0.17774 | 33.9928
24 | 0.35668 | 0.091034 | -0.35631 | -0.090799 | 0.00036809 | 0.00023449 | 0.53705 | 0.53705 | 0.53705 | 0.98932 | -0.20277 | 0.98821 | -0.22415 | 29.5085
25 | 0.0058223 | 0.0014592 | -0.0058217 | -0.0014591 | 5.716e-07 | 1.1219e-07 | 0.0087706 | 0.0087707 | 0.0087707 | 0.9878 | -0.23227 | 0.9877 | -0.23433 | 2.4095
26 | -0.33613 | -0.085603 | 0.33635 | 0.085747 | 0.00022565 | 0.00014367 | 0.50721 | 0.50721 | 0.50721 | 0.98707 | -0.24608 | 0.98779 | -0.23217 | 27.8685
27 | 0.33613 | 0.085603 | -0.33586 | -0.085433 | 0.00026794 | 0.0001706 | 0.50721 | 0.50721 | 0.50721 | 0.98707 | -0.24608 | 0.98621 | -0.26262 | 27.8685
28 | -0.34478 | -0.08786 | 0.34492 | 0.087945 | 0.00013337 | 8.4934e-05 | 0.51991 | 0.51991 | 0.51991 | 0.98779 | -0.23217 | 0.98821 | -0.22415 | 28.5662
29 | -0.41143 | -0.10498 | 0.4117 | 0.10515 | 0.00027599 | 0.00017602 | 0.61867 | 0.61867 | 0.61867 | 0.99063 | -0.17774 | 0.99135 | -0.16386 | 33.9928
30 | 0.006146 | 0.0015403 | -0.0061449 | -0.0015401 | 1.1146e-06 | 2.9006e-07 | 0.0093686 | 0.0093687 | 0.0093687 | 0.97618 | -0.45805 | 0.97598 | -0.46186 | 2.5738
31 | 0.047064 | 0.011847 | -0.046982 | -0.011796 | 8.1296e-05 | 5.1503e-05 | 0.071701 | 0.071701 | 0.071701 | 0.97697 | -0.44218 | 0.97513 | -0.47838 | 19.698
32 | -0.099047 | -0.025152 | 0.099132 | 0.025206 | 8.4662e-05 | 5.4055e-05 | 0.14965 | 0.14965 | 0.14965 | 0.98562 | -0.27394 | 0.98654 | -0.2562 | 41.1131
33 | 0.44408 | 0.11383 | -0.4436 | -0.11352 | 0.0004876 | 0.00031111 | 0.66504 | 0.66504 | 0.66504 | 0.99497 | -0.094922 | 0.99378 | -0.1176 | 36.5408
34 | -0.56726 | -0.14539 | 0.56759 | 0.14561 | 0.00033192 | 0.00021203 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8495 | 0.99497 | -0.094922 | 0.99561 | -0.082859 | 46.6759
35 | 0.027518 | 0.0069013 | -0.027506 | -0.006894 | 1.1635e-05 | 7.2277e-06 | 0.042018 | 0.042018 | 0.042018 | 0.97457 | -0.48953 | 0.97412 | -0.4984 | 11.5433
36 | -0.048202 | -0.012088 | 0.048227 | 0.012104 | 2.5081e-05 | 1.5898e-05 | 0.0736 | 0.0736 | 0.0736 | 0.97457 | -0.48953 | 0.97512 | -0.47862 | 20.2197
37 | 0.020684 | 0.0051871 | -0.020675 | -0.0051818 | 8.8288e-06 | 5.3564e-06 | 0.031582 | 0.031582 | 0.031582 | 0.97457 | -0.48953 | 0.97411 | -0.49849 | 8.6764
38 | 0.01931 | 0.0048399 | -0.01931 | -0.0048395 | 7.0152e-07 | 4.2221e-07 | 0.029498 | 0.029498 | 0.029498 | 0.97412 | -0.4984 | 0.97408 | -0.49916 | 8.1038
39 | -0.051 | -0.012799 | 0.05103 | 0.012818 | 2.9974e-05 | 1.9019e-05 | 0.077832 | 0.077832 | 0.077832 | 0.97512 | -0.47862 | 0.97575 | -0.4663 | 21.3824
40 | 0.0090578 | 0.0022703 | -0.0090571 | -0.0022699 | 7.7672e-07 | 3.6243e-07 | 0.013836 | 0.013837 | 0.013837 | 0.97411 | -0.49849 | 0.97402 | -0.50029 | 3.8012
41 | 0.30529 | 0.077141 | -0.30508 | -0.077008 | 0.00020887 | 0.00013286 | 0.46341 | 0.46341 | 0.46341 | 0.98077 | -0.36803 | 0.98003 | -0.38231 | 25.4619
42 | -0.42038 | -0.10733 | 0.42073 | 0.10755 | 0.00035145 | 0.00022417 | 0.63169 | 0.63169 | 0.63169 | 0.99135 | -0.16386 | 0.99226 | -0.14658 | 34.7082
43 | 0.30061 | 0.075888 | -0.30052 | -0.075831 | 8.9823e-05 | 5.7125e-05 | 0.45662 | 0.45662 | 0.45662 | 0.98003 | -0.38231 | 0.97971 | -0.38855 | 25.0891
44 | 0.29723 | 0.075007 | -0.29708 | -0.074911 | 0.00015021 | 9.5517e-05 | 0.45162 | 0.45162 | 0.45162 | 0.97971 | -0.38855 | 0.97917 | -0.39911 | 24.8145
45 | 0.11095 | 0.027966 | -0.11084 | -0.02789 | 0.00011776 | 7.5228e-05 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.97917 | -0.39911 | 0.97804 | -0.42132 | 46.338
46 | 0.18612 | 0.046945 | -0.18602 | -0.046882 | 0.00010012 | 6.3026e-05 | 0.28295 | 0.28295 | 0.28295 | 0.97917 | -0.39911 | 0.9786 | -0.41035 | 15.547
47 | 0.10789 | 0.027151 | -0.10786 | -0.027135 | 2.5422e-05 | 1.6239e-05 | 0.16418 | 0.16418 | 0.16418 | 0.97804 | -0.42132 | 0.97779 | -0.42625 | 45.1049
48 | 0.18026 | 0.045438 | -0.18015 | -0.045367 | 0.00011343 | 7.1335e-05 | 0.27419 | 0.27419 | 0.27419 | 0.9786 | -0.41035 | 0.97792 | -0.42351 | 15.0655
49 | 0.097191 | 0.024461 | -0.097067 | -0.024381 | 0.00012458 | 7.9541e-05 | 0.14794 | 0.14794 | 0.14794 | 0.97779 | -0.42625 | 0.97642 | -0.45311 | 40.6442
50 | 0.16951 | 0.042699 | -0.16947 | -0.042676 | 3.7074e-05 | 2.3262e-05 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.97792 | -0.42351 | 0.97769 | -0.42809 | 14.1758
51 | 0.012277 | 0.0030769 | -0.012277 | -0.0030768 | 2.4856e-07 | 1.3548e-07 | 0.018727 | 0.018727 | 0.018727 | 0.97549 | -0.47129 | 0.97547 | -0.47171 | 5.1448
52 | -0.021076 | -0.0052821 | 0.021082 | 0.005286 | 6.4504e-06 | 3.9204e-06 | 0.032149 | 0.032149 | 0.032149 | 0.97549 | -0.47129 | 0.97582 | -0.46486 | 8.8321
53 | 0.0052794 | 0.0013231 | -0.0052791 | -0.0013231 | 3.4652e-07 | 4.3924e-08 | 0.0080533 | 0.0080534 | 0.0080534 | 0.97547 | -0.47171 | 0.9754 | -0.47309 | 2.2125
54 | -0.029954 | -0.0075095 | 0.029971 | 0.00752 | 1.679e-05 | 1.0477e-05 | 0.045677 | 0.045677 | 0.045677 | 0.97582 | -0.46486 | 0.97642 | -0.45311 | 12.5487
55 | 0.067096 | 0.016861 | -0.067058 | -0.016837 | 3.7769e-05 | 2.4052e-05 | 0.10227 | 0.10227 | 0.10227 | 0.97642 | -0.45311 | 0.97582 | -0.46491 | 28.0956
56 | 0.012288 | 0.0030801 | -0.012286 | -0.0030792 | 1.6172e-06 | 8.8156e-07 | 0.018738 | 0.018738 | 0.018738 | 0.97582 | -0.46491 | 0.97568 | -0.46767 | 5.1478
57 | 0.05477 | 0.013757 | -0.054767 | -0.013755 | 3.6425e-06 | 2.3138e-06 | 0.08353 | 0.08353 | 0.08353 | 0.97582 | -0.46491 | 0.97575 | -0.4663 | 22.9478
58 | 0.0058898 | 0.0014761 | -0.0058886 | -0.0014758 | 1.25e-06 | 2.8543e-07 | 0.0089881 | 0.0089882 | 0.0089882 | 0.97509 | -0.47913 | 0.97487 | -0.48358 | 2.4693
59 | -0.0058898 | -0.0014761 | 0.0058901 | 0.0014762 | 2.8428e-07 | 6.4879e-08 | 0.0089881 | 0.008988 | 0.0089881 | 0.97509 | -0.47913 | 0.97514 | -0.47811 | 2.4692
60 | 0.0058886 | 0.0014758 | -0.0058884 | -0.0014758 | 2.4352e-07 | 5.5637e-08 | 0.0089882 | 0.0089883 | 0.0089883 | 0.97487 | -0.48358 | 0.97482 | -0.48445 | 2.4693
61 | 0.10793 | 0.027131 | -0.10791 | -0.027118 | 2.0573e-05 | 1.2536e-05 | 0.16473 | 0.16473 | 0.16473 | 0.97514 | -0.47811 | 0.97494 | -0.48211 | 9.0509
62 | -0.11382 | -0.028607 | 0.11386 | 0.02863 | 3.7367e-05 | 2.2885e-05 | 0.17371 | 0.17371 | 0.17371 | 0.97514 | -0.47811 | 0.97549 | -0.47124 | 9.5447
63 | 0.0058414 | 0.001464 | -0.005841 | -0.0014639 | 4.0381e-07 | 8.9009e-08 | 0.0089088 | 0.0089089 | 0.0089089 | 0.97568 | -0.46767 | 0.9756 | -0.46912 | 2.4475
64 | 0.11819 | 0.029715 | -0.11819 | -0.029714 | 2.6e-06 | 1.5975e-06 | 0.18031 | 0.18031 | 0.18031 | 0.97552 | -0.47078 | 0.97549 | -0.47124 | 9.9073
65 | -0.12302 | -0.030927 | 0.12305 | 0.030942 | 2.4106e-05 | 1.4858e-05 | 0.18769 | 0.18769 | 0.18769 | 0.97552 | -0.47078 | 0.97572 | -0.46668 | 10.3124
66 | -0.125 | -0.031433 | 0.12503 | 0.03145 | 2.7779e-05 | 1.7142e-05 | 0.19067 | 0.19067 | 0.19067 | 0.97572 | -0.46668 | 0.97596 | -0.46202 | 10.4766
67 | -0.12933 | -0.032527 | 0.12935 | 0.03254 | 2.08e-05 | 1.2866e-05 | 0.19722 | 0.19722 | 0.19722 | 0.97596 | -0.46202 | 0.97613 | -0.45866 | 10.8365
68 | 0.10791 | 0.027118 | -0.10788 | -0.027097 | 3.498e-05 | 2.1316e-05 | 0.16473 | 0.16473 | 0.16473 | 0.97494 | -0.48211 | 0.97459 | -0.4889 | 9.0509
69 | -0.1332 | -0.033505 | 0.13323 | 0.033521 | 2.6252e-05 | 1.6271e-05 | 0.2031 | 0.2031 | 0.2031 | 0.97613 | -0.45866 | 0.97634 | -0.45453 | 11.1591
70 | 0.10427 | 0.026194 | -0.10422 | -0.026164 | 4.8508e-05 | 2.9456e-05 | 0.15923 | 0.15923 | 0.15923 | 0.97459 | -0.4889 | 0.9741 | -0.49865 | 8.7487
71 | -0.14141 | -0.035572 | 0.14147 | 0.035607 | 5.6914e-05 | 3.5403e-05 | 0.21556 | 0.21556 | 0.21556 | 0.97634 | -0.45453 | 0.97677 | -0.44611 | 11.8442
72 | 0.0081814 | 0.0020505 | -0.0081809 | -0.0020503 | 5.148e-07 | 2.1906e-07 | 0.012469 | 0.012469 | 0.012469 | 0.97634 | -0.45453 | 0.97628 | -0.45585 | 3.4256
73 | 0.0064548 | 0.0016177 | -0.0064542 | -0.0016176 | 5.3904e-07 | 1.6097e-07 | 0.0098604 | 0.0098605 | 0.0098605 | 0.97408 | -0.49916 | 0.97399 | -0.50092 | 2.7089
74 | -0.0067127 | -0.0016824 | 0.0067144 | 0.001683 | 1.6956e-06 | 5.5537e-07 | 0.010282 | 0.010281 | 0.010282 | 0.97152 | -0.54966 | 0.97179 | -0.54436 | 2.8246
75 | 0.0067127 | 0.0016824 | -0.006712 | -0.0016822 | 6.9252e-07 | 2.2692e-07 | 0.010282 | 0.010282 | 0.010282 | 0.97152 | -0.54966 | 0.97141 | -0.55182 | 2.8246
76 | -0.0067144 | -0.001683 | 0.0067155 | 0.0016833 | 1.1026e-06 | 3.6098e-07 | 0.010281 | 0.010281 | 0.010281 | 0.97179 | -0.54436 | 0.97196 | -0.54091 | 2.8245
77 | -0.58157 | -0.14938 | 0.58316 | 0.1504 | 0.0015956 | 0.0010194 | 0.86935 | 0.86935 | 0.86935 | 0.99692 | -0.058096 | 0.99991 | -0.001762 | 47.7664
78 | 0.57576 | 0.14792 | -0.57507 | -0.14748 | 0.00069156 | 0.00044179 | 0.86068 | 0.86068 | 0.86068 | 0.99692 | -0.058096 | 0.99561 | -0.082859 | 47.2903
79 | -0.59313 | -0.1529 | 0.59318 | 0.15293 | 5.0898e-05 | 3.2518e-05 | 0.88418 | 0.88418 | 0.88418 | 0.99991 | -0.001762 | 1 | 0 | 48.5815
80 | 0.43285 | 0.11082 | -0.43266 | -0.1107 | 0.00019258 | 0.00012285 | 0.64896 | 0.64896 | 0.64896 | 0.99378 | -0.1176 | 0.9933 | -0.12679 | 35.6569
81 | 0.42906 | 0.1098 | -0.42872 | -0.10958 | 0.00033687 | 0.0002149 | 0.64356 | 0.64356 | 0.64356 | 0.9933 | -0.12679 | 0.99245 | -0.14302 | 35.3607
82 | 0.10251 | 0.025735 | -0.10249 | -0.025725 | 1.6044e-05 | 9.7252e-06 | 0.15661 | 0.15661 | 0.15661 | 0.9741 | -0.49865 | 0.97393 | -0.50193 | 8.6049
83 | -0.013428 | -0.0033655 | 0.01343 | 0.0033672 | 2.8844e-06 | 1.6203e-06 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.97196 | -0.54091 | 0.97219 | -0.5364 | 5.6475
84 | 0.16378 | 0.041249 | -0.16371 | -0.04121 | 6.3136e-05 | 3.9558e-05 | 0.24933 | 0.24934 | 0.24934 | 0.97769 | -0.42809 | 0.97728 | -0.43615 | 13.6997
85 | 0.0079206 | 0.0019852 | -0.0079197 | -0.0019849 | 9.2432e-07 | 3.6576e-07 | 0.011876 | 0.011876 | 0.011876 | 0.99245 | -0.14302 | 0.99232 | -0.14547 | 3.2626
86 | 0.4208 | 0.1076 | -0.42073 | -0.10755 | 7.2484e-05 | 4.6233e-05 | 0.63169 | 0.63169 | 0.63169 | 0.99245 | -0.14302 | 0.99226 | -0.14658 | 34.7082
87 | -0.15268 | -0.038418 | 0.15275 | 0.038463 | 7.271e-05 | 4.5413e-05 | 0.23265 | 0.23265 | 0.23265 | 0.97677 | -0.44611 | 0.97728 | -0.43615 | 12.783
88 | -0.022301 | -0.0055903 | 0.022306 | 0.0055934 | 4.924e-06 | 3.0116e-06 | 0.034134 | 0.034134 | 0.034134 | 0.97219 | -0.5364 | 0.97242 | -0.53177 | 9.3775
89 | -0.041663 | -0.010445 | 0.041679 | 0.010454 | 1.56e-05 | 9.4757e-06 | 0.063755 | 0.063755 | 0.063755 | 0.97242 | -0.53177 | 0.97282 | -0.52392 | 8.7576
90 | -0.053471 | -0.01341 | 0.053476 | 0.013412 | 5.0483e-06 | 2.6062e-06 | 0.081792 | 0.081791 | 0.081792 | 0.97282 | -0.52392 | 0.97292 | -0.52193 | 4.494
91 | -0.06211 | -0.015576 | 0.062123 | 0.015583 | 1.2459e-05 | 6.8307e-06 | 0.094997 | 0.094996 | 0.094997 | 0.97292 | -0.52193 | 0.97313 | -0.51773 | 5.2196
92 | -0.072071 | -0.018076 | 0.072084 | 0.018083 | 1.2169e-05 | 6.958e-06 | 0.11021 | 0.11021 | 0.11021 | 0.97313 | -0.51773 | 0.97331 | -0.51418 | 6.0555
93 | 0.024821 | 0.0062244 | -0.024811 | -0.0062183 | 9.8067e-06 | 6.0505e-06 | 0.037939 | 0.03794 | 0.03794 | 0.97354 | -0.50975 | 0.97312 | -0.51805 | 10.423
94 | -0.024821 | -0.0062244 | 0.024846 | 0.0062398 | 2.5041e-05 | 1.5449e-05 | 0.037939 | 0.037939 | 0.037939 | 0.97354 | -0.50975 | 0.97461 | -0.48861 | 10.4229
95 | 0.0165 | 0.0041359 | -0.0165 | -0.0041354 | 8.7044e-07 | 5.1151e-07 | 0.025193 | 0.025193 | 0.025193 | 0.97461 | -0.48861 | 0.97456 | -0.48972 | 6.9211
96 | -0.041347 | -0.010376 | 0.041367 | 0.010388 | 2.0169e-05 | 1.274e-05 | 0.063132 | 0.063132 | 0.063132 | 0.97461 | -0.48861 | 0.97513 | -0.47838 | 17.3439
97 | 0.0082627 | 0.002071 | -0.0082615 | -0.0020705 | 1.2266e-06 | 5.2901e-07 | 0.012616 | 0.012616 | 0.012616 | 0.97456 | -0.48972 | 0.9744 | -0.49283 | 3.466
98 | -0.094033 | -0.023584 | 0.094059 | 0.0236 | 2.6481e-05 | 1.5886e-05 | 0.14377 | 0.14376 | 0.14377 | 0.97331 | -0.51418 | 0.97361 | -0.50828 | 7.8992
99 | -0.10045 | -0.025201 | 0.10048 | 0.025219 | 3.0396e-05 | 1.8384e-05 | 0.15353 | 0.15353 | 0.15353 | 0.97361 | -0.50828 | 0.97393 | -0.50193 | 8.4356

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61226 | 0.1573

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0077757 | 0.0019488
1 | 0.0050909 | 0.0012759
2 | 0.0023613 | 0.00059179
3 | 0.0053629 | 0.0013441
4 | 0.0046339 | 0.0011614
5 | 0.010047 | 0.0025181
6 | 0.0088275 | 0.0022124
7 | 0.0061396 | 0.0015387
8 | 0.006948 | 0.0017413
9 | 0.0070241 | 0.0017604
10 | 0.048357 | 0.012119
11 | 0.0084306 | 0.0021129
12 | 0.0028461 | 0.0007133
13 | 0.011389 | 0.0028544
14 | 0.0018579 | 0.00046563
15 | 0.0061449 | 0.0015401
16 | 0.011875 | 0.0029762
17 | 0.0061572 | 0.0015431
18 | 0.0081961 | 0.0020541
19 | 0.0027737 | 0.00069515
20 | 0.011617 | 0.0029115
21 | 0.0042946 | 0.0010763
22 | 0.0059856 | 0.0015001
23 | 0.0090571 | 0.0022699
24 | 0.0086746 | 0.0021741
25 | 0.0058217 | 0.0014591
26 | 0.0044681 | 0.0011198
27 | 0.0032906 | 0.00082471
28 | 0.0029501 | 0.00073936
29 | 0.0057627 | 0.0014443
30 | 0.01067 | 0.002674
31 | 0.010643 | 0.0026674
32 | 0.0087987 | 0.0022052
33 | 0.0069973 | 0.0017537
34 | 0.0088718 | 0.0022235
35 | 0.0052791 | 0.0013231
36 | 0.0064448 | 0.0016152
37 | 0.0037364 | 0.00093642
38 | 0.0048331 | 0.0012113
39 | 0.0043264 | 0.0010843
40 | 0.0019594 | 0.00049106
41 | 0.0042968 | 0.0010769
42 | 0.0038512 | 0.00096519
43 | 0.0036029 | 0.00090297
44 | 0.012855 | 0.0032217
45 | 0.0058884 | 0.0014758
46 | 0.006712 | 0.0016822
47 | 0.0064542 | 0.0016176
48 | 0.0058062 | 0.0014552
49 | 0.0099688 | 0.0024984
50 | 0.0074821 | 0.0018752
51 | 0.01743 | 0.0043684
52 | 0.010744 | 0.0026927
53 | 0.0081809 | 0.0020503
54 | 0.003599 | 0.00090201
55 | 0.001714 | 0.00042957
56 | 0.006712 | 0.0016822
57 | 0.0056926 | 0.0014267
58 | 0.005841 | 0.0014639
59 | 0.0079197 | 0.0019849
60 | 0.011216 | 0.0028111
61 | 0.010958 | 0.0027464
62 | 0.0088706 | 0.0022232
63 | 0.019357 | 0.0048514
64 | 0.011792 | 0.0029553
65 | 0.0086343 | 0.0021639
66 | 0.0099488 | 0.0024934
67 | 0.024811 | 0.0062183
68 | 0.0056154 | 0.0014073
69 | 0.0082369 | 0.0020644
70 | 0.0082615 | 0.0020705
71 | 0.021949 | 0.005501
72 | 0.0063878 | 0.0016009
73 | 0.0020169 | 0.00050548

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1