## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_139-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_139-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_139-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_139-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_139-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_139-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_139-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_139-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_139-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_139-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_139-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_139-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_139-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_139-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_139-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_139-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_139-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_139-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_139-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_139-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_139-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_139-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_139-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_139-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_139-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_139-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_139-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_139-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_139-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_139-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_139-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_139-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_139-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_139-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_139-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_139-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_139-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_139-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_139-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_139-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_139-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_139-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_139-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_139-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_139-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_139-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_139-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_139-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_139-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_139-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_139-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_139-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_139-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_139-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_139-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_139-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_139-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_139-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_139-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_139-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_139-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_139-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_139-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_139-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_139-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_139-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_139-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_139-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_139-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_139-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_139-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_139-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_139-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_139-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_139-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_139-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_139-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_139-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_139-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_139-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_139-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_139-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_139-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_139-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_139-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_139-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_139-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_139-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_139-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_139-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_139-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_139-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_139-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_139-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_139-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_139-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_139-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_139-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_139-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_139-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_139-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_139-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_139-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_139-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_139-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_139-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_139-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_139-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_139-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_139-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_139-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_139-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_139-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_139-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_139-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_139-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_139-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_139-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_139-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_491_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_139-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0029525 | 0.00073996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_139-6_0_5_load_10 | 4 | 0.0018666 | 0.00046782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_139-6_0_5_load_68 | 8 | 0.013095 | 0.003282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_139-6_0_5_load_81 | 9 | 0.0058479 | 0.0014656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_139-6_0_5_load_83 | 13 | 0.0021513 | 0.00053917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_139-6_0_5_load_62 | 14 | 0.0012305 | 0.00030839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_139-6_0_5_load_60 | 15 | 0.0051983 | 0.0013028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_139-6_0_5_load_86 | 16 | 0.0018525 | 0.00046428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_139-6_0_5_load_89 | 17 | 0.0013445 | 0.00033695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_139-6_0_5_load_87 | 18 | 0.00199 | 0.00049873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_139-6_0_5_load_58 | 19 | 0.0055785 | 0.0013981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_139-6_0_5_load_127 | 22 | 0.0014995 | 0.00037581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_139-6_0_5_load_11 | 23 | 0.0036016 | 0.00090265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_139-6_0_5_load_12 | 24 | 0.0038558 | 0.00096636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_139-6_0_5_load_14 | 25 | 0.0023185 | 0.00058107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_139-6_0_5_load_13 | 26 | 0.0045141 | 0.0011313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_139-6_0_5_load_78 | 28 | 0.0020512 | 0.00051409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_139-6_0_5_load_65 | 33 | 0.0076114 | 0.0019076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_139-6_0_5_load_54 | 35 | 0.0017209 | 0.00043131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_139-6_0_5_load_38 | 36 | 0.0016308 | 0.00040873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_139-6_0_5_load_72 | 39 | 0.019411 | 0.004865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_139-6_0_5_load_16 | 40 | 0.007493 | 0.0018779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_139-6_0_5_load_21 | 42 | 0.0084449 | 0.0021165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_139-6_0_5_load_45 | 44 | 0.0023352 | 0.00058526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_139-6_0_5_load_36 | 45 | 0.013342 | 0.0033438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_139-6_0_5_load_34 | 46 | 0.0022987 | 0.0005761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_139-6_0_5_load_46 | 47 | 0.0030033 | 0.00075269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_139-6_0_5_load_22 | 48 | 0.024805 | 0.0062167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_139-6_0_5_load_23 | 49 | 0.0085782 | 0.0021499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_139-6_0_5_load_25 | 50 | 0.019315 | 0.0048408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_139-6_0_5_load_27 | 51 | 0.0093028 | 0.0023315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_139-6_0_5_load_63 | 52 | 0.0088265 | 0.0022121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_139-6_0_5_load_56 | 53 | 0.0073342 | 0.0018381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_139-6_0_5_load_66 | 54 | 0.0045616 | 0.0011432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_139-6_0_5_load_52 | 55 | 0.004524 | 0.0011338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_139-6_0_5_load_88 | 56 | 0.0051645 | 0.0012944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_139-6_0_5_load_79 | 57 | 0.0029655 | 0.00074322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_139-6_0_5_load_37 | 58 | 0.0015046 | 0.00037709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_139-6_0_5_load_77 | 59 | 0.023824 | 0.0059709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_139-6_0_5_load_85 | 61 | 0.02096 | 0.005253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_139-6_0_5_load_70 | 63 | 0.001467 | 0.00036767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_139-6_0_5_load_91 | 64 | 0.0070143 | 0.001758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_139-6_0_5_load_40 | 66 | 0.0014362 | 0.00035994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_139-6_0_5_load_41 | 67 | 0.001525 | 0.00038219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_139-6_0_5_load_42 | 68 | 0.0015001 | 0.00037595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_139-6_0_5_load_43 | 69 | 0.0017985 | 0.00045076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_139-6_0_5_load_44 | 70 | 0.0020933 | 0.00052462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_139-6_0_5_load_75 | 71 | 0.0013183 | 0.00033039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_139-6_0_5_load_74 | 72 | 0.0023122 | 0.0005795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_139-6_0_5_load_47 | 73 | 0.0012947 | 0.00032449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_139-6_0_5_load_48 | 74 | 0.011527 | 0.0028889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_139-6_0_5_load_49 | 75 | 0.010337 | 0.0025906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_139-6_0_5_load_51 | 77 | 0.0097901 | 0.0024536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_139-6_0_5_load_53 | 78 | 0.0022991 | 0.0005762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_139-6_0_5_load_80 | 79 | 0.0090708 | 0.0022734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_139-6_0_5_load_55 | 80 | 0.014999 | 0.003759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_139-6_0_5_load_57 | 81 | 0.014016 | 0.0035128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_139-6_0_5_load_59 | 82 | 0.0028751 | 0.00072056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_139-6_0_5_load_90 | 83 | 0.0027546 | 0.00069037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_139-6_0_5_load_84 | 84 | 0.018445 | 0.0046229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_139-6_0_5_load_76 | 86 | 0.0022374 | 0.00056074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_139-6_0_5_load_100 | 88 | 0.0035613 | 0.00089256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_139-6_0_5_load_123 | 91 | 0.0037923 | 0.00095044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_139-6_0_5_load_124 | 94 | 0.0031517 | 0.00078988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_139-6_0_5_load_122 | 95 | 0.0071405 | 0.0017896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_139-6_0_5_load_115 | 97 | 0.0084227 | 0.0021109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_139-6_0_5_load_113 | 99 | 0.0028976 | 0.00072622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_139-6_0_5_load_116 | 101 | 0.010836 | 0.0027157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_139-6_0_5_load_102 | 102 | 0.0042539 | 0.0010661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_139-6_0_5_load_112 | 103 | 0.0031881 | 0.00079902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_139-6_0_5_load_120 | 104 | 0.0051699 | 0.0012957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_139-6_0_5_load_111 | 106 | 0.0043302 | 0.0010853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_139-6_0_5_load_103 | 107 | 0.0060212 | 0.0015091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_139-6_0_5_load_106 | 109 | 0.0021918 | 0.00054931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_139-6_0_5_load_107 | 110 | 0.0071671 | 0.0017962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_139-6_0_5_load_114 | 113 | 0.0051453 | 0.0012895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_139-6_0_5_load_121 | 115 | 0.0023311 | 0.00058422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_139-6_0_5_load_125 | 116 | 0.0064899 | 0.0016265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_139-6_0_5_load_117 | 117 | 0.0061343 | 0.0015374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_139-6_0_5_load_126 | 118 | 0.004519 | 0.0011326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_139-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0081562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_139-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.044027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_139-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.034069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_139-6_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_139-6_0_5_line_4 |  | 3 | 6 | 0.005698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_139-6_0_5_line_5 |  | 3 | 9 | 0.045044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_139-6_0_5_line_6 |  | 4 | 17 | 0.018754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_139-6_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.004543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_139-6_0_5_line_8 |  | 5 | 7 | 0.005717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_139-6_0_5_line_9 |  | 5 | 8 | 0.039356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_139-6_0_5_line_10 |  | 6 | 18 | 0.028513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_139-6_0_5_line_11 |  | 7 | 19 | 0.023085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_139-6_0_5_line_12 |  | 7 | 20 | 0.030775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_139-6_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.009157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_139-6_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_139-6_0_5_line_15 |  | 10 | 13 | 0.023656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_139-6_0_5_line_16 |  | 11 | 16 | 0.014478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_139-6_0_5_line_17 |  | 12 | 14 | 0.0091869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_139-6_0_5_line_18 |  | 12 | 15 | 0.029588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_139-6_0_5_line_19 |  | 13 | 21 | 0.036667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_139-6_0_5_line_20 |  | 14 | 22 | 0.025322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_139-6_0_5_line_21 |  | 19 | 53 | 0.0012757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_139-6_0_5_line_22 |  | 20 | 51 | 0.050058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_139-6_0_5_line_23 |  | 20 | 48 | 0.019205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_139-6_0_5_line_24 |  | 21 | 79 | 0.015615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_139-6_0_5_line_25 |  | 21 | 78 | 0.018894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_139-6_0_5_line_26 |  | 22 | 83 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_139-6_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.017079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_139-6_0_5_line_28 |  | 24 | 25 | 0.016785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_139-6_0_5_line_29 |  | 25 | 28 | 0.017578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_139-6_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.029675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_139-6_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.023523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_139-6_0_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.023138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_139-6_0_5_line_33 |  | 28 | 31 | 0.028625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_139-6_0_5_line_34 |  | 29 | 32 | 0.004612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_139-6_0_5_line_35 |  | 29 | 33 | 0.036739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_139-6_0_5_line_36 |  | 30 | 37 | 0.018661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_139-6_0_5_line_37 |  | 30 | 34 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_139-6_0_5_line_38 |  | 31 | 43 | 0.005264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_139-6_0_5_line_39 |  | 31 | 41 | 0.003774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_139-6_0_5_line_40 |  | 32 | 54 | 0.0036015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_139-6_0_5_line_41 |  | 32 | 55 | 0.02168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_139-6_0_5_line_42 |  | 33 | 56 | 0.031166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_139-6_0_5_line_43 |  | 34 | 35 | 0.026874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_139-6_0_5_line_44 |  | 34 | 36 | 0.022076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_139-6_0_5_line_45 |  | 35 | 57 | 0.022087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_139-6_0_5_line_46 |  | 36 | 58 | 0.0024874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_139-6_0_5_line_47 |  | 37 | 61 | 0.013084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_139-6_0_5_line_48 |  | 37 | 38 | 0.003248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_139-6_0_5_line_49 |  | 38 | 39 | 0.030063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_139-6_0_5_line_50 |  | 40 | 41 | 0.025905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_139-6_0_5_line_51 |  | 41 | 42 | 0.0057199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_139-6_0_5_line_52 |  | 42 | 44 | 0.02674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_139-6_0_5_line_53 |  | 43 | 45 | 0.025763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_139-6_0_5_line_54 |  | 43 | 46 | 0.010056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_139-6_0_5_line_55 |  | 44 | 47 | 0.019391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_139-6_0_5_line_56 |  | 46 | 50 | 0.034415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_139-6_0_5_line_57 |  | 47 | 73 | 0.035315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_139-6_0_5_line_58 |  | 48 | 49 | 0.009748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_139-6_0_5_line_59 |  | 49 | 50 | 0.029547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_139-6_0_5_line_60 |  | 51 | 52 | 0.023867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_139-6_0_5_line_61 |  | 53 | 80 | 0.017475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_139-6_0_5_line_62 |  | 55 | 76 | 0.0092572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_139-6_0_5_line_63 |  | 57 | 73 | 0.018013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_139-6_0_5_line_64 |  | 58 | 65 | 0.019118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_139-6_0_5_line_65 |  | 59 | 60 | 0.0027776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_139-6_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.05915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_139-6_0_5_line_67 |  | 60 | 63 | 0.012034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_139-6_0_5_line_68 |  | 61 | 84 | 0.0072465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_139-6_0_5_line_69 |  | 62 | 64 | 0.018974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_139-6_0_5_line_70 |  | 63 | 67 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_139-6_0_5_line_71 |  | 64 | 85 | 0.037414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_139-6_0_5_line_72 |  | 65 | 66 | 0.018188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_139-6_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.0026484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_139-6_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_139-6_0_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.018296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_139-6_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.020832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_139-6_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0079077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_139-6_0_5_line_78 |  | 71 | 72 | 0.012076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_139-6_0_5_line_79 |  | 72 | 86 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_139-6_0_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.031121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_139-6_0_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.019903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_139-6_0_5_line_82 |  | 75 | 77 | 0.026045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_139-6_0_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_139-6_0_5_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0019981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_139-6_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.006848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_139-6_0_5_line_86 |  | 85 | 87 | 0.006852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_139-6_0_5_line_87 |  | 87 | 88 | 0.010997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_139-6_0_5_line_88 |  | 88 | 98 | 0.025825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_139-6_0_5_line_89 |  | 89 | 90 | 0.006625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_139-6_0_5_line_90 |  | 89 | 91 | 0.0086564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_139-6_0_5_line_91 |  | 90 | 100 | 0.005542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_139-6_0_5_line_92 |  | 91 | 95 | 0.02852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_139-6_0_5_line_93 |  | 92 | 93 | 0.019098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_139-6_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.012603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_139-6_0_5_line_95 |  | 93 | 95 | 0.016073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_139-6_0_5_line_96 |  | 96 | 97 | 0.033842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_139-6_0_5_line_97 |  | 96 | 98 | 0.056373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_139-6_0_5_line_98 |  | 96 | 99 | 0.013605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_139-6_0_5_line_99 |  | 97 | 101 | 0.0315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_139-6_0_5_line_100 |  | 98 | 102 | 0.011533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_139-6_0_5_line_101 |  | 99 | 103 | 0.02513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_139-6_0_5_line_102 |  | 100 | 109 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_139-6_0_5_line_103 |  | 100 | 110 | 0.046163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_139-6_0_5_line_104 |  | 100 | 107 | 0.018059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_139-6_0_5_line_105 |  | 102 | 106 | 0.014583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_139-6_0_5_line_106 |  | 103 | 109 | 0.028574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_139-6_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0060208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_139-6_0_5_line_108 |  | 105 | 117 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_139-6_0_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.019497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_139-6_0_5_line_110 |  | 108 | 111 | 0.005173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_139-6_0_5_line_111 |  | 108 | 112 | 0.009651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_139-6_0_5_line_112 |  | 110 | 113 | 0.012514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_139-6_0_5_line_113 |  | 111 | 114 | 0.015092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_139-6_0_5_line_114 |  | 111 | 115 | 0.01222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_139-6_0_5_line_115 |  | 112 | 116 | 0.036254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_139-6_0_5_line_116 |  | 114 | 117 | 0.032402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_139-6_0_5_line_117 |  | 116 | 118 | 0.035187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_139-6_0_5_trafo_12 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2684870.2713 | 1239711.2286 | 2684865.2656 | 1239717.6681
1 | 2684833.8388 | 1239734.9696 | 2684834.7504 | 1239735.7498 | 2684839.119 | 1239738.6143 | 2684844.4337 | 1239740.3693 | 2684847.1904 | 1239740.6422 | 2684849.6443 | 1239737.7641 | 2684865.2656 | 1239717.6681
2 | 2684860.6 | 1239687.7846 | 2684865.0671 | 1239691.6957 | 2684869.006 | 1239695.5103 | 2684861.5268 | 1239703.8984 | 2684870.2713 | 1239711.2286
3 | 2684833.8388 | 1239734.9696 | 2684825.8819 | 1239743.9735 | 2684820.626 | 1239750.6796
4 | 2684860.6 | 1239687.7846 | 2684861.0941 | 1239686.5575 | 2684860.8614 | 1239685.3755 | 2684859.8091 | 1239684.382 | 2684858.2387 | 1239683.659
5 | 2684860.6 | 1239687.7846 | 2684856.9537 | 1239692.5916 | 2684830.7428 | 1239721.4845
6 | 2684820.626 | 1239750.6796 | 2684809.0575 | 1239765.4398
7 | 2684860.6986 | 1239679.8359 | 2684858.2387 | 1239683.659
8 | 2684860.6986 | 1239679.8359 | 2684854.9948 | 1239680.4215
9 | 2684860.6986 | 1239679.8359 | 2684863.3209 | 1239675.7593 | 2684871.6874 | 1239674.0888 | 2684876.2986 | 1239671.6196 | 2684882.9442 | 1239663.3531 | 2684888.7044 | 1239655.0083
10 | 2684858.2387 | 1239683.659 | 2684853.9649 | 1239684.7432 | 2684842.2462 | 1239688.1115 | 2684831.426 | 1239693.0893
11 | 2684854.9948 | 1239680.4215 | 2684854.1067 | 1239675.8833 | 2684860.7237 | 1239658.6491
12 | 2684826.044 | 1239690.8376 | 2684843.4004 | 1239684.0918 | 2684851.524 | 1239680.8944 | 2684854.9948 | 1239680.4215
13 | 2684742.7512 | 1239855.7781 | 2684746.3807 | 1239847.3683
14 | 2684746.3807 | 1239847.3683 | 2684751.8698 | 1239849.6149 | 2684756.9976 | 1239851.7452
15 | 2684746.3807 | 1239847.3683 | 2684749.1028 | 1239841.0581 | 2684756.8866 | 1239826.1883
16 | 2684742.7512 | 1239855.7781 | 2684741.6088 | 1239855.2725 | 2684729.5221 | 1239849.8956
17 | 2684756.9976 | 1239851.7452 | 2684760.9547 | 1239843.4542
18 | 2684756.9976 | 1239851.7452 | 2684748.2664 | 1239873.1471 | 2684746.1652 | 1239879.2702
19 | 2684775.0991 | 1239794.3956 | 2684765.6025 | 1239809.5376 | 2684756.8866 | 1239826.1883
20 | 2684760.9547 | 1239843.4542 | 2684763.7339 | 1239837.6312 | 2684772.5714 | 1239820.9593
21 | 2684860.7237 | 1239658.6491 | 2684861.181 | 1239657.4581
22 | 2684826.044 | 1239690.8376 | 2684806.3924 | 1239701.5312 | 2684784.223 | 1239718.1145
23 | 2684826.044 | 1239690.8376 | 2684822.9366 | 1239688.636 | 2684809.1416 | 1239681.7973
24 | 2684775.0991 | 1239794.3956 | 2684783.5191 | 1239781.2458
25 | 2684775.0991 | 1239794.3956 | 2684758.2906 | 1239785.7662
26 | 2684780.0565 | 1239807.9336 | 2684774.9889 | 1239816.3988 | 2684772.5714 | 1239820.9593
27 | 2684700.8453 | 1239719.0768 | 2684706.7622 | 1239703.0555
28 | 2684706.7622 | 1239703.0555 | 2684712.5774 | 1239687.3096
29 | 2684712.5774 | 1239687.3096 | 2684718.6672 | 1239670.8203
30 | 2684675.423 | 1239787.9133 | 2684685.7037 | 1239760.0758
31 | 2684675.423 | 1239787.9133 | 2684678.9459 | 1239788.5528 | 2684682.9343 | 1239789.4437 | 2684689.2568 | 1239788.9446 | 2684695.8631 | 1239784.9915 | 2684697.3542 | 1239783.8564
32 | 2684675.423 | 1239787.9133 | 2684672.4983 | 1239795.1657 | 2684668.9024 | 1239801.2299 | 2684675.7492 | 1239805.8641
33 | 2684728.5841 | 1239643.968 | 2684718.6672 | 1239670.8203
34 | 2684697.3542 | 1239783.8564 | 2684700.3904 | 1239787.3356
35 | 2684697.3542 | 1239783.8564 | 2684694.7794 | 1239780.9065 | 2684717.2691 | 1239763.6927 | 2684720.8787 | 1239761.0025
36 | 2684675.7492 | 1239805.8641 | 2684672.4986 | 1239814.7575 | 2684670.8795 | 1239823.8076
37 | 2684671.0252 | 1239787.0944 | 2684664.8123 | 1239798.4584 | 2684668.9024 | 1239801.2299 | 2684675.7492 | 1239805.8641
38 | 2684728.5841 | 1239643.968 | 2684733.4564 | 1239645.9946
39 | 2684728.5841 | 1239643.968 | 2684725.0091 | 1239642.7272
40 | 2684700.3904 | 1239787.3356 | 2684697.5119 | 1239789.5
41 | 2684700.3904 | 1239787.3356 | 2684717.7123 | 1239774.2974
42 | 2684742.6095 | 1239741.7718 | 2684743.9112 | 1239743.8363 | 2684720.8787 | 1239761.0025
43 | 2684671.0252 | 1239787.0944 | 2684671.499 | 1239786.2228 | 2684680.5421 | 1239761.9723
44 | 2684671.0252 | 1239787.0944 | 2684650.8838 | 1239778.0576
45 | 2684680.5421 | 1239761.9723 | 2684688.2594 | 1239741.2772
46 | 2684650.8838 | 1239778.0576 | 2684648.6143 | 1239777.0394
47 | 2684670.8795 | 1239823.8076 | 2684682.8343 | 1239829.1259
48 | 2684667.9032 | 1239822.4864 | 2684670.8795 | 1239823.8076
49 | 2684667.9032 | 1239822.4864 | 2684662.7469 | 1239821.8236 | 2684661.0342 | 1239819.9422 | 2684658.3856 | 1239818.9816 | 2684643.3623 | 1239831.4169
50 | 2684725.0091 | 1239642.7272 | 2684729.6257 | 1239630.3509 | 2684733.8605 | 1239618.3825
51 | 2684725.0091 | 1239642.7272 | 2684723.0106 | 1239648.0866
52 | 2684723.0106 | 1239648.0866 | 2684713.6677 | 1239673.141
53 | 2684733.4564 | 1239645.9946 | 2684737.9777 | 1239636.0519 | 2684742.1703 | 1239624.7592 | 2684743.1911 | 1239622.1575
54 | 2684733.4564 | 1239645.9946 | 2684742.7409 | 1239649.8573
55 | 2684706.8924 | 1239691.3099 | 2684713.6677 | 1239673.141
56 | 2684773.9601 | 1239664.2943 | 2684756.1785 | 1239655.4479 | 2684742.7409 | 1239649.8573
57 | 2684694.5532 | 1239724.3995 | 2684706.8924 | 1239691.3099
58 | 2684809.1416 | 1239681.7973 | 2684809.1026 | 1239681.778 | 2684800.4141 | 1239677.4554
59 | 2684773.9601 | 1239664.2943 | 2684800.4141 | 1239677.4554
60 | 2684765.1113 | 1239732.4105 | 2684784.223 | 1239718.1145
61 | 2684866.2692 | 1239640.8384 | 2684865.4982 | 1239646.2136 | 2684861.181 | 1239657.4581
62 | 2684725.1085 | 1239768.7304 | 2684717.7123 | 1239774.2974
63 | 2684688.2594 | 1239741.2772 | 2684694.5532 | 1239724.3995
64 | 2684631.1715 | 1239769.2134 | 2684648.6143 | 1239777.0394
65 | 2684616.2243 | 1239799.5778 | 2684618.8061 | 1239800.6022
66 | 2684576.2168 | 1239788.7778 | 2684578.2277 | 1239789.9073 | 2684573.7349 | 1239797.8713 | 2684581.5363 | 1239803.4642 | 2684585.0249 | 1239805.4486 | 2684588.5379 | 1239801.4847 | 2684603.9837 | 1239796.6124 | 2684616.2243 | 1239799.5778
67 | 2684616.2243 | 1239799.5778 | 2684621.5392 | 1239788.7809
68 | 2684689.4552 | 1239832.0713 | 2684682.8343 | 1239829.1259
69 | 2684576.2168 | 1239788.7778 | 2684559.6676 | 1239779.4975
70 | 2684630.0019 | 1239771.5895 | 2684621.5392 | 1239788.7809
71 | 2684527.0316 | 1239761.2021 | 2684528.0596 | 1239761.7727 | 2684559.6676 | 1239779.4975
72 | 2684631.1715 | 1239769.2134 | 2684639.2015 | 1239752.8942
73 | 2684631.1715 | 1239769.2134 | 2684630.0019 | 1239771.5895
74 | 2684639.2015 | 1239752.8942 | 2684648.1876 | 1239734.6319
75 | 2684657.4502 | 1239718.8536 | 2684648.1988 | 1239734.609 | 2684648.1876 | 1239734.6319
76 | 2684667.9983 | 1239700.89 | 2684657.4502 | 1239718.8536
77 | 2684667.9983 | 1239700.89 | 2684672.0024 | 1239694.071
78 | 2684678.1172 | 1239683.6572 | 2684672.0024 | 1239694.071
79 | 2684684.6713 | 1239672.4955 | 2684678.1172 | 1239683.6572
80 | 2684740.9491 | 1239756.6802 | 2684765.7177 | 1239737.8384
81 | 2684725.1085 | 1239768.7304 | 2684740.9491 | 1239756.6802
82 | 2684786.4927 | 1239722.1319 | 2684782.4116 | 1239725.1391 | 2684765.7177 | 1239737.8384
83 | 2684725.1085 | 1239768.7304 | 2684758.2906 | 1239785.7662
84 | 2684866.2692 | 1239640.8384 | 2684866.5528 | 1239638.8605
85 | 2684867.5251 | 1239632.0819 | 2684866.5528 | 1239638.8605
86 | 2684527.0316 | 1239761.2021 | 2684528.9556 | 1239754.6248
87 | 2684528.9556 | 1239754.6248 | 2684529.1545 | 1239753.9382 | 2684533.2734 | 1239744.5166
88 | 2684543.6182 | 1239720.8537 | 2684533.2734 | 1239744.5166
89 | 2684592.2081 | 1239591.7752 | 2684591.245 | 1239594.0742 | 2684589.6476 | 1239597.8875
90 | 2684589.6476 | 1239597.8875 | 2684581.6471 | 1239594.5823
91 | 2684592.2081 | 1239591.7752 | 2684597.446 | 1239593.6289
92 | 2684571.2825 | 1239621.1521 | 2684581.6471 | 1239594.5823 | 2684581.6471 | 1239594.5823
93 | 2684560.4453 | 1239648.786 | 2684560.8355 | 1239645.289 | 2684563.0573 | 1239645.4207 | 2684564.4342 | 1239644.8622 | 2684565.6692 | 1239643.6567 | 2684566.708 | 1239641.8813 | 2684569.8925 | 1239634.4324
94 | 2684560.4453 | 1239648.786 | 2684560.0024 | 1239652.7936 | 2684560.6052 | 1239654.0142 | 2684560.4511 | 1239656.8696 | 2684558.7945 | 1239660.892
95 | 2684569.8925 | 1239634.4324 | 2684566.7312 | 1239632.8196 | 2684571.2825 | 1239621.1521
96 | 2684565.4461 | 1239668.8605 | 2684596.8504 | 1239681.4709
97 | 2684565.4461 | 1239668.8605 | 2684543.6182 | 1239720.8537
98 | 2684565.4461 | 1239668.8605 | 2684570.718 | 1239656.3186
99 | 2684625.8778 | 1239688.024 | 2684624.088 | 1239689.9555 | 2684621.0405 | 1239689.912 | 2684617.8413 | 1239689.8998 | 2684596.8504 | 1239681.4709
100 | 2684543.6182 | 1239720.8537 | 2684554.3496 | 1239725.0772
101 | 2684580.5178 | 1239633.1783 | 2684577.1818 | 1239640.9409 | 2684570.718 | 1239656.3186
102 | 2684597.446 | 1239593.6289 | 2684595.9066 | 1239597.0872 | 2684594.451 | 1239597.8559 | 2684590.7814 | 1239606.5794
103 | 2684597.446 | 1239593.6289 | 2684615.2515 | 1239599.9427 | 2684620.066 | 1239603.903 | 2684639.7386 | 1239611.3554
104 | 2684597.446 | 1239593.6289 | 2684604.0829 | 1239576.8334
105 | 2684567.9195 | 1239730.4177 | 2684554.3496 | 1239725.0772
106 | 2684580.5178 | 1239633.1783 | 2684586.5617 | 1239619.1144 | 2684588.0626 | 1239613.0425 | 2684590.7814 | 1239606.5794
107 | 2684557.928 | 1239530.3206 | 2684552.0522 | 1239529.0071
108 | 2684557.928 | 1239530.3206 | 2684573.0268 | 1239535.0136
109 | 2684611.2484 | 1239558.7004 | 2684604.0829 | 1239576.8334
110 | 2684606.4509 | 1239556.7307 | 2684611.2484 | 1239558.7004
111 | 2684611.2484 | 1239558.7004 | 2684614.7952 | 1239549.7223
112 | 2684640.2183 | 1239623.8601 | 2684639.7386 | 1239611.3554
113 | 2684606.4509 | 1239556.7307 | 2684602.3375 | 1239555.0486 | 2684603.1208 | 1239552.1021 | 2684602.9107 | 1239548.7967 | 2684603.9685 | 1239544.631
114 | 2684606.4509 | 1239556.7307 | 2684601.8499 | 1239568.0513
115 | 2684614.7952 | 1239549.7223 | 2684622.9609 | 1239548.8825 | 2684650.6732 | 1239553.193
116 | 2684603.9685 | 1239544.631 | 2684573.0268 | 1239535.0136
117 | 2684669.5532 | 1239569.0278 | 2684673.1975 | 1239561.1741 | 2684673.4031 | 1239559.4869 | 2684673.1296 | 1239557.9819 | 2684672.2966 | 1239556.9916 | 2684670.733 | 1239556.3132 | 2684650.6732 | 1239553.193

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684865.2656 | 1239717.6681
1 | 2684870.2713 | 1239711.2286
2 | 2684833.8388 | 1239734.9696
3 | 2684860.6 | 1239687.7846
4 | 2684820.626 | 1239750.6796
5 | 2684860.6986 | 1239679.8359
6 | 2684858.2387 | 1239683.659
7 | 2684854.9948 | 1239680.4215
8 | 2684888.7044 | 1239655.0083
9 | 2684830.7428 | 1239721.4845
10 | 2684746.3807 | 1239847.3683
11 | 2684742.7512 | 1239855.7781
12 | 2684756.9976 | 1239851.7452
13 | 2684756.8866 | 1239826.1883
14 | 2684760.9547 | 1239843.4542
15 | 2684746.1652 | 1239879.2702
16 | 2684729.5221 | 1239849.8956
17 | 2684809.0575 | 1239765.4398
18 | 2684831.426 | 1239693.0893
19 | 2684860.7237 | 1239658.6491
20 | 2684826.044 | 1239690.8376
21 | 2684775.0991 | 1239794.3956
22 | 2684772.5714 | 1239820.9593
23 | 2684700.8453 | 1239719.0768
24 | 2684706.7622 | 1239703.0555
25 | 2684712.5774 | 1239687.3096
26 | 2684685.7037 | 1239760.0758
27 | 2684675.423 | 1239787.9133
28 | 2684718.6672 | 1239670.8203
29 | 2684697.3542 | 1239783.8564
30 | 2684675.7492 | 1239805.8641
31 | 2684728.5841 | 1239643.968
32 | 2684700.3904 | 1239787.3356
33 | 2684720.8787 | 1239761.0025
34 | 2684671.0252 | 1239787.0944
35 | 2684680.5421 | 1239761.9723
36 | 2684650.8838 | 1239778.0576
37 | 2684670.8795 | 1239823.8076
38 | 2684667.9032 | 1239822.4864
39 | 2684643.3623 | 1239831.4169
40 | 2684733.8605 | 1239618.3825
41 | 2684725.0091 | 1239642.7272
42 | 2684723.0106 | 1239648.0866
43 | 2684733.4564 | 1239645.9946
44 | 2684713.6677 | 1239673.141
45 | 2684743.1911 | 1239622.1575
46 | 2684742.7409 | 1239649.8573
47 | 2684706.8924 | 1239691.3099
48 | 2684809.1416 | 1239681.7973
49 | 2684800.4141 | 1239677.4554
50 | 2684773.9601 | 1239664.2943
51 | 2684784.223 | 1239718.1145
52 | 2684765.1113 | 1239732.4105
53 | 2684861.181 | 1239657.4581
54 | 2684697.5119 | 1239789.5
55 | 2684717.7123 | 1239774.2974
56 | 2684742.6095 | 1239741.7718
57 | 2684688.2594 | 1239741.2772
58 | 2684648.6143 | 1239777.0394
59 | 2684618.8061 | 1239800.6022
60 | 2684616.2244 | 1239799.5778
61 | 2684682.8343 | 1239829.1259
62 | 2684576.2168 | 1239788.7778
63 | 2684621.5392 | 1239788.7809
64 | 2684559.6676 | 1239779.4975
65 | 2684631.1715 | 1239769.2134
66 | 2684639.2015 | 1239752.8942
67 | 2684630.0019 | 1239771.5895
68 | 2684648.1876 | 1239734.6319
69 | 2684657.4502 | 1239718.8536
70 | 2684667.9983 | 1239700.89
71 | 2684672.0024 | 1239694.071
72 | 2684678.1172 | 1239683.6572
73 | 2684694.5532 | 1239724.3995
74 | 2684740.9491 | 1239756.6802
75 | 2684765.7177 | 1239737.8384
76 | 2684725.1085 | 1239768.7304
77 | 2684786.4927 | 1239722.1319
78 | 2684758.2906 | 1239785.7662
79 | 2684783.5191 | 1239781.2458
80 | 2684866.2692 | 1239640.8384
81 | 2684866.5528 | 1239638.8605
82 | 2684867.5251 | 1239632.0819
83 | 2684780.0565 | 1239807.9336
84 | 2684689.4552 | 1239832.0713
85 | 2684527.0316 | 1239761.2021
86 | 2684684.6713 | 1239672.4955
87 | 2684528.9556 | 1239754.6248
88 | 2684533.2734 | 1239744.5166
89 | 2684589.6476 | 1239597.8875
90 | 2684592.2081 | 1239591.7752
91 | 2684581.6471 | 1239594.5823
92 | 2684560.4453 | 1239648.786
93 | 2684569.8925 | 1239634.4324
94 | 2684558.7945 | 1239660.892
95 | 2684571.2825 | 1239621.1521
96 | 2684565.4461 | 1239668.8605
97 | 2684596.8504 | 1239681.4709
98 | 2684543.6182 | 1239720.8537
99 | 2684570.718 | 1239656.3186
100 | 2684597.446 | 1239593.6289
101 | 2684625.8778 | 1239688.024
102 | 2684554.3496 | 1239725.0772
103 | 2684580.5178 | 1239633.1783
104 | 2684552.0522 | 1239529.0071
105 | 2684557.928 | 1239530.3206
106 | 2684567.9195 | 1239730.4177
107 | 2684604.0829 | 1239576.8334
108 | 2684611.2484 | 1239558.7004
109 | 2684590.7814 | 1239606.5794
110 | 2684639.7386 | 1239611.3554
111 | 2684606.4509 | 1239556.7307
112 | 2684614.7952 | 1239549.7223
113 | 2684640.2183 | 1239623.8601
114 | 2684603.9685 | 1239544.631
115 | 2684601.8499 | 1239568.0513
116 | 2684650.6732 | 1239553.193
117 | 2684573.0268 | 1239535.0136
118 | 2684669.5532 | 1239569.0278
119 | 2684728.5841 | 1239643.968

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9817 | -0.35143 | 0.0029525 | 0.00073996
1 | 0.98175 | -0.35052 | 0 | 0
2 | 0.98157 | -0.35399 | 0 | 0
3 | 0.98194 | -0.34672 | 0 | 0
4 | 0.98151 | -0.35518 | 0.0018666 | 0.00046782
5 | 0.98206 | -0.34433 | 0 | 0
6 | 0.982 | -0.34548 | 0 | 0
7 | 0.98221 | -0.34153 | 0 | 0
8 | 0.98159 | -0.35365 | 0.013095 | 0.003282
9 | 0.9817 | -0.35148 | 0.0058479 | 0.0014656
10 | 0.97274 | -0.52544 | 0 | 0
11 | 0.97273 | -0.52575 | 0 | 0
12 | 0.97263 | -0.5277 | 0 | 0
13 | 0.97302 | -0.51998 | 0.0021513 | 0.00053917
14 | 0.97258 | -0.52863 | 0.0012305 | 0.00030839
15 | 0.97249 | -0.53054 | 0.0051983 | 0.0013028
16 | 0.9727 | -0.52625 | 0.0018525 | 0.00046428
17 | 0.98148 | -0.35564 | 0.0013445 | 0.00033695
18 | 0.98195 | -0.34651 | 0.00199 | 0.00049873
19 | 0.98125 | -0.36024 | 0.0055785 | 0.0013981
20 | 0.98425 | -0.30163 | 0 | 0
21 | 0.97352 | -0.51007 | 0 | 0
22 | 0.97248 | -0.53062 | 0.0014995 | 0.00037581
23 | 0.99994 | -0.0010723 | 0.0036016 | 0.00090265
24 | 1 | 0 | -0.49369 | -0.12682
25 | 0.99813 | -0.035131 | 0.0023185 | 0.00058107
26 | 0.97851 | -0.41216 | 0.0045141 | 0.0011313
27 | 0.97863 | -0.40972 | 0 | 0
28 | 0.99619 | -0.071883 | 0.0020512 | 0.00051409
29 | 0.97689 | -0.44385 | 0 | 0
30 | 0.98044 | -0.37437 | 0 | 0
31 | 0.99304 | -0.13178 | 0 | 0
32 | 0.9766 | -0.44948 | 0 | 0
33 | 0.97645 | -0.45243 | 0.0076114 | 0.0019076
34 | 0.98218 | -0.34053 | 0 | 0
35 | 0.98398 | -0.30547 | 0.0017209 | 0.00043131
36 | 0.98142 | -0.35515 | 0.0016308 | 0.00040873
37 | 0.97942 | -0.39429 | 0 | 0
38 | 0.97937 | -0.39544 | 0 | 0
39 | 0.97882 | -0.40605 | 0.019411 | 0.004865
40 | 0.99258 | -0.1405 | 0.007493 | 0.0018779
41 | 0.99276 | -0.13706 | 0 | 0
42 | 0.99235 | -0.14488 | 0.0084449 | 0.0021165
43 | 0.99285 | -0.13547 | 0 | 0
44 | 0.99048 | -0.18053 | 0.0023352 | 0.00058526
45 | 0.99253 | -0.14154 | 0.013342 | 0.0033438
46 | 0.99251 | -0.14191 | 0.0022987 | 0.0005761
47 | 0.98914 | -0.20627 | 0.0030033 | 0.00075269
48 | 0.98585 | -0.27057 | 0.024805 | 0.0062167
49 | 0.98688 | -0.25052 | 0.0085782 | 0.0021499
50 | 0.99025 | -0.18547 | 0.019315 | 0.0048408
51 | 0.98341 | -0.31798 | 0.0093028 | 0.0023315
52 | 0.98322 | -0.32177 | 0.0088265 | 0.0022121
53 | 0.9812 | -0.36114 | 0.0073342 | 0.0018381
54 | 0.97658 | -0.44978 | 0.0045616 | 0.0011432
55 | 0.97534 | -0.47417 | 0.004524 | 0.0011338
56 | 0.9763 | -0.45537 | 0.0051645 | 0.0012944
57 | 0.98548 | -0.27658 | 0.0029655 | 0.00074322
58 | 0.98134 | -0.35678 | 0.0015046 | 0.00037709
59 | 0.97963 | -0.39014 | 0.023824 | 0.0059709
60 | 0.97969 | -0.38894 | 0 | 0
61 | 0.97895 | -0.40366 | 0.02096 | 0.005253
62 | 0.97826 | -0.41686 | 0 | 0
63 | 0.98005 | -0.38197 | 0.001467 | 0.00036767
64 | 0.9778 | -0.42583 | 0.0070143 | 0.001758
65 | 0.9807 | -0.36919 | 0 | 0
66 | 0.98049 | -0.37337 | 0.0014362 | 0.00035994
67 | 0.98062 | -0.37075 | 0.001525 | 0.00038219
68 | 0.98028 | -0.37753 | 0.0015001 | 0.00037595
69 | 0.98011 | -0.38077 | 0.0017985 | 0.00045076
70 | 0.97996 | -0.38378 | 0.0020933 | 0.00052462
71 | 0.97992 | -0.38462 | 0.0013183 | 0.00033039
72 | 0.97987 | -0.38562 | 0.0023122 | 0.0005795
73 | 0.98671 | -0.25284 | 0.0012947 | 0.00032449
74 | 0.97426 | -0.49553 | 0.011527 | 0.0028889
75 | 0.97368 | -0.50704 | 0.010337 | 0.0025906
76 | 0.97485 | -0.48397 | 0 | 0
77 | 0.97344 | -0.51173 | 0.0097901 | 0.0024536
78 | 0.97394 | -0.50181 | 0.0022991 | 0.0005762
79 | 0.97339 | -0.51267 | 0.0090708 | 0.0022734
80 | 0.98069 | -0.37124 | 0.014999 | 0.003759
81 | 0.98066 | -0.37185 | 0.014016 | 0.0035128
82 | 0.98064 | -0.37221 | 0.0028751 | 0.00072056
83 | 0.97244 | -0.53138 | 0.0027546 | 0.00069037
84 | 0.97882 | -0.4061 | 0.018445 | 0.0046229
85 | 0.97696 | -0.44234 | 0 | 0
86 | 0.97984 | -0.38614 | 0.0022374 | 0.00056074
87 | 0.9768 | -0.44537 | 0 | 0
88 | 0.97655 | -0.45023 | 0.0035613 | 0.00089256
89 | 0.97177 | -0.54434 | 0 | 0
90 | 0.97186 | -0.54262 | 0 | 0
91 | 0.97166 | -0.54659 | 0.0037923 | 0.00095044
92 | 0.97128 | -0.55406 | 0 | 0
93 | 0.97134 | -0.55295 | 0 | 0
94 | 0.97124 | -0.5548 | 0.0031517 | 0.00078988
95 | 0.97138 | -0.55202 | 0.0071405 | 0.0017896
96 | 0.97488 | -0.48308 | 0 | 0
97 | 0.97427 | -0.49504 | 0.0084227 | 0.0021109
98 | 0.97599 | -0.46124 | 0 | 0
99 | 0.97467 | -0.48716 | 0.0028976 | 0.00072622
100 | 0.97193 | -0.54118 | 0 | 0
101 | 0.97396 | -0.50131 | 0.010836 | 0.0027157
102 | 0.9759 | -0.46305 | 0.0042539 | 0.0010661
103 | 0.97431 | -0.49436 | 0.0031881 | 0.00079902
104 | 0.97029 | -0.57361 | 0.0051699 | 0.0012957
105 | 0.97032 | -0.57304 | 0 | 0
106 | 0.97584 | -0.46421 | 0.0043302 | 0.0010853
107 | 0.97142 | -0.55141 | 0.0060212 | 0.0015091
108 | 0.97097 | -0.56029 | 0 | 0
109 | 0.97273 | -0.52551 | 0.0021918 | 0.00054931
110 | 0.9714 | -0.55167 | 0.0071671 | 0.0017962
111 | 0.9709 | -0.56159 | 0 | 0
112 | 0.97087 | -0.56225 | 0 | 0
113 | 0.97134 | -0.55286 | 0.0051453 | 0.0012895
114 | 0.97074 | -0.56475 | 0 | 0
115 | 0.97087 | -0.56212 | 0.0023311 | 0.00058422
116 | 0.97049 | -0.56964 | 0.0064899 | 0.0016265
117 | 0.9704 | -0.57152 | 0.0061343 | 0.0015374
118 | 0.97035 | -0.57258 | 0.004519 | 0.0011326
119 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0061641 | -0.0015441 | 0.0061644 | 0.0015441 | 2.6699e-07 | 6.7746e-08 | 0.009343 | 0.009343 | 0.009343 | 0.9817 | -0.35143 | 0.98175 | -0.35052 | 2.5668
1 | 0.0032117 | 0.00080411 | -0.0032113 | -0.00080441 | 3.9123e-07 | -3.0619e-07 | 0.0048678 | 0.004868 | 0.004868 | 0.9817 | -0.35143 | 0.98157 | -0.35399 | 1.3374
2 | -0.0061644 | -0.0015441 | 0.0061655 | 0.0015444 | 1.1152e-06 | 2.8286e-07 | 0.009343 | 0.0093429 | 0.009343 | 0.98175 | -0.35052 | 0.98194 | -0.34672 | 2.5668
3 | 0.0032113 | 0.00080441 | -0.0032111 | -0.00080456 | 1.825e-07 | -1.4276e-07 | 0.004868 | 0.0048681 | 0.0048681 | 0.98157 | -0.35399 | 0.98151 | -0.35518 | 1.3374
4 | -0.012015 | -0.0030103 | 0.012015 | 0.0030107 | 7.0829e-07 | 3.8122e-07 | 0.018207 | 0.018207 | 0.018207 | 0.98194 | -0.34672 | 0.982 | -0.34548 | 5.0018
5 | 0.0058492 | 0.0014659 | -0.0058479 | -0.0014656 | 1.3271e-06 | 2.7972e-07 | 0.0088638 | 0.008864 | 0.008864 | 0.98194 | -0.34672 | 0.9817 | -0.35148 | 2.4352
6 | 0.0013445 | 0.00033673 | -0.0013445 | -0.00033695 | 2.9217e-08 | -2.1831e-07 | 0.0020382 | 0.0020383 | 0.0020383 | 0.98151 | -0.35518 | 0.98148 | -0.35564 | 0.55998
7 | 0.014006 | 0.0035096 | -0.014006 | -0.0035091 | 7.6727e-07 | 4.3357e-07 | 0.021222 | 0.021222 | 0.021222 | 0.98206 | -0.34433 | 0.982 | -0.34548 | 5.8302
8 | -0.027107 | -0.0067948 | 0.027111 | 0.006797 | 3.6167e-06 | 2.2424e-06 | 0.041073 | 0.041073 | 0.041073 | 0.98206 | -0.34433 | 0.98221 | -0.34153 | 11.2839
9 | 0.013101 | 0.0032852 | -0.013095 | -0.003282 | 5.8159e-06 | 3.2245e-06 | 0.019851 | 0.019851 | 0.019851 | 0.98206 | -0.34433 | 0.98159 | -0.35365 | 5.4537
10 | 0.0019901 | 0.00049843 | -0.00199 | -0.00049873 | 9.7225e-08 | -2.9848e-07 | 0.0030154 | 0.0030155 | 0.0030155 | 0.982 | -0.34548 | 0.98195 | -0.34651 | 0.82844
11 | 0.04486 | 0.011265 | -0.04482 | -0.01124 | 3.9995e-05 | 2.5305e-05 | 0.06797 | 0.06797 | 0.06797 | 0.98221 | -0.34153 | 0.98125 | -0.36024 | 18.6732
12 | -0.071971 | -0.018062 | 0.072109 | 0.018149 | 0.00013722 | 8.7433e-05 | 0.10904 | 0.10904 | 0.10904 | 0.98221 | -0.34153 | 0.98425 | -0.30163 | 29.957
13 | 0.0018526 | 0.00046403 | -0.0018525 | -0.00046412 | 2.7575e-08 | -9.6024e-08 | 0.0028338 | 0.0028338 | 0.0028338 | 0.97274 | -0.52544 | 0.97273 | -0.52575 | 0.77852
14 | 0.010685 | 0.0026779 | -0.010684 | -0.0026773 | 1.1506e-06 | 5.9384e-07 | 0.016346 | 0.016346 | 0.016346 | 0.97274 | -0.52544 | 0.97263 | -0.5277 | 4.4906
15 | -0.012538 | -0.0031419 | 0.012541 | 0.0031437 | 3.2632e-06 | 1.7947e-06 | 0.019179 | 0.019179 | 0.019179 | 0.97274 | -0.52544 | 0.97302 | -0.51998 | 5.2691
16 | 0.0018525 | 0.00046412 | -0.0018525 | -0.00046428 | 4.3601e-08 | -1.5181e-07 | 0.0028338 | 0.0028339 | 0.0028339 | 0.97273 | -0.52575 | 0.9727 | -0.52625 | 0.77854
17 | 0.0054853 | 0.0013744 | -0.0054851 | -0.0013744 | 2.4261e-07 | 4.1259e-08 | 0.0083918 | 0.0083918 | 0.0083918 | 0.97263 | -0.5277 | 0.97258 | -0.52863 | 2.3055
18 | 0.005199 | 0.0013029 | -0.0051983 | -0.0013028 | 7.0196e-07 | 8.2096e-08 | 0.0079539 | 0.007954 | 0.007954 | 0.97263 | -0.5277 | 0.97249 | -0.53054 | 2.1852
19 | -0.014693 | -0.0036829 | 0.0147 | 0.0036869 | 6.942e-06 | 3.9872e-06 | 0.022469 | 0.022469 | 0.022469 | 0.97302 | -0.51998 | 0.97352 | -0.51007 | 6.1729
20 | 0.0042546 | 0.001066 | -0.0042542 | -0.0010661 | 4.0234e-07 | -5.6704e-08 | 0.0065093 | 0.0065094 | 0.0065094 | 0.97258 | -0.52863 | 0.97248 | -0.53062 | 1.7883
21 | 0.039242 | 0.0098415 | -0.03924 | -0.0098404 | 1.6943e-06 | 1.0682e-06 | 0.059511 | 0.059511 | 0.059511 | 0.98125 | -0.36024 | 0.9812 | -0.36114 | 16.3491
22 | 0.018145 | 0.0045528 | -0.018131 | -0.0045443 | 1.4128e-05 | 8.4064e-06 | 0.027434 | 0.027434 | 0.027434 | 0.98425 | -0.30163 | 0.98341 | -0.31798 | 7.5369
23 | -0.090254 | -0.022702 | 0.090388 | 0.022788 | 0.00013414 | 8.5608e-05 | 0.13648 | 0.13648 | 0.13648 | 0.98425 | -0.30163 | 0.98585 | -0.27057 | 37.4938
24 | 0.0090719 | 0.0022739 | -0.0090708 | -0.0022734 | 1.1259e-06 | 5.2644e-07 | 0.013866 | 0.013866 | 0.013866 | 0.97352 | -0.51007 | 0.97339 | -0.51267 | 3.8095
25 | -0.023771 | -0.0059608 | 0.023781 | 0.0059665 | 9.3545e-06 | 5.7519e-06 | 0.036336 | 0.036335 | 0.036336 | 0.97352 | -0.51007 | 0.97394 | -0.50181 | 9.9823
26 | 0.0027547 | 0.00069024 | -0.0027546 | -0.00069037 | 1.0012e-07 | -1.2237e-07 | 0.004215 | 0.004215 | 0.004215 | 0.97248 | -0.53062 | 0.97244 | -0.53138 | 1.158
27 | -0.0036016 | -0.00090265 | 0.0036018 | 0.00090254 | 1.8397e-07 | -1.0631e-07 | 0.0053595 | 0.0053595 | 0.0053595 | 0.99994 | -0.0010723 | 1 | 0 | 1.4724
28 | 0.48844 | 0.12592 | -0.48761 | -0.12539 | 0.00083413 | 0.00053296 | 0.72806 | 0.72806 | 0.72806 | 1 | 0 | 0.99813 | -0.035131 | 50.0039
29 | 0.48529 | 0.12481 | -0.48442 | -0.12425 | 0.00086524 | 0.00055283 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7246 | 0.99813 | -0.035131 | 0.99619 | -0.071883 | 49.7665
30 | -0.0045141 | -0.0011313 | 0.0045146 | 0.0011313 | 5.2438e-07 | -3.7202e-08 | 0.0068646 | 0.0068645 | 0.0068646 | 0.97851 | -0.41216 | 0.97863 | -0.40972 | 1.8859
31 | 0.079903 | 0.020149 | -0.079773 | -0.020066 | 0.0001303 | 8.3097e-05 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12154 | 0.97863 | -0.40972 | 0.97689 | -0.44385 | 33.3894
32 | -0.084417 | -0.02128 | 0.084561 | 0.021371 | 0.00014305 | 9.1263e-05 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.97863 | -0.40972 | 0.98044 | -0.37437 | 35.2753
33 | 0.48237 | 0.12374 | -0.48098 | -0.12285 | 0.0013971 | 0.00089267 | 0.72154 | 0.72154 | 0.72154 | 0.99619 | -0.071883 | 0.99304 | -0.13178 | 49.5562
34 | 0.066991 | 0.016861 | -0.066973 | -0.016849 | 1.8018e-05 | 1.1473e-05 | 0.10207 | 0.10207 | 0.10207 | 0.97689 | -0.44385 | 0.9766 | -0.44948 | 28.0405
35 | 0.012782 | 0.0032049 | -0.012777 | -0.003202 | 5.2228e-06 | 2.8828e-06 | 0.01947 | 0.01947 | 0.01947 | 0.97689 | -0.44385 | 0.97645 | -0.45243 | 5.349
36 | 0.058903 | 0.014795 | -0.058847 | -0.01476 | 5.5941e-05 | 3.5567e-05 | 0.089409 | 0.089409 | 0.089409 | 0.98044 | -0.37437 | 0.97942 | -0.39429 | 24.563
37 | -0.14346 | -0.036167 | 0.1437 | 0.036315 | 0.0002327 | 0.00014827 | 0.21781 | 0.21781 | 0.21781 | 0.98044 | -0.37437 | 0.98218 | -0.34053 | 29.9191
38 | 0.1596 | 0.040473 | -0.15957 | -0.040455 | 2.8266e-05 | 1.7818e-05 | 0.23932 | 0.23932 | 0.23932 | 0.99304 | -0.13178 | 0.99285 | -0.13547 | 16.437
39 | 0.32137 | 0.082375 | -0.32129 | -0.082323 | 8.2272e-05 | 5.2459e-05 | 0.48221 | 0.48222 | 0.48222 | 0.99304 | -0.13178 | 0.99276 | -0.13706 | 33.1192
40 | 0.0045616 | 0.0011432 | -0.0045616 | -0.0011432 | 6.5243e-08 | -3.307e-09 | 0.0069504 | 0.0069504 | 0.0069504 | 0.9766 | -0.44948 | 0.97658 | -0.44978 | 1.9095
41 | 0.062411 | 0.015706 | -0.062337 | -0.015659 | 7.3556e-05 | 4.6805e-05 | 0.095117 | 0.095117 | 0.095117 | 0.9766 | -0.44948 | 0.97534 | -0.47417 | 26.1311
42 | 0.0051652 | 0.0012944 | -0.0051645 | -0.0012944 | 7.2413e-07 | 7.3654e-08 | 0.0078713 | 0.0078714 | 0.0078714 | 0.97645 | -0.45243 | 0.9763 | -0.45537 | 2.1625
43 | -0.2911 | -0.073623 | 0.29159 | 0.073936 | 0.00049056 | 0.0003126 | 0.44126 | 0.44126 | 0.44126 | 0.98218 | -0.34053 | 0.98398 | -0.30547 | 30.3066
44 | 0.14741 | 0.037308 | -0.1473 | -0.037243 | 0.00010334 | 6.502e-05 | 0.22345 | 0.22345 | 0.22345 | 0.98218 | -0.34053 | 0.98142 | -0.35515 | 15.3471
45 | -0.29331 | -0.074367 | 0.29372 | 0.074627 | 0.00040796 | 0.00025997 | 0.44387 | 0.44387 | 0.44387 | 0.98398 | -0.30547 | 0.98548 | -0.27658 | 30.4853
46 | 0.14567 | 0.036834 | -0.14566 | -0.036827 | 1.1387e-05 | 7.1622e-06 | 0.22098 | 0.22098 | 0.22098 | 0.98142 | -0.35515 | 0.98134 | -0.35678 | 15.1772
47 | 0.039425 | 0.0098882 | -0.039407 | -0.0098771 | 1.7605e-05 | 1.1103e-05 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 | 0.97942 | -0.39429 | 0.97895 | -0.40366 | 16.4561
48 | 0.019422 | 0.0048715 | -0.019421 | -0.0048709 | 1.0606e-06 | 6.3793e-07 | 0.029509 | 0.029509 | 0.029509 | 0.97942 | -0.39429 | 0.97937 | -0.39544 | 8.107
49 | 0.019421 | 0.0048709 | -0.019411 | -0.004865 | 9.817e-06 | 5.9048e-06 | 0.029509 | 0.029509 | 0.029509 | 0.97937 | -0.39544 | 0.97882 | -0.40605 | 8.107
50 | -0.007493 | -0.0018779 | 0.0074942 | 0.0018784 | 1.2257e-06 | 4.4957e-07 | 0.011233 | 0.011233 | 0.011233 | 0.99258 | -0.1405 | 0.99276 | -0.13706 | 3.086
51 | 0.3138 | 0.080445 | -0.31368 | -0.080369 | 0.00011895 | 7.5833e-05 | 0.47098 | 0.47098 | 0.47098 | 0.99276 | -0.13706 | 0.99235 | -0.14488 | 32.3477
52 | 0.30523 | 0.078252 | -0.30471 | -0.077917 | 0.00052658 | 0.00033563 | 0.45832 | 0.45832 | 0.45832 | 0.99235 | -0.14488 | 0.99048 | -0.18053 | 31.478
53 | 0.013346 | 0.003346 | -0.013342 | -0.0033438 | 3.8654e-06 | 2.1408e-06 | 0.020002 | 0.020003 | 0.020003 | 0.99285 | -0.13547 | 0.99253 | -0.14154 | 5.4952
54 | 0.14623 | 0.037109 | -0.14618 | -0.037081 | 4.5348e-05 | 2.8503e-05 | 0.21932 | 0.21932 | 0.21932 | 0.99285 | -0.13547 | 0.99251 | -0.14191 | 15.0633
55 | 0.30237 | 0.077331 | -0.302 | -0.077092 | 0.00037604 | 0.00023967 | 0.45481 | 0.45481 | 0.45481 | 0.99048 | -0.18053 | 0.98914 | -0.20627 | 31.2371
56 | 0.14388 | 0.036504 | -0.14358 | -0.036313 | 0.00030071 | 0.00019157 | 0.21587 | 0.21588 | 0.21588 | 0.99251 | -0.14191 | 0.99025 | -0.18547 | 29.6532
57 | 0.29899 | 0.076339 | -0.29832 | -0.075911 | 0.00067132 | 0.00042784 | 0.45029 | 0.4503 | 0.4503 | 0.98914 | -0.20627 | 0.98671 | -0.25284 | 30.9269
58 | -0.11519 | -0.029004 | 0.1153 | 0.029075 | 0.00011057 | 7.0639e-05 | 0.17392 | 0.17392 | 0.17392 | 0.98585 | -0.27057 | 0.98688 | -0.25052 | 47.7795
59 | -0.12388 | -0.031225 | 0.12427 | 0.031472 | 0.00038684 | 0.0002472 | 0.18685 | 0.18685 | 0.18685 | 0.98688 | -0.25052 | 0.99025 | -0.18547 | 51.3328
60 | 0.0088281 | 0.0022129 | -0.0088265 | -0.0022121 | 1.5971e-06 | 7.1936e-07 | 0.013358 | 0.013358 | 0.013358 | 0.98341 | -0.31798 | 0.98322 | -0.32177 | 3.6698
61 | 0.031906 | 0.0080023 | -0.031891 | -0.0079927 | 1.5344e-05 | 9.5995e-06 | 0.048388 | 0.048389 | 0.048389 | 0.9812 | -0.36114 | 0.98069 | -0.37124 | 13.2936
62 | 0.057813 | 0.014525 | -0.057786 | -0.014508 | 2.7015e-05 | 1.7174e-05 | 0.088215 | 0.088215 | 0.088215 | 0.97534 | -0.47417 | 0.97485 | -0.48397 | 24.2349
63 | -0.29669 | -0.07537 | 0.29703 | 0.075587 | 0.00033945 | 0.00021633 | 0.44834 | 0.44834 | 0.44834 | 0.98548 | -0.27658 | 0.98671 | -0.25284 | 30.7928
64 | 0.14416 | 0.03645 | -0.14407 | -0.036396 | 8.5725e-05 | 5.3899e-05 | 0.2187 | 0.2187 | 0.2187 | 0.98134 | -0.35678 | 0.9807 | -0.36919 | 15.0206
65 | -0.023824 | -0.0059709 | 0.023826 | 0.0059717 | 1.364e-06 | 8.3801e-07 | 0.036188 | 0.036188 | 0.036188 | 0.97963 | -0.39014 | 0.97969 | -0.38894 | 9.9417
66 | 0.10443 | 0.026412 | -0.10429 | -0.026326 | 0.00013965 | 8.6404e-05 | 0.15869 | 0.1587 | 0.1587 | 0.97969 | -0.38894 | 0.97826 | -0.41686 | 10.8994
67 | -0.12825 | -0.032384 | 0.12829 | 0.032411 | 4.2848e-05 | 2.6816e-05 | 0.19488 | 0.19488 | 0.19488 | 0.97969 | -0.38894 | 0.98005 | -0.38197 | 13.3848
68 | 0.018448 | 0.0046241 | -0.018445 | -0.0046229 | 2.1367e-06 | 1.2764e-06 | 0.028041 | 0.028041 | 0.028041 | 0.97895 | -0.40366 | 0.97882 | -0.4061 | 7.7036
69 | 0.10429 | 0.026326 | -0.10424 | -0.026298 | 4.4798e-05 | 2.7718e-05 | 0.1587 | 0.1587 | 0.1587 | 0.97826 | -0.41686 | 0.9778 | -0.42583 | 10.8995
70 | -0.12976 | -0.032779 | 0.12983 | 0.032822 | 6.9793e-05 | 4.3701e-05 | 0.19711 | 0.19711 | 0.19711 | 0.98005 | -0.38197 | 0.98062 | -0.37075 | 13.5378
71 | 0.097227 | 0.02454 | -0.09715 | -0.024493 | 7.6853e-05 | 4.7311e-05 | 0.14802 | 0.14802 | 0.14802 | 0.9778 | -0.42583 | 0.97696 | -0.44234 | 10.1664
72 | 0.012704 | 0.0031856 | -0.012701 | -0.0031842 | 2.5343e-06 | 1.3925e-06 | 0.019276 | 0.019276 | 0.019276 | 0.9807 | -0.36919 | 0.98049 | -0.37337 | 5.2957
73 | 0.13137 | 0.033211 | -0.13136 | -0.033205 | 9.8744e-06 | 6.1859e-06 | 0.19942 | 0.19942 | 0.19942 | 0.9807 | -0.36919 | 0.98062 | -0.37075 | 13.6967
74 | 0.011265 | 0.0028242 | -0.011263 | -0.0028231 | 2.231e-06 | 1.1712e-06 | 0.017097 | 0.017097 | 0.017097 | 0.98049 | -0.37337 | 0.98028 | -0.37753 | 4.6969
75 | 0.0097629 | 0.0024471 | -0.0097613 | -0.0024464 | 1.5069e-06 | 7.3377e-07 | 0.01482 | 0.01482 | 0.01482 | 0.98028 | -0.37753 | 0.98011 | -0.38077 | 4.0714
76 | 0.0079628 | 0.0019956 | -0.0079617 | -0.0019952 | 1.1417e-06 | 4.6819e-07 | 0.012089 | 0.012089 | 0.012089 | 0.98011 | -0.38077 | 0.97996 | -0.38378 | 3.3212
77 | 0.0058684 | 0.0014705 | -0.0058682 | -0.0014705 | 2.3546e-07 | 5.1071e-08 | 0.0089108 | 0.0089108 | 0.0089108 | 0.97996 | -0.38378 | 0.97992 | -0.38462 | 2.448
78 | 0.0045499 | 0.0011401 | -0.0045497 | -0.0011401 | 2.1617e-07 | -1.3775e-08 | 0.006909 | 0.0069091 | 0.0069091 | 0.97992 | -0.38462 | 0.97987 | -0.38562 | 1.8981
79 | 0.0022375 | 0.00056062 | -0.0022374 | -0.00056074 | 5.6037e-08 | -1.2718e-07 | 0.0033977 | 0.0033978 | 0.0033978 | 0.97987 | -0.38562 | 0.97984 | -0.38614 | 0.93346
80 | 0.02014 | 0.005052 | -0.020129 | -0.0050453 | 1.1044e-05 | 6.6806e-06 | 0.030762 | 0.030762 | 0.030762 | 0.97426 | -0.49553 | 0.97368 | -0.50704 | 8.4511
81 | -0.031667 | -0.0079409 | 0.031684 | 0.0079518 | 1.746e-05 | 1.0927e-05 | 0.048367 | 0.048367 | 0.048367 | 0.97426 | -0.49553 | 0.97485 | -0.48397 | 13.2877
82 | 0.0097923 | 0.0024547 | -0.0097901 | -0.0024536 | 2.1874e-06 | 1.0761e-06 | 0.014965 | 0.014965 | 0.014965 | 0.97368 | -0.50704 | 0.97344 | -0.51173 | 4.1114
83 | 0.026102 | 0.0065565 | -0.02608 | -0.0065427 | 2.221e-05 | 1.375e-05 | 0.039848 | 0.039848 | 0.039848 | 0.97485 | -0.48397 | 0.97394 | -0.50181 | 10.9473
84 | 0.016892 | 0.0042336 | -0.016892 | -0.0042334 | 4.9224e-07 | 2.8982e-07 | 0.025631 | 0.025631 | 0.025631 | 0.98069 | -0.37124 | 0.98066 | -0.37185 | 7.0414
85 | 0.0028751 | 0.00072051 | -0.0028751 | -0.00072056 | 4.8875e-08 | -5.5117e-08 | 0.0043626 | 0.0043626 | 0.0043626 | 0.98066 | -0.37185 | 0.98064 | -0.37221 | 1.1985
86 | 0.09715 | 0.024493 | -0.097136 | -0.024484 | 1.4075e-05 | 8.6648e-06 | 0.14802 | 0.14802 | 0.14802 | 0.97696 | -0.44234 | 0.9768 | -0.44537 | 10.1664
87 | 0.097136 | 0.024484 | -0.097113 | -0.02447 | 2.259e-05 | 1.3907e-05 | 0.14802 | 0.14802 | 0.14802 | 0.9768 | -0.44537 | 0.97655 | -0.45023 | 10.1664
88 | 0.093552 | 0.023578 | -0.093503 | -0.023548 | 4.9231e-05 | 3.0216e-05 | 0.1426 | 0.1426 | 0.1426 | 0.97655 | -0.45023 | 0.97599 | -0.46124 | 9.7937
89 | -0.014089 | -0.0035318 | 0.01409 | 0.0035324 | 1.1563e-06 | 6.5796e-07 | 0.021574 | 0.021574 | 0.021574 | 0.97177 | -0.54434 | 0.97186 | -0.54262 | 5.9269
90 | 0.014089 | 0.0035318 | -0.014088 | -0.0035309 | 1.5109e-06 | 8.5974e-07 | 0.021574 | 0.021574 | 0.021574 | 0.97177 | -0.54434 | 0.97166 | -0.54659 | 5.9269
91 | -0.01409 | -0.0035324 | 0.014091 | 0.003533 | 9.6729e-07 | 5.5039e-07 | 0.021574 | 0.021574 | 0.021574 | 0.97186 | -0.54262 | 0.97193 | -0.54118 | 5.9269
92 | 0.010295 | 0.0025805 | -0.010293 | -0.0025791 | 2.6586e-06 | 1.3483e-06 | 0.015766 | 0.015767 | 0.015767 | 0.97166 | -0.54659 | 0.97138 | -0.55202 | 4.3315
93 | -0.0031518 | -0.0007898 | 0.0031519 | 0.00078967 | 1.6697e-07 | -1.2952e-07 | 0.0048285 | 0.0048284 | 0.0048285 | 0.97128 | -0.55406 | 0.97134 | -0.55295 | 1.3265
94 | 0.0031518 | 0.0007898 | -0.0031517 | -0.00078988 | 1.1019e-07 | -8.5455e-08 | 0.0048285 | 0.0048286 | 0.0048286 | 0.97128 | -0.55406 | 0.97124 | -0.5548 | 1.3265
95 | -0.0031519 | -0.00078967 | 0.0031521 | 0.00078956 | 1.4052e-07 | -1.0903e-07 | 0.0048284 | 0.0048284 | 0.0048284 | 0.97134 | -0.55295 | 0.97138 | -0.55202 | 1.3265
96 | 0.019273 | 0.004835 | -0.019262 | -0.0048283 | 1.0983e-05 | 6.6077e-06 | 0.029419 | 0.029419 | 0.029419 | 0.97488 | -0.48308 | 0.97427 | -0.49504 | 8.0822
97 | -0.084829 | -0.021342 | 0.084918 | 0.021396 | 8.8642e-05 | 5.3916e-05 | 0.12951 | 0.12951 | 0.12951 | 0.97488 | -0.48308 | 0.97599 | -0.46124 | 8.8948
98 | 0.065556 | 0.016507 | -0.065543 | -0.0165 | 1.2777e-05 | 7.4992e-06 | 0.10009 | 0.10009 | 0.10009 | 0.97488 | -0.48308 | 0.97467 | -0.48716 | 6.8743
99 | 0.010839 | 0.0027174 | -0.010836 | -0.0027157 | 3.2375e-06 | 1.6799e-06 | 0.016555 | 0.016555 | 0.016555 | 0.97427 | -0.49504 | 0.97396 | -0.50131 | 4.5481
100 | 0.0085851 | 0.0021517 | -0.0085844 | -0.0021514 | 7.4093e-07 | 3.3009e-07 | 0.013089 | 0.013089 | 0.013089 | 0.97599 | -0.46124 | 0.9759 | -0.46305 | 3.5959
101 | 0.062646 | 0.015773 | -0.062624 | -0.015761 | 2.1562e-05 | 1.2547e-05 | 0.095666 | 0.095667 | 0.095667 | 0.97467 | -0.48716 | 0.97431 | -0.49436 | 6.5705
102 | -0.057113 | -0.014329 | 0.057156 | 0.014356 | 4.2713e-05 | 2.7151e-05 | 0.087445 | 0.087445 | 0.087445 | 0.97193 | -0.54118 | 0.97273 | -0.52551 | 24.0234
103 | 0.012319 | 0.0030892 | -0.012313 | -0.0030858 | 6.1581e-06 | 3.3694e-06 | 0.018861 | 0.018861 | 0.018861 | 0.97193 | -0.54118 | 0.9714 | -0.55167 | 5.1816
104 | 0.030703 | 0.007707 | -0.030688 | -0.0076977 | 1.4966e-05 | 9.3548e-06 | 0.04701 | 0.04701 | 0.04701 | 0.97193 | -0.54118 | 0.97142 | -0.55141 | 12.9149
105 | 0.0043304 | 0.0010852 | -0.0043302 | -0.0010853 | 2.3842e-07 | -2.9607e-08 | 0.0066029 | 0.0066029 | 0.0066029 | 0.9759 | -0.46305 | 0.97584 | -0.46421 | 1.814
106 | 0.059436 | 0.014962 | -0.059348 | -0.014906 | 8.8338e-05 | 5.6181e-05 | 0.090798 | 0.090798 | 0.090798 | 0.97431 | -0.49436 | 0.97273 | -0.52551 | 24.9444
107 | -0.0051699 | -0.0012957 | 0.00517 | 0.0012957 | 1.4192e-07 | 1.6463e-08 | 0.0079284 | 0.0079283 | 0.0079284 | 0.97029 | -0.57361 | 0.97032 | -0.57304 | 2.1781
108 | -0.00517 | -0.0012957 | 0.0051704 | 0.0012957 | 3.727e-07 | 4.3208e-08 | 0.0079283 | 0.0079283 | 0.0079283 | 0.97032 | -0.57304 | 0.9704 | -0.57152 | 2.1781
109 | 0.024667 | 0.0061886 | -0.024656 | -0.0061822 | 1.044e-05 | 6.4403e-06 | 0.037787 | 0.037787 | 0.037787 | 0.97142 | -0.55141 | 0.97097 | -0.56029 | 10.3811
110 | 0.013642 | 0.0034206 | -0.013641 | -0.0034201 | 8.4793e-07 | 4.787e-07 | 0.020907 | 0.020907 | 0.020907 | 0.97097 | -0.56029 | 0.9709 | -0.56159 | 5.7437
111 | 0.011014 | 0.0027616 | -0.011013 | -0.0027611 | 1.0312e-06 | 5.4063e-07 | 0.01688 | 0.01688 | 0.01688 | 0.97097 | -0.56029 | 0.97087 | -0.56225 | 4.6374
112 | 0.0051456 | 0.0012896 | -0.0051453 | -0.0012895 | 2.9156e-07 | 3.1688e-08 | 0.0078822 | 0.0078823 | 0.0078823 | 0.9714 | -0.55167 | 0.97134 | -0.55286 | 2.1655
113 | 0.01131 | 0.002836 | -0.011308 | -0.0028351 | 1.7006e-06 | 9.0176e-07 | 0.017334 | 0.017334 | 0.017334 | 0.9709 | -0.56159 | 0.97074 | -0.56475 | 4.7622
114 | 0.0023311 | 0.0005841 | -0.0023311 | -0.00058422 | 5.8491e-08 | -1.1368e-07 | 0.0035727 | 0.0035727 | 0.0035727 | 0.9709 | -0.56159 | 0.97087 | -0.56212 | 0.98152
115 | 0.011013 | 0.0027611 | -0.011009 | -0.002759 | 3.8739e-06 | 2.0311e-06 | 0.01688 | 0.01688 | 0.01688 | 0.97087 | -0.56225 | 0.97049 | -0.56964 | 4.6374
116 | 0.011308 | 0.0028351 | -0.011305 | -0.0028331 | 3.6511e-06 | 1.9363e-06 | 0.017334 | 0.017335 | 0.017335 | 0.97074 | -0.56475 | 0.9704 | -0.57152 | 4.7623
117 | 0.0045196 | 0.0011325 | -0.004519 | -0.0011326 | 6.3364e-07 | -2.9189e-08 | 0.0069297 | 0.0069298 | 0.0069298 | 0.97049 | -0.56964 | 0.97035 | -0.57258 | 1.9038

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49755 | 0.12779

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029525 | 0.00073996
1 | 0.0018666 | 0.00046782
2 | 0.013095 | 0.003282
3 | 0.0058479 | 0.0014656
4 | 0.0021513 | 0.00053917
5 | 0.0012305 | 0.00030839
6 | 0.0051983 | 0.0013028
7 | 0.0018525 | 0.00046428
8 | 0.0013445 | 0.00033695
9 | 0.00199 | 0.00049873
10 | 0.0055785 | 0.0013981
11 | 0.0014995 | 0.00037581
12 | 0.0036016 | 0.00090265
13 | 0.0038558 | 0.00096636
14 | 0.0023185 | 0.00058107
15 | 0.0045141 | 0.0011313
16 | 0.0020512 | 0.00051409
17 | 0.0076114 | 0.0019076
18 | 0.0017209 | 0.00043131
19 | 0.0016308 | 0.00040873
20 | 0.019411 | 0.004865
21 | 0.007493 | 0.0018779
22 | 0.0084449 | 0.0021165
23 | 0.0023352 | 0.00058526
24 | 0.013342 | 0.0033438
25 | 0.0022987 | 0.0005761
26 | 0.0030033 | 0.00075269
27 | 0.024805 | 0.0062167
28 | 0.0085782 | 0.0021499
29 | 0.019315 | 0.0048408
30 | 0.0093028 | 0.0023315
31 | 0.0088265 | 0.0022121
32 | 0.0073342 | 0.0018381
33 | 0.0045616 | 0.0011432
34 | 0.004524 | 0.0011338
35 | 0.0051645 | 0.0012944
36 | 0.0029655 | 0.00074322
37 | 0.0015046 | 0.00037709
38 | 0.023824 | 0.0059709
39 | 0.02096 | 0.005253
40 | 0.001467 | 0.00036767
41 | 0.0070143 | 0.001758
42 | 0.0014362 | 0.00035994
43 | 0.001525 | 0.00038219
44 | 0.0015001 | 0.00037595
45 | 0.0017985 | 0.00045076
46 | 0.0020933 | 0.00052462
47 | 0.0013183 | 0.00033039
48 | 0.0023122 | 0.0005795
49 | 0.0012947 | 0.00032449
50 | 0.011527 | 0.0028889
51 | 0.010337 | 0.0025906
52 | 0.0097901 | 0.0024536
53 | 0.0022991 | 0.0005762
54 | 0.0090708 | 0.0022734
55 | 0.014999 | 0.003759
56 | 0.014016 | 0.0035128
57 | 0.0028751 | 0.00072056
58 | 0.0027546 | 0.00069037
59 | 0.018445 | 0.0046229
60 | 0.0022374 | 0.00056074
61 | 0.0035613 | 0.00089256
62 | 0.0037923 | 0.00095044
63 | 0.0031517 | 0.00078988
64 | 0.0071405 | 0.0017896
65 | 0.0084227 | 0.0021109
66 | 0.0028976 | 0.00072622
67 | 0.010836 | 0.0027157
68 | 0.0042539 | 0.0010661
69 | 0.0031881 | 0.00079902
70 | 0.0051699 | 0.0012957
71 | 0.0043302 | 0.0010853
72 | 0.0060212 | 0.0015091
73 | 0.0021918 | 0.00054931
74 | 0.0071671 | 0.0017962
75 | 0.0051453 | 0.0012895
76 | 0.0023311 | 0.00058422
77 | 0.0064899 | 0.0016265
78 | 0.0061343 | 0.0015374
79 | 0.004519 | 0.0011326

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1