## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_139-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_139-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_139-7_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_139-7_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_139-7_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_139-7_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_139-7_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_139-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_139-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_139-7_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_139-7_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_139-7_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_139-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_139-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_139-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_139-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_139-7_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_139-7_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_139-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_139-7_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_139-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_139-7_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_139-7_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_139-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_139-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_139-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_139-7_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_139-7_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_139-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_139-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_139-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_139-7_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_139-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_139-7_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_139-7_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_139-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_139-7_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_139-7_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_139-7_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_139-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_139-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_139-7_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_139-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_139-7_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_139-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_139-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_139-7_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_139-7_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_139-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_139-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_139-7_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_139-7_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_139-7_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_139-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_139-7_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_139-7_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_139-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_139-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_139-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_139-7_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_139-7_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_139-7_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_139-7_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_139-7_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_139-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_139-7_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_139-7_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_139-7_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_491_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_139-7_0_6_load_0 | 0 | 0.0038556 | 0.00096631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_139-7_0_6_load_67 | 3 | 0.011352 | 0.0028452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_139-7_0_6_load_95 | 5 | 0.026089 | 0.0065385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_139-7_0_6_load_100 | 10 | 0.026242 | 0.0065768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_139-7_0_6_load_9 | 13 | 0.0015317 | 0.00038388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_139-7_0_6_load_5 | 15 | 0.0016967 | 0.00042524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_139-7_0_6_load_53 | 16 | 0.00065987 | 0.00016538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_139-7_0_6_load_37 | 21 | 0.0069281 | 0.0017363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_139-7_0_6_load_41 | 22 | 0.001472 | 0.00036891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_139-7_0_6_load_57 | 23 | 0.0041292 | 0.0010349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_139-7_0_6_load_54 | 24 | 0.011395 | 0.0028559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_139-7_0_6_load_58 | 25 | 0.0081058 | 0.0020315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_139-7_0_6_load_52 | 26 | 0.010132 | 0.0025393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_139-7_0_6_load_51 | 27 | 0.0015281 | 0.00038297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_139-7_0_6_load_6 | 28 | 0.0018692 | 0.00046847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_139-7_0_6_load_21 | 30 | 0.0016833 | 0.00042187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_139-7_0_6_load_22 | 31 | 0.0017456 | 0.00043749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_139-7_0_6_load_23 | 32 | 0.0022249 | 0.00055761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_139-7_0_6_load_43 | 33 | 0.0064489 | 0.0016162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_139-7_0_6_load_49 | 34 | 0.0031496 | 0.00078937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_139-7_0_6_load_33 | 35 | 0.006159 | 0.0015436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_139-7_0_6_load_92 | 36 | 0.0014935 | 0.00037432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_139-7_0_6_load_50 | 37 | 0.0034141 | 0.00085565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_139-7_0_6_load_40 | 39 | 0.0028498 | 0.00071422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_139-7_0_6_load_59 | 40 | 0.0093665 | 0.0023475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_139-7_0_6_load_55 | 41 | 0.024951 | 0.0062533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_139-7_0_6_load_56 | 42 | 0.021469 | 0.0053806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_139-7_0_6_load_27 | 43 | 0.0040206 | 0.0010077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_139-7_0_6_load_31 | 44 | 0.0044108 | 0.0011054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_139-7_0_6_load_25 | 45 | 0.0040177 | 0.0010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_139-7_0_6_load_97 | 46 | 0.015989 | 0.0040071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_139-7_0_6_load_99 | 47 | 0.027787 | 0.006964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_139-7_0_6_load_65 | 48 | 0.0095528 | 0.0023942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_139-7_0_6_load_32 | 49 | 0.010501 | 0.0026317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_139-7_0_6_load_42 | 50 | 0.0060949 | 0.0015275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_139-7_0_6_load_47 | 51 | 0.0020269 | 0.00050799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_139-7_0_6_load_34 | 52 | 0.0022112 | 0.00055419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_139-7_0_6_load_24 | 53 | 0.0033732 | 0.00084541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_139-7_0_6_load_35 | 54 | 0.0026435 | 0.00066253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_139-7_0_6_load_36 | 55 | 0.0019981 | 0.00050076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_139-7_0_6_load_60 | 56 | 0.0032621 | 0.00081757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_139-7_0_6_load_61 | 57 | 0.0039863 | 0.00099906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_139-7_0_6_load_39 | 58 | 0.016888 | 0.0042324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_139-7_0_6_load_44 | 59 | 0.0025564 | 0.0006407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_139-7_0_6_load_45 | 60 | 0.0031606 | 0.00079213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_139-7_0_6_load_46 | 61 | 0.0017666 | 0.00044275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_139-7_0_6_load_48 | 62 | 0.0074963 | 0.0018788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_139-7_0_6_load_93 | 63 | 0.001129 | 0.00028296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_139-7_0_6_load_63 | 65 | 0.02598 | 0.0065113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_139-7_0_6_load_64 | 66 | 0.020667 | 0.0051796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_139-7_0_6_load_94 | 67 | 0.0014019 | 0.00035135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_139-7_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_139-7_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.16213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_139-7_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.10946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_139-7_0_6_line_3 |  | 3 | 20 | 0.016556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_139-7_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.007715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_139-7_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.023825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_139-7_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.071433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_139-7_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.071673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_139-7_0_6_line_8 |  | 6 | 46 | 0.011842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_139-7_0_6_line_9 |  | 6 | 11 | 0.029606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_139-7_0_6_line_10 |  | 7 | 26 | 0.014184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_139-7_0_6_line_11 |  | 7 | 27 | 0.018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_139-7_0_6_line_12 |  | 8 | 23 | 0.052788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_139-7_0_6_line_13 |  | 8 | 24 | 0.024967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_139-7_0_6_line_14 |  | 9 | 10 | 0.018761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_139-7_0_6_line_15 |  | 9 | 11 | 0.049703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_139-7_0_6_line_16 |  | 11 | 47 | 0.026309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_139-7_0_6_line_17 |  | 12 | 13 | 0.016829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_139-7_0_6_line_18 |  | 12 | 14 | 0.069538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_139-7_0_6_line_19 |  | 12 | 15 | 0.048984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_139-7_0_6_line_20 |  | 13 | 32 | 0.0021711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_139-7_0_6_line_21 |  | 14 | 16 | 0.018051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_139-7_0_6_line_22 |  | 14 | 17 | 0.014591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_139-7_0_6_line_23 |  | 15 | 28 | 0.020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_139-7_0_6_line_24 |  | 16 | 36 | 0.010513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_139-7_0_6_line_25 |  | 17 | 18 | 0.039375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_139-7_0_6_line_26 |  | 18 | 22 | 0.014484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_139-7_0_6_line_27 |  | 19 | 20 | 0.036665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_139-7_0_6_line_28 |  | 19 | 21 | 0.018188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_139-7_0_6_line_29 |  | 20 | 25 | 0.033855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_139-7_0_6_line_30 |  | 21 | 38 | 0.013632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_139-7_0_6_line_31 |  | 22 | 39 | 0.039104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_139-7_0_6_line_32 |  | 23 | 40 | 0.050533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_139-7_0_6_line_33 |  | 24 | 41 | 0.049272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_139-7_0_6_line_34 |  | 25 | 42 | 0.035119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_139-7_0_6_line_35 |  | 26 | 48 | 0.040203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_139-7_0_6_line_36 |  | 27 | 37 | 0.029194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_139-7_0_6_line_37 |  | 28 | 29 | 0.045107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_139-7_0_6_line_38 |  | 29 | 30 | 0.033643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_139-7_0_6_line_39 |  | 29 | 31 | 0.012692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_139-7_0_6_line_40 |  | 30 | 33 | 0.028656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_139-7_0_6_line_41 |  | 31 | 34 | 0.008373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_139-7_0_6_line_42 |  | 32 | 35 | 0.016322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_139-7_0_6_line_43 |  | 33 | 50 | 0.034771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_139-7_0_6_line_44 |  | 34 | 51 | 0.020282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_139-7_0_6_line_45 |  | 35 | 52 | 0.020596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_139-7_0_6_line_46 |  | 36 | 63 | 0.023863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_139-7_0_6_line_47 |  | 38 | 58 | 0.027357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_139-7_0_6_line_48 |  | 38 | 39 | 0.020797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_139-7_0_6_line_49 |  | 40 | 64 | 0.022232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_139-7_0_6_line_50 |  | 41 | 42 | 0.050658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_139-7_0_6_line_51 |  | 43 | 44 | 0.023085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_139-7_0_6_line_52 |  | 43 | 45 | 0.03251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_139-7_0_6_line_53 |  | 44 | 50 | 0.012795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_139-7_0_6_line_54 |  | 45 | 53 | 0.0052165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_139-7_0_6_line_55 |  | 48 | 49 | 0.030978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_139-7_0_6_line_56 |  | 51 | 60 | 0.010709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_139-7_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.027407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_139-7_0_6_line_58 |  | 54 | 55 | 0.022965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_139-7_0_6_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0031771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_139-7_0_6_line_60 |  | 56 | 57 | 0.011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_139-7_0_6_line_61 |  | 59 | 60 | 0.02743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_139-7_0_6_line_62 |  | 59 | 61 | 0.001783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_139-7_0_6_line_63 |  | 61 | 62 | 0.011138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_139-7_0_6_line_64 |  | 63 | 67 | 0.0042953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_139-7_0_6_line_65 |  | 64 | 65 | 0.082024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_139-7_0_6_line_66 |  | 64 | 66 | 0.02155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_139-7_0_6_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2683688.239 | 1240119.6565 | 2683702.3867 | 1240089.7472
1 | 2683648.9402 | 1240260.337 | 2683650.3186 | 1240254.8303 | 2683639.6325 | 1240233.8981 | 2683635.3797 | 1240218.516 | 2683642.3835 | 1240219.5487 | 2683665.4824 | 1240168.9823 | 2683688.239 | 1240119.6565
2 | 2683648.9402 | 1240260.337 | 2683638.4241 | 1240259.5328 | 2683610.2844 | 1240255.6893 | 2683570.4589 | 1240249.2462 | 2683551.5223 | 1240245.4436 | 2683540.8723 | 1240243.3594
3 | 2683525.8061 | 1240237.5873 | 2683530.6461 | 1240241.3581 | 2683540.8723 | 1240243.3594
4 | 2683568.2076 | 1240018.171 | 2683562.1491 | 1240013.3711
5 | 2683568.2076 | 1240018.171 | 2683577.6767 | 1240001.5145 | 2683582.1872 | 1240000.2326
6 | 2683515.1655 | 1240017.8022 | 2683521.8077 | 1240021.4316 | 2683555.7763 | 1240040.0228 | 2683568.2076 | 1240018.171
7 | 2683568.2076 | 1240018.171 | 2683555.7763 | 1240040.0228 | 2683580.4833 | 1240053.5469 | 2683588.2902 | 1240058.7827 | 2683596.9872 | 1240060.9623
8 | 2683582.1872 | 1240000.2326 | 2683584.6264 | 1239995.6637 | 2683586.2226 | 1239989.1926
9 | 2683582.1872 | 1240000.2326 | 2683594.5948 | 1239996.7159 | 2683599.0537 | 1239994.2658 | 2683607.3976 | 1239986.0885
10 | 2683515.1655 | 1240017.8022 | 2683523.0973 | 1240006.0438
11 | 2683515.1655 | 1240017.8022 | 2683505.9856 | 1240033.3231
12 | 2683596.9872 | 1240060.9623 | 2683603.3103 | 1240062.5413 | 2683634.2475 | 1240068.1255 | 2683640.5457 | 1240054.6953
13 | 2683596.9872 | 1240060.9623 | 2683596.0171 | 1240064.3288 | 2683593.284 | 1240065.0687 | 2683590.4717 | 1240067.1306 | 2683587.8425 | 1240072.3084 | 2683584.563 | 1240081.0511
14 | 2683609.4201 | 1239939.7059 | 2683622.5724 | 1239926.2926
15 | 2683607.3976 | 1239986.0885 | 2683599.8804 | 1239966.1906 | 2683600.0577 | 1239961.1228 | 2683609.4201 | 1239939.7059
16 | 2683624.3545 | 1239966.2019 | 2683619.7676 | 1239973.9762 | 2683607.3976 | 1239986.0885
17 | 2683428.0459 | 1240074.874 | 2683412.2363 | 1240069.1052
18 | 2683428.0459 | 1240074.874 | 2683418.4113 | 1240105.4939 | 2683418.8277 | 1240111.9155 | 2683422.8671 | 1240117.7765 | 2683431.2797 | 1240120.8191 | 2683445.5651 | 1240125.1896
19 | 2683428.0459 | 1240074.874 | 2683445.5341 | 1240029.1177
20 | 2683410.1968 | 1240068.361 | 2683412.2363 | 1240069.1052
21 | 2683445.5651 | 1240125.1896 | 2683453.8372 | 1240109.1458
22 | 2683459.5568 | 1240129.4671 | 2683445.5651 | 1240125.1896
23 | 2683445.5341 | 1240029.1177 | 2683452.7328 | 1240010.2832
24 | 2683453.8372 | 1240109.1458 | 2683457.0565 | 1240102.9018 | 2683456.4278 | 1240102.4371 | 2683457.4887 | 1240099.9474
25 | 2683459.5568 | 1240129.4671 | 2683448.9306 | 1240159.606 | 2683455.8823 | 1240162.1945
26 | 2683455.8823 | 1240162.1945 | 2683469.4537 | 1240167.254
27 | 2683490.3309 | 1240230.4722 | 2683500.4368 | 1240233.5498 | 2683505.189 | 1240234.4284 | 2683509.2648 | 1240233.3961 | 2683518.2853 | 1240235.6802 | 2683525.8061 | 1240237.5873
28 | 2683490.3309 | 1240230.4722 | 2683496.1928 | 1240213.2549
29 | 2683525.8061 | 1240237.5873 | 2683523.7076 | 1240231.9315 | 2683525.3782 | 1240223.927 | 2683533.335 | 1240205.9653
30 | 2683500.5864 | 1240200.3503 | 2683496.1928 | 1240213.2549
31 | 2683481.2893 | 1240192.5957 | 2683487.7138 | 1240174.0616 | 2683469.4537 | 1240167.254
32 | 2683662.0016 | 1240008.9436 | 2683640.5457 | 1240054.6953
33 | 2683584.563 | 1240081.0511 | 2683582.8762 | 1240085.548 | 2683570.9922 | 1240115.8024 | 2683566.8129 | 1240127.0128
34 | 2683533.335 | 1240205.9653 | 2683546.515 | 1240176.2124 | 2683547.5326 | 1240173.8443
35 | 2683546.2029 | 1239973.1622 | 2683538.1761 | 1239983.6903 | 2683523.0973 | 1240006.0438
36 | 2683491.7632 | 1240058.7996 | 2683496.5253 | 1240049.3182 | 2683505.9856 | 1240033.3231
37 | 2683468.8369 | 1239968.1485 | 2683452.7328 | 1240010.2832
38 | 2683468.8369 | 1239968.1485 | 2683483.6228 | 1239971.3698 | 2683487.9406 | 1239970.8857 | 2683491.378 | 1239967.9319 | 2683496.1933 | 1239959.5884
39 | 2683468.8369 | 1239968.1485 | 2683457.2347 | 1239963.0026
40 | 2683510.5173 | 1239934.7692 | 2683496.1933 | 1239959.5884
41 | 2683457.2347 | 1239963.0026 | 2683449.5808 | 1239959.6078
42 | 2683394.8633 | 1240062.7659 | 2683410.1968 | 1240068.361
43 | 2683527.8976 | 1239904.6541 | 2683510.5173 | 1239934.7692
44 | 2683436.8973 | 1239944.502 | 2683438.6649 | 1239949.5111 | 2683448.0469 | 1239958.9275 | 2683449.5808 | 1239959.6078
45 | 2683401.4228 | 1240043.2425 | 2683394.8633 | 1240062.7659 | 2683394.8633 | 1240062.7659
46 | 2683457.4887 | 1240099.9474 | 2683466.8433 | 1240077.9938
47 | 2683500.5864 | 1240200.3503 | 2683512.0916 | 1240200.2009 | 2683517.7346 | 1240186.148 | 2683518.2285 | 1240185.6421
48 | 2683500.5864 | 1240200.3503 | 2683481.2893 | 1240192.5957
49 | 2683671.4413 | 1239988.8148 | 2683662.0016 | 1240008.9436
50 | 2683566.8129 | 1240127.0128 | 2683561.2853 | 1240141.84 | 2683547.5326 | 1240173.8443
51 | 2683546.2273 | 1239873.8137 | 2683537.744 | 1239887.5931 | 2683534.2934 | 1239893.5721
52 | 2683546.2273 | 1239873.8137 | 2683572.6523 | 1239892.7511
53 | 2683527.8976 | 1239904.6541 | 2683534.2934 | 1239893.5721
54 | 2683576.8923 | 1239895.7897 | 2683572.6523 | 1239892.7511
55 | 2683546.2029 | 1239973.1622 | 2683564.9851 | 1239948.527
56 | 2683436.8973 | 1239944.502 | 2683433.3336 | 1239934.4032
57 | 2683401.4228 | 1240043.2425 | 2683410.1515 | 1240017.2627
58 | 2683416.8134 | 1239995.2913 | 2683412.7257 | 1240009.6009 | 2683410.1515 | 1240017.2627
59 | 2683416.8134 | 1239995.2913 | 2683417.6861 | 1239992.2364
60 | 2683420.736 | 1239981.56 | 2683417.6861 | 1239992.2364
61 | 2683433.3336 | 1239934.4032 | 2683433.3336 | 1239934.4032 | 2683438.5708 | 1239907.4776
62 | 2683438.9112 | 1239905.7274 | 2683438.5708 | 1239907.4776
63 | 2683441.0377 | 1239894.7942 | 2683438.9112 | 1239905.7274
64 | 2683468.5271 | 1240074.0423 | 2683466.8433 | 1240077.9938
65 | 2683671.4413 | 1239988.8148 | 2683649.3683 | 1239978.8967 | 2683646.6639 | 1239977.6021 | 2683642.9812 | 1239975.949 | 2683624.3395 | 1240016.1042 | 2683623.3319 | 1240018.3694 | 2683621.3296 | 1240021.9882
66 | 2683671.4413 | 1239988.8148 | 2683680.5941 | 1239969.3046

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683702.3867 | 1240089.7472
1 | 2683688.239 | 1240119.6565
2 | 2683648.9402 | 1240260.337
3 | 2683540.8723 | 1240243.3594
4 | 2683568.2076 | 1240018.171
5 | 2683562.1491 | 1240013.3711
6 | 2683582.1872 | 1240000.2326
7 | 2683515.1655 | 1240017.8022
8 | 2683596.9872 | 1240060.9623
9 | 2683609.4201 | 1239939.7059
10 | 2683622.5724 | 1239926.2926
11 | 2683607.3976 | 1239986.0885
12 | 2683428.0459 | 1240074.874
13 | 2683412.2363 | 1240069.1052
14 | 2683445.5651 | 1240125.1896
15 | 2683445.5341 | 1240029.1177
16 | 2683453.8372 | 1240109.1458
17 | 2683459.5568 | 1240129.4671
18 | 2683455.8823 | 1240162.1945
19 | 2683490.3309 | 1240230.4722
20 | 2683525.8061 | 1240237.5873
21 | 2683496.1928 | 1240213.2549
22 | 2683469.4537 | 1240167.254
23 | 2683640.5457 | 1240054.6953
24 | 2683584.563 | 1240081.0511
25 | 2683533.335 | 1240205.9653
26 | 2683523.0973 | 1240006.0438
27 | 2683505.9856 | 1240033.3231
28 | 2683452.7328 | 1240010.2832
29 | 2683468.8369 | 1239968.1485
30 | 2683496.1933 | 1239959.5884
31 | 2683457.2347 | 1239963.0026
32 | 2683410.1968 | 1240068.361
33 | 2683510.5173 | 1239934.7692
34 | 2683449.5808 | 1239959.6078
35 | 2683394.8633 | 1240062.7659
36 | 2683457.4887 | 1240099.9474
37 | 2683491.7632 | 1240058.7996
38 | 2683500.5864 | 1240200.3503
39 | 2683481.2893 | 1240192.5957
40 | 2683662.0016 | 1240008.9436
41 | 2683566.8129 | 1240127.0128
42 | 2683547.5326 | 1240173.8443
43 | 2683546.2273 | 1239873.8137
44 | 2683534.2934 | 1239893.5721
45 | 2683572.6523 | 1239892.7511
46 | 2683586.2226 | 1239989.1926
47 | 2683624.3545 | 1239966.2019
48 | 2683546.2029 | 1239973.1622
49 | 2683564.9851 | 1239948.527
50 | 2683527.8976 | 1239904.6541
51 | 2683436.8973 | 1239944.502
52 | 2683401.4228 | 1240043.2425
53 | 2683576.8923 | 1239895.7897
54 | 2683410.1515 | 1240017.2627
55 | 2683416.8134 | 1239995.2913
56 | 2683417.6861 | 1239992.2364
57 | 2683420.736 | 1239981.56
58 | 2683518.2285 | 1240185.6421
59 | 2683438.5708 | 1239907.4776
60 | 2683433.3336 | 1239934.4032
61 | 2683438.9112 | 1239905.7274
62 | 2683441.0377 | 1239894.7942
63 | 2683466.8433 | 1240077.9938
64 | 2683671.4413 | 1239988.8148
65 | 2683621.3296 | 1240021.9882
66 | 2683680.5941 | 1239969.3046
67 | 2683468.5271 | 1240074.0423
68 | 2683562.1491 | 1240013.3711

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98356 | -0.31501 | 0.0038556 | 0.00096631
1 | 0.98367 | -0.31271 | 0 | 0
2 | 0.98425 | -0.30144 | 0 | 0
3 | 0.98464 | -0.29384 | 0.011352 | 0.0028452
4 | 1 | 0 | -0.39096 | -0.099262
5 | 0.99982 | -0.0035088 | 0.026089 | 0.0065385
6 | 0.99848 | -0.029121 | 0 | 0
7 | 0.99772 | -0.043842 | 0 | 0
8 | 0.9944 | -0.10624 | 0 | 0
9 | 0.99584 | -0.080025 | 0 | 0
10 | 0.99539 | -0.088682 | 0.026242 | 0.0065768
11 | 0.99703 | -0.057128 | 0 | 0
12 | 0.9774 | -0.43474 | 0 | 0
13 | 0.97702 | -0.44212 | 0.0015317 | 0.00038388
14 | 0.97911 | -0.40116 | 0 | 0
15 | 0.97655 | -0.4513 | 0.0016967 | 0.00042524
16 | 0.97903 | -0.4027 | 0.00065987 | 0.00016538
17 | 0.97949 | -0.39371 | 0 | 0
18 | 0.98052 | -0.37364 | 0 | 0
19 | 0.98359 | -0.31403 | 0 | 0
20 | 0.98487 | -0.28931 | 0 | 0
21 | 0.98296 | -0.32631 | 0.0069281 | 0.0017363
22 | 0.9809 | -0.36627 | 0.001472 | 0.00036891
23 | 0.99148 | -0.16237 | 0.0041292 | 0.0010349
24 | 0.99291 | -0.13468 | 0.011395 | 0.0028559
25 | 0.98621 | -0.26346 | 0.0081058 | 0.0020315
26 | 0.99733 | -0.051342 | 0.010132 | 0.0025393
27 | 0.99764 | -0.045403 | 0.0015281 | 0.00038297
28 | 0.97604 | -0.46123 | 0.0018692 | 0.00046847
29 | 0.97386 | -0.5042 | 0 | 0
30 | 0.97291 | -0.5228 | 0.0016833 | 0.00042187
31 | 0.9736 | -0.50931 | 0.0017456 | 0.00043749
32 | 0.97697 | -0.44301 | 0.0022249 | 0.00055761
33 | 0.97216 | -0.53778 | 0.0064489 | 0.0016162
34 | 0.97344 | -0.51242 | 0.0031496 | 0.00078937
35 | 0.97667 | -0.44906 | 0.006159 | 0.0015436
36 | 0.979 | -0.40347 | 0.0014935 | 0.00037432
37 | 0.99755 | -0.047149 | 0.0034141 | 0.00085565
38 | 0.98252 | -0.33496 | 0 | 0
39 | 0.98194 | -0.34605 | 0.0028498 | 0.00071422
40 | 0.98888 | -0.2127 | 0.0093665 | 0.0023475
41 | 0.99014 | -0.18772 | 0.024951 | 0.0062533
42 | 0.98768 | -0.23503 | 0.021469 | 0.0053806
43 | 0.97101 | -0.56046 | 0.0040206 | 0.0010077
44 | 0.97125 | -0.55559 | 0.0044108 | 0.0011054
45 | 0.97078 | -0.5649 | 0.0040177 | 0.0010069
46 | 0.99831 | -0.032432 | 0.015989 | 0.0040071
47 | 0.99636 | -0.069955 | 0.027787 | 0.006964
48 | 0.99659 | -0.065481 | 0.0095528 | 0.0023942
49 | 0.9963 | -0.071191 | 0.010501 | 0.0026317
50 | 0.97144 | -0.55185 | 0.0060949 | 0.0015275
51 | 0.97312 | -0.51877 | 0.0020269 | 0.00050799
52 | 0.9764 | -0.45437 | 0.0022112 | 0.00055419
53 | 0.97077 | -0.56523 | 0.0033732 | 0.00084541
54 | 0.9761 | -0.46033 | 0.0026435 | 0.00066253
55 | 0.9759 | -0.46421 | 0.0019981 | 0.00050076
56 | 0.97588 | -0.46463 | 0.0032621 | 0.00081757
57 | 0.97584 | -0.46544 | 0.0039863 | 0.00099906
58 | 0.98209 | -0.3433 | 0.016888 | 0.0042324
59 | 0.97267 | -0.52769 | 0.0025564 | 0.0006407
60 | 0.97297 | -0.52172 | 0.0031606 | 0.00079213
61 | 0.97265 | -0.52799 | 0.0017666 | 0.00044275
62 | 0.97257 | -0.52953 | 0.0074963 | 0.0018788
63 | 0.97894 | -0.40456 | 0.001129 | 0.00028296
64 | 0.98793 | -0.2312 | 0 | 0
65 | 0.98597 | -0.26933 | 0.02598 | 0.0065113
66 | 0.98752 | -0.23916 | 0.020667 | 0.0051796
67 | 0.97893 | -0.40467 | 0.0014019 | 0.00035135
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0038556 | -0.00096631 | 0.0038561 | 0.00096616 | 4.2216e-07 | -1.4978e-07 | 0.0058332 | 0.005833 | 0.0058332 | 0.98356 | -0.31501 | 0.98367 | -0.31271 | 1.6025
1 | -0.0038561 | -0.00096616 | 0.0038581 | 0.00096543 | 2.0684e-06 | -7.3561e-07 | 0.005833 | 0.0058323 | 0.005833 | 0.98367 | -0.31271 | 0.98425 | -0.30144 | 1.6025
2 | -0.0038581 | -0.00096543 | 0.0038595 | 0.00096493 | 1.3961e-06 | -4.9817e-07 | 0.0058323 | 0.0058318 | 0.0058323 | 0.98425 | -0.30144 | 0.98464 | -0.29384 | 1.6023
3 | -0.015212 | -0.0038101 | 0.015215 | 0.003812 | 3.2808e-06 | 1.8891e-06 | 0.022988 | 0.022988 | 0.022988 | 0.98464 | -0.29384 | 0.98487 | -0.28931 | 6.3154
4 | 0.026093 | 0.0065412 | -0.026089 | -0.0065385 | 4.3617e-06 | 2.6903e-06 | 0.038828 | 0.038828 | 0.038828 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0035088 | 10.667
5 | 0.070246 | 0.017692 | -0.070148 | -0.01763 | 9.7674e-05 | 6.2199e-05 | 0.10456 | 0.10456 | 0.10456 | 1 | 0 | 0.99848 | -0.029121 | 28.7247
6 | 0.035229 | 0.0088661 | -0.035155 | -0.0088199 | 7.3649e-05 | 4.62e-05 | 0.052434 | 0.052435 | 0.052435 | 1 | 0 | 0.99772 | -0.043842 | 14.4051
7 | 0.25774 | 0.066162 | -0.25642 | -0.065319 | 0.0013216 | 0.00084303 | 0.38408 | 0.38408 | 0.38408 | 1 | 0 | 0.9944 | -0.10624 | 35.1722
8 | 0.015991 | 0.0040086 | -0.015989 | -0.0040071 | 2.5221e-06 | 1.4593e-06 | 0.023832 | 0.023832 | 0.023832 | 0.99848 | -0.029121 | 0.99831 | -0.032432 | 6.5471
9 | 0.054157 | 0.013622 | -0.054085 | -0.013576 | 7.2351e-05 | 4.5918e-05 | 0.080726 | 0.080727 | 0.080727 | 0.99848 | -0.029121 | 0.99703 | -0.057128 | 22.1776
10 | 0.030213 | 0.0075815 | -0.030202 | -0.0075747 | 1.0801e-05 | 6.7274e-06 | 0.045063 | 0.045063 | 0.045063 | 0.99772 | -0.043842 | 0.99733 | -0.051342 | 12.38
11 | 0.0049428 | 0.0012384 | -0.0049424 | -0.0012384 | 3.6747e-07 | -2.9446e-10 | 0.0073717 | 0.0073717 | 0.0073717 | 0.99772 | -0.043842 | 0.99764 | -0.045403 | 2.0252
12 | 0.060537 | 0.015323 | -0.060374 | -0.015219 | 0.00016263 | 0.0001034 | 0.090641 | 0.090641 | 0.090641 | 0.9944 | -0.10624 | 0.99148 | -0.16237 | 24.9013
13 | 0.19588 | 0.049996 | -0.19561 | -0.049825 | 0.00026873 | 0.00017102 | 0.29344 | 0.29344 | 0.29344 | 0.9944 | -0.10624 | 0.99291 | -0.13468 | 26.8718
14 | 0.026252 | 0.0065834 | -0.026242 | -0.0065768 | 1.0827e-05 | 6.6851e-06 | 0.039229 | 0.039229 | 0.039229 | 0.99584 | -0.080025 | 0.99539 | -0.088682 | 10.7771
15 | -0.026252 | -0.0065834 | 0.026281 | 0.0066012 | 2.8683e-05 | 1.7709e-05 | 0.039229 | 0.039228 | 0.039229 | 0.99584 | -0.080025 | 0.99703 | -0.057128 | 10.7771
16 | 0.027804 | 0.0069745 | -0.027787 | -0.006964 | 1.699e-05 | 1.0531e-05 | 0.041498 | 0.041498 | 0.041498 | 0.99703 | -0.057128 | 0.99636 | -0.069955 | 11.4006
17 | 0.024041 | 0.0060332 | -0.024033 | -0.006028 | 8.4555e-06 | 5.2007e-06 | 0.036604 | 0.036604 | 0.036604 | 0.9774 | -0.43474 | 0.97702 | -0.44212 | 10.0559
18 | -0.079824 | -0.020111 | 0.079952 | 0.02019 | 0.00012845 | 7.959e-05 | 0.12156 | 0.12156 | 0.12156 | 0.9774 | -0.43474 | 0.97911 | -0.40116 | 11.1322
19 | 0.055783 | 0.014078 | -0.055739 | -0.014051 | 4.4198e-05 | 2.6447e-05 | 0.08496 | 0.084961 | 0.084961 | 0.9774 | -0.43474 | 0.97655 | -0.4513 | 7.7803
20 | 0.022501 | 0.0056441 | -0.0225 | -0.0056435 | 9.5621e-07 | 5.8479e-07 | 0.034271 | 0.034271 | 0.034271 | 0.97702 | -0.44212 | 0.97697 | -0.44301 | 9.4151
21 | 0.004685 | 0.0011737 | -0.0046846 | -0.0011737 | 3.4314e-07 | -7.3943e-09 | 0.0071199 | 0.0071199 | 0.0071199 | 0.97911 | -0.40116 | 0.97903 | -0.4027 | 1.956
22 | -0.084637 | -0.021364 | 0.084667 | 0.021383 | 3.0202e-05 | 1.8779e-05 | 0.12868 | 0.12868 | 0.12868 | 0.97911 | -0.40116 | 0.97949 | -0.39371 | 11.7841
23 | 0.054042 | 0.013626 | -0.054016 | -0.01361 | 2.5654e-05 | 1.5915e-05 | 0.082376 | 0.082376 | 0.082376 | 0.97655 | -0.4513 | 0.97604 | -0.46123 | 11.3154
24 | 0.0040248 | 0.0010083 | -0.0040246 | -0.0010084 | 1.4752e-07 | -3.7785e-08 | 0.006117 | 0.0061171 | 0.0061171 | 0.97903 | -0.4027 | 0.979 | -0.40347 | 1.6805
25 | -0.084667 | -0.021383 | 0.084749 | 0.021433 | 8.1503e-05 | 5.0673e-05 | 0.12868 | 0.12868 | 0.12868 | 0.97949 | -0.39371 | 0.98052 | -0.37364 | 11.7841
26 | -0.084749 | -0.021433 | 0.084779 | 0.021452 | 2.998e-05 | 1.8639e-05 | 0.12868 | 0.12868 | 0.12868 | 0.98052 | -0.37364 | 0.9809 | -0.36627 | 11.7841
27 | -0.11317 | -0.028659 | 0.1133 | 0.028744 | 0.0001345 | 8.4681e-05 | 0.17131 | 0.17131 | 0.17131 | 0.98359 | -0.31403 | 0.98487 | -0.28931 | 15.6874
28 | 0.11317 | 0.028659 | -0.1131 | -0.028617 | 6.6718e-05 | 4.2007e-05 | 0.17131 | 0.17131 | 0.17131 | 0.98359 | -0.31403 | 0.98296 | -0.32631 | 15.6875
29 | -0.12851 | -0.032556 | 0.12867 | 0.032657 | 0.00015975 | 0.00010095 | 0.19429 | 0.19429 | 0.19429 | 0.98487 | -0.28931 | 0.98621 | -0.26346 | 17.7925
30 | 0.10617 | 0.026881 | -0.10613 | -0.026853 | 4.407e-05 | 2.7687e-05 | 0.16082 | 0.16082 | 0.16082 | 0.98296 | -0.32631 | 0.98252 | -0.33496 | 14.7271
31 | -0.086251 | -0.021821 | 0.086335 | 0.021873 | 8.3773e-05 | 5.2132e-05 | 0.13091 | 0.13091 | 0.13091 | 0.9809 | -0.36627 | 0.98194 | -0.34605 | 11.9885
32 | 0.056245 | 0.014184 | -0.05611 | -0.014098 | 0.00013513 | 8.5831e-05 | 0.084444 | 0.084444 | 0.084444 | 0.99148 | -0.16237 | 0.98888 | -0.2127 | 23.1989
33 | 0.18422 | 0.046969 | -0.18375 | -0.04667 | 0.0004704 | 0.00029915 | 0.27636 | 0.27636 | 0.27636 | 0.99291 | -0.13468 | 0.99014 | -0.18772 | 25.3081
34 | -0.13678 | -0.034689 | 0.13697 | 0.034807 | 0.00018724 | 0.00011848 | 0.20652 | 0.20652 | 0.20652 | 0.98621 | -0.26346 | 0.98768 | -0.23503 | 18.9124
35 | 0.02007 | 0.0050354 | -0.020056 | -0.0050273 | 1.352e-05 | 8.1285e-06 | 0.029946 | 0.029946 | 0.029946 | 0.99733 | -0.051342 | 0.99659 | -0.065481 | 8.227
36 | 0.0034144 | 0.00085545 | -0.0034141 | -0.00085565 | 2.8392e-07 | -1.9944e-07 | 0.0050926 | 0.0050927 | 0.0050927 | 0.99764 | -0.045403 | 0.99755 | -0.047149 | 1.3991
37 | 0.052147 | 0.013142 | -0.05204 | -0.013074 | 0.00010698 | 6.7904e-05 | 0.079526 | 0.079526 | 0.079526 | 0.97604 | -0.46123 | 0.97386 | -0.5042 | 21.8479
38 | 0.030118 | 0.007573 | -0.030092 | -0.0075563 | 2.6729e-05 | 1.6688e-05 | 0.046028 | 0.046029 | 0.046029 | 0.97386 | -0.5042 | 0.97291 | -0.5228 | 12.6452
39 | 0.021922 | 0.0055006 | -0.021916 | -0.0054973 | 5.3407e-06 | 3.2602e-06 | 0.033498 | 0.033498 | 0.033498 | 0.97386 | -0.5042 | 0.9736 | -0.50931 | 9.2027
40 | 0.028408 | 0.0071345 | -0.028388 | -0.0071218 | 2.0291e-05 | 1.2631e-05 | 0.043454 | 0.043454 | 0.043454 | 0.97291 | -0.5228 | 0.97216 | -0.53778 | 11.938
41 | 0.020171 | 0.0050599 | -0.020168 | -0.005058 | 2.9844e-06 | 1.8059e-06 | 0.03083 | 0.03083 | 0.03083 | 0.9736 | -0.50931 | 0.97344 | -0.51242 | 8.4698
42 | 0.020275 | 0.0050859 | -0.020269 | -0.0050824 | 5.8376e-06 | 3.5317e-06 | 0.030882 | 0.030882 | 0.030882 | 0.97697 | -0.44301 | 0.97667 | -0.44906 | 8.4841
43 | 0.021939 | 0.0055056 | -0.021924 | -0.0054966 | 1.4706e-05 | 8.9809e-06 | 0.033583 | 0.033583 | 0.033583 | 0.97216 | -0.53778 | 0.97144 | -0.55185 | 9.2262
44 | 0.017018 | 0.0042687 | -0.017013 | -0.0042656 | 5.1477e-06 | 3.0425e-06 | 0.026016 | 0.026016 | 0.026016 | 0.97344 | -0.51242 | 0.97312 | -0.51877 | 7.1471
45 | 0.01411 | 0.0035388 | -0.014107 | -0.0035367 | 3.5697e-06 | 2.027e-06 | 0.021499 | 0.021499 | 0.021499 | 0.97667 | -0.44906 | 0.9764 | -0.45437 | 5.9063
46 | 0.0025311 | 0.00063405 | -0.0025309 | -0.00063426 | 1.3244e-07 | -2.1528e-07 | 0.003847 | 0.0038471 | 0.0038471 | 0.979 | -0.40347 | 0.97894 | -0.40456 | 1.0569
47 | 0.016894 | 0.0042364 | -0.016888 | -0.0042324 | 6.7164e-06 | 3.9522e-06 | 0.025587 | 0.025587 | 0.025587 | 0.98252 | -0.33496 | 0.98209 | -0.3433 | 7.0295
48 | 0.089232 | 0.022617 | -0.089184 | -0.022587 | 4.7541e-05 | 2.9637e-05 | 0.13523 | 0.13523 | 0.13523 | 0.98252 | -0.33496 | 0.98194 | -0.34605 | 12.384
49 | 0.046744 | 0.011751 | -0.046702 | -0.011725 | 4.1261e-05 | 2.6122e-05 | 0.07035 | 0.07035 | 0.07035 | 0.98888 | -0.2127 | 0.98793 | -0.2312 | 19.3269
50 | 0.1588 | 0.040417 | -0.15844 | -0.040188 | 0.0003613 | 0.00022928 | 0.23887 | 0.23887 | 0.23887 | 0.99014 | -0.18772 | 0.98768 | -0.23503 | 21.8743
51 | -0.011413 | -0.0028606 | 0.011416 | 0.002862 | 2.6481e-06 | 1.4092e-06 | 0.01749 | 0.01749 | 0.01749 | 0.97101 | -0.56046 | 0.97125 | -0.55559 | 4.805
52 | 0.0073926 | 0.0018529 | -0.007391 | -0.0018523 | 1.5646e-06 | 5.9933e-07 | 0.011329 | 0.011329 | 0.011329 | 0.97101 | -0.56046 | 0.97078 | -0.5649 | 3.1123
53 | -0.015827 | -0.0039674 | 0.015829 | 0.0039691 | 2.8211e-06 | 1.6471e-06 | 0.024248 | 0.024247 | 0.024248 | 0.97125 | -0.55559 | 0.97144 | -0.55185 | 6.6614
54 | 0.0033733 | 0.00084538 | -0.0033732 | -0.00084541 | 5.2298e-08 | -3.1024e-08 | 0.0051705 | 0.0051706 | 0.0051706 | 0.97078 | -0.5649 | 0.97077 | -0.56523 | 1.4205
55 | 0.010504 | 0.0026331 | -0.010501 | -0.0026317 | 2.8573e-06 | 1.4252e-06 | 0.015683 | 0.015683 | 0.015683 | 0.99659 | -0.065481 | 0.9963 | -0.071191 | 4.3086
56 | 0.014986 | 0.0037576 | -0.014984 | -0.0037564 | 2.109e-06 | 1.2167e-06 | 0.022916 | 0.022916 | 0.022916 | 0.97312 | -0.51877 | 0.97297 | -0.52172 | 6.2957
57 | 0.011895 | 0.0029826 | -0.011892 | -0.0029807 | 3.3778e-06 | 1.8191e-06 | 0.018129 | 0.018129 | 0.018129 | 0.9764 | -0.45437 | 0.9761 | -0.46033 | 4.9805
58 | 0.0092485 | 0.0023182 | -0.0092468 | -0.0023174 | 1.7119e-06 | 8.0862e-07 | 0.014099 | 0.014099 | 0.014099 | 0.9761 | -0.46033 | 0.9759 | -0.46421 | 3.8734
59 | 0.0072487 | 0.0018166 | -0.0072486 | -0.0018166 | 1.4554e-07 | 5.3451e-08 | 0.011053 | 0.011053 | 0.011053 | 0.9759 | -0.46421 | 0.97588 | -0.46463 | 3.0364
60 | 0.0039864 | 0.00099902 | -0.0039863 | -0.00099906 | 1.5385e-07 | -4.0259e-08 | 0.0060785 | 0.0060785 | 0.0060785 | 0.97588 | -0.46463 | 0.97584 | -0.46544 | 1.6699
61 | -0.01182 | -0.0029625 | 0.011823 | 0.0029643 | 3.3634e-06 | 1.812e-06 | 0.018083 | 0.018083 | 0.018083 | 0.97267 | -0.52769 | 0.97297 | -0.52172 | 4.9678
62 | 0.0092636 | 0.0023218 | -0.0092635 | -0.0023217 | 1.3429e-07 | 6.3814e-08 | 0.014172 | 0.014172 | 0.014172 | 0.97267 | -0.52769 | 0.97265 | -0.52799 | 3.8933
63 | 0.0074969 | 0.001879 | -0.0074963 | -0.0018788 | 5.4942e-07 | 2.134e-07 | 0.011469 | 0.011469 | 0.011469 | 0.97265 | -0.52799 | 0.97257 | -0.52953 | 3.1509
64 | 0.0014019 | 0.0003513 | -0.0014019 | -0.00035135 | 7.3142e-09 | -4.9321e-08 | 0.0021309 | 0.002131 | 0.002131 | 0.97894 | -0.40456 | 0.97893 | -0.40467 | 0.58543
65 | 0.026028 | 0.0065405 | -0.02598 | -0.0065113 | 4.7288e-05 | 2.9216e-05 | 0.039209 | 0.039209 | 0.039209 | 0.98793 | -0.2312 | 0.98597 | -0.26933 | 10.7718
66 | 0.020675 | 0.0051843 | -0.020667 | -0.0051796 | 7.837e-06 | 4.7398e-06 | 0.031141 | 0.031141 | 0.031141 | 0.98793 | -0.2312 | 0.98752 | -0.23916 | 8.5552

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39096 | 0.099262

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0038556 | 0.00096631
1 | 0.011352 | 0.0028452
2 | 0.026089 | 0.0065385
3 | 0.026242 | 0.0065768
4 | 0.0015317 | 0.00038388
5 | 0.0016967 | 0.00042524
6 | 0.00065987 | 0.00016538
7 | 0.0069281 | 0.0017363
8 | 0.001472 | 0.00036891
9 | 0.0041292 | 0.0010349
10 | 0.011395 | 0.0028559
11 | 0.0081058 | 0.0020315
12 | 0.010132 | 0.0025393
13 | 0.0015281 | 0.00038297
14 | 0.0018692 | 0.00046847
15 | 0.0016833 | 0.00042187
16 | 0.0017456 | 0.00043749
17 | 0.0022249 | 0.00055761
18 | 0.0064489 | 0.0016162
19 | 0.0031496 | 0.00078937
20 | 0.006159 | 0.0015436
21 | 0.0014935 | 0.00037432
22 | 0.0034141 | 0.00085565
23 | 0.0028498 | 0.00071422
24 | 0.0093665 | 0.0023475
25 | 0.024951 | 0.0062533
26 | 0.021469 | 0.0053806
27 | 0.0040206 | 0.0010077
28 | 0.0044108 | 0.0011054
29 | 0.0040177 | 0.0010069
30 | 0.015989 | 0.0040071
31 | 0.027787 | 0.006964
32 | 0.0095528 | 0.0023942
33 | 0.010501 | 0.0026317
34 | 0.0060949 | 0.0015275
35 | 0.0020269 | 0.00050799
36 | 0.0022112 | 0.00055419
37 | 0.0033732 | 0.00084541
38 | 0.0026435 | 0.00066253
39 | 0.0019981 | 0.00050076
40 | 0.0032621 | 0.00081757
41 | 0.0039863 | 0.00099906
42 | 0.016888 | 0.0042324
43 | 0.0025564 | 0.0006407
44 | 0.0031606 | 0.00079213
45 | 0.0017666 | 0.00044275
46 | 0.0074963 | 0.0018788
47 | 0.001129 | 0.00028296
48 | 0.02598 | 0.0065113
49 | 0.020667 | 0.0051796
50 | 0.0014019 | 0.00035135

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1