## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_141-11_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_141-11_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_141-11_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_141-11_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_141-11_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_141-11_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_141-11_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_141-11_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_141-11_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_141-11_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_141-11_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_141-11_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_141-11_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_141-11_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_141-11_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_141-11_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_141-11_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_141-11_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_141-11_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_141-11_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_141-11_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_141-11_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_141-11_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_141-11_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_141-11_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_141-11_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_141-11_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_141-11_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_141-11_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_141-11_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_141-11_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_141-11_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_141-11_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_141-11_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_141-11_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_141-11_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_141-11_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_141-11_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_141-11_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_141-11_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_141-11_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_141-11_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_141-11_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_141-11_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_141-11_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_141-11_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_141-11_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_141-11_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_141-11_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_141-11_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_141-11_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_141-11_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_141-11_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_141-11_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_141-11_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_141-11_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_141-11_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_141-11_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_141-11_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_141-11_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_141-11_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_141-11_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_141-11_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_141-11_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_141-11_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_141-11_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_141-11_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_141-11_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_141-11_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_141-11_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_141-11_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_141-11_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_141-11_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_141-11_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_141-11_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_141-11_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_141-11_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_141-11_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_141-11_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_141-11_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_141-11_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_141-11_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_141-11_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_141-11_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_141-11_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_141-11_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_141-11_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_141-11_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_141-11_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_141-11_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_141-11_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_141-11_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_141-11_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_141-11_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_141-11_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_141-11_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_141-11_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_141-11_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_141-11_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_141-11_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_141-11_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_141-11_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_141-11_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_141-11_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_141-11_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_141-11_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_141-11_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_141-11_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_141-11_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_141-11_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_141-11_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_141-11_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_141-11_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_141-11_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_141-11_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_141-11_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_141-11_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_491_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_141-11_0_4_load_0 | 0 | 0.025759 | 0.0064558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_141-11_0_4_load_71 | 7 | 0.0091913 | 0.0023036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_141-11_0_4_load_167 | 9 | 0.017675 | 0.0044298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_141-11_0_4_load_51 | 14 | 0.01043 | 0.002614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_141-11_0_4_load_172 | 15 | 0.01059 | 0.0026541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_141-11_0_4_load_156 | 16 | 0.0016481 | 0.00041305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_141-11_0_4_load_57 | 18 | 0.005683 | 0.0014243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_141-11_0_4_load_77 | 20 | 0.0069585 | 0.001744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_141-11_0_4_load_78 | 23 | 0.0081791 | 0.0020499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_141-11_0_4_load_59 | 27 | 0.0042614 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_141-11_0_4_load_70 | 28 | 0.012627 | 0.0031647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_141-11_0_4_load_47 | 29 | 0.0047445 | 0.0011891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_141-11_0_4_load_45 | 30 | 0.0081609 | 0.0020453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_141-11_0_4_load_42 | 33 | 0.010611 | 0.0026593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_141-11_0_4_load_41 | 34 | 0.0022902 | 0.00057399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_141-11_0_4_load_157 | 35 | 0.0014821 | 0.00037146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_141-11_0_4_load_60 | 36 | 0.0050038 | 0.0012541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_141-11_0_4_load_89 | 39 | 0.0090577 | 0.0022701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_141-11_0_4_load_64 | 42 | 0.0090609 | 0.0022709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_141-11_0_4_load_146 | 43 | 0.0024214 | 0.00060687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_141-11_0_4_load_147 | 44 | 0.0016302 | 0.00040856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_141-11_0_4_load_173 | 46 | 0.0090201 | 0.0022607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_141-11_0_4_load_17 | 51 | 0.003881 | 0.00097267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_141-11_0_4_load_20 | 52 | 0.005552 | 0.0013915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_141-11_0_4_load_50 | 53 | 0.0062892 | 0.0015762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_141-11_0_4_load_35 | 57 | 0.0053567 | 0.0013425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_141-11_0_4_load_44 | 61 | 0.0032353 | 0.00081084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_141-11_0_4_load_56 | 62 | 0.0068692 | 0.0017216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_141-11_0_4_load_53 | 63 | 0.0056617 | 0.001419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_141-11_0_4_load_43 | 64 | 0.0089103 | 0.0022331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_141-11_0_4_load_48 | 65 | 0.0088886 | 0.0022277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_141-11_0_4_load_46 | 66 | 0.013062 | 0.0032735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_141-11_0_4_load_161 | 67 | 0.0057094 | 0.0014309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_141-11_0_4_load_160 | 68 | 0.019616 | 0.0049163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_141-11_0_4_load_96 | 69 | 0.0017883 | 0.0004482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_141-11_0_4_load_58 | 70 | 0.0050622 | 0.0012687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_141-11_0_4_load_170 | 71 | 0.0087857 | 0.0022019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_141-11_0_4_load_49 | 73 | 0.0052399 | 0.0013132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_141-11_0_4_load_168 | 75 | 0.0071526 | 0.0017926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_141-11_0_4_load_55 | 76 | 0.0067811 | 0.0016995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_141-11_0_4_load_54 | 77 | 0.010898 | 0.0027313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_141-11_0_4_load_171 | 78 | 0.007727 | 0.0019366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_141-11_0_4_load_28 | 79 | 0.0073848 | 0.0018508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_141-11_0_4_load_32 | 82 | 0.0018128 | 0.00045433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_141-11_0_4_load_76 | 84 | 0.0032871 | 0.00082383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_141-11_0_4_load_73 | 85 | 0.0021791 | 0.00054614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_141-11_0_4_load_94 | 90 | 0.0036517 | 0.0009152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_141-11_0_4_load_63 | 92 | 0.0027084 | 0.0006788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_141-11_0_4_load_97 | 93 | 0.0034735 | 0.00087054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_141-11_0_4_load_65 | 94 | 0.0023512 | 0.00058926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_141-11_0_4_load_66 | 95 | 0.010403 | 0.0026073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_141-11_0_4_load_67 | 96 | 0.0019408 | 0.0004864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_141-11_0_4_load_68 | 97 | 0.0020304 | 0.00050885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_141-11_0_4_load_101 | 99 | 0.0058719 | 0.0014716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_141-11_0_4_load_95 | 100 | 0.0017044 | 0.00042718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_141-11_0_4_load_100 | 101 | 0.0074706 | 0.0018723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_141-11_0_4_load_99 | 103 | 0.0042674 | 0.0010695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_141-11_0_4_load_93 | 104 | 0.0019043 | 0.00047727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_141-11_0_4_load_150 | 106 | 0.0021 | 0.0005263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_141-11_0_4_load_103 | 108 | 0.008015 | 0.0020088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_141-11_0_4_load_151 | 109 | 0.0028396 | 0.00071167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_141-11_0_4_load_90 | 110 | 0.0017285 | 0.00043319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_141-11_0_4_load_102 | 111 | 0.010591 | 0.0026544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_141-11_0_4_load_87 | 112 | 0.0017384 | 0.00043569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_141-11_0_4_load_88 | 113 | 0.001872 | 0.00046916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_141-11_0_4_load_92 | 114 | 0.0030136 | 0.00075528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_141-11_0_4_load_158 | 115 | 0.00072955 | 0.00018284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_141-11_0_4_load_149 | 116 | 0.0027298 | 0.00068415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_141-11_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_141-11_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.060695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_141-11_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.047727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_141-11_0_4_line_3 |  | 3 | 16 | 0.074657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_141-11_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.025095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_141-11_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.001688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_141-11_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_141-11_0_4_line_7 |  | 5 | 35 | 0.018318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_141-11_0_4_line_8 |  | 6 | 36 | 0.012488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_141-11_0_4_line_9 |  | 7 | 19 | 0.030667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_141-11_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.010411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_141-11_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.034008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_141-11_0_4_line_12 |  | 10 | 19 | 0.01874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_141-11_0_4_line_13 |  | 10 | 20 | 0.03851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_141-11_0_4_line_14 |  | 10 | 13 | 0.029194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_141-11_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.03141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_141-11_0_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.035418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_141-11_0_4_line_17 |  | 11 | 14 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_141-11_0_4_line_18 |  | 12 | 17 | 0.006076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_141-11_0_4_line_19 |  | 12 | 18 | 0.014987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_141-11_0_4_line_20 |  | 13 | 15 | 0.010658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_141-11_0_4_line_21 |  | 16 | 35 | 0.021546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_141-11_0_4_line_22 |  | 17 | 51 | 0.023791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_141-11_0_4_line_23 |  | 17 | 52 | 0.013084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_141-11_0_4_line_24 |  | 19 | 28 | 0.014871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_141-11_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.00055121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_141-11_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.006543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_141-11_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.039079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_141-11_0_4_line_28 |  | 22 | 29 | 0.033158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_141-11_0_4_line_29 |  | 22 | 25 | 0.015965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_141-11_0_4_line_30 |  | 22 | 30 | 0.013845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_141-11_0_4_line_31 |  | 24 | 25 | 0.024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_141-11_0_4_line_32 |  | 24 | 26 | 0.038196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_141-11_0_4_line_33 |  | 24 | 27 | 0.018597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_141-11_0_4_line_34 |  | 25 | 33 | 0.013494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_141-11_0_4_line_35 |  | 25 | 34 | 0.011642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_141-11_0_4_line_36 |  | 26 | 64 | 0.014312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_141-11_0_4_line_37 |  | 26 | 61 | 0.013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_141-11_0_4_line_38 |  | 27 | 54 | 0.019594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_141-11_0_4_line_39 |  | 28 | 31 | 0.017114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_141-11_0_4_line_40 |  | 29 | 65 | 0.025083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_141-11_0_4_line_41 |  | 30 | 66 | 0.023294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_141-11_0_4_line_42 |  | 31 | 32 | 0.033499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_141-11_0_4_line_43 |  | 32 | 67 | 0.009279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_141-11_0_4_line_44 |  | 32 | 68 | 0.0069621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_141-11_0_4_line_45 |  | 33 | 69 | 0.011645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_141-11_0_4_line_46 |  | 36 | 91 | 0.012699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_141-11_0_4_line_47 |  | 37 | 38 | 0.003476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_141-11_0_4_line_48 |  | 37 | 39 | 0.011789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_141-11_0_4_line_49 |  | 38 | 43 | 0.02191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_141-11_0_4_line_50 |  | 40 | 41 | 0.03252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_141-11_0_4_line_51 |  | 40 | 42 | 0.015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_141-11_0_4_line_52 |  | 41 | 43 | 0.016782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_141-11_0_4_line_53 |  | 41 | 44 | 0.01592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_141-11_0_4_line_54 |  | 42 | 91 | 0.02698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_141-11_0_4_line_55 |  | 44 | 115 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_141-11_0_4_line_56 |  | 45 | 46 | 0.016669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_141-11_0_4_line_57 |  | 45 | 47 | 0.011682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_141-11_0_4_line_58 |  | 45 | 48 | 0.011474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_141-11_0_4_line_59 |  | 47 | 70 | 0.011348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_141-11_0_4_line_60 |  | 48 | 53 | 0.0057219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_141-11_0_4_line_61 |  | 49 | 50 | 0.003714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_141-11_0_4_line_62 |  | 49 | 51 | 0.019844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_141-11_0_4_line_63 |  | 50 | 70 | 0.0077689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_141-11_0_4_line_64 |  | 53 | 73 | 0.018705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_141-11_0_4_line_65 |  | 54 | 55 | 0.032843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_141-11_0_4_line_66 |  | 55 | 71 | 0.00734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_141-11_0_4_line_67 |  | 55 | 72 | 0.017162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_141-11_0_4_line_68 |  | 56 | 57 | 0.025472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_141-11_0_4_line_69 |  | 56 | 58 | 0.004925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_141-11_0_4_line_70 |  | 57 | 81 | 0.033207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_141-11_0_4_line_71 |  | 58 | 59 | 0.009476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_141-11_0_4_line_72 |  | 59 | 60 | 0.0096321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_141-11_0_4_line_73 |  | 59 | 61 | 0.034441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_141-11_0_4_line_74 |  | 60 | 62 | 0.040343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_141-11_0_4_line_75 |  | 60 | 63 | 0.011757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_141-11_0_4_line_76 |  | 63 | 77 | 0.0099692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_141-11_0_4_line_77 |  | 69 | 90 | 0.018134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_141-11_0_4_line_78 |  | 72 | 78 | 0.007944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_141-11_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.015426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_141-11_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.00478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_141-11_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.029458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_141-11_0_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.01483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_141-11_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.00507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_141-11_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.01691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_141-11_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.009448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_141-11_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0030719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_141-11_0_4_line_87 |  | 85 | 89 | 0.0057092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_141-11_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.012097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_141-11_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.005899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_141-11_0_4_line_90 |  | 87 | 101 | 0.04121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_141-11_0_4_line_91 |  | 87 | 102 | 0.003221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_141-11_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.004448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_141-11_0_4_line_93 |  | 88 | 96 | 0.013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_141-11_0_4_line_94 |  | 90 | 114 | 0.019457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_141-11_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.063899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_141-11_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0041039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_141-11_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.028457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_141-11_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.0045272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_141-11_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.0085206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_141-11_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0096175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_141-11_0_4_line_101 |  | 98 | 100 | 0.016952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_141-11_0_4_line_102 |  | 99 | 103 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_141-11_0_4_line_103 |  | 100 | 104 | 0.0024844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_141-11_0_4_line_104 |  | 102 | 111 | 0.019498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_141-11_0_4_line_105 |  | 103 | 107 | 0.018103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_141-11_0_4_line_106 |  | 104 | 114 | 0.012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_141-11_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.035735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_141-11_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.003395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_141-11_0_4_line_109 |  | 105 | 108 | 0.029126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_141-11_0_4_line_110 |  | 106 | 109 | 0.028665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_141-11_0_4_line_111 |  | 107 | 110 | 0.027953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_141-11_0_4_line_112 |  | 108 | 111 | 0.039817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_141-11_0_4_line_113 |  | 109 | 116 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_141-11_0_4_line_114 |  | 110 | 113 | 0.022772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_141-11_0_4_line_115 |  | 112 | 113 | 0.020935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_141-11_0_4_trafo_42 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2685547.312 | 1238209.2858 | 2685563.8183 | 1238216.9352
1 | 2685516.8537 | 1238261.7849 | 2685524.8366 | 1238248.0344 | 2685547.312 | 1238209.2858
2 | 2685516.8537 | 1238261.7849 | 2685513.2424 | 1238259.8648 | 2685511.8882 | 1238262.4917 | 2685543.8565 | 1238279.4975 | 2685547.0647 | 1238282.6126
3 | 2685547.0647 | 1238282.6126 | 2685560.2198 | 1238263.7886 | 2685564.3799 | 1238263.8486 | 2685571.2123 | 1238254.3402 | 2685581.2068 | 1238236.9829 | 2685588.3825 | 1238222.9132
4 | 2685606.4944 | 1238187.4006 | 2685583.3031 | 1238177.6483
5 | 2685583.3031 | 1238177.6483 | 2685583.9535 | 1238176.0899
6 | 2685583.3031 | 1238177.6483 | 2685573.2563 | 1238173.4215
7 | 2685606.4944 | 1238187.4006 | 2685598.1718 | 1238203.7189
8 | 2685583.9535 | 1238176.0899 | 2685593.6202 | 1238179.8986 | 2685595.6693 | 1238179.45
9 | 2685544.9893 | 1238161.5292 | 2685573.2563 | 1238173.4215
10 | 2685523.503 | 1238153.1471 | 2685519.9198 | 1238162.9248
11 | 2685523.503 | 1238153.1471 | 2685528.5888 | 1238156.7007 | 2685530.6728 | 1238158.5543 | 2685532.1471 | 1238160.7215 | 2685532.9075 | 1238163.0786 | 2685533.0183 | 1238165.3707 | 2685535.9943 | 1238156.7741 | 2685538.5778 | 1238148.6499
12 | 2685538.5778 | 1238148.6499 | 2685535.9943 | 1238156.7741 | 2685540.0114 | 1238159.4116 | 2685544.9893 | 1238161.5292
13 | 2685538.5778 | 1238148.6499 | 2685539.4113 | 1238146.9829 | 2685541.0632 | 1238142.6036 | 2685543.9244 | 1238134.1053 | 2685546.1426 | 1238127.1768 | 2685549.0057 | 1238118.5451 | 2685551.1172 | 1238112.2606
14 | 2685538.5778 | 1238148.6499 | 2685536.0533 | 1238150.059 | 2685533.8382 | 1238150.4718 | 2685531.6757 | 1238150.3851 | 2685513.584 | 1238137.9601
15 | 2685459.3521 | 1238105.5341 | 2685485.295 | 1238123.3536
16 | 2685513.584 | 1238137.9601 | 2685511.2761 | 1238141.1403 | 2685508.5547 | 1238139.411 | 2685485.295 | 1238123.3536
17 | 2685485.295 | 1238123.3536 | 2685494.2748 | 1238109.1142
18 | 2685454.1781 | 1238102.3241 | 2685459.3521 | 1238105.5341
19 | 2685459.3521 | 1238105.5341 | 2685460.7797 | 1238102.5414 | 2685460.944 | 1238101.6431 | 2685460.5482 | 1238099.7027 | 2685460.9118 | 1238097.5731 | 2685464.0483 | 1238091.7464
20 | 2685513.584 | 1238137.9601 | 2685518.7645 | 1238128.6391
21 | 2685588.3825 | 1238222.9132 | 2685598.1718 | 1238203.7189
22 | 2685454.1781 | 1238102.3241 | 2685464.8521 | 1238082.9526 | 2685465.5777 | 1238081.4443
23 | 2685454.1781 | 1238102.3241 | 2685446.3833 | 1238112.8327
24 | 2685544.9893 | 1238161.5292 | 2685545.9854 | 1238155.9285 | 2685548.249 | 1238149.0005 | 2685548.8825 | 1238147.216
25 | 2685551.1172 | 1238112.2606 | 2685551.2927 | 1238111.7381
26 | 2685564.8314 | 1238075.0864 | 2685566.2254 | 1238071.8041 | 2685567.4448 | 1238069.0864
27 | 2685564.8314 | 1238075.0864 | 2685561.064 | 1238084.5167 | 2685557.8529 | 1238093.1433 | 2685554.1254 | 1238103.4748 | 2685551.4483 | 1238111.2751 | 2685551.2927 | 1238111.7381
28 | 2685567.4448 | 1238069.0864 | 2685572.8067 | 1238057.1662 | 2685574.7512 | 1238052.9579 | 2685575.2654 | 1238049.8297 | 2685574.7149 | 1238046.5528 | 2685572.7394 | 1238043.9891 | 2685568.0758 | 1238040.6733
29 | 2685567.4448 | 1238069.0864 | 2685572.1613 | 1238070.9668 | 2685574.5395 | 1238065.019 | 2685578.8493 | 1238066.2487
30 | 2685567.4448 | 1238069.0864 | 2685554.5289 | 1238064.1002
31 | 2685578.8493 | 1238066.2487 | 2685574.5395 | 1238065.019 | 2685575.7066 | 1238062.2561 | 2685583.1963 | 1238046.5305
32 | 2685583.1963 | 1238046.5305 | 2685597.1968 | 1238021.0695 | 2685599.2402 | 1238017.3519 | 2685603.5882 | 1238019.605
33 | 2685583.1963 | 1238046.5305 | 2685580.2372 | 1238044.4975 | 2685567.8846 | 1238035.9766
34 | 2685578.8493 | 1238066.2487 | 2685582.6919 | 1238067.3493 | 2685588.213 | 1238067.4734 | 2685592.112 | 1238066.7051
35 | 2685578.8493 | 1238066.2487 | 2685580.867 | 1238061.6856 | 2685583.5138 | 1238055.9974 | 2685583.6754 | 1238055.655
36 | 2685603.5882 | 1238019.605 | 2685616.6587 | 1238025.4364
37 | 2685603.5882 | 1238019.605 | 2685605.3231 | 1238016.2943 | 2685610.2352 | 1238007.5021
38 | 2685551.7558 | 1238024.8509 | 2685567.8846 | 1238035.9766
39 | 2685554.5147 | 1238131.0557 | 2685552.1682 | 1238137.9602 | 2685548.8825 | 1238147.216
40 | 2685568.0758 | 1238040.6733 | 2685555.9793 | 1238032.0725 | 2685547.5726 | 1238026.2242
41 | 2685533.6517 | 1238063.6625 | 2685534.7184 | 1238061.5652 | 2685538.3901 | 1238059.828 | 2685544.377 | 1238060.1811 | 2685554.5289 | 1238064.1002
42 | 2685578.6529 | 1238126.5669 | 2685574.3917 | 1238138.2361 | 2685554.5147 | 1238131.0557
43 | 2685578.6529 | 1238126.5669 | 2685587.5644 | 1238129.2416
44 | 2685578.6529 | 1238126.5669 | 2685584.0536 | 1238122.1733
45 | 2685592.112 | 1238066.7051 | 2685594.26 | 1238066.2819 | 2685602.7969 | 1238062.2158
46 | 2685605.4782 | 1238176.0222 | 2685604.1596 | 1238179.3278 | 2685602.2716 | 1238180.6682 | 2685599.5389 | 1238180.7734 | 2685595.6693 | 1238179.45
47 | 2685663.5555 | 1238164.6959 | 2685666.8687 | 1238165.7778
48 | 2685663.5555 | 1238164.6959 | 2685667.2272 | 1238153.4935
49 | 2685666.8687 | 1238165.7778 | 2685660.0776 | 1238186.6092
50 | 2685628.9356 | 1238207.1827 | 2685632.4432 | 1238208.423 | 2685641.1228 | 1238211.4281 | 2685648.3421 | 1238200.8135 | 2685649.5477 | 1238201.1533 | 2685651.9416 | 1238201.9773 | 2685653.9787 | 1238202.3625 | 2685654.8761 | 1238202.5645
51 | 2685628.9356 | 1238207.1827 | 2685626.5909 | 1238202.4233 | 2685624.0914 | 1238197.3836 | 2685621.2821 | 1238194.1516
52 | 2685654.8761 | 1238202.5645 | 2685660.0776 | 1238186.6092
53 | 2685654.8761 | 1238202.5645 | 2685649.6251 | 1238217.5936
54 | 2685605.4782 | 1238176.0222 | 2685609.933 | 1238177.6876 | 2685611.5659 | 1238178.3005 | 2685612.198 | 1238179.0546 | 2685611.2408 | 1238181.954 | 2685611.3376 | 1238184.157 | 2685612.5259 | 1238186.22 | 2685614.6547 | 1238188.1187 | 2685618.8745 | 1238191.3819 | 2685621.2821 | 1238194.1516
55 | 2685644.8862 | 1238231.1568 | 2685649.6251 | 1238217.5936
56 | 2685485.6864 | 1238038.9209 | 2685470.4887 | 1238031.975
57 | 2685485.567 | 1238047.7366 | 2685482.2751 | 1238046.2215 | 2685485.6864 | 1238038.9209
58 | 2685485.6864 | 1238038.9209 | 2685489.0823 | 1238031.6423 | 2685492.2167 | 1238033.0662
59 | 2685485.567 | 1238047.7366 | 2685483.7309 | 1238051.7797 | 2685480.831 | 1238058.0494
60 | 2685492.2167 | 1238033.0662 | 2685494.5787 | 1238027.8546
61 | 2685474.1798 | 1238063.5618 | 2685477.5697 | 1238065.1006
62 | 2685474.1798 | 1238063.5618 | 2685465.5777 | 1238081.4443
63 | 2685477.5697 | 1238065.1006 | 2685480.831 | 1238058.0494
64 | 2685494.5787 | 1238027.8546 | 2685496.5925 | 1238023.4112 | 2685502.3814 | 1238010.8554
65 | 2685551.7558 | 1238024.8509 | 2685552.7717 | 1238021.0295 | 2685557.2114 | 1238004.3259 | 2685560.3458 | 1237993.1519
66 | 2685560.3458 | 1237993.1519 | 2685553.3344 | 1237990.916
67 | 2685561.7276 | 1237976.5488 | 2685563.2012 | 1237982.9635 | 2685560.3458 | 1237993.1519
68 | 2685627.5608 | 1237966.3235 | 2685628.7557 | 1237964.2615 | 2685637.3781 | 1237943.9823 | 2685637.7205 | 1237942.9873
69 | 2685631.6132 | 1237969.1395 | 2685627.5608 | 1237966.3235
70 | 2685647.0967 | 1237911.1879 | 2685644.4064 | 1237923.5579 | 2685637.7205 | 1237942.9873
71 | 2685627.1499 | 1237977.5034 | 2685628.8515 | 1237974.4035 | 2685631.6132 | 1237969.1395
72 | 2685618.573 | 1237973.121 | 2685622.4942 | 1237975.0678 | 2685627.1499 | 1237977.5034
73 | 2685627.1499 | 1237977.5034 | 2685622.3249 | 1237986.2846 | 2685616.0726 | 1237996.9799 | 2685610.8138 | 1238006.4664 | 2685610.2352 | 1238007.5021
74 | 2685618.573 | 1237973.121 | 2685598.9948 | 1238008.3953
75 | 2685618.573 | 1237973.121 | 2685608.0471 | 1237967.8839
76 | 2685608.0471 | 1237967.8839 | 2685599.1217 | 1237963.443
77 | 2685618.7816 | 1238053.6854 | 2685610.212 | 1238058.6841 | 2685602.7969 | 1238062.2158
78 | 2685561.7276 | 1237976.5488 | 2685554.0406 | 1237974.4588
79 | 2685561.7276 | 1237976.5488 | 2685566.1472 | 1237961.7686
80 | 2685566.1472 | 1237961.7686 | 2685561.4797 | 1237960.6783
81 | 2685599.1217 | 1237963.443 | 2685592.9576 | 1237960.3761 | 2685601.0018 | 1237941.3673 | 2685599.2818 | 1237940.487
82 | 2685652.0916 | 1237912.1383 | 2685650.8656 | 1237917.9248 | 2685648.8196 | 1237926.6014
83 | 2685652.0916 | 1237912.1383 | 2685647.0967 | 1237911.1879
84 | 2685652.0916 | 1237912.1383 | 2685653.2855 | 1237906.4737 | 2685655.2926 | 1237895.8395 | 2685655.3444 | 1237895.5449
85 | 2685715.7036 | 1237932.6707 | 2685714.9468 | 1237923.253
86 | 2685715.7036 | 1237932.6707 | 2685713.7369 | 1237932.6423 | 2685712.632 | 1237932.6597
87 | 2685710.3858 | 1237937.8421 | 2685711.9042 | 1237935.3844 | 2685712.632 | 1237932.6597
88 | 2685716.2897 | 1237941.8524 | 2685714.7546 | 1237953.8499
89 | 2685716.2897 | 1237941.8524 | 2685710.3897 | 1237942.2898
90 | 2685714.7546 | 1237953.8499 | 2685713.0188 | 1237972.9386 | 2685710.5803 | 1237994.8462
91 | 2685714.7546 | 1237953.8499 | 2685717.9841 | 1237953.9299
92 | 2685710.3897 | 1237942.2898 | 2685710.3858 | 1237937.8421
93 | 2685710.3897 | 1237942.2898 | 2685707.6479 | 1237942.4948 | 2685704.0232 | 1237943.5877 | 2685700.8521 | 1237945.232 | 2685698.067 | 1237947.4398
94 | 2685636.1554 | 1238045.1807 | 2685633.8603 | 1238045.7046 | 2685629.7444 | 1238047.2908 | 2685618.7816 | 1238053.6854
95 | 2685605.4782 | 1238176.0222 | 2685628.2492 | 1238116.3187
96 | 2685632.2054 | 1238117.4099 | 2685628.2492 | 1238116.3187
97 | 2685694.8131 | 1237950.5821 | 2685692.3085 | 1237954.2708 | 2685680.0417 | 1237974.8975
98 | 2685694.8131 | 1237950.5821 | 2685694.8131 | 1237950.5821 | 2685697.5459 | 1237947.8529 | 2685698.067 | 1237947.4398
99 | 2685661.6492 | 1238027.3365 | 2685663.8272 | 1238021.1079 | 2685664.1999 | 1238019.2222
100 | 2685661.6492 | 1238027.3365 | 2685670.9769 | 1238029.6797
101 | 2685661.6492 | 1238027.3365 | 2685653.9806 | 1238036.5659 | 2685650.3534 | 1238039.9382
102 | 2685670.9769 | 1238029.6797 | 2685685.3648 | 1238033.294 | 2685685.3648 | 1238033.294
103 | 2685648.1718 | 1238041.1269 | 2685650.3534 | 1238039.9382
104 | 2685717.9841 | 1237953.9299 | 2685717.2146 | 1237963.2032 | 2685716.2702 | 1237973.3521
105 | 2685702.2164 | 1238039.9085 | 2685685.3648 | 1238033.294
106 | 2685636.1554 | 1238045.1807 | 2685644.0317 | 1238043.3829 | 2685648.1718 | 1238041.1269
107 | 2685705.2974 | 1238041.354 | 2685704.8599 | 1238043.8828 | 2685704.5957 | 1238045.4134 | 2685697.0535 | 1238073.1356 | 2685696.1595 | 1238075.8795
108 | 2685702.2164 | 1238039.9085 | 2685705.2974 | 1238041.354
109 | 2685705.2974 | 1238041.354 | 2685705.7365 | 1238039.2366 | 2685711.1232 | 1238012.8164
110 | 2685696.1595 | 1238075.8795 | 2685687.2791 | 1238103.1347
111 | 2685702.2164 | 1238039.9085 | 2685695.2622 | 1238066.9827
112 | 2685716.2702 | 1237973.3521 | 2685716.0862 | 1237975.329 | 2685712.3074 | 1238007.0083 | 2685711.1232 | 1238012.8164
113 | 2685687.2791 | 1238103.1347 | 2685680.429 | 1238124.1588
114 | 2685688.4613 | 1238088.7077 | 2685694.1039 | 1238071.4919 | 2685695.2622 | 1238066.9827
115 | 2685681.9409 | 1238108.6014 | 2685688.4613 | 1238088.7077

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685563.8183 | 1238216.9352
1 | 2685547.312 | 1238209.2858
2 | 2685516.8537 | 1238261.7849
3 | 2685547.0647 | 1238282.6126
4 | 2685583.3031 | 1238177.6483
5 | 2685606.4944 | 1238187.4006
6 | 2685583.9535 | 1238176.0899
7 | 2685573.2563 | 1238173.4215
8 | 2685523.503 | 1238153.1471
9 | 2685519.9198 | 1238162.9248
10 | 2685538.5778 | 1238148.6499
11 | 2685485.295 | 1238123.3536
12 | 2685459.3521 | 1238105.5341
13 | 2685513.584 | 1238137.9601
14 | 2685494.2748 | 1238109.1142
15 | 2685518.7645 | 1238128.6391
16 | 2685588.3825 | 1238222.9132
17 | 2685454.1781 | 1238102.3241
18 | 2685464.0483 | 1238091.7464
19 | 2685544.9893 | 1238161.5292
20 | 2685551.1172 | 1238112.2606
21 | 2685564.8314 | 1238075.0864
22 | 2685567.4448 | 1238069.0864
23 | 2685551.2927 | 1238111.7381
24 | 2685583.1963 | 1238046.5305
25 | 2685578.8493 | 1238066.2487
26 | 2685603.5882 | 1238019.605
27 | 2685567.8846 | 1238035.9766
28 | 2685548.8825 | 1238147.216
29 | 2685568.0758 | 1238040.6733
30 | 2685554.5289 | 1238064.1002
31 | 2685554.5147 | 1238131.0557
32 | 2685578.6529 | 1238126.5669
33 | 2685592.112 | 1238066.7051
34 | 2685583.6754 | 1238055.655
35 | 2685598.1718 | 1238203.7189
36 | 2685595.6693 | 1238179.45
37 | 2685663.5555 | 1238164.6959
38 | 2685666.8687 | 1238165.7778
39 | 2685667.2272 | 1238153.4935
40 | 2685628.9356 | 1238207.1827
41 | 2685654.8761 | 1238202.5645
42 | 2685621.2821 | 1238194.1516
43 | 2685660.0776 | 1238186.6092
44 | 2685649.6251 | 1238217.5936
45 | 2685485.6864 | 1238038.9209
46 | 2685470.4887 | 1238031.975
47 | 2685485.567 | 1238047.7366
48 | 2685492.2167 | 1238033.0662
49 | 2685474.1798 | 1238063.5618
50 | 2685477.5697 | 1238065.1006
51 | 2685465.5777 | 1238081.4443
52 | 2685446.3833 | 1238112.8327
53 | 2685494.5787 | 1238027.8546
54 | 2685551.7558 | 1238024.8509
55 | 2685560.3458 | 1237993.1519
56 | 2685627.5608 | 1237966.3235
57 | 2685637.7205 | 1237942.9873
58 | 2685631.6132 | 1237969.1395
59 | 2685627.1499 | 1237977.5034
60 | 2685618.573 | 1237973.121
61 | 2685610.2352 | 1238007.5021
62 | 2685598.9948 | 1238008.3953
63 | 2685608.0471 | 1237967.8839
64 | 2685616.6587 | 1238025.4364
65 | 2685547.5726 | 1238026.2242
66 | 2685533.6517 | 1238063.6625
67 | 2685587.5644 | 1238129.2416
68 | 2685584.0536 | 1238122.1733
69 | 2685602.7969 | 1238062.2158
70 | 2685480.831 | 1238058.0494
71 | 2685553.3344 | 1237990.916
72 | 2685561.7276 | 1237976.5488
73 | 2685502.3814 | 1238010.8554
74 | 2685566.1472 | 1237961.7686
75 | 2685561.4797 | 1237960.6783
76 | 2685599.2818 | 1237940.487
77 | 2685599.1217 | 1237963.443
78 | 2685554.0406 | 1237974.4588
79 | 2685648.8196 | 1237926.6014
80 | 2685652.0916 | 1237912.1383
81 | 2685647.0967 | 1237911.1879
82 | 2685655.3444 | 1237895.5449
83 | 2685715.7036 | 1237932.6707
84 | 2685714.9468 | 1237923.253
85 | 2685712.632 | 1237932.6597
86 | 2685716.2897 | 1237941.8524
87 | 2685714.7546 | 1237953.8499
88 | 2685710.3897 | 1237942.2898
89 | 2685710.3858 | 1237937.8421
90 | 2685618.7816 | 1238053.6854
91 | 2685605.4782 | 1238176.0222
92 | 2685628.2492 | 1238116.3187
93 | 2685632.2054 | 1238117.4099
94 | 2685694.8131 | 1237950.5821
95 | 2685680.0417 | 1237974.8975
96 | 2685698.067 | 1237947.4398
97 | 2685664.1999 | 1238019.2222
98 | 2685661.6492 | 1238027.3365
99 | 2685670.9769 | 1238029.6797
100 | 2685650.3534 | 1238039.9382
101 | 2685710.5803 | 1237994.8462
102 | 2685717.9841 | 1237953.9299
103 | 2685685.3648 | 1238033.294
104 | 2685648.1718 | 1238041.1269
105 | 2685705.2974 | 1238041.354
106 | 2685696.1595 | 1238075.8795
107 | 2685702.2164 | 1238039.9085
108 | 2685711.1232 | 1238012.8164
109 | 2685687.2791 | 1238103.1347
110 | 2685695.2622 | 1238066.9827
111 | 2685716.2702 | 1237973.3521
112 | 2685681.9409 | 1238108.6014
113 | 2685688.4613 | 1238088.7077
114 | 2685636.1554 | 1238045.1807
115 | 2685644.8862 | 1238231.1568
116 | 2685680.429 | 1238124.1588
117 | 2685578.8493 | 1238066.2487

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98015 | -0.383 | 0.025759 | 0.0064558
1 | 0.98058 | -0.3745 | 0 | 0
2 | 0.98203 | -0.3462 | 0 | 0
3 | 0.98317 | -0.324 | 0 | 0
4 | 0.98665 | -0.25629 | 0 | 0
5 | 0.98598 | -0.26928 | 0 | 0
6 | 0.9866 | -0.25732 | 0 | 0
7 | 0.98729 | -0.244 | 0.0091913 | 0.0023036
8 | 0.99068 | -0.17849 | 0 | 0
9 | 0.99051 | -0.18176 | 0.017675 | 0.0044298
10 | 0.99123 | -0.16782 | 0 | 0
11 | 0.9879 | -0.23216 | 0 | 0
12 | 0.98673 | -0.25504 | 0 | 0
13 | 0.98957 | -0.19985 | 0 | 0
14 | 0.98774 | -0.2353 | 0.01043 | 0.002614
15 | 0.98947 | -0.20186 | 0.01059 | 0.0026541
16 | 0.98495 | -0.28938 | 0.0016481 | 0.00041305
17 | 0.98653 | -0.25885 | 0 | 0
18 | 0.98665 | -0.25656 | 0.005683 | 0.0014243
19 | 0.98933 | -0.2045 | 0 | 0
20 | 0.99459 | -0.10328 | 0.0069585 | 0.001744
21 | 0.99707 | -0.05578 | 0 | 0
22 | 0.99748 | -0.047956 | 0 | 0
23 | 0.99462 | -0.10265 | 0.0081791 | 0.0020499
24 | 0.99672 | -0.062643 | 0 | 0
25 | 0.99865 | -0.025648 | 0 | 0
26 | 0.99474 | -0.10086 | 0 | 0
27 | 0.99625 | -0.07176 | 0.0042614 | 0.001068
28 | 0.98881 | -0.21456 | 0.012627 | 0.0031647
29 | 0.99707 | -0.055879 | 0.0047445 | 0.0011891
30 | 0.99721 | -0.053104 | 0.0081609 | 0.0020453
31 | 0.98841 | -0.22229 | 0 | 0
32 | 0.98763 | -0.23744 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | -0.41564 | -0.10523
34 | 0.99863 | -0.026114 | 0.0022902 | 0.00057399
35 | 0.98549 | -0.27878 | 0.0014821 | 0.00037146
36 | 0.98621 | -0.26495 | 0.0050038 | 0.0012541
37 | 0.9843 | -0.30213 | 0 | 0
38 | 0.98433 | -0.30156 | 0 | 0
39 | 0.9842 | -0.30405 | 0.0090577 | 0.0022701
40 | 0.98511 | -0.28644 | 0 | 0
41 | 0.98469 | -0.29453 | 0 | 0
42 | 0.9853 | -0.28266 | 0.0090609 | 0.0022709
43 | 0.98451 | -0.29799 | 0.0024214 | 0.00060687
44 | 0.98466 | -0.2952 | 0.0016302 | 0.00040856
45 | 0.98471 | -0.29433 | 0 | 0
46 | 0.98457 | -0.29703 | 0.0090201 | 0.0022607
47 | 0.98493 | -0.29002 | 0 | 0
48 | 0.98459 | -0.29671 | 0 | 0
49 | 0.98542 | -0.28055 | 0 | 0
50 | 0.98533 | -0.28225 | 0 | 0
51 | 0.98588 | -0.27143 | 0.003881 | 0.00097267
52 | 0.98646 | -0.26015 | 0.005552 | 0.0013915
53 | 0.98453 | -0.2979 | 0.0062892 | 0.0015762
54 | 0.99583 | -0.079907 | 0 | 0
55 | 0.99512 | -0.093579 | 0 | 0
56 | 0.99253 | -0.14349 | 0 | 0
57 | 0.99219 | -0.15005 | 0.0053567 | 0.0013425
58 | 0.9926 | -0.14222 | 0 | 0
59 | 0.99272 | -0.13978 | 0 | 0
60 | 0.99246 | -0.14493 | 0 | 0
61 | 0.99413 | -0.11255 | 0.0032353 | 0.00081084
62 | 0.9922 | -0.14983 | 0.0068692 | 0.0017216
63 | 0.99221 | -0.14978 | 0.0056617 | 0.001419
64 | 0.99462 | -0.10311 | 0.0089103 | 0.0022331
65 | 0.99687 | -0.059788 | 0.0088886 | 0.0022277
66 | 0.99694 | -0.058439 | 0.013062 | 0.0032735
67 | 0.98758 | -0.23838 | 0.0057094 | 0.0014309
68 | 0.98751 | -0.23988 | 0.019616 | 0.0049163
69 | 0.99911 | -0.016962 | 0.0017883 | 0.0004482
70 | 0.98515 | -0.28583 | 0.0050622 | 0.0012687
71 | 0.99506 | -0.094714 | 0.0087857 | 0.0022019
72 | 0.99489 | -0.098075 | 0 | 0
73 | 0.98444 | -0.29966 | 0.0052399 | 0.0013132
74 | 0.99479 | -0.10002 | 0 | 0
75 | 0.99476 | -0.10062 | 0.0071526 | 0.0017926
76 | 0.99186 | -0.15644 | 0.0067811 | 0.0016995
77 | 0.99205 | -0.15291 | 0.010898 | 0.0027313
78 | 0.99483 | -0.099156 | 0.007727 | 0.0019366
79 | 0.99177 | -0.15823 | 0.0073848 | 0.0018508
80 | 0.99187 | -0.15629 | 0 | 0
81 | 0.99191 | -0.15546 | 0 | 0
82 | 0.99184 | -0.15683 | 0.0018128 | 0.00045433
83 | 0.98798 | -0.23139 | 0 | 0
84 | 0.98795 | -0.23195 | 0.0032871 | 0.00082383
85 | 0.98799 | -0.23121 | 0.0021791 | 0.00054614
86 | 0.98815 | -0.2281 | 0 | 0
87 | 0.98837 | -0.22375 | 0 | 0
88 | 0.98804 | -0.23022 | 0 | 0
89 | 0.98802 | -0.23066 | 0 | 0
90 | 0.99775 | -0.042868 | 0.0036517 | 0.0009152
91 | 0.98587 | -0.27157 | 0 | 0
92 | 0.98551 | -0.27866 | 0.0027084 | 0.0006788
93 | 0.98549 | -0.27891 | 0.0034735 | 0.00087054
94 | 0.9878 | -0.23484 | 0.0023512 | 0.00058926
95 | 0.98753 | -0.24013 | 0.010403 | 0.0026073
96 | 0.98786 | -0.23381 | 0.0019408 | 0.0004864
97 | 0.99419 | -0.11119 | 0.0020304 | 0.00050885
98 | 0.99421 | -0.11089 | 0 | 0
99 | 0.9936 | -0.12267 | 0.0058719 | 0.0014716
100 | 0.99532 | -0.08956 | 0.0017044 | 0.00042718
101 | 0.98809 | -0.22924 | 0.0074706 | 0.0018723
102 | 0.98845 | -0.22216 | 0 | 0
103 | 0.99273 | -0.13932 | 0.0042674 | 0.0010695
104 | 0.99548 | -0.086364 | 0.0019043 | 0.00047727
105 | 0.99158 | -0.16155 | 0 | 0
106 | 0.99133 | -0.16642 | 0.0021 | 0.0005263
107 | 0.99175 | -0.15831 | 0 | 0
108 | 0.99035 | -0.18546 | 0.008015 | 0.0020088
109 | 0.99118 | -0.16925 | 0.0028396 | 0.00071167
110 | 0.99161 | -0.16096 | 0.0017285 | 0.00043319
111 | 0.98895 | -0.21255 | 0.010591 | 0.0026544
112 | 0.9915 | -0.16306 | 0.0017384 | 0.00043569
113 | 0.99154 | -0.16241 | 0.001872 | 0.00046916
114 | 0.99636 | -0.069494 | 0.0030136 | 0.00075528
115 | 0.98465 | -0.29539 | 0.00072955 | 0.00018284
116 | 0.99113 | -0.17032 | 0.0027298 | 0.00068415
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.025759 | -0.0064558 | 0.025769 | 0.0064622 | 1.0433e-05 | 6.4477e-06 | 0.039106 | 0.039106 | 0.039106 | 0.98015 | -0.383 | 0.98058 | -0.3745 | 10.7434
1 | -0.025769 | -0.0064622 | 0.025804 | 0.0064837 | 3.4807e-05 | 2.1509e-05 | 0.039106 | 0.039106 | 0.039106 | 0.98058 | -0.3745 | 0.98203 | -0.3462 | 10.7433
2 | -0.025804 | -0.0064837 | 0.025832 | 0.0065007 | 2.737e-05 | 1.6912e-05 | 0.039106 | 0.039105 | 0.039106 | 0.98203 | -0.3462 | 0.98317 | -0.324 | 10.7433
3 | -0.025832 | -0.0065007 | 0.025874 | 0.0065271 | 4.2813e-05 | 2.6452e-05 | 0.039105 | 0.039105 | 0.039105 | 0.98317 | -0.324 | 0.98495 | -0.28938 | 10.7432
4 | 0.02905 | 0.0073398 | -0.029032 | -0.0073285 | 1.8081e-05 | 1.1251e-05 | 0.043832 | 0.043833 | 0.043833 | 0.98665 | -0.25629 | 0.98598 | -0.26928 | 12.0419
5 | 0.034135 | 0.0085714 | -0.034134 | -0.0085703 | 1.678e-06 | 1.0524e-06 | 0.051487 | 0.051487 | 0.051487 | 0.98665 | -0.25629 | 0.9866 | -0.25732 | 14.1448
6 | -0.063185 | -0.015911 | 0.063222 | 0.015935 | 3.7137e-05 | 2.3628e-05 | 0.095319 | 0.095319 | 0.095319 | 0.98665 | -0.25629 | 0.98729 | -0.244 | 26.1866
7 | 0.029032 | 0.0073285 | -0.029019 | -0.0073203 | 1.3198e-05 | 8.2132e-06 | 0.043833 | 0.043833 | 0.043833 | 0.98598 | -0.26928 | 0.98549 | -0.27878 | 12.0419
8 | 0.034134 | 0.0085703 | -0.034121 | -0.0085625 | 1.2414e-05 | 7.7855e-06 | 0.051487 | 0.051487 | 0.051487 | 0.9866 | -0.25732 | 0.98621 | -0.26495 | 14.1448
9 | -0.072414 | -0.018238 | 0.072551 | 0.018326 | 0.00013706 | 8.7328e-05 | 0.10917 | 0.10917 | 0.10917 | 0.98729 | -0.244 | 0.98933 | -0.2045 | 29.9924
10 | 0.017678 | 0.0044314 | -0.017675 | -0.0044298 | 2.7526e-06 | 1.6276e-06 | 0.026553 | 0.026553 | 0.026553 | 0.99068 | -0.17849 | 0.99051 | -0.18176 | 7.2947
11 | -0.017678 | -0.0044314 | 0.017687 | 0.0044367 | 8.9914e-06 | 5.3164e-06 | 0.026553 | 0.026553 | 0.026553 | 0.99068 | -0.17849 | 0.99123 | -0.16782 | 7.2947
12 | 0.11075 | 0.027992 | -0.11055 | -0.027868 | 0.00019443 | 0.0001242 | 0.16634 | 0.16634 | 0.16634 | 0.99123 | -0.16782 | 0.98933 | -0.2045 | 45.6965
13 | -0.19046 | -0.048076 | 0.19105 | 0.048454 | 0.00059075 | 0.00037709 | 0.28603 | 0.28603 | 0.28603 | 0.99123 | -0.16782 | 0.99459 | -0.10328 | 39.2901
14 | 0.062023 | 0.015648 | -0.061928 | -0.015588 | 9.4982e-05 | 6.0413e-05 | 0.093144 | 0.093145 | 0.093145 | 0.99123 | -0.16782 | 0.98957 | -0.19985 | 25.5892
15 | 0.040826 | 0.010268 | -0.040782 | -0.01024 | 4.456e-05 | 2.8117e-05 | 0.061507 | 0.061507 | 0.061507 | 0.9879 | -0.23216 | 0.98673 | -0.25504 | 16.8975
16 | -0.051258 | -0.012883 | 0.051337 | 0.012933 | 7.9196e-05 | 5.0231e-05 | 0.077219 | 0.077219 | 0.077219 | 0.9879 | -0.23216 | 0.98957 | -0.19985 | 21.2141
17 | 0.010431 | 0.0026148 | -0.01043 | -0.002614 | 1.5585e-06 | 7.8194e-07 | 0.015712 | 0.015712 | 0.015712 | 0.9879 | -0.23216 | 0.98774 | -0.2353 | 4.3166
18 | 0.035098 | 0.0088156 | -0.035092 | -0.0088116 | 6.3849e-06 | 4.0088e-06 | 0.052936 | 0.052936 | 0.052936 | 0.98673 | -0.25504 | 0.98653 | -0.25885 | 14.5429
19 | 0.0056834 | 0.0014244 | -0.005683 | -0.0014243 | 4.1285e-07 | 7.2805e-08 | 0.0085708 | 0.0085709 | 0.0085709 | 0.98673 | -0.25504 | 0.98665 | -0.25656 | 2.3546
20 | 0.010591 | 0.0026546 | -0.01059 | -0.0026541 | 1.0137e-06 | 5.1184e-07 | 0.015926 | 0.015926 | 0.015926 | 0.98957 | -0.19985 | 0.98947 | -0.20186 | 4.3752
21 | -0.027522 | -0.0069402 | 0.027536 | 0.0069488 | 1.3979e-05 | 8.6724e-06 | 0.041595 | 0.041595 | 0.041595 | 0.98495 | -0.28938 | 0.98549 | -0.27878 | 11.4271
22 | 0.02954 | 0.00742 | -0.029522 | -0.007409 | 1.7716e-05 | 1.1035e-05 | 0.044562 | 0.044562 | 0.044562 | 0.98653 | -0.25885 | 0.98588 | -0.27143 | 12.2422
23 | 0.0055523 | 0.0013915 | -0.005552 | -0.0013915 | 3.4412e-07 | 5.3191e-08 | 0.0083747 | 0.0083748 | 0.0083748 | 0.98653 | -0.25885 | 0.98646 | -0.26015 | 2.3008
24 | 0.038002 | 0.0095419 | -0.037983 | -0.0095304 | 1.8222e-05 | 1.1471e-05 | 0.057163 | 0.057163 | 0.057163 | 0.98933 | -0.2045 | 0.98881 | -0.21456 | 15.7042
25 | -0.19801 | -0.050198 | 0.19801 | 0.050201 | 6.0549e-06 | 3.8537e-06 | 0.29644 | 0.29644 | 0.29644 | 0.99459 | -0.10328 | 0.99462 | -0.10265 | 27.1467
26 | -0.20666 | -0.052548 | 0.20673 | 0.052597 | 7.7929e-05 | 4.9618e-05 | 0.30868 | 0.30868 | 0.30868 | 0.99707 | -0.05578 | 0.99748 | -0.047956 | 28.2673
27 | 0.20666 | 0.052548 | -0.20619 | -0.052251 | 0.00046544 | 0.00029635 | 0.30868 | 0.30868 | 0.30868 | 0.99707 | -0.05578 | 0.99462 | -0.10265 | 28.2673
28 | 0.01364 | 0.0034204 | -0.013635 | -0.0034175 | 5.1485e-06 | 2.8624e-06 | 0.020348 | 0.020348 | 0.020348 | 0.99748 | -0.047956 | 0.99707 | -0.055879 | 5.5902
29 | -0.2416 | -0.061341 | 0.24186 | 0.061507 | 0.00025964 | 0.00016554 | 0.3607 | 0.3607 | 0.3607 | 0.99748 | -0.047956 | 0.99865 | -0.025648 | 33.031
30 | 0.021231 | 0.0053238 | -0.021226 | -0.0053207 | 5.2083e-06 | 3.1526e-06 | 0.031673 | 0.031673 | 0.031673 | 0.99748 | -0.047956 | 0.99721 | -0.053104 | 8.7013
31 | -0.085097 | -0.021423 | 0.085248 | 0.021519 | 0.00015078 | 9.6174e-05 | 0.12708 | 0.12708 | 0.12708 | 0.99672 | -0.062643 | 0.99865 | -0.025648 | 34.911
32 | 0.057129 | 0.014399 | -0.057025 | -0.014333 | 0.00010426 | 6.6229e-05 | 0.085317 | 0.085317 | 0.085317 | 0.99672 | -0.062643 | 0.99474 | -0.10086 | 23.4387
33 | 0.027968 | 0.0070242 | -0.027956 | -0.0070166 | 1.2161e-05 | 7.5408e-06 | 0.041759 | 0.041759 | 0.041759 | 0.99672 | -0.062643 | 0.99625 | -0.07176 | 11.4724
34 | -0.3294 | -0.0836 | 0.32981 | 0.08386 | 0.00040694 | 0.00025991 | 0.49119 | 0.49119 | 0.49119 | 0.99865 | -0.025648 | 1 | 0 | 44.9805
35 | 0.0022903 | 0.00057387 | -0.0022902 | -0.00057399 | 5.0841e-08 | -1.1978e-07 | 0.0034125 | 0.0034126 | 0.0034126 | 0.99865 | -0.025648 | 0.99863 | -0.026114 | 0.93753
36 | 0.0089113 | 0.0022336 | -0.0089103 | -0.0022331 | 9.5373e-07 | 4.2461e-07 | 0.01333 | 0.01333 | 0.01333 | 0.99474 | -0.10086 | 0.99462 | -0.10311 | 3.6622
37 | 0.048113 | 0.012099 | -0.048087 | -0.012082 | 2.6835e-05 | 1.6995e-05 | 0.071987 | 0.071987 | 0.071987 | 0.99474 | -0.10086 | 0.99413 | -0.11255 | 19.7766
38 | 0.023695 | 0.0059486 | -0.023686 | -0.005943 | 9.205e-06 | 5.6362e-06 | 0.035395 | 0.035395 | 0.035395 | 0.99625 | -0.07176 | 0.99583 | -0.079907 | 9.7238
39 | 0.025356 | 0.0063657 | -0.025347 | -0.0063599 | 9.3459e-06 | 5.762e-06 | 0.038161 | 0.038161 | 0.038161 | 0.98881 | -0.21456 | 0.98841 | -0.22229 | 10.4838
40 | 0.0088902 | 0.0022284 | -0.0088886 | -0.0022277 | 1.6558e-06 | 7.3265e-07 | 0.013268 | 0.013268 | 0.013268 | 0.99707 | -0.055879 | 0.99687 | -0.059788 | 3.645
41 | 0.013065 | 0.0032753 | -0.013062 | -0.0032735 | 3.3201e-06 | 1.821e-06 | 0.019495 | 0.019495 | 0.019495 | 0.99721 | -0.053104 | 0.99694 | -0.058439 | 5.3559
42 | 0.025347 | 0.0063599 | -0.025328 | -0.0063487 | 1.8294e-05 | 1.1279e-05 | 0.038161 | 0.038161 | 0.038161 | 0.98841 | -0.22229 | 0.98763 | -0.23744 | 10.4839
43 | 0.0057097 | 0.001431 | -0.0057094 | -0.0014309 | 2.575e-07 | 4.6066e-08 | 0.0086025 | 0.0086025 | 0.0086025 | 0.98763 | -0.23744 | 0.98758 | -0.23838 | 2.3633
44 | 0.019619 | 0.0049177 | -0.019616 | -0.0049163 | 2.2811e-06 | 1.3708e-06 | 0.029559 | 0.029559 | 0.029559 | 0.98763 | -0.23744 | 0.98751 | -0.23988 | 8.1205
45 | 0.084183 | 0.021366 | -0.084114 | -0.021322 | 6.8626e-05 | 4.3768e-05 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 1 | 0 | 0.99911 | -0.016962 | 34.4396
46 | 0.029118 | 0.0073085 | -0.029108 | -0.0073027 | 9.1929e-06 | 5.7215e-06 | 0.043937 | 0.043937 | 0.043937 | 0.98621 | -0.26495 | 0.98587 | -0.27157 | 12.0707
47 | -0.0090585 | -0.0022704 | 0.0090587 | 0.0022706 | 2.4445e-07 | 1.1226e-07 | 0.013694 | 0.013694 | 0.013694 | 0.9843 | -0.30213 | 0.98433 | -0.30156 | 3.7621
48 | 0.0090585 | 0.0022704 | -0.0090577 | -0.0022701 | 8.2904e-07 | 3.8076e-07 | 0.013694 | 0.013694 | 0.013694 | 0.9843 | -0.30213 | 0.9842 | -0.30405 | 3.7622
49 | -0.0090587 | -0.0022706 | 0.0090603 | 0.0022713 | 1.5408e-06 | 7.0756e-07 | 0.013694 | 0.013694 | 0.013694 | 0.98433 | -0.30156 | 0.98451 | -0.29799 | 3.7621
50 | 0.013849 | 0.0034732 | -0.013843 | -0.0034702 | 5.3369e-06 | 3.0018e-06 | 0.02092 | 0.02092 | 0.02092 | 0.98511 | -0.28644 | 0.98469 | -0.29453 | 5.7472
51 | -0.013849 | -0.0034732 | 0.013851 | 0.0034746 | 2.4967e-06 | 1.4041e-06 | 0.02092 | 0.02092 | 0.02092 | 0.98511 | -0.28644 | 0.9853 | -0.28266 | 5.7471
52 | 0.011484 | 0.0028791 | -0.011482 | -0.0028781 | 1.8952e-06 | 9.9951e-07 | 0.017354 | 0.017354 | 0.017354 | 0.98469 | -0.29453 | 0.98451 | -0.29799 | 4.7676
53 | 0.0023598 | 0.00059107 | -0.0023597 | -0.00059123 | 7.5914e-08 | -1.5392e-07 | 0.0035659 | 0.003566 | 0.003566 | 0.98469 | -0.29453 | 0.98466 | -0.2952 | 0.97966
54 | -0.022912 | -0.0057455 | 0.022924 | 0.0057529 | 1.2115e-05 | 7.4095e-06 | 0.034603 | 0.034603 | 0.034603 | 0.9853 | -0.28266 | 0.98587 | -0.27157 | 9.5064
55 | 0.00072956 | 0.00018267 | -0.00072955 | -0.00018284 | 6.5486e-09 | -1.7856e-07 | 0.0011025 | 0.0011025 | 0.0011025 | 0.98466 | -0.2952 | 0.98465 | -0.29539 | 0.30289
56 | 0.0090213 | 0.0022612 | -0.0090201 | -0.0022607 | 1.1617e-06 | 5.3145e-07 | 0.013632 | 0.013632 | 0.013632 | 0.98471 | -0.29433 | 0.98457 | -0.29703 | 3.7452
57 | -0.020553 | -0.0051517 | 0.020557 | 0.0051543 | 4.2257e-06 | 2.5558e-06 | 0.031058 | 0.031058 | 0.031058 | 0.98471 | -0.29433 | 0.98493 | -0.29002 | 8.5324
58 | 0.011532 | 0.0028906 | -0.01153 | -0.0028899 | 1.3066e-06 | 6.9028e-07 | 0.017426 | 0.017426 | 0.017426 | 0.98471 | -0.29433 | 0.98459 | -0.29671 | 4.7873
59 | -0.020557 | -0.0051543 | 0.020561 | 0.0051568 | 4.105e-06 | 2.4827e-06 | 0.031058 | 0.031058 | 0.031058 | 0.98493 | -0.29002 | 0.98515 | -0.28583 | 8.5324
60 | 0.01153 | 0.0028899 | -0.01153 | -0.0028895 | 6.5156e-07 | 3.4423e-07 | 0.017426 | 0.017426 | 0.017426 | 0.98459 | -0.29671 | 0.98453 | -0.2979 | 4.7873
61 | 0.02563 | 0.0064295 | -0.025628 | -0.0064282 | 2.0863e-06 | 1.2879e-06 | 0.038704 | 0.038704 | 0.038704 | 0.98542 | -0.28055 | 0.98533 | -0.28225 | 10.633
62 | -0.02563 | -0.0064295 | 0.025641 | 0.0064363 | 1.1147e-05 | 6.8813e-06 | 0.038704 | 0.038704 | 0.038704 | 0.98542 | -0.28055 | 0.98588 | -0.27143 | 10.633
63 | 0.025628 | 0.0064282 | -0.025623 | -0.0064255 | 4.3642e-06 | 2.6941e-06 | 0.038704 | 0.038704 | 0.038704 | 0.98533 | -0.28225 | 0.98515 | -0.28583 | 10.633
64 | 0.0052404 | 0.0013133 | -0.0052399 | -0.0013132 | 4.4001e-07 | 4.3773e-08 | 0.0079203 | 0.0079203 | 0.0079203 | 0.98453 | -0.2979 | 0.98444 | -0.29966 | 2.1759
65 | 0.023686 | 0.005943 | -0.02367 | -0.0059335 | 1.5429e-05 | 9.4479e-06 | 0.035395 | 0.035395 | 0.035395 | 0.99583 | -0.079907 | 0.99512 | -0.093579 | 9.7238
66 | 0.0087862 | 0.0022021 | -0.0087857 | -0.0022019 | 4.7511e-07 | 2.0872e-07 | 0.013138 | 0.013138 | 0.013138 | 0.99512 | -0.093579 | 0.99506 | -0.094714 | 3.6094
67 | 0.014884 | 0.0037314 | -0.014881 | -0.0037296 | 3.188e-06 | 1.8174e-06 | 0.022257 | 0.022257 | 0.022257 | 0.99512 | -0.093579 | 0.99489 | -0.098075 | 6.1145
68 | 0.014562 | 0.0036516 | -0.014558 | -0.003649 | 4.5531e-06 | 2.5849e-06 | 0.021833 | 0.021833 | 0.021833 | 0.99253 | -0.14349 | 0.99219 | -0.15005 | 5.998
69 | -0.014562 | -0.0036516 | 0.014563 | 0.0036521 | 8.8035e-07 | 4.9977e-07 | 0.021833 | 0.021833 | 0.021833 | 0.99253 | -0.14349 | 0.9926 | -0.14222 | 5.998
70 | 0.0092011 | 0.0023065 | -0.0091987 | -0.0023054 | 2.3712e-06 | 1.0888e-06 | 0.013799 | 0.013799 | 0.013799 | 0.99219 | -0.15005 | 0.99191 | -0.15546 | 3.7911
71 | -0.014563 | -0.0036521 | 0.014565 | 0.003653 | 1.6938e-06 | 9.6155e-07 | 0.021833 | 0.021833 | 0.021833 | 0.9926 | -0.14222 | 0.99272 | -0.13978 | 5.998
72 | 0.030228 | 0.0075817 | -0.030221 | -0.007577 | 7.4161e-06 | 4.6218e-06 | 0.045312 | 0.045312 | 0.045312 | 0.99272 | -0.13978 | 0.99246 | -0.14493 | 12.4483
73 | -0.044793 | -0.011235 | 0.044851 | 0.011272 | 5.8227e-05 | 3.682e-05 | 0.067144 | 0.067144 | 0.067144 | 0.99272 | -0.13978 | 0.99413 | -0.11255 | 18.4463
74 | 0.0068708 | 0.0017221 | -0.0068692 | -0.0017216 | 1.6055e-06 | 5.0636e-07 | 0.010302 | 0.010302 | 0.010302 | 0.99246 | -0.14493 | 0.9922 | -0.14983 | 2.8302
75 | 0.02335 | 0.0058549 | -0.023344 | -0.0058516 | 5.4039e-06 | 3.3066e-06 | 0.03501 | 0.03501 | 0.03501 | 0.99246 | -0.14493 | 0.99221 | -0.14978 | 9.6182
76 | 0.017683 | 0.0044327 | -0.01768 | -0.0044311 | 2.6292e-06 | 1.5539e-06 | 0.026519 | 0.026519 | 0.026519 | 0.99221 | -0.14978 | 0.99205 | -0.15291 | 7.2855
77 | 0.082326 | 0.020874 | -0.082224 | -0.020809 | 0.00010238 | 6.5283e-05 | 0.1227 | 0.1227 | 0.1227 | 0.99911 | -0.016962 | 0.99775 | -0.042868 | 33.7079
78 | 0.0077274 | 0.0019367 | -0.007727 | -0.0019366 | 3.9793e-07 | 1.5152e-07 | 0.011558 | 0.011558 | 0.011558 | 0.99489 | -0.098075 | 0.99483 | -0.099156 | 3.1752
79 | 0.0071534 | 0.0017929 | -0.0071528 | -0.0017927 | 6.622e-07 | 2.2351e-07 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010699 | 0.99489 | -0.098075 | 0.99479 | -0.10002 | 2.9393
80 | 0.0071528 | 0.0017927 | -0.0071526 | -0.0017926 | 2.0519e-07 | 6.9268e-08 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010699 | 0.99479 | -0.10002 | 0.99476 | -0.10062 | 2.9394
81 | -0.0067811 | -0.0016995 | 0.0067822 | 0.0016999 | 1.1432e-06 | 3.514e-07 | 0.010173 | 0.010173 | 0.010173 | 0.99186 | -0.15644 | 0.99205 | -0.15291 | 2.7948
82 | -0.0073848 | -0.0018508 | 0.0073855 | 0.0018511 | 6.827e-07 | 2.4555e-07 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.99177 | -0.15823 | 0.99187 | -0.15629 | 3.0439
83 | -0.0091984 | -0.0023052 | 0.0091987 | 0.0023054 | 3.6205e-07 | 1.6627e-07 | 0.013799 | 0.013799 | 0.013799 | 0.99187 | -0.15629 | 0.99191 | -0.15546 | 3.7911
84 | 0.0018128 | 0.00045414 | -0.0018128 | -0.00045433 | 4.6903e-08 | -1.8823e-07 | 0.0027196 | 0.0027197 | 0.0027197 | 0.99187 | -0.15629 | 0.99184 | -0.15683 | 0.74716
85 | 0.0032872 | 0.00082376 | -0.0032871 | -0.00082383 | 8.6844e-08 | -6.5406e-08 | 0.0049509 | 0.0049509 | 0.0049509 | 0.98798 | -0.23139 | 0.98795 | -0.23195 | 1.3601
86 | -0.0032872 | -0.00082376 | 0.0032872 | 0.00082374 | 2.8236e-08 | -2.1268e-08 | 0.0049509 | 0.0049509 | 0.0049509 | 0.98798 | -0.23139 | 0.98799 | -0.23121 | 1.3601
87 | -0.0054663 | -0.0013699 | 0.0054665 | 0.0013699 | 1.4511e-07 | 1.9758e-08 | 0.0082329 | 0.0082328 | 0.0082329 | 0.98799 | -0.23121 | 0.98802 | -0.23066 | 2.2618
88 | -0.02017 | -0.0050572 | 0.020174 | 0.0050597 | 4.185e-06 | 2.5234e-06 | 0.030374 | 0.030373 | 0.030374 | 0.98815 | -0.2281 | 0.98837 | -0.22375 | 8.3444
89 | 0.02017 | 0.0050572 | -0.020168 | -0.005056 | 2.0408e-06 | 1.2306e-06 | 0.030374 | 0.030374 | 0.030374 | 0.98815 | -0.2281 | 0.98804 | -0.23022 | 8.3444
90 | 0.0074726 | 0.001873 | -0.0074706 | -0.0018723 | 1.956e-06 | 7.2383e-07 | 0.01125 | 0.01125 | 0.01125 | 0.98837 | -0.22375 | 0.98809 | -0.22924 | 3.0908
91 | -0.027646 | -0.0069328 | 0.027649 | 0.0069341 | 2.0927e-06 | 1.298e-06 | 0.041624 | 0.041624 | 0.041624 | 0.98837 | -0.22375 | 0.98845 | -0.22216 | 11.4351
92 | 0.0054666 | 0.0013699 | -0.0054665 | -0.0013699 | 1.1306e-07 | 1.539e-08 | 0.0082328 | 0.0082328 | 0.0082328 | 0.98804 | -0.23022 | 0.98802 | -0.23066 | 2.2618
93 | 0.014701 | 0.0036861 | -0.014699 | -0.0036846 | 2.5114e-06 | 1.4324e-06 | 0.022141 | 0.022141 | 0.022141 | 0.98804 | -0.23022 | 0.98786 | -0.23381 | 6.0826
94 | 0.078572 | 0.019893 | -0.078472 | -0.019829 | 0.00010031 | 6.3943e-05 | 0.11725 | 0.11725 | 0.11725 | 0.99775 | -0.042868 | 0.99636 | -0.069494 | 32.2118
95 | 0.0061841 | 0.0015498 | -0.006182 | -0.0015493 | 2.0877e-06 | 5.2163e-07 | 0.0093339 | 0.0093342 | 0.0093342 | 0.98587 | -0.27157 | 0.98551 | -0.27866 | 2.5643
96 | 0.0034735 | 0.00087052 | -0.0034735 | -0.00087054 | 4.2332e-08 | -2.5197e-08 | 0.0052447 | 0.0052447 | 0.0052447 | 0.98551 | -0.27866 | 0.98549 | -0.27891 | 1.4409
97 | 0.010406 | 0.0026086 | -0.010403 | -0.0026073 | 2.6223e-06 | 1.3141e-06 | 0.015676 | 0.015676 | 0.015676 | 0.9878 | -0.23484 | 0.98753 | -0.24013 | 4.3065
98 | -0.012757 | -0.0031979 | 0.012758 | 0.0031982 | 6.2698e-07 | 3.4331e-07 | 0.019217 | 0.019217 | 0.019217 | 0.9878 | -0.23484 | 0.98786 | -0.23381 | 5.2795
99 | -0.0020304 | -0.00050885 | 0.0020304 | 0.00050876 | 2.9506e-08 | -9.1607e-08 | 0.0030388 | 0.0030388 | 0.0030388 | 0.99419 | -0.11119 | 0.99421 | -0.11089 | 0.83485
100 | 0.069673 | 0.017568 | -0.069634 | -0.017543 | 3.9247e-05 | 2.4993e-05 | 0.10432 | 0.10432 | 0.10432 | 0.99421 | -0.11089 | 0.9936 | -0.12267 | 28.6585
101 | -0.071704 | -0.018077 | 0.071777 | 0.018124 | 7.3267e-05 | 4.6671e-05 | 0.10736 | 0.10736 | 0.10736 | 0.99421 | -0.11089 | 0.99532 | -0.08956 | 29.4933
102 | 0.063762 | 0.016072 | -0.063711 | -0.016039 | 5.0761e-05 | 3.2295e-05 | 0.095523 | 0.095523 | 0.095523 | 0.9936 | -0.12267 | 0.99273 | -0.13932 | 26.2426
103 | -0.073482 | -0.018551 | 0.073493 | 0.018558 | 1.1253e-05 | 7.1697e-06 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.99532 | -0.08956 | 0.99548 | -0.086364 | 30.1934
104 | -0.027649 | -0.0069341 | 0.027661 | 0.0069419 | 1.2668e-05 | 7.8573e-06 | 0.041624 | 0.041624 | 0.041624 | 0.98845 | -0.22216 | 0.98895 | -0.21255 | 11.4351
105 | 0.059444 | 0.01497 | -0.05939 | -0.014936 | 5.3927e-05 | 3.4279e-05 | 0.089127 | 0.089127 | 0.089127 | 0.99273 | -0.13932 | 0.99175 | -0.15831 | 24.4854
106 | -0.075397 | -0.019035 | 0.075458 | 0.019074 | 6.0991e-05 | 3.8868e-05 | 0.11275 | 0.11275 | 0.11275 | 0.99548 | -0.086364 | 0.99636 | -0.069494 | 30.9754
107 | 0.007672 | 0.0019227 | -0.0076702 | -0.001922 | 1.7763e-06 | 6.7597e-07 | 0.011513 | 0.011513 | 0.011513 | 0.99158 | -0.16155 | 0.99133 | -0.16642 | 3.163
108 | -0.054042 | -0.013592 | 0.05405 | 0.013598 | 8.3767e-06 | 5.3173e-06 | 0.081115 | 0.081115 | 0.081115 | 0.99158 | -0.16155 | 0.99175 | -0.15831 | 22.2844
109 | 0.04637 | 0.01167 | -0.046317 | -0.011636 | 5.2913e-05 | 3.3489e-05 | 0.069602 | 0.069602 | 0.069602 | 0.99158 | -0.16155 | 0.99035 | -0.18546 | 19.1215
110 | 0.0055703 | 0.0013957 | -0.0055695 | -0.0013956 | 7.5148e-07 | 1.1143e-07 | 0.0083611 | 0.0083612 | 0.0083612 | 0.99133 | -0.16642 | 0.99118 | -0.16925 | 2.297
111 | 0.0053398 | 0.0013377 | -0.0053392 | -0.0013377 | 6.7285e-07 | 6.9975e-08 | 0.0080117 | 0.0080118 | 0.0080118 | 0.99175 | -0.15831 | 0.99161 | -0.16096 | 2.2011
112 | 0.038302 | 0.0096275 | -0.038252 | -0.0095964 | 4.9469e-05 | 3.1149e-05 | 0.057559 | 0.05756 | 0.05756 | 0.99035 | -0.18546 | 0.98895 | -0.21255 | 15.8131
113 | 0.0027299 | 0.00068395 | -0.0027298 | -0.00068415 | 1.3927e-07 | -1.9585e-07 | 0.0040982 | 0.0040983 | 0.0040983 | 0.99118 | -0.16925 | 0.99113 | -0.17032 | 1.1259
114 | 0.0036107 | 0.00090448 | -0.0036105 | -0.00090462 | 2.5069e-07 | -1.333e-07 | 0.0054181 | 0.0054182 | 0.0054182 | 0.99161 | -0.16096 | 0.99154 | -0.16241 | 1.4885
115 | -0.0017384 | -0.00043569 | 0.0017385 | 0.00043545 | 5.3435e-08 | -2.3582e-07 | 0.002609 | 0.0026089 | 0.002609 | 0.9915 | -0.16306 | 0.99154 | -0.16241 | 0.71675

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42625 | 0.10789

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.025759 | 0.0064558
1 | 0.0091913 | 0.0023036
2 | 0.017675 | 0.0044298
3 | 0.01043 | 0.002614
4 | 0.01059 | 0.0026541
5 | 0.0016481 | 0.00041305
6 | 0.005683 | 0.0014243
7 | 0.0069585 | 0.001744
8 | 0.0081791 | 0.0020499
9 | 0.0042614 | 0.001068
10 | 0.012627 | 0.0031647
11 | 0.0047445 | 0.0011891
12 | 0.0081609 | 0.0020453
13 | 0.010611 | 0.0026593
14 | 0.0022902 | 0.00057399
15 | 0.0014821 | 0.00037146
16 | 0.0050038 | 0.0012541
17 | 0.0090577 | 0.0022701
18 | 0.0090609 | 0.0022709
19 | 0.0024214 | 0.00060687
20 | 0.0016302 | 0.00040856
21 | 0.0090201 | 0.0022607
22 | 0.003881 | 0.00097267
23 | 0.005552 | 0.0013915
24 | 0.0062892 | 0.0015762
25 | 0.0053567 | 0.0013425
26 | 0.0032353 | 0.00081084
27 | 0.0068692 | 0.0017216
28 | 0.0056617 | 0.001419
29 | 0.0089103 | 0.0022331
30 | 0.0088886 | 0.0022277
31 | 0.013062 | 0.0032735
32 | 0.0057094 | 0.0014309
33 | 0.019616 | 0.0049163
34 | 0.0017883 | 0.0004482
35 | 0.0050622 | 0.0012687
36 | 0.0087857 | 0.0022019
37 | 0.0052399 | 0.0013132
38 | 0.0071526 | 0.0017926
39 | 0.0067811 | 0.0016995
40 | 0.010898 | 0.0027313
41 | 0.007727 | 0.0019366
42 | 0.0073848 | 0.0018508
43 | 0.0018128 | 0.00045433
44 | 0.0032871 | 0.00082383
45 | 0.0021791 | 0.00054614
46 | 0.0036517 | 0.0009152
47 | 0.0027084 | 0.0006788
48 | 0.0034735 | 0.00087054
49 | 0.0023512 | 0.00058926
50 | 0.010403 | 0.0026073
51 | 0.0019408 | 0.0004864
52 | 0.0020304 | 0.00050885
53 | 0.0058719 | 0.0014716
54 | 0.0017044 | 0.00042718
55 | 0.0074706 | 0.0018723
56 | 0.0042674 | 0.0010695
57 | 0.0019043 | 0.00047727
58 | 0.0021 | 0.0005263
59 | 0.008015 | 0.0020088
60 | 0.0028396 | 0.00071167
61 | 0.0017285 | 0.00043319
62 | 0.010591 | 0.0026544
63 | 0.0017384 | 0.00043569
64 | 0.001872 | 0.00046916
65 | 0.0030136 | 0.00075528
66 | 0.00072955 | 0.00018284
67 | 0.0027298 | 0.00068415

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1