## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_141-20_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_141-20_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_141-20_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_141-20_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_141-20_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_141-20_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_141-20_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_141-20_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_141-20_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_141-20_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_141-20_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_141-20_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_141-20_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_141-20_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_141-20_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_141-20_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_141-20_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_141-20_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_141-20_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_141-20_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_141-20_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_141-20_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_141-20_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_141-20_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_141-20_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_141-20_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_141-20_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_141-20_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_141-20_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_141-20_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_141-20_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_141-20_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_141-20_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_141-20_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_141-20_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_141-20_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_141-20_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_141-20_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_141-20_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_141-20_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_141-20_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_141-20_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_141-20_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_141-20_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_141-20_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_141-20_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_141-20_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_141-20_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_141-20_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_141-20_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_141-20_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_141-20_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_141-20_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_141-20_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_141-20_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_141-20_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_141-20_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_141-20_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_141-20_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_141-20_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_141-20_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_141-20_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_141-20_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_141-20_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_141-20_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_141-20_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_141-20_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_141-20_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_141-20_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_141-20_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_141-20_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_141-20_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_141-20_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_141-20_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_141-20_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_141-20_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_141-20_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_141-20_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_141-20_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_141-20_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_141-20_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_141-20_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_141-20_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_141-20_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_141-20_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_141-20_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_141-20_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_141-20_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_141-20_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_141-20_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_141-20_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_141-20_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_141-20_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_141-20_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_141-20_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_141-20_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_141-20_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_141-20_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_141-20_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_141-20_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_141-20_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_141-20_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_141-20_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_141-20_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_141-20_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_141-20_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_141-20_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_141-20_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_141-20_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_141-20_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_141-20_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_141-20_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_141-20_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_141-20_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_141-20_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_491_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_141-20_0_5_load_0 | 0 | 0.0075919 | 0.0019027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_141-20_0_5_load_32 | 6 | 0.0058556 | 0.0014675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_141-20_0_5_load_37 | 7 | 0.0096767 | 0.0024252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_141-20_0_5_load_113 | 9 | 0.0055796 | 0.0013984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_141-20_0_5_load_111 | 10 | 0.002562 | 0.0006421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_141-20_0_5_load_108 | 11 | 0.0030233 | 0.00075772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_141-20_0_5_load_45 | 14 | 0.0057361 | 0.0014376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_141-20_0_5_load_77 | 17 | 0.0065828 | 0.0016498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_141-20_0_5_load_82 | 18 | 0.0042878 | 0.0010746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_141-20_0_5_load_116 | 24 | 0.0020243 | 0.00050734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_141-20_0_5_load_41 | 25 | 0.0080371 | 0.0020143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_141-20_0_5_load_43 | 27 | 0.0074668 | 0.0018714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_141-20_0_5_load_80 | 30 | 0.006439 | 0.0016138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_141-20_0_5_load_78 | 31 | 0.005055 | 0.0012669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_141-20_0_5_load_48 | 35 | 0.004298 | 0.0010772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_141-20_0_5_load_119 | 38 | 0.020264 | 0.0050786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_141-20_0_5_load_50 | 41 | 0.015554 | 0.0038983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_141-20_0_5_load_61 | 43 | 0.0014225 | 0.00035652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_141-20_0_5_load_89 | 44 | 0.0044463 | 0.0011143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_141-20_0_5_load_72 | 46 | 0.0071124 | 0.0017825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_141-20_0_5_load_118 | 49 | 0.012936 | 0.0032421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_141-20_0_5_load_38 | 50 | 0.012571 | 0.0031505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_141-20_0_5_load_121 | 51 | 0.0095314 | 0.0023888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_141-20_0_5_load_120 | 53 | 0.0099132 | 0.0024845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_141-20_0_5_load_86 | 55 | 0.011212 | 0.00281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_141-20_0_5_load_33 | 57 | 0.0022678 | 0.00056836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_141-20_0_5_load_117 | 58 | 0.0025615 | 0.00064197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_141-20_0_5_load_109 | 59 | 0.0030169 | 0.00075612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_141-20_0_5_load_34 | 60 | 0.013625 | 0.0034147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_141-20_0_5_load_44 | 61 | 0.0056894 | 0.0014259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_141-20_0_5_load_47 | 62 | 0.0044489 | 0.001115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_141-20_0_5_load_76 | 63 | 0.001415 | 0.00035462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_141-20_0_5_load_81 | 64 | 0.0030948 | 0.00077563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_141-20_0_5_load_122 | 65 | 0.0081831 | 0.0020509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_141-20_0_5_load_52 | 66 | 0.0024158 | 0.00060545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_141-20_0_5_load_39 | 67 | 0.00087558 | 0.00021944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_141-20_0_5_load_42 | 68 | 0.0074731 | 0.0018729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_141-20_0_5_load_49 | 69 | 0.016407 | 0.0041119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_141-20_0_5_load_40 | 70 | 0.00087501 | 0.0002193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_141-20_0_5_load_123 | 71 | 0.010846 | 0.0027181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_141-20_0_5_load_85 | 72 | 0.0049983 | 0.0012527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_141-20_0_5_load_66 | 73 | 0.01862 | 0.0046665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_141-20_0_5_load_73 | 74 | 0.0077042 | 0.0019309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_141-20_0_5_load_68 | 75 | 0.0044084 | 0.0011049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_141-20_0_5_load_74 | 76 | 0.0034867 | 0.00087385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_141-20_0_5_load_69 | 79 | 0.0024084 | 0.00060359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_141-20_0_5_load_87 | 80 | 0.011814 | 0.0029608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_141-20_0_5_load_90 | 81 | 0.0081395 | 0.0020399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_141-20_0_5_load_91 | 82 | 0.0031688 | 0.00079417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_141-20_0_5_load_62 | 83 | 0.0029246 | 0.00073297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_141-20_0_5_load_36 | 84 | 0.0097097 | 0.0024335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_141-20_0_5_load_51 | 85 | 0.0037339 | 0.0009358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_141-20_0_5_load_55 | 87 | 0.0016934 | 0.00042441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_141-20_0_5_load_56 | 88 | 0.0015807 | 0.00039615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_141-20_0_5_load_105 | 89 | 0.0039059 | 0.00097891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_141-20_0_5_load_94 | 91 | 0.012701 | 0.0031831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_141-20_0_5_load_112 | 92 | 0.0015792 | 0.00039578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_141-20_0_5_load_110 | 93 | 0.0028225 | 0.00070737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_141-20_0_5_load_106 | 94 | 0.0030278 | 0.00075883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_141-20_0_5_load_57 | 95 | 0.0051584 | 0.0012928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_141-20_0_5_load_59 | 96 | 0.0018119 | 0.00045411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_141-20_0_5_load_79 | 98 | 0.0034432 | 0.00086296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_141-20_0_5_load_67 | 101 | 0.007283 | 0.0018253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_141-20_0_5_load_100 | 103 | 0.0060837 | 0.0015247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_141-20_0_5_load_99 | 104 | 0.0057999 | 0.0014536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_141-20_0_5_load_71 | 105 | 0.011169 | 0.0027992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_141-20_0_5_load_101 | 106 | 0.005452 | 0.0013664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_141-20_0_5_load_98 | 107 | 0.0066062 | 0.0016557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_141-20_0_5_load_93 | 108 | 0.0060583 | 0.0015184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_141-20_0_5_load_96 | 110 | 0.0056647 | 0.0014197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_141-20_0_5_load_97 | 111 | 0.0056998 | 0.0014285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_141-20_0_5_load_102 | 112 | 0.0052255 | 0.0013096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_141-20_0_5_load_103 | 113 | 0.0064807 | 0.0016242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_141-20_0_5_load_104 | 114 | 0.003048 | 0.0007639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_141-20_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0086991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_141-20_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.024864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_141-20_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.050164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_141-20_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.030319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_141-20_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.029767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_141-20_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.0075658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_141-20_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.011885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_141-20_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0085612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_141-20_0_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.024743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_141-20_0_5_line_9 |  | 5 | 25 | 0.020413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_141-20_0_5_line_10 |  | 5 | 15 | 0.014272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_141-20_0_5_line_11 |  | 6 | 57 | 0.013019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_141-20_0_5_line_12 |  | 7 | 13 | 0.035666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_141-20_0_5_line_13 |  | 8 | 10 | 0.010637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_141-20_0_5_line_14 |  | 8 | 11 | 0.012304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_141-20_0_5_line_15 |  | 10 | 58 | 0.0016781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_141-20_0_5_line_16 |  | 11 | 59 | 0.0070278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_141-20_0_5_line_17 |  | 12 | 13 | 0.004351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_141-20_0_5_line_18 |  | 12 | 14 | 0.01963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_141-20_0_5_line_19 |  | 13 | 50 | 0.035062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_141-20_0_5_line_20 |  | 13 | 60 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_141-20_0_5_line_21 |  | 14 | 61 | 0.015025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_141-20_0_5_line_22 |  | 15 | 16 | 0.021424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_141-20_0_5_line_23 |  | 15 | 17 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_141-20_0_5_line_24 |  | 15 | 18 | 0.018964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_141-20_0_5_line_25 |  | 16 | 39 | 0.012447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_141-20_0_5_line_26 |  | 16 | 40 | 0.033508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_141-20_0_5_line_27 |  | 17 | 63 | 0.015143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_141-20_0_5_line_28 |  | 18 | 64 | 0.01702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_141-20_0_5_line_29 |  | 19 | 20 | 0.010672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_141-20_0_5_line_30 |  | 19 | 21 | 0.012387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_141-20_0_5_line_31 |  | 20 | 65 | 0.013761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_141-20_0_5_line_32 |  | 20 | 37 | 0.014397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_141-20_0_5_line_33 |  | 21 | 41 | 0.0077244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_141-20_0_5_line_34 |  | 21 | 32 | 0.015548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_141-20_0_5_line_35 |  | 22 | 23 | 0.00634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_141-20_0_5_line_36 |  | 22 | 24 | 0.011005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_141-20_0_5_line_37 |  | 23 | 66 | 0.0089303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_141-20_0_5_line_38 |  | 25 | 67 | 0.023699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_141-20_0_5_line_39 |  | 26 | 27 | 0.015739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_141-20_0_5_line_40 |  | 26 | 28 | 0.020749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_141-20_0_5_line_41 |  | 27 | 68 | 0.017366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_141-20_0_5_line_42 |  | 28 | 61 | 0.021275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_141-20_0_5_line_43 |  | 28 | 62 | 0.042818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_141-20_0_5_line_44 |  | 29 | 30 | 0.018177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_141-20_0_5_line_45 |  | 29 | 31 | 0.0069068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_141-20_0_5_line_46 |  | 30 | 44 | 0.0016836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_141-20_0_5_line_47 |  | 32 | 33 | 0.01147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_141-20_0_5_line_48 |  | 32 | 34 | 0.011917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_141-20_0_5_line_49 |  | 32 | 35 | 0.0064755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_141-20_0_5_line_50 |  | 33 | 55 | 0.010506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_141-20_0_5_line_51 |  | 34 | 56 | 0.008676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_141-20_0_5_line_52 |  | 35 | 69 | 0.016988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_141-20_0_5_line_53 |  | 36 | 37 | 0.034861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_141-20_0_5_line_54 |  | 36 | 38 | 0.015622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_141-20_0_5_line_55 |  | 37 | 51 | 0.010635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_141-20_0_5_line_56 |  | 39 | 71 | 0.015091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_141-20_0_5_line_57 |  | 40 | 72 | 0.012907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_141-20_0_5_line_58 |  | 40 | 73 | 0.023261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_141-20_0_5_line_59 |  | 42 | 43 | 0.0054857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_141-20_0_5_line_60 |  | 42 | 44 | 0.012349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_141-20_0_5_line_61 |  | 43 | 78 | 0.010695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_141-20_0_5_line_62 |  | 45 | 46 | 0.037787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_141-20_0_5_line_63 |  | 45 | 47 | 0.034244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_141-20_0_5_line_64 |  | 46 | 79 | 0.018447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_141-20_0_5_line_65 |  | 47 | 80 | 0.03653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_141-20_0_5_line_66 |  | 48 | 49 | 0.015662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_141-20_0_5_line_67 |  | 48 | 50 | 0.032962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_141-20_0_5_line_68 |  | 52 | 53 | 0.006776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_141-20_0_5_line_69 |  | 52 | 54 | 0.033154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_141-20_0_5_line_70 |  | 54 | 74 | 0.003402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_141-20_0_5_line_71 |  | 54 | 75 | 0.0015578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_141-20_0_5_line_72 |  | 55 | 72 | 0.020625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_141-20_0_5_line_73 |  | 56 | 83 | 0.017851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_141-20_0_5_line_74 |  | 59 | 93 | 0.004651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_141-20_0_5_line_75 |  | 60 | 84 | 0.015648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_141-20_0_5_line_76 |  | 66 | 85 | 0.0047181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_141-20_0_5_line_77 |  | 67 | 70 | 0.0083146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_141-20_0_5_line_78 |  | 73 | 100 | 0.027779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_141-20_0_5_line_79 |  | 75 | 79 | 0.036753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_141-20_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.022643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_141-20_0_5_line_81 |  | 77 | 100 | 0.005229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_141-20_0_5_line_82 |  | 78 | 97 | 0.01663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_141-20_0_5_line_83 |  | 78 | 95 | 0.020132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_141-20_0_5_line_84 |  | 79 | 105 | 0.012895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_141-20_0_5_line_85 |  | 79 | 101 | 0.02366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_141-20_0_5_line_86 |  | 81 | 82 | 0.020403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_141-20_0_5_line_87 |  | 82 | 99 | 0.011439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_141-20_0_5_line_88 |  | 85 | 86 | 0.012212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_141-20_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.012588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_141-20_0_5_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0083715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_141-20_0_5_line_91 |  | 87 | 89 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_141-20_0_5_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0052578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_141-20_0_5_line_93 |  | 89 | 91 | 0.016628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_141-20_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.0074764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_141-20_0_5_line_95 |  | 90 | 93 | 0.0080022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_141-20_0_5_line_96 |  | 90 | 94 | 0.0096446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_141-20_0_5_line_97 |  | 91 | 99 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_141-20_0_5_line_98 |  | 94 | 114 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_141-20_0_5_line_99 |  | 95 | 96 | 0.0038369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_141-20_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.026144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_141-20_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.014125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_141-20_0_5_line_102 |  | 99 | 108 | 0.020994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_141-20_0_5_line_103 |  | 100 | 101 | 0.016468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_141-20_0_5_line_104 |  | 102 | 103 | 0.012302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_141-20_0_5_line_105 |  | 102 | 104 | 0.005691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_141-20_0_5_line_106 |  | 103 | 106 | 0.029569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_141-20_0_5_line_107 |  | 104 | 107 | 0.013596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_141-20_0_5_line_108 |  | 107 | 110 | 0.010072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_141-20_0_5_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0043432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_141-20_0_5_line_110 |  | 109 | 111 | 0.018963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_141-20_0_5_line_111 |  | 111 | 112 | 0.004704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_141-20_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.018431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_141-20_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0057953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_141-20_0_5_trafo_114 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2685219.9775 | 1238140.331 | 2685218.7417 | 1238148.9418
1 | 2685240.6124 | 1238154.2926 | 2685235.7275 | 1238150.9646 | 2685219.9775 | 1238140.331
2 | 2685174.5407 | 1238141.2688 | 2685175.8592 | 1238141.1209 | 2685177.3709 | 1238140.1641 | 2685178.288 | 1238138.465 | 2685180.0106 | 1238136.5216 | 2685182.4124 | 1238135.2218 | 2685187.5012 | 1238134.3608 | 2685200.1639 | 1238132.9192 | 2685203.603 | 1238132.6127 | 2685206.3991 | 1238132.8308 | 2685209.9392 | 1238133.9268 | 2685212.3638 | 1238135.2514 | 2685213.2347 | 1238135.7198 | 2685219.9775 | 1238140.331
3 | 2685229.6251 | 1238133.8981 | 2685226.2649 | 1238133.4496 | 2685223.1468 | 1238132.4708 | 2685216.579 | 1238129.3743 | 2685215.0304 | 1238131.8428 | 2685212.3638 | 1238135.2514 | 2685213.2347 | 1238135.7198 | 2685219.9775 | 1238140.331
4 | 2685261.9458 | 1238173.3458 | 2685261.1006 | 1238169.5087 | 2685259.6036 | 1238166.8075 | 2685250.0055 | 1238160.3095 | 2685245.76 | 1238157.769 | 2685240.6124 | 1238154.2926
5 | 2685240.6124 | 1238154.2926 | 2685240.0595 | 1238155.3855 | 2685237.585 | 1238161.2237
6 | 2685174.5407 | 1238141.2688 | 2685174.9392 | 1238151.9822 | 2685175.0103 | 1238153.144
7 | 2685227.8035 | 1238128.5126 | 2685226.2649 | 1238133.4496 | 2685229.6251 | 1238133.8981
8 | 2685229.6251 | 1238133.8981 | 2685230.5847 | 1238136.6138 | 2685237.7639 | 1238144.0221 | 2685247.4632 | 1238150.2875
9 | 2685261.9458 | 1238173.3458 | 2685262.0667 | 1238177.039 | 2685261.021 | 1238180.3153 | 2685258.8145 | 1238183.8194 | 2685253.4234 | 1238191.1975
10 | 2685261.9458 | 1238173.3458 | 2685265.3047 | 1238175.4622 | 2685268.971 | 1238177.772 | 2685272.3285 | 1238179.9885 | 2685273.9549 | 1238181.057
11 | 2685237.585 | 1238161.2237 | 2685235.3846 | 1238166.4152 | 2685234.7065 | 1238167.2727 | 2685233.8685 | 1238167.6721 | 2685232.9824 | 1238167.7372 | 2685232.0474 | 1238167.5236 | 2685228.7424 | 1238166.3362
12 | 2685177.3624 | 1238188.7321 | 2685176.3689 | 1238174.1408 | 2685175.6943 | 1238164.2129 | 2685175.2824 | 1238157.5911 | 2685175.0103 | 1238153.144
13 | 2685227.8035 | 1238128.5126 | 2685226.9748 | 1238117.9078
14 | 2685227.8035 | 1238128.5126 | 2685235.3615 | 1238118.803
15 | 2685226.9748 | 1238117.9078 | 2685226.8441 | 1238116.2348
16 | 2685235.3615 | 1238118.803 | 2685239.6783 | 1238113.2573
17 | 2685177.3624 | 1238188.7321 | 2685173.0145 | 1238189.1034
18 | 2685173.0145 | 1238189.1034 | 2685174.4191 | 1238202.989 | 2685174.8709 | 1238208.6444
19 | 2685177.3624 | 1238188.7321 | 2685177.9163 | 1238196.0008 | 2685180.2492 | 1238223.6752
20 | 2685177.3624 | 1238188.7321 | 2685194.4598 | 1238187.095
21 | 2685174.8709 | 1238208.6444 | 2685176.0674 | 1238223.6215
22 | 2685273.9549 | 1238181.057 | 2685272.3285 | 1238179.9885 | 2685268.971 | 1238177.772 | 2685273.863 | 1238171.1264 | 2685271.5859 | 1238169.537 | 2685273.9772 | 1238165.8131
23 | 2685273.9549 | 1238181.057 | 2685272.0621 | 1238182.2085 | 2685270.1612 | 1238184.4494 | 2685267.1527 | 1238188.5848
24 | 2685273.9549 | 1238181.057 | 2685276.6302 | 1238180.7285 | 2685279.5865 | 1238180.8488 | 2685282.577 | 1238181.7591 | 2685291.3053 | 1238187.0062
25 | 2685280.6947 | 1238155.3243 | 2685273.9772 | 1238165.8131
26 | 2685273.9772 | 1238165.8131 | 2685302.8037 | 1238183.0394
27 | 2685258.244 | 1238200.8303 | 2685267.1527 | 1238188.5848
28 | 2685306.1149 | 1238195.3939 | 2685291.5778 | 1238187.17 | 2685291.3053 | 1238187.0062
29 | 2685342.6168 | 1238213.8333 | 2685343.3415 | 1238217.1016 | 2685343.0453 | 1238220.333 | 2685340.8623 | 1238223.7819
30 | 2685342.6168 | 1238213.8333 | 2685348.468 | 1238216.7751 | 2685353.6728 | 1238219.4184
31 | 2685328.4118 | 1238217.8432 | 2685340.8623 | 1238223.7819
32 | 2685340.8623 | 1238223.7819 | 2685334.5853 | 1238233.621 | 2685333.1822 | 1238235.9692
33 | 2685353.6728 | 1238219.4184 | 2685357.4505 | 1238221.3408 | 2685360.5884 | 1238222.8584
34 | 2685351.8599 | 1238207.6506 | 2685352.7833 | 1238209.1983 | 2685357.383 | 1238211.833 | 2685357.2031 | 1238212.2418 | 2685355.559 | 1238215.565 | 2685354.2731 | 1238218.1817 | 2685353.6728 | 1238219.4184
35 | 2685229.6006 | 1238079.2253 | 2685226.3784 | 1238079.179 | 2685223.3124 | 1238079.8355
36 | 2685223.3124 | 1238079.8355 | 2685224.4803 | 1238085.9677 | 2685224.8508 | 1238090.7155
37 | 2685229.6006 | 1238079.2253 | 2685237.6225 | 1238083.1495
38 | 2685253.4234 | 1238191.1975 | 2685247.6787 | 1238199.0594 | 2685239.6749 | 1238210.4997
39 | 2685179.4608 | 1238265.5061 | 2685178.468 | 1238265.6253 | 2685174.7676 | 1238269.9086 | 2685165.7197 | 1238270.6586
40 | 2685179.4608 | 1238265.5061 | 2685177.7148 | 1238244.8329
41 | 2685165.7197 | 1238270.6586 | 2685148.4134 | 1238272.0931
42 | 2685177.7148 | 1238244.8329 | 2685176.5099 | 1238229.16 | 2685176.0674 | 1238223.6215
43 | 2685177.7148 | 1238244.8329 | 2685143.801 | 1238247.3485 | 2685141.848 | 1238246.8979 | 2685140.2739 | 1238245.8746 | 2685139.4322 | 1238244.4282 | 2685139.1993 | 1238241.1806
44 | 2685336.4553 | 1237994.0985 | 2685326.1215 | 1237985.6106 | 2685321.8917 | 1237983.3321
45 | 2685336.4553 | 1237994.0985 | 2685330.4073 | 1237997.4339
46 | 2685321.8917 | 1237983.3321 | 2685320.4095 | 1237982.5337
47 | 2685341.6226 | 1238202.4776 | 2685347.0229 | 1238205.2016 | 2685351.8599 | 1238207.6506
48 | 2685349.7932 | 1238199.3261 | 2685347.0229 | 1238205.2016 | 2685351.8599 | 1238207.6506
49 | 2685351.8599 | 1238207.6506 | 2685351.7628 | 1238205.9814 | 2685352.6888 | 1238203.6708 | 2685353.8386 | 1238201.6624
50 | 2685341.6226 | 1238202.4776 | 2685338.6664 | 1238202.8687 | 2685331.6949 | 1238200.0379
51 | 2685349.7932 | 1238199.3261 | 2685350.4659 | 1238195.155 | 2685350.7039 | 1238190.7107
52 | 2685368.3724 | 1238195.5866 | 2685364.0779 | 1238197.1409 | 2685362.0838 | 1238196.3895 | 2685357.5312 | 1238197.8473 | 2685356.1459 | 1238198.4278 | 2685355.0945 | 1238199.469 | 2685353.8386 | 1238201.6624
53 | 2685314.5713 | 1238265.4452 | 2685320.0839 | 1238256.6737 | 2685324.0291 | 1238250.6371 | 2685326.8245 | 1238246.163 | 2685333.1822 | 1238235.9692
54 | 2685314.5713 | 1238265.4452 | 2685301.1131 | 1238257.5129
55 | 2685323.7126 | 1238231.0741 | 2685333.1822 | 1238235.9692
56 | 2685280.6947 | 1238155.3243 | 2685272.7866 | 1238150.207 | 2685272.0127 | 1238144.5697
57 | 2685302.8037 | 1238183.0394 | 2685313.8983 | 1238189.6356
58 | 2685302.8037 | 1238183.0394 | 2685321.6834 | 1238169.4513
59 | 2685309.5373 | 1237976.6771 | 2685307.5809 | 1237981.8022
60 | 2685309.5373 | 1237976.6771 | 2685320.4095 | 1237982.5337
61 | 2685303.7668 | 1237991.794 | 2685307.5809 | 1237981.8022
62 | 2685435.3682 | 1238127.6828 | 2685431.8513 | 1238127.6099 | 2685398.6015 | 1238131.7681 | 2685397.8513 | 1238131.8944
63 | 2685415.006 | 1238155.2541 | 2685435.3682 | 1238127.6828
64 | 2685379.8637 | 1238135.8349 | 2685386.9223 | 1238133.7349 | 2685397.8513 | 1238131.8944
65 | 2685415.006 | 1238155.2541 | 2685402.6744 | 1238172.0666 | 2685398.0107 | 1238177.0365 | 2685392.8195 | 1238181.3316 | 2685390.9435 | 1238182.3341
66 | 2685198.6839 | 1238253.9402 | 2685193.085 | 1238255.5611 | 2685183.2517 | 1238256.4985
67 | 2685183.2517 | 1238256.4985 | 2685181.9938 | 1238244.5163 | 2685181.2845 | 1238235.9555 | 2685180.2492 | 1238223.6752
68 | 2685417.8543 | 1238079.2962 | 2685412.088 | 1238075.7107
69 | 2685397.6731 | 1238102.1668 | 2685403.3072 | 1238091.2845 | 2685404.8324 | 1238089.9166 | 2685406.6599 | 1238089.0978 | 2685409.8095 | 1238089.4656 | 2685411.4758 | 1238089.3339 | 2685412.8226 | 1238088.2747 | 2685417.8543 | 1238079.2962
70 | 2685397.6731 | 1238102.1668 | 2685394.7167 | 1238100.4676
71 | 2685397.6731 | 1238102.1668 | 2685396.957 | 1238103.5503
72 | 2685313.8983 | 1238189.6356 | 2685330.7462 | 1238199.6526 | 2685331.6949 | 1238200.0379
73 | 2685350.7039 | 1238190.7107 | 2685352.4854 | 1238187.8232 | 2685360.0753 | 1238175.5178
74 | 2685239.6783 | 1238113.2573 | 2685242.0551 | 1238110.204 | 2685242.4772 | 1238109.5461
75 | 2685202.7232 | 1238177.5657 | 2685202.9205 | 1238182.7944 | 2685202.2972 | 1238184.5757 | 2685200.718 | 1238186.0207 | 2685198.7718 | 1238186.6822 | 2685194.4598 | 1238187.095
76 | 2685241.8607 | 1238085.2228 | 2685237.6225 | 1238083.1495
77 | 2685239.6749 | 1238210.4997 | 2685237.0041 | 1238214.3172 | 2685234.8367 | 1238217.261
78 | 2685344.2297 | 1238153.2242 | 2685321.6834 | 1238169.4513
79 | 2685379.8637 | 1238135.8349 | 2685390.3465 | 1238113.9589 | 2685392.5371 | 1238112.089 | 2685396.957 | 1238103.5503
80 | 2685343.4491 | 1238148.0537 | 2685352.7737 | 1238127.7954 | 2685352.898 | 1238127.477
81 | 2685344.2297 | 1238153.2242 | 2685343.4491 | 1238148.0537
82 | 2685298.8402 | 1238007.6791 | 2685303.7668 | 1237991.794
83 | 2685303.7668 | 1237991.794 | 2685285.1893 | 1237984.037
84 | 2685379.8637 | 1238135.8349 | 2685374.9867 | 1238131.9621 | 2685371.719 | 1238126.1331
85 | 2685379.8637 | 1238135.8349 | 2685363.5661 | 1238140.6708 | 2685358.4629 | 1238143.0548 | 2685357.6394 | 1238143.6693
86 | 2685262.4411 | 1238019.869 | 2685273.0015 | 1238029.924 | 2685276.2026 | 1238034.7864
87 | 2685282.5776 | 1238044.2829 | 2685280.7388 | 1238041.6768 | 2685276.2026 | 1238034.7864
88 | 2685252.8302 | 1238090.589 | 2685241.8607 | 1238085.2228
89 | 2685252.8302 | 1238090.589 | 2685259.9282 | 1238080.1929
90 | 2685252.8302 | 1238090.589 | 2685249.1256 | 1238098.0962
91 | 2685266.318 | 1238069.2745 | 2685262.4982 | 1238076.4287 | 2685259.9282 | 1238080.1929
92 | 2685246.7989 | 1238102.8112 | 2685249.1256 | 1238098.0962
93 | 2685266.318 | 1238069.2745 | 2685274.0515 | 1238054.7902 | 2685274.1827 | 1238054.6286
94 | 2685246.7989 | 1238102.8112 | 2685245.2477 | 1238102.8334 | 2685239.9131 | 1238100.255
95 | 2685246.7989 | 1238102.8112 | 2685242.4772 | 1238109.5461
96 | 2685246.7989 | 1238102.8112 | 2685251.7285 | 1238104.0828 | 2685255.3535 | 1238106.8388
97 | 2685282.5776 | 1238044.2829 | 2685274.1827 | 1238054.6286
98 | 2685266.7992 | 1238107.1793 | 2685259.0178 | 1238109.6248 | 2685255.3535 | 1238106.8388
99 | 2685281.6487 | 1237982.5587 | 2685285.1893 | 1237984.037
100 | 2685298.8402 | 1238007.6791 | 2685294.5608 | 1238021.1717 | 2685290.8326 | 1238030.536 | 2685289.8491 | 1238032.1737
101 | 2685282.5776 | 1238044.2829 | 2685289.8491 | 1238032.1737
102 | 2685282.5776 | 1238044.2829 | 2685289.4789 | 1238055.768 | 2685294.7105 | 1238061.2743
103 | 2685344.2297 | 1238153.2242 | 2685352.5131 | 1238147.4947 | 2685357.6394 | 1238143.6693
104 | 2685320.5847 | 1238112.3663 | 2685312.4796 | 1238121.6206
105 | 2685320.5847 | 1238112.3663 | 2685317.3288 | 1238107.6988
106 | 2685291.1429 | 1238120.5605 | 2685302.2852 | 1238131.2059 | 2685305.8319 | 1238129.211 | 2685312.4796 | 1238121.6206
107 | 2685317.3288 | 1238107.6988 | 2685315.4921 | 1238105.0657 | 2685311.1223 | 1238095.6436
108 | 2685306.8846 | 1238086.5065 | 2685311.1223 | 1238095.6436
109 | 2685305.0572 | 1238082.5664 | 2685306.8846 | 1238086.5065
110 | 2685305.0572 | 1238082.5664 | 2685296.1761 | 1238088.2985 | 2685289.8811 | 1238091.4882 | 2685288.5923 | 1238091.8392
111 | 2685284.0536 | 1238093.0752 | 2685288.5923 | 1238091.8392
112 | 2685284.0536 | 1238093.0752 | 2685273.0879 | 1238096.0615 | 2685269.7166 | 1238102.2712
113 | 2685269.7166 | 1238102.2712 | 2685267.104 | 1238107.0835 | 2685266.7992 | 1238107.1793

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685218.7417 | 1238148.9418
1 | 2685219.9775 | 1238140.331
2 | 2685240.6124 | 1238154.2926
3 | 2685174.5407 | 1238141.2688
4 | 2685229.6251 | 1238133.8981
5 | 2685261.9458 | 1238173.3458
6 | 2685237.585 | 1238161.2237
7 | 2685175.0103 | 1238153.144
8 | 2685227.8035 | 1238128.5126
9 | 2685247.4632 | 1238150.2875
10 | 2685226.9748 | 1238117.9078
11 | 2685235.3615 | 1238118.803
12 | 2685173.0145 | 1238189.1034
13 | 2685177.3624 | 1238188.7321
14 | 2685174.8709 | 1238208.6444
15 | 2685273.9549 | 1238181.057
16 | 2685273.9772 | 1238165.8131
17 | 2685267.1527 | 1238188.5848
18 | 2685291.3053 | 1238187.0062
19 | 2685342.6168 | 1238213.8333
20 | 2685340.8623 | 1238223.7819
21 | 2685353.6728 | 1238219.4184
22 | 2685223.3124 | 1238079.8355
23 | 2685229.6006 | 1238079.2253
24 | 2685224.8508 | 1238090.7155
25 | 2685253.4234 | 1238191.1975
26 | 2685179.4608 | 1238265.5061
27 | 2685165.7197 | 1238270.6586
28 | 2685177.7148 | 1238244.8329
29 | 2685336.4553 | 1237994.0985
30 | 2685321.8917 | 1237983.3321
31 | 2685330.4073 | 1237997.4339
32 | 2685351.8599 | 1238207.6506
33 | 2685341.6226 | 1238202.4776
34 | 2685349.7932 | 1238199.3261
35 | 2685353.8386 | 1238201.6624
36 | 2685314.5713 | 1238265.4452
37 | 2685333.1822 | 1238235.9692
38 | 2685301.1131 | 1238257.5129
39 | 2685280.6947 | 1238155.3243
40 | 2685302.8037 | 1238183.0394
41 | 2685360.5884 | 1238222.8584
42 | 2685309.5373 | 1237976.6771
43 | 2685307.5809 | 1237981.8022
44 | 2685320.4095 | 1237982.5337
45 | 2685435.3682 | 1238127.6828
46 | 2685397.8513 | 1238131.8944
47 | 2685415.006 | 1238155.2541
48 | 2685183.2517 | 1238256.4985
49 | 2685198.6839 | 1238253.9402
50 | 2685180.2492 | 1238223.6752
51 | 2685323.7126 | 1238231.0741
52 | 2685417.8543 | 1238079.2962
53 | 2685412.088 | 1238075.7107
54 | 2685397.6731 | 1238102.1668
55 | 2685331.6949 | 1238200.0379
56 | 2685350.7039 | 1238190.7107
57 | 2685228.7424 | 1238166.3362
58 | 2685226.8441 | 1238116.2348
59 | 2685239.6783 | 1238113.2573
60 | 2685194.4598 | 1238187.095
61 | 2685176.0674 | 1238223.6215
62 | 2685139.1993 | 1238241.1806
63 | 2685258.244 | 1238200.8303
64 | 2685306.1149 | 1238195.3939
65 | 2685328.4118 | 1238217.8432
66 | 2685237.6225 | 1238083.1495
67 | 2685239.6749 | 1238210.4997
68 | 2685148.4134 | 1238272.0931
69 | 2685368.3724 | 1238195.5866
70 | 2685234.8367 | 1238217.261
71 | 2685272.0127 | 1238144.5697
72 | 2685313.8983 | 1238189.6356
73 | 2685321.6834 | 1238169.4513
74 | 2685394.7167 | 1238100.4676
75 | 2685396.957 | 1238103.5503
76 | 2685352.898 | 1238127.477
77 | 2685343.4491 | 1238148.0537
78 | 2685303.7668 | 1237991.794
79 | 2685379.8637 | 1238135.8349
80 | 2685390.9435 | 1238182.3341
81 | 2685262.4411 | 1238019.869
82 | 2685276.2026 | 1238034.7864
83 | 2685360.0753 | 1238175.5178
84 | 2685202.7232 | 1238177.5656
85 | 2685241.8607 | 1238085.2228
86 | 2685252.8302 | 1238090.589
87 | 2685259.9282 | 1238080.1929
88 | 2685249.1256 | 1238098.0962
89 | 2685266.318 | 1238069.2745
90 | 2685246.7989 | 1238102.8112
91 | 2685274.1827 | 1238054.6286
92 | 2685239.9131 | 1238100.255
93 | 2685242.4772 | 1238109.5461
94 | 2685255.3535 | 1238106.8388
95 | 2685285.1893 | 1237984.037
96 | 2685281.6487 | 1237982.5587
97 | 2685298.8402 | 1238007.6791
98 | 2685289.8491 | 1238032.1737
99 | 2685282.5776 | 1238044.2829
100 | 2685344.2297 | 1238153.2242
101 | 2685357.6394 | 1238143.6693
102 | 2685320.5847 | 1238112.3663
103 | 2685312.4796 | 1238121.6206
104 | 2685317.3288 | 1238107.6988
105 | 2685371.719 | 1238126.1331
106 | 2685291.1429 | 1238120.5605
107 | 2685311.1223 | 1238095.6436
108 | 2685294.7105 | 1238061.2743
109 | 2685305.0572 | 1238082.5664
110 | 2685306.8846 | 1238086.5065
111 | 2685288.5923 | 1238091.8392
112 | 2685284.0536 | 1238093.0752
113 | 2685269.7166 | 1238102.2712
114 | 2685266.7992 | 1238107.1793
115 | 2685287.3735 | 1238144.9016

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99328 | -0.12816 | 0.0075919 | 0.0019027
1 | 0.99334 | -0.12699 | 0 | 0
2 | 0.99474 | -0.10019 | 0 | 0
3 | 0.98922 | -0.20649 | 0 | 0
4 | 0.99231 | -0.14675 | 0 | 0
5 | 0.99647 | -0.067151 | 0 | 0
6 | 0.99469 | -0.10128 | 0.0058556 | 0.0014675
7 | 0.98824 | -0.22542 | 0.0096767 | 0.0024252
8 | 0.99175 | -0.15751 | 0 | 0
9 | 0.99219 | -0.1492 | 0.0055796 | 0.0013984
10 | 0.9917 | -0.15847 | 0.002562 | 0.0006421
11 | 0.99021 | -0.18737 | 0.0030233 | 0.00075772
12 | 0.9855 | -0.27867 | 0 | 0
13 | 0.98562 | -0.27626 | 0 | 0
14 | 0.98494 | -0.28953 | 0.0057361 | 0.0014376
15 | 0.99733 | -0.050736 | 0 | 0
16 | 0.9987 | -0.02471 | 0 | 0
17 | 0.99726 | -0.052175 | 0.0065828 | 0.0016498
18 | 0.9972 | -0.05319 | 0.0042878 | 0.0010746
19 | 0.99046 | -0.18325 | 0 | 0
20 | 0.99009 | -0.19045 | 0 | 0
21 | 0.99089 | -0.17489 | 0 | 0
22 | 0.98679 | -0.2535 | 0 | 0
23 | 0.9868 | -0.25327 | 0 | 0
24 | 0.98677 | -0.2539 | 0.0020243 | 0.00050734
25 | 0.99629 | -0.070659 | 0.0080371 | 0.0020143
26 | 0.98393 | -0.3093 | 0 | 0
27 | 0.98371 | -0.31354 | 0.0074668 | 0.0018714
28 | 0.98421 | -0.30372 | 0 | 0
29 | 0.98217 | -0.34355 | 0 | 0
30 | 0.98226 | -0.34189 | 0.006439 | 0.0016138
31 | 0.98214 | -0.34418 | 0.005055 | 0.0012669
32 | 0.99166 | -0.16013 | 0 | 0
33 | 0.99247 | -0.14445 | 0 | 0
34 | 0.99162 | -0.16075 | 0 | 0
35 | 0.99153 | -0.16251 | 0.004298 | 0.0010772
36 | 0.98905 | -0.21066 | 0 | 0
37 | 0.9897 | -0.19808 | 0 | 0
38 | 0.98876 | -0.2163 | 0.020264 | 0.0050786
39 | 1 | 0 | -0.47233 | -0.11984
40 | 0.99598 | -0.076764 | 0 | 0
41 | 0.99078 | -0.17703 | 0.015554 | 0.0038983
42 | 0.98246 | -0.33798 | 0 | 0
43 | 0.98254 | -0.3364 | 0.0014225 | 0.00035652
44 | 0.98227 | -0.34154 | 0.0044463 | 0.0011143
45 | 0.98969 | -0.19825 | 0 | 0
46 | 0.9901 | -0.19031 | 0.0071124 | 0.0017825
47 | 0.98932 | -0.20545 | 0 | 0
48 | 0.9844 | -0.29999 | 0 | 0
49 | 0.98422 | -0.30363 | 0.012936 | 0.0032421
50 | 0.9848 | -0.29232 | 0.012571 | 0.0031505
51 | 0.9896 | -0.19989 | 0.0095314 | 0.0023888
52 | 0.98935 | -0.20484 | 0 | 0
53 | 0.98929 | -0.20603 | 0.0099132 | 0.0024845
54 | 0.98965 | -0.19899 | 0 | 0
55 | 0.99321 | -0.13012 | 0.011212 | 0.00281
56 | 0.9916 | -0.1612 | 0 | 0
57 | 0.99466 | -0.1018 | 0.0022678 | 0.00056836
58 | 0.9917 | -0.15855 | 0.0025615 | 0.00064197
59 | 0.98934 | -0.20409 | 0.0030169 | 0.00075612
60 | 0.98525 | -0.28345 | 0.013625 | 0.0034147
61 | 0.98459 | -0.2963 | 0.0056894 | 0.0014259
62 | 0.98404 | -0.30715 | 0.0044489 | 0.001115
63 | 0.99724 | -0.052551 | 0.001415 | 0.00035462
64 | 0.99716 | -0.054113 | 0.0030948 | 0.00077563
65 | 0.98999 | -0.19246 | 0.0081831 | 0.0020509
66 | 0.98682 | -0.25294 | 0.0024158 | 0.00060545
67 | 0.99625 | -0.071388 | 0.00087558 | 0.00021944
68 | 0.98359 | -0.31588 | 0.0074731 | 0.0018729
69 | 0.99128 | -0.16745 | 0.016407 | 0.0041119
70 | 0.99624 | -0.071516 | 0.00087501 | 0.0002193
71 | 0.99985 | -0.0028532 | 0.010846 | 0.0027181
72 | 0.99488 | -0.097965 | 0.0049983 | 0.0012527
73 | 0.99419 | -0.11113 | 0.01862 | 0.0046665
74 | 0.98963 | -0.19945 | 0.0077042 | 0.0019309
75 | 0.98968 | -0.1985 | 0.0044084 | 0.0011049
76 | 0.99244 | -0.14489 | 0.0034867 | 0.00087385
77 | 0.99252 | -0.14349 | 0 | 0
78 | 0.98271 | -0.33305 | 0 | 0
79 | 0.99042 | -0.1841 | 0.0024084 | 0.00060359
80 | 0.98892 | -0.21314 | 0.011814 | 0.0029608
81 | 0.98376 | -0.31253 | 0.0081395 | 0.0020399
82 | 0.98391 | -0.30954 | 0.0031688 | 0.00079417
83 | 0.99155 | -0.16212 | 0.0029246 | 0.00073297
84 | 0.98511 | -0.28618 | 0.0097097 | 0.0024335
85 | 0.98684 | -0.25257 | 0.0037339 | 0.0009358
86 | 0.98693 | -0.25078 | 0 | 0
87 | 0.98619 | -0.26508 | 0.0016934 | 0.00042441
88 | 0.98748 | -0.24006 | 0.0015807 | 0.00039615
89 | 0.98547 | -0.27911 | 0.0039059 | 0.00097891
90 | 0.98784 | -0.23318 | 0 | 0
91 | 0.98459 | -0.29639 | 0.012701 | 0.0031831
92 | 0.98783 | -0.23339 | 0.0015792 | 0.00039578
93 | 0.98878 | -0.21492 | 0.0028225 | 0.00070737
94 | 0.98737 | -0.24233 | 0.0030278 | 0.00075883
95 | 0.98258 | -0.33558 | 0.0051584 | 0.0012928
96 | 0.98257 | -0.33571 | 0.0018119 | 0.00045411
97 | 0.98308 | -0.32575 | 0 | 0
98 | 0.98367 | -0.31428 | 0.0034432 | 0.00086296
99 | 0.98403 | -0.30722 | 0 | 0
100 | 0.99253 | -0.14317 | 0 | 0
101 | 0.9916 | -0.1612 | 0.007283 | 0.0018253
102 | 0.98455 | -0.29714 | 0 | 0
103 | 0.98442 | -0.29969 | 0.0060837 | 0.0015247
104 | 0.98461 | -0.29596 | 0.0057999 | 0.0014536
105 | 0.99029 | -0.18666 | 0.011169 | 0.0027992
106 | 0.98427 | -0.3026 | 0.005452 | 0.0013664
107 | 0.98483 | -0.29173 | 0.0066062 | 0.0016557
108 | 0.98391 | -0.3095 | 0.0060583 | 0.0015184
109 | 0.98517 | -0.28508 | 0 | 0
110 | 0.98505 | -0.28739 | 0.0056647 | 0.0014197
111 | 0.98569 | -0.275 | 0.0056998 | 0.0014285
112 | 0.98584 | -0.27203 | 0.0052255 | 0.0013096
113 | 0.98653 | -0.25864 | 0.0064807 | 0.0016242
114 | 0.98678 | -0.25376 | 0.003048 | 0.0007639
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0075919 | -0.0019027 | 0.0075923 | 0.0019029 | 4.2196e-07 | 1.5745e-07 | 0.011373 | 0.011373 | 0.011373 | 0.99328 | -0.12816 | 0.99334 | -0.12699 | 3.1245
1 | -0.24613 | -0.062366 | 0.24645 | 0.062568 | 0.0003173 | 0.00020178 | 0.36895 | 0.36895 | 0.36895 | 0.99334 | -0.12699 | 0.99474 | -0.10019 | 25.3397
2 | 0.090029 | 0.02283 | -0.089686 | -0.022611 | 0.00034262 | 0.00021863 | 0.13496 | 0.13496 | 0.13496 | 0.99334 | -0.12699 | 0.98922 | -0.20649 | 37.076
3 | 0.14851 | 0.037633 | -0.14837 | -0.037545 | 0.00014086 | 8.8584e-05 | 0.22262 | 0.22262 | 0.22262 | 0.99334 | -0.12699 | 0.99231 | -0.14675 | 15.2896
4 | -0.25457 | -0.064604 | 0.25498 | 0.064862 | 0.00040531 | 0.00025785 | 0.3811 | 0.3811 | 0.3811 | 0.99474 | -0.10019 | 0.99647 | -0.067151 | 26.1743
5 | 0.0081238 | 0.0020359 | -0.0081234 | -0.0020358 | 4.1899e-07 | 1.6994e-07 | 0.012152 | 0.012152 | 0.012152 | 0.99474 | -0.10019 | 0.99469 | -0.10128 | 3.3385
6 | 0.089686 | 0.022611 | -0.089605 | -0.022559 | 8.1173e-05 | 5.1798e-05 | 0.13496 | 0.13496 | 0.13496 | 0.98922 | -0.20649 | 0.98824 | -0.22542 | 37.076
7 | 0.14279 | 0.036146 | -0.14272 | -0.036099 | 7.3685e-05 | 4.6937e-05 | 0.21425 | 0.21425 | 0.21425 | 0.99231 | -0.14675 | 0.99175 | -0.15751 | 29.4299
8 | 0.0055803 | 0.0013985 | -0.0055796 | -0.0013984 | 6.4971e-07 | 9.6212e-08 | 0.0083678 | 0.0083679 | 0.0083679 | 0.99231 | -0.14675 | 0.99219 | -0.1492 | 2.2989
9 | 0.0097893 | 0.0024534 | -0.0097877 | -0.0024526 | 1.6358e-06 | 7.8106e-07 | 0.014618 | 0.014618 | 0.014618 | 0.99647 | -0.067151 | 0.99629 | -0.070659 | 4.016
10 | -0.26477 | -0.067315 | 0.26498 | 0.067448 | 0.00020953 | 0.00013335 | 0.39572 | 0.39572 | 0.39572 | 0.99647 | -0.067151 | 0.99733 | -0.050736 | 27.1783
11 | 0.0022679 | 0.00056823 | -0.0022678 | -0.00056836 | 5.6194e-08 | -1.3303e-07 | 0.0033926 | 0.0033926 | 0.0033926 | 0.99469 | -0.10128 | 0.99466 | -0.1018 | 0.93204
12 | 0.079928 | 0.020134 | -0.079734 | -0.020011 | 0.00019384 | 0.0001236 | 0.12039 | 0.12039 | 0.12039 | 0.98824 | -0.22542 | 0.98562 | -0.27626 | 33.0732
13 | 0.0051238 | 0.0012841 | -0.0051235 | -0.0012841 | 2.3574e-07 | 1.3623e-08 | 0.0076876 | 0.0076876 | 0.0076876 | 0.99175 | -0.15751 | 0.9917 | -0.15847 | 2.112
14 | 0.13759 | 0.034815 | -0.1374 | -0.03469 | 0.00019688 | 0.00012584 | 0.20656 | 0.20656 | 0.20656 | 0.99175 | -0.15751 | 0.99021 | -0.18737 | 56.7478
15 | 0.0025615 | 0.00064196 | -0.0025615 | -0.00064197 | 9.2957e-09 | -1.5702e-08 | 0.0038434 | 0.0038435 | 0.0038435 | 0.9917 | -0.15847 | 0.9917 | -0.15855 | 1.0559
16 | 0.13437 | 0.033932 | -0.13427 | -0.033863 | 0.00010756 | 6.8746e-05 | 0.20202 | 0.20202 | 0.20202 | 0.99021 | -0.18737 | 0.98934 | -0.20409 | 55.4996
17 | -0.030854 | -0.0077461 | 0.030857 | 0.0077483 | 3.5419e-06 | 2.2113e-06 | 0.046591 | 0.046591 | 0.046591 | 0.9855 | -0.27867 | 0.98562 | -0.27626 | 12.7998
18 | 0.030854 | 0.0077461 | -0.030838 | -0.0077361 | 1.5979e-05 | 9.9768e-06 | 0.046591 | 0.046591 | 0.046591 | 0.9855 | -0.27867 | 0.98494 | -0.28953 | 12.7998
19 | 0.025533 | 0.0064085 | -0.025514 | -0.0063965 | 1.9541e-05 | 1.206e-05 | 0.038552 | 0.038552 | 0.038552 | 0.98562 | -0.27626 | 0.9848 | -0.29232 | 10.5911
20 | 0.023344 | 0.0058537 | -0.023336 | -0.0058488 | 8.0003e-06 | 4.9014e-06 | 0.035244 | 0.035244 | 0.035244 | 0.98562 | -0.27626 | 0.98525 | -0.28345 | 9.6823
21 | 0.025102 | 0.0062985 | -0.025094 | -0.0062935 | 8.1041e-06 | 4.9955e-06 | 0.037925 | 0.037926 | 0.037926 | 0.98494 | -0.28953 | 0.98459 | -0.2963 | 10.4191
22 | -0.28036 | -0.071303 | 0.28071 | 0.071527 | 0.00035204 | 0.00022419 | 0.41866 | 0.41866 | 0.41866 | 0.99733 | -0.050736 | 0.9987 | -0.02471 | 28.7545
23 | 0.0079983 | 0.0020045 | -0.0079978 | -0.0020042 | 5.4834e-07 | 2.1696e-07 | 0.011933 | 0.011934 | 0.011934 | 0.99733 | -0.050736 | 0.99726 | -0.052175 | 3.2784
24 | 0.0073836 | 0.0018504 | -0.0073828 | -0.0018501 | 8.6306e-07 | 3.0492e-07 | 0.011016 | 0.011016 | 0.011016 | 0.99733 | -0.050736 | 0.9972 | -0.05319 | 3.0265
25 | -0.45929 | -0.11677 | 0.45983 | 0.11712 | 0.00054739 | 0.00034968 | 0.6849 | 0.6849 | 0.6849 | 0.9987 | -0.02471 | 1 | 0 | 47.0401
26 | 0.17857 | 0.045246 | -0.17813 | -0.044962 | 0.00044534 | 0.00028415 | 0.26624 | 0.26624 | 0.26624 | 0.9987 | -0.02471 | 0.99598 | -0.076764 | 36.5714
27 | 0.001415 | 0.00035444 | -0.001415 | -0.00035462 | 2.5313e-08 | -1.8138e-07 | 0.0021112 | 0.0021113 | 0.0021113 | 0.99726 | -0.052175 | 0.99724 | -0.052551 | 0.58003
28 | 0.0030949 | 0.0007755 | -0.0030948 | -0.00077563 | 1.3613e-07 | -1.3491e-07 | 0.0046182 | 0.0046182 | 0.0046182 | 0.9972 | -0.05319 | 0.99716 | -0.054113 | 1.2687
29 | 0.038022 | 0.0095446 | -0.038009 | -0.0095364 | 1.3061e-05 | 8.2214e-06 | 0.057127 | 0.057127 | 0.057127 | 0.99046 | -0.18325 | 0.99009 | -0.19045 | 15.6943
30 | -0.038022 | -0.0095446 | 0.038037 | 0.0095541 | 1.5159e-05 | 9.5422e-06 | 0.057127 | 0.057127 | 0.057127 | 0.99046 | -0.18325 | 0.99089 | -0.17489 | 15.6942
31 | 0.0081839 | 0.0020512 | -0.0081831 | -0.0020509 | 7.8068e-07 | 3.2268e-07 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0123 | 0.99009 | -0.19045 | 0.98999 | -0.19246 | 3.3791
32 | 0.029825 | 0.0074852 | -0.029814 | -0.0074784 | 1.0849e-05 | 6.7583e-06 | 0.044827 | 0.044827 | 0.044827 | 0.99009 | -0.19045 | 0.9897 | -0.19808 | 12.3152
33 | 0.015556 | 0.0038992 | -0.015554 | -0.0038983 | 1.5807e-06 | 9.1219e-07 | 0.023361 | 0.023361 | 0.023361 | 0.99089 | -0.17489 | 0.99078 | -0.17703 | 6.4177
34 | -0.053593 | -0.013453 | 0.053631 | 0.013477 | 3.7771e-05 | 2.3973e-05 | 0.080488 | 0.080487 | 0.080488 | 0.99089 | -0.17489 | 0.99166 | -0.16013 | 22.112
35 | -0.0020243 | -0.00050722 | 0.0020244 | 0.00050715 | 2.2153e-08 | -6.6816e-08 | 0.0030525 | 0.0030525 | 0.0030525 | 0.98679 | -0.2535 | 0.9868 | -0.25327 | 0.8386
36 | 0.0020243 | 0.00050722 | -0.0020243 | -0.00050734 | 3.8453e-08 | -1.1597e-07 | 0.0030525 | 0.0030526 | 0.0030526 | 0.98679 | -0.2535 | 0.98677 | -0.2539 | 0.83862
37 | -0.0020244 | -0.00050715 | 0.0020244 | 0.00050706 | 3.1203e-08 | -9.4119e-08 | 0.0030525 | 0.0030524 | 0.0030525 | 0.9868 | -0.25327 | 0.98682 | -0.25294 | 0.8386
38 | 0.0017507 | 0.00043836 | -0.0017506 | -0.00043863 | 6.0755e-08 | -2.6972e-07 | 0.0026146 | 0.0026147 | 0.0026147 | 0.99629 | -0.070659 | 0.99625 | -0.071388 | 0.71832
39 | 0.014944 | 0.0037463 | -0.014941 | -0.0037446 | 3.0147e-06 | 1.7295e-06 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226 | 0.98393 | -0.3093 | 0.98371 | -0.31354 | 6.2089
40 | -0.014944 | -0.0037463 | 0.014948 | 0.0037486 | 3.9742e-06 | 2.2799e-06 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0226 | 0.98393 | -0.3093 | 0.98421 | -0.30372 | 6.2088
41 | 0.0074739 | 0.0018732 | -0.0074731 | -0.0018729 | 8.3235e-07 | 3.1227e-07 | 0.011305 | 0.011306 | 0.011306 | 0.98371 | -0.31354 | 0.98359 | -0.31588 | 3.1059
42 | -0.019397 | -0.0048635 | 0.019404 | 0.0048676 | 6.862e-06 | 4.1212e-06 | 0.029327 | 0.029327 | 0.029327 | 0.98421 | -0.30372 | 0.98459 | -0.2963 | 8.0569
43 | 0.0044496 | 0.0011149 | -0.0044489 | -0.001115 | 7.2667e-07 | -7.8983e-08 | 0.0067272 | 0.0067274 | 0.0067274 | 0.98421 | -0.30372 | 0.98404 | -0.30715 | 1.8482
44 | -0.0050552 | -0.0012669 | 0.0050556 | 0.0012669 | 3.9982e-07 | 2.5821e-08 | 0.0076587 | 0.0076586 | 0.0076587 | 0.98217 | -0.34355 | 0.98226 | -0.34189 | 2.104
45 | 0.0050552 | 0.0012669 | -0.005055 | -0.0012669 | 1.5192e-07 | 9.8231e-09 | 0.0076587 | 0.0076588 | 0.0076588 | 0.98217 | -0.34355 | 0.98214 | -0.34418 | 2.1041
46 | -0.011495 | -0.0028807 | 0.011495 | 0.0028808 | 1.9143e-07 | 1.0121e-07 | 0.017413 | 0.017413 | 0.017413 | 0.98226 | -0.34189 | 0.98227 | -0.34154 | 4.7838
47 | -0.077266 | -0.019403 | 0.077324 | 0.01944 | 5.7832e-05 | 3.6865e-05 | 0.11595 | 0.11595 | 0.11595 | 0.99166 | -0.16013 | 0.99247 | -0.14445 | 31.8556
48 | 0.0029249 | 0.00073265 | -0.0029248 | -0.00073275 | 8.6078e-08 | -9.8655e-08 | 0.0043887 | 0.0043888 | 0.0043888 | 0.99166 | -0.16013 | 0.99162 | -0.16075 | 1.2057
49 | 0.020711 | 0.0051927 | -0.020708 | -0.0051913 | 2.3454e-06 | 1.4175e-06 | 0.031078 | 0.031078 | 0.031078 | 0.99166 | -0.16013 | 0.99153 | -0.16251 | 8.5379
50 | -0.077324 | -0.01944 | 0.077377 | 0.019473 | 5.2972e-05 | 3.3766e-05 | 0.11595 | 0.11595 | 0.11595 | 0.99247 | -0.14445 | 0.99321 | -0.13012 | 31.8555
51 | 0.0029248 | 0.00073275 | -0.0029247 | -0.00073282 | 6.2667e-08 | -7.1814e-08 | 0.0043888 | 0.0043888 | 0.0043888 | 0.99162 | -0.16075 | 0.9916 | -0.1612 | 1.2057
52 | 0.01641 | 0.0041141 | -0.016407 | -0.0041119 | 3.8639e-06 | 2.2538e-06 | 0.024628 | 0.024628 | 0.024628 | 0.99153 | -0.16251 | 0.99128 | -0.16745 | 6.766
53 | -0.020269 | -0.0050819 | 0.020282 | 0.0050893 | 1.2158e-05 | 7.3332e-06 | 0.030496 | 0.030496 | 0.030496 | 0.98905 | -0.21066 | 0.9897 | -0.19808 | 8.378
54 | 0.020269 | 0.0050819 | -0.020264 | -0.0050786 | 5.4482e-06 | 3.2864e-06 | 0.030496 | 0.030496 | 0.030496 | 0.98905 | -0.21066 | 0.98876 | -0.2163 | 8.378
55 | 0.0095322 | 0.0023892 | -0.0095314 | -0.0023888 | 8.1916e-07 | 3.8761e-07 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.9897 | -0.19808 | 0.9896 | -0.19989 | 3.9373
56 | 0.010847 | 0.0027189 | -0.010846 | -0.0027181 | 1.4743e-06 | 7.4561e-07 | 0.016141 | 0.016141 | 0.016141 | 1 | 0 | 0.99985 | -0.0028532 | 4.4343
57 | 0.093819 | 0.023684 | -0.093724 | -0.023623 | 9.5178e-05 | 6.0746e-05 | 0.14023 | 0.14023 | 0.14023 | 0.99598 | -0.076764 | 0.99488 | -0.097965 | 38.5241
58 | 0.084309 | 0.021278 | -0.084171 | -0.021189 | 0.00013851 | 8.8346e-05 | 0.12601 | 0.12601 | 0.12601 | 0.99598 | -0.076764 | 0.99419 | -0.11113 | 34.6188
59 | -0.015944 | -0.0039967 | 0.015945 | 0.0039974 | 1.1996e-06 | 6.9829e-07 | 0.024149 | 0.024149 | 0.024149 | 0.98246 | -0.33798 | 0.98254 | -0.3364 | 6.6342
60 | 0.015944 | 0.0039967 | -0.015941 | -0.0039952 | 2.7006e-06 | 1.572e-06 | 0.024149 | 0.024149 | 0.024149 | 0.98246 | -0.33798 | 0.98227 | -0.34154 | 6.6342
61 | -0.017367 | -0.0043539 | 0.01737 | 0.0043556 | 2.7747e-06 | 1.6403e-06 | 0.026303 | 0.026303 | 0.026303 | 0.98254 | -0.3364 | 0.98271 | -0.33305 | 7.2261
62 | -0.011822 | -0.0029652 | 0.011826 | 0.0029676 | 4.4772e-06 | 2.3797e-06 | 0.017775 | 0.017775 | 0.017775 | 0.98969 | -0.19825 | 0.9901 | -0.19031 | 4.8833
63 | 0.011822 | 0.0029652 | -0.011818 | -0.0029631 | 4.0575e-06 | 2.1569e-06 | 0.017775 | 0.017776 | 0.017776 | 0.98969 | -0.19825 | 0.98932 | -0.20545 | 4.8834
64 | -0.018939 | -0.0047501 | 0.018944 | 0.0047535 | 5.6049e-06 | 3.3498e-06 | 0.028464 | 0.028464 | 0.028464 | 0.9901 | -0.19031 | 0.99042 | -0.1841 | 7.8199
65 | 0.011818 | 0.0029631 | -0.011814 | -0.0029608 | 4.3285e-06 | 2.3013e-06 | 0.017776 | 0.017776 | 0.017776 | 0.98932 | -0.20545 | 0.98892 | -0.21314 | 4.8834
66 | 0.012938 | 0.0032433 | -0.012936 | -0.0032421 | 2.2465e-06 | 1.2387e-06 | 0.019558 | 0.019558 | 0.019558 | 0.9844 | -0.29999 | 0.98422 | -0.30363 | 5.373
67 | -0.012938 | -0.0032433 | 0.012943 | 0.0032459 | 4.7279e-06 | 2.6067e-06 | 0.019558 | 0.019557 | 0.019558 | 0.9844 | -0.29999 | 0.9848 | -0.29232 | 5.373
68 | 0.0099137 | 0.0024847 | -0.0099132 | -0.0024845 | 5.6493e-07 | 2.7455e-07 | 0.014911 | 0.014911 | 0.014911 | 0.98935 | -0.20484 | 0.98929 | -0.20603 | 4.0963
69 | -0.0099137 | -0.0024847 | 0.0099165 | 0.0024861 | 2.7641e-06 | 1.3431e-06 | 0.014911 | 0.01491 | 0.014911 | 0.98935 | -0.20484 | 0.98965 | -0.19899 | 4.0963
70 | 0.0077044 | 0.0019309 | -0.0077042 | -0.0019309 | 1.712e-07 | 6.5854e-08 | 0.011584 | 0.011584 | 0.011584 | 0.98965 | -0.19899 | 0.98963 | -0.19945 | 3.1825
71 | -0.017621 | -0.004417 | 0.017621 | 0.0044173 | 4.1007e-07 | 2.4243e-07 | 0.026495 | 0.026495 | 0.026495 | 0.98965 | -0.19899 | 0.98968 | -0.1985 | 7.2787
72 | -0.088589 | -0.022283 | 0.088725 | 0.02237 | 0.0001363 | 8.6966e-05 | 0.13275 | 0.13275 | 0.13275 | 0.99321 | -0.13012 | 0.99488 | -0.097965 | 36.4703
73 | 0.0029247 | 0.00073282 | -0.0029246 | -0.00073297 | 1.2894e-07 | -1.4774e-07 | 0.0043888 | 0.0043889 | 0.0043889 | 0.9916 | -0.1612 | 0.99155 | -0.16212 | 1.2057
74 | 0.13125 | 0.033107 | -0.13118 | -0.033063 | 6.8019e-05 | 4.3473e-05 | 0.19748 | 0.19748 | 0.19748 | 0.98934 | -0.20409 | 0.98878 | -0.21492 | 54.253
75 | 0.009711 | 0.0024341 | -0.0097097 | -0.0024335 | 1.2622e-06 | 6.0856e-07 | 0.014666 | 0.014667 | 0.014667 | 0.98525 | -0.28345 | 0.98511 | -0.28618 | 4.0293
76 | -0.0044402 | -0.0011125 | 0.0044402 | 0.0011125 | 7.931e-08 | -9.5207e-09 | 0.0066952 | 0.0066952 | 0.0066952 | 0.98682 | -0.25294 | 0.98684 | -0.25257 | 1.8393
77 | 0.00087501 | 0.00021919 | -0.00087501 | -0.0002193 | 5.3256e-09 | -1.0486e-07 | 0.0013069 | 0.0013069 | 0.0013069 | 0.99625 | -0.071388 | 0.99624 | -0.071516 | 0.35905
78 | 0.065551 | 0.016523 | -0.065451 | -0.016459 | 0.00010034 | 6.3858e-05 | 0.098144 | 0.098145 | 0.098145 | 0.99419 | -0.11113 | 0.99253 | -0.14317 | 26.9628
79 | -0.02203 | -0.0055221 | 0.022045 | 0.0055313 | 1.5121e-05 | 9.2048e-06 | 0.033123 | 0.033123 | 0.033123 | 0.98968 | -0.1985 | 0.99042 | -0.1841 | 9.0997
80 | -0.0034867 | -0.00087385 | 0.003487 | 0.00087371 | 2.3206e-07 | -1.4409e-07 | 0.0052278 | 0.0052277 | 0.0052278 | 0.99244 | -0.14489 | 0.99252 | -0.14349 | 1.4362
81 | -0.003487 | -0.00087371 | 0.003487 | 0.00087368 | 5.3588e-08 | -3.3282e-08 | 0.0052277 | 0.0052277 | 0.0052277 | 0.99252 | -0.14349 | 0.99253 | -0.14317 | 1.4362
82 | -0.024341 | -0.0061027 | 0.02435 | 0.006108 | 8.4722e-06 | 5.2114e-06 | 0.036858 | 0.036858 | 0.036858 | 0.98271 | -0.33305 | 0.98308 | -0.32575 | 10.126
83 | 0.0069711 | 0.0017472 | -0.0069703 | -0.0017469 | 8.4118e-07 | 2.8333e-07 | 0.010556 | 0.010556 | 0.010556 | 0.98271 | -0.33305 | 0.98258 | -0.33558 | 2.8999
84 | 0.01117 | 0.0027999 | -0.011169 | -0.0027992 | 1.362e-06 | 7.0576e-07 | 0.016783 | 0.016783 | 0.016783 | 0.99042 | -0.1841 | 0.99029 | -0.18666 | 4.6107
85 | -0.054568 | -0.013688 | 0.054628 | 0.013726 | 5.9641e-05 | 3.7866e-05 | 0.081988 | 0.081988 | 0.081988 | 0.99042 | -0.1841 | 0.9916 | -0.1612 | 22.5242
86 | -0.0081395 | -0.0020399 | 0.0081406 | 0.0020404 | 1.1597e-06 | 4.8314e-07 | 0.012312 | 0.012312 | 0.012312 | 0.98376 | -0.31253 | 0.98391 | -0.30954 | 3.3823
87 | -0.011309 | -0.0028346 | 0.011311 | 0.0028353 | 1.2549e-06 | 6.5782e-07 | 0.017104 | 0.017104 | 0.017104 | 0.98391 | -0.30954 | 0.98403 | -0.30722 | 4.6988
88 | -0.0081741 | -0.0020483 | 0.0081748 | 0.0020486 | 6.9567e-07 | 2.892e-07 | 0.012325 | 0.012325 | 0.012325 | 0.98684 | -0.25257 | 0.98693 | -0.25078 | 3.3861
89 | 0.063641 | 0.016024 | -0.063598 | -0.015997 | 4.3486e-05 | 2.767e-05 | 0.09598 | 0.09598 | 0.09598 | 0.98693 | -0.25078 | 0.98619 | -0.26508 | 26.3681
90 | -0.071816 | -0.018073 | 0.071853 | 0.018096 | 3.6824e-05 | 2.346e-05 | 0.10831 | 0.10831 | 0.10831 | 0.98693 | -0.25078 | 0.98748 | -0.24006 | 29.7542
91 | 0.061905 | 0.015572 | -0.061863 | -0.015546 | 4.1464e-05 | 2.6375e-05 | 0.093425 | 0.093425 | 0.093425 | 0.98619 | -0.26508 | 0.98547 | -0.27911 | 25.6662
92 | -0.073434 | -0.018492 | 0.073458 | 0.018508 | 2.4156e-05 | 1.5393e-05 | 0.11069 | 0.11069 | 0.11069 | 0.98748 | -0.24006 | 0.98784 | -0.23318 | 30.4085
93 | 0.057957 | 0.014567 | -0.057909 | -0.014537 | 4.7769e-05 | 3.0361e-05 | 0.087527 | 0.087527 | 0.087527 | 0.98547 | -0.27911 | 0.98459 | -0.29639 | 24.046
94 | 0.0015792 | 0.00039569 | -0.0015792 | -0.00039578 | 1.5865e-08 | -8.5559e-08 | 0.0023788 | 0.0023788 | 0.0023788 | 0.98784 | -0.23318 | 0.98783 | -0.23339 | 0.65352
95 | -0.12825 | -0.032284 | 0.12836 | 0.032356 | 0.00011205 | 7.1609e-05 | 0.19323 | 0.19323 | 0.19323 | 0.98784 | -0.23318 | 0.98878 | -0.21492 | 53.0861
96 | 0.05321 | 0.013381 | -0.053186 | -0.013366 | 2.3244e-05 | 1.4753e-05 | 0.080168 | 0.080168 | 0.080168 | 0.98784 | -0.23318 | 0.98737 | -0.24233 | 22.0241
97 | 0.045209 | 0.011353 | -0.045185 | -0.011339 | 2.3329e-05 | 1.4761e-05 | 0.068333 | 0.068333 | 0.068333 | 0.98459 | -0.29639 | 0.98403 | -0.30722 | 18.7728
98 | 0.050159 | 0.012607 | -0.050131 | -0.01259 | 2.7351e-05 | 1.7341e-05 | 0.075605 | 0.075605 | 0.075605 | 0.98737 | -0.24233 | 0.98678 | -0.25376 | 20.7705
99 | 0.0018119 | 0.00045407 | -0.0018119 | -0.00045411 | 1.0833e-08 | -4.1665e-08 | 0.002744 | 0.002744 | 0.002744 | 0.98258 | -0.33558 | 0.98257 | -0.33571 | 0.75384
100 | -0.02435 | -0.006108 | 0.024363 | 0.0061161 | 1.3319e-05 | 8.1927e-06 | 0.036858 | 0.036858 | 0.036858 | 0.98308 | -0.32575 | 0.98367 | -0.31428 | 10.1259
101 | -0.027806 | -0.0069791 | 0.027816 | 0.0069849 | 9.3733e-06 | 5.8195e-06 | 0.042067 | 0.042067 | 0.042067 | 0.98367 | -0.31428 | 0.98403 | -0.30722 | 11.5569
102 | 0.006059 | 0.0015185 | -0.0060583 | -0.0015184 | 6.6091e-07 | 1.5631e-07 | 0.0091622 | 0.0091623 | 0.0091623 | 0.98403 | -0.30722 | 0.98391 | -0.3095 | 2.5171
103 | 0.061964 | 0.015585 | -0.061911 | -0.015551 | 5.3317e-05 | 3.391e-05 | 0.092917 | 0.092917 | 0.092917 | 0.99253 | -0.14317 | 0.9916 | -0.1612 | 25.5266
104 | 0.011538 | 0.002892 | -0.011536 | -0.0028912 | 1.4028e-06 | 7.4137e-07 | 0.017438 | 0.017438 | 0.017438 | 0.98455 | -0.29714 | 0.98442 | -0.29969 | 4.7907
105 | -0.011538 | -0.002892 | 0.011539 | 0.0028923 | 6.4895e-07 | 3.4295e-07 | 0.017438 | 0.017438 | 0.017438 | 0.98455 | -0.29714 | 0.98461 | -0.29596 | 4.7907
106 | 0.0054527 | 0.0013665 | -0.005452 | -0.0013664 | 7.5328e-07 | 1.0622e-07 | 0.0082421 | 0.0082423 | 0.0082423 | 0.98442 | -0.29969 | 0.98427 | -0.3026 | 2.2644
107 | -0.017338 | -0.0043459 | 0.017342 | 0.004348 | 3.5008e-06 | 2.0675e-06 | 0.026203 | 0.026203 | 0.026203 | 0.98461 | -0.29596 | 0.98483 | -0.29173 | 7.1987
108 | -0.023948 | -0.0060036 | 0.023953 | 0.0060067 | 4.9453e-06 | 3.0368e-06 | 0.036185 | 0.036185 | 0.036185 | 0.98483 | -0.29173 | 0.98505 | -0.28739 | 9.9409
109 | 0.029621 | 0.0074284 | -0.029618 | -0.0074264 | 3.2604e-06 | 2.0314e-06 | 0.044742 | 0.044742 | 0.044742 | 0.98517 | -0.28508 | 0.98505 | -0.28739 | 12.2917
110 | -0.029621 | -0.0074284 | 0.029635 | 0.0074373 | 1.4235e-05 | 8.869e-06 | 0.044742 | 0.044742 | 0.044742 | 0.98517 | -0.28508 | 0.98569 | -0.275 | 12.2917
111 | -0.035335 | -0.0088658 | 0.03534 | 0.008869 | 5.02e-06 | 3.1529e-06 | 0.053346 | 0.053346 | 0.053346 | 0.98569 | -0.275 | 0.98584 | -0.27203 | 14.6556
112 | -0.040566 | -0.010179 | 0.040592 | 0.010195 | 2.5915e-05 | 1.6351e-05 | 0.061234 | 0.061234 | 0.061234 | 0.98584 | -0.27203 | 0.98653 | -0.25864 | 16.8224
113 | -0.047072 | -0.011819 | 0.047083 | 0.011826 | 1.0958e-05 | 6.939e-06 | 0.071009 | 0.071009 | 0.071009 | 0.98653 | -0.25864 | 0.98678 | -0.25376 | 19.5079

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47233 | 0.11984

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0075919 | 0.0019027
1 | 0.0058556 | 0.0014675
2 | 0.0096767 | 0.0024252
3 | 0.0055796 | 0.0013984
4 | 0.002562 | 0.0006421
5 | 0.0030233 | 0.00075772
6 | 0.0057361 | 0.0014376
7 | 0.0065828 | 0.0016498
8 | 0.0042878 | 0.0010746
9 | 0.0020243 | 0.00050734
10 | 0.0080371 | 0.0020143
11 | 0.0074668 | 0.0018714
12 | 0.006439 | 0.0016138
13 | 0.005055 | 0.0012669
14 | 0.004298 | 0.0010772
15 | 0.020264 | 0.0050786
16 | 0.015554 | 0.0038983
17 | 0.0014225 | 0.00035652
18 | 0.0044463 | 0.0011143
19 | 0.0071124 | 0.0017825
20 | 0.012936 | 0.0032421
21 | 0.012571 | 0.0031505
22 | 0.0095314 | 0.0023888
23 | 0.0099132 | 0.0024845
24 | 0.011212 | 0.00281
25 | 0.0022678 | 0.00056836
26 | 0.0025615 | 0.00064197
27 | 0.0030169 | 0.00075612
28 | 0.013625 | 0.0034147
29 | 0.0056894 | 0.0014259
30 | 0.0044489 | 0.001115
31 | 0.001415 | 0.00035462
32 | 0.0030948 | 0.00077563
33 | 0.0081831 | 0.0020509
34 | 0.0024158 | 0.00060545
35 | 0.00087558 | 0.00021944
36 | 0.0074731 | 0.0018729
37 | 0.016407 | 0.0041119
38 | 0.00087501 | 0.0002193
39 | 0.010846 | 0.0027181
40 | 0.0049983 | 0.0012527
41 | 0.01862 | 0.0046665
42 | 0.0077042 | 0.0019309
43 | 0.0044084 | 0.0011049
44 | 0.0034867 | 0.00087385
45 | 0.0024084 | 0.00060359
46 | 0.011814 | 0.0029608
47 | 0.0081395 | 0.0020399
48 | 0.0031688 | 0.00079417
49 | 0.0029246 | 0.00073297
50 | 0.0097097 | 0.0024335
51 | 0.0037339 | 0.0009358
52 | 0.0016934 | 0.00042441
53 | 0.0015807 | 0.00039615
54 | 0.0039059 | 0.00097891
55 | 0.012701 | 0.0031831
56 | 0.0015792 | 0.00039578
57 | 0.0028225 | 0.00070737
58 | 0.0030278 | 0.00075883
59 | 0.0051584 | 0.0012928
60 | 0.0018119 | 0.00045411
61 | 0.0034432 | 0.00086296
62 | 0.007283 | 0.0018253
63 | 0.0060837 | 0.0015247
64 | 0.0057999 | 0.0014536
65 | 0.011169 | 0.0027992
66 | 0.005452 | 0.0013664
67 | 0.0066062 | 0.0016557
68 | 0.0060583 | 0.0015184
69 | 0.0056647 | 0.0014197
70 | 0.0056998 | 0.0014285
71 | 0.0052255 | 0.0013096
72 | 0.0064807 | 0.0016242
73 | 0.003048 | 0.0007639

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1