## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_141-25_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_141-25_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_141-25_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_141-25_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_141-25_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_141-25_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_141-25_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_141-25_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_141-25_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_141-25_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_141-25_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_141-25_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_141-25_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_141-25_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_141-25_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_141-25_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_141-25_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_141-25_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_141-25_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_141-25_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_141-25_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_141-25_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_141-25_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_141-25_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_141-25_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_141-25_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_141-25_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_141-25_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_141-25_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_141-25_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_141-25_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_141-25_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_141-25_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_141-25_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_141-25_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_141-25_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_141-25_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_141-25_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_141-25_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_141-25_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_141-25_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_141-25_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_141-25_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_141-25_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_141-25_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_141-25_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_141-25_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_141-25_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_141-25_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_141-25_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_141-25_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_141-25_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_141-25_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_141-25_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_141-25_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_141-25_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_141-25_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_141-25_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_141-25_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_141-25_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_141-25_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_141-25_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_141-25_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_141-25_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_141-25_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_141-25_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_141-25_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_141-25_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_141-25_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_141-25_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_141-25_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_141-25_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_141-25_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_141-25_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_141-25_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_141-25_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_141-25_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_141-25_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_141-25_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_141-25_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_141-25_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_141-25_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_141-25_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_141-25_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_141-25_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_141-25_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_141-25_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_141-25_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_141-25_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_141-25_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_141-25_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_141-25_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_141-25_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_141-25_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_141-25_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_141-25_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_141-25_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_141-25_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_141-25_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_141-25_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_141-25_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_141-25_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_141-25_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_141-25_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_141-25_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_141-25_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_141-25_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_141-25_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_141-25_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_141-25_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_141-25_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_141-25_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_141-25_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_141-25_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_141-25_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_141-25_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_141-25_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_141-25_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_141-25_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_141-25_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_141-25_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_141-25_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_141-25_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_141-25_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_141-25_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_141-25_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_141-25_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_141-25_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_141-25_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_141-25_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_141-25_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_141-25_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_141-25_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_141-25_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_141-25_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_141-25_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_141-25_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_141-25_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_141-25_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_141-25_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_141-25_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_141-25_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_141-25_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_141-25_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_141-25_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_141-25_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_141-25_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_141-25_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_141-25_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_141-25_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_141-25_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_141-25_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_141-25_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_141-25_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_141-25_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_141-25_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_141-25_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_141-25_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_141-25_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_141-25_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_141-25_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_141-25_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_141-25_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_141-25_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_141-25_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_141-25_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_141-25_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_141-25_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_141-25_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_141-25_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_141-25_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_141-25_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_141-25_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_141-25_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_141-25_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_141-25_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_141-25_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_141-25_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_141-25_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_141-25_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_141-25_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_141-25_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_141-25_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_141-25_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_141-25_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_141-25_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_141-25_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_141-25_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_141-25_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_141-25_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_141-25_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_141-25_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_141-25_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_141-25_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_141-25_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_141-25_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_141-25_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_141-25_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_141-25_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_141-25_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_141-25_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_141-25_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_141-25_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_141-25_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_141-25_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_141-25_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_141-25_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_141-25_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_141-25_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_141-25_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_141-25_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_141-25_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_491_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_141-25_0_5_load_0 | 0 | 0.0068734 | 0.0017226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_141-25_0_5_load_1 | 1 | 0.004889 | 0.0012253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_141-25_0_5_load_2 | 2 | 0.003626 | 0.00090876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_141-25_0_5_load_7 | 5 | 0.0015164 | 0.00038006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_141-25_0_5_load_47 | 6 | 0.0019058 | 0.00047763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_141-25_0_5_load_5 | 8 | 0.0038085 | 0.0009545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_141-25_0_5_load_175 | 10 | 0.0078039 | 0.0019559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_141-25_0_5_load_214 | 12 | 0.0038423 | 0.00096296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_141-25_0_5_load_212 | 13 | 0.0045923 | 0.0011509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_141-25_0_5_load_12 | 15 | 0.0048891 | 0.0012253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_141-25_0_5_load_6 | 16 | 0.002657 | 0.0006659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_141-25_0_5_load_8 | 17 | 0.0030853 | 0.00077324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_141-25_0_5_load_9 | 18 | 0.0026581 | 0.00066617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_141-25_0_5_load_10 | 19 | 0.0024656 | 0.00061793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_141-25_0_5_load_29 | 20 | 0.0023238 | 0.00058241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_141-25_0_5_load_33 | 21 | 0.0068872 | 0.0017261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_141-25_0_5_load_13 | 22 | 0.003544 | 0.00088822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_141-25_0_5_load_213 | 23 | 0.013729 | 0.0034409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_141-25_0_5_load_17 | 24 | 0.0080214 | 0.0020104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_141-25_0_5_load_18 | 25 | 0.0050853 | 0.0012745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_141-25_0_5_load_20 | 26 | 0.029036 | 0.0072771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_141-25_0_5_load_91 | 30 | 0.0082807 | 0.0020753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_141-25_0_5_load_211 | 31 | 0.0049903 | 0.0012507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_141-25_0_5_load_205 | 34 | 0.0036332 | 0.00091056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_141-25_0_5_load_80 | 36 | 0.0034197 | 0.00085706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_141-25_0_5_load_79 | 37 | 0.0034219 | 0.00085762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_141-25_0_5_load_87 | 39 | 0.0080663 | 0.0020216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_141-25_0_5_load_210 | 40 | 0.0049291 | 0.0012353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_141-25_0_5_load_81 | 41 | 0.0030308 | 0.00075959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_141-25_0_5_load_138 | 44 | 0.0078433 | 0.0019657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_141-25_0_5_load_119 | 45 | 0.0054308 | 0.0013611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_141-25_0_5_load_132 | 48 | 0.0045626 | 0.0011435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_141-25_0_5_load_106 | 49 | 0.0079044 | 0.001981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_141-25_0_5_load_140 | 50 | 0.004016 | 0.0010065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_141-25_0_5_load_118 | 51 | 0.0017467 | 0.00043776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_141-25_0_5_load_131 | 52 | 0.0022398 | 0.00056135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_141-25_0_5_load_34 | 53 | 0.0023213 | 0.00058177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_141-25_0_5_load_30 | 54 | 0.0025359 | 0.00063556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_141-25_0_5_load_31 | 55 | 0.0032035 | 0.00080286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_141-25_0_5_load_32 | 56 | 0.0022758 | 0.00057037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_141-25_0_5_load_39 | 57 | 0.0022494 | 0.00056375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_141-25_0_5_load_37 | 58 | 0.001374 | 0.00034437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_141-25_0_5_load_43 | 59 | 0.001404 | 0.00035188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_141-25_0_5_load_41 | 60 | 0.0018595 | 0.00046604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_141-25_0_5_load_35 | 61 | 0.0031354 | 0.00078581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_141-25_0_5_load_36 | 62 | 0.0039361 | 0.00098647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_141-25_0_5_load_69 | 64 | 0.0035439 | 0.00088819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_141-25_0_5_load_66 | 65 | 0.0016565 | 0.00041516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_141-25_0_5_load_55 | 66 | 0.001614 | 0.00040451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_141-25_0_5_load_67 | 67 | 0.0026921 | 0.00067471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_141-25_0_5_load_40 | 68 | 0.0013368 | 0.00033504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_141-25_0_5_load_45 | 71 | 0.0021181 | 0.00053085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_141-25_0_5_load_52 | 72 | 0.0016092 | 0.00040331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_141-25_0_5_load_49 | 73 | 0.0011798 | 0.00029568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_141-25_0_5_load_50 | 74 | 0.0024461 | 0.00061304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_141-25_0_5_load_48 | 75 | 0.0014554 | 0.00036475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_141-25_0_5_load_173 | 76 | 0.0015094 | 0.00037829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_141-25_0_5_load_174 | 77 | 0.0028534 | 0.00071514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_141-25_0_5_load_56 | 79 | 0.0018329 | 0.00045937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_141-25_0_5_load_53 | 80 | 0.002208 | 0.00055339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_141-25_0_5_load_64 | 81 | 0.0017913 | 0.00044895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_141-25_0_5_load_57 | 82 | 0.0023026 | 0.00057708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_141-25_0_5_load_194 | 83 | 0.001866 | 0.00046766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_141-25_0_5_load_54 | 84 | 0.0016894 | 0.00042342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_141-25_0_5_load_167 | 85 | 0.0048788 | 0.0012227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_141-25_0_5_load_65 | 87 | 0.0028244 | 0.00070786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_141-25_0_5_load_195 | 88 | 0.0044313 | 0.0011106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_141-25_0_5_load_58 | 89 | 0.0058472 | 0.0014654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_141-25_0_5_load_59 | 90 | 0.0025831 | 0.00064738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_141-25_0_5_load_70 | 94 | 0.0037582 | 0.00094188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_141-25_0_5_load_71 | 95 | 0.0020558 | 0.00051524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_141-25_0_5_load_76 | 96 | 0.0033721 | 0.00084512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_141-25_0_5_load_77 | 97 | 0.0057502 | 0.0014411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_141-25_0_5_load_74 | 98 | 0.002047 | 0.00051304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_141-25_0_5_load_68 | 99 | 0.0023496 | 0.00058887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_141-25_0_5_load_72 | 101 | 0.0017344 | 0.00043469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_141-25_0_5_load_73 | 102 | 0.0028037 | 0.00070268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_141-25_0_5_load_75 | 103 | 0.0023533 | 0.0005898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_141-25_0_5_load_204 | 105 | 0.0024369 | 0.00061075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_141-25_0_5_load_197 | 106 | 0.0064173 | 0.0016083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_141-25_0_5_load_183 | 107 | 0.0035878 | 0.00089919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_141-25_0_5_load_82 | 108 | 0.0044152 | 0.0011066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_141-25_0_5_load_83 | 109 | 0.0024177 | 0.00060593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_141-25_0_5_load_84 | 110 | 0.0069213 | 0.0017346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_141-25_0_5_load_130 | 113 | 0.0029944 | 0.00075047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_141-25_0_5_load_127 | 114 | 0.001564 | 0.00039197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_141-25_0_5_load_110 | 115 | 0.0037261 | 0.00093384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_141-25_0_5_load_172 | 116 | 0.0059079 | 0.0014807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_141-25_0_5_load_128 | 117 | 0.0027189 | 0.00068143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_141-25_0_5_load_96 | 118 | 0.0093974 | 0.0023552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_141-25_0_5_load_109 | 120 | 0.0085066 | 0.002132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_141-25_0_5_load_88 | 121 | 0.0077095 | 0.0019322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_141-25_0_5_load_218 | 125 | 0.0014577 | 0.00036534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_141-25_0_5_load_207 | 127 | 0.0077231 | 0.0019356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_141-25_0_5_load_92 | 128 | 0.0014676 | 0.00036781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_141-25_0_5_load_93 | 129 | 0.0014479 | 0.00036289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_141-25_0_5_load_95 | 130 | 0.0022002 | 0.00055141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_141-25_0_5_load_133 | 131 | 0.0007227 | 0.00018113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_141-25_0_5_load_117 | 132 | 0.001436 | 0.0003599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_141-25_0_5_load_217 | 133 | 0.0051295 | 0.0012856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_141-25_0_5_load_123 | 134 | 0.0048547 | 0.0012167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_141-25_0_5_load_208 | 135 | 0.0085173 | 0.0021346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_141-25_0_5_load_99 | 136 | 0.00074599 | 0.00018696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_141-25_0_5_load_100 | 137 | 0.0016632 | 0.00041685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_141-25_0_5_load_102 | 139 | 0.0026897 | 0.00067411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_141-25_0_5_load_103 | 140 | 0.000743 | 0.00018621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_141-25_0_5_load_104 | 141 | 0.00073456 | 0.0001841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_141-25_0_5_load_105 | 142 | 0.0014888 | 0.00037312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_141-25_0_5_load_134 | 144 | 0.00073564 | 0.00018437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_141-25_0_5_load_115 | 145 | 0.00073709 | 0.00018473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_141-25_0_5_load_165 | 146 | 0.00046436 | 0.00011638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_141-25_0_5_load_135 | 148 | 0.0020582 | 0.00051584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_141-25_0_5_load_114 | 149 | 0.0018296 | 0.00045855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_141-25_0_5_load_166 | 150 | 0.00045603 | 0.00011429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_141-25_0_5_load_113 | 152 | 0.0027822 | 0.00069728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_141-25_0_5_load_219 | 153 | 0.015457 | 0.0038738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_141-25_0_5_load_116 | 154 | 0.0011839 | 0.00029672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_141-25_0_5_load_122 | 155 | 0.003211 | 0.00080476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_141-25_0_5_load_161 | 156 | 0.00050066 | 0.00012548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_141-25_0_5_load_157 | 157 | 0.0018826 | 0.00047182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_141-25_0_5_load_215 | 158 | 0.0052314 | 0.0013111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_141-25_0_5_load_162 | 159 | 0.0038412 | 0.00096269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_141-25_0_5_load_206 | 160 | 0.0055113 | 0.0013813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_141-25_0_5_load_137 | 162 | 0.002783 | 0.00069749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_141-25_0_5_load_136 | 163 | 0.0014342 | 0.00035943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_141-25_0_5_load_160 | 164 | 0.0020047 | 0.00050242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_141-25_0_5_load_169 | 165 | 0.0059263 | 0.0014853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_141-25_0_5_load_159 | 166 | 0.0020141 | 0.00050477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_141-25_0_5_load_164 | 167 | 0.00060862 | 0.00015254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_141-25_0_5_load_163 | 168 | 0.00044054 | 0.00011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_141-25_0_5_load_141 | 169 | 0.00095358 | 0.00023899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_141-25_0_5_load_142 | 170 | 0.0016009 | 0.00040123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_141-25_0_5_load_144 | 172 | 0.0021157 | 0.00053025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_141-25_0_5_load_145 | 173 | 0.00079367 | 0.00019891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_141-25_0_5_load_150 | 175 | 0.0009627 | 0.00024127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_141-25_0_5_load_148 | 177 | 0.0011103 | 0.00027826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_141-25_0_5_load_146 | 178 | 0.00060871 | 0.00015256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_141-25_0_5_load_147 | 179 | 0.0012845 | 0.00032192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_141-25_0_5_load_149 | 180 | 0.00057482 | 0.00014406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_141-25_0_5_load_158 | 181 | 0.00045411 | 0.00011381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_141-25_0_5_load_151 | 182 | 0.0011798 | 0.00029568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_141-25_0_5_load_152 | 183 | 0.0059703 | 0.0014963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_141-25_0_5_load_153 | 184 | 0.0029693 | 0.00074418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_141-25_0_5_load_155 | 185 | 0.00096998 | 0.0002431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_141-25_0_5_load_178 | 186 | 0.0018268 | 0.00045785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_141-25_0_5_load_216 | 187 | 0.001504 | 0.00037693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_141-25_0_5_load_170 | 188 | 0.0041165 | 0.0010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_141-25_0_5_load_171 | 189 | 0.0044056 | 0.0011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_141-25_0_5_load_176 | 190 | 0.0043878 | 0.0010997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_141-25_0_5_load_177 | 191 | 0.0026972 | 0.00067599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_141-25_0_5_load_188 | 192 | 0.0014363 | 0.00035998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_141-25_0_5_load_201 | 193 | 0.0032668 | 0.00081875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_141-25_0_5_load_179 | 194 | 0.0012916 | 0.0003237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_141-25_0_5_load_180 | 195 | 0.000751 | 0.00018822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_141-25_0_5_load_181 | 196 | 0.00076559 | 0.00019187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_141-25_0_5_load_185 | 197 | 0.0010774 | 0.00027003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_141-25_0_5_load_184 | 198 | 0.0026331 | 0.00065993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_141-25_0_5_load_193 | 201 | 0.0034879 | 0.00087415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_141-25_0_5_load_191 | 202 | 0.0037296 | 0.00093473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_141-25_0_5_load_199 | 203 | 0.0033416 | 0.00083748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_141-25_0_5_load_189 | 204 | 0.0011684 | 0.00029284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_141-25_0_5_load_190 | 205 | 0.0023855 | 0.00059787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_141-25_0_5_load_192 | 206 | 0.00087995 | 0.00022054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_141-25_0_5_load_198 | 207 | 0.0026475 | 0.00066351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_141-25_0_5_load_203 | 208 | 0.0023105 | 0.00057906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_141-25_0_5_load_202 | 209 | 0.0033981 | 0.00085165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_141-25_0_5_load_200 | 210 | 0.0019462 | 0.00048777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_141-25_0_5_load_209 | 211 | 0.0077312 | 0.0019376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 112 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_141-25_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_141-25_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0049944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_141-25_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0036894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_141-25_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_141-25_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.036591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_141-25_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_141-25_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.022539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_141-25_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0034789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_141-25_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.020802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_141-25_0_5_line_9 |  | 7 | 12 | 0.018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_141-25_0_5_line_10 |  | 7 | 13 | 0.021864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_141-25_0_5_line_11 |  | 7 | 14 | 0.022894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_141-25_0_5_line_12 |  | 8 | 16 | 0.025361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_141-25_0_5_line_13 |  | 9 | 75 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_141-25_0_5_line_14 |  | 9 | 71 | 0.004747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_141-25_0_5_line_15 |  | 10 | 11 | 0.017622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_141-25_0_5_line_16 |  | 11 | 153 | 0.036671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_141-25_0_5_line_17 |  | 11 | 151 | 0.010006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_141-25_0_5_line_18 |  | 13 | 23 | 0.024348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_141-25_0_5_line_19 |  | 14 | 15 | 0.0042319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_141-25_0_5_line_20 |  | 15 | 22 | 0.026304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_141-25_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.0018777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_141-25_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.017067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_141-25_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0015236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_141-25_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.015398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_141-25_0_5_line_25 |  | 21 | 53 | 0.017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_141-25_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.026795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_141-25_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.039147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_141-25_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.013775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_141-25_0_5_line_29 |  | 27 | 32 | 0.004122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_141-25_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.043204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_141-25_0_5_line_31 |  | 28 | 30 | 0.029434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_141-25_0_5_line_32 |  | 29 | 31 | 0.017706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_141-25_0_5_line_33 |  | 30 | 38 | 0.020985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_141-25_0_5_line_34 |  | 31 | 40 | 0.035301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_141-25_0_5_line_35 |  | 32 | 41 | 0.034699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_141-25_0_5_line_36 |  | 32 | 42 | 0.003858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_141-25_0_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.019309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_141-25_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.060247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_141-25_0_5_line_39 |  | 34 | 160 | 0.013078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_141-25_0_5_line_40 |  | 35 | 134 | 0.017213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_141-25_0_5_line_41 |  | 35 | 124 | 0.00521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_141-25_0_5_line_42 |  | 35 | 126 | 0.004638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_141-25_0_5_line_43 |  | 36 | 37 | 0.020034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_141-25_0_5_line_44 |  | 37 | 41 | 0.049602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_141-25_0_5_line_45 |  | 38 | 39 | 0.013606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_141-25_0_5_line_46 |  | 39 | 121 | 0.034717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_141-25_0_5_line_47 |  | 40 | 211 | 0.03424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_141-25_0_5_line_48 |  | 42 | 47 | 0.007035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_141-25_0_5_line_49 |  | 42 | 49 | 0.0026091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_141-25_0_5_line_50 |  | 43 | 44 | 0.035599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_141-25_0_5_line_51 |  | 43 | 45 | 0.019249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_141-25_0_5_line_52 |  | 44 | 50 | 0.029252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_141-25_0_5_line_53 |  | 45 | 51 | 0.031228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_141-25_0_5_line_54 |  | 46 | 47 | 0.004019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_141-25_0_5_line_55 |  | 46 | 48 | 0.018453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_141-25_0_5_line_56 |  | 48 | 52 | 0.022673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_141-25_0_5_line_57 |  | 51 | 147 | 0.0078672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_141-25_0_5_line_58 |  | 52 | 124 | 0.0064846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_141-25_0_5_line_59 |  | 53 | 59 | 0.018148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_141-25_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.0038276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_141-25_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_141-25_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0081137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_141-25_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.017772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_141-25_0_5_line_64 |  | 58 | 61 | 0.00070604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_141-25_0_5_line_65 |  | 59 | 60 | 0.0059925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_141-25_0_5_line_66 |  | 60 | 68 | 0.020131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_141-25_0_5_line_67 |  | 61 | 62 | 0.020228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_141-25_0_5_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0096057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_141-25_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0065853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_141-25_0_5_line_70 |  | 63 | 65 | 0.018854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_141-25_0_5_line_71 |  | 64 | 66 | 0.022925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_141-25_0_5_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0038526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_141-25_0_5_line_73 |  | 66 | 84 | 0.0061424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_141-25_0_5_line_74 |  | 67 | 99 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_141-25_0_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.032309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_141-25_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.010085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_141-25_0_5_line_77 |  | 69 | 71 | 0.013377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_141-25_0_5_line_78 |  | 70 | 72 | 0.023148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_141-25_0_5_line_79 |  | 70 | 73 | 0.0025172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_141-25_0_5_line_80 |  | 73 | 74 | 0.02133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_141-25_0_5_line_81 |  | 74 | 78 | 0.016347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_141-25_0_5_line_82 |  | 75 | 76 | 0.027772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_141-25_0_5_line_83 |  | 76 | 77 | 0.0089926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_141-25_0_5_line_84 |  | 78 | 79 | 0.0099507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_141-25_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.015633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_141-25_0_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.021417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_141-25_0_5_line_87 |  | 80 | 84 | 0.016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_141-25_0_5_line_88 |  | 81 | 87 | 0.023928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_141-25_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.019162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_141-25_0_5_line_90 |  | 83 | 88 | 0.023334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_141-25_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.036054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_141-25_0_5_line_92 |  | 86 | 165 | 0.017815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_141-25_0_5_line_93 |  | 86 | 188 | 0.019629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_141-25_0_5_line_94 |  | 86 | 189 | 0.023281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_141-25_0_5_line_95 |  | 87 | 92 | 0.032091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_141-25_0_5_line_96 |  | 88 | 104 | 0.030318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_141-25_0_5_line_97 |  | 89 | 90 | 0.020654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_141-25_0_5_line_98 |  | 89 | 91 | 0.0098823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_141-25_0_5_line_99 |  | 90 | 92 | 0.044477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_141-25_0_5_line_100 |  | 91 | 93 | 0.046099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_141-25_0_5_line_101 |  | 92 | 94 | 0.023542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_141-25_0_5_line_102 |  | 92 | 95 | 0.016748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_141-25_0_5_line_103 |  | 93 | 96 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_141-25_0_5_line_104 |  | 94 | 97 | 0.0093458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_141-25_0_5_line_105 |  | 96 | 98 | 0.012596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_141-25_0_5_line_106 |  | 97 | 100 | 0.020705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_141-25_0_5_line_107 |  | 98 | 101 | 0.021271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_141-25_0_5_line_108 |  | 100 | 104 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_141-25_0_5_line_109 |  | 100 | 105 | 0.0070599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_141-25_0_5_line_110 |  | 101 | 102 | 0.022707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_141-25_0_5_line_111 |  | 102 | 103 | 0.019209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_141-25_0_5_line_112 |  | 104 | 106 | 0.026935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_141-25_0_5_line_113 |  | 105 | 107 | 0.029305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_141-25_0_5_line_114 |  | 106 | 189 | 0.0014532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_141-25_0_5_line_115 |  | 107 | 196 | 0.0022172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_141-25_0_5_line_116 |  | 108 | 109 | 0.02971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_141-25_0_5_line_117 |  | 108 | 110 | 0.0031912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_141-25_0_5_line_118 |  | 109 | 111 | 0.0016938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_141-25_0_5_line_119 |  | 110 | 112 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_141-25_0_5_line_120 |  | 111 | 113 | 0.015637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_141-25_0_5_line_121 |  | 111 | 114 | 0.026223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_141-25_0_5_line_122 |  | 112 | 115 | 0.0096626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_141-25_0_5_line_123 |  | 113 | 116 | 0.0014877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_141-25_0_5_line_124 |  | 114 | 117 | 0.01479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_141-25_0_5_line_125 |  | 115 | 120 | 0.0082797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_141-25_0_5_line_126 |  | 116 | 165 | 0.034921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_141-25_0_5_line_127 |  | 117 | 161 | 0.021992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_141-25_0_5_line_128 |  | 118 | 119 | 0.018022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_141-25_0_5_line_129 |  | 119 | 128 | 0.016235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_141-25_0_5_line_130 |  | 119 | 122 | 0.0084313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_141-25_0_5_line_131 |  | 120 | 151 | 0.0098438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_141-25_0_5_line_132 |  | 122 | 123 | 0.029144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_141-25_0_5_line_133 |  | 123 | 124 | 0.014091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_141-25_0_5_line_134 |  | 123 | 125 | 0.018984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_141-25_0_5_line_135 |  | 125 | 133 | 0.020477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_141-25_0_5_line_136 |  | 126 | 127 | 0.015668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_141-25_0_5_line_137 |  | 127 | 135 | 0.019961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_141-25_0_5_line_138 |  | 128 | 129 | 0.0002704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_141-25_0_5_line_139 |  | 129 | 130 | 0.00051851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_141-25_0_5_line_140 |  | 130 | 131 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_141-25_0_5_line_141 |  | 131 | 132 | 0.00058171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_141-25_0_5_line_142 |  | 132 | 154 | 0.0009858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_141-25_0_5_line_143 |  | 133 | 187 | 0.0015169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_141-25_0_5_line_144 |  | 135 | 211 | 0.01997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_141-25_0_5_line_145 |  | 136 | 137 | 0.0072179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_141-25_0_5_line_146 |  | 136 | 138 | 0.01241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_141-25_0_5_line_147 |  | 137 | 139 | 0.0016208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_141-25_0_5_line_148 |  | 138 | 140 | 0.011021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_141-25_0_5_line_149 |  | 138 | 141 | 0.03016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_141-25_0_5_line_150 |  | 138 | 142 | 0.015664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_141-25_0_5_line_151 |  | 139 | 143 | 0.016061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_141-25_0_5_line_152 |  | 140 | 144 | 0.0070087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_141-25_0_5_line_153 |  | 141 | 145 | 0.00015045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_141-25_0_5_line_154 |  | 142 | 146 | 0.025787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_141-25_0_5_line_155 |  | 143 | 147 | 0.008024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_141-25_0_5_line_156 |  | 144 | 148 | 0.028989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_141-25_0_5_line_157 |  | 145 | 149 | 0.0020877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_141-25_0_5_line_158 |  | 146 | 150 | 0.0074137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_141-25_0_5_line_159 |  | 147 | 155 | 0.018484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_141-25_0_5_line_160 |  | 148 | 163 | 0.0014724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_141-25_0_5_line_161 |  | 149 | 154 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_141-25_0_5_line_162 |  | 150 | 181 | 0.0073427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_141-25_0_5_line_163 |  | 151 | 152 | 0.027983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_141-25_0_5_line_164 |  | 155 | 156 | 0.017797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_141-25_0_5_line_165 |  | 156 | 159 | 0.0047832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_141-25_0_5_line_166 |  | 157 | 158 | 0.0038496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_141-25_0_5_line_167 |  | 158 | 187 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_141-25_0_5_line_168 |  | 159 | 168 | 0.026084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_141-25_0_5_line_169 |  | 161 | 162 | 0.010734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_141-25_0_5_line_170 |  | 161 | 163 | 0.017606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_141-25_0_5_line_171 |  | 162 | 164 | 0.030566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_141-25_0_5_line_172 |  | 164 | 166 | 0.0051508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_141-25_0_5_line_173 |  | 166 | 185 | 0.027706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_141-25_0_5_line_174 |  | 167 | 168 | 0.013518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_141-25_0_5_line_175 |  | 169 | 170 | 0.028864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_141-25_0_5_line_176 |  | 169 | 171 | 0.01482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_141-25_0_5_line_177 |  | 170 | 172 | 0.01012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_141-25_0_5_line_178 |  | 171 | 173 | 0.012404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_141-25_0_5_line_179 |  | 172 | 174 | 0.010915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_141-25_0_5_line_180 |  | 173 | 175 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_141-25_0_5_line_181 |  | 174 | 176 | 0.01 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_141-25_0_5_line_182 |  | 175 | 177 | 0.0055797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_141-25_0_5_line_183 |  | 176 | 186 | 0.004432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_141-25_0_5_line_184 |  | 177 | 178 | 0.022172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_141-25_0_5_line_185 |  | 178 | 179 | 0.002499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_141-25_0_5_line_186 |  | 179 | 180 | 0.023562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_141-25_0_5_line_187 |  | 180 | 181 | 0.0070528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_141-25_0_5_line_188 |  | 182 | 183 | 0.011553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_141-25_0_5_line_189 |  | 182 | 184 | 0.022878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_141-25_0_5_line_190 |  | 184 | 185 | 0.0034956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_141-25_0_5_line_191 |  | 188 | 190 | 0.020979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_141-25_0_5_line_192 |  | 190 | 191 | 0.0053414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_141-25_0_5_line_193 |  | 191 | 192 | 0.021866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_141-25_0_5_line_194 |  | 192 | 193 | 0.00025586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_141-25_0_5_line_195 |  | 193 | 203 | 0.012661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_141-25_0_5_line_196 |  | 194 | 195 | 0.033951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_141-25_0_5_line_197 |  | 194 | 196 | 0.038327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_141-25_0_5_line_198 |  | 197 | 198 | 0.056805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_141-25_0_5_line_199 |  | 198 | 199 | 0.0076299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_141-25_0_5_line_200 |  | 199 | 200 | 0.019736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_141-25_0_5_line_201 |  | 200 | 201 | 0.0081802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_141-25_0_5_line_202 |  | 201 | 202 | 0.021142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_141-25_0_5_line_203 |  | 202 | 204 | 0.01767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_141-25_0_5_line_204 |  | 203 | 210 | 0.013832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_141-25_0_5_line_205 |  | 204 | 205 | 0.0064637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_141-25_0_5_line_206 |  | 205 | 206 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_141-25_0_5_line_207 |  | 206 | 207 | 0.0047623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_141-25_0_5_line_208 |  | 207 | 208 | 0.021547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_141-25_0_5_line_209 |  | 208 | 209 | 0.013236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_141-25_0_5_line_210 |  | 209 | 210 | 0.01467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_141-25_0_5_trafo_86 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 212 | 112 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2684622.7442 | 1239156.2733 | 2684605.3444 | 1239156.2012
1 | 2684622.7442 | 1239156.2733 | 2684627.7386 | 1239156.294
2 | 2684601.655 | 1239156.1859 | 2684605.3444 | 1239156.2012
3 | 2684644.5264 | 1239156.3636 | 2684627.7386 | 1239156.294
4 | 2684601.655 | 1239156.1859 | 2684605.6294 | 1239142.6995 | 2684613.135 | 1239122.403 | 2684613.3795 | 1239121.5461
5 | 2684601.655 | 1239156.1859 | 2684589.7251 | 1239155.4763
6 | 2684644.5264 | 1239156.3636 | 2684655.6269 | 1239153.4419 | 2684658.8249 | 1239151.9642 | 2684665.4053 | 1239148.2887
7 | 2684614.3339 | 1239118.2007 | 2684613.3795 | 1239121.5461
8 | 2684568.96 | 1239154.2411 | 2684589.7251 | 1239155.4763
9 | 2684665.4053 | 1239148.2887 | 2684671.3923 | 1239145.9057 | 2684682.5757 | 1239141.9069
10 | 2684665.4053 | 1239148.2887 | 2684670.8115 | 1239155.3375 | 2684678.6238 | 1239165.704
11 | 2684660.9929 | 1239136.7954 | 2684659.1491 | 1239146.2092 | 2684658.8249 | 1239151.9642 | 2684665.4053 | 1239148.2887
12 | 2684614.3339 | 1239118.2007 | 2684621.2914 | 1239093.8129
13 | 2684568.96 | 1239154.2411 | 2684565.163 | 1239163.249 | 2684563.5277 | 1239168.2839
14 | 2684568.96 | 1239154.2411 | 2684564.3564 | 1239153.0834
15 | 2684610.7582 | 1239221.7293 | 2684620.485 | 1239207.0355
16 | 2684610.7582 | 1239221.7293 | 2684630.3175 | 1239235.0954 | 2684637.5672 | 1239224.2576
17 | 2684610.7582 | 1239221.7293 | 2684604.6991 | 1239229.7042
18 | 2684672.443 | 1239186.2497 | 2684682.0434 | 1239170.2417 | 2684678.6238 | 1239165.704
19 | 2684660.9929 | 1239136.7954 | 2684662.5612 | 1239132.8648
20 | 2684673.0881 | 1239108.7645 | 2684665.0957 | 1239126.5132 | 2684662.5612 | 1239132.8648
21 | 2684621.2914 | 1239093.8129 | 2684621.8065 | 1239092.0072
22 | 2684621.8065 | 1239092.0072 | 2684626.4886 | 1239075.5951
23 | 2684626.4886 | 1239075.5951 | 2684626.9066 | 1239074.1299
24 | 2684581.5853 | 1239044.339 | 2684578.2012 | 1239059.3609
25 | 2684578.2012 | 1239059.3609 | 2684574.2838 | 1239076.7497
26 | 2684767.0724 | 1239258.0091 | 2684763.0823 | 1239266.8894 | 2684756.4103 | 1239279.6367 | 2684755.1599 | 1239281.9975
27 | 2684755.1599 | 1239281.9975 | 2684750.992 | 1239289.8667 | 2684744.3406 | 1239300.6462 | 2684735.2552 | 1239315.6921
28 | 2684728.0885 | 1239327.4558 | 2684732.6578 | 1239319.9934 | 2684735.2552 | 1239315.6921
29 | 2684724.4245 | 1239325.5466 | 2684726.9022 | 1239326.8384 | 2684728.0885 | 1239327.4558
30 | 2684711.5002 | 1239171.1736 | 2684729.7345 | 1239181.4411 | 2684739.1059 | 1239185.7223 | 2684749.9952 | 1239190.7035
31 | 2684711.5002 | 1239171.1736 | 2684696.1652 | 1239196.2971
32 | 2684749.9952 | 1239190.7035 | 2684740.8657 | 1239205.8738
33 | 2684688.4611 | 1239215.0654 | 2684688.2876 | 1239209.2032 | 2684696.1652 | 1239196.2971
34 | 2684722.0765 | 1239235.7496 | 2684731.2064 | 1239221.9245 | 2684740.8657 | 1239205.8738
35 | 2684724.4245 | 1239325.5466 | 2684741.6764 | 1239295.4399
36 | 2684724.4245 | 1239325.5466 | 2684722.4124 | 1239324.4949 | 2684720.9933 | 1239323.763
37 | 2684709.3891 | 1239259.7182 | 2684718.0947 | 1239265.0573 | 2684723.5695 | 1239268.3489 | 2684725.3022 | 1239270.4306
38 | 2684709.3891 | 1239259.7182 | 2684673.8688 | 1239308.4466
39 | 2684721.0719 | 1239282.2232 | 2684724.439 | 1239277.3789 | 2684725.2346 | 1239275.1664 | 2684725.7351 | 1239272.4271 | 2684725.3022 | 1239270.4306
40 | 2684673.8688 | 1239308.4466 | 2684680.8191 | 1239309.0461 | 2684682.3612 | 1239311.2363 | 2684684.2687 | 1239312.7313 | 2684688.7534 | 1239315.232
41 | 2684670.4018 | 1239312.3444 | 2684673.8688 | 1239308.4466
42 | 2684673.8688 | 1239308.4466 | 2684669.2189 | 1239308.3135
43 | 2684764.3165 | 1239251.3497 | 2684771.1649 | 1239232.5225
44 | 2684764.3165 | 1239251.3497 | 2684763.4991 | 1239253.5969 | 2684755.6961 | 1239269.7972 | 2684747.3086 | 1239285.6111 | 2684741.6764 | 1239295.4399
45 | 2684688.4611 | 1239215.0654 | 2684681.5004 | 1239226.7557
46 | 2684681.5004 | 1239226.7557 | 2684672.3182 | 1239242.1769 | 2684662.8316 | 1239256.0044
47 | 2684702.4841 | 1239263.8195 | 2684714.0972 | 1239247.8323 | 2684722.0765 | 1239235.7496
48 | 2684720.9933 | 1239323.763 | 2684718.9176 | 1239327.1581 | 2684716.0944 | 1239328.352
49 | 2684720.9933 | 1239323.763 | 2684722.3519 | 1239321.5356
50 | 2684665.6774 | 1239425.058 | 2684669.8466 | 1239413.2867 | 2684675.6731 | 1239400.9276 | 2684680.2452 | 1239392.6595
51 | 2684665.6774 | 1239425.058 | 2684648.849 | 1239415.713
52 | 2684694.401 | 1239367.0606 | 2684680.2452 | 1239392.6595
53 | 2684621.5476 | 1239400.5522 | 2684648.849 | 1239415.713
54 | 2684716.0944 | 1239328.352 | 2684713.8157 | 1239331.6663
55 | 2684713.8157 | 1239331.6663 | 2684697.5008 | 1239323.0442
56 | 2684697.5008 | 1239323.0442 | 2684696.6464 | 1239322.5927 | 2684683.806 | 1239317.0611 | 2684676.5188 | 1239314.4968
57 | 2684614.6697 | 1239396.7329 | 2684621.5476 | 1239400.5522
58 | 2684670.4018 | 1239312.3444 | 2684676.5188 | 1239314.4968
59 | 2684568.9402 | 1239094.0881 | 2684573.9865 | 1239078.0691 | 2684574.2838 | 1239076.7497
60 | 2684537.6604 | 1238999.9306 | 2684538.5543 | 1238996.2088
61 | 2684533.1921 | 1239018.5327 | 2684537.6604 | 1238999.9306
62 | 2684533.1921 | 1239018.5327 | 2684531.2972 | 1239026.422
63 | 2684527.1464 | 1239043.7025 | 2684531.2972 | 1239026.422
64 | 2684526.9815 | 1239044.389 | 2684527.1464 | 1239043.7025
65 | 2684568.9402 | 1239094.0881 | 2684567.1397 | 1239099.8037
66 | 2684561.0911 | 1239119.0044 | 2684567.1397 | 1239099.8037
67 | 2684526.9815 | 1239044.389 | 2684522.2572 | 1239064.0574
68 | 2684520.0137 | 1239073.3974 | 2684522.2572 | 1239064.0574
69 | 2684520.0137 | 1239073.3974 | 2684518.2905 | 1239079.7533
70 | 2684520.0137 | 1239073.3974 | 2684501.7209 | 1239068.8297
71 | 2684518.2905 | 1239079.7533 | 2684512.2916 | 1239101.8797
72 | 2684501.7209 | 1239068.8297 | 2684499.7077 | 1239068.327 | 2684498.0034 | 1239067.8218
73 | 2684510.6843 | 1239107.8081 | 2684512.2916 | 1239101.8797
74 | 2684481.5805 | 1239073.3283 | 2684487.4799 | 1239071.7889 | 2684491.8287 | 1239065.991 | 2684498.0034 | 1239067.8218
75 | 2684551.3833 | 1239149.821 | 2684561.0911 | 1239119.0044
76 | 2684551.3833 | 1239149.821 | 2684541.5213 | 1239147.579
77 | 2684551.3833 | 1239149.821 | 2684564.3564 | 1239153.0834
78 | 2684541.5213 | 1239147.579 | 2684532.2766 | 1239168.8012
79 | 2684541.5213 | 1239147.579 | 2684539.0704 | 1239147.0051
80 | 2684539.0704 | 1239147.0051 | 2684518.3025 | 1239142.1423
81 | 2684502.386 | 1239138.4154 | 2684518.3025 | 1239142.1423
82 | 2684563.5277 | 1239168.2839 | 2684558.8182 | 1239182.7838 | 2684553.8069 | 1239194.2647
83 | 2684550.2095 | 1239202.5064 | 2684553.8069 | 1239194.2647
84 | 2684502.386 | 1239138.4154 | 2684492.4594 | 1239139.108
85 | 2684502.386 | 1239138.4154 | 2684506.4768 | 1239123.3268
86 | 2684492.4594 | 1239139.108 | 2684492.4594 | 1239139.108 | 2684482.0396 | 1239147.3546 | 2684476.6346 | 1239153.4256
87 | 2684506.4768 | 1239123.3268 | 2684510.6843 | 1239107.8081
88 | 2684459.2465 | 1239169.8243 | 2684473.0072 | 1239157.5 | 2684476.6346 | 1239153.4256
89 | 2684477.9741 | 1239188.4785 | 2684486.3727 | 1239171.2548
90 | 2684477.9741 | 1239188.4785 | 2684467.7468 | 1239209.4522
91 | 2684492.9085 | 1239258.9781 | 2684503.7672 | 1239234.2482 | 2684507.3796 | 1239225.9554
92 | 2684492.9085 | 1239258.9781 | 2684495.5015 | 1239260.1492 | 2684509.3065 | 1239265.9396
93 | 2684492.9085 | 1239258.9781 | 2684484.0284 | 1239276.4838
94 | 2684492.9085 | 1239258.9781 | 2684490.8932 | 1239258.1489 | 2684486.1716 | 1239256.1358 | 2684471.4518 | 1239249.9442
95 | 2684429.7697 | 1239181.469 | 2684445.9946 | 1239177.7637 | 2684459.2465 | 1239169.8243
96 | 2684450.3993 | 1239233.9444 | 2684462.0019 | 1239221.2336 | 2684467.7468 | 1239209.4522
97 | 2684429.8869 | 1239136.9926 | 2684429.9193 | 1239124.6971 | 2684429.4556 | 1239116.3512
98 | 2684425.0733 | 1239107.4937 | 2684429.4556 | 1239116.3512
99 | 2684429.7697 | 1239181.469 | 2684429.8869 | 1239136.9926
100 | 2684425.0733 | 1239107.4937 | 2684419.3091 | 1239106.978 | 2684411.6385 | 1239109.6709 | 2684415.2163 | 1239093.7215 | 2684418.0021 | 1239088.2571 | 2684421.6392 | 1239083.0273 | 2684423.9726 | 1239080.6477
101 | 2684429.7697 | 1239181.469 | 2684430.8321 | 1239204.9873
102 | 2684429.7697 | 1239181.469 | 2684413.0596 | 1239182.6005
103 | 2684423.9726 | 1239080.6477 | 2684430.0618 | 1239079.0553 | 2684433.7038 | 1239075.6157 | 2684433.7038 | 1239075.6157
104 | 2684431.9789 | 1239214.2384 | 2684431.0237 | 1239209.229 | 2684430.8321 | 1239204.9873
105 | 2684436.6823 | 1239063.3947 | 2684435.9813 | 1239067.5979 | 2684433.7038 | 1239075.6157
106 | 2684436.3756 | 1239234.4676 | 2684433.241 | 1239220.8577 | 2684431.9789 | 1239214.2384
107 | 2684436.6823 | 1239063.3947 | 2684439.2892 | 1239047.7641 | 2684441.5036 | 1239042.8118
108 | 2684436.3756 | 1239234.4676 | 2684450.3993 | 1239233.9444
109 | 2684436.3756 | 1239234.4676 | 2684429.6593 | 1239236.6433
110 | 2684441.5036 | 1239042.8118 | 2684450.7728 | 1239022.0824
111 | 2684450.7728 | 1239022.0824 | 2684454.5948 | 1239013.535 | 2684457.6707 | 1239004.1817
112 | 2684450.3993 | 1239233.9444 | 2684452.3738 | 1239240.833 | 2684456.4037 | 1239243.6145 | 2684470.1122 | 1239249.3808
113 | 2684429.6593 | 1239236.6433 | 2684416.4507 | 1239240.9223 | 2684403.1374 | 1239248.7044
114 | 2684471.4518 | 1239249.9442 | 2684470.1122 | 1239249.3808
115 | 2684403.1374 | 1239248.7044 | 2684401.2233 | 1239249.8233
116 | 2684573.8081 | 1239268.1259 | 2684554.9362 | 1239291.0725
117 | 2684573.8081 | 1239268.1259 | 2684575.8351 | 1239265.6611
118 | 2684553.8604 | 1239292.3807 | 2684554.9362 | 1239291.0725
119 | 2684587.475 | 1239251.5079 | 2684575.8351 | 1239265.6611
120 | 2684553.8604 | 1239292.3807 | 2684540.9666 | 1239283.5347
121 | 2684553.8604 | 1239292.3807 | 2684539.7452 | 1239314.4812
122 | 2684587.475 | 1239251.5079 | 2684593.4647 | 1239243.9257
123 | 2684540.9666 | 1239283.5347 | 2684539.7398 | 1239282.693
124 | 2684532.5525 | 1239327.4008 | 2684538.8282 | 1239315.9169 | 2684539.7452 | 1239314.4812
125 | 2684598.5971 | 1239237.4287 | 2684593.4647 | 1239243.9257
126 | 2684539.7398 | 1239282.693 | 2684524.781 | 1239272.4302 | 2684509.3065 | 1239265.9396
127 | 2684522.0061 | 1239346.6996 | 2684532.5525 | 1239327.4008
128 | 2684629.2249 | 1239294.2111 | 2684618.5348 | 1239285.3413 | 2684615.7012 | 1239282.335
129 | 2684629.2249 | 1239294.2111 | 2684620.1368 | 1239307.6635
130 | 2684629.2249 | 1239294.2111 | 2684632.9299 | 1239296.9548 | 2684635.2051 | 1239293.885
131 | 2684604.6991 | 1239229.7042 | 2684598.5971 | 1239237.4287
132 | 2684656.8593 | 1239308.3151 | 2684658.3077 | 1239305.4003 | 2684647.3492 | 1239301.041 | 2684635.2051 | 1239293.885
133 | 2684670.4018 | 1239312.3444 | 2684656.8593 | 1239308.3151
134 | 2684656.8593 | 1239308.3151 | 2684655.024 | 1239311.3022 | 2684646.925 | 1239324.4925
135 | 2684636.2106 | 1239341.9422 | 2684646.925 | 1239324.4925
136 | 2684669.2189 | 1239308.3135 | 2684673.3277 | 1239303.9579 | 2684679.0169 | 1239296.1259
137 | 2684679.0169 | 1239296.1259 | 2684690.7478 | 1239279.9764
138 | 2684620.1368 | 1239307.6635 | 2684619.9855 | 1239307.8876
139 | 2684619.9855 | 1239307.8876 | 2684619.6952 | 1239308.3172
140 | 2684619.6952 | 1239308.3172 | 2684607.3958 | 1239326.5233 | 2684607.3491 | 1239326.6108
141 | 2684607.3491 | 1239326.6108 | 2684607.0754 | 1239327.124
142 | 2684607.0754 | 1239327.124 | 2684606.6114 | 1239327.9938
143 | 2684636.2106 | 1239341.9422 | 2684635.4169 | 1239343.2349
144 | 2684702.4841 | 1239263.8195 | 2684690.7478 | 1239279.9764
145 | 2684600.1394 | 1239381.6792 | 2684593.5026 | 1239378.8419
146 | 2684582.0913 | 1239373.9635 | 2684593.5026 | 1239378.8419
147 | 2684600.1394 | 1239381.6792 | 2684601.6297 | 1239382.3163
148 | 2684582.0913 | 1239373.9635 | 2684571.9675 | 1239369.6083
149 | 2684582.0913 | 1239373.9635 | 2684596.2857 | 1239347.3523
150 | 2684582.0913 | 1239373.9635 | 2684577.5255 | 1239388.9475
151 | 2684616.2794 | 1239388.8724 | 2684613.9756 | 1239387.5942 | 2684601.6297 | 1239382.3163
152 | 2684565.5292 | 1239366.8386 | 2684571.9675 | 1239369.6083
153 | 2684596.3565 | 1239347.2196 | 2684596.2857 | 1239347.3523
154 | 2684570.8524 | 1239413.7008 | 2684575.1037 | 1239403.0515 | 2684577.1795 | 1239390.0829 | 2684577.5255 | 1239388.9475
155 | 2684614.6697 | 1239396.7329 | 2684616.2794 | 1239388.8724
156 | 2684565.5292 | 1239366.8386 | 2684562.9509 | 1239365.7295 | 2684552.3875 | 1239362.3099 | 2684538.9756 | 1239355.4187
157 | 2684596.3565 | 1239347.2196 | 2684597.339 | 1239345.3775
158 | 2684568.1037 | 1239420.5861 | 2684570.8524 | 1239413.7008
159 | 2684614.6697 | 1239396.7329 | 2684607.3294 | 1239413.6968
160 | 2684537.666 | 1239354.7458 | 2684538.9756 | 1239355.4187
161 | 2684606.6114 | 1239327.9938 | 2684597.339 | 1239345.3775
162 | 2684565.3813 | 1239427.4055 | 2684568.1037 | 1239420.5861
163 | 2684580.0257 | 1239216.3877 | 2684586.3363 | 1239219.4242 | 2684604.6991 | 1239229.7042
164 | 2684607.3294 | 1239413.6968 | 2684600.2621 | 1239430.03
165 | 2684598.3626 | 1239434.4199 | 2684600.2621 | 1239430.03
166 | 2684626.8254 | 1239357.2271 | 2684624.8111 | 1239360.5076
167 | 2684626.8254 | 1239357.2271 | 2684635.4169 | 1239343.2349
168 | 2684598.3626 | 1239434.4199 | 2684588.0041 | 1239458.3593
169 | 2684522.0061 | 1239346.6996 | 2684517.242 | 1239356.3185
170 | 2684522.0061 | 1239346.6996 | 2684537.666 | 1239354.7458
171 | 2684503.7454 | 1239383.7399 | 2684504.0473 | 1239382.9589 | 2684517.242 | 1239356.3185
172 | 2684503.7454 | 1239383.7399 | 2684501.8877 | 1239388.5441
173 | 2684501.8877 | 1239388.5441 | 2684491.8956 | 1239414.3859
174 | 2684582.6357 | 1239470.766 | 2684588.0041 | 1239458.3593
175 | 2684488.9633 | 1239498.7163 | 2684501.5494 | 1239502.0755 | 2684516.3116 | 1239507.8123
176 | 2684527.6839 | 1239516.291 | 2684525.7083 | 1239512.6714 | 2684522.8746 | 1239510.3628 | 2684516.3116 | 1239507.8123
177 | 2684488.9633 | 1239498.7163 | 2684479.1855 | 1239496.1066
178 | 2684527.6839 | 1239516.291 | 2684532.6113 | 1239504.9072
179 | 2684469.1128 | 1239492.207 | 2684470.9394 | 1239493.5339 | 2684473.1646 | 1239494.4996 | 2684479.1855 | 1239496.1066
180 | 2684541.8614 | 1239483.5367 | 2684532.6113 | 1239504.9072
181 | 2684469.1128 | 1239492.207 | 2684467.9729 | 1239489.9225 | 2684467.4646 | 1239487.9027 | 2684467.4204 | 1239485.1668 | 2684467.828 | 1239482.5707
182 | 2684541.8614 | 1239483.5367 | 2684544.0778 | 1239478.4161
183 | 2684467.828 | 1239482.5707 | 2684464.2434 | 1239485.1771
184 | 2684552.8854 | 1239458.0681 | 2684544.0778 | 1239478.4161
185 | 2684552.8854 | 1239458.0681 | 2684553.878 | 1239455.7747
186 | 2684562.7664 | 1239433.9557 | 2684556.1687 | 1239450.4826 | 2684553.878 | 1239455.7747
187 | 2684562.7664 | 1239433.9557 | 2684565.3813 | 1239427.4055
188 | 2684478.9868 | 1239450.0404 | 2684479.9095 | 1239447.3506 | 2684482.7256 | 1239439.1093
189 | 2684490.6349 | 1239417.6462 | 2684485.6869 | 1239430.4429 | 2684482.7256 | 1239439.1093
190 | 2684490.6349 | 1239417.6462 | 2684491.8956 | 1239414.3859
191 | 2684484.0284 | 1239276.4838 | 2684480.0286 | 1239284.3687 | 2684473.5808 | 1239294.6522
192 | 2684473.5808 | 1239294.6522 | 2684470.7433 | 1239299.1777
193 | 2684470.7433 | 1239299.1777 | 2684467.0723 | 1239305.0325 | 2684457.5661 | 1239316.5786
194 | 2684457.4035 | 1239316.7761 | 2684457.5661 | 1239316.5786
195 | 2684449.3559 | 1239326.5506 | 2684457.4035 | 1239316.7761
196 | 2684376.8823 | 1239279.062 | 2684368.9185 | 1239293.5624 | 2684362.0804 | 1239309.5705
197 | 2684376.8823 | 1239279.062 | 2684380.6981 | 1239272.1144 | 2684399.4033 | 1239250.8872 | 2684401.2233 | 1239249.8233
198 | 2684372.6668 | 1239433.0382 | 2684370.4084 | 1239429.7701 | 2684355.8894 | 1239378.9719 | 2684355.8894 | 1239378.9719
199 | 2684377.0045 | 1239439.3151 | 2684372.6668 | 1239433.0382
200 | 2684393.3222 | 1239450.3105 | 2684390.0128 | 1239448.9958 | 2684377.0045 | 1239439.3151
201 | 2684393.3222 | 1239450.3105 | 2684395.8358 | 1239449.0786 | 2684399.1859 | 1239444.8677
202 | 2684399.1859 | 1239444.8677 | 2684403.5998 | 1239424.1918
203 | 2684407.3725 | 1239406.9362 | 2684407.1681 | 1239407.4765 | 2684403.5998 | 1239424.1918
204 | 2684449.3559 | 1239326.5506 | 2684440.5639 | 1239337.2293
205 | 2684407.3725 | 1239406.9362 | 2684409.659 | 1239400.8904
206 | 2684409.659 | 1239400.8904 | 2684415.6286 | 1239385.1067
207 | 2684415.6286 | 1239385.1067 | 2684417.3132 | 1239380.6524
208 | 2684426.2016 | 1239361.0923 | 2684421.716 | 1239369.0113 | 2684417.3132 | 1239380.6524
209 | 2684426.2016 | 1239361.0923 | 2684432.7252 | 1239349.5754
210 | 2684440.5639 | 1239337.2293 | 2684437.8544 | 1239340.5203 | 2684432.7252 | 1239349.5754

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684622.7442 | 1239156.2733
1 | 2684605.3444 | 1239156.2012
2 | 2684627.7386 | 1239156.294
3 | 2684601.655 | 1239156.1859
4 | 2684644.5264 | 1239156.3636
5 | 2684613.3795 | 1239121.5461
6 | 2684589.7251 | 1239155.4763
7 | 2684665.4053 | 1239148.2887
8 | 2684614.3339 | 1239118.2007
9 | 2684568.96 | 1239154.2411
10 | 2684620.485 | 1239207.0355
11 | 2684610.7582 | 1239221.7293
12 | 2684682.5757 | 1239141.9069
13 | 2684678.6238 | 1239165.704
14 | 2684660.9929 | 1239136.7954
15 | 2684662.5612 | 1239132.8648
16 | 2684621.2914 | 1239093.8129
17 | 2684621.8065 | 1239092.0072
18 | 2684626.4886 | 1239075.5951
19 | 2684626.9066 | 1239074.1299
20 | 2684581.5853 | 1239044.339
21 | 2684578.2012 | 1239059.3609
22 | 2684673.0881 | 1239108.7645
23 | 2684672.443 | 1239186.2497
24 | 2684767.0724 | 1239258.0091
25 | 2684755.1599 | 1239281.9975
26 | 2684735.2551 | 1239315.6921
27 | 2684728.0885 | 1239327.4558
28 | 2684711.5002 | 1239171.1736
29 | 2684749.9952 | 1239190.7035
30 | 2684696.1652 | 1239196.2971
31 | 2684740.8657 | 1239205.8738
32 | 2684724.4245 | 1239325.5466
33 | 2684709.3891 | 1239259.7182
34 | 2684725.3022 | 1239270.4306
35 | 2684673.8688 | 1239308.4466
36 | 2684771.1649 | 1239232.5225
37 | 2684764.3165 | 1239251.3497
38 | 2684688.4611 | 1239215.0654
39 | 2684681.5004 | 1239226.7557
40 | 2684722.0765 | 1239235.7496
41 | 2684741.6764 | 1239295.4399
42 | 2684720.9933 | 1239323.763
43 | 2684665.6774 | 1239425.058
44 | 2684680.2452 | 1239392.6595
45 | 2684648.849 | 1239415.713
46 | 2684713.8157 | 1239331.6663
47 | 2684716.0944 | 1239328.352
48 | 2684697.5008 | 1239323.0442
49 | 2684722.3519 | 1239321.5356
50 | 2684694.401 | 1239367.0606
51 | 2684621.5476 | 1239400.5522
52 | 2684676.5188 | 1239314.4968
53 | 2684574.2838 | 1239076.7497
54 | 2684538.5543 | 1238996.2088
55 | 2684537.6604 | 1238999.9306
56 | 2684533.1921 | 1239018.5327
57 | 2684531.2972 | 1239026.422
58 | 2684527.1464 | 1239043.7025
59 | 2684568.9402 | 1239094.0881
60 | 2684567.1397 | 1239099.8037
61 | 2684526.9815 | 1239044.389
62 | 2684522.2572 | 1239064.0574
63 | 2684520.0137 | 1239073.3974
64 | 2684518.2905 | 1239079.7533
65 | 2684501.7209 | 1239068.8297
66 | 2684512.2916 | 1239101.8797
67 | 2684498.0034 | 1239067.8218
68 | 2684561.0911 | 1239119.0044
69 | 2684551.3833 | 1239149.821
70 | 2684541.5213 | 1239147.579
71 | 2684564.3564 | 1239153.0834
72 | 2684532.2766 | 1239168.8012
73 | 2684539.0704 | 1239147.0051
74 | 2684518.3025 | 1239142.1423
75 | 2684563.5277 | 1239168.2839
76 | 2684553.8069 | 1239194.2647
77 | 2684550.2095 | 1239202.5064
78 | 2684502.386 | 1239138.4154
79 | 2684492.4594 | 1239139.108
80 | 2684506.4768 | 1239123.3268
81 | 2684476.6346 | 1239153.4256
82 | 2684486.3727 | 1239171.2548
83 | 2684477.9741 | 1239188.4785
84 | 2684510.6843 | 1239107.8081
85 | 2684507.3796 | 1239225.9554
86 | 2684492.9085 | 1239258.9781
87 | 2684459.2465 | 1239169.8243
88 | 2684467.7468 | 1239209.4522
89 | 2684429.4556 | 1239116.3512
90 | 2684429.8869 | 1239136.9926
91 | 2684425.0733 | 1239107.4937
92 | 2684429.7697 | 1239181.469
93 | 2684423.9726 | 1239080.6477
94 | 2684430.8321 | 1239204.9873
95 | 2684413.0596 | 1239182.6005
96 | 2684433.7038 | 1239075.6157
97 | 2684431.9789 | 1239214.2384
98 | 2684436.6823 | 1239063.3947
99 | 2684481.5805 | 1239073.3283
100 | 2684436.3756 | 1239234.4676
101 | 2684441.5036 | 1239042.8118
102 | 2684450.7728 | 1239022.0824
103 | 2684457.6707 | 1239004.1817
104 | 2684450.3993 | 1239233.9444
105 | 2684429.6593 | 1239236.6433
106 | 2684470.1122 | 1239249.3808
107 | 2684403.1374 | 1239248.7044
108 | 2684573.8081 | 1239268.1259
109 | 2684554.9362 | 1239291.0725
110 | 2684575.8351 | 1239265.6611
111 | 2684553.8604 | 1239292.3807
112 | 2684587.475 | 1239251.5079
113 | 2684540.9666 | 1239283.5347
114 | 2684539.7452 | 1239314.4812
115 | 2684593.4647 | 1239243.9257
116 | 2684539.7398 | 1239282.693
117 | 2684532.5525 | 1239327.4008
118 | 2684615.7012 | 1239282.335
119 | 2684629.2249 | 1239294.2111
120 | 2684598.5971 | 1239237.4287
121 | 2684662.8316 | 1239256.0044
122 | 2684635.2051 | 1239293.885
123 | 2684656.8593 | 1239308.3151
124 | 2684670.4018 | 1239312.3444
125 | 2684646.925 | 1239324.4925
126 | 2684669.2189 | 1239308.3135
127 | 2684679.0169 | 1239296.1259
128 | 2684620.1368 | 1239307.6635
129 | 2684619.9855 | 1239307.8876
130 | 2684619.6952 | 1239308.3172
131 | 2684607.3491 | 1239326.6108
132 | 2684607.0754 | 1239327.124
133 | 2684636.2106 | 1239341.9422
134 | 2684688.7534 | 1239315.232
135 | 2684690.7478 | 1239279.9764
136 | 2684593.5026 | 1239378.8419
137 | 2684600.1394 | 1239381.6792
138 | 2684582.0913 | 1239373.9635
139 | 2684601.6297 | 1239382.3163
140 | 2684571.9675 | 1239369.6083
141 | 2684596.2857 | 1239347.3523
142 | 2684577.5255 | 1239388.9475
143 | 2684616.2794 | 1239388.8724
144 | 2684565.5292 | 1239366.8386
145 | 2684596.3565 | 1239347.2196
146 | 2684570.8524 | 1239413.7008
147 | 2684614.6697 | 1239396.7329
148 | 2684538.9756 | 1239355.4187
149 | 2684597.339 | 1239345.3775
150 | 2684568.1037 | 1239420.5861
151 | 2684604.6991 | 1239229.7042
152 | 2684580.0257 | 1239216.3877
153 | 2684637.5672 | 1239224.2576
154 | 2684606.6114 | 1239327.9938
155 | 2684607.3294 | 1239413.6968
156 | 2684600.2621 | 1239430.03
157 | 2684624.8111 | 1239360.5076
158 | 2684626.8254 | 1239357.2271
159 | 2684598.3626 | 1239434.4199
160 | 2684721.0719 | 1239282.2232
161 | 2684522.0061 | 1239346.6996
162 | 2684517.242 | 1239356.3185
163 | 2684537.666 | 1239354.7458
164 | 2684503.7454 | 1239383.7399
165 | 2684509.3065 | 1239265.9396
166 | 2684501.8877 | 1239388.5441
167 | 2684582.6357 | 1239470.766
168 | 2684588.0041 | 1239458.3593
169 | 2684516.3116 | 1239507.8123
170 | 2684488.9633 | 1239498.7163
171 | 2684527.6839 | 1239516.291
172 | 2684479.1855 | 1239496.1066
173 | 2684532.6113 | 1239504.9072
174 | 2684469.1128 | 1239492.207
175 | 2684541.8614 | 1239483.5367
176 | 2684467.828 | 1239482.5707
177 | 2684544.0778 | 1239478.4161
178 | 2684552.8854 | 1239458.0681
179 | 2684553.878 | 1239455.7747
180 | 2684562.7664 | 1239433.9557
181 | 2684565.3813 | 1239427.4055
182 | 2684482.7256 | 1239439.1093
183 | 2684478.9868 | 1239450.0404
184 | 2684490.6349 | 1239417.6462
185 | 2684491.8956 | 1239414.3859
186 | 2684464.2434 | 1239485.1771
187 | 2684635.4169 | 1239343.2349
188 | 2684484.0284 | 1239276.4838
189 | 2684471.4518 | 1239249.9442
190 | 2684473.5808 | 1239294.6522
191 | 2684470.7433 | 1239299.1777
192 | 2684457.5661 | 1239316.5786
193 | 2684457.4035 | 1239316.7761
194 | 2684376.8823 | 1239279.062
195 | 2684362.0804 | 1239309.5705
196 | 2684401.2233 | 1239249.8233
197 | 2684355.8894 | 1239378.9719
198 | 2684372.6668 | 1239433.0382
199 | 2684377.0045 | 1239439.3151
200 | 2684393.3222 | 1239450.3105
201 | 2684399.1859 | 1239444.8677
202 | 2684403.5998 | 1239424.1918
203 | 2684449.3559 | 1239326.5506
204 | 2684407.3725 | 1239406.9362
205 | 2684409.659 | 1239400.8904
206 | 2684415.6286 | 1239385.1067
207 | 2684417.3132 | 1239380.6524
208 | 2684426.2016 | 1239361.0923
209 | 2684432.7252 | 1239349.5754
210 | 2684440.5639 | 1239337.2293
211 | 2684702.4841 | 1239263.8195
212 | 2684604.6991 | 1239229.7042

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97217 | -0.53688 | 0.0068734 | 0.0017226
1 | 0.97284 | -0.5237 | 0.004889 | 0.0012253
2 | 0.97201 | -0.54003 | 0.003626 | 0.00090876
3 | 0.973 | -0.52058 | 0 | 0
4 | 0.97153 | -0.54951 | 0 | 0
5 | 0.97245 | -0.53149 | 0.0015164 | 0.00038006
6 | 0.97369 | -0.5069 | 0.0019058 | 0.00047763
7 | 0.97089 | -0.56226 | 0 | 0
8 | 0.9724 | -0.53243 | 0.0038085 | 0.0009545
9 | 0.97494 | -0.48243 | 0 | 0
10 | 0.99884 | -0.022382 | 0.0078039 | 0.0019559
11 | 0.99896 | -0.01998 | 0 | 0
12 | 0.97082 | -0.56356 | 0.0038423 | 0.00096296
13 | 0.97051 | -0.56967 | 0.0045923 | 0.0011509
14 | 0.97071 | -0.56583 | 0 | 0
15 | 0.97068 | -0.56649 | 0.0048891 | 0.0012253
16 | 0.97214 | -0.53751 | 0.002657 | 0.0006659
17 | 0.97213 | -0.5378 | 0.0030853 | 0.00077324
18 | 0.97205 | -0.53941 | 0.0026581 | 0.00066617
19 | 0.97204 | -0.53948 | 0.0024656 | 0.00061793
20 | 0.97493 | -0.48262 | 0.0023238 | 0.00058241
21 | 0.97496 | -0.48196 | 0.0068872 | 0.0017261
22 | 0.97059 | -0.56822 | 0.003544 | 0.00088822
23 | 0.9702 | -0.57586 | 0.013729 | 0.0034409
24 | 0.97575 | -0.46734 | 0.0080214 | 0.0020104
25 | 0.97595 | -0.4634 | 0.0050853 | 0.0012745
26 | 0.97643 | -0.45402 | 0.029036 | 0.0072771
27 | 0.97697 | -0.44341 | 0 | 0
28 | 0.97416 | -0.49844 | 0 | 0
29 | 0.97513 | -0.47936 | 0 | 0
30 | 0.9735 | -0.51145 | 0.0082807 | 0.0020753
31 | 0.97553 | -0.47156 | 0.0049903 | 0.0012507
32 | 0.97713 | -0.44024 | 0 | 0
33 | 0.97986 | -0.38676 | 0 | 0
34 | 0.97969 | -0.38996 | 0.0036332 | 0.00091056
35 | 0.98037 | -0.37676 | 0 | 0
36 | 0.97643 | -0.45395 | 0.0034197 | 0.00085706
37 | 0.97649 | -0.4527 | 0.0034219 | 0.00085762
38 | 0.97319 | -0.51754 | 0 | 0
39 | 0.97299 | -0.52149 | 0.0080663 | 0.0020216
40 | 0.97648 | -0.45279 | 0.0049291 | 0.0012353
41 | 0.97681 | -0.4465 | 0.0030308 | 0.00075959
42 | 0.97731 | -0.43658 | 0 | 0
43 | 0.98555 | -0.27626 | 0 | 0
44 | 0.98516 | -0.28384 | 0.0078433 | 0.0019657
45 | 0.98576 | -0.27217 | 0.0054308 | 0.0013611
46 | 0.97793 | -0.4245 | 0 | 0
47 | 0.97771 | -0.42889 | 0 | 0
48 | 0.97896 | -0.40436 | 0.0045626 | 0.0011435
49 | 0.97729 | -0.43695 | 0.0079044 | 0.001981
50 | 0.98505 | -0.28595 | 0.004016 | 0.0010065
51 | 0.98625 | -0.26248 | 0.0017467 | 0.00043776
52 | 0.98031 | -0.37781 | 0.0022398 | 0.00056135
53 | 0.97512 | -0.47895 | 0.0023213 | 0.00058177
54 | 0.9777 | -0.42854 | 0.0025359 | 0.00063556
55 | 0.97771 | -0.42836 | 0.0032035 | 0.00080286
56 | 0.97781 | -0.42636 | 0.0022758 | 0.00057037
57 | 0.97787 | -0.42517 | 0.0022494 | 0.00056375
58 | 0.97804 | -0.42185 | 0.001374 | 0.00034437
59 | 0.97531 | -0.47512 | 0.001404 | 0.00035188
60 | 0.97538 | -0.4737 | 0.0018595 | 0.00046604
61 | 0.97805 | -0.4217 | 0.0031354 | 0.00078581
62 | 0.97833 | -0.41625 | 0.0039361 | 0.00098647
63 | 0.97849 | -0.41298 | 0 | 0
64 | 0.97865 | -0.40993 | 0.0035439 | 0.00088819
65 | 0.97838 | -0.41528 | 0.0016565 | 0.00041516
66 | 0.97926 | -0.39786 | 0.001614 | 0.00040451
67 | 0.97836 | -0.41563 | 0.0026921 | 0.00067471
68 | 0.97566 | -0.46824 | 0.0013368 | 0.00033504
69 | 0.97615 | -0.4587 | 0 | 0
70 | 0.97697 | -0.44245 | 0 | 0
71 | 0.97525 | -0.47634 | 0.0021181 | 0.00053085
72 | 0.97694 | -0.44313 | 0.0016092 | 0.00040331
73 | 0.97719 | -0.43832 | 0.0011798 | 0.00029568
74 | 0.97899 | -0.40298 | 0.0024461 | 0.00061304
75 | 0.97486 | -0.48403 | 0.0014554 | 0.00036475
76 | 0.97474 | -0.48626 | 0.0015094 | 0.00037829
77 | 0.97472 | -0.48673 | 0.0028534 | 0.00071514
78 | 0.98042 | -0.37525 | 0 | 0
79 | 0.98101 | -0.36372 | 0.0018329 | 0.00045937
80 | 0.97992 | -0.38503 | 0.002208 | 0.00055339
81 | 0.9823 | -0.3386 | 0.0017913 | 0.00044895
82 | 0.98698 | -0.24825 | 0.0023026 | 0.00057708
83 | 0.98702 | -0.24746 | 0.001866 | 0.00046766
84 | 0.97944 | -0.39445 | 0.0016894 | 0.00042342
85 | 0.98946 | -0.2006 | 0.0048788 | 0.0012227
86 | 0.98962 | -0.19747 | 0 | 0
87 | 0.98377 | -0.31023 | 0.0028244 | 0.00070786
88 | 0.98711 | -0.24572 | 0.0044313 | 0.0011106
89 | 0.98358 | -0.31419 | 0.0058472 | 0.0014654
90 | 0.98392 | -0.30744 | 0.0025831 | 0.00064738
91 | 0.98346 | -0.31638 | 0 | 0
92 | 0.98477 | -0.29084 | 0 | 0
93 | 0.98294 | -0.32662 | 0 | 0
94 | 0.98563 | -0.27423 | 0.0037582 | 0.00094188
95 | 0.98474 | -0.29146 | 0.0020558 | 0.00051524
96 | 0.98281 | -0.32913 | 0.0033721 | 0.00084512
97 | 0.98598 | -0.26749 | 0.0057502 | 0.0014411
98 | 0.98271 | -0.33116 | 0.002047 | 0.00051304
99 | 0.97832 | -0.41648 | 0.0023496 | 0.00058887
100 | 0.98678 | -0.25203 | 0 | 0
101 | 0.98257 | -0.33381 | 0.0017344 | 0.00043469
102 | 0.98246 | -0.33592 | 0.0028037 | 0.00070268
103 | 0.98242 | -0.33674 | 0.0023533 | 0.0005898
104 | 0.98735 | -0.24105 | 0 | 0
105 | 0.98673 | -0.25315 | 0.0024369 | 0.00061075
106 | 0.9885 | -0.21892 | 0.0064173 | 0.0016083
107 | 0.98655 | -0.25651 | 0.0035878 | 0.00089919
108 | 0.9974 | -0.049065 | 0.0044152 | 0.0011066
109 | 0.99388 | -0.11589 | 0.0024177 | 0.00060593
110 | 0.99778 | -0.041854 | 0.0069213 | 0.0017346
111 | 0.99368 | -0.11969 | 0 | 0
112 | 1 | 0 | -0.57209 | -0.14653
113 | 0.99274 | -0.13762 | 0.0029944 | 0.00075047
114 | 0.99217 | -0.14863 | 0.001564 | 0.00039197
115 | 0.99966 | -0.0064489 | 0.0037261 | 0.00093384
116 | 0.99266 | -0.13931 | 0.0059079 | 0.0014807
117 | 0.99132 | -0.16489 | 0.0027189 | 0.00068143
118 | 0.98281 | -0.32921 | 0.0093974 | 0.0023552
119 | 0.98296 | -0.32616 | 0 | 0
120 | 0.9994 | -0.01144 | 0.0085066 | 0.002132
121 | 0.97274 | -0.52642 | 0.0077095 | 0.0019322
122 | 0.98266 | -0.33201 | 0 | 0
123 | 0.98162 | -0.35227 | 0 | 0
124 | 0.98071 | -0.36996 | 0 | 0
125 | 0.98136 | -0.3575 | 0.0014577 | 0.00036534
126 | 0.98012 | -0.38164 | 0 | 0
127 | 0.97927 | -0.39813 | 0.0077231 | 0.0019356
128 | 0.98358 | -0.31421 | 0.0014676 | 0.00036781
129 | 0.98359 | -0.31401 | 0.0014479 | 0.00036289
130 | 0.98361 | -0.31362 | 0.0022002 | 0.00055141
131 | 0.98447 | -0.29689 | 0.0007227 | 0.00018113
132 | 0.98449 | -0.29645 | 0.001436 | 0.0003599
133 | 0.9811 | -0.36259 | 0.0051295 | 0.0012856
134 | 0.98029 | -0.37828 | 0.0048547 | 0.0012167
135 | 0.97834 | -0.41637 | 0.0085173 | 0.0021346
136 | 0.98654 | -0.25691 | 0.00074599 | 0.00018696
137 | 0.98649 | -0.25794 | 0.0016632 | 0.00041685
138 | 0.98663 | -0.25509 | 0 | 0
139 | 0.98648 | -0.25816 | 0.0026897 | 0.00067411
140 | 0.9872 | -0.24412 | 0.000743 | 0.00018621
141 | 0.98541 | -0.27875 | 0.00073456 | 0.0001841
142 | 0.98642 | -0.25921 | 0.0014888 | 0.00037312
143 | 0.98637 | -0.26015 | 0 | 0
144 | 0.98756 | -0.23712 | 0.00073564 | 0.00018437
145 | 0.9854 | -0.27887 | 0.00073709 | 0.00018473
146 | 0.98611 | -0.26532 | 0.00046436 | 0.00011638
147 | 0.98632 | -0.26114 | 0 | 0
148 | 0.98907 | -0.20815 | 0.0020582 | 0.00051584
149 | 0.98532 | -0.2805 | 0.0018296 | 0.00045855
150 | 0.98602 | -0.26701 | 0.00045603 | 0.00011429
151 | 0.99917 | -0.015915 | 0 | 0
152 | 0.9991 | -0.017275 | 0.0027822 | 0.00069728
153 | 0.99845 | -0.029885 | 0.015457 | 0.0038738
154 | 0.98453 | -0.2957 | 0.0011839 | 0.00029672
155 | 0.98618 | -0.26399 | 0.003211 | 0.00080476
156 | 0.98609 | -0.26571 | 0.00050066 | 0.00012548
157 | 0.98097 | -0.36508 | 0.0018826 | 0.00047182
158 | 0.98098 | -0.36494 | 0.0052314 | 0.0013111
159 | 0.98607 | -0.26613 | 0.0038412 | 0.00096269
160 | 0.97963 | -0.39127 | 0.0055113 | 0.0013813
161 | 0.99007 | -0.18885 | 0 | 0
162 | 0.98989 | -0.19226 | 0.002783 | 0.00069749
163 | 0.98914 | -0.20667 | 0.0014342 | 0.00035943
164 | 0.98947 | -0.20048 | 0.0020047 | 0.00050242
165 | 0.99063 | -0.17809 | 0.0059263 | 0.0014853
166 | 0.98941 | -0.20169 | 0.0020141 | 0.00050477
167 | 0.98603 | -0.26677 | 0.00060862 | 0.00015254
168 | 0.98604 | -0.26662 | 0.00044054 | 0.00011041
169 | 0.98504 | -0.28611 | 0.00095358 | 0.00023899
170 | 0.98489 | -0.28899 | 0.0016009 | 0.00040123
171 | 0.98513 | -0.28438 | 0 | 0
172 | 0.98486 | -0.28971 | 0.0021157 | 0.00053025
173 | 0.9852 | -0.28294 | 0.00079367 | 0.00019891
174 | 0.98484 | -0.29007 | 0 | 0
175 | 0.98536 | -0.27989 | 0.0009627 | 0.00024127
176 | 0.98482 | -0.29039 | 0 | 0
177 | 0.9854 | -0.27906 | 0.0011103 | 0.00027826
178 | 0.98559 | -0.27533 | 0.00060871 | 0.00015256
179 | 0.98562 | -0.27489 | 0.0012845 | 0.00032192
180 | 0.98586 | -0.27013 | 0.00057482 | 0.00014406
181 | 0.98594 | -0.26863 | 0.00045411 | 0.00011381
182 | 0.98895 | -0.2107 | 0.0011798 | 0.00029568
183 | 0.98888 | -0.21193 | 0.0059703 | 0.0014963
184 | 0.9891 | -0.20779 | 0.0029693 | 0.00074418
185 | 0.98913 | -0.20716 | 0.00096998 | 0.0002431
186 | 0.98482 | -0.29054 | 0.0018268 | 0.00045785
187 | 0.98108 | -0.36283 | 0.001504 | 0.00037693
188 | 0.98881 | -0.21318 | 0.0041165 | 0.0010317
189 | 0.98857 | -0.21768 | 0.0044056 | 0.0011042
190 | 0.98802 | -0.22845 | 0.0043878 | 0.0010997
191 | 0.98784 | -0.23192 | 0.0026972 | 0.00067599
192 | 0.98717 | -0.2451 | 0.0014363 | 0.00035998
193 | 0.98716 | -0.24525 | 0.0032668 | 0.00081875
194 | 0.98648 | -0.25802 | 0.0012916 | 0.0003237
195 | 0.98645 | -0.25848 | 0.000751 | 0.00018822
196 | 0.98655 | -0.25662 | 0.00076559 | 0.00019187
197 | 0.98471 | -0.29298 | 0.0010774 | 0.00027003
198 | 0.98477 | -0.29188 | 0.0026331 | 0.00065993
199 | 0.98479 | -0.29137 | 0 | 0
200 | 0.98486 | -0.29005 | 0 | 0
201 | 0.98489 | -0.28951 | 0.0034879 | 0.00087415
202 | 0.98503 | -0.28677 | 0.0037296 | 0.00093473
203 | 0.98682 | -0.25182 | 0.0033416 | 0.00083748
204 | 0.98521 | -0.2833 | 0.0011684 | 0.00029284
205 | 0.98528 | -0.2819 | 0.0023855 | 0.00059787
206 | 0.9855 | -0.27751 | 0.00087995 | 0.00022054
207 | 0.98557 | -0.2762 | 0.0026475 | 0.00066351
208 | 0.98593 | -0.26923 | 0.0023105 | 0.00057906
209 | 0.98617 | -0.26441 | 0.0033981 | 0.00085165
210 | 0.98649 | -0.25818 | 0.0019462 | 0.00048777
211 | 0.97757 | -0.43155 | 0.0077312 | 0.0019376
212 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.041147 | -0.01033 | 0.041173 | 0.010346 | 2.5886e-05 | 1.6351e-05 | 0.062986 | 0.062986 | 0.062986 | 0.97217 | -0.53688 | 0.97284 | -0.5237 | 17.3038
1 | 0.034273 | 0.0086073 | -0.034268 | -0.0086041 | 5.1553e-06 | 3.2375e-06 | 0.052466 | 0.052466 | 0.052466 | 0.97217 | -0.53688 | 0.97201 | -0.54003 | 14.4136
2 | -0.046062 | -0.011572 | 0.046069 | 0.011576 | 6.8694e-06 | 4.3506e-06 | 0.070464 | 0.070464 | 0.070464 | 0.97284 | -0.5237 | 0.973 | -0.52058 | 19.3582
3 | 0.030642 | 0.0076953 | -0.030628 | -0.0076867 | 1.3856e-05 | 8.66e-06 | 0.046915 | 0.046915 | 0.046915 | 0.97201 | -0.54003 | 0.97153 | -0.54951 | 12.8886
4 | 0.016203 | 0.0040646 | -0.016195 | -0.0040596 | 8.4263e-06 | 4.9386e-06 | 0.024781 | 0.024781 | 0.024781 | 0.973 | -0.52058 | 0.97245 | -0.53149 | 6.808
5 | -0.062272 | -0.015641 | 0.062312 | 0.015666 | 4.0655e-05 | 2.5871e-05 | 0.095245 | 0.095245 | 0.095245 | 0.973 | -0.52058 | 0.97369 | -0.5069 | 26.1661
6 | 0.030628 | 0.0076867 | -0.03061 | -0.007675 | 1.8603e-05 | 1.1627e-05 | 0.046915 | 0.046915 | 0.046915 | 0.97153 | -0.54951 | 0.97089 | -0.56226 | 12.8887
7 | 0.014678 | 0.0036796 | -0.014678 | -0.0036792 | 6.5813e-07 | 3.7804e-07 | 0.022461 | 0.022461 | 0.022461 | 0.97245 | -0.53149 | 0.9724 | -0.53243 | 6.1705
8 | -0.064218 | -0.016144 | 0.064293 | 0.016192 | 7.5158e-05 | 4.7842e-05 | 0.098157 | 0.098157 | 0.098157 | 0.97369 | -0.5069 | 0.97494 | -0.48243 | 26.9662
9 | 0.0038425 | 0.00096289 | -0.0038423 | -0.00096296 | 2.3827e-07 | -7.4053e-08 | 0.0058891 | 0.0058892 | 0.0058892 | 0.97089 | -0.56226 | 0.97082 | -0.56356 | 1.6179
10 | 0.018332 | 0.004598 | -0.018326 | -0.0045941 | 6.473e-06 | 3.8724e-06 | 0.028098 | 0.028098 | 0.028098 | 0.97089 | -0.56226 | 0.97051 | -0.56967 | 7.7192
11 | 0.0084351 | 0.0021141 | -0.0084337 | -0.0021135 | 1.4349e-06 | 6.3526e-07 | 0.012928 | 0.012928 | 0.012928 | 0.97089 | -0.56226 | 0.97071 | -0.56583 | 3.5517
12 | 0.010869 | 0.0027247 | -0.010866 | -0.0027233 | 2.631e-06 | 1.3693e-06 | 0.016633 | 0.016633 | 0.016633 | 0.9724 | -0.53243 | 0.97214 | -0.53751 | 4.5694
13 | 0.0058192 | 0.0014582 | -0.0058187 | -0.0014581 | 4.4576e-07 | 9.739e-08 | 0.0088815 | 0.0088816 | 0.0088816 | 0.97494 | -0.48243 | 0.97486 | -0.48403 | 2.44
14 | -0.070112 | -0.01765 | 0.070133 | 0.017663 | 2.0395e-05 | 1.2994e-05 | 0.10704 | 0.10704 | 0.10704 | 0.97494 | -0.48243 | 0.97525 | -0.47634 | 29.4062
15 | -0.0078039 | -0.0019559 | 0.0078048 | 0.0019562 | 8.9315e-07 | 3.4095e-07 | 0.011626 | 0.011626 | 0.011626 | 0.99884 | -0.022382 | 0.99896 | -0.01998 | 3.1939
16 | 0.015464 | 0.003878 | -0.015457 | -0.0038738 | 7.297e-06 | 4.1902e-06 | 0.023035 | 0.023035 | 0.023035 | 0.99896 | -0.01998 | 0.99845 | -0.029885 | 6.3284
17 | -0.023269 | -0.0058342 | 0.023273 | 0.0058369 | 4.5079e-06 | 2.754e-06 | 0.034661 | 0.034661 | 0.034661 | 0.99896 | -0.01998 | 0.99917 | -0.015915 | 9.5223
18 | 0.013733 | 0.0034432 | -0.013729 | -0.0034409 | 4.0484e-06 | 2.2902e-06 | 0.021057 | 0.021057 | 0.021057 | 0.97051 | -0.56967 | 0.9702 | -0.57586 | 5.7849
19 | 0.0084337 | 0.0021135 | -0.0084334 | -0.0021134 | 2.6524e-07 | 1.1744e-07 | 0.012928 | 0.012928 | 0.012928 | 0.97071 | -0.56583 | 0.97068 | -0.56649 | 3.5517
20 | 0.0035443 | 0.00088808 | -0.003544 | -0.00088822 | 2.9119e-07 | -1.3875e-07 | 0.0054333 | 0.0054334 | 0.0054334 | 0.97068 | -0.56649 | 0.97059 | -0.56822 | 1.4927
21 | 0.0082094 | 0.0020574 | -0.0082093 | -0.0020574 | 1.1119e-07 | 4.7878e-08 | 0.012566 | 0.012566 | 0.012566 | 0.97214 | -0.53751 | 0.97213 | -0.5378 | 3.4521
22 | 0.005124 | 0.0012841 | -0.0051237 | -0.0012841 | 3.9371e-07 | 4.0397e-08 | 0.0078432 | 0.0078433 | 0.0078433 | 0.97213 | -0.5378 | 0.97205 | -0.53941 | 2.1548
23 | 0.0024656 | 0.00061792 | -0.0024656 | -0.00061793 | 8.1392e-09 | -1.3678e-08 | 0.0037743 | 0.0037743 | 0.0037743 | 0.97205 | -0.53941 | 0.97204 | -0.53948 | 1.0369
24 | -0.0023238 | -0.00058241 | 0.0023239 | 0.00058226 | 7.2639e-08 | -1.4553e-07 | 0.0035468 | 0.0035467 | 0.0035468 | 0.97493 | -0.48262 | 0.97496 | -0.48196 | 0.9744
25 | -0.0092111 | -0.0023084 | 0.0092124 | 0.002309 | 1.321e-06 | 6.2313e-07 | 0.014058 | 0.014058 | 0.014058 | 0.97496 | -0.48196 | 0.97512 | -0.47895 | 3.8621
26 | -0.0080214 | -0.0020104 | 0.0080229 | 0.002011 | 1.5036e-06 | 6.2752e-07 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.97575 | -0.46734 | 0.97595 | -0.4634 | 3.3606
27 | -0.013108 | -0.0032855 | 0.013114 | 0.0032887 | 5.8638e-06 | 3.2634e-06 | 0.019986 | 0.019986 | 0.019986 | 0.97595 | -0.4634 | 0.97643 | -0.45402 | 5.4906
28 | -0.04215 | -0.010566 | 0.042171 | 0.010579 | 2.1314e-05 | 1.3468e-05 | 0.064235 | 0.064235 | 0.064235 | 0.97643 | -0.45402 | 0.97697 | -0.44341 | 17.6469
29 | -0.042171 | -0.010579 | 0.042178 | 0.010583 | 6.3779e-06 | 4.0302e-06 | 0.064235 | 0.064235 | 0.064235 | 0.97697 | -0.44341 | 0.97713 | -0.44024 | 17.6469
30 | -0.024081 | -0.0060435 | 0.024103 | 0.006057 | 2.1924e-05 | 1.3493e-05 | 0.036786 | 0.036786 | 0.036786 | 0.97416 | -0.49844 | 0.97513 | -0.47936 | 10.1061
31 | 0.024081 | 0.0060435 | -0.024066 | -0.0060343 | 1.4936e-05 | 9.1931e-06 | 0.036786 | 0.036786 | 0.036786 | 0.97416 | -0.49844 | 0.9735 | -0.51145 | 10.1061
32 | -0.024103 | -0.006057 | 0.024112 | 0.0060625 | 8.9847e-06 | 5.5292e-06 | 0.036786 | 0.036786 | 0.036786 | 0.97513 | -0.47936 | 0.97553 | -0.47156 | 10.106
33 | 0.015785 | 0.0039589 | -0.015781 | -0.0039563 | 4.5817e-06 | 2.6714e-06 | 0.024129 | 0.024129 | 0.024129 | 0.9735 | -0.51145 | 0.97319 | -0.51754 | 6.6289
34 | -0.029102 | -0.0073132 | 0.029128 | 0.0073294 | 2.6094e-05 | 1.6259e-05 | 0.044398 | 0.044398 | 0.044398 | 0.97553 | -0.47156 | 0.97648 | -0.45279 | 12.1972
35 | 0.0098777 | 0.0024763 | -0.0098747 | -0.0024748 | 2.9444e-06 | 1.4499e-06 | 0.015042 | 0.015043 | 0.015043 | 0.97713 | -0.44024 | 0.97681 | -0.4465 | 4.1326
36 | -0.052055 | -0.01306 | 0.052064 | 0.013065 | 9.0926e-06 | 5.7709e-06 | 0.079277 | 0.079277 | 0.079277 | 0.97713 | -0.44024 | 0.97731 | -0.43658 | 21.7794
37 | 0.0091463 | 0.0022925 | -0.0091449 | -0.0022919 | 1.3969e-06 | 6.5086e-07 | 0.01389 | 0.01389 | 0.01389 | 0.97986 | -0.38676 | 0.97969 | -0.38996 | 3.8159
38 | -0.0091463 | -0.0022925 | 0.0091506 | 0.0022946 | 4.3585e-06 | 2.0302e-06 | 0.01389 | 0.013889 | 0.01389 | 0.97986 | -0.38676 | 0.98037 | -0.37676 | 3.8158
39 | 0.0055117 | 0.0013813 | -0.0055113 | -0.0013813 | 3.4371e-07 | 5.5303e-08 | 0.0083715 | 0.0083715 | 0.0083715 | 0.97969 | -0.38996 | 0.97963 | -0.39127 | 2.2999
40 | 0.0048551 | 0.0012167 | -0.0048547 | -0.0012167 | 3.5053e-07 | 7.3101e-09 | 0.0073691 | 0.0073691 | 0.0073691 | 0.98037 | -0.37676 | 0.98029 | -0.37828 | 2.0245
41 | -0.072203 | -0.01819 | 0.072226 | 0.018205 | 2.3479e-05 | 1.4961e-05 | 0.10962 | 0.10962 | 0.10962 | 0.98037 | -0.37676 | 0.98071 | -0.36996 | 30.1167
42 | 0.058197 | 0.014679 | -0.058184 | -0.014671 | 1.3581e-05 | 8.6335e-06 | 0.088366 | 0.088366 | 0.088366 | 0.98037 | -0.37676 | 0.98012 | -0.38164 | 24.2765
43 | -0.0034197 | -0.00085706 | 0.0034199 | 0.00085694 | 2.0404e-07 | -1.2002e-07 | 0.0052114 | 0.0052113 | 0.0052114 | 0.97643 | -0.45395 | 0.97649 | -0.4527 | 1.4317
44 | -0.0068419 | -0.0017146 | 0.0068439 | 0.0017152 | 2.0218e-06 | 6.7325e-07 | 0.010426 | 0.010426 | 0.010426 | 0.97649 | -0.4527 | 0.97681 | -0.4465 | 2.8642
45 | 0.015781 | 0.0039563 | -0.015778 | -0.0039545 | 2.9705e-06 | 1.7321e-06 | 0.024129 | 0.024129 | 0.024129 | 0.97319 | -0.51754 | 0.97299 | -0.52149 | 6.6289
46 | 0.0077113 | 0.0019329 | -0.0077095 | -0.0019322 | 1.8107e-06 | 7.2774e-07 | 0.011793 | 0.011793 | 0.011793 | 0.97299 | -0.52149 | 0.97274 | -0.52642 | 3.2399
47 | -0.034057 | -0.0085648 | 0.034092 | 0.0085865 | 3.4597e-05 | 2.1713e-05 | 0.051909 | 0.051909 | 0.051909 | 0.97648 | -0.45279 | 0.97757 | -0.43155 | 14.2607
48 | -0.059969 | -0.015046 | 0.059991 | 0.01506 | 2.1996e-05 | 1.399e-05 | 0.091312 | 0.091312 | 0.091312 | 0.97731 | -0.43658 | 0.97771 | -0.42889 | 25.0858
49 | 0.0079045 | 0.0019811 | -0.0079044 | -0.001981 | 1.4172e-07 | 5.8005e-08 | 0.012035 | 0.012035 | 0.012035 | 0.97731 | -0.43658 | 0.97729 | -0.43695 | 3.3064
50 | 0.011864 | 0.0029744 | -0.01186 | -0.0029721 | 4.2837e-06 | 2.2881e-06 | 0.017913 | 0.017913 | 0.017913 | 0.98555 | -0.27626 | 0.98516 | -0.28384 | 4.9212
51 | -0.011864 | -0.0029744 | 0.011866 | 0.0029756 | 2.3162e-06 | 1.237e-06 | 0.017913 | 0.017913 | 0.017913 | 0.98555 | -0.27626 | 0.98576 | -0.27217 | 4.9212
52 | 0.0040164 | 0.0010064 | -0.004016 | -0.0010065 | 4.0371e-07 | -1.1405e-07 | 0.0060665 | 0.0060666 | 0.0060666 | 0.98516 | -0.28384 | 0.98505 | -0.28595 | 1.6666
53 | -0.017297 | -0.0043367 | 0.017305 | 0.0043414 | 7.984e-06 | 4.7114e-06 | 0.026111 | 0.026111 | 0.026111 | 0.98576 | -0.27217 | 0.98625 | -0.26248 | 7.1733
54 | 0.060004 | 0.015068 | -0.059991 | -0.01506 | 1.2566e-05 | 7.992e-06 | 0.091312 | 0.091312 | 0.091312 | 0.97793 | -0.4245 | 0.97771 | -0.42889 | 25.0858
55 | -0.060004 | -0.015068 | 0.060061 | 0.015105 | 5.7698e-05 | 3.6695e-05 | 0.091312 | 0.091312 | 0.091312 | 0.97793 | -0.4245 | 0.97896 | -0.40436 | 25.0858
56 | -0.064624 | -0.016249 | 0.064706 | 0.016301 | 8.2069e-05 | 5.2238e-05 | 0.098247 | 0.098247 | 0.098247 | 0.97896 | -0.40436 | 0.98031 | -0.37781 | 26.991
57 | -0.019052 | -0.0047792 | 0.019053 | 0.0047798 | 1.2189e-06 | 5.7931e-07 | 0.028746 | 0.028746 | 0.028746 | 0.98625 | -0.26248 | 0.98632 | -0.26114 | 3.9486
58 | -0.066946 | -0.016862 | 0.066971 | 0.016878 | 2.5125e-05 | 1.5998e-05 | 0.10165 | 0.10165 | 0.10165 | 0.98031 | -0.37781 | 0.98071 | -0.36996 | 27.925
59 | -0.011534 | -0.0028908 | 0.011536 | 0.0028919 | 2.1081e-06 | 1.1228e-06 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.97512 | -0.47895 | 0.97531 | -0.47512 | 4.8353
60 | -0.0025359 | -0.00063556 | 0.0025359 | 0.00063552 | 2.1381e-08 | -3.4318e-08 | 0.0038595 | 0.0038595 | 0.0038595 | 0.9777 | -0.42854 | 0.97771 | -0.42836 | 1.0603
61 | -0.0057394 | -0.0014384 | 0.0057399 | 0.0014385 | 5.4739e-07 | 1.1038e-07 | 0.008735 | 0.0087349 | 0.008735 | 0.97771 | -0.42836 | 0.97781 | -0.42636 | 2.3997
62 | -0.0080157 | -0.0020089 | 0.0080162 | 0.0020091 | 4.5273e-07 | 1.8796e-07 | 0.012198 | 0.012198 | 0.012198 | 0.97781 | -0.42636 | 0.97787 | -0.42517 | 3.3511
63 | -0.010266 | -0.0025728 | 0.010267 | 0.0025736 | 1.6262e-06 | 8.178e-07 | 0.015621 | 0.015621 | 0.015621 | 0.97787 | -0.42517 | 0.97804 | -0.42185 | 4.2915
64 | -0.011641 | -0.002918 | 0.011641 | 0.002918 | 8.3055e-08 | 4.4295e-08 | 0.017711 | 0.017711 | 0.017711 | 0.97804 | -0.42185 | 0.97805 | -0.4217 | 4.8658
65 | -0.01294 | -0.0032438 | 0.012941 | 0.0032442 | 8.7587e-07 | 4.8577e-07 | 0.019742 | 0.019742 | 0.019742 | 0.97531 | -0.47512 | 0.97538 | -0.4737 | 5.4237
66 | -0.0148 | -0.0037103 | 0.014804 | 0.0037125 | 3.8486e-06 | 2.2118e-06 | 0.022579 | 0.022579 | 0.022579 | 0.97538 | -0.4737 | 0.97566 | -0.46824 | 6.2031
67 | -0.014777 | -0.0037038 | 0.014781 | 0.003706 | 3.8338e-06 | 2.1997e-06 | 0.022482 | 0.022482 | 0.022482 | 0.97805 | -0.4217 | 0.97833 | -0.41625 | 6.1763
68 | -0.018717 | -0.0046925 | 0.01872 | 0.0046943 | 2.9193e-06 | 1.7477e-06 | 0.028468 | 0.028468 | 0.028468 | 0.97833 | -0.41625 | 0.97849 | -0.41298 | 7.8209
69 | -0.025419 | -0.0063731 | 0.025422 | 0.0063753 | 3.6901e-06 | 2.2789e-06 | 0.038656 | 0.038656 | 0.038656 | 0.97849 | -0.41298 | 0.97865 | -0.40993 | 10.6197
70 | 0.0066992 | 0.0016788 | -0.0066984 | -0.0016786 | 7.3381e-07 | 2.3283e-07 | 0.010187 | 0.010188 | 0.010188 | 0.97849 | -0.41298 | 0.97838 | -0.41528 | 2.7988
71 | -0.028966 | -0.0072635 | 0.028983 | 0.0072739 | 1.6677e-05 | 1.0385e-05 | 0.044044 | 0.044044 | 0.044044 | 0.97865 | -0.40993 | 0.97926 | -0.39786 | 12.1
72 | 0.0050419 | 0.0012634 | -0.0050418 | -0.0012634 | 8.4952e-08 | 5.9885e-09 | 0.0076682 | 0.0076682 | 0.0076682 | 0.97838 | -0.41528 | 0.97836 | -0.41563 | 2.1066
73 | -0.030597 | -0.0076784 | 0.030602 | 0.0076815 | 4.9798e-06 | 3.1098e-06 | 0.046497 | 0.046497 | 0.046497 | 0.97926 | -0.39786 | 0.97944 | -0.39445 | 12.7738
74 | 0.0023497 | 0.00058868 | -0.0023496 | -0.00058887 | 9.4755e-08 | -1.878e-07 | 0.0035737 | 0.0035738 | 0.0035738 | 0.97836 | -0.41563 | 0.97832 | -0.41648 | 0.9818
75 | -0.016141 | -0.0040475 | 0.016148 | 0.0040518 | 7.3428e-06 | 4.2957e-06 | 0.024618 | 0.024618 | 0.024618 | 0.97566 | -0.46824 | 0.97615 | -0.4587 | 6.7632
76 | -0.08846 | -0.022285 | 0.088529 | 0.022328 | 6.881e-05 | 4.3912e-05 | 0.13489 | 0.13489 | 0.13489 | 0.97615 | -0.4587 | 0.97697 | -0.44245 | 37.0571
77 | 0.072312 | 0.018233 | -0.072251 | -0.018194 | 6.0997e-05 | 3.8871e-05 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.97615 | -0.4587 | 0.97525 | -0.47634 | 30.294
78 | 0.0016093 | 0.00040306 | -0.0016092 | -0.00040331 | 5.215e-08 | -2.5648e-07 | 0.002451 | 0.0024511 | 0.0024511 | 0.97697 | -0.44245 | 0.97694 | -0.44313 | 0.67338
79 | -0.090138 | -0.022732 | 0.090156 | 0.022743 | 1.7805e-05 | 1.1363e-05 | 0.13734 | 0.13734 | 0.13734 | 0.97697 | -0.44245 | 0.97719 | -0.43832 | 37.7305
80 | -0.091336 | -0.023039 | 0.091491 | 0.023137 | 0.00015484 | 9.8831e-05 | 0.13914 | 0.13914 | 0.13914 | 0.97719 | -0.43832 | 0.97899 | -0.40298 | 38.224
81 | -0.093937 | -0.02375 | 0.094062 | 0.02383 | 0.0001251 | 7.9857e-05 | 0.14285 | 0.14285 | 0.14285 | 0.97899 | -0.40298 | 0.98042 | -0.37525 | 39.2454
82 | 0.0043634 | 0.0010933 | -0.0043629 | -0.0010934 | 4.6198e-07 | -5.0558e-08 | 0.0066601 | 0.0066603 | 0.0066603 | 0.97486 | -0.48403 | 0.97474 | -0.48626 | 1.8297
83 | 0.0028535 | 0.00071507 | -0.0028534 | -0.00071514 | 6.399e-08 | -7.1137e-08 | 0.0043561 | 0.0043561 | 0.0043561 | 0.97474 | -0.48626 | 0.97472 | -0.48673 | 1.1967
84 | -0.12859 | -0.032508 | 0.12866 | 0.032553 | 7.1141e-05 | 4.5279e-05 | 0.19527 | 0.19527 | 0.19527 | 0.98042 | -0.37525 | 0.98101 | -0.36372 | 26.8227
85 | 0.03453 | 0.0086775 | -0.034514 | -0.0086674 | 1.6107e-05 | 1.0111e-05 | 0.052416 | 0.052416 | 0.052416 | 0.98042 | -0.37525 | 0.97992 | -0.38503 | 14.4
86 | -0.1305 | -0.033012 | 0.13065 | 0.033113 | 0.00015751 | 0.00010026 | 0.19805 | 0.19805 | 0.19805 | 0.98101 | -0.36372 | 0.9823 | -0.3386 | 27.2045
87 | 0.032306 | 0.008114 | -0.032291 | -0.0081049 | 1.4514e-05 | 9.0868e-06 | 0.049063 | 0.049063 | 0.049063 | 0.97992 | -0.38503 | 0.97944 | -0.39445 | 13.4789
88 | -0.13244 | -0.033562 | 0.13263 | 0.033677 | 0.00018083 | 0.00011512 | 0.20076 | 0.20076 | 0.20076 | 0.9823 | -0.3386 | 0.98377 | -0.31023 | 27.5772
89 | -0.0023026 | -0.00057708 | 0.0023027 | 0.00057689 | 8.6594e-08 | -1.8948e-07 | 0.0034714 | 0.0034714 | 0.0034714 | 0.98698 | -0.24825 | 0.98702 | -0.24746 | 0.95369
90 | -0.0041686 | -0.0010445 | 0.004169 | 0.0010445 | 3.4558e-07 | -7.709e-08 | 0.0062844 | 0.0062843 | 0.0062844 | 0.98702 | -0.24746 | 0.98711 | -0.24572 | 1.7265
91 | -0.0048788 | -0.0012227 | 0.0048795 | 0.0012227 | 7.2782e-07 | 2.6414e-09 | 0.0073371 | 0.0073369 | 0.0073371 | 0.98946 | -0.2006 | 0.98962 | -0.19747 | 2.0157
92 | -0.2469 | -0.062726 | 0.24713 | 0.062873 | 0.00023056 | 0.00014664 | 0.37154 | 0.37154 | 0.37154 | 0.98962 | -0.19747 | 0.99063 | -0.17809 | 25.5181
93 | 0.045044 | 0.011337 | -0.04501 | -0.011316 | 3.3784e-05 | 2.137e-05 | 0.067747 | 0.067747 | 0.067747 | 0.98962 | -0.19747 | 0.98881 | -0.21318 | 18.6118
94 | 0.19697 | 0.050166 | -0.19678 | -0.050045 | 0.00019183 | 0.00012157 | 0.29646 | 0.29646 | 0.29646 | 0.98962 | -0.19747 | 0.98857 | -0.21768 | 20.3613
95 | -0.13545 | -0.034385 | 0.13558 | 0.034464 | 0.00012647 | 7.9312e-05 | 0.20503 | 0.20503 | 0.20503 | 0.98377 | -0.31023 | 0.98477 | -0.29084 | 14.082
96 | -0.0086003 | -0.0021551 | 0.0086022 | 0.0021559 | 1.9108e-06 | 8.3526e-07 | 0.012964 | 0.012964 | 0.012964 | 0.98711 | -0.24572 | 0.98735 | -0.24105 | 3.5616
97 | -0.018169 | -0.0045561 | 0.018175 | 0.0045596 | 5.8523e-06 | 3.4832e-06 | 0.027488 | 0.027488 | 0.027488 | 0.98358 | -0.31419 | 0.98392 | -0.30744 | 7.5516
98 | 0.012322 | 0.0030906 | -0.01232 | -0.0030899 | 1.2879e-06 | 6.9884e-07 | 0.018642 | 0.018642 | 0.018642 | 0.98358 | -0.31419 | 0.98346 | -0.31638 | 5.1214
99 | -0.020758 | -0.0052069 | 0.020774 | 0.0052169 | 1.6438e-05 | 9.9553e-06 | 0.031394 | 0.031394 | 0.031394 | 0.98392 | -0.30744 | 0.98477 | -0.29084 | 8.6248
100 | 0.01232 | 0.0030899 | -0.012314 | -0.0030867 | 6.0078e-06 | 3.2604e-06 | 0.018642 | 0.018642 | 0.018642 | 0.98346 | -0.31638 | 0.98294 | -0.32662 | 5.1215
101 | -0.15841 | -0.040196 | 0.15853 | 0.040276 | 0.00012663 | 7.9847e-05 | 0.23953 | 0.23953 | 0.23953 | 0.98477 | -0.29084 | 0.98563 | -0.27423 | 16.4515
102 | 0.0020559 | 0.00051506 | -0.0020558 | -0.00051524 | 6.0609e-08 | -1.7429e-07 | 0.0031064 | 0.0031065 | 0.0031065 | 0.98477 | -0.29084 | 0.98474 | -0.29146 | 0.85343
103 | 0.012314 | 0.0030867 | -0.012313 | -0.0030859 | 1.4731e-06 | 7.9954e-07 | 0.018642 | 0.018642 | 0.018642 | 0.98294 | -0.32662 | 0.98281 | -0.32913 | 5.1215
104 | -0.16229 | -0.041218 | 0.16234 | 0.041251 | 5.2681e-05 | 3.3239e-05 | 0.24521 | 0.24521 | 0.24521 | 0.98563 | -0.27423 | 0.98598 | -0.26749 | 16.8412
105 | 0.0089409 | 0.0022408 | -0.00894 | -0.0022404 | 8.6559e-07 | 3.9437e-07 | 0.013537 | 0.013537 | 0.013537 | 0.98281 | -0.32913 | 0.98271 | -0.33116 | 3.7189
106 | -0.16809 | -0.042692 | 0.16822 | 0.042771 | 0.00012512 | 7.9017e-05 | 0.25389 | 0.25388 | 0.25389 | 0.98598 | -0.26749 | 0.98678 | -0.25203 | 17.4372
107 | 0.006893 | 0.0017273 | -0.0068921 | -0.001727 | 8.6897e-07 | 2.8668e-07 | 0.010437 | 0.010437 | 0.010437 | 0.98271 | -0.33116 | 0.98257 | -0.33381 | 2.8674
108 | -0.17705 | -0.044984 | 0.17715 | 0.045044 | 9.3658e-05 | 5.9226e-05 | 0.26721 | 0.26721 | 0.26721 | 0.98678 | -0.25203 | 0.98735 | -0.24105 | 18.3521
109 | 0.0088345 | 0.0022134 | -0.0088341 | -0.0022132 | 4.6984e-07 | 2.1051e-07 | 0.013322 | 0.013322 | 0.013322 | 0.98678 | -0.25203 | 0.98673 | -0.25315 | 3.6598
110 | 0.0051577 | 0.0012923 | -0.0051572 | -0.0012923 | 5.1951e-07 | 4.4903e-08 | 0.0078108 | 0.0078109 | 0.0078109 | 0.98257 | -0.33381 | 0.98246 | -0.33592 | 2.1458
111 | 0.0023534 | 0.00058962 | -0.0023533 | -0.0005898 | 9.152e-08 | -1.8466e-07 | 0.0035644 | 0.0035645 | 0.0035645 | 0.98246 | -0.33592 | 0.98242 | -0.33674 | 0.97925
112 | -0.18575 | -0.0472 | 0.18595 | 0.047325 | 0.00019821 | 0.00012547 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.98735 | -0.24105 | 0.9885 | -0.21892 | 19.2425
113 | 0.0063971 | 0.0016024 | -0.0063961 | -0.0016021 | 1.0227e-06 | 2.8027e-07 | 0.0096468 | 0.0096469 | 0.0096469 | 0.98673 | -0.25315 | 0.98655 | -0.25651 | 2.6503
114 | -0.19237 | -0.048933 | 0.19238 | 0.048941 | 1.1444e-05 | 7.2497e-06 | 0.28983 | 0.28983 | 0.28983 | 0.9885 | -0.21892 | 0.98857 | -0.21768 | 19.9059
115 | 0.0028083 | 0.00070295 | -0.0028083 | -0.00070296 | 1.4915e-08 | -1.8765e-08 | 0.0042355 | 0.0042355 | 0.0042355 | 0.98655 | -0.25651 | 0.98655 | -0.25662 | 1.1636
116 | 0.51953 | 0.13327 | -0.51785 | -0.13219 | 0.001678 | 0.0010724 | 0.77617 | 0.77617 | 0.77617 | 0.9974 | -0.049065 | 0.99388 | -0.11589 | 53.3083
117 | -0.52394 | -0.13437 | 0.52413 | 0.13449 | 0.00018331 | 0.00011715 | 0.78276 | 0.78276 | 0.78276 | 0.9974 | -0.049065 | 0.99778 | -0.041854 | 53.7607
118 | 0.51543 | 0.13159 | -0.51534 | -0.13153 | 9.4772e-05 | 6.0566e-05 | 0.77255 | 0.77255 | 0.77255 | 0.99388 | -0.11589 | 0.99368 | -0.11969 | 53.0597
119 | -0.53105 | -0.13622 | 0.53213 | 0.13691 | 0.0010805 | 0.00069059 | 0.79308 | 0.79308 | 0.79308 | 0.99778 | -0.041854 | 1 | 0 | 54.4696
120 | 0.26268 | 0.067049 | -0.26245 | -0.066904 | 0.00022732 | 0.00014468 | 0.39379 | 0.39379 | 0.39379 | 0.99368 | -0.11969 | 0.99274 | -0.13762 | 27.046
121 | 0.25266 | 0.064477 | -0.25231 | -0.064253 | 0.00035269 | 0.00022436 | 0.37876 | 0.37876 | 0.37876 | 0.99368 | -0.11969 | 0.99217 | -0.14863 | 26.0138
122 | 0.038314 | 0.0096157 | -0.038302 | -0.0096083 | 1.1779e-05 | 7.4121e-06 | 0.057016 | 0.057016 | 0.057016 | 1 | 0 | 0.99966 | -0.0064489 | 15.6638
123 | 0.25946 | 0.066154 | -0.25944 | -0.06614 | 2.1138e-05 | 1.3451e-05 | 0.3893 | 0.3893 | 0.3893 | 0.99274 | -0.13762 | 0.99266 | -0.13931 | 26.7377
124 | 0.25074 | 0.063861 | -0.25055 | -0.063736 | 0.00019646 | 0.00012497 | 0.37642 | 0.37642 | 0.37642 | 0.99217 | -0.14863 | 0.99132 | -0.16489 | 25.8527
125 | 0.034576 | 0.0086745 | -0.034568 | -0.0086693 | 8.2253e-06 | 5.1557e-06 | 0.05147 | 0.05147 | 0.05147 | 0.99966 | -0.0064489 | 0.9994 | -0.01144 | 14.1401
126 | 0.25353 | 0.06466 | -0.25305 | -0.064358 | 0.00047386 | 0.00030147 | 0.38044 | 0.38045 | 0.38045 | 0.99266 | -0.13931 | 0.99063 | -0.17809 | 26.1295
127 | 0.24783 | 0.063054 | -0.24754 | -0.062873 | 0.00028583 | 0.0001818 | 0.37233 | 0.37234 | 0.37234 | 0.99132 | -0.16489 | 0.99007 | -0.18885 | 25.5725
128 | -0.0093974 | -0.0023552 | 0.0093988 | 0.0023559 | 1.3681e-06 | 6.4718e-07 | 0.014228 | 0.014228 | 0.014228 | 0.98281 | -0.32921 | 0.98296 | -0.32616 | 3.9088
129 | -0.16412 | -0.041452 | 0.16421 | 0.041511 | 9.4032e-05 | 5.9357e-05 | 0.24856 | 0.24856 | 0.24856 | 0.98296 | -0.32616 | 0.98358 | -0.31421 | 17.0715
130 | 0.15472 | 0.039096 | -0.15468 | -0.039068 | 4.3404e-05 | 2.7351e-05 | 0.23433 | 0.23433 | 0.23433 | 0.98296 | -0.32616 | 0.98266 | -0.33201 | 16.0943
131 | 0.026061 | 0.0065374 | -0.026056 | -0.0065339 | 5.5585e-06 | 3.4285e-06 | 0.038805 | 0.038805 | 0.038805 | 0.9994 | -0.01144 | 0.99917 | -0.015915 | 10.6606
132 | 0.15468 | 0.039068 | -0.15453 | -0.038974 | 0.00015004 | 9.4547e-05 | 0.23433 | 0.23433 | 0.23433 | 0.98266 | -0.33201 | 0.98162 | -0.35227 | 16.0943
133 | 0.13932 | 0.035159 | -0.1392 | -0.035084 | 0.00011793 | 7.5119e-05 | 0.21127 | 0.21127 | 0.21127 | 0.98162 | -0.35227 | 0.98071 | -0.36996 | 29.0208
134 | 0.015213 | 0.0038151 | -0.015209 | -0.0038129 | 3.7864e-06 | 2.1834e-06 | 0.023062 | 0.023062 | 0.023062 | 0.98162 | -0.35227 | 0.98136 | -0.3575 | 6.3358
135 | 0.013752 | 0.0034476 | -0.013748 | -0.0034457 | 3.3387e-06 | 1.8781e-06 | 0.020852 | 0.020852 | 0.020852 | 0.98136 | -0.3575 | 0.9811 | -0.36259 | 5.7286
136 | 0.058184 | 0.014671 | -0.058138 | -0.014641 | 4.588e-05 | 2.9166e-05 | 0.088366 | 0.088366 | 0.088366 | 0.98012 | -0.38164 | 0.97927 | -0.39813 | 24.2765
137 | 0.050415 | 0.012706 | -0.050371 | -0.012678 | 4.3956e-05 | 2.7881e-05 | 0.076631 | 0.076631 | 0.076631 | 0.97927 | -0.39813 | 0.97834 | -0.41637 | 21.0525
138 | -0.16568 | -0.041879 | 0.16568 | 0.04188 | 1.5943e-06 | 1.0066e-06 | 0.25078 | 0.25078 | 0.25078 | 0.98358 | -0.31421 | 0.98359 | -0.31401 | 17.224
139 | -0.16713 | -0.042243 | 0.16713 | 0.042245 | 3.1108e-06 | 1.9646e-06 | 0.25297 | 0.25297 | 0.25297 | 0.98359 | -0.31401 | 0.98361 | -0.31362 | 17.3744
140 | -0.16934 | -0.042796 | 0.16947 | 0.042882 | 0.00013592 | 8.5866e-05 | 0.2563 | 0.2563 | 0.2563 | 0.98361 | -0.31362 | 0.98447 | -0.29689 | 17.603
141 | -0.17019 | -0.043063 | 0.1702 | 0.043065 | 3.613e-06 | 2.2827e-06 | 0.25739 | 0.25739 | 0.25739 | 0.98447 | -0.29689 | 0.98449 | -0.29645 | 17.678
142 | -0.17163 | -0.043425 | 0.17164 | 0.043429 | 6.2265e-06 | 3.9348e-06 | 0.25956 | 0.25956 | 0.25956 | 0.98449 | -0.29645 | 0.98453 | -0.2957 | 17.8271
143 | 0.0086188 | 0.0021601 | -0.0086187 | -0.0021601 | 9.7204e-08 | 4.3055e-08 | 0.013072 | 0.013072 | 0.013072 | 0.9811 | -0.36259 | 0.98108 | -0.36283 | 3.5912
144 | 0.041853 | 0.010543 | -0.041823 | -0.010524 | 3.0364e-05 | 1.9183e-05 | 0.063677 | 0.063677 | 0.063677 | 0.97834 | -0.41637 | 0.97757 | -0.43155 | 17.4936
145 | 0.032016 | 0.0080287 | -0.032014 | -0.0080281 | 1.578e-06 | 6.4132e-07 | 0.048291 | 0.048291 | 0.048291 | 0.98654 | -0.25691 | 0.98649 | -0.25794 | 3.3167
146 | -0.032761 | -0.0082157 | 0.032764 | 0.0082169 | 2.8412e-06 | 1.1844e-06 | 0.049417 | 0.049416 | 0.049417 | 0.98654 | -0.25691 | 0.98663 | -0.25509 | 3.394
147 | 0.030351 | 0.0076112 | -0.03035 | -0.0076111 | 3.1849e-07 | 1.2106e-07 | 0.045783 | 0.045783 | 0.045783 | 0.98649 | -0.25794 | 0.98648 | -0.25816 | 3.1444
148 | -0.22394 | -0.056677 | 0.22406 | 0.056752 | 0.000118 | 7.4955e-05 | 0.33794 | 0.33794 | 0.33794 | 0.98663 | -0.25509 | 0.9872 | -0.24412 | 23.2103
149 | 0.17647 | 0.044769 | -0.17627 | -0.044642 | 0.00020057 | 0.00012683 | 0.26634 | 0.26634 | 0.26634 | 0.98663 | -0.25509 | 0.98541 | -0.27875 | 18.2923
150 | 0.014712 | 0.003691 | -0.014709 | -0.0036894 | 2.8924e-06 | 1.6511e-06 | 0.02219 | 0.02219 | 0.02219 | 0.98663 | -0.25509 | 0.98642 | -0.25921 | 6.0962
151 | 0.027661 | 0.006937 | -0.027658 | -0.0069361 | 2.6216e-06 | 8.5767e-07 | 0.041725 | 0.041726 | 0.041726 | 0.98648 | -0.25816 | 0.98637 | -0.26015 | 2.8658
152 | -0.2248 | -0.056938 | 0.22488 | 0.056986 | 7.5539e-05 | 4.7986e-05 | 0.33906 | 0.33906 | 0.33906 | 0.9872 | -0.24412 | 0.98756 | -0.23712 | 23.2872
153 | 0.17553 | 0.044458 | -0.17553 | -0.044458 | 9.922e-07 | 6.2734e-07 | 0.26523 | 0.26523 | 0.26523 | 0.98541 | -0.27875 | 0.9854 | -0.27887 | 18.2162
154 | 0.013221 | 0.0033163 | -0.013217 | -0.0033141 | 3.8466e-06 | 2.1328e-06 | 0.019944 | 0.019945 | 0.019945 | 0.98642 | -0.25921 | 0.98611 | -0.26532 | 5.4793
155 | 0.027658 | 0.0069361 | -0.027657 | -0.0069357 | 1.3097e-06 | 4.2855e-07 | 0.041726 | 0.041726 | 0.041726 | 0.98637 | -0.26015 | 0.98632 | -0.26114 | 2.8658
156 | -0.22561 | -0.057171 | 0.22593 | 0.05737 | 0.00031448 | 0.00019978 | 0.34017 | 0.34017 | 0.34017 | 0.98756 | -0.23712 | 0.98907 | -0.20815 | 23.3633
157 | 0.17479 | 0.044273 | -0.17478 | -0.044264 | 1.3653e-05 | 8.6315e-06 | 0.26411 | 0.26411 | 0.26411 | 0.9854 | -0.27887 | 0.98532 | -0.2805 | 18.1397
158 | 0.012752 | 0.0031978 | -0.012751 | -0.0031972 | 1.0296e-06 | 5.6435e-07 | 0.019244 | 0.019244 | 0.019244 | 0.98611 | -0.26532 | 0.98602 | -0.26701 | 5.2868
159 | 0.0086037 | 0.0021559 | -0.0086026 | -0.0021554 | 1.1678e-06 | 5.1153e-07 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.98632 | -0.26114 | 0.98618 | -0.26399 | 3.5659
160 | -0.22799 | -0.057886 | 0.228 | 0.057897 | 1.6265e-05 | 1.0334e-05 | 0.34327 | 0.34327 | 0.34327 | 0.98907 | -0.20815 | 0.98914 | -0.20667 | 23.576
161 | 0.17295 | 0.043806 | -0.17282 | -0.043726 | 0.00012616 | 7.9741e-05 | 0.26135 | 0.26135 | 0.26135 | 0.98532 | -0.2805 | 0.98453 | -0.2957 | 17.95
162 | 0.012295 | 0.0030829 | -0.012294 | -0.0030824 | 9.4807e-07 | 5.1312e-07 | 0.018556 | 0.018556 | 0.018556 | 0.98602 | -0.26701 | 0.98594 | -0.26863 | 5.0977
163 | 0.0027824 | 0.00069703 | -0.0027822 | -0.00069728 | 1.8017e-07 | -2.5117e-07 | 0.0041436 | 0.0041437 | 0.0041437 | 0.99917 | -0.015915 | 0.9991 | -0.017275 | 1.1384
164 | 0.0053916 | 0.0013507 | -0.0053911 | -0.0013506 | 4.4166e-07 | 5.5613e-08 | 0.008135 | 0.0081351 | 0.0081351 | 0.98618 | -0.26399 | 0.98609 | -0.26571 | 2.2349
165 | 0.0048905 | 0.0012251 | -0.0048904 | -0.0012251 | 9.768e-08 | 1.4991e-09 | 0.0073796 | 0.0073796 | 0.0073796 | 0.98609 | -0.26571 | 0.98607 | -0.26613 | 2.0274
166 | -0.0018826 | -0.00047182 | 0.0018826 | 0.00047178 | 1.1772e-08 | -4.1066e-08 | 0.0028557 | 0.0028557 | 0.0028557 | 0.98097 | -0.36508 | 0.98098 | -0.36494 | 0.78453
167 | -0.007114 | -0.0017829 | 0.0071147 | 0.0017832 | 7.1699e-07 | 2.5156e-07 | 0.010791 | 0.010791 | 0.010791 | 0.98098 | -0.36494 | 0.98108 | -0.36283 | 2.9646
168 | 0.0010492 | 0.00026246 | -0.0010492 | -0.00026278 | 2.4517e-08 | -3.1704e-07 | 0.0015831 | 0.0015832 | 0.0015832 | 0.98607 | -0.26613 | 0.98604 | -0.26662 | 0.43495
169 | 0.017905 | 0.0044916 | -0.017902 | -0.0044898 | 2.9153e-06 | 1.7278e-06 | 0.026912 | 0.026912 | 0.026912 | 0.99007 | -0.18885 | 0.98989 | -0.19226 | 7.3934
170 | 0.22963 | 0.058381 | -0.22944 | -0.058256 | 0.00019694 | 0.00012514 | 0.34542 | 0.34542 | 0.34542 | 0.99007 | -0.18885 | 0.98914 | -0.20667 | 23.7241
171 | 0.015119 | 0.0037923 | -0.015113 | -0.0037889 | 5.9214e-06 | 3.3969e-06 | 0.022729 | 0.022729 | 0.022729 | 0.98989 | -0.19226 | 0.98947 | -0.20048 | 6.2442
172 | 0.013109 | 0.0032865 | -0.013108 | -0.0032861 | 7.5068e-07 | 4.1428e-07 | 0.019714 | 0.019714 | 0.019714 | 0.98947 | -0.20048 | 0.98941 | -0.20169 | 5.4159
173 | 0.011094 | 0.0027813 | -0.011091 | -0.0027798 | 2.8925e-06 | 1.4954e-06 | 0.016685 | 0.016685 | 0.016685 | 0.98941 | -0.20169 | 0.98913 | -0.20716 | 4.5838
174 | -0.00060862 | -0.00015254 | 0.00060863 | 0.00015237 | 4.2762e-09 | -1.697e-07 | 0.00091847 | 0.00091841 | 0.00091847 | 0.98603 | -0.26677 | 0.98604 | -0.26662 | 0.25233
175 | 0.0055445 | 0.0013891 | -0.0055437 | -0.001389 | 7.5929e-07 | 1.1857e-07 | 0.0083754 | 0.0083755 | 0.0083755 | 0.98504 | -0.28611 | 0.98489 | -0.28899 | 2.301
176 | -0.0064981 | -0.0016281 | 0.0064986 | 0.0016283 | 5.3547e-07 | 1.5403e-07 | 0.0098159 | 0.0098158 | 0.0098159 | 0.98504 | -0.28611 | 0.98513 | -0.28438 | 2.6967
177 | 0.0039428 | 0.00098778 | -0.0039426 | -0.00098783 | 1.3466e-07 | -4.26e-08 | 0.0059568 | 0.0059568 | 0.0059568 | 0.98489 | -0.28899 | 0.98486 | -0.28971 | 1.6365
178 | -0.0064986 | -0.0016283 | 0.006499 | 0.0016284 | 4.4819e-07 | 1.2889e-07 | 0.0098158 | 0.0098158 | 0.0098158 | 0.98513 | -0.28438 | 0.9852 | -0.28294 | 2.6967
179 | 0.0018269 | 0.00045757 | -0.0018269 | -0.00045769 | 3.1184e-08 | -1.1893e-07 | 0.0027602 | 0.0027602 | 0.0027602 | 0.98486 | -0.28971 | 0.98484 | -0.29007 | 0.7583
180 | -0.0072927 | -0.0018273 | 0.0072938 | 0.0018277 | 1.0594e-06 | 3.8144e-07 | 0.011014 | 0.011014 | 0.011014 | 0.9852 | -0.28294 | 0.98536 | -0.27989 | 3.026
181 | 0.0018269 | 0.00045769 | -0.0018269 | -0.0004578 | 2.8571e-08 | -1.0896e-07 | 0.0027602 | 0.0027603 | 0.0027603 | 0.98484 | -0.29007 | 0.98482 | -0.29039 | 0.75831
182 | -0.0082565 | -0.002069 | 0.0082568 | 0.0020691 | 3.2527e-07 | 1.371e-07 | 0.012468 | 0.012468 | 0.012468 | 0.98536 | -0.27989 | 0.9854 | -0.27906 | 3.4253
183 | 0.0018269 | 0.0004578 | -0.0018268 | -0.00045785 | 1.2663e-08 | -4.8288e-08 | 0.0027603 | 0.0027603 | 0.0027603 | 0.98482 | -0.29039 | 0.98482 | -0.29054 | 0.75832
184 | -0.0093671 | -0.0023474 | 0.0093687 | 0.0023482 | 1.6635e-06 | 7.8215e-07 | 0.014145 | 0.014145 | 0.014145 | 0.9854 | -0.27906 | 0.98559 | -0.27533 | 3.8859
185 | -0.0099774 | -0.0025007 | 0.0099777 | 0.0025008 | 2.1264e-07 | 1.0424e-07 | 0.015064 | 0.015064 | 0.015064 | 0.98559 | -0.27533 | 0.98562 | -0.27489 | 4.1384
186 | -0.011262 | -0.0028227 | 0.011265 | 0.0028241 | 2.5544e-06 | 1.3344e-06 | 0.017003 | 0.017003 | 0.017003 | 0.98562 | -0.27489 | 0.98586 | -0.27013 | 4.6711
187 | -0.01184 | -0.0029681 | 0.01184 | 0.0029686 | 8.4461e-07 | 4.5062e-07 | 0.01787 | 0.01787 | 0.01787 | 0.98586 | -0.27013 | 0.98594 | -0.26863 | 4.9094
188 | 0.0059707 | 0.0014964 | -0.0059703 | -0.0014963 | 3.4965e-07 | 7.5556e-08 | 0.0089838 | 0.0089838 | 0.0089838 | 0.98895 | -0.2107 | 0.98888 | -0.21193 | 2.4681
189 | -0.0071505 | -0.0017921 | 0.0071515 | 0.0017924 | 9.931e-07 | 3.4199e-07 | 0.010759 | 0.010759 | 0.010759 | 0.98895 | -0.2107 | 0.9891 | -0.20779 | 2.9558
190 | -0.010121 | -0.0025366 | 0.010121 | 0.0025367 | 3.0389e-07 | 1.4963e-07 | 0.015226 | 0.015226 | 0.015226 | 0.9891 | -0.20779 | 0.98913 | -0.20716 | 4.183
191 | 0.040894 | 0.010284 | -0.040864 | -0.010265 | 2.9806e-05 | 1.8807e-05 | 0.061552 | 0.061552 | 0.061552 | 0.98881 | -0.21318 | 0.98802 | -0.22845 | 16.9099
192 | 0.036476 | 0.0091658 | -0.03647 | -0.009162 | 6.0468e-06 | 3.8016e-06 | 0.054944 | 0.054944 | 0.054944 | 0.98802 | -0.22845 | 0.98784 | -0.23192 | 15.0945
193 | 0.033773 | 0.008486 | -0.033752 | -0.0084727 | 2.1229e-05 | 1.3307e-05 | 0.050881 | 0.050881 | 0.050881 | 0.98784 | -0.23192 | 0.98717 | -0.2451 | 13.9783
194 | 0.032315 | 0.0081127 | -0.032315 | -0.0081126 | 2.2771e-07 | 1.4246e-07 | 0.048716 | 0.048716 | 0.048716 | 0.98717 | -0.2451 | 0.98716 | -0.24525 | 13.3835
195 | 0.029048 | 0.0072938 | -0.029039 | -0.0072882 | 9.1051e-06 | 5.6655e-06 | 0.043792 | 0.043792 | 0.043792 | 0.98716 | -0.24525 | 0.98682 | -0.25182 | 12.0307
196 | 0.00075102 | 0.0001878 | -0.000751 | -0.00018822 | 1.6337e-08 | -4.2298e-07 | 0.0011327 | 0.0011328 | 0.0011328 | 0.98648 | -0.25802 | 0.98645 | -0.25848 | 0.31122
197 | -0.0020426 | -0.00051149 | 0.0020427 | 0.00051109 | 1.3642e-07 | -4.0205e-07 | 0.0030809 | 0.0030807 | 0.0030809 | 0.98648 | -0.25802 | 0.98655 | -0.25662 | 0.8464
198 | -0.0010774 | -0.00027003 | 0.0010775 | 0.00026934 | 5.6459e-08 | -6.8653e-07 | 0.0016281 | 0.0016279 | 0.0016281 | 0.98471 | -0.29298 | 0.98477 | -0.29188 | 0.44729
199 | -0.0037106 | -0.00092927 | 0.0037107 | 0.00092923 | 8.994e-08 | -3.9513e-08 | 0.0056066 | 0.0056066 | 0.0056066 | 0.98477 | -0.29188 | 0.98479 | -0.29137 | 1.5403
200 | -0.0037107 | -0.00092923 | 0.003711 | 0.00092913 | 2.3264e-07 | -1.0223e-07 | 0.0056066 | 0.0056065 | 0.0056066 | 0.98479 | -0.29137 | 0.98486 | -0.29005 | 1.5403
201 | -0.003711 | -0.00092913 | 0.003711 | 0.00092909 | 9.6423e-08 | -4.2386e-08 | 0.0056065 | 0.0056065 | 0.0056065 | 0.98486 | -0.29005 | 0.98489 | -0.28951 | 1.5403
202 | -0.0071989 | -0.0018032 | 0.0071999 | 0.0018036 | 9.3782e-07 | 3.3112e-07 | 0.010876 | 0.010876 | 0.010876 | 0.98489 | -0.28951 | 0.98503 | -0.28677 | 2.988
203 | -0.010929 | -0.0027383 | 0.010931 | 0.0027392 | 1.8062e-06 | 9.3098e-07 | 0.01651 | 0.01651 | 0.01651 | 0.98503 | -0.28677 | 0.98521 | -0.2833 | 4.5357
204 | 0.025698 | 0.0064507 | -0.02569 | -0.0064459 | 7.79e-06 | 4.8089e-06 | 0.038753 | 0.038753 | 0.038753 | 0.98682 | -0.25182 | 0.98649 | -0.25818 | 10.6464
205 | -0.0121 | -0.0030321 | 0.012101 | 0.0030325 | 8.095e-07 | 4.3577e-07 | 0.018275 | 0.018275 | 0.018275 | 0.98521 | -0.2833 | 0.98528 | -0.2819 | 5.0205
206 | -0.014486 | -0.0036304 | 0.014489 | 0.0036321 | 3.0288e-06 | 1.7234e-06 | 0.021877 | 0.021877 | 0.021877 | 0.98528 | -0.2819 | 0.9855 | -0.27751 | 6.0103
207 | -0.015369 | -0.0038526 | 0.01537 | 0.0038532 | 9.6171e-07 | 5.5481e-07 | 0.023206 | 0.023206 | 0.023206 | 0.9855 | -0.27751 | 0.98557 | -0.2762 | 6.3753
208 | -0.018017 | -0.0045167 | 0.018023 | 0.0045202 | 5.9794e-06 | 3.5521e-06 | 0.027203 | 0.027203 | 0.027203 | 0.98557 | -0.2762 | 0.98593 | -0.26923 | 7.4734
209 | -0.020334 | -0.0050993 | 0.020339 | 0.0051021 | 4.6751e-06 | 2.8232e-06 | 0.03069 | 0.03069 | 0.03069 | 0.98593 | -0.26923 | 0.98617 | -0.26441 | 8.4314
210 | -0.023737 | -0.0059538 | 0.023744 | 0.0059581 | 7.0573e-06 | 4.3295e-06 | 0.035817 | 0.035817 | 0.035817 | 0.98617 | -0.26441 | 0.98649 | -0.25818 | 9.84

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57209 | 0.14653

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0068734 | 0.0017226
1 | 0.004889 | 0.0012253
2 | 0.003626 | 0.00090876
3 | 0.0015164 | 0.00038006
4 | 0.0019058 | 0.00047763
5 | 0.0038085 | 0.0009545
6 | 0.0078039 | 0.0019559
7 | 0.0038423 | 0.00096296
8 | 0.0045923 | 0.0011509
9 | 0.0048891 | 0.0012253
10 | 0.002657 | 0.0006659
11 | 0.0030853 | 0.00077324
12 | 0.0026581 | 0.00066617
13 | 0.0024656 | 0.00061793
14 | 0.0023238 | 0.00058241
15 | 0.0068872 | 0.0017261
16 | 0.003544 | 0.00088822
17 | 0.013729 | 0.0034409
18 | 0.0080214 | 0.0020104
19 | 0.0050853 | 0.0012745
20 | 0.029036 | 0.0072771
21 | 0.0082807 | 0.0020753
22 | 0.0049903 | 0.0012507
23 | 0.0036332 | 0.00091056
24 | 0.0034197 | 0.00085706
25 | 0.0034219 | 0.00085762
26 | 0.0080663 | 0.0020216
27 | 0.0049291 | 0.0012353
28 | 0.0030308 | 0.00075959
29 | 0.0078433 | 0.0019657
30 | 0.0054308 | 0.0013611
31 | 0.0045626 | 0.0011435
32 | 0.0079044 | 0.001981
33 | 0.004016 | 0.0010065
34 | 0.0017467 | 0.00043776
35 | 0.0022398 | 0.00056135
36 | 0.0023213 | 0.00058177
37 | 0.0025359 | 0.00063556
38 | 0.0032035 | 0.00080286
39 | 0.0022758 | 0.00057037
40 | 0.0022494 | 0.00056375
41 | 0.001374 | 0.00034437
42 | 0.001404 | 0.00035188
43 | 0.0018595 | 0.00046604
44 | 0.0031354 | 0.00078581
45 | 0.0039361 | 0.00098647
46 | 0.0035439 | 0.00088819
47 | 0.0016565 | 0.00041516
48 | 0.001614 | 0.00040451
49 | 0.0026921 | 0.00067471
50 | 0.0013368 | 0.00033504
51 | 0.0021181 | 0.00053085
52 | 0.0016092 | 0.00040331
53 | 0.0011798 | 0.00029568
54 | 0.0024461 | 0.00061304
55 | 0.0014554 | 0.00036475
56 | 0.0015094 | 0.00037829
57 | 0.0028534 | 0.00071514
58 | 0.0018329 | 0.00045937
59 | 0.002208 | 0.00055339
60 | 0.0017913 | 0.00044895
61 | 0.0023026 | 0.00057708
62 | 0.001866 | 0.00046766
63 | 0.0016894 | 0.00042342
64 | 0.0048788 | 0.0012227
65 | 0.0028244 | 0.00070786
66 | 0.0044313 | 0.0011106
67 | 0.0058472 | 0.0014654
68 | 0.0025831 | 0.00064738
69 | 0.0037582 | 0.00094188
70 | 0.0020558 | 0.00051524
71 | 0.0033721 | 0.00084512
72 | 0.0057502 | 0.0014411
73 | 0.002047 | 0.00051304
74 | 0.0023496 | 0.00058887
75 | 0.0017344 | 0.00043469
76 | 0.0028037 | 0.00070268
77 | 0.0023533 | 0.0005898
78 | 0.0024369 | 0.00061075
79 | 0.0064173 | 0.0016083
80 | 0.0035878 | 0.00089919
81 | 0.0044152 | 0.0011066
82 | 0.0024177 | 0.00060593
83 | 0.0069213 | 0.0017346
84 | 0.0029944 | 0.00075047
85 | 0.001564 | 0.00039197
86 | 0.0037261 | 0.00093384
87 | 0.0059079 | 0.0014807
88 | 0.0027189 | 0.00068143
89 | 0.0093974 | 0.0023552
90 | 0.0085066 | 0.002132
91 | 0.0077095 | 0.0019322
92 | 0.0014577 | 0.00036534
93 | 0.0077231 | 0.0019356
94 | 0.0014676 | 0.00036781
95 | 0.0014479 | 0.00036289
96 | 0.0022002 | 0.00055141
97 | 0.0007227 | 0.00018113
98 | 0.001436 | 0.0003599
99 | 0.0051295 | 0.0012856
100 | 0.0048547 | 0.0012167
101 | 0.0085173 | 0.0021346
102 | 0.00074599 | 0.00018696
103 | 0.0016632 | 0.00041685
104 | 0.0026897 | 0.00067411
105 | 0.000743 | 0.00018621
106 | 0.00073456 | 0.0001841
107 | 0.0014888 | 0.00037312
108 | 0.00073564 | 0.00018437
109 | 0.00073709 | 0.00018473
110 | 0.00046436 | 0.00011638
111 | 0.0020582 | 0.00051584
112 | 0.0018296 | 0.00045855
113 | 0.00045603 | 0.00011429
114 | 0.0027822 | 0.00069728
115 | 0.015457 | 0.0038738
116 | 0.0011839 | 0.00029672
117 | 0.003211 | 0.00080476
118 | 0.00050066 | 0.00012548
119 | 0.0018826 | 0.00047182
120 | 0.0052314 | 0.0013111
121 | 0.0038412 | 0.00096269
122 | 0.0055113 | 0.0013813
123 | 0.002783 | 0.00069749
124 | 0.0014342 | 0.00035943
125 | 0.0020047 | 0.00050242
126 | 0.0059263 | 0.0014853
127 | 0.0020141 | 0.00050477
128 | 0.00060862 | 0.00015254
129 | 0.00044054 | 0.00011041
130 | 0.00095358 | 0.00023899
131 | 0.0016009 | 0.00040123
132 | 0.0021157 | 0.00053025
133 | 0.00079367 | 0.00019891
134 | 0.0009627 | 0.00024127
135 | 0.0011103 | 0.00027826
136 | 0.00060871 | 0.00015256
137 | 0.0012845 | 0.00032192
138 | 0.00057482 | 0.00014406
139 | 0.00045411 | 0.00011381
140 | 0.0011798 | 0.00029568
141 | 0.0059703 | 0.0014963
142 | 0.0029693 | 0.00074418
143 | 0.00096998 | 0.0002431
144 | 0.0018268 | 0.00045785
145 | 0.001504 | 0.00037693
146 | 0.0041165 | 0.0010317
147 | 0.0044056 | 0.0011042
148 | 0.0043878 | 0.0010997
149 | 0.0026972 | 0.00067599
150 | 0.0014363 | 0.00035998
151 | 0.0032668 | 0.00081875
152 | 0.0012916 | 0.0003237
153 | 0.000751 | 0.00018822
154 | 0.00076559 | 0.00019187
155 | 0.0010774 | 0.00027003
156 | 0.0026331 | 0.00065993
157 | 0.0034879 | 0.00087415
158 | 0.0037296 | 0.00093473
159 | 0.0033416 | 0.00083748
160 | 0.0011684 | 0.00029284
161 | 0.0023855 | 0.00059787
162 | 0.00087995 | 0.00022054
163 | 0.0026475 | 0.00066351
164 | 0.0023105 | 0.00057906
165 | 0.0033981 | 0.00085165
166 | 0.0019462 | 0.00048777
167 | 0.0077312 | 0.0019376

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1