## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_141-33_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_141-33_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_141-33_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_141-33_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_141-33_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_141-33_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_141-33_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_141-33_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_141-33_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_141-33_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_141-33_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_141-33_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_141-33_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_141-33_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_141-33_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_141-33_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_141-33_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_141-33_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_141-33_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_141-33_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_141-33_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_141-33_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_141-33_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_141-33_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_141-33_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_141-33_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_141-33_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_141-33_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_141-33_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_141-33_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_141-33_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_141-33_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_141-33_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_141-33_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_141-33_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_141-33_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_141-33_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_141-33_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_141-33_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_141-33_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_141-33_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_141-33_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_141-33_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_141-33_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_141-33_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_141-33_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_141-33_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_141-33_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_141-33_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_141-33_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_141-33_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_141-33_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_141-33_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_141-33_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_141-33_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_141-33_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_141-33_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_141-33_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_141-33_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_141-33_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_141-33_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_141-33_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_141-33_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_141-33_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_141-33_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_141-33_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_141-33_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_141-33_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_141-33_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_141-33_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_141-33_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_141-33_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_141-33_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_141-33_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_141-33_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_141-33_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_141-33_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_141-33_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_141-33_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_141-33_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_141-33_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_141-33_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_141-33_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_141-33_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_141-33_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_141-33_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_141-33_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_141-33_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_141-33_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_141-33_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_141-33_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_141-33_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_141-33_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_141-33_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_141-33_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_141-33_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_141-33_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_141-33_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_141-33_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_141-33_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_141-33_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_141-33_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_141-33_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_141-33_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_141-33_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_141-33_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_141-33_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_141-33_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_141-33_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_141-33_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_141-33_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_141-33_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_141-33_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_141-33_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_141-33_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_141-33_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_141-33_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_141-33_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_141-33_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_141-33_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_141-33_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_141-33_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_141-33_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_141-33_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_141-33_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_141-33_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_141-33_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_141-33_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_141-33_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_141-33_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_141-33_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_141-33_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_141-33_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_141-33_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_141-33_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_141-33_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_141-33_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_141-33_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_141-33_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_141-33_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_141-33_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_141-33_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_141-33_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_141-33_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_141-33_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_141-33_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_141-33_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_141-33_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_141-33_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_141-33_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_141-33_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_141-33_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_141-33_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_141-33_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_141-33_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_141-33_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_141-33_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_141-33_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_141-33_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_141-33_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_141-33_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_141-33_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_141-33_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_141-33_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_141-33_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_141-33_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_141-33_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_141-33_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_491_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_141-33_0_5_load_0 | 0 | 0.0012136 | 0.00030415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_141-33_0_5_load_1 | 1 | 0.0019358 | 0.00048515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_141-33_0_5_load_3 | 3 | 0.0011016 | 0.00027609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_141-33_0_5_load_4 | 4 | 0.0015541 | 0.00038948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_141-33_0_5_load_32 | 8 | 0.0012982 | 0.00032536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_141-33_0_5_load_38 | 9 | 0.0009626 | 0.00024125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_141-33_0_5_load_31 | 12 | 0.0027492 | 0.00068901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_141-33_0_5_load_39 | 13 | 0.0031265 | 0.00078356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_141-33_0_5_load_52 | 14 | 0.0029398 | 0.00073679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_141-33_0_5_load_10 | 15 | 0.0045554 | 0.0011417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_141-33_0_5_load_11 | 16 | 0.00097888 | 0.00024533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_141-33_0_5_load_35 | 17 | 0.00093479 | 0.00023428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_141-33_0_5_load_34 | 18 | 0.0010503 | 0.00026323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_141-33_0_5_load_53 | 19 | 0.0030927 | 0.0007751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_141-33_0_5_load_15 | 21 | 0.0039839 | 0.00099845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_141-33_0_5_load_16 | 22 | 0.0036225 | 0.00090789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_141-33_0_5_load_17 | 23 | 0.0016206 | 0.00040617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_141-33_0_5_load_18 | 24 | 0.0057656 | 0.001445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_141-33_0_5_load_19 | 25 | 0.0010306 | 0.0002583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_141-33_0_5_load_20 | 26 | 0.0083252 | 0.0020865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_141-33_0_5_load_21 | 27 | 0.0016137 | 0.00040442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_141-33_0_5_load_33 | 28 | 0.012683 | 0.0031788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_141-33_0_5_load_30 | 29 | 0.0011937 | 0.00029917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_141-33_0_5_load_22 | 31 | 0.0014325 | 0.00035902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_141-33_0_5_load_23 | 32 | 0.003924 | 0.00098345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_141-33_0_5_load_27 | 36 | 0.0048349 | 0.0012117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_141-33_0_5_load_28 | 37 | 0.0013643 | 0.00034193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_141-33_0_5_load_29 | 38 | 0.0022324 | 0.00055948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_141-33_0_5_load_45 | 39 | 0.0017153 | 0.00042989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_141-33_0_5_load_40 | 41 | 0.0043735 | 0.0010961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_141-33_0_5_load_36 | 42 | 0.0022502 | 0.00056395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_141-33_0_5_load_41 | 43 | 0.0038479 | 0.00096437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_141-33_0_5_load_43 | 44 | 0.012553 | 0.0031461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_141-33_0_5_load_46 | 48 | 0.0057155 | 0.0014324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_141-33_0_5_load_50 | 49 | 0.0059948 | 0.0015024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_141-33_0_5_load_142 | 52 | 0.0040476 | 0.0010144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_141-33_0_5_load_143 | 56 | 0.003165 | 0.00079323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_141-33_0_5_load_167 | 58 | 0.0032228 | 0.00080772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_141-33_0_5_load_67 | 61 | 0.0023882 | 0.00059853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_141-33_0_5_load_109 | 63 | 0.0045996 | 0.0011528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_141-33_0_5_load_124 | 65 | 0.0030962 | 0.00077598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_141-33_0_5_load_84 | 67 | 0.0056345 | 0.0014121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_141-33_0_5_load_55 | 68 | 0.0094124 | 0.002359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_141-33_0_5_load_58 | 69 | 0.0035973 | 0.00090158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_141-33_0_5_load_59 | 72 | 0.0054285 | 0.0013605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_141-33_0_5_load_162 | 74 | 0.0011732 | 0.00029402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_141-33_0_5_load_149 | 76 | 0.0055066 | 0.0013801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_141-33_0_5_load_150 | 78 | 0.0022133 | 0.00055472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_141-33_0_5_load_63 | 81 | 0.0028371 | 0.00071104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_141-33_0_5_load_83 | 82 | 0.0068962 | 0.0017284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_141-33_0_5_load_64 | 84 | 0.0015225 | 0.00038157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_141-33_0_5_load_65 | 85 | 0.0023258 | 0.00058289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_141-33_0_5_load_66 | 86 | 0.0020586 | 0.00051592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_141-33_0_5_load_68 | 87 | 0.001582 | 0.00039648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_141-33_0_5_load_70 | 89 | 0.0027838 | 0.00069768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_141-33_0_5_load_77 | 91 | 0.0070345 | 0.001763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_141-33_0_5_load_104 | 92 | 0.0014996 | 0.00037585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_141-33_0_5_load_74 | 95 | 0.0019072 | 0.000478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_141-33_0_5_load_89 | 96 | 0.00076465 | 0.00019164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_141-33_0_5_load_103 | 98 | 0.0047227 | 0.0011836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_141-33_0_5_load_100 | 99 | 0.0019479 | 0.0004882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_141-33_0_5_load_85 | 102 | 0.0022767 | 0.00057059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_141-33_0_5_load_114 | 103 | 0.0028738 | 0.00072023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_141-33_0_5_load_115 | 104 | 0.002882 | 0.00072229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_141-33_0_5_load_112 | 105 | 0.0073316 | 0.0018375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_141-33_0_5_load_137 | 107 | 0.0036956 | 0.0009262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_141-33_0_5_load_138 | 108 | 0.0017361 | 0.00043512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_141-33_0_5_load_144 | 110 | 0.0043381 | 0.0010872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_141-33_0_5_load_122 | 111 | 0.0013783 | 0.00034543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_141-33_0_5_load_88 | 112 | 0.0034075 | 0.00085401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_141-33_0_5_load_90 | 113 | 0.002389 | 0.00059874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_141-33_0_5_load_163 | 118 | 0.0078279 | 0.0019618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_141-33_0_5_load_95 | 120 | 0.001083 | 0.00027142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_141-33_0_5_load_164 | 121 | 0.0011985 | 0.00030038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_141-33_0_5_load_169 | 124 | 0.0037381 | 0.00093685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_141-33_0_5_load_168 | 127 | 0.0037398 | 0.00093729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_141-33_0_5_load_172 | 130 | 0.0019838 | 0.00049719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_141-33_0_5_load_166 | 132 | 0.018296 | 0.0045853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_141-33_0_5_load_170 | 134 | 0.0049393 | 0.0012379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_141-33_0_5_load_171 | 135 | 0.0049398 | 0.001238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_141-33_0_5_load_135 | 136 | 0.0037391 | 0.0009371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_141-33_0_5_load_155 | 140 | 0.010532 | 0.0026395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_141-33_0_5_load_161 | 141 | 0.019195 | 0.0048108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_141-33_0_5_load_165 | 143 | 0.0086604 | 0.0021705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_141-33_0_5_load_102 | 144 | 0.0028929 | 0.00072503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_141-33_0_5_load_108 | 145 | 0.0014996 | 0.00037585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_141-33_0_5_load_107 | 147 | 0.0024191 | 0.00060629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_141-33_0_5_load_111 | 148 | 0.00063807 | 0.00015992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_141-33_0_5_load_120 | 149 | 0.0037378 | 0.00093679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_141-33_0_5_load_125 | 150 | 0.0018237 | 0.00045706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_141-33_0_5_load_129 | 151 | 0.0013667 | 0.00034254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_141-33_0_5_load_128 | 152 | 0.0013761 | 0.00034489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_141-33_0_5_load_139 | 155 | 0.0031988 | 0.00080169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_141-33_0_5_load_160 | 156 | 0.0023843 | 0.00059756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_141-33_0_5_load_131 | 158 | 0.0037368 | 0.00093653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_141-33_0_5_load_132 | 159 | 0.0036241 | 0.00090829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_141-33_0_5_load_134 | 160 | 0.0049394 | 0.0012379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_141-33_0_5_load_174 | 163 | 0.0016574 | 0.00041539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_141-33_0_5_load_173 | 164 | 0.0019952 | 0.00050004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_141-33_0_5_load_151 | 165 | 0.00076647 | 0.00019209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_141-33_0_5_load_152 | 166 | 0.0019957 | 0.00050018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_141-33_0_5_load_154 | 167 | 0.0098142 | 0.0024597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_141-33_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0069338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_141-33_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.034554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_141-33_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_141-33_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.044533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_141-33_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.03848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_141-33_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_141-33_0_5_line_6 |  | 5 | 10 | 0.006944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_141-33_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.02963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_141-33_0_5_line_8 |  | 6 | 11 | 0.035938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_141-33_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.023931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_141-33_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.018007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_141-33_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.028345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_141-33_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.011936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_141-33_0_5_line_13 |  | 10 | 14 | 0.00704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_141-33_0_5_line_14 |  | 11 | 15 | 0.025063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_141-33_0_5_line_15 |  | 12 | 29 | 0.0076169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_141-33_0_5_line_16 |  | 16 | 17 | 0.018389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_141-33_0_5_line_17 |  | 17 | 18 | 0.022311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_141-33_0_5_line_18 |  | 18 | 42 | 0.033192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_141-33_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_141-33_0_5_line_20 |  | 20 | 68 | 0.04404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_141-33_0_5_line_21 |  | 21 | 22 | 0.013794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_141-33_0_5_line_22 |  | 21 | 23 | 0.014052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_141-33_0_5_line_23 |  | 22 | 24 | 0.026654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_141-33_0_5_line_24 |  | 23 | 25 | 0.026298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_141-33_0_5_line_25 |  | 24 | 26 | 0.0012918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_141-33_0_5_line_26 |  | 25 | 27 | 0.00026653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_141-33_0_5_line_27 |  | 26 | 28 | 0.037022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_141-33_0_5_line_28 |  | 27 | 29 | 0.031674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_141-33_0_5_line_29 |  | 28 | 30 | 0.018104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_141-33_0_5_line_30 |  | 30 | 44 | 0.037629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_141-33_0_5_line_31 |  | 30 | 43 | 0.029687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_141-33_0_5_line_32 |  | 31 | 32 | 0.0029651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_141-33_0_5_line_33 |  | 31 | 33 | 0.025269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_141-33_0_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.020668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_141-33_0_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.014074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_141-33_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.041226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_141-33_0_5_line_37 |  | 34 | 37 | 0.048967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_141-33_0_5_line_38 |  | 35 | 38 | 0.015936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_141-33_0_5_line_39 |  | 36 | 39 | 0.033557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_141-33_0_5_line_40 |  | 37 | 40 | 0.014255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_141-33_0_5_line_41 |  | 38 | 41 | 0.022402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_141-33_0_5_line_42 |  | 40 | 42 | 0.043685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_141-33_0_5_line_43 |  | 41 | 43 | 0.030792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_141-33_0_5_line_44 |  | 44 | 45 | 0.0046824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_141-33_0_5_line_45 |  | 45 | 46 | 0.021288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_141-33_0_5_line_46 |  | 46 | 47 | 0.017571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_141-33_0_5_line_47 |  | 46 | 48 | 0.051013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_141-33_0_5_line_48 |  | 47 | 49 | 0.01565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_141-33_0_5_line_49 |  | 49 | 50 | 0.018769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_141-33_0_5_line_50 |  | 50 | 54 | 0.019949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_141-33_0_5_line_51 |  | 50 | 55 | 0.029768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_141-33_0_5_line_52 |  | 51 | 52 | 0.063878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_141-33_0_5_line_53 |  | 51 | 53 | 0.039087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_141-33_0_5_line_54 |  | 52 | 56 | 0.036496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_141-33_0_5_line_55 |  | 53 | 59 | 0.018249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_141-33_0_5_line_56 |  | 53 | 61 | 0.023926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_141-33_0_5_line_57 |  | 54 | 91 | 0.021052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_141-33_0_5_line_58 |  | 54 | 88 | 0.013358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_141-33_0_5_line_59 |  | 55 | 96 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_141-33_0_5_line_60 |  | 56 | 69 | 0.032616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_141-33_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.020938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_141-33_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.047236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_141-33_0_5_line_63 |  | 57 | 60 | 0.012485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_141-33_0_5_line_64 |  | 59 | 67 | 0.012349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_141-33_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.009756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_141-33_0_5_line_66 |  | 60 | 63 | 0.024029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_141-33_0_5_line_67 |  | 61 | 86 | 0.0018611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_141-33_0_5_line_68 |  | 62 | 103 | 0.01899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_141-33_0_5_line_69 |  | 62 | 104 | 0.026992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_141-33_0_5_line_70 |  | 62 | 105 | 0.028243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_141-33_0_5_line_71 |  | 64 | 65 | 0.015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_141-33_0_5_line_72 |  | 64 | 66 | 0.003175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_141-33_0_5_line_73 |  | 65 | 110 | 0.01983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_141-33_0_5_line_74 |  | 66 | 111 | 0.0080624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_141-33_0_5_line_75 |  | 66 | 104 | 0.019602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_141-33_0_5_line_76 |  | 67 | 82 | 0.046408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_141-33_0_5_line_77 |  | 68 | 69 | 0.033196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_141-33_0_5_line_78 |  | 70 | 71 | 0.032007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_141-33_0_5_line_79 |  | 70 | 72 | 0.011128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_141-33_0_5_line_80 |  | 71 | 78 | 0.0052315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_141-33_0_5_line_81 |  | 72 | 79 | 0.015079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_141-33_0_5_line_82 |  | 73 | 74 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_141-33_0_5_line_83 |  | 73 | 75 | 0.014145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_141-33_0_5_line_84 |  | 75 | 77 | 0.033104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_141-33_0_5_line_85 |  | 75 | 156 | 0.033641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_141-33_0_5_line_86 |  | 76 | 77 | 0.02338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_141-33_0_5_line_87 |  | 77 | 83 | 0.021451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_141-33_0_5_line_88 |  | 77 | 154 | 0.031066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_141-33_0_5_line_89 |  | 78 | 83 | 0.015023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_141-33_0_5_line_90 |  | 79 | 80 | 0.048429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_141-33_0_5_line_91 |  | 80 | 81 | 0.03576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_141-33_0_5_line_92 |  | 81 | 82 | 0.047168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_141-33_0_5_line_93 |  | 83 | 162 | 0.012277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_141-33_0_5_line_94 |  | 84 | 85 | 0.011952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_141-33_0_5_line_95 |  | 85 | 86 | 0.021174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_141-33_0_5_line_96 |  | 87 | 88 | 0.0092167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_141-33_0_5_line_97 |  | 88 | 89 | 0.033647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_141-33_0_5_line_98 |  | 89 | 90 | 0.014225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_141-33_0_5_line_99 |  | 90 | 92 | 0.012461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_141-33_0_5_line_100 |  | 90 | 93 | 0.004458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_141-33_0_5_line_101 |  | 90 | 94 | 0.026071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_141-33_0_5_line_102 |  | 92 | 97 | 0.016668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_141-33_0_5_line_103 |  | 93 | 95 | 0.011177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_141-33_0_5_line_104 |  | 94 | 98 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_141-33_0_5_line_105 |  | 94 | 99 | 0.029374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_141-33_0_5_line_106 |  | 97 | 145 | 0.015358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_141-33_0_5_line_107 |  | 97 | 146 | 0.00449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_141-33_0_5_line_108 |  | 99 | 144 | 0.00089796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_141-33_0_5_line_109 |  | 100 | 101 | 0.044656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_141-33_0_5_line_110 |  | 100 | 102 | 0.01922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_141-33_0_5_line_111 |  | 101 | 112 | 0.017016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_141-33_0_5_line_112 |  | 103 | 119 | 0.021042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_141-33_0_5_line_113 |  | 105 | 146 | 0.019915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_141-33_0_5_line_114 |  | 106 | 107 | 0.043683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_141-33_0_5_line_115 |  | 106 | 108 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_141-33_0_5_line_116 |  | 106 | 109 | 0.00323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_141-33_0_5_line_117 |  | 108 | 153 | 0.01828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_141-33_0_5_line_118 |  | 109 | 150 | 0.0037423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_141-33_0_5_line_119 |  | 111 | 150 | 0.028455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_141-33_0_5_line_120 |  | 112 | 113 | 0.024763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_141-33_0_5_line_121 |  | 113 | 114 | 0.030077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_141-33_0_5_line_122 |  | 114 | 115 | 0.040306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_141-33_0_5_line_123 |  | 114 | 116 | 0.025423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_141-33_0_5_line_124 |  | 114 | 117 | 0.04419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_141-33_0_5_line_125 |  | 115 | 118 | 0.027198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_141-33_0_5_line_126 |  | 115 | 119 | 0.030978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_141-33_0_5_line_127 |  | 116 | 120 | 0.032271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_141-33_0_5_line_128 |  | 117 | 121 | 0.007721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_141-33_0_5_line_129 |  | 117 | 122 | 0.051524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_141-33_0_5_line_130 |  | 119 | 126 | 0.025393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_141-33_0_5_line_131 |  | 122 | 130 | 0.008436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_141-33_0_5_line_132 |  | 123 | 124 | 0.011529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_141-33_0_5_line_133 |  | 123 | 125 | 0.027593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_141-33_0_5_line_134 |  | 125 | 127 | 0.004188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_141-33_0_5_line_135 |  | 125 | 128 | 0.027704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_141-33_0_5_line_136 |  | 125 | 129 | 0.029174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_141-33_0_5_line_137 |  | 126 | 149 | 0.011593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_141-33_0_5_line_138 |  | 126 | 137 | 0.019709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_141-33_0_5_line_139 |  | 128 | 134 | 0.028812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_141-33_0_5_line_140 |  | 128 | 135 | 0.010394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_141-33_0_5_line_141 |  | 129 | 136 | 0.003295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_141-33_0_5_line_142 |  | 129 | 137 | 0.008673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_141-33_0_5_line_143 |  | 131 | 132 | 0.026172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_141-33_0_5_line_144 |  | 131 | 133 | 0.14281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_141-33_0_5_line_145 |  | 133 | 143 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_141-33_0_5_line_146 |  | 133 | 138 | 0.109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_141-33_0_5_line_147 |  | 137 | 151 | 0.0097011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_141-33_0_5_line_148 |  | 138 | 139 | 0.041537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_141-33_0_5_line_149 |  | 138 | 140 | 0.025303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_141-33_0_5_line_150 |  | 139 | 141 | 0.009714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_141-33_0_5_line_151 |  | 139 | 142 | 0.016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_141-33_0_5_line_152 |  | 140 | 167 | 6.3222e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_141-33_0_5_line_153 |  | 142 | 156 | 0.091066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_141-33_0_5_line_154 |  | 145 | 148 | 0.003179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_141-33_0_5_line_155 |  | 146 | 147 | 0.012446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_141-33_0_5_line_156 |  | 151 | 152 | 9.745e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_141-33_0_5_line_157 |  | 152 | 157 | 0.011596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_141-33_0_5_line_158 |  | 153 | 161 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_141-33_0_5_line_159 |  | 154 | 155 | 0.016733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_141-33_0_5_line_160 |  | 157 | 158 | 0.012709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_141-33_0_5_line_161 |  | 157 | 159 | 0.013752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_141-33_0_5_line_162 |  | 159 | 160 | 0.017653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_141-33_0_5_line_163 |  | 161 | 163 | 0.004069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_141-33_0_5_line_164 |  | 161 | 164 | 0.016382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_141-33_0_5_line_165 |  | 162 | 165 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_141-33_0_5_line_166 |  | 165 | 166 | 0.02757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_141-33_0_5_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2684365.8608 | 1239185.1453 | 2684372.7945 | 1239185.1728
1 | 2684342.9736 | 1239171.1728 | 2684348.6802 | 1239176.2686 | 2684347.8062 | 1239185.0736 | 2684365.8608 | 1239185.1453
2 | 2684398.5654 | 1239183.582 | 2684374.9449 | 1239185.1814 | 2684372.7945 | 1239185.1728
3 | 2684342.9736 | 1239171.1728 | 2684353.7953 | 1239160.1853 | 2684374.9255 | 1239140.1608
4 | 2684342.9736 | 1239171.1728 | 2684340.0495 | 1239174.1445 | 2684332.1751 | 1239181.6047 | 2684327.6916 | 1239184.1206 | 2684319.34 | 1239191.6296 | 2684318.1999 | 1239190.4125 | 2684315.3909 | 1239187.415 | 2684314.4892 | 1239186.457
5 | 2684392.8298 | 1239121.1229 | 2684390.2313 | 1239125.6559 | 2684374.9255 | 1239140.1608
6 | 2684314.4892 | 1239186.457 | 2684313.8705 | 1239185.8144 | 2684310.8812 | 1239182.7253 | 2684309.651 | 1239181.4625
7 | 2684303.8907 | 1239207.833 | 2684307.7628 | 1239202.0282 | 2684319.34 | 1239191.6296 | 2684318.1999 | 1239190.4125 | 2684315.3909 | 1239187.415 | 2684314.4892 | 1239186.457
8 | 2684425.0733 | 1239107.4937 | 2684419.3091 | 1239106.978 | 2684411.6385 | 1239109.6709 | 2684392.8298 | 1239121.1229
9 | 2684303.8907 | 1239207.833 | 2684290.004 | 1239220.0113 | 2684287.1838 | 1239224.6877
10 | 2684303.8907 | 1239207.833 | 2684318.8523 | 1239217.8524
11 | 2684273.4387 | 1239249.4731 | 2684284.9843 | 1239228.3349 | 2684287.1838 | 1239224.6877
12 | 2684328.0738 | 1239225.3556 | 2684323.6193 | 1239221.0448 | 2684318.8523 | 1239217.8524
13 | 2684309.651 | 1239181.4625 | 2684314.8844 | 1239176.7537
14 | 2684425.0733 | 1239107.4937 | 2684429.4556 | 1239116.3512 | 2684429.9193 | 1239124.6971 | 2684429.9013 | 1239131.5187
15 | 2684273.4387 | 1239249.4731 | 2684269.7875 | 1239256.1579
16 | 2684377.5627 | 1239277.8231 | 2684380.6981 | 1239272.1144 | 2684388.5497 | 1239263.2041
17 | 2684377.5627 | 1239277.8231 | 2684368.9185 | 1239293.5624 | 2684367.2079 | 1239297.5669
18 | 2684354.1691 | 1239328.091 | 2684367.2079 | 1239297.5669
19 | 2684373.9885 | 1238994.9426 | 2684388.8591 | 1239005.6504
20 | 2684373.9885 | 1238994.9426 | 2684363.0675 | 1239014.4903 | 2684352.4776 | 1239033.372
21 | 2684229.8088 | 1239316.3025 | 2684221.9182 | 1239327.6163
22 | 2684237.8472 | 1239304.7767 | 2684229.8088 | 1239316.3025
23 | 2684206.6711 | 1239349.4781 | 2684221.9182 | 1239327.6163
24 | 2684237.8472 | 1239304.7767 | 2684252.8906 | 1239283.2069
25 | 2684205.9321 | 1239350.5377 | 2684206.6711 | 1239349.4781
26 | 2684253.0431 | 1239282.9882 | 2684252.8906 | 1239283.2069
27 | 2684184.7538 | 1239380.904 | 2684205.9321 | 1239350.5377
28 | 2684253.0431 | 1239282.9882 | 2684262.6804 | 1239269.1699 | 2684269.7875 | 1239256.1579
29 | 2684174.3977 | 1239395.7531 | 2684184.7538 | 1239380.904
30 | 2684174.3977 | 1239395.7531 | 2684165.0377 | 1239391.7286 | 2684154.217 | 1239386.1713 | 2684146.157 | 1239380.0861 | 2684142.6646 | 1239376.2651
31 | 2684174.3977 | 1239395.7531 | 2684190.0113 | 1239400.9559 | 2684201.5254 | 1239407.4705
32 | 2684282.538 | 1239404.8378 | 2684282.538 | 1239404.8378 | 2684280.6504 | 1239407.1245
33 | 2684268.2088 | 1239429.0296 | 2684277.9202 | 1239410.4319 | 2684280.6504 | 1239407.1245
34 | 2684301.3929 | 1239397.5113 | 2684295.3031 | 1239398.1031 | 2684288.9316 | 1239400.4254 | 2684282.538 | 1239404.8378
35 | 2684268.2088 | 1239429.0296 | 2684261.6931 | 1239441.5128
36 | 2684301.3929 | 1239397.5113 | 2684308.6698 | 1239356.9323
37 | 2684301.3929 | 1239397.5113 | 2684321.95 | 1239401.3393 | 2684327.223 | 1239401.2696 | 2684333.0589 | 1239398.8508 | 2684335.9004 | 1239395.8334 | 2684337.6207 | 1239391.3435 | 2684339.442 | 1239384.0552
38 | 2684261.6931 | 1239441.5128 | 2684247.823 | 1239433.6652
39 | 2684302.1441 | 1239327.0603 | 2684309.8766 | 1239334.898 | 2684311.1261 | 1239337.9846 | 2684311.4805 | 1239341.2586 | 2684308.6698 | 1239356.9323
40 | 2684342.8979 | 1239370.2255 | 2684339.442 | 1239384.0552
41 | 2684228.3256 | 1239422.6338 | 2684247.823 | 1239433.6652
42 | 2684342.8979 | 1239370.2255 | 2684351.8379 | 1239333.5484 | 2684354.1691 | 1239328.091
43 | 2684228.3256 | 1239422.6338 | 2684201.5254 | 1239407.4705
44 | 2684139.5056 | 1239372.8088 | 2684142.6646 | 1239376.2651
45 | 2684126.1943 | 1239356.1861 | 2684135.7441 | 1239368.697 | 2684139.5056 | 1239372.8088
46 | 2684117.6683 | 1239340.8099 | 2684126.1943 | 1239356.1861
47 | 2684126.1943 | 1239356.1861 | 2684150.4482 | 1239327.0978 | 2684160.015 | 1239318.0907
48 | 2684117.6683 | 1239340.8099 | 2684118.2888 | 1239340.2627 | 2684123.0684 | 1239336.0496 | 2684123.5587 | 1239335.6118 | 2684120.6259 | 1239333.3353 | 2684118.297 | 1239329.9831
49 | 2684110.8839 | 1239313.5609 | 2684110.5209 | 1239314.6232 | 2684111.108 | 1239319.6351 | 2684118.297 | 1239329.9831
50 | 2684118.5125 | 1239295.1335 | 2684112.3277 | 1239309.3561 | 2684110.8839 | 1239313.5609
51 | 2684100.4405 | 1239287.7723 | 2684101.2735 | 1239295.1783 | 2684103.6457 | 1239308.1879 | 2684105.9228 | 1239309.232 | 2684107.147 | 1239310.3835 | 2684110.8839 | 1239313.5609
52 | 2684276.9844 | 1239181.2543 | 2684278.6649 | 1239176.3746 | 2684297.1147 | 1239135.8408 | 2684303.5587 | 1239123.2075
53 | 2684241.6708 | 1239185.8121 | 2684262.9363 | 1239189.3496 | 2684267.0664 | 1239189.3416 | 2684270.8708 | 1239188.3059 | 2684273.6154 | 1239186.2545 | 2684276.9844 | 1239181.2543
54 | 2684303.5587 | 1239123.2075 | 2684318.2867 | 1239094.3338 | 2684320.2841 | 1239090.7724
55 | 2684241.6708 | 1239185.8121 | 2684235.8997 | 1239184.7183 | 2684235.9782 | 1239181.8507 | 2684236.2417 | 1239172.3476
56 | 2684241.6708 | 1239185.8121 | 2684235.5434 | 1239208.9397
57 | 2684134.9724 | 1239307.3533 | 2684130.904 | 1239301.4136 | 2684118.5125 | 1239295.1335
58 | 2684118.5125 | 1239295.1335 | 2684124.1454 | 1239283.0158
59 | 2684107.905 | 1239277.7153 | 2684100.4405 | 1239287.7723
60 | 2684320.2841 | 1239090.7724 | 2684336.2392 | 1239062.3247
61 | 2684197.1407 | 1239168.7461 | 2684200.8138 | 1239170.0325 | 2684201.6919 | 1239169.4556 | 2684207.1915 | 1239170.4899 | 2684208.749 | 1239171.0679 | 2684212.3824 | 1239170.886 | 2684214.8838 | 1239169.4538 | 2684216.1135 | 1239167.5476
62 | 2684197.1407 | 1239168.7461 | 2684196.1524 | 1239170.1665 | 2684209.2037 | 1239174.7437 | 2684219.9121 | 1239178.1091 | 2684229.8116 | 1239180.3844 | 2684236.2417 | 1239172.3476
63 | 2684187.3835 | 1239171.3764 | 2684193.8979 | 1239173.3924 | 2684196.1524 | 1239170.1665 | 2684197.1407 | 1239168.7461
64 | 2684236.2417 | 1239172.3476 | 2684241.4739 | 1239161.1616
65 | 2684177.8052 | 1239169.3836 | 2684187.3835 | 1239171.3764
66 | 2684187.3835 | 1239171.3764 | 2684186.2005 | 1239174.7842 | 2684182.7061 | 1239175.8355 | 2684179.6854 | 1239176.015 | 2684176.0249 | 1239182.3788 | 2684173.2279 | 1239188.1404
67 | 2684235.5434 | 1239208.9397 | 2684235.0668 | 1239210.7387
68 | 2684177.8052 | 1239169.3836 | 2684159.7274 | 1239163.5677
69 | 2684177.8052 | 1239169.3836 | 2684188.6681 | 1239144.6743
70 | 2684177.8052 | 1239169.3836 | 2684165.2647 | 1239194.6897
71 | 2684199.5836 | 1239127.718 | 2684214.7071 | 1239132.6501
72 | 2684196.5568 | 1239126.73 | 2684199.5836 | 1239127.718
73 | 2684232.5114 | 1239130.865 | 2684229.9086 | 1239130.3833 | 2684227.1701 | 1239130.9337 | 2684222.2546 | 1239135.1115 | 2684214.7071 | 1239132.6501
74 | 2684196.5568 | 1239126.73 | 2684199.6964 | 1239119.3039
75 | 2684196.5568 | 1239126.73 | 2684188.6681 | 1239144.6743
76 | 2684261.1362 | 1239119.1244 | 2684241.4739 | 1239161.1616
77 | 2684352.4776 | 1239033.372 | 2684336.2392 | 1239062.3247
78 | 2684296.1546 | 1239004.7999 | 2684305.975 | 1238997.2117 | 2684313.0788 | 1238990.7635 | 2684319.0851 | 1238982.7652
79 | 2684319.0851 | 1238982.7652 | 2684321.1943 | 1238993.6915
80 | 2684296.1546 | 1239004.7999 | 2684291.5032 | 1239007.1943
81 | 2684323.5824 | 1239008.5698 | 2684322.8194 | 1239002.1099 | 2684321.1943 | 1238993.6915
82 | 2684243.3445 | 1238957.5946 | 2684261.9519 | 1238961.9394
83 | 2684259.6508 | 1238975.8946 | 2684261.9519 | 1238961.9394
84 | 2684255.8274 | 1239006.5067 | 2684253.4465 | 1239005.8391 | 2684257.8966 | 1238988.6343 | 2684259.6508 | 1238975.8946
85 | 2684259.6508 | 1238975.8946 | 2684237.6101 | 1238973.091 | 2684226.5062 | 1238970.4118
86 | 2684255.8274 | 1239006.5067 | 2684258.9103 | 1238996.6211 | 2684261.8233 | 1238983.9258
87 | 2684277.0152 | 1239010.2322 | 2684255.8274 | 1239006.5067
88 | 2684241.3614 | 1239031.7529 | 2684253.4465 | 1239005.8391 | 2684255.8274 | 1239006.5067
89 | 2684277.0152 | 1239010.2322 | 2684287.6201 | 1239009.1931 | 2684291.5032 | 1239007.1943
90 | 2684302.1388 | 1239047.3487 | 2684311.253 | 1239042.608 | 2684314.6526 | 1239039.7209 | 2684324.9184 | 1239019.9525 | 2684323.5824 | 1239008.5698
91 | 2684302.1388 | 1239047.3487 | 2684298.5291 | 1239050.6443 | 2684283.6946 | 1239077.7191
92 | 2684261.1362 | 1239119.1244 | 2684264.177 | 1239112.6234 | 2684282.7572 | 1239079.4299 | 2684283.6946 | 1239077.7191
93 | 2684277.0152 | 1239010.2322 | 2684274.2885 | 1239022.2021
94 | 2684211.927 | 1239229.6327 | 2684212.8873 | 1239227.5226 | 2684222.0712 | 1239224.614
95 | 2684222.0712 | 1239224.614 | 2684230.2265 | 1239222.0313 | 2684232.7753 | 1239219.3877 | 2684235.0668 | 1239210.7387
96 | 2684124.1454 | 1239283.0158 | 2684132.3846 | 1239287.1466
97 | 2684124.1454 | 1239283.0158 | 2684139.9576 | 1239253.3159
98 | 2684146.6424 | 1239240.7598 | 2684139.9576 | 1239253.3159
99 | 2684146.6424 | 1239240.7598 | 2684152.442 | 1239229.7309
100 | 2684142.6934 | 1239238.669 | 2684146.6424 | 1239240.7598
101 | 2684169.7205 | 1239253.0178 | 2684146.6424 | 1239240.7598
102 | 2684160.1998 | 1239214.9779 | 2684152.442 | 1239229.7309
103 | 2684142.6934 | 1239238.669 | 2684137.0988 | 1239248.3451
104 | 2684169.7205 | 1239253.0178 | 2684186.1803 | 1239262.0576
105 | 2684169.7205 | 1239253.0178 | 2684170.7 | 1239254.8886 | 2684170.5248 | 1239257.1099 | 2684162.6179 | 1239272.7535 | 2684162.5925 | 1239274.5433 | 2684163.3577 | 1239276.0553 | 2684166.7906 | 1239278.149
106 | 2684160.1998 | 1239214.9779 | 2684163.8873 | 1239217.3763 | 2684173.2523 | 1239223.0683
107 | 2684156.4221 | 1239212.5337 | 2684160.1998 | 1239214.9779
108 | 2684167.5572 | 1239278.6166 | 2684166.7906 | 1239278.149
109 | 2684076.1124 | 1239221.725 | 2684071.0918 | 1239218.9186 | 2684051.5907 | 1239212.0376 | 2684044.4158 | 1239210.724 | 2684041.1399 | 1239208.6317 | 2684039.9601 | 1239205.9464 | 2684039.7358 | 1239203.6305 | 2684040.2229 | 1239201.8138
110 | 2684076.1124 | 1239221.725 | 2684075.8416 | 1239220.0199 | 2684072.4347 | 1239213.8228 | 2684066.2521 | 1239207.0749 | 2684065.1814 | 1239206.3922
111 | 2684040.2229 | 1239201.8138 | 2684044.5987 | 1239185.3698
112 | 2684139.6968 | 1239157.1237 | 2684159.7274 | 1239163.5677
113 | 2684156.4221 | 1239212.5337 | 2684165.2647 | 1239194.6897
114 | 2684246.8915 | 1239110.043 | 2684246.0021 | 1239110.8865 | 2684244.312 | 1239111.1182 | 2684229.2156 | 1239107.2569 | 2684228.2766 | 1239106.2651 | 2684228.296 | 1239104.8977 | 2684229.8126 | 1239100.9053 | 2684229.6346 | 1239099.5907 | 2684228.9973 | 1239098.6588 | 2684215.1491 | 1239091.0569
115 | 2684215.1491 | 1239091.0569 | 2684221.0509 | 1239079.0508
116 | 2684212.2341 | 1239089.6479 | 2684215.1491 | 1239091.0569
117 | 2684229.115 | 1239062.6457 | 2684221.0509 | 1239079.0508
118 | 2684212.2341 | 1239089.6479 | 2684210.7769 | 1239093.0948
119 | 2684199.6964 | 1239119.3039 | 2684210.7769 | 1239093.0948
120 | 2684044.5987 | 1239185.3698 | 2684050.9666 | 1239161.4394
121 | 2684069.8178 | 1239143.3242 | 2684067.3897 | 1239145.458 | 2684063.0768 | 1239145.0188 | 2684059.2955 | 1239145.499 | 2684055.8945 | 1239147.9637 | 2684053.629 | 1239151.4342 | 2684050.9666 | 1239161.4394
122 | 2684109.2159 | 1239151.5991 | 2684081.9695 | 1239146.8098 | 2684069.8178 | 1239143.3242
123 | 2684050.4719 | 1239130.808 | 2684053.3871 | 1239138.6104 | 2684069.8178 | 1239143.3242
124 | 2684069.8178 | 1239143.3242 | 2684081.9695 | 1239146.8098 | 2684083.6431 | 1239139.7284 | 2684089.7249 | 1239116.231
125 | 2684101.3485 | 1239174.593 | 2684098.4746 | 1239172.9622 | 2684109.2159 | 1239151.5991
126 | 2684139.6968 | 1239157.1237 | 2684112.4453 | 1239152.1674 | 2684109.2159 | 1239151.5991
127 | 2684050.4719 | 1239130.808 | 2684053.0287 | 1239128.1312 | 2684060.9803 | 1239100.6905
128 | 2684082.2178 | 1239114.3345 | 2684089.7249 | 1239116.231
129 | 2684089.7249 | 1239116.231 | 2684094.0464 | 1239099.5136 | 2684095.2032 | 1239095.2825 | 2684098.1314 | 1239084.5496 | 2684103.0549 | 1239066.4619
130 | 2684139.6968 | 1239157.1237 | 2684146.7522 | 1239132.7284
131 | 2684094.9421 | 1239064.0676 | 2684103.0549 | 1239066.4619
132 | 2684119.7493 | 1239123.0278 | 2684112.724 | 1239121.2937 | 2684110.1518 | 1239122.3914 | 2684109.813 | 1239123.8765
133 | 2684119.7493 | 1239123.0278 | 2684125.1059 | 1239105.8691 | 2684124.3498 | 1239103.1787 | 2684117.764 | 1239101.3953
134 | 2684117.764 | 1239101.3953 | 2684115.3327 | 1239102.1503 | 2684114.8715 | 1239103.7338
135 | 2684117.764 | 1239101.3953 | 2684124.3498 | 1239103.1787 | 2684129.8102 | 1239086.1772 | 2684129.1713 | 1239083.2216
136 | 2684117.764 | 1239101.3953 | 2684124.3498 | 1239103.1787 | 2684125.1059 | 1239105.8691 | 2684143.8783 | 1239111.3501
137 | 2684146.7522 | 1239132.7284 | 2684139.6834 | 1239130.8602 | 2684137.5296 | 1239131.2522 | 2684136.8356 | 1239133.2549
138 | 2684152.2249 | 1239113.7924 | 2684146.7522 | 1239132.7284
139 | 2684129.1713 | 1239083.2216 | 2684133.3599 | 1239067.8922 | 2684133.0515 | 1239065.6307 | 2684131.7143 | 1239063.9105 | 2684125.9576 | 1239061.7941 | 2684125.1473 | 1239063.9953
140 | 2684129.1713 | 1239083.2216 | 2684122.9965 | 1239081.7887 | 2684120.6711 | 1239082.5452 | 2684120.2704 | 1239084.1295
141 | 2684143.8783 | 1239111.3501 | 2684142.0577 | 1239111.7135 | 2684141.6448 | 1239113.0975
142 | 2684152.2249 | 1239113.7924 | 2684143.8783 | 1239111.3501
143 | 2684129.9502 | 1239056.0243 | 2684131.6163 | 1239058.5497 | 2684149.7969 | 1239064.7006 | 2684152.6434 | 1239061.8722
144 | 2684129.9502 | 1239056.0243 | 2684109.1793 | 1239049.5699 | 2684093.4036 | 1239041.3184 | 2684089.9746 | 1239038.2788 | 2684077.9053 | 1239032.1702 | 2684071.1906 | 1239028.2612 | 2684089.032 | 1239004.9749 | 2684092.8483 | 1239006.3077 | 2684134.3903 | 1239020.8176
145 | 2684134.3903 | 1239020.8176 | 2684126.6551 | 1239035.5407 | 2684123.0372 | 1239034.0884
146 | 2684134.3903 | 1239020.8176 | 2684092.8483 | 1239006.3077 | 2684089.032 | 1239004.9749 | 2684100.47 | 1238991.0491 | 2684111.1481 | 1238976.3009 | 2684113.9485 | 1238977.2635 | 2684134.6873 | 1238983.862
147 | 2684152.2249 | 1239113.7924 | 2684154.9192 | 1239104.4729
148 | 2684134.6873 | 1238983.862 | 2684136.0007 | 1238982.9911 | 2684148.9843 | 1238946.4933 | 2684150.1596 | 1238946.8325
149 | 2684134.6873 | 1238983.862 | 2684158.6521 | 1238991.9813
150 | 2684150.1596 | 1238946.8325 | 2684159.588 | 1238949.2789
151 | 2684150.1596 | 1238946.8325 | 2684155.0444 | 1238930.957
152 | 2684158.712 | 1238992.0016 | 2684158.6521 | 1238991.9813
153 | 2684155.0444 | 1238930.957 | 2684198.9542 | 1238946.5572 | 2684196.5207 | 1238953.8612 | 2684206.5392 | 1238962.1648 | 2684209.1799 | 1238963.1807 | 2684209.1142 | 1238966.2153 | 2684226.5062 | 1238970.4118
154 | 2684175.9689 | 1239224.7194 | 2684173.2523 | 1239223.0683
155 | 2684156.4221 | 1239212.5337 | 2684150.7713 | 1239223.6224
156 | 2684154.9192 | 1239104.4729 | 2684154.9463 | 1239104.3793
157 | 2684158.1668 | 1239093.2396 | 2684154.9463 | 1239104.3793
158 | 2684245.1761 | 1239072.0914 | 2684230.848 | 1239063.6599 | 2684229.115 | 1239062.6457
159 | 2684241.3614 | 1239031.7529 | 2684225.5641 | 1239026.1025
160 | 2684158.1668 | 1239093.2396 | 2684149.9332 | 1239090.8323 | 2684147.7658 | 1239091.6467 | 2684147.2114 | 1239093.4067
161 | 2684158.1668 | 1239093.2396 | 2684161.985 | 1239080.0287
162 | 2684151.9026 | 1239073.5701 | 2684152.9498 | 1239070.6718 | 2684160.4648 | 1239074.1474 | 2684162.029 | 1239076.9271 | 2684161.985 | 1239080.0287
163 | 2684245.1761 | 1239072.0914 | 2684247.2456 | 1239068.5849
164 | 2684259.3241 | 1239080.4203 | 2684245.1761 | 1239072.0914
165 | 2684274.2885 | 1239022.2021 | 2684276.7244 | 1239024.8496 | 2684277.4933 | 1239027.1733 | 2684277.304 | 1239029.3166 | 2684276.0754 | 1239031.8979
166 | 2684276.1334 | 1239052.6167 | 2684269.696 | 1239049.4342 | 2684267.9001 | 1239046.9958 | 2684268.2972 | 1239044.5998 | 2684274.0604 | 1239036.131 | 2684276.0754 | 1239031.8979

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684365.8608 | 1239185.1453
1 | 2684372.7945 | 1239185.1729
2 | 2684342.9736 | 1239171.1728
3 | 2684398.5654 | 1239183.582
4 | 2684374.9255 | 1239140.1608
5 | 2684314.4892 | 1239186.457
6 | 2684392.8298 | 1239121.1229
7 | 2684303.8907 | 1239207.833
8 | 2684287.1838 | 1239224.6877
9 | 2684318.8523 | 1239217.8524
10 | 2684309.651 | 1239181.4625
11 | 2684425.0733 | 1239107.4937
12 | 2684273.4387 | 1239249.4731
13 | 2684328.0738 | 1239225.3556
14 | 2684314.8844 | 1239176.7537
15 | 2684429.9013 | 1239131.5187
16 | 2684388.5497 | 1239263.2041
17 | 2684377.5627 | 1239277.8231
18 | 2684367.2079 | 1239297.5669
19 | 2684388.8591 | 1239005.6504
20 | 2684373.9885 | 1238994.9426
21 | 2684229.8088 | 1239316.3025
22 | 2684221.9182 | 1239327.6163
23 | 2684237.8472 | 1239304.7767
24 | 2684206.6711 | 1239349.4781
25 | 2684252.8906 | 1239283.2069
26 | 2684205.9321 | 1239350.5377
27 | 2684253.0431 | 1239282.9882
28 | 2684184.7538 | 1239380.904
29 | 2684269.7875 | 1239256.1579
30 | 2684174.3977 | 1239395.7531
31 | 2684280.6504 | 1239407.1245
32 | 2684282.538 | 1239404.8378
33 | 2684268.2088 | 1239429.0296
34 | 2684301.3929 | 1239397.5113
35 | 2684261.6931 | 1239441.5128
36 | 2684308.6698 | 1239356.9323
37 | 2684339.442 | 1239384.0552
38 | 2684247.823 | 1239433.6652
39 | 2684302.1441 | 1239327.0603
40 | 2684342.8979 | 1239370.2255
41 | 2684228.3256 | 1239422.6338
42 | 2684354.1691 | 1239328.091
43 | 2684201.5254 | 1239407.4705
44 | 2684142.6646 | 1239376.2651
45 | 2684139.5056 | 1239372.8088
46 | 2684126.1943 | 1239356.1861
47 | 2684117.6683 | 1239340.8099
48 | 2684160.015 | 1239318.0907
49 | 2684118.297 | 1239329.9831
50 | 2684110.8839 | 1239313.5609
51 | 2684276.9844 | 1239181.2543
52 | 2684303.5587 | 1239123.2075
53 | 2684241.6708 | 1239185.8121
54 | 2684118.5125 | 1239295.1335
55 | 2684100.4405 | 1239287.7723
56 | 2684320.2841 | 1239090.7724
57 | 2684197.1407 | 1239168.7461
58 | 2684216.1135 | 1239167.5476
59 | 2684236.2417 | 1239172.3476
60 | 2684187.3835 | 1239171.3764
61 | 2684235.5434 | 1239208.9397
62 | 2684177.8052 | 1239169.3836
63 | 2684173.2279 | 1239188.1404
64 | 2684199.5836 | 1239127.718
65 | 2684214.7071 | 1239132.6501
66 | 2684196.5568 | 1239126.73
67 | 2684241.4739 | 1239161.1616
68 | 2684352.4776 | 1239033.372
69 | 2684336.2392 | 1239062.3247
70 | 2684319.0851 | 1238982.7652
71 | 2684296.1546 | 1239004.7999
72 | 2684321.1943 | 1238993.6915
73 | 2684261.9519 | 1238961.9394
74 | 2684243.3445 | 1238957.5946
75 | 2684259.6508 | 1238975.8946
76 | 2684261.8233 | 1238983.9258
77 | 2684255.8274 | 1239006.5067
78 | 2684291.5032 | 1239007.1943
79 | 2684323.5824 | 1239008.5698
80 | 2684302.1388 | 1239047.3487
81 | 2684283.6946 | 1239077.7191
82 | 2684261.1362 | 1239119.1244
83 | 2684277.0152 | 1239010.2322
84 | 2684211.927 | 1239229.6327
85 | 2684222.0712 | 1239224.614
86 | 2684235.0668 | 1239210.7387
87 | 2684132.3846 | 1239287.1466
88 | 2684124.1454 | 1239283.0158
89 | 2684139.9576 | 1239253.3159
90 | 2684146.6424 | 1239240.7598
91 | 2684134.9724 | 1239307.3533
92 | 2684152.442 | 1239229.7309
93 | 2684142.6934 | 1239238.669
94 | 2684169.7205 | 1239253.0178
95 | 2684137.0988 | 1239248.3451
96 | 2684107.905 | 1239277.7153
97 | 2684160.1998 | 1239214.9779
98 | 2684186.1803 | 1239262.0576
99 | 2684166.7906 | 1239278.149
100 | 2684076.1124 | 1239221.725
101 | 2684040.2229 | 1239201.8138
102 | 2684065.1814 | 1239206.3922
103 | 2684159.7274 | 1239163.5677
104 | 2684188.6681 | 1239144.6743
105 | 2684165.2647 | 1239194.6897
106 | 2684215.1491 | 1239091.0569
107 | 2684246.8915 | 1239110.043
108 | 2684221.0509 | 1239079.0508
109 | 2684212.2341 | 1239089.6479
110 | 2684232.5114 | 1239130.865
111 | 2684199.6964 | 1239119.3039
112 | 2684044.5987 | 1239185.3698
113 | 2684050.9666 | 1239161.4394
114 | 2684069.8178 | 1239143.3242
115 | 2684109.2159 | 1239151.5991
116 | 2684050.4719 | 1239130.808
117 | 2684089.7249 | 1239116.231
118 | 2684101.3485 | 1239174.593
119 | 2684139.6968 | 1239157.1237
120 | 2684060.9803 | 1239100.6905
121 | 2684082.2178 | 1239114.3345
122 | 2684103.0549 | 1239066.4619
123 | 2684119.7493 | 1239123.0278
124 | 2684109.813 | 1239123.8765
125 | 2684117.764 | 1239101.3953
126 | 2684146.7522 | 1239132.7284
127 | 2684114.8715 | 1239103.7338
128 | 2684129.1713 | 1239083.2216
129 | 2684143.8783 | 1239111.3501
130 | 2684094.9421 | 1239064.0676
131 | 2684129.9502 | 1239056.0243
132 | 2684152.6434 | 1239061.8722
133 | 2684134.3903 | 1239020.8176
134 | 2684125.1473 | 1239063.9953
135 | 2684120.2704 | 1239084.1295
136 | 2684141.6448 | 1239113.0975
137 | 2684152.2249 | 1239113.7924
138 | 2684134.6873 | 1238983.862
139 | 2684150.1596 | 1238946.8325
140 | 2684158.6521 | 1238991.9813
141 | 2684159.588 | 1238949.2789
142 | 2684155.0444 | 1238930.957
143 | 2684123.0372 | 1239034.0885
144 | 2684167.5572 | 1239278.6166
145 | 2684173.2523 | 1239223.0683
146 | 2684156.4221 | 1239212.5337
147 | 2684150.7713 | 1239223.6224
148 | 2684175.9689 | 1239224.7194
149 | 2684136.8356 | 1239133.2549
150 | 2684210.7769 | 1239093.0948
151 | 2684154.9192 | 1239104.4729
152 | 2684154.9462 | 1239104.3793
153 | 2684229.115 | 1239062.6457
154 | 2684241.3614 | 1239031.7529
155 | 2684225.5641 | 1239026.1025
156 | 2684226.5062 | 1238970.4118
157 | 2684158.1668 | 1239093.2396
158 | 2684147.2114 | 1239093.4067
159 | 2684161.985 | 1239080.0287
160 | 2684151.9026 | 1239073.5701
161 | 2684245.1761 | 1239072.0914
162 | 2684274.2885 | 1239022.2021
163 | 2684247.2456 | 1239068.5849
164 | 2684259.3241 | 1239080.4203
165 | 2684276.0753 | 1239031.8979
166 | 2684276.1334 | 1239052.6167
167 | 2684158.712 | 1238992.0016
168 | 2684196.1524 | 1239170.1665

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97068 | -0.56661 | 0.0012136 | 0.00030415
1 | 0.97066 | -0.567 | 0.0019358 | 0.00048515
2 | 0.97082 | -0.5639 | 0 | 0
3 | 0.97064 | -0.56753 | 0.0011016 | 0.00027609
4 | 0.97056 | -0.56893 | 0.0015541 | 0.00038948
5 | 0.97119 | -0.55652 | 0 | 0
6 | 0.97045 | -0.57115 | 0 | 0
7 | 0.97156 | -0.54924 | 0 | 0
8 | 0.97195 | -0.54155 | 0.0012982 | 0.00032536
9 | 0.97149 | -0.5506 | 0.0009626 | 0.00024125
10 | 0.97117 | -0.5569 | 0 | 0
11 | 0.9703 | -0.57418 | 0 | 0
12 | 0.97244 | -0.53178 | 0.0027492 | 0.00068901
13 | 0.97146 | -0.55129 | 0.0031265 | 0.00078356
14 | 0.97115 | -0.55728 | 0.0029398 | 0.00073679
15 | 0.97019 | -0.5763 | 0.0045554 | 0.0011417
16 | 0.97433 | -0.49476 | 0.00097888 | 0.00024533
17 | 0.97435 | -0.49443 | 0.00093479 | 0.00023428
18 | 0.97439 | -0.49364 | 0.0010503 | 0.00026323
19 | 0.99264 | -0.14104 | 0.0030927 | 0.0007751
20 | 0.99269 | -0.14003 | 0 | 0
21 | 0.97424 | -0.49627 | 0.0039839 | 0.00099845
22 | 0.97464 | -0.48845 | 0.0036225 | 0.00090789
23 | 0.97389 | -0.50321 | 0.0016206 | 0.00040617
24 | 0.9755 | -0.47158 | 0.0057656 | 0.001445
25 | 0.97327 | -0.51544 | 0.0010306 | 0.0002583
26 | 0.97555 | -0.47063 | 0.0083252 | 0.0020865
27 | 0.97326 | -0.51556 | 0.0016137 | 0.00040442
28 | 0.97722 | -0.43773 | 0.012683 | 0.0031788
29 | 0.97259 | -0.52877 | 0.0011937 | 0.00029917
30 | 0.97826 | -0.4175 | 0 | 0
31 | 0.97536 | -0.47447 | 0.0014325 | 0.00035902
32 | 0.97531 | -0.4754 | 0.003924 | 0.00098345
33 | 0.97579 | -0.46592 | 0 | 0
34 | 0.97506 | -0.48038 | 0 | 0
35 | 0.97603 | -0.46115 | 0 | 0
36 | 0.97481 | -0.48533 | 0.0048349 | 0.0012117
37 | 0.97476 | -0.48629 | 0.0013643 | 0.00034193
38 | 0.97631 | -0.45576 | 0.0022324 | 0.00055948
39 | 0.97475 | -0.48639 | 0.0017153 | 0.00042989
40 | 0.97469 | -0.48765 | 0 | 0
41 | 0.97674 | -0.44727 | 0.0043735 | 0.0010961
42 | 0.97448 | -0.49184 | 0.0022502 | 0.00056395
43 | 0.97746 | -0.43316 | 0.0038479 | 0.00096437
44 | 0.98142 | -0.35585 | 0.012553 | 0.0031461
45 | 0.98186 | -0.34714 | 0 | 0
46 | 0.9839 | -0.30766 | 0 | 0
47 | 0.98567 | -0.27339 | 0 | 0
48 | 0.98363 | -0.31291 | 0.0057155 | 0.0014324
49 | 0.98646 | -0.25817 | 0.0059948 | 0.0015024
50 | 0.98746 | -0.23894 | 0 | 0
51 | 0.99567 | -0.082371 | 0 | 0
52 | 0.99431 | -0.1086 | 0.0040476 | 0.0010144
53 | 0.99651 | -0.066357 | 0 | 0
54 | 0.98853 | -0.21841 | 0 | 0
55 | 0.98744 | -0.23935 | 0 | 0
56 | 0.99367 | -0.12101 | 0.003165 | 0.00079323
57 | 1 | 0 | -0.38797 | -0.098842
58 | 0.99994 | -0.0011763 | 0.0032228 | 0.00080772
59 | 0.99703 | -0.056234 | 0 | 0
60 | 0.99861 | -0.026336 | 0 | 0
61 | 0.99632 | -0.069842 | 0.0023882 | 0.00059853
62 | 0.99755 | -0.046573 | 0 | 0
63 | 0.99851 | -0.028268 | 0.0045996 | 0.0011528
64 | 0.99662 | -0.064465 | 0 | 0
65 | 0.99651 | -0.066541 | 0.0030962 | 0.00077598
66 | 0.99664 | -0.064051 | 0 | 0
67 | 0.99643 | -0.067563 | 0.0056345 | 0.0014121
68 | 0.99281 | -0.13762 | 0.0094124 | 0.002359
69 | 0.99319 | -0.13028 | 0.0035973 | 0.00090158
70 | 0.98775 | -0.23332 | 0 | 0
71 | 0.98651 | -0.25729 | 0 | 0
72 | 0.98819 | -0.22499 | 0.0054285 | 0.0013605
73 | 0.98386 | -0.30853 | 0 | 0
74 | 0.98384 | -0.30893 | 0.0011732 | 0.00029402
75 | 0.98387 | -0.30823 | 0 | 0
76 | 0.98483 | -0.28968 | 0.0055066 | 0.0013801
77 | 0.98495 | -0.28737 | 0 | 0
78 | 0.98631 | -0.26122 | 0.0022133 | 0.00055472
79 | 0.98881 | -0.213 | 0 | 0
80 | 0.99081 | -0.17457 | 0 | 0
81 | 0.99229 | -0.1463 | 0.0028371 | 0.00071104
82 | 0.99431 | -0.10795 | 0.0068962 | 0.0017284
83 | 0.98574 | -0.2722 | 0 | 0
84 | 0.99622 | -0.071786 | 0.0015225 | 0.00038157
85 | 0.99624 | -0.071466 | 0.0023258 | 0.00058289
86 | 0.99631 | -0.070035 | 0.0020586 | 0.00051592
87 | 0.98927 | -0.20411 | 0.001582 | 0.00039648
88 | 0.98929 | -0.20385 | 0 | 0
89 | 0.99122 | -0.1668 | 0.0027838 | 0.00069768
90 | 0.99206 | -0.15083 | 0 | 0
91 | 0.98839 | -0.22105 | 0.0070345 | 0.001763
92 | 0.99286 | -0.13559 | 0.0014996 | 0.00037585
93 | 0.99205 | -0.15098 | 0 | 0
94 | 0.99183 | -0.15524 | 0 | 0
95 | 0.99203 | -0.15135 | 0.0019072 | 0.000478
96 | 0.98743 | -0.23952 | 0.00076465 | 0.00019164
97 | 0.99394 | -0.11504 | 0 | 0
98 | 0.99175 | -0.15681 | 0.0047227 | 0.0011836
99 | 0.9917 | -0.15776 | 0.0019479 | 0.0004882
100 | 0.9938 | -0.11877 | 0 | 0
101 | 0.99389 | -0.11697 | 0 | 0
102 | 0.99376 | -0.11954 | 0.0022767 | 0.00057059
103 | 0.99645 | -0.067531 | 0.0028738 | 0.00072023
104 | 0.99699 | -0.057268 | 0.002882 | 0.00072229
105 | 0.99556 | -0.084133 | 0.0073316 | 0.0018375
106 | 0.99621 | -0.072354 | 0 | 0
107 | 0.99606 | -0.07519 | 0.0036956 | 0.0009262
108 | 0.99614 | -0.073621 | 0.0017361 | 0.00043512
109 | 0.99623 | -0.071839 | 0 | 0
110 | 0.99643 | -0.068051 | 0.0043381 | 0.0010872
111 | 0.99655 | -0.06579 | 0.0013783 | 0.00034543
112 | 0.99393 | -0.11629 | 0.0034075 | 0.00085401
113 | 0.99406 | -0.1138 | 0.002389 | 0.00059874
114 | 0.99428 | -0.10952 | 0 | 0
115 | 0.99473 | -0.10075 | 0 | 0
116 | 0.99425 | -0.11 | 0 | 0
117 | 0.99415 | -0.112 | 0 | 0
118 | 0.99454 | -0.1045 | 0.0078279 | 0.0019618
119 | 0.9953 | -0.089743 | 0 | 0
120 | 0.99422 | -0.11062 | 0.001083 | 0.00027142
121 | 0.99414 | -0.11216 | 0.0011985 | 0.00030038
122 | 0.99406 | -0.1138 | 0 | 0
123 | 0.993 | -0.13415 | 0 | 0
124 | 0.99296 | -0.13491 | 0.0037381 | 0.00093685
125 | 0.9931 | -0.13232 | 0 | 0
126 | 0.99438 | -0.10758 | 0 | 0
127 | 0.99308 | -0.1326 | 0.0037398 | 0.00093729
128 | 0.99285 | -0.13716 | 0 | 0
129 | 0.99356 | -0.12338 | 0 | 0
130 | 0.99404 | -0.1141 | 0.0019838 | 0.00049719
131 | 0.97195 | -0.5417 | 0 | 0
132 | 0.9715 | -0.55054 | 0.018296 | 0.0045853
133 | 0.97439 | -0.49361 | 0 | 0
134 | 0.99272 | -0.13968 | 0.0049393 | 0.0012379
135 | 0.9928 | -0.13807 | 0.0049398 | 0.001238
136 | 0.99355 | -0.12359 | 0.0037391 | 0.0009371
137 | 0.99373 | -0.12015 | 0 | 0
138 | 0.97713 | -0.43981 | 0 | 0
139 | 0.97895 | -0.404 | 0 | 0
140 | 0.97665 | -0.44921 | 0.010532 | 0.0026395
141 | 0.97878 | -0.40739 | 0.019195 | 0.0048108
142 | 0.97998 | -0.38393 | 0 | 0
143 | 0.97422 | -0.49687 | 0.0086604 | 0.0021705
144 | 0.9917 | -0.15781 | 0.0028929 | 0.00072503
145 | 0.99391 | -0.11561 | 0.0014996 | 0.00037585
146 | 0.99423 | -0.10942 | 0 | 0
147 | 0.9942 | -0.10995 | 0.0024191 | 0.00060629
148 | 0.9939 | -0.11565 | 0.00063807 | 0.00015992
149 | 0.99434 | -0.10834 | 0.0037378 | 0.00093679
150 | 0.99627 | -0.071241 | 0.0018237 | 0.00045706
151 | 0.99359 | -0.12272 | 0.0013667 | 0.00034254
152 | 0.99359 | -0.12275 | 0.0013761 | 0.00034489
153 | 0.99608 | -0.074794 | 0 | 0
154 | 0.98486 | -0.28916 | 0 | 0
155 | 0.98481 | -0.29012 | 0.0031988 | 0.00080169
156 | 0.9828 | -0.32912 | 0.0023843 | 0.00059756
157 | 0.99346 | -0.12526 | 0 | 0
158 | 0.99342 | -0.1261 | 0.0037368 | 0.00093653
159 | 0.99336 | -0.12734 | 0.0036241 | 0.00090829
160 | 0.99328 | -0.12888 | 0.0049394 | 0.0012379
161 | 0.99602 | -0.07599 | 0 | 0
162 | 0.98571 | -0.27281 | 0 | 0
163 | 0.99601 | -0.076109 | 0.0016574 | 0.00041539
164 | 0.99599 | -0.076565 | 0.0019952 | 0.00050004
165 | 0.98568 | -0.27336 | 0.00076647 | 0.00019209
166 | 0.98563 | -0.27435 | 0.0019957 | 0.00050018
167 | 0.97665 | -0.44922 | 0.0098142 | 0.0024597
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0030375 | 0.00076089 | -0.0030374 | -0.00076094 | 5.6373e-08 | -4.963e-08 | 0.0046562 | 0.0046562 | 0.0046562 | 0.97068 | -0.56661 | 0.97066 | -0.567 | 1.2792
1 | -0.0042511 | -0.001065 | 0.0042516 | 0.001065 | 5.5024e-07 | -7.5033e-08 | 0.0065166 | 0.0065164 | 0.0065166 | 0.97068 | -0.56661 | 0.97082 | -0.5639 | 1.7903
2 | 0.0011016 | 0.00027579 | -0.0011016 | -0.00027609 | 2.7619e-08 | -3.0153e-07 | 0.0016887 | 0.0016888 | 0.0016888 | 0.97066 | -0.567 | 0.97064 | -0.56753 | 0.46396
3 | 0.0061126 | 0.0015315 | -0.0061111 | -0.0015311 | 1.4659e-06 | 3.8766e-07 | 0.0093689 | 0.009369 | 0.009369 | 0.97082 | -0.5639 | 0.97056 | -0.56893 | 2.5739
4 | -0.010364 | -0.0025965 | 0.010368 | 0.0025983 | 3.6412e-06 | 1.8544e-06 | 0.015885 | 0.015885 | 0.015885 | 0.97082 | -0.5639 | 0.97119 | -0.55652 | 4.3641
5 | 0.004557 | 0.0011416 | -0.0045566 | -0.0011417 | 4.8162e-07 | -1.6897e-08 | 0.0069864 | 0.0069866 | 0.0069866 | 0.97056 | -0.56893 | 0.97045 | -0.57115 | 1.9194
6 | 0.0029399 | 0.00073669 | -0.0029399 | -0.00073674 | 5.2835e-08 | -5.2111e-08 | 0.0045044 | 0.0045044 | 0.0045044 | 0.97119 | -0.55652 | 0.97117 | -0.5569 | 1.2375
7 | -0.013308 | -0.003335 | 0.013312 | 0.0033376 | 4.6193e-06 | 2.5896e-06 | 0.02039 | 0.020389 | 0.02039 | 0.97119 | -0.55652 | 0.97156 | -0.54924 | 5.6015
8 | 0.0045566 | 0.0011417 | -0.0045559 | -0.0011417 | 6.5784e-07 | -2.2941e-08 | 0.0069866 | 0.0069867 | 0.0069867 | 0.97045 | -0.57115 | 0.9703 | -0.57418 | 1.9194
9 | -0.017402 | -0.0043623 | 0.017408 | 0.0043661 | 6.3749e-06 | 3.7835e-06 | 0.026653 | 0.026652 | 0.026653 | 0.97156 | -0.54924 | 0.97195 | -0.54155 | 7.3221
10 | 0.0040894 | 0.0010247 | -0.0040892 | -0.0010247 | 2.6489e-07 | -5.3445e-08 | 0.0062632 | 0.0062633 | 0.0062633 | 0.97156 | -0.54924 | 0.97149 | -0.5506 | 1.7207
11 | -0.018706 | -0.0046914 | 0.018715 | 0.0046967 | 8.7186e-06 | 5.2285e-06 | 0.02864 | 0.02864 | 0.02864 | 0.97195 | -0.54155 | 0.97244 | -0.53178 | 7.8681
12 | 0.0031266 | 0.00078348 | -0.0031265 | -0.00078356 | 1.0265e-07 | -8.2089e-08 | 0.0047889 | 0.0047889 | 0.0047889 | 0.97149 | -0.5506 | 0.97146 | -0.55129 | 1.3156
13 | 0.0029399 | 0.00073674 | -0.0029398 | -0.00073679 | 5.3566e-08 | -5.2828e-08 | 0.0045044 | 0.0045045 | 0.0045045 | 0.97117 | -0.5569 | 0.97115 | -0.55728 | 1.2375
14 | 0.0045559 | 0.0011417 | -0.0045554 | -0.0011417 | 4.5879e-07 | -1.5904e-08 | 0.0069867 | 0.0069868 | 0.0069868 | 0.9703 | -0.57418 | 0.97019 | -0.5763 | 1.9195
15 | -0.021464 | -0.0053857 | 0.021467 | 0.0053876 | 3.0817e-06 | 1.8778e-06 | 0.032847 | 0.032847 | 0.032847 | 0.97244 | -0.53178 | 0.97259 | -0.52877 | 9.0238
16 | -0.00097888 | -0.00024533 | 0.0009789 | 0.00024511 | 1.5411e-08 | -2.1917e-07 | 0.001495 | 0.0014949 | 0.001495 | 0.97433 | -0.49476 | 0.97435 | -0.49443 | 0.41071
17 | -0.0019137 | -0.00047939 | 0.0019138 | 0.00047916 | 7.1458e-08 | -2.3216e-07 | 0.0029225 | 0.0029224 | 0.0029225 | 0.97435 | -0.49443 | 0.97439 | -0.49364 | 0.80288
18 | -0.002964 | -0.00074239 | 0.0029643 | 0.00074214 | 2.55e-07 | -2.5027e-07 | 0.0045263 | 0.0045262 | 0.0045263 | 0.97439 | -0.49364 | 0.97448 | -0.49184 | 1.2435
19 | -0.0030927 | -0.0007751 | 0.0030928 | 0.00077495 | 1.4769e-07 | -1.4237e-07 | 0.0046361 | 0.004636 | 0.0046361 | 0.99264 | -0.14104 | 0.99269 | -0.14003 | 1.2736
20 | -0.0030928 | -0.00077495 | 0.0030932 | 0.00077461 | 3.5493e-07 | -3.4227e-07 | 0.004636 | 0.0046358 | 0.004636 | 0.99269 | -0.14003 | 0.99281 | -0.13762 | 1.2736
21 | -0.030948 | -0.0077776 | 0.03096 | 0.0077848 | 1.1561e-05 | 7.2272e-06 | 0.047276 | 0.047276 | 0.047276 | 0.97424 | -0.49627 | 0.97464 | -0.48845 | 12.988
22 | 0.026964 | 0.0067791 | -0.026955 | -0.0067736 | 8.941e-06 | 5.5473e-06 | 0.041192 | 0.041192 | 0.041192 | 0.97424 | -0.49627 | 0.97389 | -0.50321 | 11.3164
23 | -0.034582 | -0.0086927 | 0.03461 | 0.0087102 | 2.7872e-05 | 1.7506e-05 | 0.052807 | 0.052807 | 0.052807 | 0.97464 | -0.48845 | 0.9755 | -0.47158 | 14.5074
24 | 0.025335 | 0.0063674 | -0.02532 | -0.0063583 | 1.4781e-05 | 9.1331e-06 | 0.038715 | 0.038715 | 0.038715 | 0.97389 | -0.50321 | 0.97327 | -0.51544 | 10.6361
25 | -0.040376 | -0.010155 | 0.040377 | 0.010156 | 1.8383e-06 | 1.1604e-06 | 0.061601 | 0.061601 | 0.061601 | 0.9755 | -0.47158 | 0.97555 | -0.47063 | 16.9235
26 | 0.024289 | 0.0061 | -0.024289 | -0.0060999 | 1.3787e-07 | 8.4923e-08 | 0.03714 | 0.03714 | 0.03714 | 0.97327 | -0.51544 | 0.97326 | -0.51556 | 10.2032
27 | -0.048703 | -0.012243 | 0.048779 | 0.012291 | 7.6642e-05 | 4.8588e-05 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0743 | 0.97555 | -0.47063 | 0.97722 | -0.43773 | 20.4121
28 | 0.022675 | 0.0056955 | -0.022661 | -0.0056867 | 1.4279e-05 | 8.7454e-06 | 0.034673 | 0.034673 | 0.034673 | 0.97326 | -0.51556 | 0.97259 | -0.52877 | 9.5255
29 | -0.061463 | -0.01547 | 0.061522 | 0.015508 | 5.9493e-05 | 3.7849e-05 | 0.093613 | 0.093613 | 0.093613 | 0.97722 | -0.43773 | 0.97826 | -0.4175 | 25.7178
30 | -0.090533 | -0.022802 | 0.090801 | 0.022973 | 0.00026775 | 0.00017089 | 0.13775 | 0.13775 | 0.13775 | 0.97826 | -0.4175 | 0.98142 | -0.35585 | 37.8434
31 | 0.029011 | 0.007294 | -0.02899 | -0.0072805 | 2.1688e-05 | 1.3508e-05 | 0.044137 | 0.044137 | 0.044137 | 0.97826 | -0.4175 | 0.97746 | -0.43316 | 12.1257
32 | 0.017062 | 0.0042761 | -0.017061 | -0.0042757 | 7.5336e-07 | 4.4515e-07 | 0.02603 | 0.02603 | 0.02603 | 0.97536 | -0.47447 | 0.97531 | -0.4754 | 7.151
33 | -0.018494 | -0.0046351 | 0.018502 | 0.0046397 | 7.5437e-06 | 4.5124e-06 | 0.028215 | 0.028215 | 0.028215 | 0.97536 | -0.47447 | 0.97579 | -0.46592 | 7.7514
34 | 0.013137 | 0.0032922 | -0.013134 | -0.0032905 | 3.1136e-06 | 1.7348e-06 | 0.020043 | 0.020043 | 0.020043 | 0.97531 | -0.4754 | 0.97506 | -0.48038 | 5.5063
35 | -0.018502 | -0.0046397 | 0.018506 | 0.0046422 | 4.2015e-06 | 2.5131e-06 | 0.028215 | 0.028215 | 0.028215 | 0.97579 | -0.46592 | 0.97603 | -0.46115 | 7.7513
36 | 0.0065518 | 0.0016417 | -0.0065503 | -0.0016413 | 1.5455e-06 | 4.7507e-07 | 0.0099985 | 0.0099987 | 0.0099987 | 0.97506 | -0.48038 | 0.97481 | -0.48533 | 2.7469
37 | 0.006582 | 0.0016488 | -0.0065802 | -0.0016482 | 1.8526e-06 | 5.7511e-07 | 0.010044 | 0.010045 | 0.010045 | 0.97506 | -0.48038 | 0.97476 | -0.48629 | 2.7595
38 | -0.018506 | -0.0046422 | 0.018511 | 0.004645 | 4.7574e-06 | 2.8455e-06 | 0.028215 | 0.028215 | 0.028215 | 0.97603 | -0.46115 | 0.97631 | -0.45576 | 7.7513
39 | 0.0017154 | 0.00042952 | -0.0017153 | -0.00042989 | 8.6274e-08 | -3.631e-07 | 0.0026183 | 0.0026185 | 0.0026185 | 0.97481 | -0.48533 | 0.97475 | -0.48639 | 0.71936
40 | 0.0052159 | 0.0013062 | -0.0052155 | -0.0013062 | 3.3887e-07 | 3.9197e-08 | 0.0079619 | 0.007962 | 0.007962 | 0.97476 | -0.48629 | 0.97469 | -0.48765 | 2.1874
41 | -0.020743 | -0.0052045 | 0.020751 | 0.0052096 | 8.3977e-06 | 5.0943e-06 | 0.031617 | 0.031617 | 0.031617 | 0.97631 | -0.45576 | 0.97674 | -0.44727 | 8.686
42 | 0.0052155 | 0.0013062 | -0.0052145 | -0.0013061 | 1.0385e-06 | 1.203e-07 | 0.007962 | 0.0079622 | 0.0079622 | 0.97469 | -0.48765 | 0.97448 | -0.49184 | 2.1874
43 | -0.025125 | -0.0063057 | 0.025142 | 0.0063161 | 1.6921e-05 | 1.0443e-05 | 0.03828 | 0.03828 | 0.03828 | 0.97674 | -0.44727 | 0.97746 | -0.43316 | 10.5164
44 | -0.10335 | -0.026119 | 0.1034 | 0.026147 | 4.3162e-05 | 2.7564e-05 | 0.15678 | 0.15678 | 0.15678 | 0.98142 | -0.35585 | 0.98186 | -0.34714 | 43.0722
45 | -0.1034 | -0.026147 | 0.10359 | 0.026272 | 0.00019623 | 0.00012532 | 0.15678 | 0.15678 | 0.15678 | 0.98186 | -0.34714 | 0.9839 | -0.30766 | 43.0722
46 | -0.10931 | -0.027705 | 0.10949 | 0.02782 | 0.00018032 | 0.00011518 | 0.16543 | 0.16543 | 0.16543 | 0.9839 | -0.30766 | 0.98567 | -0.27339 | 45.4475
47 | 0.0057169 | 0.0014327 | -0.0057155 | -0.0014324 | 1.4301e-06 | 2.6755e-07 | 0.008646 | 0.0086463 | 0.0086463 | 0.9839 | -0.30766 | 0.98363 | -0.31291 | 2.3754
48 | -0.10949 | -0.02782 | 0.10957 | 0.027871 | 8.0306e-05 | 5.0997e-05 | 0.16543 | 0.16543 | 0.16543 | 0.98567 | -0.27339 | 0.98646 | -0.25817 | 22.7237
49 | -0.11557 | -0.029373 | 0.11567 | 0.029441 | 0.00010712 | 6.808e-05 | 0.17447 | 0.17447 | 0.17447 | 0.98646 | -0.25817 | 0.98746 | -0.23894 | 23.9658
50 | -0.11644 | -0.029632 | 0.11655 | 0.029706 | 0.00011537 | 7.3325e-05 | 0.17562 | 0.17562 | 0.17562 | 0.98746 | -0.23894 | 0.98853 | -0.21841 | 24.1241
51 | 0.00076467 | 0.00019111 | -0.00076466 | -0.00019148 | 1.4819e-08 | -3.713e-07 | 0.0011521 | 0.0011522 | 0.0011522 | 0.98746 | -0.23894 | 0.98744 | -0.23935 | 0.31655
52 | 0.023368 | 0.005874 | -0.023338 | -0.0058561 | 2.9225e-05 | 1.7874e-05 | 0.034929 | 0.034929 | 0.034929 | 0.99567 | -0.082371 | 0.99431 | -0.1086 | 9.5959
53 | -0.023368 | -0.005874 | 0.023386 | 0.005885 | 1.7882e-05 | 1.0936e-05 | 0.034929 | 0.034929 | 0.034929 | 0.99567 | -0.082371 | 0.99651 | -0.066357 | 9.5958
54 | 0.019291 | 0.0048417 | -0.019279 | -0.0048349 | 1.1408e-05 | 6.8284e-06 | 0.028872 | 0.028872 | 0.028872 | 0.99431 | -0.1086 | 0.99367 | -0.12101 | 7.9318
55 | -0.031682 | -0.0079642 | 0.031698 | 0.0079738 | 1.5322e-05 | 9.5682e-06 | 0.047317 | 0.047317 | 0.047317 | 0.99651 | -0.066357 | 0.99703 | -0.056234 | 12.9993
56 | 0.0082967 | 0.0020792 | -0.0082953 | -0.0020787 | 1.3771e-06 | 5.6969e-07 | 0.012389 | 0.012389 | 0.012389 | 0.99651 | -0.066357 | 0.99632 | -0.069842 | 3.4036
57 | 0.0070354 | 0.0017633 | -0.0070345 | -0.001763 | 8.8542e-07 | 2.9682e-07 | 0.01059 | 0.01059 | 0.01059 | 0.98853 | -0.21841 | 0.98839 | -0.22105 | 2.9095
58 | -0.12359 | -0.031469 | 0.12368 | 0.031524 | 8.6849e-05 | 5.5241e-05 | 0.18621 | 0.18621 | 0.18621 | 0.98853 | -0.21841 | 0.98929 | -0.20385 | 25.5788
59 | 0.00076466 | 0.00019148 | -0.00076465 | -0.00019164 | 6.2302e-09 | -1.5607e-07 | 0.0011522 | 0.0011523 | 0.0011523 | 0.98744 | -0.23935 | 0.98743 | -0.23952 | 0.31657
60 | 0.016114 | 0.0040417 | -0.016107 | -0.0040375 | 7.1231e-06 | 4.1365e-06 | 0.024132 | 0.024132 | 0.024132 | 0.99367 | -0.12101 | 0.99319 | -0.13028 | 6.6298
61 | 0.003223 | 0.00080756 | -0.0032228 | -0.00080772 | 1.8059e-07 | -1.5909e-07 | 0.0047958 | 0.0047959 | 0.0047959 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0011763 | 1.3176
62 | 0.13822 | 0.035426 | -0.13784 | -0.035187 | 0.00037567 | 0.00023919 | 0.20595 | 0.20595 | 0.20595 | 1 | 0 | 0.99703 | -0.056234 | 28.29
63 | 0.24488 | 0.062608 | -0.24457 | -0.062409 | 0.00031158 | 0.00019908 | 0.36483 | 0.36483 | 0.36483 | 1 | 0 | 0.99861 | -0.026336 | 50.1134
64 | 0.10615 | 0.027213 | -0.10609 | -0.027176 | 5.8269e-05 | 3.697e-05 | 0.15863 | 0.15863 | 0.15863 | 0.99703 | -0.056234 | 0.99643 | -0.067563 | 21.7905
65 | 0.23997 | 0.061256 | -0.23974 | -0.061107 | 0.00023441 | 0.00014977 | 0.35797 | 0.35797 | 0.35797 | 0.99861 | -0.026336 | 0.99755 | -0.046573 | 49.1719
66 | 0.0046 | 0.0011527 | -0.0045996 | -0.0011528 | 4.2335e-07 | -4.3387e-08 | 0.0068544 | 0.0068545 | 0.0068545 | 0.99861 | -0.026336 | 0.99851 | -0.028268 | 1.8831
67 | 0.0059071 | 0.0014801 | -0.0059071 | -0.0014801 | 5.4319e-08 | 1.0528e-08 | 0.0088222 | 0.0088223 | 0.0088223 | 0.99632 | -0.069842 | 0.99631 | -0.070035 | 2.4237
68 | 0.063139 | 0.015901 | -0.063076 | -0.015861 | 6.3207e-05 | 4.0205e-05 | 0.094211 | 0.094211 | 0.094211 | 0.99755 | -0.046573 | 0.99645 | -0.067531 | 25.8821
69 | 0.022627 | 0.0056774 | -0.022616 | -0.0056704 | 1.1533e-05 | 7.0289e-06 | 0.033755 | 0.033755 | 0.033755 | 0.99755 | -0.046573 | 0.99699 | -0.057268 | 9.2734
70 | 0.15397 | 0.039528 | -0.15369 | -0.039349 | 0.00028015 | 0.00017856 | 0.23001 | 0.23001 | 0.23001 | 0.99755 | -0.046573 | 0.99556 | -0.084133 | 31.5943
71 | 0.0074353 | 0.0018634 | -0.0074346 | -0.0018631 | 7.3517e-07 | 2.6325e-07 | 0.011101 | 0.011101 | 0.011101 | 0.99662 | -0.064465 | 0.99651 | -0.066541 | 3.0499
72 | -0.0074353 | -0.0018634 | 0.0074354 | 0.0018635 | 1.4673e-07 | 5.2536e-08 | 0.011101 | 0.011101 | 0.011101 | 0.99662 | -0.064465 | 0.99664 | -0.064051 | 3.0498
73 | 0.0043384 | 0.0010872 | -0.0043381 | -0.0010872 | 3.1208e-07 | -5.8593e-08 | 0.0064781 | 0.0064782 | 0.0064782 | 0.99651 | -0.066541 | 0.99643 | -0.068051 | 1.7797
74 | 0.012292 | 0.0030808 | -0.012291 | -0.0030803 | 1.0183e-06 | 5.4667e-07 | 0.018352 | 0.018352 | 0.018352 | 0.99664 | -0.064051 | 0.99655 | -0.06579 | 5.0419
75 | -0.019727 | -0.0049443 | 0.019734 | 0.0049481 | 6.3769e-06 | 3.8257e-06 | 0.029454 | 0.029454 | 0.029454 | 0.99664 | -0.064051 | 0.99699 | -0.057268 | 8.0917
76 | 0.10045 | 0.025764 | -0.10026 | -0.025639 | 0.00019636 | 0.00012447 | 0.15022 | 0.15022 | 0.15022 | 0.99643 | -0.067563 | 0.99431 | -0.10795 | 20.6348
77 | -0.012506 | -0.0031336 | 0.01251 | 0.003136 | 4.3731e-06 | 2.3693e-06 | 0.018743 | 0.018743 | 0.018743 | 0.99281 | -0.13762 | 0.99319 | -0.13028 | 5.1492
78 | 0.084546 | 0.021492 | -0.084448 | -0.02143 | 9.7518e-05 | 6.1593e-05 | 0.12747 | 0.12747 | 0.12747 | 0.98775 | -0.23332 | 0.98651 | -0.25729 | 17.5101
79 | -0.084546 | -0.021492 | 0.08458 | 0.021513 | 3.3905e-05 | 2.1414e-05 | 0.12747 | 0.12747 | 0.12747 | 0.98775 | -0.23332 | 0.98819 | -0.22499 | 17.5101
80 | 0.084448 | 0.02143 | -0.084432 | -0.02142 | 1.5939e-05 | 1.0068e-05 | 0.12747 | 0.12747 | 0.12747 | 0.98651 | -0.25729 | 0.98631 | -0.26122 | 17.5102
81 | -0.090008 | -0.022874 | 0.09006 | 0.022907 | 5.2022e-05 | 3.2908e-05 | 0.13565 | 0.13565 | 0.13565 | 0.98819 | -0.22499 | 0.98881 | -0.213 | 18.6329
82 | 0.0011732 | 0.0002938 | -0.0011732 | -0.00029402 | 2.2495e-08 | -2.2757e-07 | 0.0017743 | 0.0017744 | 0.0017744 | 0.98386 | -0.30853 | 0.98384 | -0.30893 | 0.48746
83 | -0.0011732 | -0.0002938 | 0.0011732 | 0.00029363 | 1.6698e-08 | -1.6895e-07 | 0.0017743 | 0.0017742 | 0.0017743 | 0.98386 | -0.30853 | 0.98387 | -0.30823 | 0.48744
84 | -0.070578 | -0.017884 | 0.070649 | 0.017928 | 7.0814e-05 | 4.4479e-05 | 0.10681 | 0.10681 | 0.10681 | 0.98387 | -0.30823 | 0.98495 | -0.28737 | 14.6721
85 | 0.069405 | 0.01759 | -0.069335 | -0.017547 | 6.9593e-05 | 4.3686e-05 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.98387 | -0.30823 | 0.9828 | -0.32912 | 14.4284
86 | -0.0055066 | -0.0013801 | 0.0055072 | 0.0013802 | 6.0692e-07 | 9.089e-08 | 0.0083201 | 0.0083199 | 0.0083201 | 0.98483 | -0.28968 | 0.98495 | -0.28737 | 2.2857
87 | -0.079355 | -0.02011 | 0.079413 | 0.020146 | 5.7884e-05 | 3.6499e-05 | 0.11997 | 0.11997 | 0.11997 | 0.98495 | -0.28737 | 0.98574 | -0.2722 | 16.4787
88 | 0.0031992 | 0.00080135 | -0.0031989 | -0.00080157 | 2.7212e-07 | -2.212e-07 | 0.004833 | 0.0048331 | 0.0048331 | 0.98495 | -0.28737 | 0.98486 | -0.28916 | 1.3278
89 | 0.082219 | 0.020866 | -0.082176 | -0.020838 | 4.3405e-05 | 2.7396e-05 | 0.12413 | 0.12413 | 0.12413 | 0.98631 | -0.26122 | 0.98574 | -0.2722 | 17.0515
90 | -0.09006 | -0.022907 | 0.090227 | 0.023013 | 0.00016708 | 0.00010569 | 0.13565 | 0.13565 | 0.13565 | 0.98881 | -0.213 | 0.99081 | -0.17457 | 18.6329
91 | -0.090227 | -0.023013 | 0.090351 | 0.023091 | 0.00012337 | 7.8036e-05 | 0.13565 | 0.13565 | 0.13565 | 0.99081 | -0.17457 | 0.99229 | -0.1463 | 18.6329
92 | -0.093188 | -0.023802 | 0.093361 | 0.023911 | 0.0001731 | 0.00010956 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1399 | 0.99229 | -0.1463 | 0.99431 | -0.10795 | 19.2172
93 | 0.0027624 | 0.00069178 | -0.0027624 | -0.00069189 | 8.0051e-08 | -1.0527e-07 | 0.0041698 | 0.0041699 | 0.0041699 | 0.98574 | -0.2722 | 0.98571 | -0.27281 | 1.1456
94 | -0.0015225 | -0.00038157 | 0.0015225 | 0.00038143 | 2.3178e-08 | -1.4079e-07 | 0.0022741 | 0.002274 | 0.0022741 | 0.99622 | -0.071786 | 0.99624 | -0.071466 | 0.62475
95 | -0.0038483 | -0.00096432 | 0.0038485 | 0.00096421 | 2.6232e-07 | -1.0784e-07 | 0.0057478 | 0.0057477 | 0.0057478 | 0.99624 | -0.071466 | 0.99631 | -0.070035 | 1.5791
96 | -0.001582 | -0.00039648 | 0.001582 | 0.00039638 | 1.957e-08 | -1.0581e-07 | 0.0023795 | 0.0023795 | 0.0023795 | 0.98927 | -0.20411 | 0.98929 | -0.20385 | 0.65372
97 | -0.12526 | -0.031921 | 0.12548 | 0.032063 | 0.00022438 | 0.00014274 | 0.18859 | 0.18859 | 0.18859 | 0.98929 | -0.20385 | 0.99122 | -0.1668 | 25.9056
98 | -0.12827 | -0.032761 | 0.12836 | 0.032824 | 9.9113e-05 | 6.3065e-05 | 0.19277 | 0.19277 | 0.19277 | 0.99122 | -0.1668 | 0.99206 | -0.15083 | 26.4796
99 | -0.13984 | -0.0357 | 0.13994 | 0.035765 | 0.00010302 | 6.5608e-05 | 0.20998 | 0.20998 | 0.20998 | 0.99206 | -0.15083 | 0.99286 | -0.13559 | 28.8435
100 | 0.0019073 | 0.00047782 | -0.0019073 | -0.00047787 | 1.3681e-08 | -4.8804e-08 | 0.0028607 | 0.0028607 | 0.0028607 | 0.99206 | -0.15083 | 0.99205 | -0.15098 | 0.78591
101 | 0.0095665 | 0.0023978 | -0.0095645 | -0.0023968 | 2.013e-06 | 9.5178e-07 | 0.014349 | 0.014349 | 0.014349 | 0.99206 | -0.15083 | 0.99183 | -0.15524 | 3.9421
102 | -0.14144 | -0.036141 | 0.14158 | 0.036231 | 0.00014077 | 8.9659e-05 | 0.21223 | 0.21223 | 0.21223 | 0.99286 | -0.13559 | 0.99394 | -0.11504 | 29.1522
103 | 0.0019073 | 0.00047787 | -0.0019072 | -0.000478 | 3.4302e-08 | -1.2236e-07 | 0.0028607 | 0.0028608 | 0.0028608 | 0.99205 | -0.15098 | 0.99203 | -0.15135 | 0.78593
104 | 0.0047231 | 0.0011836 | -0.0047227 | -0.0011836 | 3.5277e-07 | -1.6008e-08 | 0.0070858 | 0.0070859 | 0.0070859 | 0.99183 | -0.15524 | 0.99175 | -0.15681 | 1.9467
105 | 0.0048414 | 0.0012132 | -0.0048409 | -0.0012132 | 5.8114e-07 | -7.1141e-09 | 0.0072634 | 0.0072635 | 0.0072635 | 0.99183 | -0.15524 | 0.9917 | -0.15776 | 1.9955
106 | 0.0021378 | 0.00053556 | -0.0021377 | -0.00053572 | 5.899e-08 | -1.6129e-07 | 0.0032004 | 0.0032004 | 0.0032004 | 0.99394 | -0.11504 | 0.99391 | -0.11561 | 0.87924
107 | -0.14372 | -0.036766 | 0.14376 | 0.036791 | 3.9071e-05 | 2.4889e-05 | 0.21543 | 0.21543 | 0.21543 | 0.99394 | -0.11504 | 0.99423 | -0.10942 | 29.5918
108 | 0.0028929 | 0.00072503 | -0.0028929 | -0.00072503 | 6.3446e-09 | -7.5251e-09 | 0.0043407 | 0.0043407 | 0.0043407 | 0.9917 | -0.15776 | 0.9917 | -0.15781 | 1.1925
109 | -0.0022768 | -0.0005704 | 0.002277 | 0.00056994 | 1.9459e-07 | -4.5413e-07 | 0.0034089 | 0.0034087 | 0.0034089 | 0.9938 | -0.11877 | 0.99389 | -0.11697 | 0.93652
110 | 0.0022768 | 0.0005704 | -0.0022767 | -0.00057059 | 8.376e-08 | -1.9542e-07 | 0.0034089 | 0.003409 | 0.003409 | 0.9938 | -0.11877 | 0.99376 | -0.11954 | 0.93654
111 | -0.002277 | -0.00056994 | 0.002277 | 0.00056977 | 7.4143e-08 | -1.7308e-07 | 0.0034087 | 0.0034086 | 0.0034087 | 0.99389 | -0.11697 | 0.99393 | -0.11629 | 0.93646
112 | 0.060202 | 0.015141 | -0.060139 | -0.0151 | 6.38e-05 | 4.0558e-05 | 0.08992 | 0.08992 | 0.08992 | 0.99645 | -0.067531 | 0.9953 | -0.089743 | 24.7032
113 | 0.14636 | 0.037512 | -0.14618 | -0.037398 | 0.00017917 | 0.00011415 | 0.21905 | 0.21905 | 0.21905 | 0.99556 | -0.084133 | 0.99423 | -0.10942 | 30.0891
114 | 0.0036961 | 0.00092595 | -0.0036956 | -0.0009262 | 4.9927e-07 | -2.4913e-07 | 0.0055206 | 0.0055208 | 0.0055208 | 0.99621 | -0.072354 | 0.99606 | -0.07519 | 1.5167
115 | 0.0053896 | 0.0013501 | -0.0053892 | -0.0013501 | 3.2511e-07 | 3.39e-08 | 0.0080501 | 0.0080501 | 0.0080501 | 0.99621 | -0.072354 | 0.99614 | -0.073621 | 2.2116
116 | -0.0090857 | -0.0022761 | 0.0090859 | 0.0022762 | 2.2307e-07 | 1.0071e-07 | 0.013571 | 0.013571 | 0.013571 | 0.99621 | -0.072354 | 0.99623 | -0.071839 | 3.7282
117 | 0.0036531 | 0.00091499 | -0.0036529 | -0.0009151 | 2.0412e-07 | -1.0732e-07 | 0.0054567 | 0.0054568 | 0.0054568 | 0.99614 | -0.073621 | 0.99608 | -0.074794 | 1.4991
118 | -0.0090859 | -0.0022762 | 0.0090861 | 0.0022763 | 2.5845e-07 | 1.1668e-07 | 0.013571 | 0.013571 | 0.013571 | 0.99623 | -0.071839 | 0.99627 | -0.071241 | 3.7282
119 | 0.010913 | 0.0027348 | -0.01091 | -0.0027334 | 2.8332e-06 | 1.4426e-06 | 0.016294 | 0.016295 | 0.016295 | 0.99655 | -0.06579 | 0.99627 | -0.071241 | 4.4765
120 | -0.0056846 | -0.0014238 | 0.0056853 | 0.0014239 | 6.7251e-07 | 1.0943e-07 | 0.0085101 | 0.00851 | 0.0085101 | 0.99393 | -0.11629 | 0.99406 | -0.1138 | 2.3379
121 | -0.0080742 | -0.0020226 | 0.0080759 | 0.0020233 | 1.6475e-06 | 6.6443e-07 | 0.012086 | 0.012086 | 0.012086 | 0.99406 | -0.1138 | 0.99428 | -0.10952 | 3.3204
122 | -0.012342 | -0.0030905 | 0.012347 | 0.0030933 | 5.156e-06 | 2.7768e-06 | 0.01847 | 0.018469 | 0.01847 | 0.99428 | -0.10952 | 0.99473 | -0.10075 | 5.0741
123 | 0.001083 | 0.00027071 | -0.001083 | -0.00027102 | 2.504e-08 | -3.1369e-07 | 0.0016206 | 0.0016207 | 0.0016207 | 0.99428 | -0.10952 | 0.99425 | -0.11 | 0.44525
124 | 0.0031829 | 0.00079649 | -0.0031825 | -0.00079682 | 3.7596e-07 | -3.3244e-07 | 0.0047631 | 0.0047633 | 0.0047633 | 0.99428 | -0.10952 | 0.99415 | -0.112 | 1.3086
125 | 0.0078293 | 0.0019624 | -0.0078279 | -0.0019618 | 1.399e-06 | 5.4237e-07 | 0.011712 | 0.011712 | 0.011712 | 0.99473 | -0.10075 | 0.99454 | -0.1045 | 3.2176
126 | -0.020176 | -0.0050557 | 0.020187 | 0.005062 | 1.0582e-05 | 6.3699e-06 | 0.030181 | 0.030181 | 0.030181 | 0.99473 | -0.10075 | 0.9953 | -0.089743 | 8.2916
127 | 0.001083 | 0.00027102 | -0.001083 | -0.00027142 | 3.179e-08 | -3.9817e-07 | 0.0016207 | 0.0016209 | 0.0016209 | 0.99425 | -0.11 | 0.99422 | -0.11062 | 0.44529
128 | 0.0011985 | 0.00030028 | -0.0011985 | -0.00030038 | 9.3177e-09 | -9.4148e-08 | 0.0017939 | 0.0017939 | 0.0017939 | 0.99415 | -0.112 | 0.99414 | -0.11216 | 0.49284
129 | 0.001984 | 0.00049654 | -0.0019838 | -0.0004971 | 1.7037e-07 | -5.5898e-07 | 0.0029694 | 0.0029696 | 0.0029696 | 0.99415 | -0.112 | 0.99406 | -0.1138 | 0.81582
130 | 0.039952 | 0.010038 | -0.039918 | -0.010017 | 3.3983e-05 | 2.1419e-05 | 0.059739 | 0.059739 | 0.059739 | 0.9953 | -0.089743 | 0.99438 | -0.10758 | 16.4117
131 | 0.0019838 | 0.0004971 | -0.0019838 | -0.00049719 | 2.7898e-08 | -9.1507e-08 | 0.0029696 | 0.0029696 | 0.0029696 | 0.99406 | -0.1138 | 0.99404 | -0.1141 | 0.81583
132 | 0.0037382 | 0.00093679 | -0.0037381 | -0.00093685 | 1.3566e-07 | -6.2312e-08 | 0.0056017 | 0.0056017 | 0.0056017 | 0.993 | -0.13415 | 0.99296 | -0.13491 | 1.5389
133 | -0.0037382 | -0.00093679 | 0.0037385 | 0.00093664 | 3.2468e-07 | -1.4919e-07 | 0.0056017 | 0.0056016 | 0.0056017 | 0.993 | -0.13415 | 0.9931 | -0.13232 | 1.5389
134 | 0.0037399 | 0.00093727 | -0.0037398 | -0.00093729 | 4.9315e-08 | -2.2625e-08 | 0.0056037 | 0.0056037 | 0.0056037 | 0.9931 | -0.13232 | 0.99308 | -0.1326 | 1.5395
135 | 0.0098821 | 0.002477 | -0.0098799 | -0.0024759 | 2.2778e-06 | 1.0994e-06 | 0.014807 | 0.014807 | 0.014807 | 0.9931 | -0.13232 | 0.99285 | -0.13716 | 4.0679
136 | -0.017361 | -0.0043509 | 0.017368 | 0.0043553 | 7.4026e-06 | 4.36e-06 | 0.026012 | 0.026012 | 0.026012 | 0.9931 | -0.13232 | 0.99356 | -0.12338 | 7.1462
137 | 0.003738 | 0.00093673 | -0.0037378 | -0.00093679 | 1.3602e-07 | -6.3326e-08 | 0.0055936 | 0.0055936 | 0.0055936 | 0.99438 | -0.10758 | 0.99434 | -0.10834 | 1.5367
138 | 0.03618 | 0.0090803 | -0.036158 | -0.0090667 | 2.1668e-05 | 1.3612e-05 | 0.054145 | 0.054145 | 0.054145 | 0.99438 | -0.10758 | 0.99373 | -0.12015 | 14.8751
139 | 0.0049399 | 0.0012379 | -0.0049393 | -0.0012379 | 5.9223e-07 | 6.469e-09 | 0.0074035 | 0.0074036 | 0.0074036 | 0.99285 | -0.13716 | 0.99272 | -0.13968 | 2.034
140 | 0.00494 | 0.001238 | -0.0049398 | -0.001238 | 2.1366e-07 | 2.3282e-09 | 0.0074037 | 0.0074038 | 0.0074038 | 0.99285 | -0.13716 | 0.9928 | -0.13807 | 2.034
141 | 0.0037391 | 0.00093709 | -0.0037391 | -0.0009371 | 3.8748e-08 | -1.7874e-08 | 0.0055999 | 0.0056 | 0.0056 | 0.99356 | -0.12338 | 0.99355 | -0.12359 | 1.5384
142 | -0.021107 | -0.0052924 | 0.02111 | 0.0052944 | 3.2502e-06 | 1.9678e-06 | 0.031612 | 0.031612 | 0.031612 | 0.99356 | -0.12338 | 0.99373 | -0.12015 | 8.6847
143 | 0.018303 | 0.0045899 | -0.018296 | -0.0045853 | 7.707e-06 | 4.6083e-06 | 0.028023 | 0.028023 | 0.028023 | 0.97195 | -0.5417 | 0.9715 | -0.55054 | 7.6985
144 | -0.018303 | -0.0045899 | 0.018345 | 0.004615 | 4.2054e-05 | 2.514e-05 | 0.028023 | 0.028022 | 0.028023 | 0.97195 | -0.5417 | 0.97439 | -0.49361 | 7.6985
145 | 0.0086617 | 0.0021711 | -0.0086604 | -0.0021705 | 1.3459e-06 | 6.0593e-07 | 0.013228 | 0.013228 | 0.013228 | 0.97439 | -0.49361 | 0.97422 | -0.49687 | 3.634
146 | -0.027007 | -0.0067861 | 0.027077 | 0.0068293 | 6.9549e-05 | 4.315e-05 | 0.04125 | 0.041249 | 0.04125 | 0.97439 | -0.49361 | 0.97713 | -0.43981 | 11.3323
147 | 0.015048 | 0.0037723 | -0.015046 | -0.0037713 | 1.8471e-06 | 1.0565e-06 | 0.022533 | 0.022533 | 0.022533 | 0.99373 | -0.12015 | 0.99359 | -0.12272 | 6.1904
148 | -0.047432 | -0.011934 | 0.047513 | 0.011985 | 8.1306e-05 | 5.1514e-05 | 0.072248 | 0.072248 | 0.072248 | 0.97713 | -0.43981 | 0.97895 | -0.404 | 19.8483
149 | 0.020355 | 0.0051047 | -0.020346 | -0.0050992 | 9.1179e-06 | 5.5186e-06 | 0.030999 | 0.030999 | 0.030999 | 0.97713 | -0.43981 | 0.97665 | -0.44921 | 8.5162
150 | 0.019198 | 0.0048127 | -0.019195 | -0.0048108 | 3.1021e-06 | 1.8633e-06 | 0.029182 | 0.029182 | 0.029182 | 0.97895 | -0.404 | 0.97878 | -0.40739 | 8.017
151 | -0.066711 | -0.016798 | 0.066775 | 0.016839 | 6.4074e-05 | 4.0798e-05 | 0.10143 | 0.10143 | 0.10143 | 0.97895 | -0.404 | 0.97998 | -0.38393 | 27.8653
152 | 0.0098142 | 0.0024597 | -0.0098142 | -0.0024597 | 5.3e-09 | 2.602e-09 | 0.014953 | 0.014953 | 0.014953 | 0.97665 | -0.44921 | 0.97665 | -0.44922 | 4.1079
153 | -0.066775 | -0.016839 | 0.066951 | 0.016949 | 0.00017566 | 0.00011012 | 0.10143 | 0.10143 | 0.10143 | 0.97998 | -0.38393 | 0.9828 | -0.32912 | 13.9326
154 | 0.00063807 | 0.00015987 | -0.00063807 | -0.00015992 | 1.0879e-09 | -4.0504e-08 | 0.00095527 | 0.00095528 | 0.00095528 | 0.99391 | -0.11561 | 0.9939 | -0.11565 | 0.26244
155 | 0.0024192 | 0.00060617 | -0.0024191 | -0.00060629 | 6.1181e-08 | -1.2224e-07 | 0.0036206 | 0.0036207 | 0.0036207 | 0.99423 | -0.10942 | 0.9942 | -0.10995 | 0.99469
156 | 0.013679 | 0.0034287 | -0.013679 | -0.0034287 | 1.5338e-08 | 8.5542e-09 | 0.020486 | 0.020486 | 0.020486 | 0.99359 | -0.12272 | 0.99359 | -0.12275 | 5.6281
157 | 0.012303 | 0.0030838 | -0.012302 | -0.003083 | 1.4763e-06 | 7.9465e-07 | 0.018425 | 0.018425 | 0.018425 | 0.99359 | -0.12275 | 0.99346 | -0.12526 | 5.0619
158 | 0.0036529 | 0.0009151 | -0.0036527 | -0.00091521 | 2.0806e-07 | -1.0936e-07 | 0.0054568 | 0.0054569 | 0.0054569 | 0.99608 | -0.074794 | 0.99602 | -0.07599 | 1.4991
159 | 0.0031989 | 0.00080157 | -0.0031988 | -0.00080169 | 1.4658e-07 | -1.1911e-07 | 0.0048331 | 0.0048332 | 0.0048332 | 0.98486 | -0.28916 | 0.98481 | -0.29012 | 1.3278
160 | 0.0037369 | 0.00093646 | -0.0037368 | -0.00093653 | 1.4931e-07 | -6.8996e-08 | 0.0055972 | 0.0055972 | 0.0055972 | 0.99346 | -0.12526 | 0.99342 | -0.1261 | 1.5377
161 | 0.0085647 | 0.0021466 | -0.0085638 | -0.0021462 | 8.4864e-07 | 3.6509e-07 | 0.012828 | 0.012828 | 0.012828 | 0.99346 | -0.12526 | 0.99336 | -0.12734 | 3.5243
162 | 0.0049397 | 0.0012379 | -0.0049394 | -0.0012379 | 3.6246e-07 | 3.4666e-09 | 0.0073995 | 0.0073996 | 0.0073996 | 0.99336 | -0.12734 | 0.99328 | -0.12888 | 2.0329
163 | 0.0016574 | 0.00041535 | -0.0016574 | -0.00041539 | 9.3556e-09 | -4.697e-08 | 0.0024761 | 0.0024762 | 0.0024762 | 0.99602 | -0.07599 | 0.99601 | -0.076109 | 0.68026
164 | 0.0019952 | 0.00049986 | -0.0019952 | -0.00050004 | 5.4584e-08 | -1.7827e-07 | 0.0029808 | 0.0029808 | 0.0029808 | 0.99602 | -0.07599 | 0.99599 | -0.076565 | 0.81891
165 | 0.0027624 | 0.00069189 | -0.0027623 | -0.00069198 | 7.2089e-08 | -9.4784e-08 | 0.0041699 | 0.0041699 | 0.0041699 | 0.98571 | -0.27281 | 0.98568 | -0.27336 | 1.1456
166 | 0.0019958 | 0.00049989 | -0.0019957 | -0.00050018 | 9.3853e-08 | -2.9133e-07 | 0.0030129 | 0.003013 | 0.003013 | 0.98568 | -0.27336 | 0.98563 | -0.27435 | 0.82774

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38797 | 0.098842

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012136 | 0.00030415
1 | 0.0019358 | 0.00048515
2 | 0.0011016 | 0.00027609
3 | 0.0015541 | 0.00038948
4 | 0.0012982 | 0.00032536
5 | 0.0009626 | 0.00024125
6 | 0.0027492 | 0.00068901
7 | 0.0031265 | 0.00078356
8 | 0.0029398 | 0.00073679
9 | 0.0045554 | 0.0011417
10 | 0.00097888 | 0.00024533
11 | 0.00093479 | 0.00023428
12 | 0.0010503 | 0.00026323
13 | 0.0030927 | 0.0007751
14 | 0.0039839 | 0.00099845
15 | 0.0036225 | 0.00090789
16 | 0.0016206 | 0.00040617
17 | 0.0057656 | 0.001445
18 | 0.0010306 | 0.0002583
19 | 0.0083252 | 0.0020865
20 | 0.0016137 | 0.00040442
21 | 0.012683 | 0.0031788
22 | 0.0011937 | 0.00029917
23 | 0.0014325 | 0.00035902
24 | 0.003924 | 0.00098345
25 | 0.0048349 | 0.0012117
26 | 0.0013643 | 0.00034193
27 | 0.0022324 | 0.00055948
28 | 0.0017153 | 0.00042989
29 | 0.0043735 | 0.0010961
30 | 0.0022502 | 0.00056395
31 | 0.0038479 | 0.00096437
32 | 0.012553 | 0.0031461
33 | 0.0057155 | 0.0014324
34 | 0.0059948 | 0.0015024
35 | 0.0040476 | 0.0010144
36 | 0.003165 | 0.00079323
37 | 0.0032228 | 0.00080772
38 | 0.0023882 | 0.00059853
39 | 0.0045996 | 0.0011528
40 | 0.0030962 | 0.00077598
41 | 0.0056345 | 0.0014121
42 | 0.0094124 | 0.002359
43 | 0.0035973 | 0.00090158
44 | 0.0054285 | 0.0013605
45 | 0.0011732 | 0.00029402
46 | 0.0055066 | 0.0013801
47 | 0.0022133 | 0.00055472
48 | 0.0028371 | 0.00071104
49 | 0.0068962 | 0.0017284
50 | 0.0015225 | 0.00038157
51 | 0.0023258 | 0.00058289
52 | 0.0020586 | 0.00051592
53 | 0.001582 | 0.00039648
54 | 0.0027838 | 0.00069768
55 | 0.0070345 | 0.001763
56 | 0.0014996 | 0.00037585
57 | 0.0019072 | 0.000478
58 | 0.00076465 | 0.00019164
59 | 0.0047227 | 0.0011836
60 | 0.0019479 | 0.0004882
61 | 0.0022767 | 0.00057059
62 | 0.0028738 | 0.00072023
63 | 0.002882 | 0.00072229
64 | 0.0073316 | 0.0018375
65 | 0.0036956 | 0.0009262
66 | 0.0017361 | 0.00043512
67 | 0.0043381 | 0.0010872
68 | 0.0013783 | 0.00034543
69 | 0.0034075 | 0.00085401
70 | 0.002389 | 0.00059874
71 | 0.0078279 | 0.0019618
72 | 0.001083 | 0.00027142
73 | 0.0011985 | 0.00030038
74 | 0.0037381 | 0.00093685
75 | 0.0037398 | 0.00093729
76 | 0.0019838 | 0.00049719
77 | 0.018296 | 0.0045853
78 | 0.0049393 | 0.0012379
79 | 0.0049398 | 0.001238
80 | 0.0037391 | 0.0009371
81 | 0.010532 | 0.0026395
82 | 0.019195 | 0.0048108
83 | 0.0086604 | 0.0021705
84 | 0.0028929 | 0.00072503
85 | 0.0014996 | 0.00037585
86 | 0.0024191 | 0.00060629
87 | 0.00063807 | 0.00015992
88 | 0.0037378 | 0.00093679
89 | 0.0018237 | 0.00045706
90 | 0.0013667 | 0.00034254
91 | 0.0013761 | 0.00034489
92 | 0.0031988 | 0.00080169
93 | 0.0023843 | 0.00059756
94 | 0.0037368 | 0.00093653
95 | 0.0036241 | 0.00090829
96 | 0.0049394 | 0.0012379
97 | 0.0016574 | 0.00041539
98 | 0.0019952 | 0.00050004
99 | 0.00076647 | 0.00019209
100 | 0.0019957 | 0.00050018
101 | 0.0098142 | 0.0024597

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1