## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_151-10_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_151-10_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_151-10_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_151-10_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_151-10_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_151-10_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_151-10_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_151-10_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_151-10_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_151-10_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_151-10_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_151-10_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_151-10_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_151-10_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_151-10_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_151-10_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_151-10_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_151-10_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_151-10_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_151-10_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_151-10_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_151-10_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_151-10_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_151-10_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_151-10_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_151-10_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_151-10_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_151-10_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_151-10_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_151-10_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_151-10_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_151-10_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_151-10_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_151-10_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_151-10_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_151-10_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_151-10_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_151-10_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_151-10_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_151-10_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_151-10_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_151-10_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_151-10_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_151-10_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_151-10_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_151-10_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_151-10_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_151-10_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_151-10_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_151-10_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_151-10_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_151-10_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_151-10_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_151-10_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_151-10_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_151-10_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_151-10_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_151-10_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_151-10_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_151-10_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_151-10_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_151-10_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_151-10_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_151-10_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_151-10_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_151-10_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_151-10_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_151-10_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_151-10_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_151-10_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_151-10_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_151-10_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_151-10_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_151-10_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_151-10_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_151-10_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_151-10_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_151-10_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_151-10_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_151-10_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_151-10_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_151-10_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_151-10_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_151-10_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_151-10_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_151-10_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_151-10_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_151-10_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_151-10_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_151-10_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_151-10_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_151-10_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_151-10_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_151-10_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_151-10_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_151-10_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_151-10_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_151-10_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_151-10_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_151-10_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_151-10_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_151-10_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_151-10_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_151-10_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_151-10_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_151-10_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_151-10_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_151-10_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_151-10_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_151-10_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_151-10_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_151-10_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_151-10_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_492_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_151-10_0_6_load_0 | 0 | 0.0022842 | 0.00057247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_151-10_0_6_load_1 | 1 | 0.0010465 | 0.00026227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_151-10_0_6_load_2 | 2 | 0.0013876 | 0.00034775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_151-10_0_6_load_4 | 4 | 0.0014266 | 0.00035755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_151-10_0_6_load_100 | 5 | 0.0064993 | 0.0016289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_151-10_0_6_load_85 | 8 | 0.0019716 | 0.00049412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_151-10_0_6_load_5 | 9 | 0.0017173 | 0.00043039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_151-10_0_6_load_6 | 10 | 0.0014435 | 0.00036177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_151-10_0_6_load_7 | 11 | 0.0019601 | 0.00049125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_151-10_0_6_load_8 | 12 | 0.0055799 | 0.0013984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_151-10_0_6_load_9 | 13 | 0.0027094 | 0.00067904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_151-10_0_6_load_20 | 14 | 0.0018538 | 0.0004646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_151-10_0_6_load_21 | 15 | 0.0010752 | 0.00026947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_151-10_0_6_load_22 | 16 | 0.0018033 | 0.00045195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_151-10_0_6_load_24 | 19 | 0.0031158 | 0.0007809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_151-10_0_6_load_10 | 20 | 0.0021149 | 0.00053005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_151-10_0_6_load_25 | 21 | 0.0043238 | 0.0010837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_151-10_0_6_load_26 | 22 | 0.0082692 | 0.0020725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_151-10_0_6_load_112 | 23 | 0.0027485 | 0.00068885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_151-10_0_6_load_111 | 26 | 0.0022701 | 0.00056894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_151-10_0_6_load_109 | 27 | 0.0023413 | 0.00058678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_151-10_0_6_load_110 | 28 | 0.0016151 | 0.00040477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_151-10_0_6_load_15 | 29 | 0.001405 | 0.00035212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_151-10_0_6_load_11 | 30 | 0.0023306 | 0.00058411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_151-10_0_6_load_12 | 31 | 0.0078854 | 0.0019763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_151-10_0_6_load_14 | 32 | 0.0015003 | 0.00037601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_151-10_0_6_load_18 | 33 | 0.0038648 | 0.00096862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_151-10_0_6_load_19 | 34 | 0.0094748 | 0.0023746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_151-10_0_6_load_17 | 35 | 0.0081837 | 0.002051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_151-10_0_6_load_76 | 36 | 0.0083602 | 0.0020953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_151-10_0_6_load_75 | 37 | 0.0083636 | 0.0020961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_151-10_0_6_load_35 | 38 | 0.0029753 | 0.00074569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_151-10_0_6_load_36 | 39 | 0.0032872 | 0.00082385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_151-10_0_6_load_31 | 40 | 0.0055032 | 0.0013792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_151-10_0_6_load_38 | 41 | 0.0054952 | 0.0013772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_151-10_0_6_load_29 | 42 | 0.0046977 | 0.0011774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_151-10_0_6_load_28 | 43 | 0.0044993 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_151-10_0_6_load_32 | 45 | 0.0030155 | 0.00075575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_151-10_0_6_load_33 | 46 | 0.0030307 | 0.00075956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_151-10_0_6_load_34 | 47 | 0.0042787 | 0.0010723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_151-10_0_6_load_41 | 48 | 0.0043168 | 0.0010819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_151-10_0_6_load_43 | 49 | 0.0035946 | 0.0009009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_151-10_0_6_load_45 | 50 | 0.002311 | 0.00057919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_151-10_0_6_load_37 | 51 | 0.0017417 | 0.00043652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_151-10_0_6_load_44 | 53 | 0.0048453 | 0.0012143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_151-10_0_6_load_79 | 55 | 0.0034135 | 0.00085551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_151-10_0_6_load_80 | 56 | 0.003218 | 0.00080651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_151-10_0_6_load_47 | 57 | 0.0032097 | 0.00080443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_151-10_0_6_load_48 | 58 | 0.0034936 | 0.00087558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_151-10_0_6_load_49 | 59 | 0.0015295 | 0.00038332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_151-10_0_6_load_72 | 60 | 0.0092325 | 0.0023139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_151-10_0_6_load_53 | 61 | 0.004074 | 0.001021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_151-10_0_6_load_70 | 62 | 0.010183 | 0.0025522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_151-10_0_6_load_51 | 63 | 0.0092379 | 0.0023152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_151-10_0_6_load_50 | 64 | 0.0052407 | 0.0013135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_151-10_0_6_load_52 | 65 | 0.0087375 | 0.0021898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_151-10_0_6_load_54 | 66 | 0.0064231 | 0.0016098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_151-10_0_6_load_55 | 67 | 0.0087375 | 0.0021898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_151-10_0_6_load_73 | 69 | 0.0045082 | 0.0011299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_151-10_0_6_load_57 | 73 | 0.051357 | 0.012871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_151-10_0_6_load_58 | 74 | 0.0086921 | 0.0021785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_151-10_0_6_load_59 | 75 | 0.0095689 | 0.0023982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_151-10_0_6_load_60 | 76 | 0.010183 | 0.0025521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_151-10_0_6_load_62 | 78 | 0.010189 | 0.0025535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_151-10_0_6_load_63 | 81 | 0.0081737 | 0.0020485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_151-10_0_6_load_81 | 83 | 0.0095682 | 0.002398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_151-10_0_6_load_67 | 84 | 0.0099448 | 0.0024924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_151-10_0_6_load_64 | 86 | 0.0037501 | 0.00093987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_151-10_0_6_load_66 | 87 | 0.0063259 | 0.0015854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_151-10_0_6_load_78 | 89 | 0.0063255 | 0.0015853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_151-10_0_6_load_77 | 91 | 0.0081808 | 0.0020503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_151-10_0_6_load_104 | 92 | 0.0024607 | 0.0006167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_151-10_0_6_load_101 | 93 | 0.0035997 | 0.00090217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_151-10_0_6_load_82 | 94 | 0.00298 | 0.00074686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_151-10_0_6_load_98 | 95 | 0.0023813 | 0.0005968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_151-10_0_6_load_88 | 96 | 0.0015496 | 0.00038838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_151-10_0_6_load_94 | 97 | 0.0058609 | 0.0014689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_151-10_0_6_load_86 | 99 | 0.0036911 | 0.00092507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_151-10_0_6_load_96 | 100 | 0.0032906 | 0.00082471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_151-10_0_6_load_93 | 101 | 0.00077953 | 0.00019537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_151-10_0_6_load_91 | 102 | 0.0012571 | 0.00031506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_151-10_0_6_load_90 | 103 | 0.0024367 | 0.0006107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_151-10_0_6_load_95 | 104 | 0.0019796 | 0.00049614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_151-10_0_6_load_115 | 105 | 0.00064129 | 0.00016072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_151-10_0_6_load_113 | 106 | 0.0050685 | 0.0012703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_151-10_0_6_load_105 | 107 | 0.0034398 | 0.00086209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_151-10_0_6_load_107 | 108 | 0.0023123 | 0.00057952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_151-10_0_6_load_106 | 109 | 0.0031472 | 0.00078876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_151-10_0_6_load_108 | 110 | 0.0078025 | 0.0019555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_151-10_0_6_load_114 | 111 | 0.0017499 | 0.00043857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_151-10_0_6_load_116 | 112 | 0.0017601 | 0.00044113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_151-10_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_151-10_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_151-10_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_151-10_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0025135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_151-10_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_151-10_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.021083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_151-10_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.01368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_151-10_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.043126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_151-10_0_6_line_8 |  | 7 | 100 | 0.01936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_151-10_0_6_line_9 |  | 7 | 101 | 0.0098058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_151-10_0_6_line_10 |  | 8 | 99 | 0.007023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_151-10_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0083573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_151-10_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.025602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_151-10_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0065047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_151-10_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0054461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_151-10_0_6_line_15 |  | 12 | 20 | 0.0074118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_151-10_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.00016779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_151-10_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.0091453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_151-10_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.014421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_151-10_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.022836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_151-10_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.01588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_151-10_0_6_line_21 |  | 18 | 26 | 0.020258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_151-10_0_6_line_22 |  | 18 | 23 | 0.01271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_151-10_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0039871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_151-10_0_6_line_24 |  | 20 | 25 | 0.022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_151-10_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.034404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_151-10_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.032538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_151-10_0_6_line_27 |  | 24 | 52 | 0.037028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_151-10_0_6_line_28 |  | 25 | 29 | 0.001984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_151-10_0_6_line_29 |  | 25 | 30 | 0.017359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_151-10_0_6_line_30 |  | 26 | 28 | 0.037362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_151-10_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0070728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_151-10_0_6_line_32 |  | 29 | 33 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_151-10_0_6_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0045067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_151-10_0_6_line_34 |  | 31 | 32 | 0.028782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_151-10_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.030721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_151-10_0_6_line_36 |  | 34 | 38 | 0.0060626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_151-10_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.0033756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_151-10_0_6_line_38 |  | 36 | 37 | 0.0179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_151-10_0_6_line_39 |  | 37 | 91 | 0.019842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_151-10_0_6_line_40 |  | 38 | 39 | 0.0063608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_151-10_0_6_line_41 |  | 39 | 55 | 0.0090276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_151-10_0_6_line_42 |  | 40 | 41 | 0.067087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_151-10_0_6_line_43 |  | 40 | 42 | 0.012301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_151-10_0_6_line_44 |  | 41 | 51 | 0.031531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_151-10_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.007796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_151-10_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.03037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_151-10_0_6_line_47 |  | 44 | 45 | 0.031508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_151-10_0_6_line_48 |  | 44 | 46 | 0.017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_151-10_0_6_line_49 |  | 44 | 47 | 0.022516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_151-10_0_6_line_50 |  | 45 | 48 | 0.013437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_151-10_0_6_line_51 |  | 46 | 49 | 0.028292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_151-10_0_6_line_52 |  | 47 | 50 | 0.0058109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_151-10_0_6_line_53 |  | 49 | 53 | 0.030734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_151-10_0_6_line_54 |  | 50 | 54 | 0.033904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_151-10_0_6_line_55 |  | 51 | 52 | 0.026791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_151-10_0_6_line_56 |  | 54 | 57 | 0.020615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_151-10_0_6_line_57 |  | 54 | 58 | 0.021796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_151-10_0_6_line_58 |  | 54 | 59 | 0.029556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_151-10_0_6_line_59 |  | 55 | 56 | 0.006858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_151-10_0_6_line_60 |  | 56 | 58 | 0.0080129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_151-10_0_6_line_61 |  | 57 | 60 | 0.0017518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_151-10_0_6_line_62 |  | 59 | 61 | 0.019944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_151-10_0_6_line_63 |  | 60 | 62 | 0.037027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_151-10_0_6_line_64 |  | 61 | 63 | 0.010744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_151-10_0_6_line_65 |  | 62 | 85 | 0.019298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_151-10_0_6_line_66 |  | 63 | 64 | 0.02583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_151-10_0_6_line_67 |  | 64 | 65 | 0.026804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_151-10_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.0060223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_151-10_0_6_line_69 |  | 66 | 67 | 0.029804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_151-10_0_6_line_70 |  | 67 | 68 | 0.033709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_151-10_0_6_line_71 |  | 68 | 69 | 0.036028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_151-10_0_6_line_72 |  | 68 | 70 | 0.012466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_151-10_0_6_line_73 |  | 69 | 71 | 0.0098405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_151-10_0_6_line_74 |  | 70 | 72 | 0.032734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_151-10_0_6_line_75 |  | 71 | 92 | 0.0073983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_151-10_0_6_line_76 |  | 71 | 93 | 0.033753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_151-10_0_6_line_77 |  | 72 | 95 | 0.051926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_151-10_0_6_line_78 |  | 72 | 96 | 0.0071619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_151-10_0_6_line_79 |  | 73 | 74 | 0.03666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_151-10_0_6_line_80 |  | 73 | 75 | 0.00024837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_151-10_0_6_line_81 |  | 74 | 76 | 0.00058431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_151-10_0_6_line_82 |  | 75 | 77 | 0.032341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_151-10_0_6_line_83 |  | 76 | 78 | 0.024016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_151-10_0_6_line_84 |  | 77 | 79 | 0.026781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_151-10_0_6_line_85 |  | 77 | 80 | 0.031493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_151-10_0_6_line_86 |  | 79 | 81 | 0.052648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_151-10_0_6_line_87 |  | 80 | 82 | 0.029654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_151-10_0_6_line_88 |  | 80 | 83 | 0.038881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_151-10_0_6_line_89 |  | 81 | 86 | 0.038724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_151-10_0_6_line_90 |  | 82 | 97 | 0.002333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_151-10_0_6_line_91 |  | 83 | 94 | 0.015905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_151-10_0_6_line_92 |  | 84 | 85 | 0.0052207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_151-10_0_6_line_93 |  | 85 | 90 | 0.011027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_151-10_0_6_line_94 |  | 86 | 87 | 0.00098956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_151-10_0_6_line_95 |  | 87 | 88 | 0.052118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_151-10_0_6_line_96 |  | 88 | 89 | 0.012251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_151-10_0_6_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0090452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_151-10_0_6_line_98 |  | 92 | 108 | 0.028638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_151-10_0_6_line_99 |  | 95 | 107 | 0.0072354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_151-10_0_6_line_100 |  | 96 | 99 | 0.0019398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_151-10_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.0061906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_151-10_0_6_line_102 |  | 98 | 104 | 0.018837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_151-10_0_6_line_103 |  | 98 | 103 | 0.025999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_151-10_0_6_line_104 |  | 101 | 102 | 0.00031819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_151-10_0_6_line_105 |  | 102 | 103 | 0.01648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_151-10_0_6_line_106 |  | 104 | 105 | 0.051848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_151-10_0_6_line_107 |  | 105 | 106 | 0.039259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_151-10_0_6_line_108 |  | 106 | 111 | 0.017645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_151-10_0_6_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0029533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_151-10_0_6_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0076272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_151-10_0_6_line_111 |  | 111 | 112 | 0.0078555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_151-10_0_6_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2688109.0813 | 1238826.9032 | 2688109.4394 | 1238825.8646 | 2688111.4707 | 1238815.6042
1 | 2688109.0813 | 1238826.9032 | 2688104.4354 | 1238840.3787 | 2688102.5131 | 1238843.5346
2 | 2688113.9455 | 1238803.1038 | 2688111.4707 | 1238815.6042
3 | 2688102.5131 | 1238843.5346 | 2688101.2056 | 1238845.6812
4 | 2688113.9455 | 1238803.1038 | 2688143.0465 | 1238806.5426
5 | 2688084.9528 | 1238858.9587 | 2688100.388 | 1238847.0234 | 2688101.2056 | 1238845.6812
6 | 2688074.1167 | 1238867.3485 | 2688084.9528 | 1238858.9587
7 | 2688084.9528 | 1238858.9587 | 2688102.8633 | 1238861.1815 | 2688108.4858 | 1238866.6578 | 2688116.5201 | 1238881.8992
8 | 2688074.1167 | 1238867.3485 | 2688077.1917 | 1238848.2358
9 | 2688074.1167 | 1238867.3485 | 2688066.8395 | 1238873.9208
10 | 2688116.5201 | 1238881.8992 | 2688116.5201 | 1238881.8992 | 2688122.2238 | 1238885.9968
11 | 2688052.1068 | 1239240.0377 | 2688055.8869 | 1239232.5841
12 | 2688040.5267 | 1239262.8713 | 2688052.1068 | 1239240.0377
13 | 2688058.8291 | 1239226.7829 | 2688055.8869 | 1239232.5841
14 | 2688040.5267 | 1239262.8713 | 2688038.0633 | 1239267.7285
15 | 2688058.8291 | 1239226.7829 | 2688062.1815 | 1239220.1726
16 | 2688179.7213 | 1239301.385 | 2688179.6281 | 1239301.5246
17 | 2688184.798 | 1239293.7782 | 2688179.7213 | 1239301.385
18 | 2688171.6229 | 1239313.5192 | 2688179.6281 | 1239301.5246
19 | 2688169.9305 | 1239333.2417 | 2688166.2685 | 1239328.7285 | 2688165.3476 | 1239325.0344 | 2688166.5789 | 1239321.072 | 2688171.6229 | 1239313.5192
20 | 2688171.6229 | 1239313.5192 | 2688165.383 | 1239309.4124 | 2688160.7257 | 1239308.7539 | 2688157.4843 | 1239310.5516
21 | 2688169.9305 | 1239333.2417 | 2688159.8164 | 1239340.9416 | 2688154.4975 | 1239346.2953
22 | 2688169.9305 | 1239333.2417 | 2688180.0459 | 1239325.5463
23 | 2688157.4843 | 1239310.5516 | 2688157.4843 | 1239310.5516 | 2688155.9818 | 1239314.2447
24 | 2688072.402 | 1239200.02 | 2688062.1815 | 1239220.1726
25 | 2688136.105 | 1239340.8006 | 2688149.2017 | 1239330.9101 | 2688155.9818 | 1239314.2447
26 | 2688205.942 | 1239305.8455 | 2688180.0459 | 1239325.5463
27 | 2688205.942 | 1239305.8455 | 2688197.9685 | 1239290.1267 | 2688191.2956 | 1239271.8922
28 | 2688072.402 | 1239200.02 | 2688073.2211 | 1239198.213
29 | 2688072.402 | 1239200.02 | 2688055.7874 | 1239194.9911
30 | 2688130.3129 | 1239374.6579 | 2688142.6924 | 1239358.1777 | 2688154.4975 | 1239346.2953
31 | 2688126.0649 | 1239380.3129 | 2688130.3129 | 1239374.6579
32 | 2688078.4915 | 1239186.5865 | 2688073.2211 | 1239198.213
33 | 2688051.4739 | 1239193.6855 | 2688055.7874 | 1239194.9911
34 | 2688051.4739 | 1239193.6855 | 2688050.3829 | 1239193.3553 | 2688042.8454 | 1239191.5533 | 2688031.3844 | 1239190.605 | 2688022.9941 | 1239190.7559
35 | 2688089.4822 | 1239157.906 | 2688085.2349 | 1239169.6883 | 2688079.4715 | 1239184.4246 | 2688078.4915 | 1239186.5865
36 | 2688089.4822 | 1239157.906 | 2688091.5381 | 1239152.2027
37 | 2688022.1162 | 1239147.5744 | 2688021.7577 | 1239150.9309
38 | 2688024.1621 | 1239129.7919 | 2688023.0002 | 1239139.299 | 2688022.1162 | 1239147.5744
39 | 2688024.1621 | 1239129.7919 | 2688026.5692 | 1239110.0967
40 | 2688091.5381 | 1239152.2027 | 2688093.6952 | 1239146.2188
41 | 2688096.3436 | 1239137.5903 | 2688094.1576 | 1239144.936 | 2688093.6952 | 1239146.2188
42 | 2688176.568 | 1239157.357 | 2688206.155 | 1239217.5676
43 | 2688173.4227 | 1239145.4647 | 2688176.568 | 1239157.357
44 | 2688194.4738 | 1239246.2965 | 2688202.7568 | 1239230.0653 | 2688203.0644 | 1239223.1093 | 2688206.155 | 1239217.5676
45 | 2688171.4293 | 1239137.9278 | 2688173.4227 | 1239145.4647
46 | 2688161.7925 | 1239109.1471 | 2688169.671 | 1239131.2801 | 2688171.4293 | 1239137.9278
47 | 2688161.7925 | 1239109.1471 | 2688167.4667 | 1239109.5983 | 2688183.0533 | 1239100.6788 | 2688189.8427 | 1239096.723
48 | 2688161.7925 | 1239109.1471 | 2688169.0915 | 1239093.4427
49 | 2688161.7925 | 1239109.1471 | 2688156.7764 | 1239112.2637 | 2688140.2952 | 1239114.3296
50 | 2688189.8427 | 1239096.723 | 2688201.4527 | 1239089.9585
51 | 2688181.0161 | 1239067.7862 | 2688169.0915 | 1239093.4427
52 | 2688134.5294 | 1239115.0523 | 2688140.2952 | 1239114.3296
53 | 2688181.0161 | 1239067.7862 | 2688187.1419 | 1239054.6061 | 2688196.2928 | 1239041.5102 | 2688196.4623 | 1239041.3647
54 | 2688105.5045 | 1239102.1066 | 2688112.7662 | 1239107.7184 | 2688117.5165 | 1239112.8259 | 2688122.6281 | 1239115.5037 | 2688127.2734 | 1239115.9619 | 2688134.5294 | 1239115.0523
55 | 2688191.2956 | 1239271.8922 | 2688189.6892 | 1239267.4985 | 2688189.5898 | 1239259.9359 | 2688192.192 | 1239250.7679 | 2688194.4738 | 1239246.2965
56 | 2688105.5045 | 1239102.1066 | 2688100.7644 | 1239098.8673 | 2688086.1298 | 1239096.2083
57 | 2688105.5045 | 1239102.1066 | 2688100.9408 | 1239122.1423 | 2688100.5852 | 1239123.3372
58 | 2688105.5045 | 1239102.1066 | 2688108.6908 | 1239087.7323 | 2688111.0347 | 1239073.0857
59 | 2688096.3436 | 1239137.5903 | 2688098.2997 | 1239131.0172
60 | 2688100.5852 | 1239123.3372 | 2688098.2997 | 1239131.0172
61 | 2688084.4062 | 1239095.8951 | 2688086.1298 | 1239096.2083
62 | 2688111.0347 | 1239073.0857 | 2688114.1863 | 1239053.3925
63 | 2688084.4062 | 1239095.8951 | 2688069.1095 | 1239093.1158 | 2688047.7351 | 1239090.9944
64 | 2688115.8841 | 1239042.7835 | 2688114.1863 | 1239053.3925
65 | 2688028.4726 | 1239090.1222 | 2688040.9207 | 1239090.318 | 2688047.7351 | 1239090.9944
66 | 2688120.1407 | 1239017.3074 | 2688118.3462 | 1239027.3985 | 2688115.8841 | 1239042.7835
67 | 2688120.1407 | 1239017.3074 | 2688120.7976 | 1239013.6137 | 2688126.1358 | 1238991.1882
68 | 2688127.5304 | 1238985.3296 | 2688126.1358 | 1238991.1882
69 | 2688127.5304 | 1238985.3296 | 2688128.7444 | 1238980.2297 | 2688135.3126 | 1238956.5627
70 | 2688138.4285 | 1238924.0993 | 2688140.19 | 1238927.7392 | 2688141.0746 | 1238931.8442 | 2688140.8417 | 1238936.3218 | 2688138.7507 | 1238944.1742 | 2688135.3126 | 1238956.5627
71 | 2688138.4285 | 1238924.0993 | 2688148.4893 | 1238918.5113 | 2688156.2975 | 1238926.5552 | 2688169.5025 | 1238928.2153
72 | 2688131.0812 | 1238914.0497 | 2688135.2511 | 1238919.0263 | 2688138.4285 | 1238924.0993
73 | 2688179.2662 | 1238929.4427 | 2688169.5025 | 1238928.2153
74 | 2688130.4442 | 1238889.2 | 2688141.4153 | 1238901.7719 | 2688131.0812 | 1238914.0497
75 | 2688179.2662 | 1238929.4427 | 2688179.4487 | 1238931.4135 | 2688180.8364 | 1238933.2244 | 2688182.9651 | 1238935.5295
76 | 2688179.2662 | 1238929.4427 | 2688179.6371 | 1238927.3912 | 2688188.1128 | 1238896.878
77 | 2688130.4442 | 1238889.2 | 2688135.1707 | 1238889.8039 | 2688141.3824 | 1238886.1601 | 2688148.7657 | 1238874.4389 | 2688148.7145 | 1238867.7 | 2688144.3981 | 1238864.945 | 2688134.8576 | 1238860.4557 | 2688135.5738 | 1238856.8225
78 | 2688130.4442 | 1238889.2 | 2688125.8761 | 1238888.6206 | 2688123.7992 | 1238887.1286
79 | 2688012.4193 | 1238982.3378 | 2688022.9135 | 1239017.4633
80 | 2688012.4193 | 1238982.3378 | 2688012.3482 | 1238982.0998
81 | 2688023.0807 | 1239018.0232 | 2688022.9135 | 1239017.4633
82 | 2688003.0903 | 1238951.1119 | 2688012.3482 | 1238982.0998
83 | 2688027.3331 | 1239041.6009 | 2688025.0061 | 1239024.4677 | 2688023.0807 | 1239018.0232
84 | 2688003.0903 | 1238951.1119 | 2687976.6993 | 1238956.0912
85 | 2688033.9192 | 1238944.2638 | 2688020.8359 | 1238947.0942 | 2688003.0903 | 1238951.1119
86 | 2687976.6993 | 1238956.0912 | 2687964.5568 | 1239007.3202
87 | 2688033.9192 | 1238944.2638 | 2688033.3565 | 1238933.7479 | 2688038.3432 | 1238915.2862
88 | 2688033.9192 | 1238944.2638 | 2688072.1564 | 1238937.2183
89 | 2687964.5568 | 1239007.3202 | 2687955.6258 | 1239044.9999
90 | 2688038.3432 | 1238915.2862 | 2688038.953 | 1238913.0343
91 | 2688072.1564 | 1238937.2183 | 2688077.0342 | 1238936.3196 | 2688087.4266 | 1238932.8863
92 | 2688028.4726 | 1239090.1222 | 2688028.5599 | 1239084.9022
93 | 2688028.4726 | 1239090.1222 | 2688027.6665 | 1239101.1183
94 | 2687955.3976 | 1239045.9627 | 2687955.6258 | 1239044.9999
95 | 2687955.9998 | 1239094.5961 | 2687950.9393 | 1239090.5071 | 2687948.4264 | 1239081.9303 | 2687950.749 | 1239065.5751 | 2687955.3976 | 1239045.9627
96 | 2687955.9998 | 1239094.5961 | 2687967.9517 | 1239097.2864
97 | 2688027.6665 | 1239101.1183 | 2688026.5692 | 1239110.0967
98 | 2688188.4608 | 1238959.8548 | 2688192.5173 | 1238945.8736 | 2688182.9651 | 1238935.5295
99 | 2688135.5738 | 1238856.8225 | 2688136.9732 | 1238849.7237
100 | 2688123.7992 | 1238887.1286 | 2688122.2238 | 1238885.9968
101 | 2688040.9746 | 1238907.1971 | 2688039.7197 | 1238910.2029 | 2688038.953 | 1238913.0343
102 | 2688040.9746 | 1238907.1971 | 2688024.6409 | 1238897.8134
103 | 2688040.9746 | 1238907.1971 | 2688045.3041 | 1238896.8316 | 2688054.373 | 1238885.1798
104 | 2688066.6033 | 1238874.1341 | 2688066.8395 | 1238873.9208
105 | 2688054.373 | 1238885.1798 | 2688066.6033 | 1238874.1341
106 | 2688024.6409 | 1238897.8134 | 2688015.1271 | 1238892.3477 | 2688001.2856 | 1238877.9432 | 2687985.7559 | 1238868.7176 | 2687987.1942 | 1238866.2739
107 | 2688007.1086 | 1238832.4412 | 2687987.1942 | 1238866.2739
108 | 2688007.1086 | 1238832.4412 | 2688015.1671 | 1238818.7505 | 2688015.6021 | 1238817.046
109 | 2688187.6378 | 1238962.6912 | 2688188.4608 | 1238959.8548
110 | 2688191.4506 | 1238969.297 | 2688187.6378 | 1238962.6912
111 | 2688015.6021 | 1238817.046 | 2688017.5445 | 1238809.4345

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688109.0813 | 1238826.9032
1 | 2688111.4707 | 1238815.6042
2 | 2688102.5131 | 1238843.5346
3 | 2688113.9455 | 1238803.1038
4 | 2688101.2056 | 1238845.6812
5 | 2688143.0465 | 1238806.5426
6 | 2688084.9528 | 1238858.9587
7 | 2688074.1167 | 1238867.3485
8 | 2688116.5201 | 1238881.8992
9 | 2688052.1068 | 1239240.0377
10 | 2688055.8869 | 1239232.5841
11 | 2688040.5267 | 1239262.8713
12 | 2688058.8291 | 1239226.7829
13 | 2688038.0633 | 1239267.7285
14 | 2688179.7213 | 1239301.385
15 | 2688179.6281 | 1239301.5246
16 | 2688184.798 | 1239293.7782
17 | 2688171.6229 | 1239313.5192
18 | 2688169.9305 | 1239333.2417
19 | 2688157.4843 | 1239310.5516
20 | 2688062.1815 | 1239220.1726
21 | 2688155.9818 | 1239314.2447
22 | 2688136.105 | 1239340.8006
23 | 2688180.0459 | 1239325.5463
24 | 2688205.942 | 1239305.8455
25 | 2688072.402 | 1239200.02
26 | 2688154.4975 | 1239346.2953
27 | 2688126.0649 | 1239380.3129
28 | 2688130.3129 | 1239374.6579
29 | 2688073.2211 | 1239198.213
30 | 2688055.7874 | 1239194.9911
31 | 2688051.4739 | 1239193.6855
32 | 2688022.9941 | 1239190.7559
33 | 2688078.4915 | 1239186.5865
34 | 2688089.4822 | 1239157.906
35 | 2688021.7576 | 1239150.9309
36 | 2688022.1162 | 1239147.5744
37 | 2688024.1621 | 1239129.7919
38 | 2688091.5381 | 1239152.2027
39 | 2688093.6952 | 1239146.2188
40 | 2688176.568 | 1239157.357
41 | 2688206.155 | 1239217.5676
42 | 2688173.4227 | 1239145.4647
43 | 2688171.4293 | 1239137.9278
44 | 2688161.7925 | 1239109.1471
45 | 2688189.8427 | 1239096.723
46 | 2688169.0915 | 1239093.4427
47 | 2688140.2952 | 1239114.3296
48 | 2688201.4527 | 1239089.9585
49 | 2688181.0161 | 1239067.7862
50 | 2688134.5294 | 1239115.0523
51 | 2688194.4738 | 1239246.2965
52 | 2688191.2956 | 1239271.8922
53 | 2688196.4623 | 1239041.3647
54 | 2688105.5045 | 1239102.1066
55 | 2688096.3436 | 1239137.5903
56 | 2688098.2997 | 1239131.0172
57 | 2688086.1298 | 1239096.2083
58 | 2688100.5852 | 1239123.3372
59 | 2688111.0347 | 1239073.0857
60 | 2688084.4062 | 1239095.8951
61 | 2688114.1863 | 1239053.3925
62 | 2688047.7351 | 1239090.9943
63 | 2688115.8841 | 1239042.7835
64 | 2688120.1407 | 1239017.3074
65 | 2688126.1358 | 1238991.1882
66 | 2688127.5304 | 1238985.3296
67 | 2688135.3126 | 1238956.5627
68 | 2688138.4285 | 1238924.0993
69 | 2688169.5025 | 1238928.2153
70 | 2688131.0812 | 1238914.0497
71 | 2688179.2662 | 1238929.4427
72 | 2688130.4442 | 1238889.2
73 | 2688012.4193 | 1238982.3378
74 | 2688022.9135 | 1239017.4633
75 | 2688012.3482 | 1238982.0998
76 | 2688023.0807 | 1239018.0232
77 | 2688003.0903 | 1238951.1119
78 | 2688027.3331 | 1239041.6009
79 | 2687976.6993 | 1238956.0912
80 | 2688033.9192 | 1238944.2638
81 | 2687964.5568 | 1239007.3202
82 | 2688038.3432 | 1238915.2862
83 | 2688072.1564 | 1238937.2183
84 | 2688028.5599 | 1239084.9022
85 | 2688028.4726 | 1239090.1222
86 | 2687955.6258 | 1239044.9999
87 | 2687955.3976 | 1239045.9627
88 | 2687955.9998 | 1239094.5961
89 | 2687967.9517 | 1239097.2864
90 | 2688027.6665 | 1239101.1183
91 | 2688026.5692 | 1239110.0967
92 | 2688182.9651 | 1238935.5295
93 | 2688188.1128 | 1238896.878
94 | 2688087.4266 | 1238932.8863
95 | 2688135.5738 | 1238856.8225
96 | 2688123.7992 | 1238887.1286
97 | 2688038.953 | 1238913.0343
98 | 2688040.9746 | 1238907.1971
99 | 2688122.2238 | 1238885.9968
100 | 2688077.1917 | 1238848.2358
101 | 2688066.8395 | 1238873.9208
102 | 2688066.6033 | 1238874.1341
103 | 2688054.373 | 1238885.1798
104 | 2688024.6409 | 1238897.8134
105 | 2687987.1942 | 1238866.2739
106 | 2688007.1086 | 1238832.4412
107 | 2688136.9732 | 1238849.7237
108 | 2688188.4608 | 1238959.8548
109 | 2688187.6378 | 1238962.6912
110 | 2688191.4506 | 1238969.297
111 | 2688015.6021 | 1238817.046
112 | 2688017.5445 | 1238809.4345
113 | 2688105.5045 | 1239102.1066

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98508 | -0.28434 | 0.0022842 | 0.00057247
1 | 0.985 | -0.28591 | 0.0010465 | 0.00026227
2 | 0.98524 | -0.28117 | 0.0013876 | 0.00034775
3 | 0.98493 | -0.2874 | 0 | 0
4 | 0.98527 | -0.28067 | 0.0014266 | 0.00035755
5 | 0.98475 | -0.29082 | 0.0064993 | 0.0016289
6 | 0.98552 | -0.27588 | 0 | 0
7 | 0.98487 | -0.28833 | 0 | 0
8 | 0.98772 | -0.23351 | 0.0019716 | 0.00049412
9 | 0.99147 | -0.164 | 0.0017173 | 0.00043039
10 | 0.99152 | -0.16305 | 0.0014435 | 0.00036177
11 | 0.99136 | -0.16612 | 0.0019601 | 0.00049125
12 | 0.99156 | -0.16215 | 0.0055799 | 0.0013984
13 | 0.99134 | -0.16638 | 0.0027094 | 0.00067904
14 | 0.98297 | -0.32846 | 0.0018538 | 0.0004646
15 | 0.98297 | -0.32845 | 0.0010752 | 0.00026947
16 | 0.98295 | -0.32875 | 0.0018033 | 0.00045195
17 | 0.98303 | -0.32721 | 0 | 0
18 | 0.98346 | -0.3188 | 0 | 0
19 | 0.9828 | -0.33172 | 0.0031158 | 0.0007809
20 | 0.99165 | -0.16039 | 0.0021149 | 0.00053005
21 | 0.98275 | -0.33262 | 0.0043238 | 0.0010837
22 | 0.98249 | -0.33776 | 0.0082692 | 0.0020725
23 | 0.98377 | -0.31269 | 0.0027485 | 0.00068885
24 | 0.98466 | -0.29547 | 0 | 0
25 | 0.99197 | -0.15417 | 0 | 0
26 | 0.98334 | -0.32107 | 0.0022701 | 0.00056894
27 | 0.98319 | -0.32404 | 0.0023413 | 0.00058678
28 | 0.98321 | -0.32374 | 0.0016151 | 0.00040477
29 | 0.99202 | -0.15321 | 0.001405 | 0.00035212
30 | 0.99179 | -0.15777 | 0.0023306 | 0.00058411
31 | 0.99175 | -0.15852 | 0.0078854 | 0.0019763
32 | 0.99171 | -0.15929 | 0.0015003 | 0.00037601
33 | 0.99236 | -0.14674 | 0.0038648 | 0.00096862
34 | 0.99327 | -0.12907 | 0.0094748 | 0.0023746
35 | 0.9908 | -0.17695 | 0.0081837 | 0.002051
36 | 0.99082 | -0.17646 | 0.0083602 | 0.0020953
37 | 0.99109 | -0.17121 | 0.0083636 | 0.0020961
38 | 0.9935 | -0.12458 | 0.0029753 | 0.00074569
39 | 0.99376 | -0.11953 | 0.0032872 | 0.00082385
40 | 0.98956 | -0.2003 | 0.0055032 | 0.0013792
41 | 0.98729 | -0.24418 | 0.0054952 | 0.0013772
42 | 0.99004 | -0.19107 | 0.0046977 | 0.0011774
43 | 0.99038 | -0.18458 | 0.0044993 | 0.0011276
44 | 0.99181 | -0.15689 | 0 | 0
45 | 0.9916 | -0.16099 | 0.0030155 | 0.00075575
46 | 0.99163 | -0.16042 | 0.0030307 | 0.00075956
47 | 0.99326 | -0.12894 | 0.0042787 | 0.0010723
48 | 0.99155 | -0.16202 | 0.0043168 | 0.0010819
49 | 0.99141 | -0.16465 | 0.0035946 | 0.0009009
50 | 0.99366 | -0.1213 | 0.002311 | 0.00057919
51 | 0.98639 | -0.26177 | 0.0017417 | 0.00043652
52 | 0.98566 | -0.2759 | 0 | 0
53 | 0.99128 | -0.16729 | 0.0048453 | 0.0012143
54 | 0.99605 | -0.075467 | 0 | 0
55 | 0.99416 | -0.11184 | 0.0034135 | 0.00085551
56 | 0.99449 | -0.10559 | 0.003218 | 0.00080651
57 | 0.99481 | -0.099278 | 0.0032097 | 0.00080443
58 | 0.99489 | -0.097847 | 0.0034936 | 0.00087558
59 | 0.99877 | -0.023474 | 0.0015295 | 0.00038332
60 | 0.99471 | -0.1012 | 0.0092325 | 0.0023139
61 | 1 | 0 | -0.44986 | -0.11466
62 | 0.99291 | -0.13598 | 0.010183 | 0.0025522
63 | 0.9992 | -0.014985 | 0.0092379 | 0.0023152
64 | 0.99736 | -0.049716 | 0.0052407 | 0.0013135
65 | 0.9955 | -0.085068 | 0.0087375 | 0.0021898
66 | 0.99509 | -0.09272 | 0.0064231 | 0.0016098
67 | 0.99316 | -0.12955 | 0.0087375 | 0.0021898
68 | 0.99105 | -0.16965 | 0 | 0
69 | 0.99027 | -0.1849 | 0.0045082 | 0.0011299
70 | 0.99037 | -0.18275 | 0 | 0
71 | 0.99009 | -0.18828 | 0 | 0
72 | 0.98856 | -0.21726 | 0 | 0
73 | 0.97248 | -0.53014 | 0.051357 | 0.012871
74 | 0.97149 | -0.5498 | 0.0086921 | 0.0021785
75 | 0.9725 | -0.52977 | 0.0095689 | 0.0023982
76 | 0.97147 | -0.55002 | 0.010183 | 0.0025521
77 | 0.97521 | -0.47628 | 0 | 0
78 | 0.97125 | -0.55454 | 0.010189 | 0.0025535
79 | 0.9746 | -0.48835 | 0 | 0
80 | 0.97858 | -0.41038 | 0 | 0
81 | 0.97339 | -0.51213 | 0.0081737 | 0.0020485
82 | 0.98209 | -0.34201 | 0 | 0
83 | 0.97813 | -0.41927 | 0.0095682 | 0.002398
84 | 0.9921 | -0.15159 | 0.0099448 | 0.0024924
85 | 0.99215 | -0.15067 | 0 | 0
86 | 0.9728 | -0.52382 | 0.0037501 | 0.00093987
87 | 0.97279 | -0.52405 | 0.0063259 | 0.0015854
88 | 0.97248 | -0.53013 | 0 | 0
89 | 0.97241 | -0.53156 | 0.0063255 | 0.0015853
90 | 0.99182 | -0.15714 | 0 | 0
91 | 0.99154 | -0.16244 | 0.0081808 | 0.0020503
92 | 0.98999 | -0.19034 | 0.0024607 | 0.0006167
93 | 0.98998 | -0.19044 | 0.0035997 | 0.00090217
94 | 0.97808 | -0.42013 | 0.00298 | 0.00074686
95 | 0.98829 | -0.22266 | 0.0023813 | 0.0005968
96 | 0.98818 | -0.22458 | 0.0015496 | 0.00038838
97 | 0.98223 | -0.33933 | 0.0058609 | 0.0014689
98 | 0.98249 | -0.33438 | 0 | 0
99 | 0.98808 | -0.22655 | 0.0036911 | 0.00092507
100 | 0.98481 | -0.28947 | 0.0032906 | 0.00082471
101 | 0.98442 | -0.29706 | 0.00077953 | 0.00019537
102 | 0.9844 | -0.29734 | 0.0012571 | 0.00031506
103 | 0.98365 | -0.31184 | 0.0024367 | 0.0006107
104 | 0.98229 | -0.33819 | 0.0019796 | 0.00049614
105 | 0.98185 | -0.34683 | 0.00064129 | 0.00016072
106 | 0.98154 | -0.35292 | 0.0050685 | 0.0012703
107 | 0.98826 | -0.2231 | 0.0034398 | 0.00086209
108 | 0.98964 | -0.1971 | 0.0023123 | 0.00057952
109 | 0.98961 | -0.19768 | 0.0031472 | 0.00078876
110 | 0.98955 | -0.19874 | 0.0078025 | 0.0019555
111 | 0.98148 | -0.35404 | 0.0017499 | 0.00043857
112 | 0.98147 | -0.35429 | 0.0017601 | 0.00044113
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0075478 | 0.0018918 | -0.0075472 | -0.0018916 | 5.6342e-07 | 2.1346e-07 | 0.011401 | 0.011401 | 0.011401 | 0.98508 | -0.28434 | 0.985 | -0.28591 | 3.1323
1 | -0.009832 | -0.0024643 | 0.0098335 | 0.002465 | 1.4847e-06 | 7.2164e-07 | 0.014852 | 0.014852 | 0.014852 | 0.98508 | -0.28434 | 0.98524 | -0.28117 | 4.0801
2 | 0.0065008 | 0.0016293 | -0.0065003 | -0.0016292 | 4.6087e-07 | 1.3277e-07 | 0.0098206 | 0.0098206 | 0.0098206 | 0.985 | -0.28591 | 0.98493 | -0.2874 | 2.698
3 | -0.011221 | -0.0028127 | 0.011221 | 0.0028129 | 2.7072e-07 | 1.4125e-07 | 0.016947 | 0.016947 | 0.016947 | 0.98524 | -0.28117 | 0.98527 | -0.28067 | 4.6558
4 | 0.0065003 | 0.0016292 | -0.0064993 | -0.0016289 | 1.0598e-06 | 3.0542e-07 | 0.0098206 | 0.0098208 | 0.0098208 | 0.98493 | -0.2874 | 0.98475 | -0.29082 | 2.698
5 | -0.012648 | -0.0031704 | 0.012651 | 0.003172 | 2.8848e-06 | 1.5777e-06 | 0.019102 | 0.019102 | 0.019102 | 0.98527 | -0.28067 | 0.98552 | -0.27588 | 5.2478
6 | 0.15352 | 0.03908 | -0.15342 | -0.039022 | 9.2046e-05 | 5.8387e-05 | 0.23201 | 0.23201 | 0.23201 | 0.98552 | -0.27588 | 0.98487 | -0.28833 | 21.2463
7 | -0.16617 | -0.042252 | 0.16651 | 0.042468 | 0.00033992 | 0.0002159 | 0.25111 | 0.25111 | 0.25111 | 0.98552 | -0.27588 | 0.98772 | -0.23351 | 22.9955
8 | 0.0032908 | 0.00082457 | -0.0032906 | -0.00082471 | 1.7947e-07 | -1.3149e-07 | 0.0049719 | 0.004972 | 0.004972 | 0.98487 | -0.28833 | 0.98481 | -0.28947 | 1.3659
9 | 0.15013 | 0.038197 | -0.15007 | -0.038157 | 6.3181e-05 | 4.0062e-05 | 0.22704 | 0.22704 | 0.22704 | 0.98487 | -0.28833 | 0.98442 | -0.29706 | 20.791
10 | -0.16848 | -0.042962 | 0.16854 | 0.042998 | 5.6673e-05 | 3.6001e-05 | 0.25408 | 0.25408 | 0.25408 | 0.98772 | -0.23351 | 0.98808 | -0.22655 | 23.2674
11 | -0.0063873 | -0.0016006 | 0.0063876 | 0.0016007 | 2.8799e-07 | 7.6531e-08 | 0.0095861 | 0.0095861 | 0.0095861 | 0.99147 | -0.164 | 0.99152 | -0.16305 | 2.6335
12 | 0.00467 | 0.0011702 | -0.0046695 | -0.0011702 | 4.7163e-07 | -2.8295e-08 | 0.0070088 | 0.0070089 | 0.0070089 | 0.99147 | -0.164 | 0.99136 | -0.16612 | 1.9255
13 | -0.007831 | -0.0019624 | 0.0078314 | 0.0019626 | 3.369e-07 | 1.3172e-07 | 0.011752 | 0.011752 | 0.011752 | 0.99152 | -0.16305 | 0.99156 | -0.16215 | 3.2287
14 | 0.0027094 | 0.00067899 | -0.0027094 | -0.00067904 | 3.3777e-08 | -4.8601e-08 | 0.0040668 | 0.0040668 | 0.0040668 | 0.99136 | -0.16612 | 0.99134 | -0.16638 | 1.1173
15 | -0.013411 | -0.003361 | 0.013412 | 0.0033616 | 1.1258e-06 | 6.2491e-07 | 0.020126 | 0.020126 | 0.020126 | 0.99156 | -0.16215 | 0.99165 | -0.16039 | 5.5291
16 | -0.0036571 | -0.00091645 | 0.0036571 | 0.00091645 | 1.9287e-09 | -8.9226e-10 | 0.0055361 | 0.0055361 | 0.0055361 | 0.98297 | -0.32846 | 0.98297 | -0.32845 | 1.5209
17 | 0.0018033 | 0.00045185 | -0.0018033 | -0.00045195 | 2.5557e-08 | -9.9569e-08 | 0.0027298 | 0.0027299 | 0.0027299 | 0.98297 | -0.32846 | 0.98295 | -0.32875 | 0.74996
18 | -0.0047323 | -0.0011859 | 0.0047326 | 0.0011859 | 2.7752e-07 | -5.2003e-09 | 0.0071637 | 0.0071636 | 0.0071637 | 0.98297 | -0.32845 | 0.98303 | -0.32721 | 1.9681
19 | -0.020447 | -0.005126 | 0.020456 | 0.005131 | 8.2039e-06 | 4.9609e-06 | 0.030952 | 0.030952 | 0.030952 | 0.98303 | -0.32721 | 0.98346 | -0.3188 | 8.5032
20 | 0.015715 | 0.0039401 | -0.015711 | -0.0039382 | 3.3698e-06 | 1.9554e-06 | 0.023788 | 0.023788 | 0.023788 | 0.98303 | -0.32721 | 0.9828 | -0.33172 | 6.5352
21 | 0.0062276 | 0.0015604 | -0.006227 | -0.0015603 | 6.7449e-07 | 1.7465e-07 | 0.0094226 | 0.0094226 | 0.0094226 | 0.98346 | -0.3188 | 0.98334 | -0.32107 | 2.5886
22 | -0.026683 | -0.0066915 | 0.026691 | 0.0066963 | 7.7693e-06 | 4.811e-06 | 0.040374 | 0.040374 | 0.040374 | 0.98346 | -0.3188 | 0.98377 | -0.31269 | 11.0918
23 | 0.012596 | 0.0031573 | -0.012595 | -0.003157 | 5.4378e-07 | 2.975e-07 | 0.019071 | 0.019071 | 0.019071 | 0.9828 | -0.33172 | 0.98275 | -0.33262 | 5.2392
24 | -0.015527 | -0.0038917 | 0.015532 | 0.0038943 | 4.5999e-06 | 2.6523e-06 | 0.023299 | 0.023299 | 0.023299 | 0.99165 | -0.16039 | 0.99197 | -0.15417 | 6.4009
25 | 0.0082713 | 0.0020733 | -0.0082692 | -0.0020725 | 2.0236e-06 | 8.5929e-07 | 0.012524 | 0.012524 | 0.012524 | 0.98275 | -0.33262 | 0.98249 | -0.33776 | 3.4407
26 | -0.02944 | -0.0073851 | 0.029464 | 0.0074002 | 2.4197e-05 | 1.5072e-05 | 0.044532 | 0.044531 | 0.044532 | 0.98377 | -0.31269 | 0.98466 | -0.29547 | 12.2339
27 | -0.029464 | -0.0074002 | 0.029491 | 0.0074173 | 2.7535e-05 | 1.7151e-05 | 0.044531 | 0.044531 | 0.044531 | 0.98466 | -0.29547 | 0.98566 | -0.2759 | 12.2339
28 | -0.027251 | -0.0068316 | 0.027252 | 0.0068324 | 1.2432e-06 | 7.7006e-07 | 0.040878 | 0.040878 | 0.040878 | 0.99197 | -0.15417 | 0.99202 | -0.15321 | 11.2303
29 | 0.011719 | 0.0029373 | -0.011717 | -0.0029362 | 2.0116e-06 | 1.0634e-06 | 0.017579 | 0.017579 | 0.017579 | 0.99197 | -0.15417 | 0.99179 | -0.15777 | 4.8294
30 | 0.0039569 | 0.00099133 | -0.0039564 | -0.00099148 | 5.0229e-07 | -1.5243e-07 | 0.0059875 | 0.0059877 | 0.0059877 | 0.98334 | -0.32107 | 0.98321 | -0.32374 | 1.645
31 | -0.0023413 | -0.00058678 | 0.0023413 | 0.00058671 | 3.3302e-08 | -6.8385e-08 | 0.0035434 | 0.0035434 | 0.0035434 | 0.98319 | -0.32404 | 0.98321 | -0.32374 | 0.97347
32 | -0.028657 | -0.0071845 | 0.028666 | 0.00719 | 8.8451e-06 | 5.496e-06 | 0.042986 | 0.042985 | 0.042986 | 0.99202 | -0.15321 | 0.99236 | -0.14674 | 11.8092
33 | 0.0093861 | 0.0023521 | -0.0093858 | -0.0023519 | 3.3515e-07 | 1.5634e-07 | 0.014082 | 0.014082 | 0.014082 | 0.99179 | -0.15777 | 0.99175 | -0.15852 | 3.8687
34 | 0.0015004 | 0.00037567 | -0.0015003 | -0.00037601 | 5.4692e-08 | -3.3637e-07 | 0.002251 | 0.0022511 | 0.0022511 | 0.99175 | -0.15852 | 0.99171 | -0.15929 | 0.61844
35 | -0.032531 | -0.0081586 | 0.032558 | 0.0081758 | 2.7414e-05 | 1.7148e-05 | 0.048781 | 0.048781 | 0.048781 | 0.99236 | -0.14674 | 0.99327 | -0.12907 | 13.4013
36 | -0.042033 | -0.01055 | 0.042042 | 0.010556 | 9.0161e-06 | 5.6918e-06 | 0.062975 | 0.062975 | 0.062975 | 0.99327 | -0.12907 | 0.9935 | -0.12458 | 17.3008
37 | -0.0081837 | -0.002051 | 0.0081839 | 0.0020511 | 1.9122e-07 | 7.8905e-08 | 0.012291 | 0.012291 | 0.012291 | 0.9908 | -0.17695 | 0.99082 | -0.17646 | 3.3766
38 | -0.016544 | -0.0041464 | 0.016548 | 0.0041488 | 4.1439e-06 | 2.4215e-06 | 0.024846 | 0.024846 | 0.024846 | 0.99082 | -0.17646 | 0.99109 | -0.17121 | 6.8258
39 | -0.024912 | -0.0062449 | 0.024922 | 0.0062513 | 1.0409e-05 | 6.4061e-06 | 0.037403 | 0.037403 | 0.037403 | 0.99109 | -0.17121 | 0.99154 | -0.16244 | 10.2755
40 | -0.045017 | -0.011302 | 0.045028 | 0.011309 | 1.0846e-05 | 6.8589e-06 | 0.067431 | 0.067431 | 0.067431 | 0.9935 | -0.12458 | 0.99376 | -0.11953 | 18.525
41 | -0.048315 | -0.012132 | 0.048333 | 0.012144 | 1.7722e-05 | 1.1225e-05 | 0.072353 | 0.072353 | 0.072353 | 0.99376 | -0.11953 | 0.99416 | -0.11184 | 19.8772
42 | 0.036852 | 0.0093085 | -0.036774 | -0.0092599 | 7.7326e-05 | 4.8629e-05 | 0.05544 | 0.055441 | 0.055441 | 0.98956 | -0.2003 | 0.98729 | -0.24418 | 15.2309
43 | -0.042355 | -0.010688 | 0.042374 | 0.0107 | 1.8727e-05 | 1.1827e-05 | 0.063715 | 0.063715 | 0.063715 | 0.98956 | -0.2003 | 0.99004 | -0.19107 | 17.5043
44 | 0.031279 | 0.0078827 | -0.031253 | -0.0078663 | 2.6296e-05 | 1.6426e-05 | 0.047158 | 0.047159 | 0.047159 | 0.98729 | -0.24418 | 0.98639 | -0.26177 | 12.9557
45 | -0.047071 | -0.011877 | 0.047086 | 0.011886 | 1.4645e-05 | 9.2722e-06 | 0.070776 | 0.070776 | 0.070776 | 0.99004 | -0.19107 | 0.99038 | -0.18458 | 19.444
46 | -0.051585 | -0.013014 | 0.051654 | 0.013057 | 6.8467e-05 | 4.3427e-05 | 0.077536 | 0.077536 | 0.077536 | 0.99038 | -0.18458 | 0.99181 | -0.15689 | 21.3011
47 | 0.0073339 | 0.0018381 | -0.0073325 | -0.0018376 | 1.4305e-06 | 5.09e-07 | 0.011003 | 0.011003 | 0.011003 | 0.99181 | -0.15689 | 0.9916 | -0.16099 | 3.0229
48 | 0.011475 | 0.0028765 | -0.011473 | -0.0028755 | 1.9248e-06 | 1.0084e-06 | 0.017216 | 0.017216 | 0.017216 | 0.99181 | -0.15689 | 0.99163 | -0.16042 | 4.7297
49 | -0.070463 | -0.017772 | 0.070557 | 0.017832 | 9.4432e-05 | 6.0145e-05 | 0.10575 | 0.10575 | 0.10575 | 0.99181 | -0.15689 | 0.99326 | -0.12894 | 29.0536
50 | 0.004317 | 0.0010819 | -0.0043168 | -0.0010819 | 2.1147e-07 | -3.7985e-08 | 0.0064782 | 0.0064783 | 0.0064783 | 0.9916 | -0.16099 | 0.99155 | -0.16202 | 1.7797
51 | 0.0084422 | 0.002116 | -0.0084405 | -0.0021152 | 1.7027e-06 | 7.2482e-07 | 0.012668 | 0.012668 | 0.012668 | 0.99163 | -0.16042 | 0.99141 | -0.16465 | 3.4803
52 | -0.074836 | -0.018904 | 0.074863 | 0.018922 | 2.7415e-05 | 1.747e-05 | 0.11216 | 0.11216 | 0.11216 | 0.99326 | -0.12894 | 0.99366 | -0.1213 | 30.8145
53 | 0.0048459 | 0.0012143 | -0.0048453 | -0.0012143 | 6.0968e-07 | -6.061e-09 | 0.0072731 | 0.0072733 | 0.0072733 | 0.99141 | -0.16465 | 0.99128 | -0.16729 | 1.9982
54 | -0.077174 | -0.019501 | 0.077344 | 0.019609 | 0.00016997 | 0.00010834 | 0.11563 | 0.11563 | 0.11563 | 0.99366 | -0.1213 | 0.99605 | -0.075467 | 31.7653
55 | 0.029511 | 0.0074297 | -0.029491 | -0.0074173 | 1.9923e-05 | 1.2409e-05 | 0.044531 | 0.044531 | 0.044531 | 0.98639 | -0.26177 | 0.98566 | -0.2759 | 12.2339
56 | 0.065892 | 0.016603 | -0.065817 | -0.016555 | 7.4958e-05 | 4.7705e-05 | 0.098468 | 0.098468 | 0.098468 | 0.99605 | -0.075467 | 0.99481 | -0.099278 | 27.0517
57 | 0.058556 | 0.014744 | -0.058494 | -0.014704 | 6.2581e-05 | 3.9768e-05 | 0.087502 | 0.087502 | 0.087502 | 0.99605 | -0.075467 | 0.99489 | -0.097847 | 24.0391
58 | -0.20179 | -0.050956 | 0.2023 | 0.051278 | 0.00050408 | 0.00032184 | 0.3016 | 0.3016 | 0.3016 | 0.99605 | -0.075467 | 0.99877 | -0.023474 | 41.428
59 | -0.051746 | -0.012999 | 0.051762 | 0.013009 | 1.5432e-05 | 9.7872e-06 | 0.077462 | 0.077462 | 0.077462 | 0.99416 | -0.11184 | 0.99449 | -0.10559 | 21.2808
60 | -0.05498 | -0.013816 | 0.055 | 0.013828 | 2.0341e-05 | 1.2914e-05 | 0.082277 | 0.082277 | 0.082277 | 0.99449 | -0.10559 | 0.99489 | -0.097847 | 22.6036
61 | 0.062607 | 0.015751 | -0.062601 | -0.015747 | 5.7634e-06 | 3.6659e-06 | 0.093667 | 0.093667 | 0.093667 | 0.99481 | -0.099278 | 0.99471 | -0.1012 | 25.7328
62 | -0.20383 | -0.051661 | 0.20406 | 0.051808 | 0.0002302 | 0.00014654 | 0.30387 | 0.30387 | 0.30387 | 0.99877 | -0.023474 | 1 | 0 | 27.8273
63 | 0.053369 | 0.013433 | -0.05328 | -0.013377 | 8.8545e-05 | 5.6189e-05 | 0.079856 | 0.079856 | 0.079856 | 0.99471 | -0.1012 | 0.99291 | -0.13598 | 21.9386
64 | 0.24415 | 0.062852 | -0.24397 | -0.062739 | 0.00017783 | 0.00011339 | 0.36389 | 0.36389 | 0.36389 | 1 | 0 | 0.9992 | -0.014985 | 33.3232
65 | 0.043097 | 0.010825 | -0.043067 | -0.010806 | 3.0195e-05 | 1.9075e-05 | 0.064595 | 0.064596 | 0.064596 | 0.99291 | -0.13598 | 0.99215 | -0.15067 | 17.746
66 | 0.23473 | 0.060424 | -0.23434 | -0.060171 | 0.00039582 | 0.00025231 | 0.35013 | 0.35013 | 0.35013 | 0.9992 | -0.014985 | 0.99736 | -0.049716 | 32.0634
67 | 0.2291 | 0.058858 | -0.2287 | -0.058608 | 0.00039261 | 0.00025022 | 0.34231 | 0.34231 | 0.34231 | 0.99736 | -0.049716 | 0.9955 | -0.085068 | 31.3475
68 | 0.21997 | 0.056418 | -0.21989 | -0.056366 | 8.1608e-05 | 5.1994e-05 | 0.32925 | 0.32925 | 0.32925 | 0.9955 | -0.085068 | 0.99509 | -0.09272 | 30.1515
69 | 0.21346 | 0.054756 | -0.21308 | -0.054514 | 0.00038066 | 0.00024246 | 0.31965 | 0.31965 | 0.31965 | 0.99509 | -0.09272 | 0.99316 | -0.12955 | 29.272
70 | 0.20434 | 0.052324 | -0.20395 | -0.052072 | 0.00039599 | 0.00025213 | 0.30656 | 0.30656 | 0.30656 | 0.99316 | -0.12955 | 0.99105 | -0.16965 | 28.0732
71 | 0.023858 | 0.0059884 | -0.023841 | -0.0059777 | 1.7339e-05 | 1.0633e-05 | 0.035825 | 0.035825 | 0.035825 | 0.99105 | -0.16965 | 0.99027 | -0.1849 | 9.842
72 | 0.18009 | 0.046083 | -0.17998 | -0.046011 | 0.00011422 | 7.2617e-05 | 0.27074 | 0.27074 | 0.27074 | 0.99105 | -0.16965 | 0.99037 | -0.18275 | 24.7926
73 | 0.019332 | 0.0048479 | -0.019329 | -0.004846 | 3.1143e-06 | 1.8666e-06 | 0.029051 | 0.029051 | 0.029051 | 0.99027 | -0.1849 | 0.99009 | -0.18828 | 7.9809
74 | 0.17998 | 0.046011 | -0.17968 | -0.04582 | 0.00029992 | 0.00019068 | 0.27074 | 0.27074 | 0.27074 | 0.99037 | -0.18275 | 0.98856 | -0.21726 | 24.7927
75 | 0.015729 | 0.003944 | -0.015728 | -0.0039431 | 1.5505e-06 | 8.9717e-07 | 0.02364 | 0.02364 | 0.02364 | 0.99009 | -0.18828 | 0.98999 | -0.19034 | 6.4946
76 | 0.0036001 | 0.00090198 | -0.0035997 | -0.00090217 | 3.7054e-07 | -1.969e-07 | 0.0054105 | 0.0054106 | 0.0054106 | 0.99009 | -0.18828 | 0.98998 | -0.19044 | 1.4864
77 | 0.0058226 | 0.0014591 | -0.0058211 | -0.0014588 | 1.4958e-06 | 2.9174e-07 | 0.0087643 | 0.0087646 | 0.0087646 | 0.98856 | -0.21726 | 0.98829 | -0.22266 | 2.4078
78 | 0.17385 | 0.044361 | -0.17379 | -0.044322 | 6.144e-05 | 3.9046e-05 | 0.26197 | 0.26197 | 0.26197 | 0.98856 | -0.21726 | 0.98818 | -0.22458 | 23.9901
79 | 0.029093 | 0.0073023 | -0.029066 | -0.0072853 | 2.7248e-05 | 1.6985e-05 | 0.044521 | 0.044521 | 0.044521 | 0.97248 | -0.53014 | 0.97149 | -0.5498 | 12.231
80 | -0.08045 | -0.020173 | 0.080451 | 0.020174 | 1.4114e-06 | 9.0024e-07 | 0.1231 | 0.1231 | 0.1231 | 0.97248 | -0.53014 | 0.9725 | -0.52977 | 33.8194
81 | 0.020374 | 0.0051069 | -0.020374 | -0.0051067 | 2.1339e-07 | 1.2934e-07 | 0.031207 | 0.031207 | 0.031207 | 0.97149 | -0.5498 | 0.97147 | -0.55002 | 8.5734
82 | -0.09002 | -0.022573 | 0.09025 | 0.022719 | 0.00023011 | 0.00014687 | 0.13774 | 0.13774 | 0.13774 | 0.9725 | -0.52977 | 0.97521 | -0.47628 | 37.8417
83 | 0.010191 | 0.0025546 | -0.010189 | -0.0025535 | 2.1945e-06 | 1.1072e-06 | 0.01561 | 0.01561 | 0.01561 | 0.97147 | -0.55002 | 0.97125 | -0.55454 | 4.2884
84 | 0.024629 | 0.0061912 | -0.024615 | -0.0061824 | 1.4188e-05 | 8.7464e-06 | 0.037586 | 0.037587 | 0.037587 | 0.97521 | -0.47628 | 0.9746 | -0.48835 | 10.326
85 | -0.11488 | -0.028911 | 0.11524 | 0.029143 | 0.00036304 | 0.00023195 | 0.17533 | 0.17533 | 0.17533 | 0.97521 | -0.47628 | 0.97858 | -0.41038 | 48.1676
86 | 0.024615 | 0.0061824 | -0.024587 | -0.0061652 | 2.7892e-05 | 1.7196e-05 | 0.037587 | 0.037587 | 0.037587 | 0.9746 | -0.48835 | 0.97339 | -0.51213 | 10.326
87 | -0.1278 | -0.03229 | 0.12822 | 0.032559 | 0.00042034 | 0.00026864 | 0.19442 | 0.19442 | 0.19442 | 0.97858 | -0.41038 | 0.98209 | -0.34201 | 53.4119
88 | 0.012554 | 0.0031477 | -0.012548 | -0.0031448 | 5.3132e-06 | 2.9122e-06 | 0.019089 | 0.01909 | 0.01909 | 0.97858 | -0.41038 | 0.97813 | -0.41927 | 5.2444
89 | 0.016413 | 0.0041167 | -0.016404 | -0.0041113 | 9.1426e-06 | 5.3702e-06 | 0.025092 | 0.025092 | 0.025092 | 0.97339 | -0.51213 | 0.9728 | -0.52382 | 6.8934
90 | -0.12822 | -0.032559 | 0.12823 | 0.032569 | 1.6535e-05 | 1.0523e-05 | 0.19442 | 0.19442 | 0.19442 | 0.98209 | -0.34201 | 0.98223 | -0.33933 | 26.7059
91 | 0.0029801 | 0.00074674 | -0.00298 | -0.00074686 | 1.2259e-07 | -1.2116e-07 | 0.0045336 | 0.0045337 | 0.0045337 | 0.97813 | -0.41927 | 0.97808 | -0.42013 | 1.2455
92 | -0.0099448 | -0.0024924 | 0.0099453 | 0.0024926 | 4.3557e-07 | 2.1135e-07 | 0.014916 | 0.014916 | 0.014916 | 0.9921 | -0.15159 | 0.99215 | -0.15067 | 4.0978
93 | 0.033122 | 0.0083133 | -0.033111 | -0.0083069 | 1.0206e-05 | 6.3894e-06 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.99215 | -0.15067 | 0.99182 | -0.15714 | 13.6483
94 | 0.012654 | 0.0031715 | -0.012654 | -0.0031714 | 1.3902e-07 | 7.6688e-08 | 0.019356 | 0.019356 | 0.019356 | 0.9728 | -0.52382 | 0.97279 | -0.52405 | 5.3175
95 | 0.0063277 | 0.001586 | -0.0063259 | -0.0015854 | 1.8311e-06 | 5.2504e-07 | 0.0096791 | 0.0096794 | 0.0096794 | 0.97279 | -0.52405 | 0.97248 | -0.53013 | 2.6592
96 | 0.0063259 | 0.0015854 | -0.0063255 | -0.0015853 | 4.3043e-07 | 1.2348e-07 | 0.0096794 | 0.0096794 | 0.0096794 | 0.97248 | -0.53013 | 0.97241 | -0.53156 | 2.6592
97 | 0.033111 | 0.0083069 | -0.033103 | -0.0083016 | 8.3716e-06 | 5.2411e-06 | 0.04968 | 0.04968 | 0.04968 | 0.99182 | -0.15714 | 0.99154 | -0.16244 | 13.6483
98 | 0.013267 | 0.0033264 | -0.013263 | -0.0033241 | 4.2706e-06 | 2.3651e-06 | 0.019942 | 0.019942 | 0.019942 | 0.98999 | -0.19034 | 0.98964 | -0.1971 | 5.4785
99 | 0.0034399 | 0.00086205 | -0.0034398 | -0.00086209 | 7.2782e-08 | -4.613e-08 | 0.0051792 | 0.0051792 | 0.0051792 | 0.98829 | -0.22266 | 0.98826 | -0.2231 | 1.4229
100 | 0.17224 | 0.043933 | -0.17223 | -0.043923 | 1.6346e-05 | 1.0387e-05 | 0.25964 | 0.25964 | 0.25964 | 0.98818 | -0.22458 | 0.98808 | -0.22655 | 23.7764
101 | -0.13409 | -0.034038 | 0.13413 | 0.034059 | 3.1982e-05 | 2.0233e-05 | 0.2033 | 0.2033 | 0.2033 | 0.98223 | -0.33933 | 0.98249 | -0.33438 | 18.617
102 | 0.011208 | 0.0028106 | -0.011206 | -0.0028095 | 2.0356e-06 | 1.0643e-06 | 0.016975 | 0.016976 | 0.016976 | 0.98249 | -0.33438 | 0.98229 | -0.33819 | 4.6636
103 | -0.14533 | -0.036869 | 0.14549 | 0.036969 | 0.00015768 | 9.9927e-05 | 0.22027 | 0.22027 | 0.22027 | 0.98249 | -0.33438 | 0.98365 | -0.31184 | 20.1715
104 | 0.14929 | 0.037962 | -0.14929 | -0.03796 | 2.029e-06 | 1.2864e-06 | 0.22586 | 0.22586 | 0.22586 | 0.98442 | -0.29706 | 0.9844 | -0.29734 | 20.6831
105 | 0.14803 | 0.037645 | -0.14793 | -0.03758 | 0.00010332 | 6.5499e-05 | 0.22396 | 0.22396 | 0.22396 | 0.9844 | -0.29734 | 0.98365 | -0.31184 | 20.5091
106 | 0.0092263 | 0.0023134 | -0.0092225 | -0.0023116 | 3.7982e-06 | 1.7748e-06 | 0.013977 | 0.013977 | 0.013977 | 0.98229 | -0.33819 | 0.98185 | -0.34683 | 3.8398
107 | 0.0085812 | 0.0021509 | -0.0085787 | -0.0021498 | 2.49e-06 | 1.0972e-06 | 0.013005 | 0.013005 | 0.013005 | 0.98185 | -0.34683 | 0.98154 | -0.35292 | 3.5729
108 | 0.0035103 | 0.00087951 | -0.0035101 | -0.00087962 | 1.8738e-07 | -1.0309e-07 | 0.0053215 | 0.0053216 | 0.0053216 | 0.98154 | -0.35292 | 0.98148 | -0.35404 | 1.462
109 | 0.01095 | 0.0027446 | -0.01095 | -0.0027444 | 3.0024e-07 | 1.5421e-07 | 0.016465 | 0.016465 | 0.016465 | 0.98964 | -0.1971 | 0.98961 | -0.19768 | 4.5233
110 | 0.0078029 | 0.0019556 | -0.0078025 | -0.0019555 | 3.9373e-07 | 1.54e-07 | 0.011733 | 0.011733 | 0.011733 | 0.98961 | -0.19768 | 0.98955 | -0.19874 | 3.2233
111 | 0.0017601 | 0.00044104 | -0.0017601 | -0.00044113 | 2.0977e-08 | -8.585e-08 | 0.0026685 | 0.0026685 | 0.0026685 | 0.98148 | -0.35404 | 0.98147 | -0.35429 | 0.73312

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45393 | 0.11568

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022842 | 0.00057247
1 | 0.0010465 | 0.00026227
2 | 0.0013876 | 0.00034775
3 | 0.0014266 | 0.00035755
4 | 0.0064993 | 0.0016289
5 | 0.0019716 | 0.00049412
6 | 0.0017173 | 0.00043039
7 | 0.0014435 | 0.00036177
8 | 0.0019601 | 0.00049125
9 | 0.0055799 | 0.0013984
10 | 0.0027094 | 0.00067904
11 | 0.0018538 | 0.0004646
12 | 0.0010752 | 0.00026947
13 | 0.0018033 | 0.00045195
14 | 0.0031158 | 0.0007809
15 | 0.0021149 | 0.00053005
16 | 0.0043238 | 0.0010837
17 | 0.0082692 | 0.0020725
18 | 0.0027485 | 0.00068885
19 | 0.0022701 | 0.00056894
20 | 0.0023413 | 0.00058678
21 | 0.0016151 | 0.00040477
22 | 0.001405 | 0.00035212
23 | 0.0023306 | 0.00058411
24 | 0.0078854 | 0.0019763
25 | 0.0015003 | 0.00037601
26 | 0.0038648 | 0.00096862
27 | 0.0094748 | 0.0023746
28 | 0.0081837 | 0.002051
29 | 0.0083602 | 0.0020953
30 | 0.0083636 | 0.0020961
31 | 0.0029753 | 0.00074569
32 | 0.0032872 | 0.00082385
33 | 0.0055032 | 0.0013792
34 | 0.0054952 | 0.0013772
35 | 0.0046977 | 0.0011774
36 | 0.0044993 | 0.0011276
37 | 0.0030155 | 0.00075575
38 | 0.0030307 | 0.00075956
39 | 0.0042787 | 0.0010723
40 | 0.0043168 | 0.0010819
41 | 0.0035946 | 0.0009009
42 | 0.002311 | 0.00057919
43 | 0.0017417 | 0.00043652
44 | 0.0048453 | 0.0012143
45 | 0.0034135 | 0.00085551
46 | 0.003218 | 0.00080651
47 | 0.0032097 | 0.00080443
48 | 0.0034936 | 0.00087558
49 | 0.0015295 | 0.00038332
50 | 0.0092325 | 0.0023139
51 | 0.004074 | 0.001021
52 | 0.010183 | 0.0025522
53 | 0.0092379 | 0.0023152
54 | 0.0052407 | 0.0013135
55 | 0.0087375 | 0.0021898
56 | 0.0064231 | 0.0016098
57 | 0.0087375 | 0.0021898
58 | 0.0045082 | 0.0011299
59 | 0.051357 | 0.012871
60 | 0.0086921 | 0.0021785
61 | 0.0095689 | 0.0023982
62 | 0.010183 | 0.0025521
63 | 0.010189 | 0.0025535
64 | 0.0081737 | 0.0020485
65 | 0.0095682 | 0.002398
66 | 0.0099448 | 0.0024924
67 | 0.0037501 | 0.00093987
68 | 0.0063259 | 0.0015854
69 | 0.0063255 | 0.0015853
70 | 0.0081808 | 0.0020503
71 | 0.0024607 | 0.0006167
72 | 0.0035997 | 0.00090217
73 | 0.00298 | 0.00074686
74 | 0.0023813 | 0.0005968
75 | 0.0015496 | 0.00038838
76 | 0.0058609 | 0.0014689
77 | 0.0036911 | 0.00092507
78 | 0.0032906 | 0.00082471
79 | 0.00077953 | 0.00019537
80 | 0.0012571 | 0.00031506
81 | 0.0024367 | 0.0006107
82 | 0.0019796 | 0.00049614
83 | 0.00064129 | 0.00016072
84 | 0.0050685 | 0.0012703
85 | 0.0034398 | 0.00086209
86 | 0.0023123 | 0.00057952
87 | 0.0031472 | 0.00078876
88 | 0.0078025 | 0.0019555
89 | 0.0017499 | 0.00043857
90 | 0.0017601 | 0.00044113

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1