## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_151-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_151-11_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_151-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_151-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_151-11_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_151-11_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_151-11_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_151-11_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_151-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_151-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_151-11_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_151-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_151-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_151-11_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_151-11_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_151-11_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_151-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_151-11_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_151-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_151-11_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_151-11_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_151-11_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_151-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_151-11_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_151-11_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_151-11_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_151-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_151-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_151-11_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_151-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_151-11_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_151-11_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_151-11_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_151-11_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_151-11_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_151-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_151-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_151-11_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_151-11_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_151-11_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_151-11_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_151-11_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_151-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_151-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_151-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_151-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_151-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_151-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_151-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_151-11_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_151-11_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_151-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_151-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_151-11_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_151-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_151-11_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_151-11_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_151-11_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_151-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_151-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_151-11_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_151-11_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_151-11_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_151-11_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_151-11_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_151-11_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_151-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_151-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_151-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_151-11_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_151-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_151-11_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_151-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_151-11_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_151-11_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_151-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_151-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_151-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_151-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_151-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_151-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_151-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_151-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_151-11_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_151-11_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_151-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_151-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_151-11_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_151-11_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_151-11_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_151-11_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_151-11_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_151-11_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_151-11_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_151-11_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_151-11_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_151-11_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_151-11_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_151-11_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_151-11_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_151-11_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_151-11_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_151-11_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_151-11_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_151-11_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_151-11_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_151-11_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_151-11_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_151-11_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_151-11_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_151-11_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_151-11_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_151-11_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_151-11_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_151-11_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_151-11_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_151-11_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_151-11_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_151-11_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_151-11_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_151-11_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_151-11_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_151-11_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_151-11_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_151-11_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_151-11_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_151-11_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_151-11_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_151-11_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_151-11_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_151-11_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_151-11_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_151-11_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_151-11_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_151-11_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_151-11_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_151-11_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_151-11_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_151-11_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_151-11_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_151-11_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_151-11_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_151-11_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_151-11_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_151-11_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_151-11_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_151-11_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_151-11_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_151-11_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_151-11_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_151-11_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_151-11_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_151-11_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_151-11_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_151-11_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_151-11_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_151-11_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_151-11_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_151-11_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_151-11_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_151-11_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_151-11_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_151-11_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_151-11_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_151-11_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_151-11_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_151-11_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_151-11_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_151-11_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_151-11_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_492_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_151-11_0_6_load_0 | 0 | 0.0010114 | 0.00025349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_151-11_0_6_load_1 | 2 | 0.001668 | 0.00041803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_151-11_0_6_load_3 | 3 | 0.0013761 | 0.00034488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_151-11_0_6_load_4 | 4 | 0.0026361 | 0.00066066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_151-11_0_6_load_9 | 6 | 0.0012463 | 0.00031235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_151-11_0_6_load_6 | 7 | 0.0017648 | 0.00044231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_151-11_0_6_load_7 | 9 | 0.0052117 | 0.0013062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_151-11_0_6_load_8 | 10 | 0.0071815 | 0.0017998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_151-11_0_6_load_26 | 13 | 0.0015587 | 0.00039066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_151-11_0_6_load_20 | 14 | 0.0016571 | 0.00041532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_151-11_0_6_load_18 | 15 | 0.0010987 | 0.00027536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_151-11_0_6_load_11 | 16 | 0.0019171 | 0.00048048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_151-11_0_6_load_12 | 17 | 0.0021376 | 0.00053573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_151-11_0_6_load_14 | 19 | 0.0017556 | 0.00043999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_151-11_0_6_load_15 | 20 | 0.0017419 | 0.00043655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_151-11_0_6_load_16 | 21 | 0.0011372 | 0.00028501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_151-11_0_6_load_22 | 23 | 0.0089843 | 0.0022517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_151-11_0_6_load_118 | 24 | 0.004522 | 0.0011333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_151-11_0_6_load_17 | 26 | 0.0030947 | 0.00077561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_151-11_0_6_load_23 | 27 | 0.0068147 | 0.0017079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_151-11_0_6_load_30 | 28 | 0.0013422 | 0.00033638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_151-11_0_6_load_31 | 29 | 0.0026761 | 0.00067069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_151-11_0_6_load_99 | 30 | 0.014 | 0.0035086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_151-11_0_6_load_27 | 31 | 0.0032952 | 0.00082584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_151-11_0_6_load_102 | 32 | 0.0019065 | 0.00047783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_151-11_0_6_load_100 | 34 | 0.007721 | 0.0019351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_151-11_0_6_load_32 | 35 | 0.0025957 | 0.00065053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_151-11_0_6_load_33 | 36 | 0.0019508 | 0.00048891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_151-11_0_6_load_34 | 37 | 0.0035559 | 0.0008912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_151-11_0_6_load_122 | 38 | 0.0037889 | 0.00094959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_151-11_0_6_load_121 | 39 | 0.0034464 | 0.00086374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_151-11_0_6_load_35 | 40 | 0.0059506 | 0.0014914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_151-11_0_6_load_59 | 44 | 0.0065954 | 0.001653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_151-11_0_6_load_44 | 45 | 0.0021703 | 0.00054392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_151-11_0_6_load_58 | 46 | 0.001457 | 0.00036517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_151-11_0_6_load_61 | 48 | 0.0015832 | 0.00039678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_151-11_0_6_load_79 | 50 | 0.012838 | 0.0032175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_151-11_0_6_load_68 | 53 | 0.0057896 | 0.001451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_151-11_0_6_load_139 | 56 | 0.0087666 | 0.0021971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_151-11_0_6_load_82 | 57 | 0.017753 | 0.0044494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_151-11_0_6_load_43 | 58 | 0.0023759 | 0.00059546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_151-11_0_6_load_60 | 59 | 0.010038 | 0.0025157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_151-11_0_6_load_62 | 60 | 0.0050377 | 0.0012626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_151-11_0_6_load_69 | 61 | 0.004475 | 0.0011215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_151-11_0_6_load_140 | 62 | 0.0086848 | 0.0021766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_151-11_0_6_load_75 | 63 | 0.006619 | 0.0016589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_151-11_0_6_load_80 | 64 | 0.012833 | 0.0032163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_151-11_0_6_load_143 | 65 | 0.007942 | 0.0019905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_151-11_0_6_load_46 | 68 | 0.0015571 | 0.00039025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_151-11_0_6_load_57 | 69 | 0.0016658 | 0.00041749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_151-11_0_6_load_47 | 70 | 0.0016378 | 0.00041048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_151-11_0_6_load_55 | 71 | 0.0033218 | 0.00083253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_151-11_0_6_load_48 | 72 | 0.0026287 | 0.00065882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_151-11_0_6_load_49 | 73 | 0.0012113 | 0.00030359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_151-11_0_6_load_50 | 74 | 0.0063789 | 0.0015987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_151-11_0_6_load_51 | 75 | 0.0029462 | 0.00073838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_151-11_0_6_load_65 | 77 | 0.0018184 | 0.00045572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_151-11_0_6_load_56 | 78 | 0.0015513 | 0.00038878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_151-11_0_6_load_71 | 79 | 0.0064162 | 0.0016081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_151-11_0_6_load_66 | 80 | 0.00066461 | 0.00016657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_151-11_0_6_load_54 | 81 | 0.0029186 | 0.00073148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_151-11_0_6_load_70 | 82 | 0.0047023 | 0.0011785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_151-11_0_6_load_53 | 83 | 0.0019528 | 0.00048941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_151-11_0_6_load_83 | 84 | 0.012838 | 0.0032175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_151-11_0_6_load_63 | 85 | 0.010292 | 0.0025794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_151-11_0_6_load_64 | 86 | 0.0058355 | 0.0014625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_151-11_0_6_load_73 | 87 | 0.0058247 | 0.0014598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_151-11_0_6_load_74 | 88 | 0.0051707 | 0.0012959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_151-11_0_6_load_76 | 89 | 0.0044333 | 0.0011111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_151-11_0_6_load_142 | 90 | 0.0011812 | 0.00029603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_151-11_0_6_load_157 | 91 | 0.001227 | 0.00030752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_151-11_0_6_load_116 | 94 | 0.012833 | 0.0032163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_151-11_0_6_load_138 | 96 | 0.019505 | 0.0048883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_151-11_0_6_load_106 | 97 | 0.0048633 | 0.0012188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_151-11_0_6_load_84 | 98 | 0.010859 | 0.0027216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_151-11_0_6_load_108 | 99 | 0.0048633 | 0.0012189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_151-11_0_6_load_109 | 100 | 0.0047042 | 0.001179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_151-11_0_6_load_85 | 101 | 0.0015566 | 0.00039012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_151-11_0_6_load_88 | 103 | 0.0022488 | 0.00056361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_151-11_0_6_load_137 | 105 | 0.0048015 | 0.0012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_151-11_0_6_load_131 | 106 | 0.0013839 | 0.00034685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_151-11_0_6_load_155 | 107 | 0.0023799 | 0.00059646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_151-11_0_6_load_94 | 109 | 0.0041955 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_151-11_0_6_load_89 | 110 | 0.0087534 | 0.0021938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_151-11_0_6_load_90 | 111 | 0.0082861 | 0.0020767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_151-11_0_6_load_91 | 112 | 0.0053929 | 0.0013516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_151-11_0_6_load_92 | 113 | 0.0034055 | 0.00085349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_151-11_0_6_load_125 | 115 | 0.0015558 | 0.00038991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_151-11_0_6_load_123 | 116 | 0.0015337 | 0.00038438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_151-11_0_6_load_93 | 117 | 0.007854 | 0.0019684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_151-11_0_6_load_97 | 119 | 0.008778 | 0.0022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_151-11_0_6_load_98 | 120 | 0.015837 | 0.0039691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_151-11_0_6_load_130 | 121 | 0.0022088 | 0.00055359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_151-11_0_6_load_107 | 124 | 0.0082831 | 0.0020759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_151-11_0_6_load_103 | 125 | 0.0023383 | 0.00058603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_151-11_0_6_load_104 | 126 | 0.0048618 | 0.0012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_151-11_0_6_load_110 | 127 | 0.011611 | 0.0029099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_151-11_0_6_load_119 | 129 | 0.0016848 | 0.00042225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_151-11_0_6_load_111 | 130 | 0.00094072 | 0.00023577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_151-11_0_6_load_112 | 131 | 0.0035132 | 0.00088048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_151-11_0_6_load_113 | 132 | 0.0026676 | 0.00066856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_151-11_0_6_load_114 | 133 | 0.0057029 | 0.0014293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_151-11_0_6_load_115 | 134 | 0.0016875 | 0.00042293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_151-11_0_6_load_135 | 139 | 0.0093909 | 0.0023536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_151-11_0_6_load_132 | 140 | 0.0083215 | 0.0020856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_151-11_0_6_load_126 | 141 | 0.0012162 | 0.0003048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_151-11_0_6_load_136 | 143 | 0.0057877 | 0.0014505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_151-11_0_6_load_154 | 144 | 0.0027929 | 0.00069996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_151-11_0_6_load_162 | 145 | 0.01085 | 0.0027193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_151-11_0_6_load_163 | 146 | 0.0048625 | 0.0012187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_151-11_0_6_load_174 | 147 | 0.0035919 | 0.00090023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_151-11_0_6_load_146 | 148 | 0.0019298 | 0.00048366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_151-11_0_6_load_147 | 149 | 0.0083261 | 0.0020867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_151-11_0_6_load_173 | 152 | 0.0048614 | 0.0012184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_151-11_0_6_load_167 | 153 | 0.0035941 | 0.00090077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_151-11_0_6_load_175 | 156 | 0.0035915 | 0.0009001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_151-11_0_6_load_150 | 157 | 0.0010142 | 0.00025417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_151-11_0_6_load_151 | 158 | 0.0020001 | 0.00050127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_151-11_0_6_load_153 | 159 | 0.0010664 | 0.00026726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_151-11_0_6_load_158 | 160 | 0.0013671 | 0.00034262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_151-11_0_6_load_156 | 161 | 0.0027845 | 0.00069786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_151-11_0_6_load_160 | 162 | 0.0017751 | 0.00044488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_151-11_0_6_load_165 | 163 | 0.0020706 | 0.00051895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_151-11_0_6_load_169 | 165 | 0.0074192 | 0.0018594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_151-11_0_6_load_170 | 166 | 0.0048614 | 0.0012184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_151-11_0_6_load_166 | 167 | 0.0035922 | 0.00090029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_151-11_0_6_load_168 | 168 | 0.003592 | 0.00090023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_151-11_0_6_load_172 | 169 | 0.0074194 | 0.0018595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_151-11_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_151-11_0_6_line_1 |  | 1 | 4 | 0.063562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_151-11_0_6_line_2 |  | 1 | 5 | 0.01325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_151-11_0_6_line_3 |  | 2 | 3 | 0.010165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_151-11_0_6_line_4 |  | 3 | 6 | 0.018136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_151-11_0_6_line_5 |  | 5 | 7 | 0.041977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_151-11_0_6_line_6 |  | 6 | 8 | 0.024823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_151-11_0_6_line_7 |  | 7 | 9 | 0.04124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_151-11_0_6_line_8 |  | 8 | 14 | 0.021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_151-11_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0098342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_151-11_0_6_line_10 |  | 10 | 11 | 0.03141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_151-11_0_6_line_11 |  | 11 | 12 | 0.014687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_151-11_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.050595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_151-11_0_6_line_13 |  | 12 | 30 | 0.02267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_151-11_0_6_line_14 |  | 12 | 27 | 0.04412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_151-11_0_6_line_15 |  | 13 | 31 | 0.0010006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_151-11_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0087646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_151-11_0_6_line_17 |  | 15 | 26 | 0.020965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_151-11_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_151-11_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.019241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_151-11_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.016063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_151-11_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.009705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_151-11_0_6_line_22 |  | 18 | 21 | 0.012775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_151-11_0_6_line_23 |  | 19 | 22 | 0.015736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_151-11_0_6_line_24 |  | 20 | 23 | 0.023473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_151-11_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.012391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_151-11_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.038374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_151-11_0_6_line_27 |  | 22 | 26 | 0.0188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_151-11_0_6_line_28 |  | 23 | 27 | 0.0086769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_151-11_0_6_line_29 |  | 25 | 28 | 0.034605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_151-11_0_6_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0091902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_151-11_0_6_line_31 |  | 29 | 35 | 0.017307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_151-11_0_6_line_32 |  | 30 | 34 | 0.038051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_151-11_0_6_line_33 |  | 32 | 33 | 0.0040358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_151-11_0_6_line_34 |  | 33 | 109 | 0.018508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_151-11_0_6_line_35 |  | 33 | 103 | 0.021107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_151-11_0_6_line_36 |  | 34 | 122 | 0.0203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_151-11_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.010135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_151-11_0_6_line_38 |  | 36 | 37 | 0.02592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_151-11_0_6_line_39 |  | 37 | 38 | 0.011726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_151-11_0_6_line_40 |  | 38 | 39 | 0.0031756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_151-11_0_6_line_41 |  | 39 | 70 | 0.014488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_151-11_0_6_line_42 |  | 40 | 41 | 0.025675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_151-11_0_6_line_43 |  | 41 | 42 | 0.025253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_151-11_0_6_line_44 |  | 42 | 49 | 0.015714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_151-11_0_6_line_45 |  | 42 | 50 | 0.015399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_151-11_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.012544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_151-11_0_6_line_47 |  | 43 | 45 | 0.015707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_151-11_0_6_line_48 |  | 43 | 46 | 0.01585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_151-11_0_6_line_49 |  | 44 | 57 | 0.025106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_151-11_0_6_line_50 |  | 45 | 58 | 0.027903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_151-11_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_151-11_0_6_line_52 |  | 47 | 48 | 0.010798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_151-11_0_6_line_53 |  | 48 | 61 | 0.0088861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_151-11_0_6_line_54 |  | 49 | 62 | 0.028903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_151-11_0_6_line_55 |  | 49 | 63 | 0.010324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_151-11_0_6_line_56 |  | 50 | 64 | 0.027072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_151-11_0_6_line_57 |  | 51 | 52 | 0.017592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_151-11_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.029137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_151-11_0_6_line_59 |  | 52 | 65 | 0.025035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_151-11_0_6_line_60 |  | 53 | 66 | 0.035022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_151-11_0_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.00651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_151-11_0_6_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0081058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_151-11_0_6_line_63 |  | 55 | 65 | 0.014245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_151-11_0_6_line_64 |  | 56 | 62 | 0.017227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_151-11_0_6_line_65 |  | 57 | 84 | 0.012194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_151-11_0_6_line_66 |  | 58 | 67 | 0.021173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_151-11_0_6_line_67 |  | 59 | 60 | 0.0048682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_151-11_0_6_line_68 |  | 60 | 85 | 0.031167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_151-11_0_6_line_69 |  | 63 | 87 | 0.015038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_151-11_0_6_line_70 |  | 64 | 92 | 0.016146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_151-11_0_6_line_71 |  | 66 | 86 | 0.0094007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_151-11_0_6_line_72 |  | 67 | 68 | 0.015459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_151-11_0_6_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0062805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_151-11_0_6_line_74 |  | 69 | 71 | 0.021003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_151-11_0_6_line_75 |  | 71 | 83 | 0.018471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_151-11_0_6_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0036654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_151-11_0_6_line_77 |  | 72 | 74 | 0.03163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_151-11_0_6_line_78 |  | 73 | 75 | 0.020666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_151-11_0_6_line_79 |  | 74 | 76 | 0.019055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_151-11_0_6_line_80 |  | 75 | 77 | 0.018528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_151-11_0_6_line_81 |  | 76 | 78 | 0.012532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_151-11_0_6_line_82 |  | 76 | 79 | 0.020904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_151-11_0_6_line_83 |  | 77 | 80 | 0.0044591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_151-11_0_6_line_84 |  | 78 | 81 | 0.029424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_151-11_0_6_line_85 |  | 79 | 82 | 0.0096124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_151-11_0_6_line_86 |  | 81 | 83 | 0.012685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_151-11_0_6_line_87 |  | 84 | 98 | 0.0095377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_151-11_0_6_line_88 |  | 85 | 86 | 0.032832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_151-11_0_6_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0094817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_151-11_0_6_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0095886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_151-11_0_6_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0088388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_151-11_0_6_line_92 |  | 91 | 137 | 0.0044108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_151-11_0_6_line_93 |  | 92 | 93 | 0.028303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_151-11_0_6_line_94 |  | 92 | 94 | 0.011011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_151-11_0_6_line_95 |  | 93 | 95 | 0.014557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_151-11_0_6_line_96 |  | 93 | 96 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_151-11_0_6_line_97 |  | 94 | 97 | 0.021772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_151-11_0_6_line_98 |  | 95 | 139 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_151-11_0_6_line_99 |  | 95 | 140 | 0.022965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_151-11_0_6_line_100 |  | 97 | 126 | 0.013209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_151-11_0_6_line_101 |  | 98 | 99 | 0.013077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_151-11_0_6_line_102 |  | 99 | 100 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_151-11_0_6_line_103 |  | 100 | 127 | 0.0022567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_151-11_0_6_line_104 |  | 101 | 102 | 0.0049697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_151-11_0_6_line_105 |  | 102 | 103 | 0.029286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_151-11_0_6_line_106 |  | 104 | 105 | 0.018331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_151-11_0_6_line_107 |  | 104 | 106 | 0.0015723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_151-11_0_6_line_108 |  | 105 | 107 | 0.011107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_151-11_0_6_line_109 |  | 106 | 108 | 0.034563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_151-11_0_6_line_110 |  | 107 | 144 | 0.0034087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_151-11_0_6_line_111 |  | 108 | 121 | 0.016702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_151-11_0_6_line_112 |  | 108 | 141 | 0.0017367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_151-11_0_6_line_113 |  | 109 | 117 | 0.032297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_151-11_0_6_line_114 |  | 110 | 111 | 0.010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_151-11_0_6_line_115 |  | 110 | 112 | 0.0078605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_151-11_0_6_line_116 |  | 111 | 113 | 0.011995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_151-11_0_6_line_117 |  | 113 | 114 | 0.022492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_151-11_0_6_line_118 |  | 114 | 115 | 0.015141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_151-11_0_6_line_119 |  | 114 | 116 | 0.0049006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_151-11_0_6_line_120 |  | 115 | 128 | 0.010992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_151-11_0_6_line_121 |  | 116 | 124 | 0.0085365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_151-11_0_6_line_122 |  | 117 | 118 | 0.018313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_151-11_0_6_line_123 |  | 118 | 119 | 0.0093712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_151-11_0_6_line_124 |  | 118 | 120 | 0.032377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_151-11_0_6_line_125 |  | 119 | 121 | 0.0088263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_151-11_0_6_line_126 |  | 120 | 122 | 0.0058155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_151-11_0_6_line_127 |  | 122 | 123 | 0.023803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
128 | LV_151-11_0_6_line_128 |  | 123 | 124 | 0.02663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_151-11_0_6_line_129 |  | 123 | 125 | 0.013097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_151-11_0_6_line_130 |  | 125 | 126 | 0.013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_151-11_0_6_line_131 |  | 127 | 128 | 0.024221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_151-11_0_6_line_132 |  | 128 | 129 | 0.012411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_151-11_0_6_line_133 |  | 130 | 131 | 0.026479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_151-11_0_6_line_134 |  | 130 | 132 | 0.016092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_151-11_0_6_line_135 |  | 131 | 133 | 0.0012858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_151-11_0_6_line_136 |  | 132 | 134 | 0.011407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_151-11_0_6_line_137 |  | 133 | 135 | 0.029963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_151-11_0_6_line_138 |  | 134 | 136 | 0.017801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_151-11_0_6_line_139 |  | 135 | 137 | 0.009261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_151-11_0_6_line_140 |  | 136 | 138 | 0.043623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_151-11_0_6_line_141 |  | 137 | 142 | 0.020721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_151-11_0_6_line_142 |  | 138 | 147 | 0.029726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_151-11_0_6_line_143 |  | 140 | 142 | 0.0085118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_151-11_0_6_line_144 |  | 142 | 143 | 0.0055539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_151-11_0_6_line_145 |  | 144 | 161 | 0.014584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_151-11_0_6_line_146 |  | 145 | 146 | 0.035412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_151-11_0_6_line_147 |  | 146 | 164 | 0.018194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_151-11_0_6_line_148 |  | 147 | 156 | 0.024461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_151-11_0_6_line_149 |  | 148 | 149 | 0.033454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_151-11_0_6_line_150 |  | 149 | 150 | 0.046375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_151-11_0_6_line_151 |  | 150 | 151 | 0.029399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_151-11_0_6_line_152 |  | 150 | 152 | 0.017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_151-11_0_6_line_153 |  | 151 | 153 | 0.015844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_151-11_0_6_line_154 |  | 151 | 154 | 0.036867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_151-11_0_6_line_155 |  | 152 | 155 | 0.017743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_151-11_0_6_line_156 |  | 153 | 163 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_151-11_0_6_line_157 |  | 154 | 162 | 0.031435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_151-11_0_6_line_158 |  | 154 | 160 | 0.024173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_151-11_0_6_line_159 |  | 155 | 169 | 0.045076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_151-11_0_6_line_160 |  | 155 | 166 | 0.019656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_151-11_0_6_line_161 |  | 156 | 168 | 0.024029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_151-11_0_6_line_162 |  | 157 | 158 | 0.017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_151-11_0_6_line_163 |  | 158 | 159 | 0.0085602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_151-11_0_6_line_164 |  | 159 | 160 | 0.0183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_151-11_0_6_line_165 |  | 163 | 167 | 0.013416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_151-11_0_6_line_166 |  | 164 | 165 | 0.043835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_151-11_0_6_line_167 |  | 164 | 166 | 0.020176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_151-11_0_6_line_168 |  | 167 | 168 | 0.023867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_151-11_0_6_trafo_116 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 170 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2687862.1716 | 1240071.261 | 2687855.292 | 1240070.0472 | 2687841.094 | 1240059.9632 | 2687829.4581 | 1240054.0868 | 2687822.9889 | 1240051.3905
1 | 2687862.1716 | 1240071.261 | 2687851.5627 | 1240071.6266 | 2687840.5572 | 1240063.5245 | 2687834.8949 | 1240060.2939 | 2687828.7331 | 1240057.5897 | 2687821.2954 | 1240055.2447 | 2687814.0783 | 1240054.3484 | 2687802.9566 | 1240054.6063
2 | 2687862.1716 | 1240071.261 | 2687863.785 | 1240074.1648 | 2687866.1175 | 1240076.5121 | 2687869.0049 | 1240078.1561 | 2687872.1585 | 1240079.1924
3 | 2687779.2239 | 1240026.7261 | 2687771.4935 | 1240020.1252
4 | 2687771.4935 | 1240020.1252 | 2687767.2025 | 1240016.4611 | 2687757.4291 | 1240010.9571 | 2687756.4247 | 1240010.169
5 | 2687872.1585 | 1240079.1924 | 2687840.7125 | 1240106.9995
6 | 2687738.6438 | 1239992.933 | 2687750.4386 | 1240005.472 | 2687756.4247 | 1240010.169
7 | 2687840.7125 | 1240106.9995 | 2687809.8189 | 1240134.3182
8 | 2687738.6438 | 1239992.933 | 2687733.4097 | 1239996.5361 | 2687723.9756 | 1240008.1588
9 | 2687809.8189 | 1240134.3182 | 2687802.4519 | 1240140.8326
10 | 2687805.975 | 1240162.9075 | 2687796.3854 | 1240155.7272 | 2687793.8481 | 1240152.3984 | 2687793.6836 | 1240149.7162 | 2687795.6547 | 1240146.8432 | 2687802.4519 | 1240140.8326
11 | 2687805.975 | 1240162.9075 | 2687791.3429 | 1240161.2122
12 | 2687805.975 | 1240162.9075 | 2687844.6547 | 1240156.6195 | 2687855.5823 | 1240153.3461
13 | 2687791.3429 | 1240161.2122 | 2687784.2685 | 1240171.6374 | 2687777.5817 | 1240179.1678
14 | 2687791.3429 | 1240161.2122 | 2687764.5002 | 1240135.7524 | 2687759.2351 | 1240130.9537
15 | 2687856.5409 | 1240153.0589 | 2687855.5823 | 1240153.3461
16 | 2687723.9756 | 1240008.1588 | 2687718.9887 | 1240014.3026 | 2687718.4199 | 1240014.9363
17 | 2687704.4157 | 1240030.5386 | 2687718.4199 | 1240014.9363
18 | 2687721.7429 | 1240083.1285 | 2687721.413 | 1240082.577 | 2687710.2756 | 1240067.7662
19 | 2687731.6205 | 1240099.6402 | 2687721.7429 | 1240083.1285
20 | 2687700.6214 | 1240054.928 | 2687710.2756 | 1240067.7662
21 | 2687731.6205 | 1240099.6402 | 2687737.6986 | 1240107.2062
22 | 2687731.6205 | 1240099.6402 | 2687721.0572 | 1240106.8248
23 | 2687690.6447 | 1240042.7602 | 2687699.784 | 1240053.8144 | 2687700.6214 | 1240054.928
24 | 2687752.8222 | 1240125.1089 | 2687750.0528 | 1240122.5848 | 2687737.6986 | 1240107.2062
25 | 2687712.1003 | 1240115.2243 | 2687716.6921 | 1240109.7937 | 2687721.0572 | 1240106.8248
26 | 2687652.3135 | 1240043.3391 | 2687660.9779 | 1240042.0105 | 2687663.3961 | 1240041.6348 | 2687678.0321 | 1240042.0624 | 2687690.6447 | 1240042.7602
27 | 2687690.6447 | 1240042.7602 | 2687694.8964 | 1240041.1441 | 2687704.4157 | 1240030.5386
28 | 2687752.8222 | 1240125.1089 | 2687759.2351 | 1240130.9537
29 | 2687652.3135 | 1240043.3391 | 2687653.194 | 1240049.2675 | 2687653.5811 | 1240054.2991 | 2687652.9013 | 1240059.8709 | 2687651.5789 | 1240065.4221 | 2687648.0164 | 1240077.1378
30 | 2687648.0164 | 1240077.1378 | 2687645.3428 | 1240085.9305
31 | 2687640.1783 | 1240102.4481 | 2687643.4468 | 1240092.166 | 2687645.3428 | 1240085.9305
32 | 2687777.5817 | 1240179.1678 | 2687752.3162 | 1240207.6207
33 | 2687818.0793 | 1240194.8654 | 2687815.3506 | 1240191.8918
34 | 2687818.0793 | 1240194.8654 | 2687814.1287 | 1240202.7126 | 2687807.0201 | 1240209.346
35 | 2687818.0793 | 1240194.8654 | 2687831.0645 | 1240202.563 | 2687837.0425 | 1240203.203
36 | 2687743.0659 | 1240224.7781 | 2687744.2824 | 1240216.668 | 2687752.3162 | 1240207.6207
37 | 2687640.1783 | 1240102.4481 | 2687637.108 | 1240112.107
38 | 2687629.2561 | 1240136.8086 | 2687637.108 | 1240112.107
39 | 2687629.2561 | 1240136.8086 | 2687625.7037 | 1240147.984
40 | 2687624.7417 | 1240151.0103 | 2687625.7037 | 1240147.984
41 | 2687620.2706 | 1240164.7905 | 2687623.1656 | 1240155.9686 | 2687624.7417 | 1240151.0103
42 | 2687617.6264 | 1240309.821 | 2687614.4336 | 1240316.5677 | 2687603.8752 | 1240331.4056
43 | 2687642.2656 | 1240312.4199 | 2687637.4818 | 1240313.7169 | 2687631.5387 | 1240313.6291 | 2687617.6264 | 1240309.821
44 | 2687642.2656 | 1240312.4199 | 2687647.9902 | 1240321.6666 | 2687652.3058 | 1240323.8986
45 | 2687642.2656 | 1240312.4199 | 2687650.2933 | 1240306.5452 | 2687654.1071 | 1240302.65
46 | 2687611.5576 | 1240270.614 | 2687617.4464 | 1240262.6062 | 2687618.6924 | 1240260.3193
47 | 2687611.5576 | 1240270.614 | 2687602.1842 | 1240258.011 | 2687602.1842 | 1240258.011
48 | 2687611.5576 | 1240270.614 | 2687603.0108 | 1240283.9626
49 | 2687630.5098 | 1240238.1691 | 2687622.0561 | 1240254.1459 | 2687618.6924 | 1240260.3193
50 | 2687598.9412 | 1240230.7656 | 2687598.1833 | 1240235.9915 | 2687598.0745 | 1240241.316 | 2687598.4058 | 1240245.0013 | 2687598.8503 | 1240248.188 | 2687599.7201 | 1240251.2586 | 2687601.036 | 1240254.8473 | 2687602.1842 | 1240258.011
51 | 2687591.5771 | 1240301.8197 | 2687603.0108 | 1240283.9626
52 | 2687591.5771 | 1240301.8197 | 2687581.2706 | 1240298.5982
53 | 2687572.7892 | 1240295.9472 | 2687581.2706 | 1240298.5982
54 | 2687652.3058 | 1240323.8986 | 2687633.5783 | 1240345.9137
55 | 2687652.3058 | 1240323.8986 | 2687661.7153 | 1240328.148
56 | 2687654.1071 | 1240302.65 | 2687668.108 | 1240288.3505 | 2687672.7444 | 1240283.0272
57 | 2687584.6475 | 1240391.6162 | 2687590.1457 | 1240396.7343 | 2687595.0961 | 1240399.5094 | 2687599.3343 | 1240400.8395
58 | 2687584.6475 | 1240391.6162 | 2687579.1982 | 1240395.9945 | 2687576.9472 | 1240397.3512 | 2687574.5673 | 1240398.2167 | 2687572.3353 | 1240398.7953 | 2687564.0314 | 1240399.8181 | 2687557.7655 | 1240400.5911
59 | 2687599.3343 | 1240400.8395 | 2687614.1744 | 1240380.6768
60 | 2687523.0322 | 1240405.0618 | 2687529.2553 | 1240404.1084 | 2687557.7655 | 1240400.5911
61 | 2687622.6182 | 1240369.2045 | 2687621.5305 | 1240368.0877 | 2687624.8595 | 1240364.4119
62 | 2687624.8595 | 1240364.4119 | 2687630.2952 | 1240358.3989
63 | 2687622.6182 | 1240369.2045 | 2687614.1744 | 1240380.6768
64 | 2687630.2952 | 1240358.3989 | 2687626.0379 | 1240354.7778 | 2687633.5783 | 1240345.9137
65 | 2687630.5098 | 1240238.1691 | 2687636.213 | 1240227.3905
66 | 2687605.2521 | 1240210.5551 | 2687598.9412 | 1240230.7656
67 | 2687562.6278 | 1240344.3676 | 2687565.5075 | 1240340.4425
68 | 2687562.6278 | 1240344.3676 | 2687544.1919 | 1240369.4969
69 | 2687675.5477 | 1240332.9553 | 2687673.4841 | 1240333.4627 | 2687661.7153 | 1240328.148
70 | 2687683.3486 | 1240270.8517 | 2687672.7444 | 1240283.0272
71 | 2687523.0322 | 1240405.0618 | 2687523.1552 | 1240401.3387 | 2687523.5432 | 1240398.6202 | 2687524.5767 | 1240396.2337 | 2687524.7712 | 1240395.9686
72 | 2687605.2521 | 1240210.5551 | 2687598.5833 | 1240209.4114 | 2687590.6173 | 1240210.0722 | 2687589.927 | 1240210.1862
73 | 2687583.7306 | 1240211.2101 | 2687589.927 | 1240210.1862
74 | 2687583.7306 | 1240211.2101 | 2687573.506 | 1240212.8996 | 2687563.8353 | 1240217.3359
75 | 2687548.0769 | 1240226.8849 | 2687559.2516 | 1240219.4386 | 2687563.8353 | 1240217.3359
76 | 2687491.1762 | 1240314.7632 | 2687489.3435 | 1240317.9376
77 | 2687491.1762 | 1240314.7632 | 2687506.9913 | 1240287.3704
78 | 2687489.3435 | 1240317.9376 | 2687487.0343 | 1240321.9375 | 2687477.7749 | 1240335.0436
79 | 2687516.5187 | 1240270.8682 | 2687506.9913 | 1240287.3704
80 | 2687477.7749 | 1240335.0436 | 2687467.0841 | 1240350.1759
81 | 2687516.5187 | 1240270.8682 | 2687522.7856 | 1240260.0156
82 | 2687516.5187 | 1240270.8682 | 2687532.2599 | 1240277.8497 | 2687535.5849 | 1240279.4367
83 | 2687464.5111 | 1240353.8177 | 2687467.0841 | 1240350.1759
84 | 2687539.1509 | 1240235.5841 | 2687525.9795 | 1240254.4846 | 2687522.7856 | 1240260.0156
85 | 2687535.5849 | 1240279.4367 | 2687544.2598 | 1240283.5772
86 | 2687548.0769 | 1240226.8849 | 2687542.7306 | 1240230.4474 | 2687539.1509 | 1240235.5841
87 | 2687636.213 | 1240227.3905 | 2687638.5421 | 1240222.9887 | 2687640.9558 | 1240219.1227
88 | 2687524.7712 | 1240395.9686 | 2687544.1919 | 1240369.4969
89 | 2687675.5477 | 1240332.9553 | 2687684.7552 | 1240330.6914
90 | 2687684.7552 | 1240330.6914 | 2687694.0664 | 1240328.402
91 | 2687742.6308 | 1240322.7131 | 2687749.1865 | 1240316.7846
92 | 2687752.458 | 1240313.8262 | 2687749.1865 | 1240316.7846
93 | 2687706.8385 | 1240286.7436 | 2687683.3486 | 1240270.8517
94 | 2687683.3486 | 1240270.8517 | 2687689.4937 | 1240261.715
95 | 2687720.0198 | 1240282.1905 | 2687708.4072 | 1240284.4762 | 2687706.8385 | 1240286.7436
96 | 2687706.8385 | 1240286.7436 | 2687696.36 | 1240301.8892
97 | 2687689.4937 | 1240261.715 | 2687701.6443 | 1240243.6491
98 | 2687720.0198 | 1240282.1905 | 2687728.1988 | 1240269.997
99 | 2687720.0198 | 1240282.1905 | 2687738.5328 | 1240295.7799
100 | 2687709.0161 | 1240232.6883 | 2687701.6443 | 1240243.6491
101 | 2687647.8813 | 1240208.0302 | 2687640.9558 | 1240219.1227
102 | 2687647.8813 | 1240208.0302 | 2687650.6417 | 1240203.6088 | 2687656.6059 | 1240197.1588 | 2687660.9312 | 1240193.4743
103 | 2687662.6491 | 1240192.0109 | 2687660.9312 | 1240193.4743
104 | 2687865.696 | 1240208.135 | 2687869.3061 | 1240204.7195
105 | 2687865.696 | 1240208.135 | 2687859.1606 | 1240208.205 | 2687844.4448 | 1240203.9954 | 2687837.0425 | 1240203.203
106 | 2687828.6678 | 1240242.868 | 2687841.1804 | 1240256.2643
107 | 2687828.6678 | 1240242.868 | 2687827.5209 | 1240243.9435
108 | 2687841.1804 | 1240256.2643 | 2687848.7617 | 1240264.381 | 2687848.7617 | 1240264.381
109 | 2687802.3083 | 1240267.5851 | 2687827.5209 | 1240243.9435
110 | 2687846.3556 | 1240266.7955 | 2687848.7617 | 1240264.381
111 | 2687802.3083 | 1240267.5851 | 2687788.666 | 1240257.95
112 | 2687802.3083 | 1240267.5851 | 2687801.0373 | 1240268.7686
113 | 2687785.1185 | 1240232.8585 | 2687791.0915 | 1240224.2099 | 2687807.0201 | 1240209.346
114 | 2687719.6834 | 1240149.866 | 2687713.2594 | 1240158.3923
115 | 2687724.4135 | 1240143.5879 | 2687719.6834 | 1240149.866
116 | 2687706.0416 | 1240167.9722 | 2687713.2594 | 1240158.3923
117 | 2687692.5068 | 1240185.9363 | 2687706.0416 | 1240167.9722
118 | 2687692.5068 | 1240185.9363 | 2687685.5326 | 1240180.8963 | 2687680.369 | 1240176.8895
119 | 2687692.5068 | 1240185.9363 | 2687696.4791 | 1240188.8063
120 | 2687671.6847 | 1240170.1507 | 2687680.369 | 1240176.8895
121 | 2687696.4791 | 1240188.8063 | 2687703.3985 | 1240193.8057
122 | 2687773.9148 | 1240247.2949 | 2687779.0659 | 1240241.6225 | 2687785.1185 | 1240232.8585
123 | 2687773.9148 | 1240247.2949 | 2687781.4838 | 1240252.8203
124 | 2687773.9148 | 1240247.2949 | 2687747.7632 | 1240228.2067
125 | 2687788.666 | 1240257.95 | 2687783.8959 | 1240254.5811 | 2687781.4838 | 1240252.8203
126 | 2687743.0659 | 1240224.7781 | 2687747.7632 | 1240228.2067
127 | 2687723.6678 | 1240210.9037 | 2687743.0659 | 1240224.7781
128 | 2687723.6678 | 1240210.9037 | 2687716.3404 | 1240203.1564 | 2687703.3985 | 1240193.8057
129 | 2687723.6678 | 1240210.9037 | 2687716.3587 | 1240221.7711
130 | 2687716.3587 | 1240221.7711 | 2687709.0161 | 1240232.6883
131 | 2687671.6847 | 1240170.1507 | 2687668.2174 | 1240176.5263 | 2687666.761 | 1240186.5454 | 2687662.6491 | 1240192.0109
132 | 2687671.6847 | 1240170.1507 | 2687678.8112 | 1240161.8165 | 2687679.7124 | 1240160.6859
133 | 2687817.0605 | 1240308.0128 | 2687790.582 | 1240307.824
134 | 2687817.0605 | 1240308.0128 | 2687833.152 | 1240308.1276
135 | 2687789.2962 | 1240307.8148 | 2687790.582 | 1240307.824
136 | 2687844.5585 | 1240308.209 | 2687833.152 | 1240308.1276
137 | 2687759.3339 | 1240307.6011 | 2687789.2962 | 1240307.8148
138 | 2687862.2996 | 1240307.2569 | 2687853.61 | 1240308.2735 | 2687844.5585 | 1240308.209
139 | 2687752.458 | 1240313.8262 | 2687759.3339 | 1240307.6011
140 | 2687862.2996 | 1240307.2569 | 2687903.263 | 1240302.4598 | 2687905.6267 | 1240302.1834
141 | 2687734.91 | 1240302.7255 | 2687752.458 | 1240313.8262
142 | 2687905.6267 | 1240302.1834 | 2687892.1915 | 1240328.7001
143 | 2687734.91 | 1240302.7255 | 2687739.1429 | 1240296.2277 | 2687738.5328 | 1240295.7799
144 | 2687734.91 | 1240302.7255 | 2687731.8767 | 1240307.3778
145 | 2687846.3556 | 1240266.7955 | 2687836.0616 | 1240277.1259
146 | 2687685.4984 | 1240404.1627 | 2687720.5628 | 1240409.1148
147 | 2687738.5779 | 1240411.659 | 2687720.5628 | 1240409.1148
148 | 2687892.1915 | 1240328.7001 | 2687881.1358 | 1240350.5205
149 | 2687825.6763 | 1240380.2308 | 2687840.6821 | 1240350.331
150 | 2687812.3423 | 1240424.0807 | 2687816.3462 | 1240398.8216 | 2687825.6763 | 1240380.2308
151 | 2687812.3423 | 1240424.0807 | 2687841.433 | 1240428.8812
152 | 2687812.3423 | 1240424.0807 | 2687795.4044 | 1240420.8488
153 | 2687841.433 | 1240428.8812 | 2687848.594 | 1240414.7476
154 | 2687878.2667 | 1240431.7172 | 2687848.2755 | 1240430.0166 | 2687841.433 | 1240428.8812
155 | 2687777.9761 | 1240417.5234 | 2687795.4044 | 1240420.8488
156 | 2687853.4246 | 1240405.2135 | 2687848.594 | 1240414.7476
157 | 2687878.2667 | 1240431.7172 | 2687892.5426 | 1240431.3727 | 2687906.3737 | 1240430.4213 | 2687909.5795 | 1240429.6762
158 | 2687878.2667 | 1240431.7172 | 2687889.0051 | 1240410.0604
159 | 2687777.9761 | 1240417.5234 | 2687785.4855 | 1240373.0798
160 | 2687777.9761 | 1240417.5234 | 2687758.5341 | 1240414.6294
161 | 2687881.1358 | 1240350.5205 | 2687870.2755 | 1240371.9553
162 | 2687908.849 | 1240370.04 | 2687900.9375 | 1240385.9956
163 | 2687897.1347 | 1240393.6648 | 2687900.9375 | 1240385.9956
164 | 2687897.1347 | 1240393.6648 | 2687889.0051 | 1240410.0604
165 | 2687853.4246 | 1240405.2135 | 2687859.4884 | 1240393.2455
166 | 2687738.5779 | 1240411.659 | 2687746.0006 | 1240368.4594
167 | 2687738.5779 | 1240411.659 | 2687758.5341 | 1240414.6294
168 | 2687870.2755 | 1240371.9553 | 2687859.4884 | 1240393.2455

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687822.9889 | 1240051.3905
1 | 2687862.1716 | 1240071.261
2 | 2687779.2239 | 1240026.7261
3 | 2687771.4935 | 1240020.1252
4 | 2687802.9566 | 1240054.6063
5 | 2687872.1585 | 1240079.1924
6 | 2687756.4247 | 1240010.169
7 | 2687840.7125 | 1240106.9995
8 | 2687738.6438 | 1239992.933
9 | 2687809.8189 | 1240134.3182
10 | 2687802.4519 | 1240140.8326
11 | 2687805.975 | 1240162.9075
12 | 2687791.3429 | 1240161.2122
13 | 2687855.5823 | 1240153.3461
14 | 2687723.9756 | 1240008.1588
15 | 2687718.4199 | 1240014.9363
16 | 2687721.7429 | 1240083.1285
17 | 2687710.2756 | 1240067.7662
18 | 2687731.6205 | 1240099.6402
19 | 2687700.6214 | 1240054.928
20 | 2687737.6986 | 1240107.2062
21 | 2687721.0572 | 1240106.8248
22 | 2687690.6447 | 1240042.7602
23 | 2687752.8222 | 1240125.1089
24 | 2687712.1003 | 1240115.2243
25 | 2687652.3135 | 1240043.3391
26 | 2687704.4157 | 1240030.5386
27 | 2687759.2351 | 1240130.9537
28 | 2687648.0164 | 1240077.1378
29 | 2687645.3428 | 1240085.9305
30 | 2687777.5817 | 1240179.1678
31 | 2687856.5409 | 1240153.0589
32 | 2687815.3506 | 1240191.8918
33 | 2687818.0793 | 1240194.8654
34 | 2687752.3162 | 1240207.6207
35 | 2687640.1783 | 1240102.4481
36 | 2687637.108 | 1240112.107
37 | 2687629.2561 | 1240136.8086
38 | 2687625.7037 | 1240147.984
39 | 2687624.7417 | 1240151.0103
40 | 2687603.8752 | 1240331.4056
41 | 2687617.6264 | 1240309.821
42 | 2687642.2656 | 1240312.4199
43 | 2687611.5576 | 1240270.614
44 | 2687618.6924 | 1240260.3193
45 | 2687602.1842 | 1240258.011
46 | 2687603.0108 | 1240283.9626
47 | 2687591.5771 | 1240301.8197
48 | 2687581.2706 | 1240298.5982
49 | 2687652.3058 | 1240323.8986
50 | 2687654.1071 | 1240302.65
51 | 2687584.6475 | 1240391.6162
52 | 2687599.3343 | 1240400.8395
53 | 2687557.7655 | 1240400.5911
54 | 2687624.8595 | 1240364.4119
55 | 2687622.6182 | 1240369.2045
56 | 2687630.2952 | 1240358.3989
57 | 2687630.5098 | 1240238.1691
58 | 2687598.9412 | 1240230.7656
59 | 2687565.5075 | 1240340.4425
60 | 2687562.6278 | 1240344.3676
61 | 2687572.7892 | 1240295.9472
62 | 2687633.5783 | 1240345.9137
63 | 2687661.7153 | 1240328.148
64 | 2687672.7444 | 1240283.0272
65 | 2687614.1744 | 1240380.6768
66 | 2687523.0322 | 1240405.0618
67 | 2687605.2521 | 1240210.5551
68 | 2687589.927 | 1240210.1862
69 | 2687583.7306 | 1240211.2101
70 | 2687620.2706 | 1240164.7905
71 | 2687563.8353 | 1240217.3359
72 | 2687491.1762 | 1240314.7632
73 | 2687489.3435 | 1240317.9376
74 | 2687506.9913 | 1240287.3704
75 | 2687477.7749 | 1240335.0436
76 | 2687516.5187 | 1240270.8682
77 | 2687467.0841 | 1240350.1759
78 | 2687522.7856 | 1240260.0156
79 | 2687535.5849 | 1240279.4367
80 | 2687464.5111 | 1240353.8177
81 | 2687539.1509 | 1240235.5841
82 | 2687544.2598 | 1240283.5772
83 | 2687548.0769 | 1240226.8849
84 | 2687636.213 | 1240227.3905
85 | 2687544.1919 | 1240369.4969
86 | 2687524.7712 | 1240395.9686
87 | 2687675.5477 | 1240332.9553
88 | 2687684.7552 | 1240330.6914
89 | 2687694.0664 | 1240328.402
90 | 2687742.6308 | 1240322.7131
91 | 2687749.1865 | 1240316.7846
92 | 2687683.3486 | 1240270.8517
93 | 2687706.8385 | 1240286.7436
94 | 2687689.4937 | 1240261.715
95 | 2687720.0198 | 1240282.1905
96 | 2687696.36 | 1240301.8892
97 | 2687701.6443 | 1240243.6491
98 | 2687640.9558 | 1240219.1227
99 | 2687647.8813 | 1240208.0302
100 | 2687660.9312 | 1240193.4743
101 | 2687869.3061 | 1240204.7195
102 | 2687865.696 | 1240208.135
103 | 2687837.0425 | 1240203.203
104 | 2687828.6678 | 1240242.868
105 | 2687841.1804 | 1240256.2643
106 | 2687827.5209 | 1240243.9435
107 | 2687848.7617 | 1240264.381
108 | 2687802.3083 | 1240267.5851
109 | 2687807.0201 | 1240209.346
110 | 2687719.6834 | 1240149.866
111 | 2687713.2594 | 1240158.3923
112 | 2687724.4135 | 1240143.5879
113 | 2687706.0416 | 1240167.9722
114 | 2687692.5068 | 1240185.9363
115 | 2687680.369 | 1240176.8895
116 | 2687696.4791 | 1240188.8063
117 | 2687785.1185 | 1240232.8585
118 | 2687773.9148 | 1240247.2949
119 | 2687781.4838 | 1240252.8203
120 | 2687747.7632 | 1240228.2067
121 | 2687788.666 | 1240257.95
122 | 2687743.0659 | 1240224.7781
123 | 2687723.6678 | 1240210.9037
124 | 2687703.3985 | 1240193.8057
125 | 2687716.3587 | 1240221.7711
126 | 2687709.0161 | 1240232.6883
127 | 2687662.6491 | 1240192.0109
128 | 2687671.6847 | 1240170.1507
129 | 2687679.7124 | 1240160.6859
130 | 2687817.0605 | 1240308.0128
131 | 2687790.582 | 1240307.824
132 | 2687833.152 | 1240308.1276
133 | 2687789.2962 | 1240307.8148
134 | 2687844.5585 | 1240308.209
135 | 2687759.3339 | 1240307.6011
136 | 2687862.2996 | 1240307.2569
137 | 2687752.458 | 1240313.8262
138 | 2687905.6267 | 1240302.1834
139 | 2687728.1988 | 1240269.997
140 | 2687738.5328 | 1240295.7799
141 | 2687801.0373 | 1240268.7686
142 | 2687734.91 | 1240302.7255
143 | 2687731.8767 | 1240307.3778
144 | 2687846.3556 | 1240266.7955
145 | 2687685.4984 | 1240404.1627
146 | 2687720.5628 | 1240409.1148
147 | 2687892.1915 | 1240328.7001
148 | 2687840.6821 | 1240350.331
149 | 2687825.6763 | 1240380.2308
150 | 2687812.3423 | 1240424.0807
151 | 2687841.433 | 1240428.8812
152 | 2687795.4044 | 1240420.8488
153 | 2687848.594 | 1240414.7476
154 | 2687878.2667 | 1240431.7172
155 | 2687777.9761 | 1240417.5234
156 | 2687881.1358 | 1240350.5205
157 | 2687908.849 | 1240370.04
158 | 2687900.9375 | 1240385.9956
159 | 2687897.1347 | 1240393.6648
160 | 2687889.0051 | 1240410.0604
161 | 2687836.0616 | 1240277.1259
162 | 2687909.5795 | 1240429.6762
163 | 2687853.4246 | 1240405.2135
164 | 2687738.5779 | 1240411.659
165 | 2687746.0006 | 1240368.4594
166 | 2687758.5341 | 1240414.6294
167 | 2687859.4884 | 1240393.2455
168 | 2687870.2755 | 1240371.9553
169 | 2687785.4855 | 1240373.0798
170 | 2687683.3486 | 1240270.8517

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98351 | -0.31654 | 0.0010114 | 0.00025349
1 | 0.98355 | -0.31573 | 0 | 0
2 | 0.97779 | -0.42831 | 0.001668 | 0.00041803
3 | 0.9778 | -0.428 | 0.0013761 | 0.00034488
4 | 0.9834 | -0.31875 | 0.0026361 | 0.00066066
5 | 0.9836 | -0.31486 | 0 | 0
6 | 0.97785 | -0.427 | 0.0012463 | 0.00031235
7 | 0.98374 | -0.31209 | 0.0017648 | 0.00044231
8 | 0.97795 | -0.42506 | 0 | 0
9 | 0.98394 | -0.30807 | 0.0052117 | 0.0013062
10 | 0.98404 | -0.30619 | 0.0071815 | 0.0017998
11 | 0.98456 | -0.29612 | 0 | 0
12 | 0.98486 | -0.29014 | 0 | 0
13 | 0.98433 | -0.30054 | 0.0015587 | 0.00039066
14 | 0.97804 | -0.42339 | 0.0016571 | 0.00041532
15 | 0.97808 | -0.42244 | 0.0010987 | 0.00027536
16 | 0.97997 | -0.38554 | 0.0019171 | 0.00048048
17 | 0.97934 | -0.39775 | 0.0021376 | 0.00053573
18 | 0.98063 | -0.37265 | 0 | 0
19 | 0.97885 | -0.40735 | 0.0017556 | 0.00043999
20 | 0.98101 | -0.36515 | 0.0017419 | 0.00043655
21 | 0.98056 | -0.37396 | 0.0011372 | 0.00028501
22 | 0.9784 | -0.41627 | 0 | 0
23 | 0.98198 | -0.34631 | 0.0089843 | 0.0022517
24 | 0.98051 | -0.37497 | 0.004522 | 0.0011333
25 | 0.97765 | -0.43096 | 0 | 0
26 | 0.97822 | -0.41975 | 0.0030947 | 0.00077561
27 | 0.9824 | -0.33795 | 0.0068147 | 0.0017079
28 | 0.97698 | -0.44421 | 0.0013422 | 0.00033638
29 | 0.97681 | -0.44751 | 0.0026761 | 0.00067069
30 | 0.9866 | -0.25646 | 0.014 | 0.0035086
31 | 0.98433 | -0.3006 | 0.0032952 | 0.00082584
32 | 0.98964 | -0.19806 | 0.0019065 | 0.00047783
33 | 0.98965 | -0.19792 | 0 | 0
34 | 0.99001 | -0.19071 | 0.007721 | 0.0019351
35 | 0.97653 | -0.45288 | 0.0025957 | 0.00065053
36 | 0.9764 | -0.45555 | 0.0019508 | 0.00048891
37 | 0.9761 | -0.46144 | 0.0035559 | 0.0008912
38 | 0.976 | -0.46334 | 0.0037889 | 0.00094959
39 | 0.97599 | -0.46364 | 0.0034464 | 0.00086374
40 | 0.99331 | -0.12801 | 0.0059506 | 0.0014914
41 | 0.99345 | -0.12531 | 0 | 0
42 | 0.99358 | -0.12266 | 0 | 0
43 | 0.97904 | -0.40305 | 0 | 0
44 | 0.97964 | -0.39124 | 0.0065954 | 0.001653
45 | 0.97839 | -0.4157 | 0.0021703 | 0.00054392
46 | 0.97893 | -0.40521 | 0.001457 | 0.00036517
47 | 0.97881 | -0.40755 | 0 | 0
48 | 0.97875 | -0.40874 | 0.0015832 | 0.00039678
49 | 0.99237 | -0.14612 | 0 | 0
50 | 0.99486 | -0.098116 | 0.012838 | 0.0032175
51 | 0.98721 | -0.24579 | 0 | 0
52 | 0.98781 | -0.23416 | 0 | 0
53 | 0.98622 | -0.26509 | 0.0057896 | 0.001451
54 | 0.98952 | -0.20101 | 0 | 0
55 | 0.98925 | -0.20622 | 0 | 0
56 | 0.98986 | -0.19453 | 0.0087666 | 0.0021971
57 | 0.98101 | -0.36464 | 0.017753 | 0.0044494
58 | 0.9773 | -0.43713 | 0.0023759 | 0.00059546
59 | 0.9837 | -0.31428 | 0.010038 | 0.0025157
60 | 0.98374 | -0.3134 | 0.0050377 | 0.0012626
61 | 0.97871 | -0.40946 | 0.004475 | 0.0011215
62 | 0.99071 | -0.17809 | 0.0086848 | 0.0021766
63 | 0.99216 | -0.15015 | 0.006619 | 0.0016589
64 | 0.99743 | -0.049027 | 0.012833 | 0.0032163
65 | 0.98866 | -0.21763 | 0.007942 | 0.0019905
66 | 0.98521 | -0.2847 | 0 | 0
67 | 0.97651 | -0.45249 | 0 | 0
68 | 0.97594 | -0.46373 | 0.0015571 | 0.00039025
69 | 0.97572 | -0.46812 | 0.0016658 | 0.00041749
70 | 0.97597 | -0.46407 | 0.0016378 | 0.00041048
71 | 0.975 | -0.48217 | 0.0033218 | 0.00083253
72 | 0.97242 | -0.53309 | 0.0026287 | 0.00065882
73 | 0.9724 | -0.53354 | 0.0012113 | 0.00030359
74 | 0.97269 | -0.52769 | 0.0063789 | 0.0015987
75 | 0.97229 | -0.53561 | 0.0029462 | 0.00073838
76 | 0.97297 | -0.52219 | 0 | 0
77 | 0.97225 | -0.53646 | 0.0018184 | 0.00045572
78 | 0.97328 | -0.51602 | 0.0015513 | 0.00038878
79 | 0.97275 | -0.52647 | 0.0064162 | 0.0016081
80 | 0.97225 | -0.53651 | 0.00066461 | 0.00016657
81 | 0.97406 | -0.5007 | 0.0029186 | 0.00073148
82 | 0.97271 | -0.52731 | 0.0047023 | 0.0011785
83 | 0.97443 | -0.49342 | 0.0019528 | 0.00048941
84 | 0.98187 | -0.34784 | 0.012838 | 0.0032175
85 | 0.98417 | -0.30494 | 0.010292 | 0.0025794
86 | 0.98494 | -0.28997 | 0.0058355 | 0.0014625
87 | 0.99195 | -0.15426 | 0.0058247 | 0.0014598
88 | 0.99186 | -0.15587 | 0.0051707 | 0.0012959
89 | 0.99182 | -0.15662 | 0.0044333 | 0.0011111
90 | 0.99575 | -0.080493 | 0.0011812 | 0.00029603
91 | 0.99576 | -0.08031 | 0.001227 | 0.00030752
92 | 0.99914 | -0.016251 | 0 | 0
93 | 0.99794 | -0.038967 | 0 | 0
94 | 1 | 0 | -0.60011 | -0.15315
95 | 0.99741 | -0.049013 | 0 | 0
96 | 0.99762 | -0.045256 | 0.019505 | 0.0048883
97 | 0.99775 | -0.042662 | 0.0048633 | 0.0012188
98 | 0.98266 | -0.33251 | 0.010859 | 0.0027216
99 | 0.98387 | -0.30896 | 0.0048633 | 0.0012189
100 | 0.98578 | -0.27193 | 0.0047042 | 0.001179
101 | 0.98953 | -0.2003 | 0.0015566 | 0.00039012
102 | 0.98954 | -0.20017 | 0 | 0
103 | 0.98958 | -0.19935 | 0.0022488 | 0.00056361
104 | 0.98927 | -0.20534 | 0 | 0
105 | 0.98905 | -0.2095 | 0.0048015 | 0.0012034
106 | 0.98929 | -0.20498 | 0.0013839 | 0.00034685
107 | 0.98897 | -0.21108 | 0.0023799 | 0.00059646
108 | 0.98974 | -0.19628 | 0 | 0
109 | 0.98975 | -0.19604 | 0.0041955 | 0.0010515
110 | 0.9908 | -0.17543 | 0.0087534 | 0.0021938
111 | 0.99094 | -0.17274 | 0.0082861 | 0.0020767
112 | 0.99076 | -0.17618 | 0.0053929 | 0.0013516
113 | 0.99119 | -0.16797 | 0.0034055 | 0.00085349
114 | 0.99172 | -0.15767 | 0 | 0
115 | 0.98997 | -0.19107 | 0.0015558 | 0.00038991
116 | 0.99206 | -0.15115 | 0.0015337 | 0.00038438
117 | 0.99004 | -0.19035 | 0.007854 | 0.0019684
118 | 0.99034 | -0.18457 | 0 | 0
119 | 0.99011 | -0.18895 | 0.008778 | 0.0022
120 | 0.99165 | -0.15922 | 0.015837 | 0.0039691
121 | 0.98997 | -0.19171 | 0.0022088 | 0.00055359
122 | 0.99197 | -0.15304 | 0 | 0
123 | 0.99377 | -0.11842 | 0 | 0
124 | 0.99246 | -0.14351 | 0.0082831 | 0.0020759
125 | 0.99508 | -0.093456 | 0.0023383 | 0.00058603
126 | 0.9964 | -0.068263 | 0.0048618 | 0.0012185
127 | 0.98601 | -0.2675 | 0.011611 | 0.0029099
128 | 0.98872 | -0.21509 | 0 | 0
129 | 0.98871 | -0.21546 | 0.0016848 | 0.00042225
130 | 0.99064 | -0.1774 | 0.00094072 | 0.00023577
131 | 0.99269 | -0.1384 | 0.0035132 | 0.00088048
132 | 0.98941 | -0.20091 | 0.0026676 | 0.00066856
133 | 0.9928 | -0.13643 | 0.0057029 | 0.0014293
134 | 0.98857 | -0.21707 | 0.0016875 | 0.00042293
135 | 0.99537 | -0.08764 | 0 | 0
136 | 0.98728 | -0.2418 | 0 | 0
137 | 0.99577 | -0.080123 | 0 | 0
138 | 0.98411 | -0.30269 | 0 | 0
139 | 0.99729 | -0.05143 | 0.0093909 | 0.0023536
140 | 0.99664 | -0.063623 | 0.0083215 | 0.0020856
141 | 0.98973 | -0.19631 | 0.0012162 | 0.0003048
142 | 0.99637 | -0.068628 | 0 | 0
143 | 0.99635 | -0.069193 | 0.0057877 | 0.0014505
144 | 0.98896 | -0.21142 | 0.0027929 | 0.00069996
145 | 0.97074 | -0.56437 | 0.01085 | 0.0027193
146 | 0.9711 | -0.55727 | 0.0048625 | 0.0012187
147 | 0.98196 | -0.3444 | 0.0035919 | 0.00090023
148 | 0.97304 | -0.5188 | 0.0019298 | 0.00048366
149 | 0.9731 | -0.51761 | 0.0083261 | 0.0020867
150 | 0.97355 | -0.50886 | 0 | 0
151 | 0.97493 | -0.48157 | 0 | 0
152 | 0.9729 | -0.52164 | 0.0048614 | 0.0012184
153 | 0.97579 | -0.4648 | 0.0035941 | 0.00090077
154 | 0.97469 | -0.48646 | 0 | 0
155 | 0.97231 | -0.53322 | 0 | 0
156 | 0.98027 | -0.37727 | 0.0035915 | 0.0009001
157 | 0.97445 | -0.49105 | 0.0010142 | 0.00025417
158 | 0.97447 | -0.49072 | 0.0020001 | 0.00050127
159 | 0.97449 | -0.49025 | 0.0010664 | 0.00026726
160 | 0.97456 | -0.48887 | 0.0013671 | 0.00034262
161 | 0.98892 | -0.21214 | 0.0027845 | 0.00069786
162 | 0.97463 | -0.48748 | 0.0017751 | 0.00044488
163 | 0.9764 | -0.4528 | 0.0020706 | 0.00051895
164 | 0.97136 | -0.55199 | 0 | 0
165 | 0.97106 | -0.558 | 0.0074192 | 0.0018594
166 | 0.9718 | -0.54337 | 0.0048614 | 0.0012184
167 | 0.97719 | -0.43726 | 0.0035922 | 0.00090029
168 | 0.97868 | -0.4081 | 0.003592 | 0.00090023
169 | 0.972 | -0.53938 | 0.0074194 | 0.0018595
170 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010114 | -0.00025349 | 0.0010115 | 0.00025295 | 3.9023e-08 | -5.3906e-07 | 0.0015303 | 0.0015301 | 0.0015303 | 0.98351 | -0.31654 | 0.98355 | -0.31573 | 0.4204
1 | 0.0026364 | 0.0006601 | -0.0026361 | -0.00066066 | 3.792e-07 | -5.6387e-07 | 0.0039884 | 0.0039887 | 0.0039887 | 0.98355 | -0.31573 | 0.9834 | -0.31875 | 1.0958
2 | -0.0036479 | -0.00091305 | 0.0036481 | 0.00091297 | 1.5132e-07 | -7.1325e-08 | 0.0055185 | 0.0055184 | 0.0055185 | 0.98355 | -0.31573 | 0.9836 | -0.31486 | 1.5161
3 | -0.001668 | -0.00041803 | 0.001668 | 0.00041792 | 2.4561e-08 | -1.1178e-07 | 0.0025384 | 0.0025383 | 0.0025384 | 0.97779 | -0.42831 | 0.9778 | -0.428 | 0.69735
4 | -0.0030441 | -0.0007628 | 0.0030442 | 0.00076267 | 1.4594e-07 | -1.3409e-07 | 0.0046325 | 0.0046324 | 0.0046325 | 0.9778 | -0.428 | 0.97785 | -0.427 | 1.2727
5 | -0.0036481 | -0.00091297 | 0.0036485 | 0.00091275 | 4.7936e-07 | -2.2608e-07 | 0.0055184 | 0.0055182 | 0.0055184 | 0.9836 | -0.31486 | 0.98374 | -0.31209 | 1.5161
6 | -0.0042905 | -0.001075 | 0.0042909 | 0.001075 | 3.9679e-07 | -5.7486e-08 | 0.0065289 | 0.0065288 | 0.0065289 | 0.97785 | -0.427 | 0.97795 | -0.42506 | 1.7936
7 | -0.0054134 | -0.0013551 | 0.0054144 | 0.0013552 | 1.0367e-06 | 1.3982e-07 | 0.0081878 | 0.0081876 | 0.0081878 | 0.98374 | -0.31209 | 0.98394 | -0.30807 | 2.2494
8 | -0.0042909 | -0.001075 | 0.0042913 | 0.0010749 | 3.4084e-07 | -4.9439e-08 | 0.0065288 | 0.0065287 | 0.0065288 | 0.97795 | -0.42506 | 0.97804 | -0.42339 | 1.7936
9 | -0.010626 | -0.0026614 | 0.010627 | 0.0026619 | 9.5226e-07 | 4.8453e-07 | 0.016069 | 0.016069 | 0.016069 | 0.98394 | -0.30807 | 0.98404 | -0.30619 | 4.4146
10 | -0.017809 | -0.0044617 | 0.017817 | 0.0044668 | 8.5414e-06 | 5.0673e-06 | 0.026929 | 0.026928 | 0.026929 | 0.98404 | -0.30619 | 0.98456 | -0.29612 | 7.398
11 | -0.022672 | -0.0056833 | 0.022678 | 0.0056872 | 6.4668e-06 | 3.9519e-06 | 0.034266 | 0.034266 | 0.034266 | 0.98456 | -0.29612 | 0.98486 | -0.29014 | 9.4137
12 | 0.0048549 | 0.0012165 | -0.0048539 | -0.0012165 | 1.0215e-06 | 1.0485e-08 | 0.0073374 | 0.0073377 | 0.0073377 | 0.98456 | -0.29612 | 0.98433 | -0.30054 | 2.0158
13 | -0.083156 | -0.020968 | 0.083291 | 0.021054 | 0.00013429 | 8.5657e-05 | 0.12569 | 0.12569 | 0.12569 | 0.98486 | -0.29014 | 0.9866 | -0.25646 | 34.5289
14 | 0.060478 | 0.015281 | -0.06034 | -0.015193 | 0.00013828 | 8.7937e-05 | 0.091419 | 0.09142 | 0.09142 | 0.98486 | -0.29014 | 0.9824 | -0.33795 | 25.1153
15 | 0.0032952 | 0.00082584 | -0.0032952 | -0.00082584 | 9.3107e-09 | -6.7604e-09 | 0.0049813 | 0.0049813 | 0.0049813 | 0.98433 | -0.30054 | 0.98433 | -0.3006 | 1.3685
16 | -0.0059484 | -0.0014902 | 0.0059487 | 0.0014903 | 2.6918e-07 | 6.2282e-08 | 0.0090499 | 0.0090499 | 0.0090499 | 0.97804 | -0.42339 | 0.97808 | -0.42244 | 2.4862
17 | -0.0070474 | -0.0017657 | 0.0070483 | 0.001766 | 9.0371e-07 | 3.1521e-07 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010721 | 0.97808 | -0.42244 | 0.97822 | -0.41975 | 2.9454
18 | 0.035122 | 0.0088349 | -0.035102 | -0.0088221 | 2.0459e-05 | 1.2852e-05 | 0.053342 | 0.053343 | 0.053343 | 0.97997 | -0.38554 | 0.97934 | -0.39775 | 14.6545
19 | -0.037039 | -0.0093154 | 0.037062 | 0.0093298 | 2.2832e-05 | 1.437e-05 | 0.056253 | 0.056253 | 0.056253 | 0.97997 | -0.38554 | 0.98063 | -0.37265 | 15.4543
20 | 0.032964 | 0.0082863 | -0.032949 | -0.0082769 | 1.5116e-05 | 9.4723e-06 | 0.050095 | 0.050095 | 0.050095 | 0.97934 | -0.39775 | 0.97885 | -0.40735 | 13.7623
21 | -0.042722 | -0.010748 | 0.042737 | 0.010758 | 1.5302e-05 | 9.6705e-06 | 0.064842 | 0.064842 | 0.064842 | 0.98063 | -0.37265 | 0.98101 | -0.36515 | 17.8136
22 | 0.0056598 | 0.0014184 | -0.0056594 | -0.0014183 | 3.5335e-07 | 6.4986e-08 | 0.0085882 | 0.0085883 | 0.0085883 | 0.98063 | -0.37265 | 0.98056 | -0.37396 | 2.3594
23 | 0.031193 | 0.0078369 | -0.03118 | -0.0078286 | 1.3273e-05 | 8.297e-06 | 0.047426 | 0.047426 | 0.047426 | 0.97885 | -0.40735 | 0.9784 | -0.41627 | 13.0291
24 | -0.044479 | -0.011194 | 0.044519 | 0.01122 | 4.0087e-05 | 2.5359e-05 | 0.067484 | 0.067484 | 0.067484 | 0.98101 | -0.36515 | 0.98198 | -0.34631 | 18.5395
25 | 0.0045222 | 0.0011333 | -0.004522 | -0.0011333 | 2.1883e-07 | -1.624e-08 | 0.0068626 | 0.0068626 | 0.0068626 | 0.98056 | -0.37396 | 0.98051 | -0.37497 | 1.8853
26 | 0.021035 | 0.0052861 | -0.021021 | -0.0052772 | 1.4733e-05 | 8.9477e-06 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.9784 | -0.41627 | 0.97765 | -0.43096 | 8.7905
27 | 0.010145 | 0.0025424 | -0.010143 | -0.0025416 | 1.6782e-06 | 8.3799e-07 | 0.015429 | 0.015429 | 0.015429 | 0.9784 | -0.41627 | 0.97822 | -0.41975 | 4.2387
28 | -0.053503 | -0.013471 | 0.053525 | 0.013485 | 2.14e-05 | 1.3586e-05 | 0.081098 | 0.081098 | 0.081098 | 0.98198 | -0.34631 | 0.9824 | -0.33795 | 22.2796
29 | 0.021021 | 0.0052772 | -0.021007 | -0.0052691 | 1.3286e-05 | 8.0696e-06 | 0.031997 | 0.031998 | 0.031998 | 0.97765 | -0.43096 | 0.97698 | -0.44421 | 8.7905
30 | 0.019665 | 0.0049328 | -0.019662 | -0.0049309 | 3.092e-06 | 1.8639e-06 | 0.029953 | 0.029953 | 0.029953 | 0.97698 | -0.44421 | 0.97681 | -0.44751 | 8.229
31 | 0.016986 | 0.0042602 | -0.016982 | -0.0042576 | 4.3457e-06 | 2.5647e-06 | 0.025877 | 0.025877 | 0.025877 | 0.97681 | -0.44751 | 0.97653 | -0.45288 | 7.109
32 | -0.09729 | -0.024562 | 0.097598 | 0.024759 | 0.00030751 | 0.00019632 | 0.1468 | 0.1468 | 0.1468 | 0.9866 | -0.25646 | 0.99001 | -0.19071 | 40.3296
33 | -0.0019065 | -0.00047783 | 0.0019066 | 0.00047778 | 1.2437e-08 | -4.3896e-08 | 0.0028667 | 0.0028666 | 0.0028667 | 0.98964 | -0.19806 | 0.98965 | -0.19792 | 0.78754
34 | -0.0057123 | -0.001431 | 0.0057128 | 0.0014311 | 5.1197e-07 | 8.9821e-08 | 0.0085886 | 0.0085886 | 0.0085886 | 0.98965 | -0.19792 | 0.98975 | -0.19604 | 2.3595
35 | 0.0038057 | 0.00095322 | -0.0038055 | -0.00095333 | 2.5916e-07 | -1.0533e-07 | 0.005722 | 0.0057221 | 0.0057221 | 0.98965 | -0.19792 | 0.98958 | -0.19935 | 1.572
36 | -0.10532 | -0.026694 | 0.10551 | 0.026816 | 0.00019101 | 0.00012199 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0.99001 | -0.19071 | 0.99197 | -0.15304 | 43.5177
37 | 0.014386 | 0.0036071 | -0.014384 | -0.0036061 | 1.8265e-06 | 1.0422e-06 | 0.021922 | 0.021922 | 0.021922 | 0.97653 | -0.45288 | 0.9764 | -0.45555 | 6.0225
38 | 0.012433 | 0.0031171 | -0.01243 | -0.0031152 | 3.49e-06 | 1.9095e-06 | 0.018949 | 0.018949 | 0.018949 | 0.9764 | -0.45555 | 0.9761 | -0.46144 | 5.2057
39 | 0.008874 | 0.002224 | -0.0088732 | -0.0022237 | 8.0476e-07 | 3.6849e-07 | 0.013528 | 0.013528 | 0.013528 | 0.9761 | -0.46144 | 0.976 | -0.46334 | 3.7165
40 | 0.0050843 | 0.0012741 | -0.0050842 | -0.0012741 | 7.1552e-08 | 6.1083e-09 | 0.0077515 | 0.0077515 | 0.0077515 | 0.976 | -0.46334 | 0.97599 | -0.46364 | 2.1295
41 | 0.0016379 | 0.00041032 | -0.0016378 | -0.00041048 | 3.3877e-08 | -1.5936e-07 | 0.0024971 | 0.0024972 | 0.0024972 | 0.97599 | -0.46364 | 0.97597 | -0.46407 | 0.68603
42 | -0.0059506 | -0.0014914 | 0.0059514 | 0.0014915 | 7.6508e-07 | 1.5726e-07 | 0.0089142 | 0.0089141 | 0.0089142 | 0.99331 | -0.12801 | 0.99345 | -0.12531 | 2.449
43 | -0.0059514 | -0.0014915 | 0.0059521 | 0.0014917 | 7.5248e-07 | 1.5457e-07 | 0.0089141 | 0.008914 | 0.0089141 | 0.99345 | -0.12531 | 0.99358 | -0.12266 | 2.4489
44 | 0.084871 | 0.021437 | -0.084776 | -0.021376 | 9.529e-05 | 6.0782e-05 | 0.12716 | 0.12716 | 0.12716 | 0.99358 | -0.12266 | 0.99237 | -0.14612 | 34.9352
45 | -0.090823 | -0.022929 | 0.09093 | 0.022997 | 0.00010693 | 6.8236e-05 | 0.13608 | 0.13608 | 0.13608 | 0.99358 | -0.12266 | 0.99486 | -0.098116 | 37.3841
46 | -0.052018 | -0.013119 | 0.052047 | 0.013138 | 2.9425e-05 | 1.8674e-05 | 0.07909 | 0.07909 | 0.07909 | 0.97904 | -0.40305 | 0.97964 | -0.39124 | 21.7281
47 | 0.044501 | 0.011235 | -0.044474 | -0.011218 | 2.6968e-05 | 1.7062e-05 | 0.067665 | 0.067665 | 0.067665 | 0.97904 | -0.40305 | 0.97839 | -0.4157 | 18.5893
48 | 0.0075171 | 0.001884 | -0.0075163 | -0.0018837 | 7.7587e-07 | 2.9726e-07 | 0.011425 | 0.011425 | 0.011425 | 0.97904 | -0.40305 | 0.97893 | -0.40521 | 3.1388
49 | -0.058643 | -0.014791 | 0.058718 | 0.014838 | 7.4755e-05 | 4.7527e-05 | 0.089108 | 0.089108 | 0.089108 | 0.97964 | -0.39124 | 0.98101 | -0.36464 | 24.4803
50 | 0.042304 | 0.010674 | -0.04226 | -0.010647 | 4.3349e-05 | 2.7393e-05 | 0.064364 | 0.064365 | 0.064365 | 0.97839 | -0.4157 | 0.9773 | -0.43713 | 17.6826
51 | 0.0060593 | 0.0015185 | -0.0060586 | -0.0015184 | 6.7454e-07 | 1.6516e-07 | 0.0092104 | 0.0092105 | 0.0092105 | 0.97893 | -0.40521 | 0.97881 | -0.40755 | 2.5303
52 | 0.0060586 | 0.0015184 | -0.0060583 | -0.0015183 | 3.4352e-07 | 8.4136e-08 | 0.0092105 | 0.0092105 | 0.0092105 | 0.97881 | -0.40755 | 0.97875 | -0.40874 | 2.5304
53 | 0.0044751 | 0.0011215 | -0.004475 | -0.0011215 | 1.5425e-07 | -1.2953e-08 | 0.0068036 | 0.0068036 | 0.0068036 | 0.97875 | -0.40874 | 0.97871 | -0.40946 | 1.8691
54 | 0.06272 | 0.015846 | -0.062624 | -0.015785 | 9.5956e-05 | 6.1039e-05 | 0.094091 | 0.094092 | 0.094092 | 0.99237 | -0.14612 | 0.99071 | -0.17809 | 25.8493
55 | 0.022056 | 0.0055303 | -0.022052 | -0.0055277 | 4.2349e-06 | 2.577e-06 | 0.033073 | 0.033073 | 0.033073 | 0.99237 | -0.14612 | 0.99216 | -0.15015 | 9.0859
56 | -0.10377 | -0.026214 | 0.10401 | 0.026371 | 0.00024478 | 0.00015631 | 0.15528 | 0.15528 | 0.15528 | 0.99486 | -0.098116 | 0.99743 | -0.049027 | 42.6592
57 | -0.037088 | -0.0093308 | 0.037109 | 0.0093437 | 2.0626e-05 | 1.2976e-05 | 0.055916 | 0.055916 | 0.055916 | 0.98721 | -0.24579 | 0.98781 | -0.23416 | 15.3615
58 | 0.037088 | 0.0093308 | -0.037054 | -0.0093093 | 3.4162e-05 | 2.1492e-05 | 0.055916 | 0.055916 | 0.055916 | 0.98721 | -0.24579 | 0.98622 | -0.26509 | 15.3615
59 | -0.037109 | -0.0093437 | 0.037138 | 0.0093622 | 2.9353e-05 | 1.8465e-05 | 0.055916 | 0.055916 | 0.055916 | 0.98781 | -0.23416 | 0.98866 | -0.21763 | 15.3615
60 | 0.031265 | 0.0078583 | -0.031235 | -0.00784 | 2.9235e-05 | 1.8264e-05 | 0.047181 | 0.047181 | 0.047181 | 0.98622 | -0.26509 | 0.98521 | -0.2847 | 12.9617
61 | 0.045116 | 0.011375 | -0.045105 | -0.011368 | 1.1245e-05 | 7.1131e-06 | 0.067869 | 0.067869 | 0.067869 | 0.98952 | -0.20101 | 0.98925 | -0.20622 | 18.6453
62 | -0.045116 | -0.011375 | 0.04513 | 0.011384 | 1.4001e-05 | 8.8566e-06 | 0.067869 | 0.067869 | 0.067869 | 0.98952 | -0.20101 | 0.98986 | -0.19453 | 18.6453
63 | 0.045105 | 0.011368 | -0.04508 | -0.011353 | 2.4605e-05 | 1.5564e-05 | 0.067869 | 0.067869 | 0.067869 | 0.98925 | -0.20622 | 0.98866 | -0.21763 | 18.6453
64 | -0.053897 | -0.013581 | 0.053939 | 0.013608 | 4.2433e-05 | 2.6936e-05 | 0.081047 | 0.081047 | 0.081047 | 0.98986 | -0.19453 | 0.99071 | -0.17809 | 22.2658
65 | -0.076471 | -0.019288 | 0.076533 | 0.019327 | 6.1572e-05 | 3.9252e-05 | 0.11604 | 0.11604 | 0.11604 | 0.98101 | -0.36464 | 0.98187 | -0.34784 | 31.8783
66 | 0.039884 | 0.010051 | -0.039855 | -0.010033 | 2.93e-05 | 1.8487e-05 | 0.060747 | 0.060747 | 0.060747 | 0.9773 | -0.43713 | 0.97651 | -0.45249 | 16.6888
67 | -0.010038 | -0.0025157 | 0.010038 | 0.0025159 | 4.209e-07 | 2.0757e-07 | 0.015184 | 0.015184 | 0.015184 | 0.9837 | -0.31428 | 0.98374 | -0.3134 | 4.1715
68 | -0.015076 | -0.0037785 | 0.015082 | 0.003782 | 6.0779e-06 | 3.494e-06 | 0.022804 | 0.022804 | 0.022804 | 0.98374 | -0.3134 | 0.98417 | -0.30494 | 6.2649
69 | 0.015432 | 0.0038688 | -0.015429 | -0.0038671 | 3.0211e-06 | 1.7394e-06 | 0.023146 | 0.023146 | 0.023146 | 0.99216 | -0.15015 | 0.99195 | -0.15426 | 6.3587
70 | -0.11685 | -0.029587 | 0.11703 | 0.029705 | 0.00018421 | 0.00011768 | 0.17442 | 0.17442 | 0.17442 | 0.99743 | -0.049027 | 0.99914 | -0.016251 | 47.9189
71 | 0.031235 | 0.00784 | -0.031228 | -0.0078351 | 7.8473e-06 | 4.9026e-06 | 0.047181 | 0.047181 | 0.047181 | 0.98521 | -0.2847 | 0.98494 | -0.28997 | 12.9617
72 | 0.039855 | 0.010033 | -0.039834 | -0.010019 | 2.1393e-05 | 1.3498e-05 | 0.060747 | 0.060747 | 0.060747 | 0.97651 | -0.45249 | 0.97594 | -0.46373 | 16.6888
73 | 0.038276 | 0.0096289 | -0.038268 | -0.0096239 | 8.0251e-06 | 5.0576e-06 | 0.058373 | 0.058373 | 0.058373 | 0.97594 | -0.46373 | 0.97572 | -0.46812 | 16.0366
74 | 0.036603 | 0.0092064 | -0.036578 | -0.0091909 | 2.4552e-05 | 1.5451e-05 | 0.055833 | 0.055833 | 0.055833 | 0.97572 | -0.46812 | 0.975 | -0.48217 | 15.3387
75 | 0.033256 | 0.0083584 | -0.033238 | -0.0083472 | 1.785e-05 | 1.1194e-05 | 0.050763 | 0.050763 | 0.050763 | 0.975 | -0.48217 | 0.97443 | -0.49342 | 13.9459
76 | 0.0066412 | 0.0016642 | -0.0066411 | -0.0016641 | 1.4196e-07 | 4.5381e-08 | 0.010162 | 0.010162 | 0.010162 | 0.97242 | -0.53309 | 0.9724 | -0.53354 | 2.7919
77 | -0.0092699 | -0.002323 | 0.0092723 | 0.0023241 | 2.3866e-06 | 1.1349e-06 | 0.014185 | 0.014185 | 0.014185 | 0.97242 | -0.53309 | 0.97269 | -0.52769 | 3.897
78 | 0.0054298 | 0.0013605 | -0.0054292 | -0.0013604 | 5.3501e-07 | 8.6077e-08 | 0.0083088 | 0.0083089 | 0.0083089 | 0.9724 | -0.53354 | 0.97229 | -0.53561 | 2.2827
79 | -0.015651 | -0.0039228 | 0.015655 | 0.0039252 | 4.0964e-06 | 2.3851e-06 | 0.023943 | 0.023943 | 0.023943 | 0.97269 | -0.52769 | 0.97297 | -0.52219 | 6.5778
80 | 0.0024831 | 0.00062207 | -0.002483 | -0.00062223 | 1.0033e-07 | -1.6557e-07 | 0.0038 | 0.0038001 | 0.0038001 | 0.97229 | -0.53561 | 0.97225 | -0.53646 | 1.044
81 | -0.026776 | -0.006713 | 0.026784 | 0.0067178 | 7.8811e-06 | 4.8882e-06 | 0.040951 | 0.040951 | 0.040951 | 0.97297 | -0.52219 | 0.97328 | -0.51602 | 11.2503
82 | 0.011121 | 0.0027878 | -0.011119 | -0.0027866 | 2.2677e-06 | 1.1918e-06 | 0.017008 | 0.017008 | 0.017008 | 0.97297 | -0.52219 | 0.97275 | -0.52647 | 4.6726
83 | 0.00066461 | 0.00016651 | -0.00066461 | -0.00016657 | 1.73e-09 | -5.4191e-08 | 0.0010172 | 0.0010172 | 0.0010172 | 0.97225 | -0.53646 | 0.97225 | -0.53651 | 0.27944
84 | -0.028335 | -0.0071066 | 0.028356 | 0.0071195 | 2.0709e-05 | 1.2888e-05 | 0.043323 | 0.043323 | 0.043323 | 0.97328 | -0.51602 | 0.97406 | -0.5007 | 11.9019
85 | 0.0047025 | 0.0011785 | -0.0047023 | -0.0011785 | 1.8652e-07 | 5.1108e-11 | 0.0071934 | 0.0071935 | 0.0071935 | 0.97275 | -0.52647 | 0.97271 | -0.52731 | 1.9762
86 | -0.031275 | -0.007851 | 0.031286 | 0.0078578 | 1.0861e-05 | 6.7928e-06 | 0.047781 | 0.047781 | 0.047781 | 0.97406 | -0.5007 | 0.97443 | -0.49342 | 13.1267
87 | -0.089371 | -0.022544 | 0.089436 | 0.022586 | 6.5661e-05 | 4.1902e-05 | 0.13549 | 0.13549 | 0.13549 | 0.98187 | -0.34784 | 0.98266 | -0.33251 | 37.2233
88 | -0.025374 | -0.0063614 | 0.025392 | 0.0063726 | 1.8121e-05 | 1.118e-05 | 0.038365 | 0.038365 | 0.038365 | 0.98417 | -0.30494 | 0.98494 | -0.28997 | 10.5398
89 | 0.0096048 | 0.0024073 | -0.0096041 | -0.0024069 | 7.3813e-07 | 3.5002e-07 | 0.014408 | 0.014408 | 0.014408 | 0.99195 | -0.15426 | 0.99186 | -0.15587 | 3.9583
90 | 0.0044334 | 0.0011111 | -0.0044333 | -0.0011111 | 1.5906e-07 | -2.1951e-08 | 0.0066511 | 0.0066511 | 0.0066511 | 0.99186 | -0.15587 | 0.99182 | -0.15662 | 1.8272
91 | -0.0011812 | -0.00029603 | 0.0011812 | 0.00029592 | 1.0326e-08 | -1.0837e-07 | 0.0017651 | 0.001765 | 0.0017651 | 0.99575 | -0.080493 | 0.99576 | -0.08031 | 0.48491
92 | -0.0024082 | -0.00060344 | 0.0024082 | 0.00060339 | 2.142e-08 | -4.3668e-08 | 0.0035986 | 0.0035986 | 0.0035986 | 0.99576 | -0.08031 | 0.99577 | -0.080123 | 0.98864
93 | 0.13975 | 0.035805 | -0.1396 | -0.035708 | 0.00015366 | 9.7233e-05 | 0.20841 | 0.20841 | 0.20841 | 0.99914 | -0.016251 | 0.99794 | -0.038967 | 19.0849
94 | -0.25678 | -0.06551 | 0.25698 | 0.065639 | 0.00020172 | 0.00012867 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.99914 | -0.016251 | 1 | 0 | 35.0578
95 | 0.12009 | 0.030816 | -0.12003 | -0.030779 | 5.8508e-05 | 3.6875e-05 | 0.17931 | 0.17932 | 0.17932 | 0.99794 | -0.038967 | 0.99741 | -0.049013 | 16.4208
96 | 0.019511 | 0.0048918 | -0.019505 | -0.0048883 | 5.8454e-06 | 3.5005e-06 | 0.029093 | 0.029093 | 0.029093 | 0.99794 | -0.038967 | 0.99762 | -0.045256 | 7.9925
97 | 0.34147 | 0.087512 | -0.34077 | -0.087062 | 0.00070454 | 0.00045005 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5088 | 1 | 0 | 0.99775 | -0.042662 | 46.5937
98 | 0.009392 | 0.0023541 | -0.0093909 | -0.0023536 | 1.081e-06 | 5.0023e-07 | 0.014012 | 0.014012 | 0.014012 | 0.99741 | -0.049013 | 0.99729 | -0.05143 | 3.8494
99 | 0.11064 | 0.028425 | -0.11056 | -0.028376 | 7.8441e-05 | 4.9304e-05 | 0.1653 | 0.1653 | 0.1653 | 0.99741 | -0.049013 | 0.99664 | -0.063623 | 15.1377
100 | 0.33591 | 0.085843 | -0.33549 | -0.085578 | 0.00041535 | 0.00026531 | 0.50155 | 0.50155 | 0.50155 | 0.99775 | -0.042662 | 0.9964 | -0.068263 | 45.9296
101 | -0.1003 | -0.025308 | 0.10041 | 0.02538 | 0.0001132 | 7.2285e-05 | 0.15194 | 0.15194 | 0.15194 | 0.98266 | -0.33251 | 0.98387 | -0.30896 | 41.7408
102 | -0.10527 | -0.026599 | 0.10546 | 0.026719 | 0.00018725 | 0.00011959 | 0.15929 | 0.15929 | 0.15929 | 0.98387 | -0.30896 | 0.98578 | -0.27193 | 43.7615
103 | -0.11016 | -0.027898 | 0.11019 | 0.027913 | 2.343e-05 | 1.4967e-05 | 0.16639 | 0.16639 | 0.16639 | 0.98578 | -0.27193 | 0.98601 | -0.2675 | 45.7122
104 | -0.0015566 | -0.00039012 | 0.0015566 | 0.00039006 | 1.0211e-08 | -5.7307e-08 | 0.0023407 | 0.0023407 | 0.0023407 | 0.98953 | -0.2003 | 0.98954 | -0.20017 | 0.64306
105 | -0.0015566 | -0.00039006 | 0.0015566 | 0.00038972 | 6.0168e-08 | -3.3773e-07 | 0.0023407 | 0.0023406 | 0.0023407 | 0.98954 | -0.20017 | 0.98958 | -0.19935 | 0.64305
106 | 0.012762 | 0.0031992 | -0.01276 | -0.0031978 | 2.5331e-06 | 1.3859e-06 | 0.019196 | 0.019197 | 0.019197 | 0.98927 | -0.20534 | 0.98905 | -0.2095 | 5.2738
107 | -0.012762 | -0.0031992 | 0.012762 | 0.0031993 | 2.1728e-07 | 1.1887e-07 | 0.019196 | 0.019196 | 0.019196 | 0.98927 | -0.20534 | 0.98929 | -0.20498 | 5.2738
108 | 0.0079581 | 0.0019944 | -0.0079575 | -0.0019942 | 5.9703e-07 | 2.3958e-07 | 0.011973 | 0.011973 | 0.011973 | 0.98905 | -0.2095 | 0.98897 | -0.21108 | 3.2892
109 | -0.014146 | -0.0035461 | 0.014152 | 0.0035494 | 5.8682e-06 | 3.3117e-06 | 0.021278 | 0.021278 | 0.021278 | 0.98929 | -0.20498 | 0.98974 | -0.19628 | 5.8456
110 | 0.0055775 | 0.0013977 | -0.0055775 | -0.0013977 | 9.0022e-08 | 1.3876e-08 | 0.008392 | 0.008392 | 0.008392 | 0.98897 | -0.21108 | 0.98896 | -0.21142 | 2.3055
111 | -0.015368 | -0.0038542 | 0.015372 | 0.0038562 | 3.3439e-06 | 1.9254e-06 | 0.023106 | 0.023106 | 0.023106 | 0.98974 | -0.19628 | 0.98997 | -0.19171 | 6.3479
112 | 0.0012162 | 0.00030478 | -0.0012162 | -0.0003048 | 2.1771e-09 | -2.0926e-08 | 0.0018284 | 0.0018284 | 0.0018284 | 0.98974 | -0.19628 | 0.98973 | -0.19631 | 0.50232
113 | -0.0099083 | -0.0024826 | 0.009911 | 0.0024839 | 2.6875e-06 | 1.3048e-06 | 0.014896 | 0.014896 | 0.014896 | 0.98975 | -0.19604 | 0.99004 | -0.19035 | 4.0924
114 | -0.014146 | -0.0035454 | 0.014148 | 0.0035464 | 1.807e-06 | 1.019e-06 | 0.021246 | 0.021246 | 0.021246 | 0.9908 | -0.17543 | 0.99094 | -0.17274 | 5.8367
115 | 0.0053931 | 0.0013516 | -0.0053929 | -0.0013516 | 1.9338e-07 | 2.2528e-08 | 0.0080995 | 0.0080995 | 0.0080995 | 0.9908 | -0.17543 | 0.99076 | -0.17618 | 2.2251
116 | -0.022434 | -0.0056231 | 0.022439 | 0.0056262 | 5.1047e-06 | 3.1125e-06 | 0.033688 | 0.033688 | 0.033688 | 0.99094 | -0.17274 | 0.99119 | -0.16797 | 9.255
117 | -0.025845 | -0.0064797 | 0.025858 | 0.0064876 | 1.2698e-05 | 7.8366e-06 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.99119 | -0.16797 | 0.99172 | -0.15767 | 10.6595
118 | 0.12569 | 0.032052 | -0.12549 | -0.031922 | 0.00020236 | 0.00012932 | 0.18879 | 0.18879 | 0.18879 | 0.99172 | -0.15767 | 0.98997 | -0.19107 | 51.865
119 | -0.15155 | -0.038539 | 0.1516 | 0.03857 | 4.7593e-05 | 3.0333e-05 | 0.22759 | 0.22759 | 0.22759 | 0.99172 | -0.15767 | 0.99206 | -0.15115 | 31.2621
120 | 0.12393 | 0.031532 | -0.12379 | -0.031441 | 0.0001433 | 9.157e-05 | 0.18645 | 0.18645 | 0.18645 | 0.98997 | -0.19107 | 0.98872 | -0.21509 | 51.2225
121 | -0.15313 | -0.038954 | 0.15319 | 0.03899 | 5.6393e-05 | 3.5761e-05 | 0.22989 | 0.22989 | 0.22989 | 0.99206 | -0.15115 | 0.99246 | -0.14351 | 21.0521
122 | -0.017765 | -0.0044523 | 0.01777 | 0.0044552 | 4.8959e-06 | 2.8978e-06 | 0.026701 | 0.0267 | 0.026701 | 0.99004 | -0.19035 | 0.99034 | -0.18457 | 7.3353
123 | 0.026366 | 0.0066145 | -0.026361 | -0.0066111 | 5.516e-06 | 3.4097e-06 | 0.039619 | 0.039619 | 0.039619 | 0.99034 | -0.18457 | 0.99011 | -0.18895 | 10.8842
124 | -0.044136 | -0.01107 | 0.04419 | 0.011103 | 5.34e-05 | 3.3759e-05 | 0.066319 | 0.066319 | 0.066319 | 0.99034 | -0.18457 | 0.99165 | -0.15922 | 18.2195
125 | 0.017583 | 0.0044111 | -0.01758 | -0.0044097 | 2.3114e-06 | 1.3658e-06 | 0.026426 | 0.026426 | 0.026426 | 0.99011 | -0.18895 | 0.98997 | -0.19171 | 7.26
126 | -0.060027 | -0.015073 | 0.060044 | 0.015084 | 1.7697e-05 | 1.1251e-05 | 0.090083 | 0.090083 | 0.090083 | 0.99165 | -0.15922 | 0.99197 | -0.15304 | 24.7481
127 | -0.16555 | -0.0419 | 0.16583 | 0.042075 | 0.00027558 | 0.00017575 | 0.24849 | 0.24849 | 0.24849 | 0.99197 | -0.15304 | 0.99377 | -0.11842 | 34.1329
128 | 0.16166 | 0.04119 | -0.16147 | -0.041066 | 0.00019544 | 0.00012405 | 0.24231 | 0.24231 | 0.24231 | 0.99377 | -0.11842 | 0.99246 | -0.14351 | 22.1893
129 | -0.32749 | -0.083265 | 0.32789 | 0.083517 | 0.00039434 | 0.00025187 | 0.49079 | 0.49079 | 0.49079 | 0.99377 | -0.11842 | 0.99508 | -0.093456 | 44.9445
130 | -0.33023 | -0.084103 | 0.33063 | 0.08436 | 0.00040181 | 0.00025664 | 0.49429 | 0.49429 | 0.49429 | 0.99508 | -0.093456 | 0.9964 | -0.068263 | 45.2647
131 | -0.1218 | -0.030822 | 0.1221 | 0.031019 | 0.00030723 | 0.00019632 | 0.18391 | 0.18391 | 0.18391 | 0.98601 | -0.2675 | 0.98872 | -0.21509 | 50.526
132 | 0.0016848 | 0.00042211 | -0.0016848 | -0.00042225 | 2.9924e-08 | -1.4002e-07 | 0.0025356 | 0.0025357 | 0.0025357 | 0.98872 | -0.21509 | 0.98871 | -0.21546 | 0.69661
133 | -0.08432 | -0.021607 | 0.08448 | 0.021708 | 0.00015971 | 0.00010188 | 0.12682 | 0.12682 | 0.12682 | 0.99064 | -0.1774 | 0.99269 | -0.1384 | 34.842
134 | 0.08338 | 0.021371 | -0.083285 | -0.02131 | 9.4911e-05 | 6.0536e-05 | 0.12541 | 0.12541 | 0.12541 | 0.99064 | -0.1774 | 0.98941 | -0.20091 | 34.4538
135 | -0.087993 | -0.022589 | 0.088002 | 0.022594 | 8.413e-06 | 5.3677e-06 | 0.13209 | 0.13209 | 0.13209 | 0.99269 | -0.1384 | 0.9928 | -0.13643 | 36.2887
136 | 0.080617 | 0.020642 | -0.080554 | -0.020602 | 6.3043e-05 | 4.0201e-05 | 0.1214 | 0.1214 | 0.1214 | 0.98941 | -0.20091 | 0.98857 | -0.21707 | 33.3517
137 | -0.093705 | -0.024024 | 0.093927 | 0.024165 | 0.00022224 | 0.00014185 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.9928 | -0.13643 | 0.99537 | -0.08764 | 38.6369
138 | 0.078867 | 0.020179 | -0.078772 | -0.020118 | 9.4306e-05 | 6.0128e-05 | 0.11886 | 0.11886 | 0.11886 | 0.98857 | -0.21707 | 0.98728 | -0.2418 | 32.6539
139 | -0.093927 | -0.024165 | 0.093961 | 0.024187 | 3.4345e-05 | 2.174e-05 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.99537 | -0.08764 | 0.99577 | -0.080123 | 19.3184
140 | 0.078772 | 0.020118 | -0.078541 | -0.019971 | 0.00023111 | 0.00014736 | 0.11886 | 0.11886 | 0.11886 | 0.98728 | -0.2418 | 0.98411 | -0.30269 | 32.654
141 | -0.096369 | -0.024791 | 0.096423 | 0.024824 | 5.3885e-05 | 3.3677e-05 | 0.14424 | 0.14424 | 0.14424 | 0.99577 | -0.080123 | 0.99637 | -0.068628 | 13.2085
142 | 0.078541 | 0.019971 | -0.078384 | -0.019871 | 0.00015749 | 0.00010041 | 0.11886 | 0.11886 | 0.11886 | 0.98411 | -0.30269 | 0.98196 | -0.3444 | 32.654
143 | 0.10224 | 0.02629 | -0.10221 | -0.026275 | 2.4867e-05 | 1.5582e-05 | 0.15288 | 0.15288 | 0.15288 | 0.99664 | -0.063623 | 0.99637 | -0.068628 | 14
144 | 0.0057878 | 0.0014506 | -0.0057877 | -0.0014505 | 1.5561e-07 | 2.7256e-08 | 0.0086437 | 0.0086438 | 0.0086438 | 0.99637 | -0.068628 | 0.99635 | -0.069193 | 2.3747
145 | 0.0027846 | 0.00069774 | -0.0027845 | -0.00069786 | 9.6002e-08 | -1.2568e-07 | 0.0041897 | 0.0041898 | 0.0041898 | 0.98896 | -0.21142 | 0.98892 | -0.21214 | 1.151
146 | -0.01085 | -0.0027193 | 0.010854 | 0.0027212 | 3.6733e-06 | 1.913e-06 | 0.016632 | 0.016632 | 0.016632 | 0.97074 | -0.56437 | 0.9711 | -0.55727 | 4.5692
147 | -0.015716 | -0.0039399 | 0.01572 | 0.0039422 | 3.9569e-06 | 2.3073e-06 | 0.024083 | 0.024082 | 0.024083 | 0.9711 | -0.55727 | 0.97136 | -0.55199 | 6.6161
148 | 0.074792 | 0.01897 | -0.074674 | -0.018895 | 0.000118 | 7.5209e-05 | 0.11342 | 0.11342 | 0.11342 | 0.98196 | -0.3444 | 0.98027 | -0.37727 | 31.1587
149 | -0.0019298 | -0.00048366 | 0.0019299 | 0.00048332 | 1.0926e-07 | -3.4565e-07 | 0.0029512 | 0.002951 | 0.0029512 | 0.97304 | -0.5188 | 0.9731 | -0.51761 | 0.81076
150 | -0.010256 | -0.00257 | 0.01026 | 0.0025722 | 4.2772e-06 | 2.161e-06 | 0.015683 | 0.015683 | 0.015683 | 0.9731 | -0.51761 | 0.97355 | -0.50886 | 4.3085
151 | -0.050614 | -0.012714 | 0.05068 | 0.012756 | 6.5996e-05 | 4.1871e-05 | 0.077371 | 0.077371 | 0.077371 | 0.97355 | -0.50886 | 0.97493 | -0.48157 | 21.2557
152 | 0.040353 | 0.010142 | -0.040329 | -0.010126 | 2.4607e-05 | 1.5534e-05 | 0.061688 | 0.061688 | 0.061688 | 0.97355 | -0.50886 | 0.9729 | -0.52164 | 16.9473
153 | -0.057905 | -0.014566 | 0.057952 | 0.014595 | 4.6429e-05 | 2.9517e-05 | 0.088399 | 0.088398 | 0.088399 | 0.97493 | -0.48157 | 0.97579 | -0.4648 | 24.2853
154 | 0.0072256 | 0.0018103 | -0.0072239 | -0.0018096 | 1.6814e-06 | 6.1648e-07 | 0.011028 | 0.011028 | 0.011028 | 0.97493 | -0.48157 | 0.97469 | -0.48646 | 3.0297
155 | 0.035467 | 0.0089077 | -0.035448 | -0.0088954 | 1.9584e-05 | 1.2313e-05 | 0.054253 | 0.054253 | 0.054253 | 0.9729 | -0.52164 | 0.97231 | -0.53322 | 14.9046
156 | -0.061546 | -0.015496 | 0.061581 | 0.015519 | 3.5324e-05 | 2.2474e-05 | 0.093879 | 0.093879 | 0.093879 | 0.97579 | -0.4648 | 0.9764 | -0.4528 | 25.791
157 | 0.0017752 | 0.00044455 | -0.0017751 | -0.00044488 | 8.6577e-08 | -3.3636e-07 | 0.00271 | 0.0027101 | 0.0027101 | 0.97469 | -0.48646 | 0.97463 | -0.48748 | 0.74454
158 | 0.0054487 | 0.0013651 | -0.0054481 | -0.001365 | 6.2723e-07 | 1.0018e-07 | 0.0083182 | 0.0083183 | 0.0083183 | 0.97469 | -0.48646 | 0.97456 | -0.48887 | 2.2852
159 | 0.0074216 | 0.0018603 | -0.0074194 | -0.0018595 | 2.1807e-06 | 8.3675e-07 | 0.011358 | 0.011358 | 0.011358 | 0.97231 | -0.53322 | 0.972 | -0.53938 | 3.1204
160 | 0.028026 | 0.0070351 | -0.028013 | -0.0070266 | 1.3563e-05 | 8.4364e-06 | 0.042895 | 0.042895 | 0.042895 | 0.97231 | -0.53322 | 0.9718 | -0.54337 | 11.7843
161 | 0.071082 | 0.017995 | -0.070977 | -0.017928 | 0.00010504 | 6.6921e-05 | 0.10797 | 0.10797 | 0.10797 | 0.98027 | -0.37727 | 0.97868 | -0.4081 | 29.661
162 | -0.0010142 | -0.00025417 | 0.0010142 | 0.00025396 | 1.6016e-08 | -2.1161e-07 | 0.0015486 | 0.0015486 | 0.0015486 | 0.97445 | -0.49105 | 0.97447 | -0.49072 | 0.42545
163 | -0.0030143 | -0.00075523 | 0.0030143 | 0.00075517 | 6.8005e-08 | -6.3122e-08 | 0.0046027 | 0.0046027 | 0.0046027 | 0.97447 | -0.49072 | 0.97449 | -0.49025 | 1.2645
164 | -0.0040807 | -0.0010224 | 0.004081 | 0.0010224 | 2.6644e-07 | -5.7489e-08 | 0.006231 | 0.006231 | 0.006231 | 0.97449 | -0.49025 | 0.97456 | -0.48887 | 1.7118
165 | -0.063652 | -0.016038 | 0.063699 | 0.016068 | 4.7372e-05 | 3.015e-05 | 0.097035 | 0.097035 | 0.097035 | 0.9764 | -0.4528 | 0.97719 | -0.43726 | 26.6579
166 | 0.0074213 | 0.0018602 | -0.0074192 | -0.0018594 | 2.1246e-06 | 8.173e-07 | 0.011369 | 0.011369 | 0.011369 | 0.97136 | -0.55199 | 0.97106 | -0.558 | 3.1233
167 | -0.023142 | -0.0058024 | 0.023151 | 0.0058083 | 9.5088e-06 | 5.8358e-06 | 0.035451 | 0.035451 | 0.035451 | 0.97136 | -0.55199 | 0.9718 | -0.54337 | 9.7393
168 | -0.067291 | -0.016968 | 0.067385 | 0.017028 | 9.4041e-05 | 5.9887e-05 | 0.1025 | 0.1025 | 0.1025 | 0.97719 | -0.43726 | 0.97868 | -0.4081 | 28.1607

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61294 | 0.15637

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010114 | 0.00025349
1 | 0.001668 | 0.00041803
2 | 0.0013761 | 0.00034488
3 | 0.0026361 | 0.00066066
4 | 0.0012463 | 0.00031235
5 | 0.0017648 | 0.00044231
6 | 0.0052117 | 0.0013062
7 | 0.0071815 | 0.0017998
8 | 0.0015587 | 0.00039066
9 | 0.0016571 | 0.00041532
10 | 0.0010987 | 0.00027536
11 | 0.0019171 | 0.00048048
12 | 0.0021376 | 0.00053573
13 | 0.0017556 | 0.00043999
14 | 0.0017419 | 0.00043655
15 | 0.0011372 | 0.00028501
16 | 0.0089843 | 0.0022517
17 | 0.004522 | 0.0011333
18 | 0.0030947 | 0.00077561
19 | 0.0068147 | 0.0017079
20 | 0.0013422 | 0.00033638
21 | 0.0026761 | 0.00067069
22 | 0.014 | 0.0035086
23 | 0.0032952 | 0.00082584
24 | 0.0019065 | 0.00047783
25 | 0.007721 | 0.0019351
26 | 0.0025957 | 0.00065053
27 | 0.0019508 | 0.00048891
28 | 0.0035559 | 0.0008912
29 | 0.0037889 | 0.00094959
30 | 0.0034464 | 0.00086374
31 | 0.0059506 | 0.0014914
32 | 0.0065954 | 0.001653
33 | 0.0021703 | 0.00054392
34 | 0.001457 | 0.00036517
35 | 0.0015832 | 0.00039678
36 | 0.012838 | 0.0032175
37 | 0.0057896 | 0.001451
38 | 0.0087666 | 0.0021971
39 | 0.017753 | 0.0044494
40 | 0.0023759 | 0.00059546
41 | 0.010038 | 0.0025157
42 | 0.0050377 | 0.0012626
43 | 0.004475 | 0.0011215
44 | 0.0086848 | 0.0021766
45 | 0.006619 | 0.0016589
46 | 0.012833 | 0.0032163
47 | 0.007942 | 0.0019905
48 | 0.0015571 | 0.00039025
49 | 0.0016658 | 0.00041749
50 | 0.0016378 | 0.00041048
51 | 0.0033218 | 0.00083253
52 | 0.0026287 | 0.00065882
53 | 0.0012113 | 0.00030359
54 | 0.0063789 | 0.0015987
55 | 0.0029462 | 0.00073838
56 | 0.0018184 | 0.00045572
57 | 0.0015513 | 0.00038878
58 | 0.0064162 | 0.0016081
59 | 0.00066461 | 0.00016657
60 | 0.0029186 | 0.00073148
61 | 0.0047023 | 0.0011785
62 | 0.0019528 | 0.00048941
63 | 0.012838 | 0.0032175
64 | 0.010292 | 0.0025794
65 | 0.0058355 | 0.0014625
66 | 0.0058247 | 0.0014598
67 | 0.0051707 | 0.0012959
68 | 0.0044333 | 0.0011111
69 | 0.0011812 | 0.00029603
70 | 0.001227 | 0.00030752
71 | 0.012833 | 0.0032163
72 | 0.019505 | 0.0048883
73 | 0.0048633 | 0.0012188
74 | 0.010859 | 0.0027216
75 | 0.0048633 | 0.0012189
76 | 0.0047042 | 0.001179
77 | 0.0015566 | 0.00039012
78 | 0.0022488 | 0.00056361
79 | 0.0048015 | 0.0012034
80 | 0.0013839 | 0.00034685
81 | 0.0023799 | 0.00059646
82 | 0.0041955 | 0.0010515
83 | 0.0087534 | 0.0021938
84 | 0.0082861 | 0.0020767
85 | 0.0053929 | 0.0013516
86 | 0.0034055 | 0.00085349
87 | 0.0015558 | 0.00038991
88 | 0.0015337 | 0.00038438
89 | 0.007854 | 0.0019684
90 | 0.008778 | 0.0022
91 | 0.015837 | 0.0039691
92 | 0.0022088 | 0.00055359
93 | 0.0082831 | 0.0020759
94 | 0.0023383 | 0.00058603
95 | 0.0048618 | 0.0012185
96 | 0.011611 | 0.0029099
97 | 0.0016848 | 0.00042225
98 | 0.00094072 | 0.00023577
99 | 0.0035132 | 0.00088048
100 | 0.0026676 | 0.00066856
101 | 0.0057029 | 0.0014293
102 | 0.0016875 | 0.00042293
103 | 0.0093909 | 0.0023536
104 | 0.0083215 | 0.0020856
105 | 0.0012162 | 0.0003048
106 | 0.0057877 | 0.0014505
107 | 0.0027929 | 0.00069996
108 | 0.01085 | 0.0027193
109 | 0.0048625 | 0.0012187
110 | 0.0035919 | 0.00090023
111 | 0.0019298 | 0.00048366
112 | 0.0083261 | 0.0020867
113 | 0.0048614 | 0.0012184
114 | 0.0035941 | 0.00090077
115 | 0.0035915 | 0.0009001
116 | 0.0010142 | 0.00025417
117 | 0.0020001 | 0.00050127
118 | 0.0010664 | 0.00026726
119 | 0.0013671 | 0.00034262
120 | 0.0027845 | 0.00069786
121 | 0.0017751 | 0.00044488
122 | 0.0020706 | 0.00051895
123 | 0.0074192 | 0.0018594
124 | 0.0048614 | 0.0012184
125 | 0.0035922 | 0.00090029
126 | 0.003592 | 0.00090023
127 | 0.0074194 | 0.0018595

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1