## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_151-12_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_151-12_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_151-12_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_151-12_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_151-12_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_151-12_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_151-12_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_151-12_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_151-12_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_151-12_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_151-12_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_151-12_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_151-12_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_151-12_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_151-12_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_151-12_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_151-12_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_151-12_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_151-12_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_151-12_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_151-12_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_151-12_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_151-12_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_151-12_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_151-12_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_151-12_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_151-12_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_151-12_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_151-12_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_151-12_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_151-12_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_151-12_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_151-12_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_151-12_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_151-12_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_151-12_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_151-12_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_151-12_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_151-12_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_151-12_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_151-12_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_151-12_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_151-12_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_151-12_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_151-12_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_151-12_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_151-12_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_151-12_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_151-12_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_151-12_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_151-12_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_151-12_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_151-12_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_151-12_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_151-12_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_151-12_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_151-12_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_151-12_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_151-12_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_151-12_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_151-12_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_151-12_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_151-12_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_151-12_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_151-12_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_151-12_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_151-12_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_151-12_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_151-12_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_151-12_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_151-12_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_151-12_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_151-12_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_151-12_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_151-12_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_151-12_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_151-12_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_151-12_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_151-12_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_151-12_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_151-12_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_151-12_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_151-12_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_151-12_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_151-12_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_151-12_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_151-12_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_151-12_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_151-12_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_151-12_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_151-12_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_151-12_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_151-12_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_151-12_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_151-12_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_151-12_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_151-12_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_151-12_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_151-12_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_151-12_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_151-12_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_151-12_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_151-12_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_151-12_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_151-12_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_151-12_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_151-12_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_151-12_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_151-12_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_151-12_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_492_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_151-12_0_2_load_0 | 0 | 0.0034094 | 0.00085448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_151-12_0_2_load_2 | 3 | 0.0041838 | 0.0010486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_151-12_0_2_load_3 | 4 | 0.00050223 | 0.00012587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_151-12_0_2_load_5 | 5 | 0.0081737 | 0.0020485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_151-12_0_2_load_73 | 9 | 0.0019471 | 0.00048799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_151-12_0_2_load_71 | 10 | 0.0004862 | 0.00012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_151-12_0_2_load_6 | 11 | 0.0036504 | 0.00091488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_151-12_0_2_load_7 | 12 | 0.0023391 | 0.00058623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_151-12_0_2_load_8 | 13 | 0.0045838 | 0.0011488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_151-12_0_2_load_66 | 14 | 0.0024041 | 0.00060253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_151-12_0_2_load_9 | 15 | 0.0031486 | 0.00078912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_151-12_0_2_load_10 | 16 | 0.00232 | 0.00058145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_151-12_0_2_load_13 | 19 | 0.0042854 | 0.001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_151-12_0_2_load_14 | 20 | 0.004151 | 0.0010403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_151-12_0_2_load_19 | 21 | 0.006327 | 0.0015857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_151-12_0_2_load_22 | 22 | 0.0039666 | 0.00099413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_151-12_0_2_load_30 | 23 | 0.0024088 | 0.00060369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_151-12_0_2_load_36 | 24 | 0.0025175 | 0.00063095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_151-12_0_2_load_17 | 25 | 0.0020509 | 0.00051401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_151-12_0_2_load_20 | 26 | 0.0041433 | 0.0010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_151-12_0_2_load_31 | 27 | 0.0040495 | 0.0010149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_151-12_0_2_load_37 | 28 | 0.0028379 | 0.00071125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_151-12_0_2_load_15 | 29 | 0.0017209 | 0.00043131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_151-12_0_2_load_16 | 30 | 0.00202 | 0.00050627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_151-12_0_2_load_24 | 32 | 0.0014191 | 0.00035566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_151-12_0_2_load_21 | 33 | 0.0023292 | 0.00058374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_151-12_0_2_load_23 | 34 | 0.0025443 | 0.00063766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_151-12_0_2_load_112 | 35 | 0.0029994 | 0.00075173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_151-12_0_2_load_25 | 36 | 0.0020096 | 0.00050365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_151-12_0_2_load_26 | 37 | 0.0012738 | 0.00031924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_151-12_0_2_load_27 | 38 | 0.0019957 | 0.00050017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_151-12_0_2_load_28 | 39 | 0.0029103 | 0.00072939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_151-12_0_2_load_29 | 40 | 0.0022173 | 0.00055571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_151-12_0_2_load_35 | 42 | 0.0024607 | 0.00061672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_151-12_0_2_load_34 | 43 | 0.0011315 | 0.00028358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_151-12_0_2_load_86 | 45 | 0.0017163 | 0.00043013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_151-12_0_2_load_87 | 46 | 0.0014659 | 0.00036738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_151-12_0_2_load_40 | 48 | 0.00084472 | 0.00021171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_151-12_0_2_load_41 | 51 | 0.0070026 | 0.001755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_151-12_0_2_load_44 | 53 | 0.0059968 | 0.0015029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_151-12_0_2_load_45 | 54 | 0.0033968 | 0.00085131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_151-12_0_2_load_46 | 55 | 0.00261 | 0.00065412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_151-12_0_2_load_43 | 56 | 0.00084118 | 0.00021082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_151-12_0_2_load_47 | 57 | 0.0042666 | 0.0010693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_151-12_0_2_load_48 | 58 | 0.00064047 | 0.00016052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_151-12_0_2_load_69 | 59 | 0.005296 | 0.0013273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_151-12_0_2_load_60 | 60 | 0.0062016 | 0.0015543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_151-12_0_2_load_78 | 61 | 0.005674 | 0.001422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_151-12_0_2_load_61 | 62 | 0.0024267 | 0.00060819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_151-12_0_2_load_70 | 63 | 0.0014448 | 0.0003621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_151-12_0_2_load_68 | 64 | 0.0025982 | 0.00065117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_151-12_0_2_load_79 | 66 | 0.0019654 | 0.00049258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_151-12_0_2_load_62 | 67 | 0.0040089 | 0.0010047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_151-12_0_2_load_49 | 68 | 0.0020687 | 0.00051846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_151-12_0_2_load_50 | 69 | 0.0049224 | 0.0012337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_151-12_0_2_load_51 | 70 | 0.0022001 | 0.00055141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_151-12_0_2_load_53 | 72 | 0.0018294 | 0.0004585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_151-12_0_2_load_81 | 73 | 0.0036468 | 0.00091398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_151-12_0_2_load_54 | 74 | 0.00094306 | 0.00023635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_151-12_0_2_load_111 | 75 | 0.0047071 | 0.0011797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_151-12_0_2_load_55 | 76 | 0.0012819 | 0.00032128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_151-12_0_2_load_75 | 77 | 0.0012185 | 0.00030539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_151-12_0_2_load_74 | 78 | 0.0027414 | 0.00068706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_151-12_0_2_load_56 | 79 | 0.0065012 | 0.0016293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_151-12_0_2_load_57 | 80 | 0.0050007 | 0.0012533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_151-12_0_2_load_59 | 81 | 0.001831 | 0.00045889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_151-12_0_2_load_82 | 82 | 0.0011689 | 0.00029294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_151-12_0_2_load_83 | 83 | 0.0018066 | 0.00045279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_151-12_0_2_load_65 | 84 | 0.0041436 | 0.0010385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_151-12_0_2_load_76 | 86 | 0.00039874 | 9.9933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_151-12_0_2_load_77 | 87 | 0.0010798 | 0.00027062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_151-12_0_2_load_103 | 88 | 0.0011979 | 0.00030021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_151-12_0_2_load_89 | 90 | 0.0025957 | 0.00065055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_151-12_0_2_load_90 | 91 | 0.0063736 | 0.0015974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_151-12_0_2_load_110 | 92 | 0.0044466 | 0.0011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_151-12_0_2_load_88 | 93 | 0.0031412 | 0.00078725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_151-12_0_2_load_109 | 95 | 0.002462 | 0.00061703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_151-12_0_2_load_92 | 97 | 0.0011037 | 0.00027662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_151-12_0_2_load_95 | 98 | 0.0076595 | 0.0019197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_151-12_0_2_load_104 | 99 | 0.0022241 | 0.00055741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_151-12_0_2_load_105 | 100 | 0.0012695 | 0.00031816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_151-12_0_2_load_96 | 101 | 0.0026553 | 0.00066547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_151-12_0_2_load_97 | 102 | 0.002116 | 0.00053033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_151-12_0_2_load_98 | 103 | 0.0029019 | 0.0007273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_151-12_0_2_load_99 | 104 | 0.0020749 | 0.00052002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_151-12_0_2_load_100 | 105 | 0.0027631 | 0.00069251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_151-12_0_2_load_107 | 106 | 0.0041928 | 0.0010508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_151-12_0_2_load_101 | 107 | 0.0021814 | 0.00054672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_151-12_0_2_load_108 | 108 | 0.0015567 | 0.00039015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_151-12_0_2_load_102 | 109 | 0.0021518 | 0.00053928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_151-12_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.047477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_151-12_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.084047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_151-12_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_151-12_0_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.021913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_151-12_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.058663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_151-12_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_151-12_0_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_151-12_0_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.021484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_151-12_0_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0059309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_151-12_0_2_line_9 |  | 7 | 10 | 0.013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_151-12_0_2_line_10 |  | 8 | 14 | 0.0085135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_151-12_0_2_line_11 |  | 8 | 13 | 0.016455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_151-12_0_2_line_12 |  | 10 | 63 | 0.0050239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_151-12_0_2_line_13 |  | 11 | 12 | 0.022269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_151-12_0_2_line_14 |  | 12 | 13 | 0.023308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_151-12_0_2_line_15 |  | 14 | 84 | 0.0065188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_151-12_0_2_line_16 |  | 15 | 16 | 0.022981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_151-12_0_2_line_17 |  | 15 | 17 | 0.029055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_151-12_0_2_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0085533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_151-12_0_2_line_19 |  | 17 | 19 | 0.048639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_151-12_0_2_line_20 |  | 17 | 20 | 0.0095453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_151-12_0_2_line_21 |  | 18 | 21 | 0.022579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_151-12_0_2_line_22 |  | 18 | 22 | 0.010303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_151-12_0_2_line_23 |  | 19 | 23 | 0.00062171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_151-12_0_2_line_24 |  | 20 | 24 | 0.030604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_151-12_0_2_line_25 |  | 21 | 25 | 0.030892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_151-12_0_2_line_26 |  | 22 | 26 | 0.015277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_151-12_0_2_line_27 |  | 23 | 27 | 0.0082054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_151-12_0_2_line_28 |  | 24 | 28 | 0.032969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_151-12_0_2_line_29 |  | 25 | 29 | 0.015208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_151-12_0_2_line_30 |  | 26 | 33 | 0.030046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_151-12_0_2_line_31 |  | 27 | 44 | 0.045164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_151-12_0_2_line_32 |  | 29 | 30 | 0.034303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_151-12_0_2_line_33 |  | 30 | 31 | 0.02731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_151-12_0_2_line_34 |  | 31 | 32 | 0.066359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_151-12_0_2_line_35 |  | 33 | 34 | 0.0014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_151-12_0_2_line_36 |  | 34 | 35 | 0.02553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_151-12_0_2_line_37 |  | 36 | 37 | 0.013683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_151-12_0_2_line_38 |  | 36 | 38 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_151-12_0_2_line_39 |  | 37 | 39 | 0.013488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_151-12_0_2_line_40 |  | 38 | 40 | 0.01525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_151-12_0_2_line_41 |  | 39 | 41 | 0.0068356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_151-12_0_2_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0098973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_151-12_0_2_line_43 |  | 41 | 43 | 0.016838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_151-12_0_2_line_44 |  | 42 | 44 | 0.0029248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_151-12_0_2_line_45 |  | 43 | 47 | 0.019847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_151-12_0_2_line_46 |  | 44 | 45 | 0.017576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_151-12_0_2_line_47 |  | 45 | 46 | 0.010936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_151-12_0_2_line_48 |  | 46 | 93 | 0.023741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_151-12_0_2_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0058989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_151-12_0_2_line_50 |  | 48 | 49 | 0.018126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_151-12_0_2_line_51 |  | 49 | 50 | 0.019987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_151-12_0_2_line_52 |  | 50 | 83 | 0.026965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_151-12_0_2_line_53 |  | 51 | 52 | 0.01755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_151-12_0_2_line_54 |  | 52 | 53 | 0.018272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_151-12_0_2_line_55 |  | 52 | 54 | 0.015933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_151-12_0_2_line_56 |  | 52 | 55 | 0.041058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_151-12_0_2_line_57 |  | 53 | 59 | 0.037164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_151-12_0_2_line_58 |  | 54 | 60 | 0.017299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_151-12_0_2_line_59 |  | 55 | 61 | 0.016001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_151-12_0_2_line_60 |  | 56 | 57 | 0.017005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_151-12_0_2_line_61 |  | 56 | 58 | 0.01706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_151-12_0_2_line_62 |  | 57 | 62 | 0.018519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_151-12_0_2_line_63 |  | 58 | 63 | 0.0049932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_151-12_0_2_line_64 |  | 59 | 64 | 0.0043506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_151-12_0_2_line_65 |  | 60 | 65 | 0.020587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_151-12_0_2_line_66 |  | 61 | 66 | 0.047049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_151-12_0_2_line_67 |  | 62 | 67 | 0.0083588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_151-12_0_2_line_68 |  | 64 | 85 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_151-12_0_2_line_69 |  | 65 | 71 | 0.004461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_151-12_0_2_line_70 |  | 68 | 69 | 0.030383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_151-12_0_2_line_71 |  | 68 | 70 | 0.01141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_151-12_0_2_line_72 |  | 69 | 71 | 0.017728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_151-12_0_2_line_73 |  | 70 | 72 | 0.025563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_151-12_0_2_line_74 |  | 71 | 73 | 0.019639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_151-12_0_2_line_75 |  | 72 | 74 | 0.0033383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_151-12_0_2_line_76 |  | 73 | 75 | 0.0019147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_151-12_0_2_line_77 |  | 74 | 76 | 0.0018463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_151-12_0_2_line_78 |  | 75 | 92 | 0.02962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_151-12_0_2_line_79 |  | 76 | 77 | 0.022926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_151-12_0_2_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0065484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_151-12_0_2_line_81 |  | 78 | 86 | 0.01596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_151-12_0_2_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0063395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_151-12_0_2_line_83 |  | 80 | 81 | 0.025955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_151-12_0_2_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0023115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_151-12_0_2_line_85 |  | 82 | 83 | 0.019678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_151-12_0_2_line_86 |  | 84 | 85 | 0.034906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_151-12_0_2_line_87 |  | 86 | 87 | 0.0030115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_151-12_0_2_line_88 |  | 87 | 88 | 0.019117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_151-12_0_2_line_89 |  | 88 | 89 | 0.018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_151-12_0_2_line_90 |  | 89 | 96 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_151-12_0_2_line_91 |  | 89 | 91 | 0.0055098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_151-12_0_2_line_92 |  | 90 | 91 | 0.023867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_151-12_0_2_line_93 |  | 92 | 94 | 0.016198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_151-12_0_2_line_94 |  | 93 | 94 | 0.016086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_151-12_0_2_line_95 |  | 94 | 95 | 0.013176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_151-12_0_2_line_96 |  | 95 | 108 | 0.0041221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_151-12_0_2_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0025877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_151-12_0_2_line_98 |  | 98 | 99 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_151-12_0_2_line_99 |  | 99 | 100 | 0.019891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_151-12_0_2_line_100 |  | 100 | 109 | 0.0015584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_151-12_0_2_line_101 |  | 101 | 102 | 0.001856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_151-12_0_2_line_102 |  | 101 | 103 | 0.018971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_151-12_0_2_line_103 |  | 102 | 104 | 0.0093716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_151-12_0_2_line_104 |  | 103 | 105 | 0.0018397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_151-12_0_2_line_105 |  | 104 | 106 | 0.014255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_151-12_0_2_line_106 |  | 105 | 107 | 0.0053514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_151-12_0_2_line_107 |  | 106 | 108 | 0.0046585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_151-12_0_2_line_108 |  | 107 | 109 | 0.016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_151-12_0_2_trafo_81 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2687797.0394 | 1239399.4539 | 2687773.3606 | 1239435.9971 | 2687770.876 | 1239439.0455
1 | 2687770.876 | 1239439.0455 | 2687705.6665 | 1239492.0709
2 | 2687797.0394 | 1239399.4539 | 2687792.0547 | 1239384.5916
3 | 2687797.0394 | 1239399.4539 | 2687809.7328 | 1239417.3165
4 | 2687705.6665 | 1239492.0709 | 2687692.3082 | 1239462.9303 | 2687676.0866 | 1239441.8406
5 | 2687789.2949 | 1239368.706 | 2687791.099 | 1239381.7422 | 2687792.0547 | 1239384.5916
6 | 2687828.4701 | 1239433.5435 | 2687813.074 | 1239422.0185 | 2687809.7328 | 1239417.3165
7 | 2687786.3572 | 1239347.4249 | 2687789.2949 | 1239368.706
8 | 2687828.4701 | 1239433.5435 | 2687833.53 | 1239436.6375
9 | 2687828.4701 | 1239433.5435 | 2687835.8609 | 1239422.5198
10 | 2687786.3572 | 1239347.4249 | 2687787.8539 | 1239339.0441
11 | 2687786.3572 | 1239347.4249 | 2687779.9913 | 1239353.8688 | 2687776.694 | 1239360.4907
12 | 2687838.6586 | 1239418.3469 | 2687835.8609 | 1239422.5198
13 | 2687756.3784 | 1239401.2903 | 2687766.3046 | 1239381.3556
14 | 2687766.3046 | 1239381.3556 | 2687776.694 | 1239360.4907
15 | 2687788.9999 | 1239332.6268 | 2687787.8539 | 1239339.0441
16 | 2688048.0037 | 1239461.7816 | 2688065.9318 | 1239447.4037
17 | 2688026.9512 | 1239481.8063 | 2688048.0037 | 1239461.7816
18 | 2688073.9465 | 1239444.5538 | 2688070.3047 | 1239446.3233 | 2688065.9318 | 1239447.4037 | 2688065.9318 | 1239447.4037
19 | 2688026.9512 | 1239481.8063 | 2688026.6106 | 1239473.1505 | 2688025.1864 | 1239467.6921 | 2688006.5566 | 1239452.8941 | 2687997.7288 | 1239447.1299
20 | 2688026.9512 | 1239481.8063 | 2688020.0838 | 1239488.4358
21 | 2688073.9465 | 1239444.5538 | 2688074.3567 | 1239449.5302 | 2688073.0674 | 1239454.3479 | 2688065.9741 | 1239464.7593
22 | 2688073.9465 | 1239444.5538 | 2688076.9622 | 1239441.1405 | 2688079.7588 | 1239436.1186
23 | 2687997.2082 | 1239446.79 | 2687997.7288 | 1239447.1299
24 | 2688020.0838 | 1239488.4358 | 2687998.0653 | 1239509.6915
25 | 2688048.5806 | 1239490.2888 | 2688065.9741 | 1239464.7593
26 | 2688079.7588 | 1239436.1186 | 2688079.8609 | 1239435.9353 | 2688090.9721 | 1239425.7593
27 | 2687990.007 | 1239442.9527 | 2687993.1919 | 1239444.1675 | 2687997.2082 | 1239446.79
28 | 2687974.3458 | 1239532.5894 | 2687998.0653 | 1239509.6915
29 | 2688048.5806 | 1239490.2888 | 2688042.8959 | 1239498.6326 | 2688039.6939 | 1239502.6177
30 | 2688090.9721 | 1239425.7593 | 2688090.9721 | 1239425.7593 | 2688099.6725 | 1239415.4476 | 2688109.6152 | 1239402.2114
31 | 2687952.7255 | 1239441.5661 | 2687956.6896 | 1239442.5477 | 2687965.0075 | 1239435.5659 | 2687969.049 | 1239433.8801 | 2687970.9576 | 1239435.2427 | 2687970.9057 | 1239438.7445 | 2687971.6507 | 1239439.5116 | 2687982.0301 | 1239439.9101 | 2687990.007 | 1239442.9527
32 | 2688039.6939 | 1239502.6177 | 2688018.2081 | 1239529.3579
33 | 2688012.0813 | 1239555.1947 | 2688011.8824 | 1239546.6745 | 2688013.0151 | 1239538.641 | 2688016.8414 | 1239531.0589 | 2688018.2081 | 1239529.3579
34 | 2688012.0813 | 1239555.1947 | 2688020.2154 | 1239553.97 | 2688051.8991 | 1239539.7738 | 2688073.6096 | 1239531.0057
35 | 2688109.6152 | 1239402.2114 | 2688110.5106 | 1239401.0195
36 | 2688110.5106 | 1239401.0195 | 2688125.8443 | 1239380.6067
37 | 2687926.4938 | 1239491.0831 | 2687931.3887 | 1239482.3242 | 2687933.0811 | 1239479.0914
38 | 2687939.7057 | 1239466.4368 | 2687933.0811 | 1239479.0914
39 | 2687919.9139 | 1239502.8571 | 2687926.4938 | 1239491.0831
40 | 2687946.7787 | 1239452.9258 | 2687939.7057 | 1239466.4368
41 | 2687916.5793 | 1239508.8241 | 2687919.9139 | 1239502.8571
42 | 2687946.7787 | 1239452.9258 | 2687951.369 | 1239444.1573
43 | 2687916.5793 | 1239508.8241 | 2687902.0726 | 1239500.2751
44 | 2687952.7255 | 1239441.5661 | 2687951.369 | 1239444.1573
45 | 2687884.9734 | 1239490.1983 | 2687902.0726 | 1239500.2751
46 | 2687952.7255 | 1239441.5661 | 2687960.314 | 1239425.7127
47 | 2687960.314 | 1239425.7127 | 2687965.0356 | 1239415.8486
48 | 2687965.0356 | 1239415.8486 | 2687975.2859 | 1239394.4346
49 | 2687884.9734 | 1239490.1983 | 2687879.9796 | 1239487.0585
50 | 2687864.6344 | 1239477.4103 | 2687879.9796 | 1239487.0585
51 | 2687874.5732 | 1239460.0559 | 2687864.6344 | 1239477.4103
52 | 2687874.5732 | 1239460.0559 | 2687883.6781 | 1239441.2992 | 2687883.7686 | 1239435.1848
53 | 2687867.5332 | 1239328.6341 | 2687865.9108 | 1239335.5262 | 2687863.1781 | 1239345.6323
54 | 2687867.5332 | 1239328.6341 | 2687850.4458 | 1239322.1619
55 | 2687867.5332 | 1239328.6341 | 2687882.203 | 1239334.8524
56 | 2687867.5332 | 1239328.6341 | 2687871.281 | 1239316.6475 | 2687880.8958 | 1239291.5605 | 2687881.7138 | 1239290.1479
57 | 2687816.2588 | 1239307.6619 | 2687832.7669 | 1239315.4658 | 2687850.4458 | 1239322.1619
58 | 2687898.1303 | 1239341.6038 | 2687882.203 | 1239334.8524
59 | 2687889.7316 | 1239276.301 | 2687881.7138 | 1239290.1479
60 | 2687850.9396 | 1239400.0293 | 2687835.7793 | 1239392.3259
61 | 2687850.9396 | 1239400.0293 | 2687841.4392 | 1239414.1996
62 | 2687819.2696 | 1239383.9369 | 2687835.7793 | 1239392.3259
63 | 2687838.6586 | 1239418.3469 | 2687841.4392 | 1239414.1996
64 | 2687816.2588 | 1239307.6619 | 2687812.3256 | 1239305.8026
65 | 2687917.0846 | 1239349.6383 | 2687898.1303 | 1239341.6038
66 | 2687889.7316 | 1239276.301 | 2687893.5801 | 1239269.6545 | 2687911.9249 | 1239234.8217
67 | 2687819.2696 | 1239383.9369 | 2687811.8176 | 1239380.1504
68 | 2687797.6803 | 1239298.8793 | 2687812.3256 | 1239305.8026
69 | 2687921.1804 | 1239351.4335 | 2687917.0846 | 1239349.6383
70 | 2687940.4564 | 1239307.3687 | 2687935.4096 | 1239317.6642 | 2687928.064 | 1239335.097
71 | 2687940.4564 | 1239307.3687 | 2687945.4785 | 1239297.1238
72 | 2687921.1804 | 1239351.4335 | 2687928.064 | 1239335.097
73 | 2687956.7305 | 1239274.1699 | 2687945.4785 | 1239297.1238
74 | 2687921.1804 | 1239351.4335 | 2687938.9767 | 1239359.7388
75 | 2687956.7305 | 1239274.1699 | 2687958.1999 | 1239271.1723
76 | 2687938.9767 | 1239359.7388 | 2687940.7117 | 1239360.5485
77 | 2687959.0126 | 1239269.5145 | 2687958.1999 | 1239271.1723
78 | 2687967.5526 | 1239373.0748 | 2687940.7117 | 1239360.5485
79 | 2687959.0126 | 1239269.5145 | 2687969.1039 | 1239248.9284
80 | 2687971.9863 | 1239243.0484 | 2687969.1039 | 1239248.9284
81 | 2687971.9863 | 1239243.0484 | 2687979.0113 | 1239228.7176
82 | 2687904.195 | 1239385.1689 | 2687902.3241 | 1239391.2261
83 | 2687893.9271 | 1239415.7768 | 2687893.9271 | 1239415.7768 | 2687899.2092 | 1239401.3112 | 2687902.3241 | 1239391.2261
84 | 2687892.8225 | 1239417.8073 | 2687893.9271 | 1239415.7768
85 | 2687892.8225 | 1239417.8073 | 2687883.7798 | 1239434.4291 | 2687883.7686 | 1239435.1848
86 | 2687797.6803 | 1239298.8793 | 2687793.5089 | 1239311.3934 | 2687790.5716 | 1239323.8257 | 2687788.9999 | 1239332.6268
87 | 2687980.3368 | 1239226.0135 | 2687979.0113 | 1239228.7176
88 | 2687988.7514 | 1239208.848 | 2687980.3368 | 1239226.0135
89 | 2687997.0769 | 1239191.8641 | 2687988.7514 | 1239208.848
90 | 2687997.0769 | 1239191.8641 | 2688017.4927 | 1239190.8548
91 | 2687997.0769 | 1239191.8641 | 2687991.5676 | 1239191.7944
92 | 2687968.046 | 1239188.1125 | 2687986.9049 | 1239191.7355 | 2687991.5676 | 1239191.7944
93 | 2687982.2311 | 1239379.9251 | 2687967.5526 | 1239373.0748
94 | 2687982.2311 | 1239379.9251 | 2687975.2859 | 1239394.4346
95 | 2687982.2311 | 1239379.9251 | 2687988.148 | 1239368.1527
96 | 2687989.9991 | 1239364.4696 | 2687988.148 | 1239368.1527
97 | 2688017.4927 | 1239190.8548 | 2688020.08 | 1239190.8083
98 | 2688037.7108 | 1239268.4236 | 2688031.6618 | 1239280.351
99 | 2688031.6618 | 1239280.351 | 2688030.6202 | 1239282.4047 | 2688022.8422 | 1239298.18
100 | 2688022.1531 | 1239299.5777 | 2688022.8422 | 1239298.18
101 | 2688003.4557 | 1239337.4994 | 2688002.635 | 1239339.164
102 | 2688003.4557 | 1239337.4994 | 2688011.845 | 1239320.4844
103 | 2688002.635 | 1239339.164 | 2687998.4907 | 1239347.5694
104 | 2688012.6585 | 1239318.8344 | 2688011.845 | 1239320.4844
105 | 2687992.0912 | 1239360.3073 | 2687998.3569 | 1239347.8407 | 2687998.4907 | 1239347.5694
106 | 2688012.6585 | 1239318.8344 | 2688015.025 | 1239314.0347
107 | 2687992.0912 | 1239360.3073 | 2687989.9991 | 1239364.4696
108 | 2688022.1531 | 1239299.5777 | 2688015.025 | 1239314.0347

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687770.876 | 1239439.0455
1 | 2687797.0394 | 1239399.4539
2 | 2687705.6665 | 1239492.0709
3 | 2687792.0547 | 1239384.5916
4 | 2687809.7328 | 1239417.3165
5 | 2687676.0866 | 1239441.8406
6 | 2687789.2949 | 1239368.706
7 | 2687828.4701 | 1239433.5435
8 | 2687786.3572 | 1239347.4249
9 | 2687833.53 | 1239436.6375
10 | 2687835.8609 | 1239422.5198
11 | 2687756.3784 | 1239401.2903
12 | 2687766.3046 | 1239381.3556
13 | 2687776.694 | 1239360.4907
14 | 2687787.8539 | 1239339.0441
15 | 2688048.0037 | 1239461.7816
16 | 2688065.9318 | 1239447.4037
17 | 2688026.9512 | 1239481.8063
18 | 2688073.9465 | 1239444.5538
19 | 2687997.7288 | 1239447.1299
20 | 2688020.0838 | 1239488.4358
21 | 2688065.9741 | 1239464.7593
22 | 2688079.7587 | 1239436.1186
23 | 2687997.2082 | 1239446.79
24 | 2687998.0653 | 1239509.6915
25 | 2688048.5806 | 1239490.2888
26 | 2688090.9721 | 1239425.7593
27 | 2687990.007 | 1239442.9527
28 | 2687974.3458 | 1239532.5894
29 | 2688039.6939 | 1239502.6177
30 | 2688018.2081 | 1239529.3579
31 | 2688012.0813 | 1239555.1947
32 | 2688073.6096 | 1239531.0057
33 | 2688109.6152 | 1239402.2114
34 | 2688110.5106 | 1239401.0195
35 | 2688125.8443 | 1239380.6067
36 | 2687933.0811 | 1239479.0914
37 | 2687926.4938 | 1239491.0831
38 | 2687939.7057 | 1239466.4368
39 | 2687919.9139 | 1239502.8571
40 | 2687946.7787 | 1239452.9258
41 | 2687916.5793 | 1239508.8241
42 | 2687951.369 | 1239444.1573
43 | 2687902.0726 | 1239500.2751
44 | 2687952.7255 | 1239441.5661
45 | 2687960.314 | 1239425.7127
46 | 2687965.0356 | 1239415.8486
47 | 2687884.9734 | 1239490.1983
48 | 2687879.9796 | 1239487.0585
49 | 2687864.6344 | 1239477.4103
50 | 2687874.5732 | 1239460.0559
51 | 2687863.1781 | 1239345.6323
52 | 2687867.5332 | 1239328.6341
53 | 2687850.4458 | 1239322.1619
54 | 2687882.203 | 1239334.8524
55 | 2687881.7138 | 1239290.1479
56 | 2687850.9396 | 1239400.0293
57 | 2687835.7793 | 1239392.3259
58 | 2687841.4392 | 1239414.1996
59 | 2687816.2588 | 1239307.6619
60 | 2687898.1303 | 1239341.6038
61 | 2687889.7316 | 1239276.301
62 | 2687819.2696 | 1239383.9369
63 | 2687838.6586 | 1239418.3469
64 | 2687812.3256 | 1239305.8026
65 | 2687917.0846 | 1239349.6383
66 | 2687911.9249 | 1239234.8217
67 | 2687811.8176 | 1239380.1504
68 | 2687940.4564 | 1239307.3687
69 | 2687928.064 | 1239335.097
70 | 2687945.4785 | 1239297.1238
71 | 2687921.1804 | 1239351.4335
72 | 2687956.7305 | 1239274.1699
73 | 2687938.9767 | 1239359.7388
74 | 2687958.1999 | 1239271.1723
75 | 2687940.7117 | 1239360.5485
76 | 2687959.0126 | 1239269.5145
77 | 2687969.1039 | 1239248.9284
78 | 2687971.9863 | 1239243.0484
79 | 2687904.195 | 1239385.1689
80 | 2687902.3241 | 1239391.2261
81 | 2687893.9271 | 1239415.7768
82 | 2687892.8225 | 1239417.8073
83 | 2687883.7686 | 1239435.1848
84 | 2687788.9999 | 1239332.6268
85 | 2687797.6803 | 1239298.8793
86 | 2687979.0113 | 1239228.7176
87 | 2687980.3368 | 1239226.0135
88 | 2687988.7514 | 1239208.848
89 | 2687997.0769 | 1239191.8641
90 | 2687968.046 | 1239188.1125
91 | 2687991.5676 | 1239191.7944
92 | 2687967.5526 | 1239373.0748
93 | 2687975.2859 | 1239394.4346
94 | 2687982.2311 | 1239379.9251
95 | 2687988.148 | 1239368.1527
96 | 2688017.4927 | 1239190.8548
97 | 2688020.08 | 1239190.8083
98 | 2688037.7108 | 1239268.4236
99 | 2688031.6618 | 1239280.351
100 | 2688022.8422 | 1239298.18
101 | 2688003.4557 | 1239337.4994
102 | 2688002.635 | 1239339.164
103 | 2688011.845 | 1239320.4844
104 | 2687998.4907 | 1239347.5694
105 | 2688012.6585 | 1239318.8344
106 | 2687992.0912 | 1239360.3073
107 | 2688015.025 | 1239314.0347
108 | 2687989.9991 | 1239364.4696
109 | 2688022.1531 | 1239299.5777
110 | 2687921.1804 | 1239351.4335

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98505 | -0.28791 | 0.0034094 | 0.00085448
1 | 0.98556 | -0.27804 | 0 | 0
2 | 0.98442 | -0.30027 | 0 | 0
3 | 0.98596 | -0.27012 | 0.0041838 | 0.0010486
4 | 0.98522 | -0.28455 | 0.00050223 | 0.00012587
5 | 0.98398 | -0.3089 | 0.0081737 | 0.0020485
6 | 0.98645 | -0.26075 | 0 | 0
7 | 0.98485 | -0.29177 | 0 | 0
8 | 0.98709 | -0.24831 | 0 | 0
9 | 0.98484 | -0.29198 | 0.0019471 | 0.00048799
10 | 0.98468 | -0.29514 | 0.0004862 | 0.00012185
11 | 0.98672 | -0.25538 | 0.0036504 | 0.00091488
12 | 0.9868 | -0.25392 | 0.0023391 | 0.00058623
13 | 0.98693 | -0.25143 | 0.0045838 | 0.0011488
14 | 0.98742 | -0.24178 | 0.0024041 | 0.00060253
15 | 0.98293 | -0.32865 | 0.0031486 | 0.00078912
16 | 0.98225 | -0.34186 | 0.00232 | 0.00058145
17 | 0.98387 | -0.31032 | 0 | 0
18 | 0.98202 | -0.34642 | 0 | 0
19 | 0.98586 | -0.27142 | 0.0042854 | 0.001074
20 | 0.98378 | -0.31195 | 0.004151 | 0.0010403
21 | 0.98174 | -0.35195 | 0.006327 | 0.0015857
22 | 0.98187 | -0.3494 | 0.0039666 | 0.00099413
23 | 0.98589 | -0.27087 | 0.0024088 | 0.00060369
24 | 0.98363 | -0.31491 | 0.0025175 | 0.00063095
25 | 0.98153 | -0.35598 | 0.0020509 | 0.00051401
26 | 0.9817 | -0.35272 | 0.0041433 | 0.0010384
27 | 0.98628 | -0.26334 | 0.0040495 | 0.0010149
28 | 0.98355 | -0.31659 | 0.0028379 | 0.00071125
29 | 0.98146 | -0.35741 | 0.0017209 | 0.00043131
30 | 0.98135 | -0.35954 | 0.00202 | 0.00050627
31 | 0.98131 | -0.36025 | 0 | 0
32 | 0.98123 | -0.36195 | 0.0014191 | 0.00035566
33 | 0.98148 | -0.357 | 0.0023292 | 0.00058374
34 | 0.98147 | -0.35715 | 0.0025443 | 0.00063766
35 | 0.9814 | -0.35854 | 0.0029994 | 0.00075173
36 | 0.98754 | -0.23888 | 0.0020096 | 0.00050365
37 | 0.98726 | -0.24438 | 0.0012738 | 0.00031924
38 | 0.98787 | -0.23263 | 0.0019957 | 0.00050017
39 | 0.987 | -0.2495 | 0.0029103 | 0.00072939
40 | 0.98824 | -0.22542 | 0.0022173 | 0.00055571
41 | 0.98688 | -0.25173 | 0 | 0
42 | 0.9885 | -0.22036 | 0.0024607 | 0.00061672
43 | 0.9866 | -0.25725 | 0.0011315 | 0.00028358
44 | 0.98858 | -0.21873 | 0 | 0
45 | 0.98998 | -0.19168 | 0.0017163 | 0.00043013
46 | 0.99087 | -0.17456 | 0.0014659 | 0.00036738
47 | 0.98629 | -0.26334 | 0 | 0
48 | 0.98619 | -0.26516 | 0.00084472 | 0.00021171
49 | 0.98592 | -0.27046 | 0 | 0
50 | 0.98562 | -0.27631 | 0 | 0
51 | 0.99314 | -0.13129 | 0.0070026 | 0.001755
52 | 0.99325 | -0.12911 | 0 | 0
53 | 0.99219 | -0.14959 | 0.0059968 | 0.0015029
54 | 0.99443 | -0.10645 | 0.0033968 | 0.00085131
55 | 0.99287 | -0.13655 | 0.00261 | 0.00065412
56 | 0.98438 | -0.301 | 0.00084118 | 0.00021082
57 | 0.98421 | -0.30428 | 0.0042666 | 0.0010693
58 | 0.98456 | -0.29746 | 0.00064047 | 0.00016052
59 | 0.99023 | -0.18741 | 0.005296 | 0.0013273
60 | 0.99577 | -0.080866 | 0.0062016 | 0.0015543
61 | 0.99276 | -0.13872 | 0.005674 | 0.001422
62 | 0.9841 | -0.30642 | 0.0024267 | 0.00060819
63 | 0.98462 | -0.29637 | 0.0014448 | 0.0003621
64 | 0.99002 | -0.19144 | 0.0025982 | 0.00065117
65 | 0.99747 | -0.048274 | 0 | 0
66 | 0.99267 | -0.14035 | 0.0019654 | 0.00049258
67 | 0.98407 | -0.30703 | 0.0040089 | 0.0010047
68 | 0.99666 | -0.063868 | 0.0020687 | 0.00051846
69 | 0.99735 | -0.050529 | 0.0049224 | 0.0012337
70 | 0.99642 | -0.068468 | 0.0022001 | 0.00055141
71 | 0.99784 | -0.041226 | 0 | 0
72 | 0.99594 | -0.077793 | 0.0018294 | 0.0004585
73 | 1 | 0 | -0.26252 | -0.066387
74 | 0.99588 | -0.078904 | 0.00094306 | 0.00023635
75 | 0.99976 | -0.0046102 | 0.0047071 | 0.0011797
76 | 0.99585 | -0.079488 | 0.0012819 | 0.00032128
77 | 0.9955 | -0.086224 | 0.0012185 | 0.00030539
78 | 0.99541 | -0.088009 | 0.0027414 | 0.00068706
79 | 0.98461 | -0.29599 | 0.0065012 | 0.0016293
80 | 0.98465 | -0.29525 | 0.0050007 | 0.0012533
81 | 0.98492 | -0.28988 | 0.001831 | 0.00045889
82 | 0.98495 | -0.28933 | 0.0011689 | 0.00029294
83 | 0.98522 | -0.2842 | 0.0018066 | 0.00045279
84 | 0.98769 | -0.2365 | 0.0041436 | 0.0010385
85 | 0.98928 | -0.2057 | 0 | 0
86 | 0.99523 | -0.09159 | 0.00039874 | 9.9933e-05
87 | 0.99519 | -0.092245 | 0.0010798 | 0.00027062
88 | 0.99499 | -0.096038 | 0.0011979 | 0.00030021
89 | 0.99482 | -0.099394 | 0 | 0
90 | 0.99472 | -0.10136 | 0.0025957 | 0.00065055
91 | 0.99478 | -0.10026 | 0.0063736 | 0.0015974
92 | 0.99612 | -0.073765 | 0.0044466 | 0.0011144
93 | 0.99283 | -0.13687 | 0.0031412 | 0.00078725
94 | 0.9942 | -0.11053 | 0 | 0
95 | 0.99377 | -0.11894 | 0.002462 | 0.00061703
96 | 0.9948 | -0.09979 | 0 | 0
97 | 0.9948 | -0.09984 | 0.0011037 | 0.00027662
98 | 0.99192 | -0.15473 | 0.0076595 | 0.0019197
99 | 0.99201 | -0.15292 | 0.0022241 | 0.00055741
100 | 0.99219 | -0.14944 | 0.0012695 | 0.00031816
101 | 0.99288 | -0.13617 | 0.0026553 | 0.00066547
102 | 0.99292 | -0.13539 | 0.002116 | 0.00053033
103 | 0.99251 | -0.14327 | 0.0029019 | 0.0007273
104 | 0.99314 | -0.1311 | 0.0020749 | 0.00052002
105 | 0.99248 | -0.14387 | 0.0027631 | 0.00069251
106 | 0.9935 | -0.12405 | 0.0041928 | 0.0010508
107 | 0.9924 | -0.14533 | 0.0021814 | 0.00054672
108 | 0.99364 | -0.1214 | 0.0015567 | 0.00039015
109 | 0.99221 | -0.14913 | 0.0021518 | 0.00053928
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011591 | -0.0029064 | 0.011597 | 0.0029093 | 5.4588e-06 | 2.8889e-06 | 0.01751 | 0.01751 | 0.01751 | 0.98505 | -0.28791 | 0.98556 | -0.27804 | 4.8105
1 | 0.0081819 | 0.0020519 | -0.0081771 | -0.0020499 | 4.8151e-06 | 2.0125e-06 | 0.01236 | 0.01236 | 0.01236 | 0.98505 | -0.28791 | 0.98442 | -0.30027 | 3.3957
2 | -0.02818 | -0.007071 | 0.02819 | 0.0070776 | 1.0643e-05 | 6.6115e-06 | 0.042549 | 0.042549 | 0.042549 | 0.98556 | -0.27804 | 0.98596 | -0.27012 | 11.6894
3 | 0.016583 | 0.0041617 | -0.016578 | -0.0041586 | 5.1521e-06 | 3.0182e-06 | 0.025039 | 0.025039 | 0.025039 | 0.98556 | -0.27804 | 0.98522 | -0.28455 | 6.8789
4 | 0.0081771 | 0.0020499 | -0.0081737 | -0.0020485 | 3.361e-06 | 1.4056e-06 | 0.01236 | 0.012361 | 0.012361 | 0.98442 | -0.30027 | 0.98398 | -0.3089 | 3.3958
5 | -0.032374 | -0.0081261 | 0.032389 | 0.0081352 | 1.4474e-05 | 9.0572e-06 | 0.048863 | 0.048863 | 0.048863 | 0.98596 | -0.27012 | 0.98645 | -0.26075 | 13.424
6 | 0.016076 | 0.0040328 | -0.01607 | -0.0040295 | 5.5272e-06 | 3.2191e-06 | 0.024281 | 0.024281 | 0.024281 | 0.98522 | -0.28455 | 0.98485 | -0.29177 | 6.6706
7 | -0.032389 | -0.0081352 | 0.032408 | 0.0081472 | 1.9236e-05 | 1.2037e-05 | 0.048863 | 0.048863 | 0.048863 | 0.98645 | -0.26075 | 0.98709 | -0.24831 | 13.424
8 | 0.0019471 | 0.00048792 | -0.0019471 | -0.00048799 | 1.9249e-08 | -6.315e-08 | 0.0029419 | 0.0029419 | 0.0029419 | 0.98485 | -0.29177 | 0.98484 | -0.29198 | 0.80821
9 | 0.014123 | 0.0035416 | -0.014121 | -0.0035403 | 2.2663e-06 | 1.2816e-06 | 0.021339 | 0.021339 | 0.021339 | 0.98485 | -0.29177 | 0.98468 | -0.29514 | 5.8624
10 | -0.042984 | -0.010798 | 0.042997 | 0.010806 | 1.3408e-05 | 8.4724e-06 | 0.064806 | 0.064806 | 0.064806 | 0.98709 | -0.24831 | 0.98742 | -0.24178 | 17.8039
11 | 0.010576 | 0.0026507 | -0.010574 | -0.0026499 | 1.5685e-06 | 7.9352e-07 | 0.015943 | 0.015943 | 0.015943 | 0.98709 | -0.24831 | 0.98693 | -0.25143 | 4.3799
12 | 0.013634 | 0.0034185 | -0.013634 | -0.003418 | 7.9982e-07 | 4.4798e-07 | 0.020604 | 0.020604 | 0.020604 | 0.98468 | -0.29514 | 0.98462 | -0.29637 | 5.6606
13 | -0.0036504 | -0.00091488 | 0.0036507 | 0.00091476 | 2.5307e-07 | -1.2251e-07 | 0.005505 | 0.0055049 | 0.005505 | 0.98672 | -0.25538 | 0.9868 | -0.25392 | 1.5124
14 | -0.0059897 | -0.001501 | 0.0059904 | 0.0015011 | 7.1303e-07 | 1.5853e-07 | 0.009032 | 0.0090319 | 0.009032 | 0.9868 | -0.25392 | 0.98693 | -0.25143 | 2.4813
15 | -0.045401 | -0.011409 | 0.045413 | 0.011416 | 1.1447e-05 | 7.2425e-06 | 0.068429 | 0.068429 | 0.068429 | 0.98742 | -0.24178 | 0.98769 | -0.2365 | 18.7992
16 | 0.031879 | 0.0080006 | -0.031859 | -0.0079881 | 2.0075e-05 | 1.2557e-05 | 0.048264 | 0.048265 | 0.048265 | 0.98293 | -0.32865 | 0.98225 | -0.34186 | 13.2595
17 | -0.035028 | -0.0087898 | 0.035058 | 0.008809 | 3.0642e-05 | 1.9242e-05 | 0.053031 | 0.053031 | 0.053031 | 0.98293 | -0.32865 | 0.98387 | -0.31032 | 14.569
18 | 0.029539 | 0.0074066 | -0.029533 | -0.0074026 | 6.4232e-06 | 4.0026e-06 | 0.04475 | 0.04475 | 0.04475 | 0.98225 | -0.34186 | 0.98202 | -0.34642 | 12.294
19 | -0.044567 | -0.011192 | 0.044649 | 0.011244 | 8.2885e-05 | 5.2427e-05 | 0.067411 | 0.067411 | 0.067411 | 0.98387 | -0.31032 | 0.98586 | -0.27142 | 18.5195
20 | 0.0095082 | 0.0023827 | -0.0095074 | -0.0023824 | 7.402e-07 | 3.5252e-07 | 0.01438 | 0.01438 | 0.01438 | 0.98387 | -0.31032 | 0.98378 | -0.31195 | 3.9506
21 | 0.013544 | 0.0033942 | -0.01354 | -0.0033922 | 3.566e-06 | 1.9967e-06 | 0.020522 | 0.020522 | 0.020522 | 0.98202 | -0.34642 | 0.98174 | -0.35195 | 5.638
22 | 0.015989 | 0.0040085 | -0.015987 | -0.0040072 | 2.2678e-06 | 1.3211e-06 | 0.024228 | 0.024228 | 0.024228 | 0.98202 | -0.34642 | 0.98187 | -0.3494 | 6.656
23 | -0.048935 | -0.012318 | 0.048936 | 0.012319 | 1.2725e-06 | 8.0648e-07 | 0.073879 | 0.073879 | 0.073879 | 0.98586 | -0.27142 | 0.98589 | -0.27087 | 20.2965
24 | 0.0053564 | 0.001342 | -0.0053557 | -0.0013419 | 7.5331e-07 | 9.3589e-08 | 0.0081017 | 0.0081018 | 0.0081018 | 0.98378 | -0.31195 | 0.98363 | -0.31491 | 2.2258
25 | 0.0072132 | 0.0018065 | -0.0072119 | -0.001806 | 1.3846e-06 | 4.9562e-07 | 0.010933 | 0.010933 | 0.010933 | 0.98174 | -0.35195 | 0.98153 | -0.35598 | 3.0035
26 | 0.01202 | 0.003013 | -0.012018 | -0.003012 | 1.901e-06 | 1.0235e-06 | 0.018216 | 0.018216 | 0.018216 | 0.98187 | -0.3494 | 0.9817 | -0.35272 | 5.0045
27 | -0.051345 | -0.012923 | 0.051363 | 0.012934 | 1.8488e-05 | 1.1728e-05 | 0.077515 | 0.077515 | 0.077515 | 0.98589 | -0.27087 | 0.98628 | -0.26334 | 21.2952
28 | 0.0028382 | 0.00071098 | -0.0028379 | -0.00071125 | 2.279e-07 | -2.7259e-07 | 0.0042934 | 0.0042935 | 0.0042935 | 0.98363 | -0.31491 | 0.98355 | -0.31659 | 1.1795
29 | 0.0051609 | 0.001292 | -0.0051606 | -0.0012919 | 3.4908e-07 | 3.1202e-08 | 0.0078235 | 0.0078236 | 0.0078236 | 0.98153 | -0.35598 | 0.98146 | -0.35741 | 2.1493
30 | 0.0078747 | 0.0019736 | -0.0078731 | -0.0019729 | 1.6053e-06 | 6.4759e-07 | 0.011936 | 0.011936 | 0.011936 | 0.9817 | -0.35272 | 0.98148 | -0.357 | 3.2792
31 | -0.055413 | -0.013949 | 0.055531 | 0.014025 | 0.00011844 | 7.5221e-05 | 0.083624 | 0.083624 | 0.083624 | 0.98628 | -0.26334 | 0.98858 | -0.21873 | 22.9737
32 | 0.0034396 | 0.00086064 | -0.0034393 | -0.00086085 | 3.4977e-07 | -2.0959e-07 | 0.0052144 | 0.0052146 | 0.0052146 | 0.98146 | -0.35741 | 0.98135 | -0.35954 | 1.4326
33 | 0.0014193 | 0.00035458 | -0.0014192 | -0.0003549 | 4.7415e-08 | -3.1469e-07 | 0.0021516 | 0.0021517 | 0.0021517 | 0.98135 | -0.35954 | 0.98131 | -0.36025 | 0.59114
34 | 0.0014192 | 0.0003549 | -0.0014191 | -0.00035566 | 1.1523e-07 | -7.6452e-07 | 0.0021517 | 0.002152 | 0.002152 | 0.98131 | -0.36025 | 0.98123 | -0.36195 | 0.59122
35 | 0.0055439 | 0.0013892 | -0.0055439 | -0.0013892 | 3.9494e-08 | 6.4359e-09 | 0.0084051 | 0.0084051 | 0.0084051 | 0.98148 | -0.357 | 0.98147 | -0.35715 | 2.3091
36 | 0.0029996 | 0.00075153 | -0.0029994 | -0.00075173 | 1.9801e-07 | -1.959e-07 | 0.0045477 | 0.0045478 | 0.0045478 | 0.98147 | -0.35715 | 0.9814 | -0.35854 | 1.2494
37 | 0.022515 | 0.0056583 | -0.022509 | -0.0056546 | 5.9073e-06 | 3.6057e-06 | 0.033931 | 0.033931 | 0.033931 | 0.98754 | -0.23888 | 0.98726 | -0.24438 | 9.3216
38 | -0.024524 | -0.0061619 | 0.024532 | 0.0061664 | 7.3164e-06 | 4.4997e-06 | 0.036959 | 0.036958 | 0.036959 | 0.98754 | -0.23888 | 0.98787 | -0.23263 | 10.1534
39 | 0.021235 | 0.0053354 | -0.02123 | -0.0053323 | 5.1828e-06 | 3.1446e-06 | 0.032011 | 0.032011 | 0.032011 | 0.98726 | -0.24438 | 0.987 | -0.2495 | 8.7942
40 | -0.026527 | -0.0066666 | 0.026537 | 0.0066722 | 9.134e-06 | 5.6505e-06 | 0.039965 | 0.039964 | 0.039965 | 0.98787 | -0.23263 | 0.98824 | -0.22542 | 10.9793
41 | 0.01832 | 0.0046029 | -0.018318 | -0.0046017 | 1.9559e-06 | 1.1644e-06 | 0.027623 | 0.027623 | 0.027623 | 0.987 | -0.2495 | 0.98688 | -0.25173 | 7.5888
42 | -0.028754 | -0.0072279 | 0.028761 | 0.0072323 | 6.9596e-06 | 4.3273e-06 | 0.043303 | 0.043303 | 0.043303 | 0.98824 | -0.22542 | 0.9885 | -0.22036 | 11.8965
43 | 0.018318 | 0.0046017 | -0.018313 | -0.0045988 | 4.8181e-06 | 2.8685e-06 | 0.027623 | 0.027623 | 0.027623 | 0.98688 | -0.25173 | 0.9866 | -0.25725 | 7.5888
44 | -0.031222 | -0.007849 | 0.031224 | 0.0078505 | 2.4236e-06 | 1.5136e-06 | 0.047007 | 0.047007 | 0.047007 | 0.9885 | -0.22036 | 0.98858 | -0.21873 | 12.9141
45 | 0.017181 | 0.0043153 | -0.017176 | -0.0043123 | 4.9992e-06 | 2.9461e-06 | 0.025917 | 0.025917 | 0.025917 | 0.9866 | -0.25725 | 0.98629 | -0.26334 | 7.12
46 | -0.086755 | -0.021875 | 0.086868 | 0.021947 | 0.00011247 | 7.1756e-05 | 0.13063 | 0.13063 | 0.13063 | 0.98858 | -0.21873 | 0.98998 | -0.19168 | 35.8877
47 | -0.088584 | -0.022377 | 0.088657 | 0.022423 | 7.2772e-05 | 4.6433e-05 | 0.13321 | 0.13321 | 0.13321 | 0.98998 | -0.19168 | 0.99087 | -0.17456 | 36.5964
48 | -0.090123 | -0.022791 | 0.090286 | 0.022895 | 0.00016325 | 0.00010417 | 0.13541 | 0.13541 | 0.13541 | 0.99087 | -0.17456 | 0.99283 | -0.13687 | 37.2011
49 | 0.017176 | 0.0043123 | -0.017175 | -0.0043114 | 1.4858e-06 | 8.7565e-07 | 0.025917 | 0.025917 | 0.025917 | 0.98629 | -0.26334 | 0.98619 | -0.26516 | 7.12
50 | 0.01633 | 0.0040997 | -0.016326 | -0.0040973 | 4.1277e-06 | 2.4105e-06 | 0.024642 | 0.024642 | 0.024642 | 0.98619 | -0.26516 | 0.98592 | -0.27046 | 6.7699
51 | 0.016326 | 0.0040973 | -0.016322 | -0.0040947 | 4.5514e-06 | 2.6581e-06 | 0.024642 | 0.024642 | 0.024642 | 0.98592 | -0.27046 | 0.98562 | -0.27631 | 6.7699
52 | 0.016322 | 0.0040947 | -0.016315 | -0.0040911 | 6.1404e-06 | 3.5864e-06 | 0.024642 | 0.024643 | 0.024643 | 0.98562 | -0.27631 | 0.98522 | -0.2842 | 6.7699
53 | -0.0070026 | -0.001755 | 0.0070033 | 0.0017553 | 7.2445e-07 | 2.3653e-07 | 0.010492 | 0.010492 | 0.010492 | 0.99314 | -0.13129 | 0.99325 | -0.12911 | 2.8824
54 | 0.063731 | 0.016116 | -0.063669 | -0.016077 | 6.2529e-05 | 3.9782e-05 | 0.095528 | 0.095528 | 0.095528 | 0.99325 | -0.12911 | 0.99219 | -0.14959 | 26.244
55 | -0.080988 | -0.020442 | 0.081076 | 0.020498 | 8.8033e-05 | 5.6134e-05 | 0.12138 | 0.12138 | 0.12138 | 0.99325 | -0.12911 | 0.99443 | -0.10645 | 33.3467
56 | 0.010254 | 0.0025703 | -0.01025 | -0.0025685 | 3.6334e-06 | 1.7942e-06 | 0.015362 | 0.015362 | 0.015362 | 0.99325 | -0.12911 | 0.99287 | -0.13655 | 4.2203
57 | 0.057672 | 0.014574 | -0.057567 | -0.014507 | 0.00010436 | 6.6312e-05 | 0.086535 | 0.086535 | 0.086535 | 0.99219 | -0.14959 | 0.99023 | -0.18741 | 23.7733
58 | -0.084473 | -0.021349 | 0.084577 | 0.021416 | 0.00010375 | 6.6176e-05 | 0.12646 | 0.12646 | 0.12646 | 0.99443 | -0.10645 | 0.99577 | -0.080866 | 34.743
59 | 0.0076404 | 0.0019144 | -0.0076396 | -0.0019141 | 7.8672e-07 | 2.9659e-07 | 0.01145 | 0.011451 | 0.011451 | 0.99287 | -0.13655 | 0.99276 | -0.13872 | 3.1458
60 | 0.010705 | 0.0026832 | -0.010703 | -0.0026824 | 1.6698e-06 | 8.525e-07 | 0.016182 | 0.016182 | 0.016182 | 0.98438 | -0.301 | 0.98421 | -0.30428 | 4.4455
61 | -0.011546 | -0.002894 | 0.011548 | 0.0028951 | 1.9488e-06 | 1.0303e-06 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.98438 | -0.301 | 0.98456 | -0.29746 | 4.7948
62 | 0.0064364 | 0.0016131 | -0.0064357 | -0.0016129 | 6.5761e-07 | 1.8555e-07 | 0.009731 | 0.0097311 | 0.0097311 | 0.98421 | -0.30428 | 0.9841 | -0.30642 | 2.6734
63 | -0.012188 | -0.0030556 | 0.012189 | 0.0030559 | 6.3538e-07 | 3.4314e-07 | 0.018421 | 0.018421 | 0.018421 | 0.98456 | -0.29746 | 0.98462 | -0.29637 | 5.0607
64 | 0.052271 | 0.01318 | -0.052261 | -0.013174 | 1.0073e-05 | 6.3908e-06 | 0.078577 | 0.078577 | 0.078577 | 0.99023 | -0.18741 | 0.99002 | -0.19144 | 21.587
65 | -0.090779 | -0.02297 | 0.090921 | 0.023061 | 0.00014223 | 9.0757e-05 | 0.13573 | 0.13573 | 0.13573 | 0.99577 | -0.080866 | 0.99747 | -0.048274 | 37.2889
66 | 0.0019656 | 0.00049207 | -0.0019654 | -0.00049258 | 1.5313e-07 | -5.1028e-07 | 0.002946 | 0.0029462 | 0.0029462 | 0.99276 | -0.13872 | 0.99267 | -0.14035 | 0.80939
67 | 0.004009 | 0.0010047 | -0.0040089 | -0.0010047 | 1.1518e-07 | -3.2483e-08 | 0.0060618 | 0.0060619 | 0.0060619 | 0.9841 | -0.30642 | 0.98407 | -0.30703 | 1.6654
68 | 0.049663 | 0.012522 | -0.049629 | -0.012501 | 3.3872e-05 | 2.147e-05 | 0.074671 | 0.074672 | 0.074672 | 0.99002 | -0.19144 | 0.98928 | -0.2057 | 20.5142
69 | -0.090921 | -0.023061 | 0.090952 | 0.02308 | 3.082e-05 | 1.9666e-05 | 0.13573 | 0.13573 | 0.13573 | 0.99747 | -0.048274 | 0.99784 | -0.041226 | 37.2889
70 | -0.025062 | -0.0062901 | 0.025078 | 0.0062999 | 1.5954e-05 | 9.8145e-06 | 0.03742 | 0.03742 | 0.03742 | 0.99666 | -0.063868 | 0.99735 | -0.050529 | 10.2803
71 | 0.022993 | 0.0057716 | -0.022988 | -0.0057686 | 5.0431e-06 | 3.0789e-06 | 0.034332 | 0.034332 | 0.034332 | 0.99666 | -0.063868 | 0.99642 | -0.068468 | 9.4319
72 | -0.03 | -0.0075336 | 0.030014 | 0.0075419 | 1.3321e-05 | 8.2942e-06 | 0.044764 | 0.044764 | 0.044764 | 0.99735 | -0.050529 | 0.99784 | -0.041226 | 12.2979
73 | 0.020788 | 0.0052172 | -0.020779 | -0.0052116 | 9.24e-06 | 5.5808e-06 | 0.031046 | 0.031046 | 0.031046 | 0.99642 | -0.068468 | 0.99594 | -0.077793 | 8.5293
74 | -0.12097 | -0.030622 | 0.12121 | 0.030775 | 0.00023993 | 0.0001533 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.99784 | -0.041226 | 1 | 0 | 49.5868
75 | 0.018949 | 0.0047531 | -0.018948 | -0.0047525 | 1.0036e-06 | 5.9883e-07 | 0.028313 | 0.028313 | 0.028313 | 0.99594 | -0.077793 | 0.99588 | -0.078904 | 7.7783
76 | 0.13967 | 0.035612 | -0.13964 | -0.035592 | 3.1078e-05 | 1.9865e-05 | 0.20805 | 0.20805 | 0.20805 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0046102 | 57.1554
77 | 0.018005 | 0.0045161 | -0.018005 | -0.0045158 | 5.0116e-07 | 2.9672e-07 | 0.026904 | 0.026904 | 0.026904 | 0.99588 | -0.078904 | 0.99585 | -0.079488 | 7.3912
78 | 0.13493 | 0.034412 | -0.13448 | -0.034125 | 0.00044893 | 0.00028693 | 0.20104 | 0.20104 | 0.20104 | 0.99976 | -0.0046102 | 0.99612 | -0.073765 | 55.2307
79 | 0.016723 | 0.0041946 | -0.016717 | -0.0041914 | 5.3685e-06 | 3.1377e-06 | 0.024989 | 0.024989 | 0.024989 | 0.99585 | -0.079488 | 0.9955 | -0.086224 | 6.865
80 | 0.015499 | 0.003886 | -0.015498 | -0.0038853 | 1.318e-06 | 7.584e-07 | 0.023167 | 0.023167 | 0.023167 | 0.9955 | -0.086224 | 0.99541 | -0.088009 | 6.3647
81 | 0.012756 | 0.0031982 | -0.012754 | -0.003197 | 2.1764e-06 | 1.1855e-06 | 0.019069 | 0.019069 | 0.019069 | 0.99541 | -0.088009 | 0.99523 | -0.09159 | 5.2388
82 | -0.0065012 | -0.0016293 | 0.0065014 | 0.0016294 | 2.2948e-07 | 6.6236e-08 | 0.009825 | 0.009825 | 0.009825 | 0.98461 | -0.29599 | 0.98465 | -0.29525 | 2.6992
83 | -0.011502 | -0.0028827 | 0.011505 | 0.0028842 | 2.9407e-06 | 1.5518e-06 | 0.017382 | 0.017382 | 0.017382 | 0.98465 | -0.29525 | 0.98492 | -0.28988 | 4.7753
84 | -0.013336 | -0.0033431 | 0.013336 | 0.0033433 | 3.5188e-07 | 1.9578e-07 | 0.020148 | 0.020148 | 0.020148 | 0.98492 | -0.28988 | 0.98495 | -0.28933 | 5.5352
85 | -0.014505 | -0.0036363 | 0.014509 | 0.0036383 | 3.5437e-06 | 2.0174e-06 | 0.021914 | 0.021914 | 0.021914 | 0.98495 | -0.28933 | 0.98522 | -0.2842 | 6.0203
86 | -0.049556 | -0.012455 | 0.049629 | 0.012501 | 7.2986e-05 | 4.6264e-05 | 0.074672 | 0.074672 | 0.074672 | 0.98769 | -0.2365 | 0.98928 | -0.2057 | 20.5142
87 | 0.012355 | 0.0030971 | -0.012355 | -0.0030969 | 3.8539e-07 | 2.0752e-07 | 0.018473 | 0.018473 | 0.018473 | 0.99523 | -0.09159 | 0.99519 | -0.092245 | 5.0751
88 | 0.011275 | 0.0028263 | -0.011273 | -0.0028252 | 2.0375e-06 | 1.0557e-06 | 0.016859 | 0.016859 | 0.016859 | 0.99519 | -0.092245 | 0.99499 | -0.096038 | 4.6315
89 | 0.010075 | 0.002525 | -0.010074 | -0.0025242 | 1.6103e-06 | 7.8497e-07 | 0.015067 | 0.015067 | 0.015067 | 0.99499 | -0.096038 | 0.99482 | -0.099394 | 4.1394
90 | 0.0011037 | 0.00027633 | -0.0011037 | -0.00027658 | 2.083e-08 | -2.5129e-07 | 0.0016508 | 0.0016509 | 0.0016509 | 0.99482 | -0.099394 | 0.9948 | -0.09979 | 0.45355
91 | 0.0089698 | 0.0022479 | -0.0089695 | -0.0022477 | 3.7193e-07 | 1.665e-07 | 0.013417 | 0.013417 | 0.013417 | 0.99482 | -0.099394 | 0.99478 | -0.10026 | 3.6859
92 | -0.0025957 | -0.00065055 | 0.0025958 | 0.00065032 | 1.3494e-07 | -2.2347e-07 | 0.003883 | 0.0038828 | 0.003883 | 0.99472 | -0.10136 | 0.99478 | -0.10026 | 1.0667
93 | 0.13004 | 0.033011 | -0.12981 | -0.032864 | 0.00022955 | 0.0001467 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.99612 | -0.073765 | 0.9942 | -0.11053 | 53.4059
94 | -0.093427 | -0.023682 | 0.093545 | 0.023758 | 0.00011844 | 7.559e-05 | 0.14012 | 0.14012 | 0.14012 | 0.99283 | -0.13687 | 0.9942 | -0.11053 | 38.4945
95 | 0.036261 | 0.0091064 | -0.036246 | -0.0090973 | 1.4556e-05 | 9.1452e-06 | 0.054278 | 0.054278 | 0.054278 | 0.9942 | -0.11053 | 0.99377 | -0.11894 | 14.9115
96 | 0.033784 | 0.0084802 | -0.03378 | -0.0084778 | 3.9565e-06 | 2.4788e-06 | 0.050592 | 0.050592 | 0.050592 | 0.99377 | -0.11894 | 0.99364 | -0.1214 | 13.8988
97 | 0.0011037 | 0.00027658 | -0.0011037 | -0.00027662 | 2.6449e-09 | -3.1904e-08 | 0.0016509 | 0.0016509 | 0.0016509 | 0.9948 | -0.09979 | 0.9948 | -0.09984 | 0.45355
98 | -0.0076595 | -0.0019197 | 0.0076602 | 0.0019199 | 6.6213e-07 | 2.5112e-07 | 0.01149 | 0.01149 | 0.01149 | 0.99192 | -0.15473 | 0.99201 | -0.15292 | 3.1567
99 | -0.0098843 | -0.0024773 | 0.0098859 | 0.0024781 | 1.6397e-06 | 7.9255e-07 | 0.014826 | 0.014826 | 0.014826 | 0.99201 | -0.15292 | 0.99219 | -0.14944 | 4.0732
100 | -0.011155 | -0.0027963 | 0.011156 | 0.0027964 | 1.6357e-07 | 8.456e-08 | 0.01673 | 0.01673 | 0.01673 | 0.99219 | -0.14944 | 0.99221 | -0.14913 | 4.5962
101 | -0.02382 | -0.0059742 | 0.023821 | 0.0059748 | 8.8706e-07 | 5.4372e-07 | 0.035701 | 0.035701 | 0.035701 | 0.99288 | -0.13617 | 0.99292 | -0.13539 | 9.8079
102 | 0.021165 | 0.0053088 | -0.021158 | -0.0053044 | 7.1584e-06 | 4.3361e-06 | 0.031721 | 0.031721 | 0.031721 | 0.99288 | -0.13617 | 0.99251 | -0.14327 | 8.7147
103 | -0.025937 | -0.0065051 | 0.025942 | 0.0065084 | 5.3102e-06 | 3.2773e-06 | 0.038872 | 0.038872 | 0.038872 | 0.99292 | -0.13539 | 0.99314 | -0.1311 | 10.6791
104 | 0.018256 | 0.0045771 | -0.018255 | -0.0045768 | 5.1683e-07 | 3.07e-07 | 0.027371 | 0.027371 | 0.027371 | 0.99251 | -0.14327 | 0.99248 | -0.14387 | 7.5194
105 | -0.028017 | -0.0070284 | 0.028027 | 0.0070342 | 9.421e-06 | 5.8449e-06 | 0.041981 | 0.041981 | 0.041981 | 0.99314 | -0.1311 | 0.9935 | -0.12405 | 11.5331
106 | 0.015492 | 0.0038843 | -0.015491 | -0.0038837 | 1.0827e-06 | 6.238e-07 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.99248 | -0.14387 | 0.9924 | -0.14533 | 6.3813
107 | -0.03222 | -0.0080851 | 0.032224 | 0.0080876 | 4.0687e-06 | 2.5437e-06 | 0.04826 | 0.04826 | 0.04826 | 0.9935 | -0.12405 | 0.99364 | -0.1214 | 13.2583
108 | 0.01331 | 0.003337 | -0.013307 | -0.0033356 | 2.4074e-06 | 1.3325e-06 | 0.019957 | 0.019957 | 0.019957 | 0.9924 | -0.14533 | 0.99221 | -0.14913 | 5.4827

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26617 | 0.067301

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034094 | 0.00085448
1 | 0.0041838 | 0.0010486
2 | 0.00050223 | 0.00012587
3 | 0.0081737 | 0.0020485
4 | 0.0019471 | 0.00048799
5 | 0.0004862 | 0.00012185
6 | 0.0036504 | 0.00091488
7 | 0.0023391 | 0.00058623
8 | 0.0045838 | 0.0011488
9 | 0.0024041 | 0.00060253
10 | 0.0031486 | 0.00078912
11 | 0.00232 | 0.00058145
12 | 0.0042854 | 0.001074
13 | 0.004151 | 0.0010403
14 | 0.006327 | 0.0015857
15 | 0.0039666 | 0.00099413
16 | 0.0024088 | 0.00060369
17 | 0.0025175 | 0.00063095
18 | 0.0020509 | 0.00051401
19 | 0.0041433 | 0.0010384
20 | 0.0040495 | 0.0010149
21 | 0.0028379 | 0.00071125
22 | 0.0017209 | 0.00043131
23 | 0.00202 | 0.00050627
24 | 0.0014191 | 0.00035566
25 | 0.0023292 | 0.00058374
26 | 0.0025443 | 0.00063766
27 | 0.0029994 | 0.00075173
28 | 0.0020096 | 0.00050365
29 | 0.0012738 | 0.00031924
30 | 0.0019957 | 0.00050017
31 | 0.0029103 | 0.00072939
32 | 0.0022173 | 0.00055571
33 | 0.0024607 | 0.00061672
34 | 0.0011315 | 0.00028358
35 | 0.0017163 | 0.00043013
36 | 0.0014659 | 0.00036738
37 | 0.00084472 | 0.00021171
38 | 0.0070026 | 0.001755
39 | 0.0059968 | 0.0015029
40 | 0.0033968 | 0.00085131
41 | 0.00261 | 0.00065412
42 | 0.00084118 | 0.00021082
43 | 0.0042666 | 0.0010693
44 | 0.00064047 | 0.00016052
45 | 0.005296 | 0.0013273
46 | 0.0062016 | 0.0015543
47 | 0.005674 | 0.001422
48 | 0.0024267 | 0.00060819
49 | 0.0014448 | 0.0003621
50 | 0.0025982 | 0.00065117
51 | 0.0019654 | 0.00049258
52 | 0.0040089 | 0.0010047
53 | 0.0020687 | 0.00051846
54 | 0.0049224 | 0.0012337
55 | 0.0022001 | 0.00055141
56 | 0.0018294 | 0.0004585
57 | 0.0036468 | 0.00091398
58 | 0.00094306 | 0.00023635
59 | 0.0047071 | 0.0011797
60 | 0.0012819 | 0.00032128
61 | 0.0012185 | 0.00030539
62 | 0.0027414 | 0.00068706
63 | 0.0065012 | 0.0016293
64 | 0.0050007 | 0.0012533
65 | 0.001831 | 0.00045889
66 | 0.0011689 | 0.00029294
67 | 0.0018066 | 0.00045279
68 | 0.0041436 | 0.0010385
69 | 0.00039874 | 9.9933e-05
70 | 0.0010798 | 0.00027062
71 | 0.0011979 | 0.00030021
72 | 0.0025957 | 0.00065055
73 | 0.0063736 | 0.0015974
74 | 0.0044466 | 0.0011144
75 | 0.0031412 | 0.00078725
76 | 0.002462 | 0.00061703
77 | 0.0011037 | 0.00027662
78 | 0.0076595 | 0.0019197
79 | 0.0022241 | 0.00055741
80 | 0.0012695 | 0.00031816
81 | 0.0026553 | 0.00066547
82 | 0.002116 | 0.00053033
83 | 0.0029019 | 0.0007273
84 | 0.0020749 | 0.00052002
85 | 0.0027631 | 0.00069251
86 | 0.0041928 | 0.0010508
87 | 0.0021814 | 0.00054672
88 | 0.0015567 | 0.00039015
89 | 0.0021518 | 0.00053928

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1