## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_151-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_151-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_151-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_151-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_151-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_151-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_151-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_151-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_151-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_151-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_151-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_151-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_151-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_151-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_151-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_151-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_151-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_151-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_151-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_151-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_151-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_151-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_151-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_151-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_151-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_151-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_151-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_151-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_151-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_151-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_151-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_151-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_151-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_151-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_151-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_151-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_151-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_151-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_151-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_151-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_151-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_151-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_151-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_151-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_151-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_151-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_151-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_151-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_151-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_151-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_151-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_151-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_151-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_151-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_151-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_151-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_151-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_151-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_151-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_151-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_151-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_151-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_151-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_151-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_151-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_151-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_151-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_151-6_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_151-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_151-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_151-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_151-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_151-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_151-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_151-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_151-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_151-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_151-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_151-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_151-6_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_151-6_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_151-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_151-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_151-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_151-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_151-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_151-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_151-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_151-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_151-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_151-6_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_151-6_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_151-6_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_151-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_151-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_151-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_151-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_151-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_151-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_151-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_151-6_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_151-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_151-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_151-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_151-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_151-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_151-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_151-6_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_151-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_151-6_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_151-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_151-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_151-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_151-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_151-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_151-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_151-6_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_151-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_151-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_151-6_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_151-6_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_151-6_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_151-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_151-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_151-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_151-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_151-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_151-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_151-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_151-6_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_151-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_151-6_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_151-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_151-6_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_151-6_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_151-6_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_151-6_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_151-6_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_151-6_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_151-6_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_151-6_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_151-6_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_151-6_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_151-6_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_151-6_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_151-6_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_151-6_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_151-6_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_151-6_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_151-6_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_151-6_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_151-6_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_151-6_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_151-6_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_151-6_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_151-6_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_151-6_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_151-6_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_151-6_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_151-6_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_151-6_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_151-6_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_492_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_151-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0022222 | 0.00055694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_151-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0019244 | 0.00048229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_151-6_0_4_load_3 | 3 | 0.0024133 | 0.00060483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_151-6_0_4_load_4 | 4 | 0.0015738 | 0.00039443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_151-6_0_4_load_21 | 5 | 0.0043792 | 0.0010975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_151-6_0_4_load_22 | 6 | 0.0048174 | 0.0012073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_151-6_0_4_load_5 | 7 | 0.002014 | 0.00050475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_151-6_0_4_load_6 | 8 | 0.005012 | 0.0012561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_151-6_0_4_load_7 | 9 | 0.0039747 | 0.00099615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_151-6_0_4_load_18 | 11 | 0.0017541 | 0.00043961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_151-6_0_4_load_15 | 12 | 0.0029848 | 0.00074805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_151-6_0_4_load_13 | 13 | 0.0031496 | 0.00078937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_151-6_0_4_load_11 | 14 | 0.0066791 | 0.0016739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_151-6_0_4_load_70 | 15 | 0.0014344 | 0.00035948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_151-6_0_4_load_16 | 16 | 0.0042549 | 0.0010664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_151-6_0_4_load_10 | 17 | 0.0033981 | 0.00085164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_151-6_0_4_load_12 | 18 | 0.0036354 | 0.00091112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_151-6_0_4_load_57 | 21 | 0.0016181 | 0.00040554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_151-6_0_4_load_68 | 22 | 0.0019198 | 0.00048116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_151-6_0_4_load_58 | 23 | 0.0035825 | 0.00089787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_151-6_0_4_load_17 | 24 | 0.0013069 | 0.00032754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_151-6_0_4_load_19 | 25 | 0.0026733 | 0.00066999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_151-6_0_4_load_20 | 26 | 0.0037193 | 0.00093215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_151-6_0_4_load_69 | 27 | 0.0037736 | 0.00094576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_151-6_0_4_load_23 | 28 | 0.005131 | 0.001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_151-6_0_4_load_41 | 29 | 0.0030788 | 0.00077162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_151-6_0_4_load_39 | 30 | 0.0029644 | 0.00074296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_151-6_0_4_load_24 | 31 | 0.0031206 | 0.00078209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_151-6_0_4_load_25 | 32 | 0.0034536 | 0.00086555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_151-6_0_4_load_26 | 33 | 0.0015646 | 0.00039213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_151-6_0_4_load_28 | 34 | 0.0024142 | 0.00060506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_151-6_0_4_load_74 | 35 | 0.0039663 | 0.00099405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_151-6_0_4_load_76 | 36 | 0.003161 | 0.00079223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_151-6_0_4_load_67 | 37 | 0.0047087 | 0.0011801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_151-6_0_4_load_29 | 38 | 0.0043934 | 0.0011011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_151-6_0_4_load_30 | 39 | 0.0054981 | 0.001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_151-6_0_4_load_31 | 40 | 0.0025973 | 0.00065095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_151-6_0_4_load_32 | 41 | 0.0042478 | 0.0010646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_151-6_0_4_load_33 | 42 | 0.0030618 | 0.00076735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_151-6_0_4_load_60 | 44 | 0.0034429 | 0.00086287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_151-6_0_4_load_73 | 45 | 0.0035463 | 0.00088878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_151-6_0_4_load_34 | 48 | 0.0039977 | 0.0010019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_151-6_0_4_load_35 | 49 | 0.0020401 | 0.0005113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_151-6_0_4_load_36 | 50 | 0.003889 | 0.00097468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_151-6_0_4_load_37 | 51 | 0.0039953 | 0.0010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_151-6_0_4_load_38 | 52 | 0.0034485 | 0.00086428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_151-6_0_4_load_40 | 55 | 0.0042348 | 0.0010613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_151-6_0_4_load_77 | 58 | 0.0030903 | 0.00077449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_151-6_0_4_load_62 | 59 | 0.0020282 | 0.00050831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_151-6_0_4_load_43 | 60 | 0.0025734 | 0.00064497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_151-6_0_4_load_44 | 61 | 0.0013106 | 0.00032846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_151-6_0_4_load_45 | 62 | 0.0032674 | 0.00081889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_151-6_0_4_load_47 | 64 | 0.0026163 | 0.0006557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_151-6_0_4_load_75 | 65 | 0.0024222 | 0.00060706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_151-6_0_4_load_50 | 66 | 0.0021336 | 0.00053473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_151-6_0_4_load_145 | 67 | 0.0015196 | 0.00038085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_151-6_0_4_load_48 | 68 | 0.0034802 | 0.00087221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_151-6_0_4_load_84 | 69 | 0.0027105 | 0.00067931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_151-6_0_4_load_49 | 70 | 0.0056319 | 0.0014115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_151-6_0_4_load_51 | 71 | 0.0014221 | 0.00035641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_151-6_0_4_load_66 | 72 | 0.0031056 | 0.00077833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_151-6_0_4_load_52 | 73 | 0.0038344 | 0.00096099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_151-6_0_4_load_53 | 74 | 0.0027902 | 0.00069929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_151-6_0_4_load_54 | 75 | 0.0036341 | 0.00091079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_151-6_0_4_load_56 | 76 | 0.0019073 | 0.00047801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_151-6_0_4_load_81 | 77 | 0.0028892 | 0.00072409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_151-6_0_4_load_148 | 79 | 0.001423 | 0.00035664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_151-6_0_4_load_88 | 81 | 0.00344 | 0.00086215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_151-6_0_4_load_85 | 82 | 0.0010398 | 0.00026061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_151-6_0_4_load_89 | 83 | 0.00092597 | 0.00023207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_151-6_0_4_load_86 | 84 | 0.0009785 | 0.00024524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_151-6_0_4_load_63 | 85 | 0.0029089 | 0.00072904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_151-6_0_4_load_65 | 86 | 0.0035495 | 0.0008896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_151-6_0_4_load_83 | 89 | 0.0037072 | 0.00092911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_151-6_0_4_load_143 | 90 | 0.0030517 | 0.00076482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_151-6_0_4_load_151 | 91 | 0.0015244 | 0.00038206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_151-6_0_4_load_149 | 92 | 0.0011943 | 0.00029931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_151-6_0_4_load_92 | 93 | 0.0034472 | 0.00086395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_151-6_0_4_load_94 | 94 | 0.0022333 | 0.00055971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_151-6_0_4_load_113 | 95 | 0.0063704 | 0.0015966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_151-6_0_4_load_91 | 96 | 0.0025709 | 0.00064432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_151-6_0_4_load_95 | 97 | 0.0058289 | 0.0014609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_151-6_0_4_load_114 | 98 | 0.0035022 | 0.00087773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_151-6_0_4_load_159 | 100 | 0.0011122 | 0.00027875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_151-6_0_4_load_90 | 101 | 0.00080085 | 0.00020071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_151-6_0_4_load_97 | 102 | 0.0039222 | 0.00098299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_151-6_0_4_load_99 | 104 | 0.003332 | 0.00083507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_151-6_0_4_load_100 | 105 | 0.0032807 | 0.00082222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_151-6_0_4_load_117 | 106 | 0.0025941 | 0.00065015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_151-6_0_4_load_162 | 107 | 0.0023479 | 0.00058843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_151-6_0_4_load_116 | 108 | 0.0041072 | 0.0010294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_151-6_0_4_load_163 | 109 | 0.0016024 | 0.00040161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_151-6_0_4_load_101 | 110 | 0.0075884 | 0.0019018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_151-6_0_4_load_102 | 111 | 0.0022402 | 0.00056144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_151-6_0_4_load_103 | 112 | 0.0043064 | 0.0010793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_151-6_0_4_load_112 | 114 | 0.0018359 | 0.00046011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_151-6_0_4_load_125 | 116 | 0.0026982 | 0.00067624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_151-6_0_4_load_119 | 117 | 0.0071993 | 0.0018043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_151-6_0_4_load_111 | 118 | 0.010632 | 0.0026646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_151-6_0_4_load_136 | 120 | 0.0011976 | 0.00030015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_151-6_0_4_load_132 | 121 | 0.0056731 | 0.0014218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_151-6_0_4_load_118 | 122 | 0.004308 | 0.0010797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_151-6_0_4_load_106 | 123 | 0.0023767 | 0.00059566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_151-6_0_4_load_107 | 124 | 0.0011459 | 0.0002872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_151-6_0_4_load_108 | 125 | 0.0021823 | 0.00054693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_151-6_0_4_load_109 | 126 | 0.0058296 | 0.001461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_151-6_0_4_load_110 | 127 | 0.0024888 | 0.00062374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_151-6_0_4_load_115 | 128 | 0.0022008 | 0.00055156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_151-6_0_4_load_122 | 129 | 0.0026861 | 0.00067321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_151-6_0_4_load_123 | 131 | 0.0032632 | 0.00081783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_151-6_0_4_load_121 | 132 | 0.0032783 | 0.00082161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_151-6_0_4_load_129 | 133 | 0.0060221 | 0.0015093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_151-6_0_4_load_146 | 134 | 0.0019703 | 0.00049381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_151-6_0_4_load_127 | 135 | 0.0028079 | 0.00070372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_151-6_0_4_load_147 | 136 | 0.002194 | 0.00054987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_151-6_0_4_load_160 | 137 | 0.0029459 | 0.00073832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_151-6_0_4_load_126 | 139 | 0.0087787 | 0.0022002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_151-6_0_4_load_131 | 142 | 0.002119 | 0.00053107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_151-6_0_4_load_139 | 143 | 0.0028484 | 0.00071386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_151-6_0_4_load_137 | 144 | 0.0071246 | 0.0017856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_151-6_0_4_load_156 | 145 | 0.0055979 | 0.001403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_151-6_0_4_load_158 | 146 | 0.0054681 | 0.0013704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_151-6_0_4_load_155 | 148 | 0.0032098 | 0.00080445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_151-6_0_4_load_138 | 150 | 0.002817 | 0.000706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_151-6_0_4_load_166 | 151 | 0.0026325 | 0.00065977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_151-6_0_4_load_165 | 152 | 0.00334 | 0.00083709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_151-6_0_4_load_140 | 153 | 0.0018613 | 0.0004665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_151-6_0_4_load_141 | 154 | 0.0028794 | 0.00072164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_151-6_0_4_load_142 | 155 | 0.001812 | 0.00045414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_151-6_0_4_load_144 | 156 | 0.0018579 | 0.00046563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_151-6_0_4_load_152 | 157 | 0.0017678 | 0.00044306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_151-6_0_4_load_153 | 158 | 0.00209 | 0.00052379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_151-6_0_4_load_164 | 159 | 0.0026777 | 0.0006711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_151-6_0_4_load_168 | 160 | 0.0030289 | 0.00075912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_151-6_0_4_load_167 | 161 | 0.0021417 | 0.00053675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_151-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0037103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_151-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_151-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_151-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.032573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_151-6_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.025837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_151-6_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0065007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_151-6_0_4_line_6 |  | 6 | 28 | 0.016219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_151-6_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0062869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_151-6_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.021575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_151-6_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0070211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_151-6_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.014991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_151-6_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.017182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_151-6_0_4_line_12 |  | 11 | 15 | 0.00614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_151-6_0_4_line_13 |  | 12 | 16 | 0.021284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_151-6_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.01716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_151-6_0_4_line_15 |  | 14 | 17 | 0.0084407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_151-6_0_4_line_16 |  | 15 | 27 | 0.023803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_151-6_0_4_line_17 |  | 16 | 24 | 0.0023329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_151-6_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.019582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_151-6_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.032192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_151-6_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.003825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_151-6_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.012148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_151-6_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.016844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_151-6_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_151-6_0_4_line_24 |  | 22 | 27 | 0.0056275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_151-6_0_4_line_25 |  | 23 | 63 | 0.018334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_151-6_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.022236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_151-6_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.023203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_151-6_0_4_line_28 |  | 28 | 29 | 0.0072457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_151-6_0_4_line_29 |  | 29 | 30 | 0.020954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_151-6_0_4_line_30 |  | 30 | 55 | 0.0038291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_151-6_0_4_line_31 |  | 31 | 32 | 0.0060933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_151-6_0_4_line_32 |  | 31 | 33 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_151-6_0_4_line_33 |  | 33 | 34 | 0.0062673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_151-6_0_4_line_34 |  | 34 | 35 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_151-6_0_4_line_35 |  | 35 | 36 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_151-6_0_4_line_36 |  | 35 | 37 | 0.024463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_151-6_0_4_line_37 |  | 36 | 76 | 0.014505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_151-6_0_4_line_38 |  | 37 | 72 | 0.01273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_151-6_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.029358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_151-6_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.0046713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_151-6_0_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.0046024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_151-6_0_4_line_42 |  | 40 | 42 | 0.038013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_151-6_0_4_line_43 |  | 41 | 43 | 0.018774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_151-6_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.021017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_151-6_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.042329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_151-6_0_4_line_46 |  | 43 | 46 | 0.008396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_151-6_0_4_line_47 |  | 44 | 47 | 0.024377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_151-6_0_4_line_48 |  | 45 | 58 | 0.011155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_151-6_0_4_line_49 |  | 46 | 77 | 0.033535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_151-6_0_4_line_50 |  | 46 | 74 | 0.015671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_151-6_0_4_line_51 |  | 47 | 81 | 0.035021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_151-6_0_4_line_52 |  | 47 | 82 | 0.025056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_151-6_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0057088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_151-6_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.016011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_151-6_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.018346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_151-6_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_151-6_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.028889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_151-6_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.016158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_151-6_0_4_line_59 |  | 54 | 69 | 0.026986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_151-6_0_4_line_60 |  | 54 | 64 | 0.013918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_151-6_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.019086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_151-6_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.00696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_151-6_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_151-6_0_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.031559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_151-6_0_4_line_65 |  | 59 | 85 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_151-6_0_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0074628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_151-6_0_4_line_67 |  | 60 | 62 | 0.027201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_151-6_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.016593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_151-6_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.0050425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_151-6_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.038005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_151-6_0_4_line_71 |  | 63 | 66 | 0.018856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_151-6_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0025837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_151-6_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.017806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_151-6_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0082627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_151-6_0_4_line_75 |  | 69 | 95 | 0.0092003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_151-6_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.015468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_151-6_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.00053139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_151-6_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0053194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_151-6_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.02109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_151-6_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.011862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_151-6_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_151-6_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.017373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_151-6_0_4_line_83 |  | 79 | 90 | 0.037354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_151-6_0_4_line_84 |  | 80 | 91 | 0.011332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_151-6_0_4_line_85 |  | 80 | 92 | 0.015742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_151-6_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0001066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_151-6_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.0006647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_151-6_0_4_line_88 |  | 83 | 101 | 0.0074436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_151-6_0_4_line_89 |  | 84 | 99 | 0.02014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_151-6_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.04101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_151-6_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.010827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_151-6_0_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.020029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_151-6_0_4_line_93 |  | 87 | 89 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_151-6_0_4_line_94 |  | 88 | 93 | 0.01639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_151-6_0_4_line_95 |  | 88 | 94 | 0.015608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_151-6_0_4_line_96 |  | 90 | 154 | 0.0064182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_151-6_0_4_line_97 |  | 91 | 157 | 0.026989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_151-6_0_4_line_98 |  | 92 | 136 | 0.01155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_151-6_0_4_line_99 |  | 93 | 96 | 0.024792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_151-6_0_4_line_100 |  | 94 | 97 | 0.031228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_151-6_0_4_line_101 |  | 95 | 98 | 0.0070435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_151-6_0_4_line_102 |  | 98 | 128 | 0.0045736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_151-6_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0042155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_151-6_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.025148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_151-6_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0074125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_151-6_0_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.021237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_151-6_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.019259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_151-6_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.030503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_151-6_0_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.034756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_151-6_0_4_line_110 |  | 106 | 108 | 0.0092017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_151-6_0_4_line_111 |  | 107 | 109 | 0.021764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_151-6_0_4_line_112 |  | 108 | 126 | 0.026067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_151-6_0_4_line_113 |  | 109 | 159 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_151-6_0_4_line_114 |  | 110 | 111 | 0.015706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_151-6_0_4_line_115 |  | 110 | 112 | 0.017086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_151-6_0_4_line_116 |  | 111 | 113 | 0.0116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_151-6_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.026447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_151-6_0_4_line_118 |  | 114 | 118 | 0.0037483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_151-6_0_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.006846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_151-6_0_4_line_120 |  | 115 | 117 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_151-6_0_4_line_121 |  | 117 | 122 | 0.0025322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_151-6_0_4_line_122 |  | 118 | 127 | 0.016181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_151-6_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0075827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_151-6_0_4_line_124 |  | 119 | 121 | 0.023967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_151-6_0_4_line_125 |  | 120 | 137 | 0.062015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_151-6_0_4_line_126 |  | 121 | 138 | 0.04861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_151-6_0_4_line_127 |  | 122 | 130 | 0.018529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_151-6_0_4_line_128 |  | 123 | 124 | 0.018065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_151-6_0_4_line_129 |  | 123 | 125 | 0.005413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_151-6_0_4_line_130 |  | 124 | 126 | 0.0089503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_151-6_0_4_line_131 |  | 125 | 127 | 0.016909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_151-6_0_4_line_132 |  | 128 | 129 | 0.024849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_151-6_0_4_line_133 |  | 129 | 130 | 0.017631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_151-6_0_4_line_134 |  | 130 | 131 | 0.016928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_151-6_0_4_line_135 |  | 131 | 134 | 0.023522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_151-6_0_4_line_136 |  | 132 | 133 | 0.026212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_151-6_0_4_line_137 |  | 133 | 135 | 0.027493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_151-6_0_4_line_138 |  | 134 | 136 | 0.012516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_151-6_0_4_line_139 |  | 135 | 139 | 0.00075464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_151-6_0_4_line_140 |  | 138 | 147 | 0.023501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_151-6_0_4_line_141 |  | 138 | 149 | 0.016676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_151-6_0_4_line_142 |  | 139 | 140 | 0.043869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_151-6_0_4_line_143 |  | 140 | 141 | 0.006955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_151-6_0_4_line_144 |  | 140 | 142 | 0.021107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_151-6_0_4_line_145 |  | 141 | 143 | 0.016094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_151-6_0_4_line_146 |  | 141 | 144 | 0.029122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_151-6_0_4_line_147 |  | 142 | 145 | 0.022253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_151-6_0_4_line_148 |  | 143 | 146 | 0.003724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_151-6_0_4_line_149 |  | 144 | 147 | 0.023372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_151-6_0_4_line_150 |  | 145 | 148 | 0.028576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_151-6_0_4_line_151 |  | 147 | 150 | 0.042424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_151-6_0_4_line_152 |  | 148 | 158 | 0.0051415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_151-6_0_4_line_153 |  | 149 | 151 | 0.062266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_151-6_0_4_line_154 |  | 151 | 152 | 0.0045494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_151-6_0_4_line_155 |  | 152 | 161 | 0.012625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_151-6_0_4_line_156 |  | 153 | 154 | 0.02061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_151-6_0_4_line_157 |  | 153 | 155 | 0.018509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_151-6_0_4_line_158 |  | 155 | 156 | 0.022566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_151-6_0_4_line_159 |  | 157 | 158 | 0.017652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_151-6_0_4_line_160 |  | 159 | 160 | 0.0003389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_151-6_0_4_trafo_84 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 162 | 69 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2687416.5356 | 1239839.1528 | 2687419.9031 | 1239840.7105
1 | 2687401.107 | 1239832.0161 | 2687416.5356 | 1239839.1528
2 | 2687419.9031 | 1239840.7105 | 2687422.5094 | 1239841.9161 | 2687438.927 | 1239853.4663
3 | 2687401.107 | 1239832.0161 | 2687400.0998 | 1239838.2613 | 2687398.948 | 1239842.0026 | 2687396.3016 | 1239848.6241 | 2687391.2577 | 1239857.812 | 2687388.397 | 1239861.5662
4 | 2687438.927 | 1239853.4663 | 2687460.0582 | 1239868.3326
5 | 2687466.0241 | 1239870.9146 | 2687460.0582 | 1239868.3326 | 2687460.0582 | 1239868.3326
6 | 2687466.0241 | 1239870.9146 | 2687472.9847 | 1239873.9271 | 2687481.0894 | 1239876.9038
7 | 2687289.2424 | 1239986.7693 | 2687292.3899 | 1239981.3271
8 | 2687289.2424 | 1239986.7693 | 2687278.4406 | 1240005.446
9 | 2687274.9255 | 1240011.5238 | 2687278.4406 | 1240005.446
10 | 2687274.9255 | 1240011.5238 | 2687289.2284 | 1240016.0133
11 | 2687274.9255 | 1240011.5238 | 2687266.3829 | 1240026.4322
12 | 2687295.0866 | 1240017.8521 | 2687289.2284 | 1240016.0133
13 | 2687266.3829 | 1240026.4322 | 2687255.8011 | 1240044.8993
14 | 2687340.2346 | 1239961.426 | 2687340.216 | 1239959.8129 | 2687339.9238 | 1239954.4825 | 2687338.8761 | 1239947.5621 | 2687337.9526 | 1239944.4886
15 | 2687340.3018 | 1239969.8664 | 2687340.2857 | 1239965.8628 | 2687340.2346 | 1239961.426
16 | 2687295.0866 | 1240017.8521 | 2687310.7533 | 1240022.7697 | 2687318.1101 | 1240023.3876
17 | 2687254.6412 | 1240046.9235 | 2687255.8011 | 1240044.8993
18 | 2687340.3018 | 1239969.8664 | 2687340.3213 | 1239974.7475 | 2687340.3814 | 1239988.1359 | 2687340.3867 | 1239989.4479
19 | 2687340.516 | 1240021.64 | 2687340.3867 | 1239989.4479
20 | 2687340.4824 | 1240025.4645 | 2687340.516 | 1240021.64
21 | 2687340.516 | 1240021.64 | 2687352.336 | 1240024.4433
22 | 2687340.4824 | 1240025.4645 | 2687335.7943 | 1240024.8729 | 2687323.7178 | 1240023.8586
23 | 2687352.336 | 1240024.4433 | 2687367.6644 | 1240028.0787
24 | 2687323.7178 | 1240023.8586 | 2687318.1101 | 1240023.3876
25 | 2687385.5036 | 1240032.3096 | 2687367.6644 | 1240028.0787
26 | 2687243.8757 | 1240066.3787 | 2687251.3589 | 1240052.6517 | 2687254.6412 | 1240046.9235
27 | 2687232.7699 | 1240086.7512 | 2687243.8757 | 1240066.3787
28 | 2687487.8908 | 1239879.4018 | 2687481.0894 | 1239876.9038
29 | 2687507.5598 | 1239886.6258 | 2687487.8908 | 1239879.4018
30 | 2687507.5598 | 1239886.6258 | 2687508.8151 | 1239887.0868 | 2687511.0271 | 1239888.234
31 | 2687384.9909 | 1239908.9625 | 2687379.7123 | 1239905.9186
32 | 2687401.4007 | 1239918.4255 | 2687384.9909 | 1239908.9625
33 | 2687401.4007 | 1239918.4255 | 2687406.83 | 1239921.5563
34 | 2687412.7488 | 1239938.1756 | 2687415.3941 | 1239926.495 | 2687406.83 | 1239921.5563
35 | 2687412.7488 | 1239938.1756 | 2687424.3583 | 1239941.7825 | 2687426.9717 | 1239942.8207
36 | 2687412.7488 | 1239938.1756 | 2687411.6863 | 1239944.0754 | 2687405.9903 | 1239961.6433
37 | 2687440.5106 | 1239948.0141 | 2687438.0208 | 1239947.2098 | 2687426.9717 | 1239942.8207
38 | 2687405.9903 | 1239961.6433 | 2687403.66 | 1239968.8308 | 2687402.1482 | 1239973.7792
39 | 2687515.791 | 1239969.9631 | 2687524.8085 | 1239973.9523 | 2687543.3102 | 1239980.1052
40 | 2687547.7428 | 1239981.5793 | 2687543.3102 | 1239980.1052
41 | 2687511.5821 | 1239968.101 | 2687515.791 | 1239969.9631
42 | 2687582.8486 | 1239996.124 | 2687552.0989 | 1239983.0279 | 2687547.7428 | 1239981.5793
43 | 2687494.4133 | 1239960.5057 | 2687511.5821 | 1239968.101
44 | 2687602.0236 | 1240004.5855 | 2687601.5917 | 1240004.1065 | 2687582.8486 | 1239996.124
45 | 2687494.4133 | 1239960.5057 | 2687514.1941 | 1239923.0833
46 | 2687490.552 | 1239967.9653 | 2687494.4133 | 1239960.5057
47 | 2687615.5602 | 1240024.6498 | 2687608.8768 | 1240012.1865 | 2687602.0236 | 1240004.5855
48 | 2687519.4068 | 1239913.2216 | 2687514.1941 | 1239923.0833
49 | 2687490.552 | 1239967.9653 | 2687476.8718 | 1239998.5835
50 | 2687490.552 | 1239967.9653 | 2687476.2332 | 1239961.5972
51 | 2687615.5602 | 1240024.6498 | 2687602.7201 | 1240033.7225 | 2687592.9099 | 1240050.3417
52 | 2687615.5602 | 1240024.6498 | 2687622.502 | 1240023.1956 | 2687630.6407 | 1240023.6605 | 2687636.4799 | 1240025.6815 | 2687639.623 | 1240027.5026
53 | 2687506.8196 | 1240038.9308 | 2687509.2988 | 1240033.7884
54 | 2687506.8196 | 1240038.9308 | 2687499.8662 | 1240053.3535
55 | 2687509.2988 | 1240033.7884 | 2687517.2661 | 1240017.2625
56 | 2687486.2954 | 1240048.1962 | 2687499.8662 | 1240053.3535 | 2687499.8662 | 1240053.3535
57 | 2687459.2903 | 1240037.9334 | 2687486.2954 | 1240048.1962
58 | 2687452.697 | 1240052.6915 | 2687459.2903 | 1240037.9334
59 | 2687452.697 | 1240052.6915 | 2687441.657 | 1240077.3162
60 | 2687452.697 | 1240052.6915 | 2687439.3785 | 1240048.6516
61 | 2687527.9702 | 1239897.0208 | 2687511.0271 | 1239888.234
62 | 2687534.7131 | 1239895.2189 | 2687527.9702 | 1239897.0208
63 | 2687527.9702 | 1239897.0208 | 2687519.4068 | 1239913.2216
64 | 2687534.7131 | 1239895.2189 | 2687541.8878 | 1239897.4708 | 2687559.8204 | 1239903.6285 | 2687564.444 | 1239905.7309
65 | 2687564.444 | 1239905.7309 | 2687579.0568 | 1239912.3755
66 | 2687408.5234 | 1240039.2923 | 2687401.3819 | 1240037.126
67 | 2687408.5234 | 1240039.2923 | 2687434.5531 | 1240047.1879
68 | 2687385.5036 | 1240032.3096 | 2687401.3819 | 1240037.126
69 | 2687439.3785 | 1240048.6516 | 2687434.5531 | 1240047.1879
70 | 2687385.5036 | 1240032.3096 | 2687384.2182 | 1240047.1793 | 2687382.934 | 1240064.0171 | 2687384.4037 | 1240070.0329
71 | 2687385.5036 | 1240032.3096 | 2687386.782 | 1240024.078 | 2687389.8571 | 1240014.012
72 | 2687385.0169 | 1240072.5428 | 2687384.4037 | 1240070.0329
73 | 2687395.0595 | 1239996.9831 | 2687389.8571 | 1240014.012
74 | 2687395.0595 | 1239996.9831 | 2687397.4736 | 1239989.0809
75 | 2687437.8932 | 1240085.7114 | 2687441.657 | 1240077.3162
76 | 2687397.4736 | 1239989.0809 | 2687401.993 | 1239974.2874
77 | 2687402.1482 | 1239973.7792 | 2687401.993 | 1239974.2874
78 | 2687471.3728 | 1239959.4356 | 2687476.2332 | 1239961.5972
79 | 2687471.3728 | 1239959.4356 | 2687459.444 | 1239954.1304 | 2687451.798 | 1239951.6604
80 | 2687440.5106 | 1239948.0141 | 2687451.798 | 1239951.6604
81 | 2687341.1289 | 1240087.8971 | 2687335.8253 | 1240088.5418 | 2687331.9689 | 1240090.5421 | 2687328.0284 | 1240093.581
82 | 2687341.1289 | 1240087.8971 | 2687341.2817 | 1240105.2675
83 | 2687328.0284 | 1240093.581 | 2687314.114 | 1240104.3117 | 2687298.8198 | 1240116.8589
84 | 2687341.2817 | 1240105.2675 | 2687341.4011 | 1240116.5987
85 | 2687341.2817 | 1240105.2675 | 2687346.2532 | 1240106.6305 | 2687356.052 | 1240110.6402
86 | 2687592.8557 | 1240050.4335 | 2687592.9099 | 1240050.3417
87 | 2687640.1981 | 1240027.8359 | 2687639.623 | 1240027.5026
88 | 2687589.0719 | 1240056.8436 | 2687592.8557 | 1240050.4335
89 | 2687652.3135 | 1240043.3391 | 2687649.4461 | 1240036.7476 | 2687645.9194 | 1240032.2923 | 2687641.4817 | 1240028.5796 | 2687640.1981 | 1240027.8359
90 | 2687579.0568 | 1239912.3755 | 2687583.148 | 1239914.2358 | 2687606.7104 | 1239923.2789 | 2687614.0558 | 1239926.2561 | 2687616.9028 | 1239928.025
91 | 2687626.0996 | 1239933.7392 | 2687616.9028 | 1239928.025
92 | 2687640.1695 | 1239947.935 | 2687634.6852 | 1239941.8496 | 2687630.9447 | 1239937.5246 | 2687626.0996 | 1239933.7392
93 | 2687626.0996 | 1239933.7392 | 2687635.3808 | 1239922.0267
94 | 2687640.1695 | 1239947.935 | 2687643.5672 | 1239952.9332 | 2687646.6606 | 1239958.5607 | 2687647.9723 | 1239962.26
95 | 2687640.1695 | 1239947.935 | 2687647.6119 | 1239947.9226 | 2687655.7778 | 1239947.8985
96 | 2687298.8198 | 1240116.8589 | 2687298.6422 | 1240117.0046 | 2687294.6292 | 1240121.7156
97 | 2687341.6855 | 1240143.5859 | 2687341.4011 | 1240116.5987
98 | 2687356.052 | 1240110.6402 | 2687366.7418 | 1240115.0146
99 | 2687647.9723 | 1239962.26 | 2687649.3834 | 1239966.2398 | 2687657.0399 | 1239985.3314
100 | 2687655.7778 | 1239947.8985 | 2687657.6489 | 1239947.893 | 2687675.1801 | 1239955.0903 | 2687685.4437 | 1239956.8018
101 | 2687437.8932 | 1240085.7114 | 2687435.0118 | 1240092.1385
102 | 2687433.1407 | 1240096.3119 | 2687435.0118 | 1240092.1385
103 | 2687652.3135 | 1240043.3391 | 2687652.9328 | 1240047.5089
104 | 2687589.0719 | 1240056.8436 | 2687585.1191 | 1240063.5401 | 2687573.4729 | 1240076.4304
105 | 2687568.5037 | 1240081.9306 | 2687573.4729 | 1240076.4304
106 | 2687568.5037 | 1240081.9306 | 2687560.6035 | 1240090.9317 | 2687554.3787 | 1240097.7888
107 | 2687568.5037 | 1240081.9306 | 2687569.5784 | 1240093.1546 | 2687566.5256 | 1240100.5312
108 | 2687533.876 | 1240120.3742 | 2687554.3787 | 1240097.7888
109 | 2687566.5256 | 1240100.5312 | 2687564.6296 | 1240105.1125 | 2687557.2701 | 1240118.4804 | 2687550.0289 | 1240131.0865
110 | 2687527.6911 | 1240127.1874 | 2687533.876 | 1240120.3742
111 | 2687550.0289 | 1240131.0865 | 2687539.1884 | 1240149.9588
112 | 2687510.1702 | 1240146.488 | 2687527.6911 | 1240127.1874
113 | 2687539.1884 | 1240149.9588 | 2687535.3567 | 1240156.6295 | 2687533.9371 | 1240166.1798
114 | 2687425.6614 | 1240206.1034 | 2687439.1266 | 1240214.1885
115 | 2687425.6614 | 1240206.1034 | 2687422.1137 | 1240203.9733 | 2687428.4306 | 1240192.671
116 | 2687449.0716 | 1240220.1598 | 2687439.1266 | 1240214.1885
117 | 2687449.0716 | 1240220.1598 | 2687465.9269 | 1240199.7796
118 | 2687468.3157 | 1240196.8911 | 2687465.9269 | 1240199.7796
119 | 2687451.3362 | 1240151.6878 | 2687458.202 | 1240151.789
120 | 2687451.3362 | 1240151.6878 | 2687434.8456 | 1240143.9864
121 | 2687432.5513 | 1240142.9149 | 2687434.8456 | 1240143.9864
122 | 2687468.3157 | 1240196.8911 | 2687478.6283 | 1240184.4219
123 | 2687412.5114 | 1240259.7502 | 2687418.0344 | 1240262.6892 | 2687419.3503 | 1240262.8556
124 | 2687412.5114 | 1240259.7502 | 2687396.2274 | 1240273.6873 | 2687394.3024 | 1240275.3347
125 | 2687419.3503 | 1240262.8556 | 2687430.7768 | 1240264.3002 | 2687444.7323 | 1240263.1382 | 2687460.4036 | 1240259.989 | 2687468.0855 | 1240258.0785 | 2687475.295 | 1240254.8602 | 2687479.98 | 1240255.2153
126 | 2687354.5325 | 1240302.5058 | 2687364.7919 | 1240298.6206 | 2687371.2603 | 1240294.3682 | 2687377.975 | 1240289.3078 | 2687394.3024 | 1240275.3347
127 | 2687415.7625 | 1240135.0741 | 2687432.5513 | 1240142.9149
128 | 2687504.3676 | 1240153.2998 | 2687492.8543 | 1240167.2209
129 | 2687489.4044 | 1240171.3922 | 2687492.8543 | 1240167.2209
130 | 2687504.3676 | 1240153.2998 | 2687508.2712 | 1240148.5799 | 2687510.1702 | 1240146.488
131 | 2687489.4044 | 1240171.3922 | 2687478.6283 | 1240184.4219
132 | 2687422.975 | 1240118.9864 | 2687433.1407 | 1240096.3119
133 | 2687415.7625 | 1240135.0741 | 2687422.975 | 1240118.9864
134 | 2687415.7625 | 1240135.0741 | 2687400.0951 | 1240128.6629
135 | 2687378.3251 | 1240119.7546 | 2687400.0951 | 1240128.6629
136 | 2687397.3983 | 1240178.281 | 2687396.3092 | 1240180.8432 | 2687387.5296 | 1240202.5644
137 | 2687387.5296 | 1240202.5644 | 2687381.5924 | 1240217.2531 | 2687377.8254 | 1240225.0033 | 2687376.1796 | 1240227.5503
138 | 2687378.3251 | 1240119.7546 | 2687366.7418 | 1240115.0146
139 | 2687376.1796 | 1240227.5503 | 2687375.7701 | 1240228.1842
140 | 2687354.5325 | 1240302.5058 | 2687346.0315 | 1240302.0137 | 2687339.449 | 1240299.6374 | 2687333.0315 | 1240294.7839
141 | 2687354.5325 | 1240302.5058 | 2687359.0076 | 1240318.5722
142 | 2687337.1531 | 1240237.7697 | 2687347.6069 | 1240240.7257 | 2687354.2099 | 1240241.2009 | 2687361.1213 | 1240240.2464 | 2687366.013 | 1240238.2947 | 2687370.5296 | 1240234.5918 | 2687374.3736 | 1240230.3453 | 2687375.7701 | 1240228.1842
143 | 2687337.1531 | 1240237.7697 | 2687334.8707 | 1240244.3409
144 | 2687337.1531 | 1240237.7697 | 2687340.3838 | 1240223.8071 | 2687341.6899 | 1240217.1585
145 | 2687334.8707 | 1240244.3409 | 2687319.2715 | 1240240.3821
146 | 2687334.8707 | 1240244.3409 | 2687330.1136 | 1240260.7829 | 2687328.3035 | 1240267.6391 | 2687328.0372 | 1240272.5466
147 | 2687342.2268 | 1240194.952 | 2687342.364 | 1240207.9692 | 2687342.1088 | 1240215.0261 | 2687341.6899 | 1240217.1585
148 | 2687315.662 | 1240239.4661 | 2687319.2715 | 1240240.3821
149 | 2687333.0315 | 1240294.7839 | 2687329.5867 | 1240288.8734 | 2687328.2002 | 1240283.3934 | 2687327.7223 | 1240278.3494 | 2687328.0372 | 1240272.5466
150 | 2687342.2268 | 1240194.952 | 2687341.9256 | 1240166.3777
151 | 2687333.0315 | 1240294.7839 | 2687319.1178 | 1240287.9743 | 2687295.2949 | 1240275.4091
152 | 2687341.9256 | 1240166.3777 | 2687341.8715 | 1240161.2365
153 | 2687359.0076 | 1240318.5722 | 2687376.6353 | 1240313.0053 | 2687402.7574 | 1240323.2639 | 2687406.5187 | 1240322.5743 | 2687409.5668 | 1240319.4725 | 2687413.1931 | 1240312.8583
154 | 2687415.3802 | 1240308.8691 | 2687413.1931 | 1240312.8583
155 | 2687421.4497 | 1240297.7984 | 2687415.3802 | 1240308.8691
156 | 2687282.5157 | 1240138.2833 | 2687286.5749 | 1240131.1708 | 2687294.6292 | 1240121.7156
157 | 2687282.5157 | 1240138.2833 | 2687273.3413 | 1240154.3586
158 | 2687262.1561 | 1240173.9571 | 2687273.3413 | 1240154.3586
159 | 2687341.6855 | 1240143.5859 | 2687341.8715 | 1240161.2365
160 | 2687533.8873 | 1240166.515 | 2687533.9371 | 1240166.1798

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687416.5356 | 1239839.1528
1 | 2687419.9031 | 1239840.7105
2 | 2687401.107 | 1239832.0161
3 | 2687438.927 | 1239853.4663
4 | 2687388.397 | 1239861.5662
5 | 2687460.0582 | 1239868.3326
6 | 2687466.0241 | 1239870.9146
7 | 2687289.2424 | 1239986.7693
8 | 2687292.3899 | 1239981.3271
9 | 2687278.4406 | 1240005.446
10 | 2687274.9255 | 1240011.5238
11 | 2687289.2284 | 1240016.0133
12 | 2687266.3829 | 1240026.4321
13 | 2687337.9526 | 1239944.4886
14 | 2687340.2346 | 1239961.426
15 | 2687295.0866 | 1240017.8521
16 | 2687255.8011 | 1240044.8993
17 | 2687340.3018 | 1239969.8664
18 | 2687340.3867 | 1239989.4479
19 | 2687340.516 | 1240021.64
20 | 2687340.4824 | 1240025.4645
21 | 2687352.336 | 1240024.4433
22 | 2687323.7178 | 1240023.8586
23 | 2687367.6644 | 1240028.0787
24 | 2687254.6412 | 1240046.9235
25 | 2687243.8757 | 1240066.3787
26 | 2687232.7699 | 1240086.7512
27 | 2687318.1101 | 1240023.3876
28 | 2687481.0894 | 1239876.9038
29 | 2687487.8908 | 1239879.4018
30 | 2687507.5598 | 1239886.6258
31 | 2687384.9909 | 1239908.9625
32 | 2687379.7123 | 1239905.9186
33 | 2687401.4007 | 1239918.4255
34 | 2687406.83 | 1239921.5563
35 | 2687412.7488 | 1239938.1756
36 | 2687426.9717 | 1239942.8207
37 | 2687405.9903 | 1239961.6433
38 | 2687543.3102 | 1239980.1052
39 | 2687515.791 | 1239969.9631
40 | 2687547.7428 | 1239981.5793
41 | 2687511.5821 | 1239968.101
42 | 2687582.8486 | 1239996.124
43 | 2687494.4133 | 1239960.5057
44 | 2687602.0236 | 1240004.5855
45 | 2687514.1941 | 1239923.0833
46 | 2687490.552 | 1239967.9653
47 | 2687615.5602 | 1240024.6498
48 | 2687506.8196 | 1240038.9308
49 | 2687509.2988 | 1240033.7884
50 | 2687499.8662 | 1240053.3535
51 | 2687517.2661 | 1240017.2625
52 | 2687486.2954 | 1240048.1962
53 | 2687459.2903 | 1240037.9334
54 | 2687452.697 | 1240052.6915
55 | 2687511.0271 | 1239888.234
56 | 2687527.9702 | 1239897.0208
57 | 2687534.7131 | 1239895.2189
58 | 2687519.4068 | 1239913.2216
59 | 2687564.444 | 1239905.7309
60 | 2687408.5234 | 1240039.2923
61 | 2687401.3819 | 1240037.126
62 | 2687434.5531 | 1240047.1879
63 | 2687385.5036 | 1240032.3096
64 | 2687439.3785 | 1240048.6516
65 | 2687384.4037 | 1240070.0329
66 | 2687389.8571 | 1240014.012
67 | 2687385.0169 | 1240072.5428
68 | 2687395.0595 | 1239996.9831
69 | 2687441.657 | 1240077.3162
70 | 2687397.4736 | 1239989.0809
71 | 2687401.993 | 1239974.2874
72 | 2687402.1482 | 1239973.7792
73 | 2687471.3728 | 1239959.4356
74 | 2687476.2332 | 1239961.5972
75 | 2687451.798 | 1239951.6604
76 | 2687440.5106 | 1239948.0141
77 | 2687476.8718 | 1239998.5835
78 | 2687341.1289 | 1240087.8971
79 | 2687328.0284 | 1240093.581
80 | 2687341.2817 | 1240105.2675
81 | 2687592.9099 | 1240050.3417
82 | 2687639.623 | 1240027.5026
83 | 2687592.8557 | 1240050.4335
84 | 2687640.1981 | 1240027.8359
85 | 2687579.0568 | 1239912.3755
86 | 2687616.9028 | 1239928.025
87 | 2687626.0996 | 1239933.7392
88 | 2687640.1695 | 1239947.935
89 | 2687635.3808 | 1239922.0267
90 | 2687298.8198 | 1240116.8589
91 | 2687341.4011 | 1240116.5987
92 | 2687356.052 | 1240110.6402
93 | 2687647.9723 | 1239962.26
94 | 2687655.7778 | 1239947.8985
95 | 2687437.8932 | 1240085.7114
96 | 2687657.0399 | 1239985.3314
97 | 2687685.4437 | 1239956.8018
98 | 2687435.0118 | 1240092.1385
99 | 2687652.3135 | 1240043.3391
100 | 2687652.9328 | 1240047.5089
101 | 2687589.0719 | 1240056.8436
102 | 2687573.4729 | 1240076.4304
103 | 2687568.5037 | 1240081.9306
104 | 2687554.3787 | 1240097.7888
105 | 2687566.5256 | 1240100.5312
106 | 2687533.876 | 1240120.3742
107 | 2687550.0289 | 1240131.0865
108 | 2687527.6911 | 1240127.1874
109 | 2687539.1884 | 1240149.9588
110 | 2687425.6614 | 1240206.1034
111 | 2687439.1266 | 1240214.1885
112 | 2687428.4306 | 1240192.671
113 | 2687449.0716 | 1240220.1598
114 | 2687465.9269 | 1240199.7796
115 | 2687451.3362 | 1240151.6878
116 | 2687458.202 | 1240151.789
117 | 2687434.8456 | 1240143.9864
118 | 2687468.3157 | 1240196.8911
119 | 2687412.5114 | 1240259.7502
120 | 2687419.3503 | 1240262.8556
121 | 2687394.3024 | 1240275.3347
122 | 2687432.5513 | 1240142.9149
123 | 2687492.8543 | 1240167.2209
124 | 2687504.3676 | 1240153.2998
125 | 2687489.4044 | 1240171.3922
126 | 2687510.1702 | 1240146.488
127 | 2687478.6283 | 1240184.4219
128 | 2687433.1407 | 1240096.3119
129 | 2687422.975 | 1240118.9864
130 | 2687415.7625 | 1240135.0741
131 | 2687400.0951 | 1240128.6629
132 | 2687397.3983 | 1240178.281
133 | 2687387.5296 | 1240202.5644
134 | 2687378.3251 | 1240119.7546
135 | 2687376.1796 | 1240227.5503
136 | 2687366.7418 | 1240115.0146
137 | 2687479.98 | 1240255.2153
138 | 2687354.5325 | 1240302.5058
139 | 2687375.7701 | 1240228.1842
140 | 2687337.1531 | 1240237.7697
141 | 2687334.8707 | 1240244.3409
142 | 2687341.6899 | 1240217.1585
143 | 2687319.2715 | 1240240.3821
144 | 2687328.0372 | 1240272.5466
145 | 2687342.2268 | 1240194.952
146 | 2687315.662 | 1240239.4661
147 | 2687333.0316 | 1240294.7839
148 | 2687341.9256 | 1240166.3777
149 | 2687359.0076 | 1240318.5722
150 | 2687295.2949 | 1240275.4091
151 | 2687413.1931 | 1240312.8583
152 | 2687415.3802 | 1240308.8691
153 | 2687282.5157 | 1240138.2833
154 | 2687294.6292 | 1240121.7156
155 | 2687273.3413 | 1240154.3586
156 | 2687262.1561 | 1240173.9571
157 | 2687341.6855 | 1240143.5859
158 | 2687341.8715 | 1240161.2365
159 | 2687533.9371 | 1240166.1798
160 | 2687533.8873 | 1240166.515
161 | 2687421.4497 | 1240297.7984
162 | 2687452.697 | 1240052.6915

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97377 | -0.50539 | 0.0022222 | 0.00055694
1 | 0.97378 | -0.50513 | 0.0019244 | 0.00048229
2 | 0.97374 | -0.50588 | 0 | 0
3 | 0.9739 | -0.50272 | 0.0024133 | 0.00060483
4 | 0.9737 | -0.50683 | 0.0015738 | 0.00039443
5 | 0.9741 | -0.49886 | 0.0043792 | 0.0010975
6 | 0.97418 | -0.49736 | 0.0048174 | 0.0012073
7 | 0.98682 | -0.25208 | 0.002014 | 0.00050475
8 | 0.98679 | -0.25265 | 0.005012 | 0.0012561
9 | 0.98696 | -0.24937 | 0.0039747 | 0.00099615
10 | 0.98703 | -0.24799 | 0 | 0
11 | 0.98738 | -0.24103 | 0.0017541 | 0.00043961
12 | 0.98679 | -0.25258 | 0.0029848 | 0.00074805
13 | 0.98815 | -0.22621 | 0.0031496 | 0.00078937
14 | 0.9882 | -0.22525 | 0.0066791 | 0.0016739
15 | 0.98754 | -0.23799 | 0.0014344 | 0.00035948
16 | 0.98656 | -0.25714 | 0.0042549 | 0.0010664
17 | 0.98827 | -0.22377 | 0.0033981 | 0.00085164
18 | 0.98851 | -0.21914 | 0.0036354 | 0.00091112
19 | 0.98901 | -0.20946 | 0 | 0
20 | 0.98889 | -0.21184 | 0 | 0
21 | 0.98959 | -0.19828 | 0.0016181 | 0.00040554
22 | 0.98835 | -0.2223 | 0.0019198 | 0.00048116
23 | 0.99036 | -0.18335 | 0.0035825 | 0.00089787
24 | 0.98654 | -0.25746 | 0.0013069 | 0.00032754
25 | 0.98641 | -0.26001 | 0.0026733 | 0.00066999
26 | 0.98633 | -0.26155 | 0.0037193 | 0.00093215
27 | 0.98818 | -0.22561 | 0.0037736 | 0.00094576
28 | 0.97444 | -0.4922 | 0.005131 | 0.001286
29 | 0.97459 | -0.48921 | 0.0030788 | 0.00077162
30 | 0.97509 | -0.4794 | 0.0029644 | 0.00074296
31 | 0.98461 | -0.29364 | 0.0031206 | 0.00078209
32 | 0.98459 | -0.29402 | 0.0034536 | 0.00086555
33 | 0.98473 | -0.2914 | 0.0015646 | 0.00039213
34 | 0.98478 | -0.29048 | 0.0024142 | 0.00060506
35 | 0.98499 | -0.28634 | 0.0039663 | 0.00099405
36 | 0.98414 | -0.30276 | 0.003161 | 0.00079223
37 | 0.98649 | -0.25745 | 0.0047087 | 0.0011801
38 | 0.97848 | -0.41275 | 0.0043934 | 0.0011011
39 | 0.9793 | -0.39685 | 0.0054981 | 0.001378
40 | 0.97836 | -0.41516 | 0.0025973 | 0.00065095
41 | 0.97943 | -0.3942 | 0.0042478 | 0.0010646
42 | 0.97739 | -0.43418 | 0.0030618 | 0.00076735
43 | 0.98001 | -0.38294 | 0 | 0
44 | 0.97687 | -0.44432 | 0.0034429 | 0.00086287
45 | 0.97742 | -0.43352 | 0.0035463 | 0.00088878
46 | 0.98044 | -0.37458 | 0 | 0
47 | 0.97629 | -0.45558 | 0 | 0
48 | 0.99641 | -0.068184 | 0.0039977 | 0.0010019
49 | 0.99638 | -0.068789 | 0.0020401 | 0.0005113
50 | 0.99656 | -0.065364 | 0.003889 | 0.00097468
51 | 0.99631 | -0.070076 | 0.0039953 | 0.0010013
52 | 0.99674 | -0.061817 | 0.0034485 | 0.00086428
53 | 0.9972 | -0.053016 | 0 | 0
54 | 0.99745 | -0.048097 | 0 | 0
55 | 0.97519 | -0.47739 | 0.0042348 | 0.0010613
56 | 0.97577 | -0.46595 | 0 | 0
57 | 0.9756 | -0.4693 | 0 | 0
58 | 0.97678 | -0.44617 | 0.0030903 | 0.00077449
59 | 0.97483 | -0.4845 | 0.0020282 | 0.00050831
60 | 0.99339 | -0.1252 | 0.0025734 | 0.00064497
61 | 0.99274 | -0.13751 | 0.0013106 | 0.00032846
62 | 0.99577 | -0.080028 | 0.0032674 | 0.00081889
63 | 0.99131 | -0.16483 | 0 | 0
64 | 0.99621 | -0.071582 | 0.0026163 | 0.0006557
65 | 0.99118 | -0.16748 | 0.0024222 | 0.00060706
66 | 0.99004 | -0.18916 | 0.0021336 | 0.00053473
67 | 0.99117 | -0.16755 | 0.0015196 | 0.00038085
68 | 0.98885 | -0.21197 | 0.0034802 | 0.00087221
69 | 1 | 0 | -0.43876 | -0.11237
70 | 0.98831 | -0.2224 | 0.0056319 | 0.0014115
71 | 0.98732 | -0.24144 | 0.0014221 | 0.00035641
72 | 0.98728 | -0.24209 | 0.0031056 | 0.00077833
73 | 0.98153 | -0.35324 | 0.0038344 | 0.00096099
74 | 0.98125 | -0.35871 | 0.0027902 | 0.00069929
75 | 0.98267 | -0.3311 | 0.0036341 | 0.00091079
76 | 0.98333 | -0.31841 | 0.0019073 | 0.00047801
77 | 0.98035 | -0.37634 | 0.0028892 | 0.00072409
78 | 0.98643 | -0.25919 | 0 | 0
79 | 0.98626 | -0.26258 | 0.001423 | 0.00035664
80 | 0.98664 | -0.25518 | 0 | 0
81 | 0.9755 | -0.47111 | 0.00344 | 0.00086215
82 | 0.97622 | -0.45702 | 0.0010398 | 0.00026061
83 | 0.9755 | -0.47116 | 0.00092597 | 0.00023207
84 | 0.97622 | -0.45704 | 0.0009785 | 0.00024524
85 | 0.97446 | -0.49164 | 0.0029089 | 0.00072904
86 | 0.97365 | -0.50772 | 0.0035495 | 0.0008896
87 | 0.97347 | -0.51126 | 0 | 0
88 | 0.97321 | -0.51645 | 0 | 0
89 | 0.97342 | -0.51228 | 0.0037072 | 0.00092911
90 | 0.98587 | -0.27026 | 0.0030517 | 0.00076482
91 | 0.98587 | -0.27009 | 0.0015244 | 0.00038206
92 | 0.9879 | -0.23089 | 0.0011943 | 0.00029931
93 | 0.97312 | -0.51826 | 0.0034472 | 0.00086395
94 | 0.97309 | -0.51877 | 0.0022333 | 0.00055971
95 | 0.99895 | -0.019887 | 0.0063704 | 0.0015966
96 | 0.97306 | -0.51944 | 0.0025709 | 0.00064432
97 | 0.97292 | -0.52212 | 0.0058289 | 0.0014609
98 | 0.99818 | -0.034355 | 0.0035022 | 0.00087773
99 | 0.9762 | -0.45745 | 0 | 0
100 | 0.9762 | -0.45754 | 0.0011122 | 0.00027875
101 | 0.97534 | -0.47427 | 0.00080085 | 0.00020071
102 | 0.97482 | -0.48464 | 0.0039222 | 0.00098299
103 | 0.97467 | -0.48753 | 0 | 0
104 | 0.97433 | -0.49411 | 0.003332 | 0.00083507
105 | 0.97444 | -0.4921 | 0.0032807 | 0.00082222
106 | 0.97389 | -0.50295 | 0.0025941 | 0.00065015
107 | 0.97413 | -0.49826 | 0.0023479 | 0.00058843
108 | 0.97376 | -0.50547 | 0.0041072 | 0.0010294
109 | 0.97398 | -0.50119 | 0.0016024 | 0.00040161
110 | 0.97065 | -0.56679 | 0.0075884 | 0.0019018
111 | 0.97083 | -0.56334 | 0.0022402 | 0.00056144
112 | 0.97058 | -0.56815 | 0.0043064 | 0.0010793
113 | 0.97098 | -0.56031 | 0 | 0
114 | 0.97133 | -0.5534 | 0.0018359 | 0.00046011
115 | 0.99305 | -0.13214 | 0 | 0
116 | 0.99303 | -0.13247 | 0.0026982 | 0.00067624
117 | 0.99309 | -0.13127 | 0.0071993 | 0.0018043
118 | 0.97139 | -0.55229 | 0.010632 | 0.0026646
119 | 0.97618 | -0.45933 | 0 | 0
120 | 0.97615 | -0.45991 | 0.0011976 | 0.00030015
121 | 0.97627 | -0.45751 | 0.0056731 | 0.0014218
122 | 0.99312 | -0.13083 | 0.004308 | 0.0010797
123 | 0.97241 | -0.53214 | 0.0023767 | 0.00059566
124 | 0.97297 | -0.52094 | 0.0011459 | 0.0002872
125 | 0.97225 | -0.53527 | 0.0021823 | 0.00054693
126 | 0.97326 | -0.51521 | 0.0058296 | 0.001461
127 | 0.97179 | -0.54434 | 0.0024888 | 0.00062374
128 | 0.9977 | -0.043481 | 0.0022008 | 0.00055156
129 | 0.99513 | -0.092257 | 0.0026861 | 0.00067321
130 | 0.99336 | -0.12618 | 0 | 0
131 | 0.99187 | -0.1546 | 0.0032632 | 0.00081783
132 | 0.97736 | -0.43595 | 0.0032783 | 0.00082161
133 | 0.97744 | -0.43438 | 0.0060221 | 0.0015093
134 | 0.98987 | -0.19288 | 0.0019703 | 0.00049381
135 | 0.97768 | -0.42971 | 0.0028079 | 0.00070372
136 | 0.98883 | -0.21286 | 0.002194 | 0.00054987
137 | 0.97598 | -0.46325 | 0.0029459 | 0.00073832
138 | 0.97671 | -0.44879 | 0 | 0
139 | 0.97769 | -0.42955 | 0.0087787 | 0.0022002
140 | 0.97854 | -0.41285 | 0 | 0
141 | 0.97831 | -0.41744 | 0 | 0
142 | 0.97966 | -0.39094 | 0.002119 | 0.00053107
143 | 0.97818 | -0.41987 | 0.0028484 | 0.00071386
144 | 0.97755 | -0.43224 | 0.0071246 | 0.0017856
145 | 0.98088 | -0.36704 | 0.0055979 | 0.001403
146 | 0.97816 | -0.42024 | 0.0054681 | 0.0013704
147 | 0.9771 | -0.44109 | 0 | 0
148 | 0.9826 | -0.33355 | 0.0032098 | 0.00080445
149 | 0.97659 | -0.45126 | 0 | 0
150 | 0.97699 | -0.44327 | 0.002817 | 0.000706
151 | 0.97612 | -0.4605 | 0.0026325 | 0.00065977
152 | 0.97609 | -0.46096 | 0.00334 | 0.00083709
153 | 0.98571 | -0.27327 | 0.0018613 | 0.0004665
154 | 0.98582 | -0.27123 | 0.0028794 | 0.00072164
155 | 0.98565 | -0.27449 | 0.001812 | 0.00045414
156 | 0.98561 | -0.27524 | 0.0018579 | 0.00046563
157 | 0.98407 | -0.30494 | 0.0017678 | 0.00044306
158 | 0.98292 | -0.32724 | 0.00209 | 0.00052379
159 | 0.97388 | -0.50301 | 0.0026777 | 0.0006711
160 | 0.97388 | -0.50302 | 0.0030289 | 0.00075912
161 | 0.97607 | -0.46145 | 0.0021417 | 0.00053675
162 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0037961 | -0.00095082 | 0.0037962 | 0.00095081 | 4.6816e-08 | -1.6195e-08 | 0.0058007 | 0.0058006 | 0.0058007 | 0.97377 | -0.50539 | 0.97378 | -0.50513 | 1.5936
1 | 0.0015739 | 0.00039388 | -0.0015739 | -0.00039407 | 3.6869e-08 | -1.8787e-07 | 0.0024049 | 0.002405 | 0.002405 | 0.97377 | -0.50539 | 0.97374 | -0.50588 | 0.6607
2 | -0.0057206 | -0.0014331 | 0.0057212 | 0.0014332 | 6.5745e-07 | 1.3529e-07 | 0.0087412 | 0.0087411 | 0.0087412 | 0.97378 | -0.50513 | 0.9739 | -0.50272 | 2.4014
3 | 0.0015739 | 0.00039407 | -0.0015738 | -0.00039443 | 7.0652e-08 | -3.5995e-07 | 0.002405 | 0.0024051 | 0.0024051 | 0.97374 | -0.50588 | 0.9737 | -0.50683 | 0.66074
4 | -0.0081345 | -0.0020381 | 0.008136 | 0.0020387 | 1.4966e-06 | 6.3623e-07 | 0.012428 | 0.012428 | 0.012428 | 0.9739 | -0.50272 | 0.9741 | -0.49886 | 3.4144
5 | -0.012515 | -0.0031362 | 0.012516 | 0.0031367 | 8.9098e-07 | 4.893e-07 | 0.019118 | 0.019118 | 0.019118 | 0.9741 | -0.49886 | 0.97418 | -0.49736 | 5.2521
6 | -0.017333 | -0.0043441 | 0.017338 | 0.0043466 | 4.2633e-06 | 2.5266e-06 | 0.026476 | 0.026476 | 0.026476 | 0.97418 | -0.49736 | 0.97444 | -0.4922 | 7.2737
7 | 0.0050121 | 0.0012561 | -0.005012 | -0.0012561 | 1.3467e-07 | 5.8692e-09 | 0.0075578 | 0.0075578 | 0.0075578 | 0.98682 | -0.25208 | 0.98679 | -0.25265 | 2.0763
8 | -0.0070261 | -0.0017609 | 0.007027 | 0.0017612 | 9.0815e-07 | 3.0554e-07 | 0.010595 | 0.010595 | 0.010595 | 0.98682 | -0.25208 | 0.98696 | -0.24937 | 2.9106
9 | -0.011002 | -0.0027573 | 0.011002 | 0.0027577 | 7.244e-07 | 3.7388e-07 | 0.016587 | 0.016587 | 0.016587 | 0.98696 | -0.24937 | 0.98703 | -0.24799 | 4.5569
10 | -0.025949 | -0.0065052 | 0.025957 | 0.0065105 | 8.6032e-06 | 5.3144e-06 | 0.03912 | 0.03912 | 0.03912 | 0.98703 | -0.24799 | 0.98738 | -0.24103 | 10.7473
11 | 0.014946 | 0.0037475 | -0.014943 | -0.0037456 | 3.2716e-06 | 1.8743e-06 | 0.022533 | 0.022533 | 0.022533 | 0.98703 | -0.24799 | 0.98679 | -0.25258 | 6.1904
12 | -0.027711 | -0.0069502 | 0.027715 | 0.0069526 | 4.016e-06 | 2.4917e-06 | 0.041764 | 0.041764 | 0.041764 | 0.98738 | -0.24103 | 0.98754 | -0.23799 | 11.4735
13 | 0.011958 | 0.0029976 | -0.011956 | -0.0029962 | 2.5953e-06 | 1.3892e-06 | 0.018032 | 0.018032 | 0.018032 | 0.98679 | -0.25258 | 0.98656 | -0.25714 | 4.954
14 | -0.0031496 | -0.00078937 | 0.0031497 | 0.00078924 | 1.4475e-07 | -1.2719e-07 | 0.0047429 | 0.0047428 | 0.0047429 | 0.98815 | -0.22621 | 0.9882 | -0.22525 | 1.303
15 | -0.0098289 | -0.0024632 | 0.0098296 | 0.0024635 | 6.9333e-07 | 3.3559e-07 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.9882 | -0.22525 | 0.98827 | -0.22377 | 4.066
16 | -0.02915 | -0.0073121 | 0.029167 | 0.0073228 | 1.7222e-05 | 1.0717e-05 | 0.043925 | 0.043925 | 0.043925 | 0.98754 | -0.23799 | 0.98818 | -0.22561 | 12.0673
17 | 0.0077007 | 0.0019298 | -0.0077006 | -0.0019298 | 1.1802e-07 | 4.5745e-08 | 0.011615 | 0.011615 | 0.011615 | 0.98656 | -0.25714 | 0.98654 | -0.25746 | 3.1909
18 | -0.013228 | -0.0033152 | 0.013231 | 0.0033168 | 2.9128e-06 | 1.6132e-06 | 0.019917 | 0.019916 | 0.019917 | 0.98827 | -0.22377 | 0.98851 | -0.21914 | 5.4716
19 | -0.016866 | -0.0042279 | 0.016874 | 0.0042325 | 7.7816e-06 | 4.5673e-06 | 0.025389 | 0.025389 | 0.025389 | 0.98851 | -0.21914 | 0.98901 | -0.20946 | 6.975
20 | 0.034887 | 0.0087664 | -0.034883 | -0.0087639 | 3.9531e-06 | 2.4809e-06 | 0.052497 | 0.052497 | 0.052497 | 0.98901 | -0.20946 | 0.98889 | -0.21184 | 14.4224
21 | -0.051761 | -0.012999 | 0.051788 | 0.013016 | 2.7635e-05 | 1.753e-05 | 0.077886 | 0.077886 | 0.077886 | 0.98901 | -0.20946 | 0.98959 | -0.19828 | 21.3973
22 | 0.034883 | 0.0087639 | -0.034866 | -0.008753 | 1.7408e-05 | 1.0925e-05 | 0.052497 | 0.052497 | 0.052497 | 0.98889 | -0.21184 | 0.98835 | -0.2223 | 14.4224
23 | -0.053406 | -0.013422 | 0.053445 | 0.013446 | 3.8111e-05 | 2.4188e-05 | 0.080319 | 0.080319 | 0.080319 | 0.98959 | -0.19828 | 0.99036 | -0.18335 | 22.0657
24 | 0.032946 | 0.0082719 | -0.032941 | -0.0082686 | 5.1932e-06 | 3.2515e-06 | 0.049607 | 0.049607 | 0.049607 | 0.98835 | -0.2223 | 0.98818 | -0.22561 | 13.6283
25 | -0.057027 | -0.014344 | 0.057078 | 0.014376 | 5.0497e-05 | 3.2082e-05 | 0.085702 | 0.085702 | 0.085702 | 0.99036 | -0.18335 | 0.99131 | -0.16483 | 23.5445
26 | 0.0063937 | 0.0016022 | -0.0063929 | -0.001602 | 7.7549e-07 | 2.1243e-07 | 0.0096436 | 0.0096437 | 0.0096437 | 0.98654 | -0.25746 | 0.98641 | -0.26001 | 2.6494
27 | 0.0037196 | 0.00093203 | -0.0037193 | -0.00093215 | 2.7395e-07 | -1.2084e-07 | 0.005611 | 0.0056111 | 0.0056111 | 0.98641 | -0.26001 | 0.98633 | -0.26155 | 1.5415
28 | -0.022469 | -0.0056325 | 0.022472 | 0.0056345 | 3.1988e-06 | 1.957e-06 | 0.034311 | 0.034311 | 0.034311 | 0.97444 | -0.4922 | 0.97459 | -0.48921 | 9.4262
29 | -0.025551 | -0.0064061 | 0.025563 | 0.0064135 | 1.1959e-05 | 7.3924e-06 | 0.039012 | 0.039012 | 0.039012 | 0.97459 | -0.48921 | 0.97509 | -0.4794 | 10.7176
30 | -0.028527 | -0.0071565 | 0.02853 | 0.0071582 | 2.7216e-06 | 1.694e-06 | 0.043536 | 0.043536 | 0.043536 | 0.97509 | -0.4794 | 0.97519 | -0.47739 | 11.9604
31 | 0.0034536 | 0.00086551 | -0.0034536 | -0.00086555 | 6.2248e-08 | -3.7659e-08 | 0.0052194 | 0.0052194 | 0.0052194 | 0.98461 | -0.29364 | 0.98459 | -0.29402 | 1.4339
32 | -0.0065742 | -0.0016476 | 0.0065749 | 0.0016478 | 7.012e-07 | 2.0781e-07 | 0.0099354 | 0.0099353 | 0.0099354 | 0.98461 | -0.29364 | 0.98473 | -0.2914 | 2.7295
33 | -0.0081396 | -0.0020399 | 0.0081399 | 0.0020401 | 3.5554e-07 | 1.4781e-07 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0123 | 0.98473 | -0.2914 | 0.98478 | -0.29048 | 3.379
34 | -0.010554 | -0.0026452 | 0.010556 | 0.0026462 | 2.085e-06 | 1.0562e-06 | 0.015948 | 0.015947 | 0.015948 | 0.98478 | -0.29048 | 0.98499 | -0.28634 | 4.3812
35 | 0.18463 | 0.046915 | -0.18449 | -0.046822 | 0.00014581 | 9.2748e-05 | 0.27915 | 0.27915 | 0.27915 | 0.98499 | -0.28634 | 0.98414 | -0.30276 | 25.5636
36 | -0.19916 | -0.050555 | 0.19943 | 0.050731 | 0.00027722 | 0.00017648 | 0.30109 | 0.30109 | 0.30109 | 0.98499 | -0.28634 | 0.98649 | -0.25745 | 27.5727
37 | 0.18133 | 0.04603 | -0.18119 | -0.045943 | 0.0001365 | 8.6807e-05 | 0.27438 | 0.27438 | 0.27438 | 0.98414 | -0.30276 | 0.98333 | -0.31841 | 25.126
38 | -0.20414 | -0.051912 | 0.20429 | 0.052008 | 0.00015114 | 9.6245e-05 | 0.3082 | 0.3082 | 0.3082 | 0.98649 | -0.25745 | 0.98728 | -0.24209 | 28.2231
39 | -0.089716 | -0.02263 | 0.089784 | 0.022672 | 6.8363e-05 | 4.2645e-05 | 0.13649 | 0.13649 | 0.13649 | 0.97848 | -0.41275 | 0.9793 | -0.39685 | 12.4987
40 | 0.085322 | 0.021528 | -0.085312 | -0.021522 | 9.8385e-06 | 6.1206e-06 | 0.12981 | 0.12981 | 0.12981 | 0.97848 | -0.41275 | 0.97836 | -0.41516 | 11.8869
41 | -0.095282 | -0.02405 | 0.095294 | 0.024058 | 1.2069e-05 | 7.5505e-06 | 0.14484 | 0.14484 | 0.14484 | 0.9793 | -0.39685 | 0.97943 | -0.3942 | 13.2637
42 | 0.082715 | 0.020871 | -0.08264 | -0.020825 | 7.5263e-05 | 4.6738e-05 | 0.12585 | 0.12586 | 0.12586 | 0.97836 | -0.41516 | 0.97739 | -0.43418 | 11.5252
43 | -0.099542 | -0.025122 | 0.099596 | 0.025156 | 5.3716e-05 | 3.3669e-05 | 0.15129 | 0.15129 | 0.15129 | 0.97943 | -0.3942 | 0.98001 | -0.38294 | 13.8547
44 | 0.079578 | 0.020057 | -0.07954 | -0.020033 | 3.8587e-05 | 2.3906e-05 | 0.12119 | 0.12119 | 0.12119 | 0.97739 | -0.43418 | 0.97687 | -0.44432 | 11.0984
45 | 0.066003 | 0.016674 | -0.065844 | -0.016572 | 0.00015957 | 0.0001016 | 0.10026 | 0.10026 | 0.10026 | 0.98001 | -0.38294 | 0.97742 | -0.43352 | 27.5453
46 | -0.1656 | -0.04183 | 0.16567 | 0.041872 | 6.6414e-05 | 4.2187e-05 | 0.25156 | 0.25156 | 0.25156 | 0.98001 | -0.38294 | 0.98044 | -0.37458 | 23.0365
47 | 0.076097 | 0.01917 | -0.076056 | -0.019145 | 4.0966e-05 | 2.5303e-05 | 0.11595 | 0.11595 | 0.11595 | 0.97687 | -0.44432 | 0.97629 | -0.45558 | 10.6181
48 | 0.062297 | 0.015683 | -0.06226 | -0.015659 | 3.7645e-05 | 2.3953e-05 | 0.094866 | 0.094866 | 0.094866 | 0.97742 | -0.43352 | 0.97678 | -0.44617 | 26.0621
49 | 0.0028894 | 0.00072382 | -0.0028892 | -0.00072409 | 2.4183e-07 | -2.681e-07 | 0.0043851 | 0.0043853 | 0.0043853 | 0.98044 | -0.37458 | 0.98035 | -0.37634 | 1.2048
50 | -0.16855 | -0.042596 | 0.16868 | 0.042677 | 0.00012832 | 8.1531e-05 | 0.25594 | 0.25594 | 0.25594 | 0.98044 | -0.37458 | 0.98125 | -0.35871 | 23.438
51 | 0.072925 | 0.018361 | -0.072871 | -0.018328 | 5.411e-05 | 3.3318e-05 | 0.11118 | 0.11118 | 0.11118 | 0.97629 | -0.45558 | 0.9755 | -0.47111 | 10.1812
52 | 0.0031308 | 0.00078412 | -0.0031306 | -0.0007843 | 2.1394e-07 | -1.7638e-07 | 0.0047716 | 0.0047717 | 0.0047717 | 0.97629 | -0.45558 | 0.97622 | -0.45702 | 1.3109
53 | 0.0060358 | 0.0015126 | -0.0060356 | -0.0015125 | 1.7393e-07 | 3.6961e-08 | 0.0090137 | 0.0090137 | 0.0090137 | 0.99641 | -0.068184 | 0.99638 | -0.068789 | 2.4763
54 | -0.010034 | -0.0025145 | 0.010035 | 0.0025151 | 1.348e-06 | 6.5416e-07 | 0.014984 | 0.014984 | 0.014984 | 0.99641 | -0.068184 | 0.99656 | -0.065364 | 4.1164
55 | 0.0039955 | 0.0010012 | -0.0039953 | -0.0010013 | 2.4496e-07 | -8.2158e-08 | 0.005967 | 0.0059671 | 0.0059671 | 0.99638 | -0.068789 | 0.99631 | -0.070076 | 1.6393
56 | -0.013924 | -0.0034898 | 0.013926 | 0.0034911 | 2.3532e-06 | 1.3169e-06 | 0.020791 | 0.020791 | 0.020791 | 0.99656 | -0.065364 | 0.99674 | -0.061817 | 5.7117
57 | -0.017375 | -0.0043554 | 0.017382 | 0.0043597 | 7.289e-06 | 4.2882e-06 | 0.025939 | 0.025939 | 0.025939 | 0.99674 | -0.061817 | 0.9972 | -0.053016 | 7.126
58 | -0.017382 | -0.0043597 | 0.017386 | 0.0043621 | 4.0767e-06 | 2.3983e-06 | 0.025939 | 0.025939 | 0.025939 | 0.9972 | -0.053016 | 0.99745 | -0.048097 | 7.126
59 | -0.31067 | -0.079683 | 0.31139 | 0.080147 | 0.00072659 | 0.00046396 | 0.46411 | 0.46411 | 0.46411 | 0.99745 | -0.048097 | 1 | 0 | 42.5007
60 | 0.29328 | 0.075321 | -0.29295 | -0.075108 | 0.00033401 | 0.00021322 | 0.43817 | 0.43817 | 0.43817 | 0.99745 | -0.048097 | 0.99621 | -0.071582 | 40.1254
61 | -0.032765 | -0.0082195 | 0.032783 | 0.0082307 | 1.7891e-05 | 1.1212e-05 | 0.049998 | 0.049997 | 0.049998 | 0.97519 | -0.47739 | 0.97577 | -0.46595 | 13.7356
62 | 0.026331 | 0.0066186 | -0.026327 | -0.006616 | 4.2097e-06 | 2.6073e-06 | 0.040161 | 0.040161 | 0.040161 | 0.97577 | -0.46595 | 0.9756 | -0.4693 | 11.0333
63 | -0.059114 | -0.014849 | 0.059169 | 0.014885 | 5.5858e-05 | 3.552e-05 | 0.090159 | 0.090158 | 0.090159 | 0.97577 | -0.46595 | 0.97678 | -0.44617 | 24.7688
64 | 0.026327 | 0.006616 | -0.026308 | -0.0066041 | 1.9088e-05 | 1.1823e-05 | 0.040161 | 0.040161 | 0.040161 | 0.9756 | -0.4693 | 0.97483 | -0.4845 | 11.0333
65 | 0.02428 | 0.0060958 | -0.024271 | -0.0060907 | 8.2701e-06 | 5.0928e-06 | 0.037065 | 0.037065 | 0.037065 | 0.97483 | -0.4845 | 0.97446 | -0.49164 | 10.1828
66 | 0.28374 | 0.072512 | -0.28358 | -0.072405 | 0.00016891 | 0.00010781 | 0.42552 | 0.42552 | 0.42552 | 0.99339 | -0.1252 | 0.99274 | -0.13751 | 38.9675
67 | -0.28632 | -0.073157 | 0.28694 | 0.073558 | 0.00062687 | 0.00040014 | 0.42938 | 0.42938 | 0.42938 | 0.99339 | -0.1252 | 0.99577 | -0.080028 | 39.3205
68 | 0.28226 | 0.072076 | -0.28189 | -0.071839 | 0.0003721 | 0.0002375 | 0.42356 | 0.42356 | 0.42356 | 0.99274 | -0.13751 | 0.99131 | -0.16483 | 38.7876
69 | -0.29021 | -0.074376 | 0.29033 | 0.074452 | 0.00011887 | 7.5878e-05 | 0.43426 | 0.43426 | 0.43426 | 0.99577 | -0.080028 | 0.99621 | -0.071582 | 39.7676
70 | 0.0039423 | 0.00098771 | -0.0039418 | -0.00098788 | 4.9907e-07 | -1.705e-07 | 0.0059175 | 0.0059177 | 0.0059177 | 0.99131 | -0.16483 | 0.99118 | -0.16748 | 1.6257
71 | 0.22087 | 0.056475 | -0.22061 | -0.056309 | 0.0002597 | 0.00016548 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.99131 | -0.16483 | 0.99004 | -0.18916 | 30.3976
72 | 0.0015196 | 0.00038082 | -0.0015196 | -0.00038085 | 5.0428e-09 | -3.0074e-08 | 0.0022814 | 0.0022814 | 0.0022814 | 0.99118 | -0.16748 | 0.99117 | -0.16755 | 0.62675
73 | 0.21848 | 0.055775 | -0.21824 | -0.055621 | 0.00024053 | 0.00015325 | 0.32874 | 0.32874 | 0.32874 | 0.99004 | -0.18916 | 0.98885 | -0.21197 | 30.104
74 | 0.21476 | 0.054749 | -0.21465 | -0.05468 | 0.00010809 | 6.8859e-05 | 0.3235 | 0.3235 | 0.3235 | 0.98885 | -0.21197 | 0.98831 | -0.2224 | 29.6245
75 | 0.12572 | 0.032219 | -0.12559 | -0.032142 | 0.00012106 | 7.7358e-05 | 0.18732 | 0.18732 | 0.18732 | 1 | 0 | 0.99895 | -0.019887 | 51.4615
76 | 0.20902 | 0.053269 | -0.20883 | -0.053147 | 0.00019188 | 0.00012221 | 0.31502 | 0.31502 | 0.31502 | 0.98831 | -0.2224 | 0.98732 | -0.24144 | 28.848
77 | 0.2074 | 0.05279 | -0.2074 | -0.052786 | 6.5023e-06 | 4.1411e-06 | 0.31288 | 0.31288 | 0.31288 | 0.98732 | -0.24144 | 0.98728 | -0.24209 | 28.6517
78 | 0.17152 | 0.043405 | -0.17147 | -0.043376 | 4.5009e-05 | 2.8604e-05 | 0.26017 | 0.26017 | 0.26017 | 0.98153 | -0.35324 | 0.98125 | -0.35871 | 23.8255
79 | -0.17535 | -0.044366 | 0.17554 | 0.044485 | 0.00018652 | 0.00011857 | 0.26599 | 0.26599 | 0.26599 | 0.98153 | -0.35324 | 0.98267 | -0.3311 | 24.3578
80 | -0.17917 | -0.045395 | 0.17928 | 0.045465 | 0.00010929 | 6.9492e-05 | 0.27149 | 0.27149 | 0.27149 | 0.98267 | -0.3311 | 0.98333 | -0.31841 | 24.8617
81 | 0.012893 | 0.0032326 | -0.012891 | -0.0032315 | 2.08e-06 | 1.144e-06 | 0.019449 | 0.019449 | 0.019449 | 0.98643 | -0.25919 | 0.98626 | -0.26258 | 5.3432
82 | -0.012893 | -0.0032326 | 0.012895 | 0.003234 | 2.4643e-06 | 1.3553e-06 | 0.019449 | 0.019449 | 0.019449 | 0.98643 | -0.25919 | 0.98664 | -0.25518 | 5.3431
83 | 0.011468 | 0.0028748 | -0.011463 | -0.0028726 | 4.1934e-06 | 2.2073e-06 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.98626 | -0.26258 | 0.98587 | -0.27026 | 4.7534
84 | 0.073959 | 0.018752 | -0.073907 | -0.018718 | 5.2944e-05 | 3.374e-05 | 0.11162 | 0.11162 | 0.11162 | 0.98664 | -0.25518 | 0.98587 | -0.27009 | 30.665
85 | -0.086855 | -0.021986 | 0.086956 | 0.022051 | 0.00010142 | 6.4705e-05 | 0.13107 | 0.13107 | 0.13107 | 0.98664 | -0.25518 | 0.9879 | -0.23089 | 36.008
86 | 0.069431 | 0.017466 | -0.069431 | -0.017466 | 1.4953e-07 | 9.1707e-08 | 0.10593 | 0.10593 | 0.10593 | 0.9755 | -0.47111 | 0.9755 | -0.47116 | 9.7007
87 | 0.0020908 | 0.00052369 | -0.0020908 | -0.0005237 | 2.5312e-09 | -6.6905e-09 | 0.0031867 | 0.0031867 | 0.0031867 | 0.97622 | -0.45702 | 0.97622 | -0.45704 | 0.87548
88 | 0.068505 | 0.017233 | -0.068494 | -0.017227 | 1.0164e-05 | 6.2265e-06 | 0.10452 | 0.10452 | 0.10452 | 0.9755 | -0.47116 | 0.97534 | -0.47427 | 9.5714
89 | 0.0011122 | 0.00027846 | -0.0011122 | -0.0002787 | 2.1706e-08 | -2.3791e-07 | 0.0016953 | 0.0016953 | 0.0016953 | 0.97622 | -0.45704 | 0.9762 | -0.45745 | 0.46575
90 | 0.021362 | 0.0053617 | -0.021346 | -0.0053517 | 1.6368e-05 | 9.9648e-06 | 0.032624 | 0.032624 | 0.032624 | 0.97446 | -0.49164 | 0.97365 | -0.50772 | 8.9626
91 | 0.017797 | 0.0044621 | -0.017794 | -0.0044604 | 3.0037e-06 | 1.7878e-06 | 0.027199 | 0.027199 | 0.027199 | 0.97365 | -0.50772 | 0.97347 | -0.51126 | 7.4723
92 | 0.014086 | 0.0035313 | -0.014083 | -0.0035293 | 3.4823e-06 | 1.9797e-06 | 0.021532 | 0.021532 | 0.021532 | 0.97347 | -0.51126 | 0.97321 | -0.51645 | 5.9154
93 | 0.0037074 | 0.00092904 | -0.0037072 | -0.00092911 | 1.7997e-07 | -7.0601e-08 | 0.0056669 | 0.005667 | 0.005667 | 0.97347 | -0.51126 | 0.97342 | -0.51228 | 1.5569
94 | 0.0060187 | 0.0015082 | -0.0060182 | -0.001508 | 5.2051e-07 | 1.2948e-07 | 0.0092024 | 0.0092025 | 0.0092025 | 0.97321 | -0.51645 | 0.97312 | -0.51826 | 2.5281
95 | 0.008064 | 0.0020212 | -0.0080631 | -0.0020208 | 8.8982e-07 | 3.7556e-07 | 0.01233 | 0.01233 | 0.01233 | 0.97321 | -0.51645 | 0.97309 | -0.51877 | 3.3873
96 | 0.0084118 | 0.0021078 | -0.0084114 | -0.0021076 | 3.8797e-07 | 1.6647e-07 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.98587 | -0.27026 | 0.98582 | -0.27123 | 3.488
97 | 0.072382 | 0.018336 | -0.072261 | -0.018259 | 0.00012095 | 7.7065e-05 | 0.10932 | 0.10932 | 0.10932 | 0.98587 | -0.27009 | 0.98407 | -0.30494 | 30.0329
98 | -0.08815 | -0.02235 | 0.088227 | 0.022399 | 7.6465e-05 | 4.879e-05 | 0.13287 | 0.13287 | 0.13287 | 0.9879 | -0.23089 | 0.98883 | -0.21286 | 36.5022
99 | 0.002571 | 0.0006441 | -0.0025709 | -0.00064432 | 1.4369e-07 | -2.1602e-07 | 0.0039313 | 0.0039314 | 0.0039314 | 0.97312 | -0.51826 | 0.97306 | -0.51944 | 1.0801
100 | 0.0058299 | 0.0014611 | -0.0058289 | -0.0014609 | 9.3069e-07 | 2.0778e-07 | 0.0089148 | 0.008915 | 0.008915 | 0.97309 | -0.51877 | 0.97292 | -0.52212 | 2.4492
101 | 0.11922 | 0.030545 | -0.11914 | -0.030492 | 8.3528e-05 | 5.3366e-05 | 0.17783 | 0.17783 | 0.17783 | 0.99895 | -0.019887 | 0.99818 | -0.034355 | 48.8546
102 | 0.11564 | 0.029614 | -0.11559 | -0.029582 | 5.11e-05 | 3.2644e-05 | 0.17261 | 0.17261 | 0.17261 | 0.99818 | -0.034355 | 0.9977 | -0.043481 | 47.4203
103 | 0.0011122 | 0.0002787 | -0.0011122 | -0.00027875 | 4.5436e-09 | -4.9795e-08 | 0.0016953 | 0.0016954 | 0.0016954 | 0.9762 | -0.45745 | 0.9762 | -0.45754 | 0.46576
104 | 0.067694 | 0.017026 | -0.06766 | -0.017006 | 3.3543e-05 | 2.0526e-05 | 0.1033 | 0.1033 | 0.1033 | 0.97534 | -0.47427 | 0.97482 | -0.48464 | 9.4595
105 | 0.063738 | 0.016023 | -0.063729 | -0.016018 | 8.774e-06 | 5.3382e-06 | 0.097311 | 0.097311 | 0.097311 | 0.97482 | -0.48464 | 0.97467 | -0.48753 | 8.9113
106 | 0.050784 | 0.012772 | -0.050768 | -0.012762 | 1.5964e-05 | 9.4234e-06 | 0.077548 | 0.077548 | 0.077548 | 0.97467 | -0.48753 | 0.97433 | -0.49411 | 7.1015
107 | 0.012945 | 0.0032459 | -0.012942 | -0.0032443 | 2.8208e-06 | 1.5654e-06 | 0.019763 | 0.019763 | 0.019763 | 0.97467 | -0.48753 | 0.97444 | -0.4921 | 5.4295
108 | 0.047436 | 0.011927 | -0.047416 | -0.011916 | 2.0019e-05 | 1.1673e-05 | 0.072459 | 0.07246 | 0.07246 | 0.97433 | -0.49411 | 0.97389 | -0.50295 | 6.6355
109 | 0.0096613 | 0.0024221 | -0.0096585 | -0.0024207 | 2.837e-06 | 1.3829e-06 | 0.014754 | 0.014754 | 0.014754 | 0.97444 | -0.4921 | 0.97413 | -0.49826 | 4.0532
110 | 0.044822 | 0.011265 | -0.044817 | -0.011262 | 5.3965e-06 | 3.1103e-06 | 0.068496 | 0.068496 | 0.068496 | 0.97389 | -0.50295 | 0.97376 | -0.50547 | 6.2725
111 | 0.0073106 | 0.0018323 | -0.0073096 | -0.0018319 | 1.0178e-06 | 3.805e-07 | 0.011167 | 0.011167 | 0.011167 | 0.97413 | -0.49826 | 0.97398 | -0.50119 | 3.068
112 | 0.04071 | 0.010233 | -0.040691 | -0.010221 | 1.8921e-05 | 1.1462e-05 | 0.06222 | 0.06222 | 0.06222 | 0.97376 | -0.50547 | 0.97326 | -0.51521 | 8.5467
113 | 0.0057071 | 0.0014303 | -0.0057066 | -0.0014302 | 4.9458e-07 | 1.0065e-07 | 0.0087192 | 0.0087193 | 0.0087193 | 0.97398 | -0.50119 | 0.97388 | -0.50301 | 2.3954
114 | -0.011895 | -0.0029811 | 0.011897 | 0.0029821 | 1.9585e-06 | 1.0592e-06 | 0.018235 | 0.018235 | 0.018235 | 0.97065 | -0.56679 | 0.97083 | -0.56334 | 5.0096
115 | 0.0043067 | 0.0010793 | -0.0043064 | -0.0010793 | 2.7928e-07 | -3.2437e-08 | 0.0066021 | 0.0066022 | 0.0066022 | 0.97065 | -0.56679 | 0.97058 | -0.56815 | 1.8138
116 | -0.014137 | -0.0035436 | 0.014139 | 0.0035447 | 2.0424e-06 | 1.1637e-06 | 0.021669 | 0.021669 | 0.021669 | 0.97083 | -0.56334 | 0.97098 | -0.56031 | 5.9529
117 | -0.014139 | -0.0035447 | 0.014144 | 0.0035474 | 4.6566e-06 | 2.653e-06 | 0.021669 | 0.021668 | 0.021669 | 0.97098 | -0.56031 | 0.97133 | -0.5534 | 5.9529
118 | -0.01598 | -0.0040075 | 0.015981 | 0.004008 | 8.4241e-07 | 4.9274e-07 | 0.024481 | 0.024481 | 0.024481 | 0.97133 | -0.5534 | 0.97139 | -0.55229 | 6.7255
119 | 0.0026983 | 0.00067617 | -0.0026982 | -0.00067624 | 4.1967e-08 | -6.171e-08 | 0.0040431 | 0.0040432 | 0.0040432 | 0.99305 | -0.13214 | 0.99303 | -0.13247 | 1.1108
120 | -0.0026983 | -0.00067617 | 0.0026984 | 0.00067601 | 1.1157e-07 | -1.6408e-07 | 0.0040431 | 0.004043 | 0.0040431 | 0.99305 | -0.13214 | 0.99309 | -0.13127 | 1.1107
121 | -0.0098977 | -0.0024803 | 0.0098979 | 0.0024804 | 2.0885e-07 | 1.009e-07 | 0.01483 | 0.01483 | 0.01483 | 0.99309 | -0.13127 | 0.99312 | -0.13083 | 4.0742
122 | -0.026612 | -0.0066726 | 0.026623 | 0.0066788 | 1.0085e-05 | 6.2538e-06 | 0.040767 | 0.040767 | 0.040767 | 0.97139 | -0.55229 | 0.97179 | -0.54434 | 11.1998
123 | 0.0041441 | 0.001038 | -0.004144 | -0.001038 | 1.1346e-07 | -2.2177e-08 | 0.0063168 | 0.0063169 | 0.0063169 | 0.97618 | -0.45933 | 0.97615 | -0.45991 | 1.7354
124 | -0.0041441 | -0.001038 | 0.0041445 | 0.0010379 | 3.5863e-07 | -7.0139e-08 | 0.0063168 | 0.0063167 | 0.0063168 | 0.97618 | -0.45933 | 0.97627 | -0.45751 | 1.7354
125 | 0.0029464 | 0.00073784 | -0.0029459 | -0.00073832 | 4.6912e-07 | -4.7487e-07 | 0.0044912 | 0.0044915 | 0.0044915 | 0.97615 | -0.45991 | 0.97598 | -0.46325 | 1.2339
126 | -0.0098176 | -0.0024597 | 0.0098217 | 0.0024617 | 4.0815e-06 | 2.0041e-06 | 0.014964 | 0.014963 | 0.014964 | 0.97627 | -0.45751 | 0.97671 | -0.44879 | 4.1109
127 | -0.014206 | -0.0035601 | 0.014209 | 0.0035619 | 3.148e-06 | 1.7749e-06 | 0.021285 | 0.021285 | 0.021285 | 0.99312 | -0.13083 | 0.99336 | -0.12618 | 5.8475
128 | -0.033688 | -0.0084559 | 0.033706 | 0.0084672 | 1.8006e-05 | 1.13e-05 | 0.051555 | 0.051555 | 0.051555 | 0.97241 | -0.53214 | 0.97297 | -0.52094 | 14.1634
129 | 0.031311 | 0.0078603 | -0.031306 | -0.0078574 | 4.6609e-06 | 2.9158e-06 | 0.047918 | 0.047918 | 0.047918 | 0.97241 | -0.53214 | 0.97225 | -0.53527 | 13.1643
130 | -0.034851 | -0.0087544 | 0.034861 | 0.0087604 | 9.5377e-06 | 5.9929e-06 | 0.053307 | 0.053307 | 0.053307 | 0.97297 | -0.52094 | 0.97326 | -0.51521 | 14.6449
131 | 0.029124 | 0.0073104 | -0.029111 | -0.0073026 | 1.26e-05 | 7.8545e-06 | 0.044578 | 0.044578 | 0.044578 | 0.97225 | -0.53527 | 0.97179 | -0.54434 | 12.2467
132 | 0.11339 | 0.02903 | -0.11312 | -0.028859 | 0.00026718 | 0.00017067 | 0.16933 | 0.16933 | 0.16933 | 0.9977 | -0.043481 | 0.99513 | -0.092257 | 46.5186
133 | 0.11043 | 0.028186 | -0.11025 | -0.028071 | 0.00018068 | 0.0001154 | 0.16531 | 0.16531 | 0.16531 | 0.99513 | -0.092257 | 0.99336 | -0.12618 | 45.4152
134 | 0.096044 | 0.024509 | -0.095912 | -0.024425 | 0.00013168 | 8.4059e-05 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.99336 | -0.12618 | 0.99187 | -0.1546 | 39.5678
135 | 0.092649 | 0.023607 | -0.092478 | -0.023498 | 0.00017075 | 0.00010898 | 0.13913 | 0.13913 | 0.13913 | 0.99187 | -0.1546 | 0.98987 | -0.19288 | 38.2229
136 | -0.0032783 | -0.00082161 | 0.0032785 | 0.00082144 | 2.4486e-07 | -1.7181e-07 | 0.0049911 | 0.004991 | 0.0049911 | 0.97736 | -0.43595 | 0.97744 | -0.43438 | 1.3712
137 | -0.0093006 | -0.0023307 | 0.0093027 | 0.0023317 | 2.0668e-06 | 9.7806e-07 | 0.014159 | 0.014159 | 0.014159 | 0.97744 | -0.43438 | 0.97768 | -0.42971 | 3.8898
138 | 0.090508 | 0.023004 | -0.090421 | -0.022949 | 8.7025e-05 | 5.5535e-05 | 0.13617 | 0.13617 | 0.13617 | 0.98987 | -0.19288 | 0.98883 | -0.21286 | 37.4092
139 | -0.012111 | -0.0030354 | 0.012111 | 0.0030355 | 9.6144e-08 | 5.2069e-08 | 0.018432 | 0.018432 | 0.018432 | 0.97768 | -0.42971 | 0.97769 | -0.42955 | 5.0638
140 | -0.017941 | -0.0044971 | 0.017947 | 0.0045011 | 6.5839e-06 | 3.9195e-06 | 0.027333 | 0.027333 | 0.027333 | 0.97671 | -0.44879 | 0.9771 | -0.44109 | 7.509
141 | 0.0081189 | 0.0020354 | -0.0081179 | -0.002035 | 9.5679e-07 | 4.0367e-07 | 0.012369 | 0.012369 | 0.012369 | 0.97671 | -0.44879 | 0.97659 | -0.45126 | 3.3982
142 | -0.020889 | -0.0052356 | 0.020906 | 0.0052457 | 1.6628e-05 | 1.0092e-05 | 0.031793 | 0.031793 | 0.031793 | 0.97769 | -0.42955 | 0.97854 | -0.41285 | 8.7344
143 | 0.036243 | 0.0090996 | -0.036235 | -0.0090946 | 7.9237e-06 | 4.9838e-06 | 0.055119 | 0.055119 | 0.055119 | 0.97854 | -0.41285 | 0.97831 | -0.41744 | 15.1425
144 | -0.057149 | -0.014345 | 0.057209 | 0.014383 | 5.9788e-05 | 3.7999e-05 | 0.086912 | 0.086911 | 0.086912 | 0.97854 | -0.41285 | 0.97966 | -0.39094 | 23.8768
145 | 0.0083175 | 0.0020847 | -0.0083165 | -0.0020843 | 9.6592e-07 | 4.1614e-07 | 0.012651 | 0.012651 | 0.012651 | 0.97831 | -0.41744 | 0.97818 | -0.41987 | 3.4756
146 | 0.027918 | 0.0070099 | -0.027898 | -0.0069976 | 1.9696e-05 | 1.224e-05 | 0.042468 | 0.042468 | 0.042468 | 0.97831 | -0.41744 | 0.97755 | -0.43224 | 11.667
147 | -0.059328 | -0.014914 | 0.059395 | 0.014957 | 6.7787e-05 | 4.3103e-05 | 0.09013 | 0.09013 | 0.09013 | 0.97966 | -0.39094 | 0.98088 | -0.36704 | 24.761
148 | 0.0054682 | 0.0013704 | -0.0054681 | -0.0013704 | 9.6627e-08 | 1.5095e-08 | 0.0083182 | 0.0083182 | 0.0083182 | 0.97818 | -0.41987 | 0.97816 | -0.42024 | 2.2852
149 | 0.020773 | 0.005212 | -0.020764 | -0.0052067 | 8.7644e-06 | 5.3163e-06 | 0.031623 | 0.031623 | 0.031623 | 0.97755 | -0.43224 | 0.9771 | -0.44109 | 8.6876
150 | -0.064993 | -0.01636 | 0.065098 | 0.016427 | 0.00010423 | 6.6344e-05 | 0.098622 | 0.098622 | 0.098622 | 0.98088 | -0.36704 | 0.9826 | -0.33355 | 27.094
151 | 0.0028173 | 0.00070565 | -0.002817 | -0.000706 | 2.9283e-07 | -3.4391e-07 | 0.0042902 | 0.0042904 | 0.0042904 | 0.9771 | -0.44109 | 0.97699 | -0.44327 | 1.1787
152 | -0.068307 | -0.017231 | 0.068328 | 0.017244 | 2.0647e-05 | 1.3149e-05 | 0.10348 | 0.10348 | 0.10348 | 0.9826 | -0.33355 | 0.98292 | -0.32724 | 28.4293
153 | 0.0081179 | 0.002035 | -0.0081144 | -0.0020335 | 3.5726e-06 | 1.5078e-06 | 0.012369 | 0.01237 | 0.01237 | 0.97659 | -0.45126 | 0.97612 | -0.4605 | 3.3983
154 | 0.0054819 | 0.0013737 | -0.0054817 | -0.0013737 | 1.1914e-07 | 1.9381e-08 | 0.0083566 | 0.0083566 | 0.0083566 | 0.97612 | -0.4605 | 0.97609 | -0.46096 | 2.2958
155 | 0.0021417 | 0.00053662 | -0.0021417 | -0.00053675 | 5.0469e-08 | -1.2551e-07 | 0.0032649 | 0.003265 | 0.003265 | 0.97609 | -0.46096 | 0.97607 | -0.46145 | 0.89696
156 | -0.0055315 | -0.0013859 | 0.0055321 | 0.001386 | 5.3888e-07 | 8.2142e-08 | 0.0083502 | 0.0083501 | 0.0083502 | 0.98571 | -0.27327 | 0.98582 | -0.27123 | 2.294
157 | 0.0036702 | 0.00091942 | -0.00367 | -0.00091952 | 2.1306e-07 | -9.9565e-08 | 0.0055403 | 0.0055404 | 0.0055404 | 0.98571 | -0.27327 | 0.98565 | -0.27449 | 1.5221
158 | 0.001858 | 0.00046539 | -0.0018579 | -0.00046563 | 6.6575e-08 | -2.4499e-07 | 0.0028048 | 0.0028049 | 0.0028049 | 0.98565 | -0.27449 | 0.98561 | -0.27524 | 0.77059
159 | 0.070493 | 0.017816 | -0.070418 | -0.017768 | 7.5285e-05 | 4.7959e-05 | 0.10665 | 0.10665 | 0.10665 | 0.98407 | -0.30494 | 0.98292 | -0.32724 | 29.2985
160 | 0.0030289 | 0.00075912 | -0.0030289 | -0.00075912 | 2.7217e-09 | -2.4747e-09 | 0.004628 | 0.004628 | 0.004628 | 0.97388 | -0.50301 | 0.97388 | -0.50302 | 1.2714

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44147 | 0.11305

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022222 | 0.00055694
1 | 0.0019244 | 0.00048229
2 | 0.0024133 | 0.00060483
3 | 0.0015738 | 0.00039443
4 | 0.0043792 | 0.0010975
5 | 0.0048174 | 0.0012073
6 | 0.002014 | 0.00050475
7 | 0.005012 | 0.0012561
8 | 0.0039747 | 0.00099615
9 | 0.0017541 | 0.00043961
10 | 0.0029848 | 0.00074805
11 | 0.0031496 | 0.00078937
12 | 0.0066791 | 0.0016739
13 | 0.0014344 | 0.00035948
14 | 0.0042549 | 0.0010664
15 | 0.0033981 | 0.00085164
16 | 0.0036354 | 0.00091112
17 | 0.0016181 | 0.00040554
18 | 0.0019198 | 0.00048116
19 | 0.0035825 | 0.00089787
20 | 0.0013069 | 0.00032754
21 | 0.0026733 | 0.00066999
22 | 0.0037193 | 0.00093215
23 | 0.0037736 | 0.00094576
24 | 0.005131 | 0.001286
25 | 0.0030788 | 0.00077162
26 | 0.0029644 | 0.00074296
27 | 0.0031206 | 0.00078209
28 | 0.0034536 | 0.00086555
29 | 0.0015646 | 0.00039213
30 | 0.0024142 | 0.00060506
31 | 0.0039663 | 0.00099405
32 | 0.003161 | 0.00079223
33 | 0.0047087 | 0.0011801
34 | 0.0043934 | 0.0011011
35 | 0.0054981 | 0.001378
36 | 0.0025973 | 0.00065095
37 | 0.0042478 | 0.0010646
38 | 0.0030618 | 0.00076735
39 | 0.0034429 | 0.00086287
40 | 0.0035463 | 0.00088878
41 | 0.0039977 | 0.0010019
42 | 0.0020401 | 0.0005113
43 | 0.003889 | 0.00097468
44 | 0.0039953 | 0.0010013
45 | 0.0034485 | 0.00086428
46 | 0.0042348 | 0.0010613
47 | 0.0030903 | 0.00077449
48 | 0.0020282 | 0.00050831
49 | 0.0025734 | 0.00064497
50 | 0.0013106 | 0.00032846
51 | 0.0032674 | 0.00081889
52 | 0.0026163 | 0.0006557
53 | 0.0024222 | 0.00060706
54 | 0.0021336 | 0.00053473
55 | 0.0015196 | 0.00038085
56 | 0.0034802 | 0.00087221
57 | 0.0027105 | 0.00067931
58 | 0.0056319 | 0.0014115
59 | 0.0014221 | 0.00035641
60 | 0.0031056 | 0.00077833
61 | 0.0038344 | 0.00096099
62 | 0.0027902 | 0.00069929
63 | 0.0036341 | 0.00091079
64 | 0.0019073 | 0.00047801
65 | 0.0028892 | 0.00072409
66 | 0.001423 | 0.00035664
67 | 0.00344 | 0.00086215
68 | 0.0010398 | 0.00026061
69 | 0.00092597 | 0.00023207
70 | 0.0009785 | 0.00024524
71 | 0.0029089 | 0.00072904
72 | 0.0035495 | 0.0008896
73 | 0.0037072 | 0.00092911
74 | 0.0030517 | 0.00076482
75 | 0.0015244 | 0.00038206
76 | 0.0011943 | 0.00029931
77 | 0.0034472 | 0.00086395
78 | 0.0022333 | 0.00055971
79 | 0.0063704 | 0.0015966
80 | 0.0025709 | 0.00064432
81 | 0.0058289 | 0.0014609
82 | 0.0035022 | 0.00087773
83 | 0.0011122 | 0.00027875
84 | 0.00080085 | 0.00020071
85 | 0.0039222 | 0.00098299
86 | 0.003332 | 0.00083507
87 | 0.0032807 | 0.00082222
88 | 0.0025941 | 0.00065015
89 | 0.0023479 | 0.00058843
90 | 0.0041072 | 0.0010294
91 | 0.0016024 | 0.00040161
92 | 0.0075884 | 0.0019018
93 | 0.0022402 | 0.00056144
94 | 0.0043064 | 0.0010793
95 | 0.0018359 | 0.00046011
96 | 0.0026982 | 0.00067624
97 | 0.0071993 | 0.0018043
98 | 0.010632 | 0.0026646
99 | 0.0011976 | 0.00030015
100 | 0.0056731 | 0.0014218
101 | 0.004308 | 0.0010797
102 | 0.0023767 | 0.00059566
103 | 0.0011459 | 0.0002872
104 | 0.0021823 | 0.00054693
105 | 0.0058296 | 0.001461
106 | 0.0024888 | 0.00062374
107 | 0.0022008 | 0.00055156
108 | 0.0026861 | 0.00067321
109 | 0.0032632 | 0.00081783
110 | 0.0032783 | 0.00082161
111 | 0.0060221 | 0.0015093
112 | 0.0019703 | 0.00049381
113 | 0.0028079 | 0.00070372
114 | 0.002194 | 0.00054987
115 | 0.0029459 | 0.00073832
116 | 0.0087787 | 0.0022002
117 | 0.002119 | 0.00053107
118 | 0.0028484 | 0.00071386
119 | 0.0071246 | 0.0017856
120 | 0.0055979 | 0.001403
121 | 0.0054681 | 0.0013704
122 | 0.0032098 | 0.00080445
123 | 0.002817 | 0.000706
124 | 0.0026325 | 0.00065977
125 | 0.00334 | 0.00083709
126 | 0.0018613 | 0.0004665
127 | 0.0028794 | 0.00072164
128 | 0.001812 | 0.00045414
129 | 0.0018579 | 0.00046563
130 | 0.0017678 | 0.00044306
131 | 0.00209 | 0.00052379
132 | 0.0026777 | 0.0006711
133 | 0.0030289 | 0.00075912
134 | 0.0021417 | 0.00053675

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1