## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_151-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_151-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_151-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_151-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_151-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_151-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_151-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_151-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_151-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_151-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_151-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_151-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_151-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_151-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_151-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_151-8_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_151-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_151-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_151-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_151-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_151-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_151-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_151-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_151-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_151-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_151-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_151-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_151-8_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_151-8_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_151-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_151-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_151-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_151-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_151-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_151-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_151-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_151-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_151-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_151-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_151-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_151-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_151-8_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_151-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_151-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_151-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_151-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_151-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_151-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_151-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_151-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_151-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_151-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_151-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_151-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_151-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_151-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_151-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_151-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_151-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_151-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_151-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_151-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_151-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_151-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_151-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_151-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_151-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_151-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_151-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_151-8_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_151-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_151-8_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_151-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_151-8_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_151-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_151-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_151-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_151-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_151-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_151-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_151-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_151-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_151-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_151-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_151-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_151-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_151-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_151-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_151-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_151-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_151-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_151-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_151-8_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_151-8_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_151-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_151-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_151-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_151-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_151-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_151-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_151-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_151-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_151-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_151-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_151-8_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_151-8_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_151-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_151-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_151-8_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_151-8_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_151-8_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_492_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_151-8_0_4_load_0 | 0 | 0.055048 | 0.013796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_151-8_0_4_load_1 | 1 | 0.036314 | 0.0091013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_151-8_0_4_load_3 | 3 | 0.041498 | 0.0104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_151-8_0_4_load_7 | 5 | 0.0082243 | 0.0020612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_151-8_0_4_load_64 | 7 | 0.04904 | 0.012291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_151-8_0_4_load_19 | 8 | 0.022671 | 0.005682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_151-8_0_4_load_9 | 11 | 0.0019609 | 0.00049144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_151-8_0_4_load_18 | 13 | 0.036084 | 0.0090434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_151-8_0_4_load_10 | 14 | 0.011136 | 0.002791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_151-8_0_4_load_116 | 15 | 0.0045674 | 0.0011447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_151-8_0_4_load_24 | 18 | 0.0017304 | 0.00043367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_151-8_0_4_load_32 | 19 | 0.0011103 | 0.00027827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_151-8_0_4_load_79 | 24 | 0.0011988 | 0.00030045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_151-8_0_4_load_72 | 25 | 0.0018619 | 0.00046663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_151-8_0_4_load_84 | 27 | 0.0023906 | 0.00059914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_151-8_0_4_load_101 | 28 | 0.0035005 | 0.0008773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_151-8_0_4_load_80 | 29 | 0.0012515 | 0.00031364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_151-8_0_4_load_70 | 30 | 0.00175 | 0.00043859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_151-8_0_4_load_82 | 31 | 0.001645 | 0.00041227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_151-8_0_4_load_85 | 32 | 0.0016599 | 0.00041601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_151-8_0_4_load_91 | 37 | 0.0023881 | 0.0005985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_151-8_0_4_load_86 | 38 | 0.0005663 | 0.00014193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_151-8_0_4_load_44 | 39 | 0.0024133 | 0.00060484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_151-8_0_4_load_103 | 40 | 0.0044382 | 0.0011123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_151-8_0_4_load_100 | 41 | 0.0025214 | 0.00063193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_151-8_0_4_load_42 | 43 | 0.00086201 | 0.00021604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_151-8_0_4_load_77 | 45 | 0.0025166 | 0.00063073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_151-8_0_4_load_29 | 47 | 0.0078717 | 0.0019728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_151-8_0_4_load_36 | 50 | 0.0032206 | 0.00080717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_151-8_0_4_load_38 | 51 | 0.0043788 | 0.0010974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_151-8_0_4_load_35 | 52 | 0.0028483 | 0.00071384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_151-8_0_4_load_34 | 54 | 0.0023219 | 0.00058191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_151-8_0_4_load_40 | 55 | 0.0044252 | 0.0011091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_151-8_0_4_load_41 | 56 | 0.0031251 | 0.00078323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_151-8_0_4_load_43 | 57 | 0.0068597 | 0.0017192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_151-8_0_4_load_45 | 58 | 0.0016298 | 0.00040846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_151-8_0_4_load_46 | 59 | 0.0022801 | 0.00057144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_151-8_0_4_load_47 | 60 | 0.0010331 | 0.00025891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_151-8_0_4_load_48 | 61 | 0.0040045 | 0.0010036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_151-8_0_4_load_63 | 63 | 0.006939 | 0.0017391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_151-8_0_4_load_62 | 64 | 0.0042001 | 0.0010526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_151-8_0_4_load_61 | 65 | 0.0027667 | 0.00069341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_151-8_0_4_load_50 | 66 | 0.0030664 | 0.00076851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_151-8_0_4_load_51 | 67 | 0.0056286 | 0.0014107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_151-8_0_4_load_102 | 69 | 0.0067117 | 0.0016821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_151-8_0_4_load_95 | 70 | 0.0054346 | 0.001362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_151-8_0_4_load_73 | 72 | 0.001264 | 0.0003168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_151-8_0_4_load_104 | 73 | 0.0029882 | 0.00074891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_151-8_0_4_load_55 | 75 | 0.0017085 | 0.00042819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_151-8_0_4_load_56 | 76 | 0.0027646 | 0.00069288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_151-8_0_4_load_57 | 77 | 0.0017947 | 0.0004498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_151-8_0_4_load_58 | 78 | 0.0018651 | 0.00046743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_151-8_0_4_load_59 | 79 | 0.0026692 | 0.00066896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_151-8_0_4_load_60 | 80 | 0.0012869 | 0.00032254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_151-8_0_4_load_65 | 81 | 0.0023415 | 0.00058684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_151-8_0_4_load_66 | 82 | 0.0025283 | 0.00063366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_151-8_0_4_load_67 | 83 | 0.0022477 | 0.00056332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_151-8_0_4_load_68 | 84 | 0.0033165 | 0.0008312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_151-8_0_4_load_69 | 85 | 0.0048128 | 0.0012062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_151-8_0_4_load_71 | 88 | 0.0019209 | 0.00048143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_151-8_0_4_load_74 | 89 | 0.0011883 | 0.00029783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_151-8_0_4_load_75 | 90 | 0.00197 | 0.00049373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_151-8_0_4_load_113 | 92 | 0.00079846 | 0.00020011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_151-8_0_4_load_114 | 93 | 0.0016602 | 0.00041608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_151-8_0_4_load_81 | 94 | 0.0020605 | 0.00051642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_151-8_0_4_load_83 | 95 | 0.0021858 | 0.00054782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_151-8_0_4_load_87 | 96 | 0.0015921 | 0.00039903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_151-8_0_4_load_94 | 99 | 0.0023015 | 0.00057681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_151-8_0_4_load_93 | 100 | 0.0061811 | 0.0015491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_151-8_0_4_load_92 | 101 | 0.0048415 | 0.0012134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_151-8_0_4_load_96 | 102 | 0.0037034 | 0.00092816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_151-8_0_4_load_97 | 103 | 0.012914 | 0.0032366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_151-8_0_4_load_112 | 104 | 0.0034619 | 0.00086765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_151-8_0_4_load_110 | 105 | 0.003939 | 0.0009872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_151-8_0_4_load_106 | 106 | 0.0023661 | 0.00059299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_151-8_0_4_load_107 | 107 | 0.0017389 | 0.00043581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_151-8_0_4_load_108 | 108 | 0.0062866 | 0.0015756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_151-8_0_4_load_109 | 109 | 0.0029587 | 0.00074152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_151-8_0_4_load_115 | 110 | 0.0015182 | 0.0003805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_151-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.061474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_151-8_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_151-8_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_151-8_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.068826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_151-8_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.03386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_151-8_0_4_line_5 |  | 4 | 8 | 0.036443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_151-8_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.068175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_151-8_0_4_line_7 |  | 5 | 12 | 0.055431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_151-8_0_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.053471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_151-8_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.037296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_151-8_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.016171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_151-8_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.081963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_151-8_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.025965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_151-8_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0033632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_151-8_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.033766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_151-8_0_4_line_15 |  | 12 | 16 | 0.035567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_151-8_0_4_line_16 |  | 14 | 20 | 0.064883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_151-8_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.02475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_151-8_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.083007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_151-8_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.043366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_151-8_0_4_line_20 |  | 18 | 46 | 0.05969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_151-8_0_4_line_21 |  | 19 | 53 | 0.061615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_151-8_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.00947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_151-8_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.014114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_151-8_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.003873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_151-8_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.07364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_151-8_0_4_line_26 |  | 22 | 26 | 0.003769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_151-8_0_4_line_27 |  | 22 | 27 | 0.023688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_151-8_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.058309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_151-8_0_4_line_29 |  | 24 | 29 | 0.023765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_151-8_0_4_line_30 |  | 25 | 30 | 0.03385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_151-8_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.024781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_151-8_0_4_line_32 |  | 27 | 31 | 0.024025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_151-8_0_4_line_33 |  | 28 | 32 | 0.013434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_151-8_0_4_line_34 |  | 29 | 85 | 0.023877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_151-8_0_4_line_35 |  | 30 | 88 | 0.023029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_151-8_0_4_line_36 |  | 31 | 94 | 0.010198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_151-8_0_4_line_37 |  | 32 | 78 | 0.01573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_151-8_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.02813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_151-8_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_151-8_0_4_line_40 |  | 34 | 38 | 0.016816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_151-8_0_4_line_41 |  | 34 | 39 | 0.023115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_151-8_0_4_line_42 |  | 35 | 40 | 0.01691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_151-8_0_4_line_43 |  | 35 | 41 | 0.037068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_151-8_0_4_line_44 |  | 36 | 37 | 0.060875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_151-8_0_4_line_45 |  | 36 | 38 | 0.015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_151-8_0_4_line_46 |  | 37 | 42 | 0.020772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_151-8_0_4_line_47 |  | 39 | 43 | 0.021621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_151-8_0_4_line_48 |  | 40 | 44 | 0.02398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_151-8_0_4_line_49 |  | 41 | 45 | 0.015632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_151-8_0_4_line_50 |  | 42 | 96 | 0.0075535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_151-8_0_4_line_51 |  | 43 | 55 | 0.0095466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_151-8_0_4_line_52 |  | 44 | 103 | 0.040413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_151-8_0_4_line_53 |  | 45 | 90 | 0.019566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_151-8_0_4_line_54 |  | 46 | 47 | 0.02435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_151-8_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.020029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_151-8_0_4_line_56 |  | 48 | 50 | 0.045897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_151-8_0_4_line_57 |  | 49 | 51 | 0.057809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_151-8_0_4_line_58 |  | 50 | 52 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_151-8_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.030489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_151-8_0_4_line_60 |  | 53 | 54 | 0.026862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_151-8_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.01405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_151-8_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.02678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_151-8_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.007051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_151-8_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.02702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_151-8_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.013859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_151-8_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.007675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_151-8_0_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.061894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_151-8_0_4_line_68 |  | 62 | 64 | 0.0010261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_151-8_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.014263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_151-8_0_4_line_70 |  | 65 | 80 | 0.054158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_151-8_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0074309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_151-8_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_151-8_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.047371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_151-8_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.017732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_151-8_0_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.047756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_151-8_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.039445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_151-8_0_4_line_77 |  | 71 | 104 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_151-8_0_4_line_78 |  | 71 | 105 | 0.0023773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_151-8_0_4_line_79 |  | 72 | 88 | 0.032005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_151-8_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.0066847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_151-8_0_4_line_81 |  | 74 | 106 | 0.038984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_151-8_0_4_line_82 |  | 74 | 107 | 0.0091925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_151-8_0_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0052177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_151-8_0_4_line_84 |  | 75 | 77 | 0.026945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_151-8_0_4_line_85 |  | 76 | 78 | 0.018509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_151-8_0_4_line_86 |  | 77 | 79 | 0.0022817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_151-8_0_4_line_87 |  | 79 | 80 | 0.020304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_151-8_0_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.00048791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_151-8_0_4_line_89 |  | 81 | 83 | 0.029895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_151-8_0_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.040235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_151-8_0_4_line_91 |  | 83 | 85 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_151-8_0_4_line_92 |  | 84 | 86 | 0.017908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_151-8_0_4_line_93 |  | 86 | 87 | 0.036605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_151-8_0_4_line_94 |  | 87 | 92 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_151-8_0_4_line_95 |  | 87 | 91 | 0.023974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_151-8_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.02485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_151-8_0_4_line_97 |  | 89 | 91 | 0.070158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_151-8_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.010274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_151-8_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0023362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_151-8_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.068284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_151-8_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.032855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_151-8_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.040272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_151-8_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.035745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_151-8_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 3.088e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_151-8_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0089513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_151-8_0_4_line_106 |  | 104 | 110 | 0.013716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_151-8_0_4_line_107 |  | 105 | 109 | 0.026061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_151-8_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.024291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_151-8_0_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0082938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_151-8_0_4_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2687523.9305 | 1239727.0512 | 2687521.3109 | 1239734.7159 | 2687561.1616 | 1239748.1576 | 2687570.85 | 1239742.3086
1 | 2687530.4803 | 1239707.8872 | 2687523.9305 | 1239727.0512
2 | 2687595.0957 | 1239747.4702 | 2687592.2127 | 1239746.4365 | 2687577.6839 | 1239738.1829 | 2687570.85 | 1239742.3086
3 | 2687530.4803 | 1239707.8872 | 2687535.4164 | 1239686.5555 | 2687540.3081 | 1239664.6451 | 2687541.2976 | 1239660.6345 | 2687548.5224 | 1239665.6558 | 2687554.5739 | 1239667.6687 | 2687559.7478 | 1239667.645
4 | 2687595.0957 | 1239747.4702 | 2687608.6445 | 1239752.3277 | 2687625.8444 | 1239756.3955 | 2687627.5639 | 1239756.9009
5 | 2687559.7478 | 1239667.645 | 2687568.0944 | 1239671.9934 | 2687577.515 | 1239673.7781 | 2687589.5179 | 1239673.3104 | 2687594.9478 | 1239673.1815
6 | 2687545.7989 | 1239606.7396 | 2687543.4315 | 1239612.3754 | 2687540.7317 | 1239621.5756 | 2687539.9353 | 1239630.437 | 2687541.1654 | 1239638.8279 | 2687544.3081 | 1239648.8259 | 2687548.5042 | 1239656.1264 | 2687554.0143 | 1239663.046 | 2687559.7478 | 1239667.645
7 | 2687639.6035 | 1239779.3708 | 2687629.5075 | 1239774.674 | 2687624.2572 | 1239771.1717 | 2687619.952 | 1239767.6946 | 2687629.2172 | 1239765.652 | 2687636.3013 | 1239763.2882 | 2687638.6695 | 1239760.1653 | 2687627.5639 | 1239756.9009
8 | 2687545.7989 | 1239606.7396 | 2687543.5065 | 1239603.7036 | 2687540.3021 | 1239597.8854 | 2687539.7222 | 1239592.0727 | 2687531.2679 | 1239586.8109 | 2687536.6273 | 1239577.8056 | 2687544.4308 | 1239582.0682 | 2687549.4821 | 1239576.0537
9 | 2687632.1312 | 1239673.8395 | 2687623.5965 | 1239672.5014 | 2687594.9478 | 1239673.1815
10 | 2687628.9096 | 1239689.6812 | 2687630.7426 | 1239679.7788 | 2687632.1312 | 1239673.8395
11 | 2687628.9096 | 1239689.6812 | 2687684.3002 | 1239698.7499 | 2687709.9756 | 1239701.62
12 | 2687632.1312 | 1239673.8395 | 2687641.1774 | 1239649.5015
13 | 2687709.9756 | 1239701.62 | 2687713.318 | 1239701.9937
14 | 2687639.6035 | 1239779.3708 | 2687641.7918 | 1239776.1341 | 2687644.5734 | 1239773.1841 | 2687670.0143 | 1239768.868
15 | 2687630.456 | 1239805.199 | 2687634.8529 | 1239804.519 | 2687640.5166 | 1239802.5567 | 2687639.4829 | 1239800.3398 | 2687635.6174 | 1239791.6765 | 2687635.5452 | 1239789.9075 | 2687637.0177 | 1239788.0167 | 2687639.6035 | 1239779.3708
16 | 2687776.4469 | 1239701.8802 | 2687772.7703 | 1239703.9718 | 2687769.2743 | 1239706.1217 | 2687763.463 | 1239707.826 | 2687750.3803 | 1239706.6429 | 2687745.4252 | 1239706.1915 | 2687733.1357 | 1239704.5643 | 2687716.8532 | 1239702.3889 | 2687713.318 | 1239701.9937
17 | 2687630.456 | 1239805.199 | 2687634.8529 | 1239804.519 | 2687640.5166 | 1239802.5567 | 2687654.012 | 1239797.808
18 | 2687630.456 | 1239805.199 | 2687628.0679 | 1239809.6781 | 2687608.6963 | 1239817.9761 | 2687601.6804 | 1239822.3869 | 2687594.1013 | 1239829.5915 | 2687586.4913 | 1239839.4086 | 2687576.9123 | 1239851.9542 | 2687569.115 | 1239858.0658
19 | 2687654.012 | 1239797.808 | 2687660.5955 | 1239796.0483 | 2687665.9115 | 1239796.1269 | 2687669.7812 | 1239796.3175 | 2687674.0408 | 1239797.7592 | 2687679.0428 | 1239800.6574 | 2687683.4792 | 1239803.9586 | 2687688.3075 | 1239809.4005 | 2687690.519 | 1239813.0614
20 | 2687569.115 | 1239858.0658 | 2687514.2096 | 1239834.6505
21 | 2687718.9872 | 1239867.0622 | 2687714.4968 | 1239860.2576 | 2687704.2686 | 1239845.5848 | 2687698.4775 | 1239836.2035 | 2687692.1097 | 1239815.6946 | 2687690.519 | 1239813.0614
22 | 2687776.4469 | 1239701.8802 | 2687783.1864 | 1239695.2083
23 | 2687776.4469 | 1239701.8802 | 2687779.1723 | 1239706.8241 | 2687780.1298 | 1239708.5617 | 2687782.5444 | 1239714.5796
24 | 2687783.1864 | 1239695.2083 | 2687786.694 | 1239696.8725
25 | 2687783.1864 | 1239695.2083 | 2687795.099 | 1239675.7926 | 2687822.9942 | 1239633.2633
26 | 2687783.7395 | 1239718.1554 | 2687782.5444 | 1239714.5796
27 | 2687782.5444 | 1239714.5796 | 2687805.328 | 1239714.95 | 2687806.1208 | 1239715.3792
28 | 2687786.694 | 1239696.8725 | 2687791.0006 | 1239697.7034 | 2687794.2798 | 1239696.9069 | 2687799.2627 | 1239694.9681 | 2687834.5765 | 1239666.7529
29 | 2687822.9942 | 1239633.2633 | 2687823.5216 | 1239632.4592 | 2687836.6659 | 1239613.8255
30 | 2687861.0223 | 1239645.6232 | 2687834.5765 | 1239666.7529
31 | 2687783.7395 | 1239718.1554 | 2687785.9531 | 1239727.0168 | 2687784.2488 | 1239742.5706
32 | 2687827.2491 | 1239726.8168 | 2687806.1208 | 1239715.3792
33 | 2687782.7856 | 1239755.9243 | 2687784.2488 | 1239742.5706
34 | 2687836.6659 | 1239613.8255 | 2687848.0589 | 1239597.6746 | 2687850.6481 | 1239594.4805
35 | 2687861.0223 | 1239645.6232 | 2687862.402 | 1239644.5209 | 2687881.2939 | 1239634.7627
36 | 2687833.9185 | 1239734.2735 | 2687829.4442 | 1239728.0051 | 2687827.2491 | 1239726.8168
37 | 2687782.7856 | 1239755.9243 | 2687781.6422 | 1239766.3594 | 2687783.8674 | 1239771.0949
38 | 2687701.9778 | 1239535.9149 | 2687708.4574 | 1239525.3474 | 2687693.957 | 1239519.2399
39 | 2687701.9778 | 1239535.9149 | 2687708.4574 | 1239525.3474 | 2687718.6925 | 1239528.3341 | 2687740.3197 | 1239559.3873
40 | 2687693.957 | 1239519.2399 | 2687692.8459 | 1239513.5527 | 2687693.0908 | 1239508.7529 | 2687695.8818 | 1239503.2
41 | 2687693.957 | 1239519.2399 | 2687690.8524 | 1239517.9376 | 2687673.9994 | 1239507.6441
42 | 2687740.3197 | 1239559.3873 | 2687734.5326 | 1239575.2762
43 | 2687740.3197 | 1239559.3873 | 2687748.3264 | 1239556.548 | 2687767.7029 | 1239535.549
44 | 2687705.6665 | 1239492.0709 | 2687692.3082 | 1239462.9303 | 2687674.738 | 1239440.0873
45 | 2687705.6665 | 1239492.0709 | 2687697.9615 | 1239499.0622 | 2687695.8818 | 1239503.2
46 | 2687662.0735 | 1239423.622 | 2687674.738 | 1239440.0873
47 | 2687655.5476 | 1239496.374 | 2687673.9994 | 1239507.6441
48 | 2687726.326 | 1239597.8084 | 2687734.5326 | 1239575.2762
49 | 2687778.3036 | 1239524.0608 | 2687767.7029 | 1239535.549
50 | 2687662.0735 | 1239423.622 | 2687657.4678 | 1239417.6351
51 | 2687646.9743 | 1239493.8835 | 2687646.9743 | 1239493.8835 | 2687650.3128 | 1239493.1767 | 2687655.5476 | 1239496.374
52 | 2687726.326 | 1239597.8084 | 2687720.5895 | 1239613.3683 | 2687720.5447 | 1239616.4032 | 2687722.4789 | 1239620.6348 | 2687737.2339 | 1239627.1798
53 | 2687778.3036 | 1239524.0608 | 2687791.4661 | 1239509.7961 | 2687791.6185 | 1239509.8313
54 | 2687514.2096 | 1239834.6505 | 2687506.7811 | 1239832.684 | 2687500.2307 | 1239831.6868 | 2687490.2282 | 1239830.8295
55 | 2687640.1695 | 1239947.935 | 2687634.6852 | 1239941.8496 | 2687630.9447 | 1239937.5246 | 2687626.0996 | 1239933.7392
56 | 2687626.0996 | 1239933.7392 | 2687653.5596 | 1239899.086 | 2687655.0242 | 1239898.2578
57 | 2687640.1695 | 1239947.935 | 2687647.6119 | 1239947.9226 | 2687657.6489 | 1239947.893 | 2687675.1801 | 1239955.0903 | 2687696.2525 | 1239958.6041 | 2687696.266 | 1239958.6114
58 | 2687655.0242 | 1239898.2578 | 2687660.5155 | 1239895.1525 | 2687666.4883 | 1239894.2845 | 2687668.374 | 1239893.263
59 | 2687668.374 | 1239893.263 | 2687681.394 | 1239886.2098 | 2687696.2247 | 1239881.1151
60 | 2687718.9872 | 1239867.0622 | 2687699.8896 | 1239879.8561 | 2687696.2247 | 1239881.1151
61 | 2687646.9743 | 1239493.8835 | 2687638.126 | 1239504.7971
62 | 2687638.126 | 1239504.7971 | 2687621.2608 | 1239525.5988
63 | 2687860.8069 | 1239841.6633 | 2687857.8758 | 1239848.0762
64 | 2687860.8069 | 1239841.6633 | 2687872.0391 | 1239817.0889
65 | 2687852.1144 | 1239860.6813 | 2687857.8758 | 1239848.0762
66 | 2687874.1678 | 1239809.715 | 2687872.0391 | 1239817.0889 | 2687872.0391 | 1239817.0889
67 | 2687874.1678 | 1239809.715 | 2687885.5089 | 1239802.8445 | 2687899.8209 | 1239798.6311 | 2687933.532 | 1239798.129
68 | 2687874.1678 | 1239809.715 | 2687873.2901 | 1239810.2466
69 | 2687873.2901 | 1239810.2466 | 2687861.0898 | 1239817.6354
70 | 2687812.7223 | 1239838.3157 | 2687812.7223 | 1239838.3157 | 2687819.7431 | 1239839.7205 | 2687835.3138 | 1239833.2461 | 2687861.0898 | 1239817.6354
71 | 2687959.1032 | 1239552.988 | 2687955.6683 | 1239558.3945 | 2687955.0623 | 1239559.2219
72 | 2687944.6133 | 1239573.4862 | 2687955.0623 | 1239559.2219
73 | 2687944.6133 | 1239573.4862 | 2687949.5319 | 1239583.0327 | 2687956.7566 | 1239605.9119 | 2687957.6984 | 1239614.8323 | 2687957.2652 | 1239618.4755
74 | 2687944.6133 | 1239573.4862 | 2687933.5263 | 1239587.3248
75 | 2687979.6835 | 1239649.7055 | 2687974.8133 | 1239647.6096 | 2687954.821 | 1239639.0295 | 2687957.2652 | 1239618.4755
76 | 2687933.5263 | 1239587.3248 | 2687916.4853 | 1239608.5952 | 2687907.8021 | 1239617.1505
77 | 2687979.6835 | 1239649.7055 | 2687973.4241 | 1239663.256 | 2687972.8126 | 1239664.8813
78 | 2687979.6835 | 1239649.7055 | 2687980.7132 | 1239647.5628
79 | 2687881.2939 | 1239634.7627 | 2687890.8626 | 1239629.8202 | 2687903.3213 | 1239621.5653 | 2687907.8021 | 1239617.1505
80 | 2688012.0813 | 1239555.1947 | 2688011.9253 | 1239548.5119
81 | 2688012.0813 | 1239555.1947 | 2688007.0623 | 1239566.6954 | 2687999.1761 | 1239591.9281
82 | 2688012.0813 | 1239555.1947 | 2688020.2154 | 1239553.97 | 2688021.0976 | 1239553.5747
83 | 2687793.9582 | 1239792.5692 | 2687791.7392 | 1239787.8468
84 | 2687793.9582 | 1239792.5692 | 2687795.2589 | 1239795.3373 | 2687803.4008 | 1239817.7931
85 | 2687791.7392 | 1239787.8468 | 2687783.8674 | 1239771.0949
86 | 2687803.4008 | 1239817.7931 | 2687804.1785 | 1239819.9382
87 | 2687812.7223 | 1239838.3157 | 2687806.45 | 1239826.203 | 2687804.1785 | 1239819.9382
88 | 2687881.865 | 1239555.9697 | 2687882.1723 | 1239555.5907
89 | 2687881.865 | 1239555.9697 | 2687863.0401 | 1239579.193
90 | 2687882.1723 | 1239555.5907 | 2687902.9308 | 1239529.9819 | 2687906.8715 | 1239523.873
91 | 2687863.0401 | 1239579.193 | 2687850.6481 | 1239594.4805
92 | 2687916.5793 | 1239508.8241 | 2687906.8715 | 1239523.873
93 | 2687916.5793 | 1239508.8241 | 2687884.9734 | 1239490.1983
94 | 2687884.9734 | 1239490.1983 | 2687877.3419 | 1239502.7722
95 | 2687864.6344 | 1239477.4103 | 2687884.9734 | 1239490.1983
96 | 2687814.8392 | 1239518.3325 | 2687801.1148 | 1239512.0292 | 2687791.6185 | 1239509.8313
97 | 2687864.6344 | 1239477.4103 | 2687855.7957 | 1239489.4327 | 2687840.1972 | 1239506.4143 | 2687836.9823 | 1239507.4564 | 2687822.4286 | 1239521.8182 | 2687814.8392 | 1239518.3325
98 | 2687877.3419 | 1239502.7722 | 2687872.011 | 1239511.5554
99 | 2687835.2758 | 1239736.175 | 2687833.9185 | 1239734.2735
100 | 2687643.9545 | 1239362.388 | 2687658.9565 | 1239375.53 | 2687646.6813 | 1239403.6137 | 2687657.4678 | 1239417.6351
101 | 2687614.312 | 1239376.1494 | 2687621.8545 | 1239374.5373 | 2687643.9545 | 1239362.388
102 | 2687614.312 | 1239376.1494 | 2687609.1017 | 1239386.8247 | 2687589.9698 | 1239407.8036
103 | 2687589.9698 | 1239407.8036 | 2687574.0424 | 1239425.2688 | 2687566.259 | 1239434.5432
104 | 2687566.259 | 1239434.5432 | 2687566.257 | 1239434.5455
105 | 2687745.4163 | 1239630.8094 | 2687737.2339 | 1239627.1798
106 | 2687967.9831 | 1239677.7192 | 2687972.8126 | 1239664.8813
107 | 2687980.7132 | 1239647.5628 | 2687981.8375 | 1239645.2231 | 2687989.3549 | 1239623.3519 | 2687989.4558 | 1239623.0292
108 | 2687999.1761 | 1239591.9281 | 2687991.9299 | 1239615.1131
109 | 2687991.9299 | 1239615.1131 | 2687989.4558 | 1239623.0292

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687523.9305 | 1239727.0512
1 | 2687570.85 | 1239742.3086
2 | 2687530.4803 | 1239707.8872
3 | 2687595.0957 | 1239747.4702
4 | 2687559.7478 | 1239667.645
5 | 2687627.5639 | 1239756.9009
6 | 2687545.7989 | 1239606.7396
7 | 2687549.4821 | 1239576.0537
8 | 2687594.9478 | 1239673.1815
9 | 2687628.9096 | 1239689.6812
10 | 2687632.1312 | 1239673.8395
11 | 2687709.9756 | 1239701.62
12 | 2687639.6035 | 1239779.3708
13 | 2687641.1774 | 1239649.5015
14 | 2687713.318 | 1239701.9937
15 | 2687670.0143 | 1239768.868
16 | 2687630.456 | 1239805.199
17 | 2687654.012 | 1239797.808
18 | 2687569.115 | 1239858.0658
19 | 2687690.519 | 1239813.0614
20 | 2687776.4469 | 1239701.8802
21 | 2687783.1864 | 1239695.2083
22 | 2687782.5444 | 1239714.5796
23 | 2687786.694 | 1239696.8725
24 | 2687822.9942 | 1239633.2633
25 | 2687834.5765 | 1239666.7529
26 | 2687783.7395 | 1239718.1554
27 | 2687806.1208 | 1239715.3792
28 | 2687784.2488 | 1239742.5706
29 | 2687836.6659 | 1239613.8255
30 | 2687861.0223 | 1239645.6232
31 | 2687827.2491 | 1239726.8168
32 | 2687782.7856 | 1239755.9243
33 | 2687701.9778 | 1239535.9149
34 | 2687693.957 | 1239519.2399
35 | 2687740.3197 | 1239559.3873
36 | 2687705.6665 | 1239492.0709
37 | 2687674.738 | 1239440.0873
38 | 2687695.8818 | 1239503.2
39 | 2687673.9994 | 1239507.6441
40 | 2687734.5326 | 1239575.2762
41 | 2687767.7029 | 1239535.549
42 | 2687662.0735 | 1239423.622
43 | 2687655.5476 | 1239496.374
44 | 2687726.326 | 1239597.8084
45 | 2687778.3036 | 1239524.0608
46 | 2687514.2096 | 1239834.6505
47 | 2687490.2282 | 1239830.8295
48 | 2687626.0996 | 1239933.7392
49 | 2687640.1695 | 1239947.935
50 | 2687655.0242 | 1239898.2578
51 | 2687696.266 | 1239958.6114
52 | 2687668.374 | 1239893.263
53 | 2687718.9872 | 1239867.0622
54 | 2687696.2247 | 1239881.1151
55 | 2687646.9743 | 1239493.8835
56 | 2687638.126 | 1239504.7971
57 | 2687621.2608 | 1239525.5988
58 | 2687860.8069 | 1239841.6633
59 | 2687857.8758 | 1239848.0762
60 | 2687872.0391 | 1239817.0889
61 | 2687852.1144 | 1239860.6813
62 | 2687874.1678 | 1239809.715
63 | 2687933.532 | 1239798.129
64 | 2687873.2901 | 1239810.2466
65 | 2687861.0898 | 1239817.6354
66 | 2687959.1032 | 1239552.988
67 | 2687955.0623 | 1239559.2219
68 | 2687944.6133 | 1239573.4862
69 | 2687957.2652 | 1239618.4755
70 | 2687933.5263 | 1239587.3248
71 | 2687979.6835 | 1239649.7055
72 | 2687907.8021 | 1239617.1505
73 | 2688011.9253 | 1239548.5119
74 | 2688012.0813 | 1239555.1947
75 | 2687793.9582 | 1239792.5692
76 | 2687791.7392 | 1239787.8468
77 | 2687803.4008 | 1239817.7931
78 | 2687783.8674 | 1239771.0949
79 | 2687804.1785 | 1239819.9382
80 | 2687812.7223 | 1239838.3157
81 | 2687881.865 | 1239555.9697
82 | 2687882.1723 | 1239555.5907
83 | 2687863.0401 | 1239579.193
84 | 2687906.8715 | 1239523.873
85 | 2687850.6481 | 1239594.4805
86 | 2687916.5793 | 1239508.8241
87 | 2687884.9734 | 1239490.1983
88 | 2687881.2939 | 1239634.7627
89 | 2687814.8392 | 1239518.3325
90 | 2687791.6185 | 1239509.8313
91 | 2687864.6344 | 1239477.4103
92 | 2687877.3419 | 1239502.7722
93 | 2687872.011 | 1239511.5554
94 | 2687833.9185 | 1239734.2735
95 | 2687835.2758 | 1239736.175
96 | 2687657.4678 | 1239417.6351
97 | 2687643.9545 | 1239362.388
98 | 2687614.312 | 1239376.1494
99 | 2687589.9698 | 1239407.8036
100 | 2687566.259 | 1239434.5432
101 | 2687566.257 | 1239434.5455
102 | 2687745.4163 | 1239630.8094
103 | 2687737.2339 | 1239627.1798
104 | 2687972.8126 | 1239664.8813
105 | 2687980.7132 | 1239647.5628
106 | 2687999.1761 | 1239591.9281
107 | 2688021.0976 | 1239553.5747
108 | 2687991.9299 | 1239615.1131
109 | 2687989.4558 | 1239623.0292
110 | 2687967.9831 | 1239677.7192
111 | 2687632.1312 | 1239673.8395

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98919 | -0.20644 | 0.055048 | 0.013796
1 | 0.9827 | -0.33221 | 0.036314 | 0.0091013
2 | 0.99077 | -0.17598 | 0 | 0
3 | 0.9807 | -0.37126 | 0.041498 | 0.0104
4 | 0.99346 | -0.12443 | 0 | 0
5 | 0.97956 | -0.39356 | 0.0082243 | 0.0020612
6 | 0.99039 | -0.18366 | 0 | 0
7 | 0.98798 | -0.23037 | 0.04904 | 0.012291
8 | 0.99529 | -0.089389 | 0.022671 | 0.005682
9 | 0.99662 | -0.064092 | 0 | 0
10 | 0.99736 | -0.049953 | 0 | 0
11 | 0.99283 | -0.13608 | 0.0019609 | 0.00049144
12 | 0.97812 | -0.42186 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | -0.4487 | -0.11465
14 | 0.99268 | -0.13902 | 0.011136 | 0.002791
15 | 0.97797 | -0.42467 | 0.0045674 | 0.0011447
16 | 0.97734 | -0.4371 | 0 | 0
17 | 0.97702 | -0.44337 | 0 | 0
18 | 0.9766 | -0.45166 | 0.0017304 | 0.00043367
19 | 0.97646 | -0.45438 | 0.0011103 | 0.00027827
20 | 0.98988 | -0.19263 | 0 | 0
21 | 0.98958 | -0.19844 | 0 | 0
22 | 0.98926 | -0.20479 | 0 | 0
23 | 0.98939 | -0.20209 | 0 | 0
24 | 0.98813 | -0.22634 | 0.0011988 | 0.00030045
25 | 0.98653 | -0.25718 | 0.0018619 | 0.00046663
26 | 0.98912 | -0.20748 | 0 | 0
27 | 0.98908 | -0.20829 | 0.0023906 | 0.00059914
28 | 0.9882 | -0.22521 | 0.0035005 | 0.0008773
29 | 0.98767 | -0.23524 | 0.0012515 | 0.00031364
30 | 0.98493 | -0.28818 | 0.00175 | 0.00043859
31 | 0.98895 | -0.21081 | 0.001645 | 0.00041227
32 | 0.98775 | -0.23399 | 0.0016599 | 0.00041601
33 | 0.97549 | -0.47202 | 0 | 0
34 | 0.97455 | -0.49036 | 0 | 0
35 | 0.9775 | -0.43242 | 0 | 0
36 | 0.97403 | -0.50066 | 0 | 0
37 | 0.97305 | -0.52004 | 0.0023881 | 0.0005985
38 | 0.97427 | -0.49588 | 0.0005663 | 0.00014193
39 | 0.97417 | -0.49787 | 0.0024133 | 0.00060484
40 | 0.97717 | -0.43892 | 0.0044382 | 0.0011123
41 | 0.97946 | -0.39421 | 0.0025214 | 0.00063193
42 | 0.97276 | -0.52575 | 0 | 0
43 | 0.97386 | -0.50394 | 0.00086201 | 0.00021604
44 | 0.9768 | -0.4462 | 0 | 0
45 | 0.98032 | -0.37742 | 0.0025166 | 0.00063073
46 | 0.97616 | -0.46025 | 0 | 0
47 | 0.97598 | -0.46376 | 0.0078717 | 0.0019728
48 | 0.97482 | -0.48661 | 0 | 0
49 | 0.97474 | -0.48822 | 0 | 0
50 | 0.97501 | -0.48292 | 0.0032206 | 0.00080717
51 | 0.97451 | -0.49286 | 0.0043788 | 0.0010974
52 | 0.97511 | -0.4809 | 0.0028483 | 0.00071384
53 | 0.97573 | -0.46878 | 0 | 0
54 | 0.97541 | -0.47506 | 0.0023219 | 0.00058191
55 | 0.97374 | -0.50647 | 0.0044252 | 0.0011091
56 | 0.97361 | -0.50904 | 0.0031251 | 0.00078323
57 | 0.97343 | -0.51242 | 0.0068597 | 0.0017192
58 | 0.98363 | -0.31411 | 0.0016298 | 0.00040846
59 | 0.98359 | -0.31491 | 0.0022801 | 0.00057144
60 | 0.98383 | -0.31026 | 0.0010331 | 0.00025891
61 | 0.98354 | -0.31591 | 0.0040045 | 0.0010036
62 | 0.98389 | -0.30902 | 0 | 0
63 | 0.9835 | -0.31676 | 0.006939 | 0.0017391
64 | 0.98391 | -0.30873 | 0.0042001 | 0.0010526
65 | 0.98417 | -0.30357 | 0.0027667 | 0.00069341
66 | 0.97996 | -0.38511 | 0.0030664 | 0.00076851
67 | 0.97998 | -0.3847 | 0.0056286 | 0.0014107
68 | 0.98012 | -0.38191 | 0 | 0
69 | 0.97872 | -0.40943 | 0.0067117 | 0.0016821
70 | 0.98079 | -0.36883 | 0.0054346 | 0.001362
71 | 0.9776 | -0.43141 | 0 | 0
72 | 0.98247 | -0.33593 | 0.001264 | 0.0003168
73 | 0.9767 | -0.44896 | 0.0029882 | 0.00074891
74 | 0.97672 | -0.4486 | 0 | 0
75 | 0.98653 | -0.25761 | 0.0017085 | 0.00042819
76 | 0.98668 | -0.25477 | 0.0027646 | 0.00069288
77 | 0.98582 | -0.27142 | 0.0017947 | 0.0004498
78 | 0.98724 | -0.24382 | 0.0018651 | 0.00046743
79 | 0.98577 | -0.27252 | 0.0026692 | 0.00066896
80 | 0.98531 | -0.28132 | 0.0012869 | 0.00032254
81 | 0.98633 | -0.261 | 0.0023415 | 0.00058684
82 | 0.98632 | -0.26116 | 0.0025283 | 0.00063366
83 | 0.98685 | -0.25089 | 0.0022477 | 0.00056332
84 | 0.98566 | -0.27389 | 0.0033165 | 0.0008312
85 | 0.98721 | -0.24405 | 0.0048128 | 0.0012062
86 | 0.98538 | -0.2793 | 0 | 0
87 | 0.98481 | -0.29036 | 0 | 0
88 | 0.98388 | -0.3086 | 0.0019209 | 0.00048143
89 | 0.98291 | -0.32699 | 0.0011883 | 0.00029783
90 | 0.98144 | -0.35557 | 0.00197 | 0.00049373
91 | 0.98433 | -0.29968 | 0 | 0
92 | 0.98477 | -0.29101 | 0.00079846 | 0.00020011
93 | 0.98476 | -0.29132 | 0.0016602 | 0.00041608
94 | 0.98891 | -0.21158 | 0.0020605 | 0.00051642
95 | 0.9889 | -0.21167 | 0.0021858 | 0.00054782
96 | 0.97265 | -0.52783 | 0.0015921 | 0.00039903
97 | 0.9718 | -0.54461 | 0 | 0
98 | 0.97139 | -0.5527 | 0 | 0
99 | 0.97089 | -0.56261 | 0.0023015 | 0.00057681
100 | 0.97052 | -0.5699 | 0.0061811 | 0.0015491
101 | 0.97052 | -0.5699 | 0.0048415 | 0.0012134
102 | 0.97615 | -0.45908 | 0.0037034 | 0.00092816
103 | 0.97618 | -0.45847 | 0.012914 | 0.0032366
104 | 0.97752 | -0.43292 | 0.0034619 | 0.00086765
105 | 0.97755 | -0.43229 | 0.003939 | 0.0009872
106 | 0.97689 | -0.44523 | 0.0023661 | 0.00059299
107 | 0.97671 | -0.44889 | 0.0017389 | 0.00043581
108 | 0.97705 | -0.44208 | 0.0062866 | 0.0015756
109 | 0.97716 | -0.44006 | 0.0029587 | 0.00074152
110 | 0.9775 | -0.4333 | 0.0015182 | 0.0003805
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.11506 | 0.029206 | -0.11437 | -0.028764 | 0.00069163 | 0.00044186 | 0.17321 | 0.17321 | 0.17321 | 0.98919 | -0.20644 | 0.9827 | -0.33221 | 47.5857
1 | -0.17011 | -0.043002 | 0.17036 | 0.043161 | 0.0002489 | 0.00015877 | 0.25602 | 0.25602 | 0.25602 | 0.98919 | -0.20644 | 0.99077 | -0.17598 | 35.1673
2 | 0.078053 | 0.019663 | -0.077907 | -0.01957 | 0.00014547 | 9.2752e-05 | 0.11822 | 0.11822 | 0.11822 | 0.9827 | -0.33221 | 0.9807 | -0.37126 | 32.4792
3 | -0.17036 | -0.043161 | 0.17078 | 0.043428 | 0.00042292 | 0.00026712 | 0.25602 | 0.25602 | 0.25602 | 0.99077 | -0.17598 | 0.99346 | -0.12443 | 17.5837
4 | 0.036409 | 0.0091696 | -0.03637 | -0.0091452 | 3.8773e-05 | 2.4388e-05 | 0.05526 | 0.05526 | 0.05526 | 0.9807 | -0.37126 | 0.97956 | -0.39356 | 15.1813
5 | -0.22007 | -0.055876 | 0.22044 | 0.056112 | 0.00037178 | 0.00023605 | 0.32988 | 0.32988 | 0.32988 | 0.99346 | -0.12443 | 0.99529 | -0.089389 | 22.6563
6 | 0.049289 | 0.012448 | -0.04915 | -0.01236 | 0.00013947 | 8.8379e-05 | 0.07386 | 0.07386 | 0.07386 | 0.99346 | -0.12443 | 0.99039 | -0.18366 | 20.2912
7 | 0.028146 | 0.007084 | -0.028108 | -0.0070604 | 3.8018e-05 | 2.3635e-05 | 0.042767 | 0.042767 | 0.042767 | 0.97956 | -0.39356 | 0.97812 | -0.42186 | 11.7491
8 | 0.04915 | 0.01236 | -0.04904 | -0.012291 | 0.00010939 | 6.9323e-05 | 0.07386 | 0.07386 | 0.07386 | 0.99039 | -0.18366 | 0.98798 | -0.23037 | 20.2913
9 | -0.24311 | -0.061794 | 0.24357 | 0.062089 | 0.00046268 | 0.00029418 | 0.36377 | 0.36377 | 0.36377 | 0.99529 | -0.089389 | 0.99736 | -0.049953 | 24.9842
10 | -0.20226 | -0.051784 | 0.2024 | 0.051872 | 0.00013862 | 8.7871e-05 | 0.30238 | 0.30238 | 0.30238 | 0.99662 | -0.064092 | 0.99736 | -0.049953 | 20.7678
11 | 0.20226 | 0.051784 | -0.20156 | -0.051338 | 0.00070258 | 0.0004454 | 0.30238 | 0.30238 | 0.30238 | 0.99662 | -0.064092 | 0.99283 | -0.13608 | 20.7679
12 | -0.44597 | -0.11396 | 0.44705 | 0.11465 | 0.0010802 | 0.00068996 | 0.66615 | 0.66615 | 0.66615 | 0.99736 | -0.049953 | 1 | 0 | 45.752
13 | 0.1996 | 0.050847 | -0.19957 | -0.050829 | 2.8272e-05 | 1.792e-05 | 0.29944 | 0.29944 | 0.29944 | 0.99283 | -0.13608 | 0.99268 | -0.13902 | 20.5661
14 | 0.004568 | 0.0011447 | -0.0045674 | -0.0011447 | 6.1151e-07 | -3.2379e-08 | 0.0069493 | 0.0069495 | 0.0069495 | 0.97812 | -0.42186 | 0.97797 | -0.42467 | 1.9092
15 | 0.02354 | 0.0059157 | -0.023523 | -0.0059052 | 1.7111e-05 | 1.0505e-05 | 0.035817 | 0.035818 | 0.035818 | 0.97812 | -0.42186 | 0.97734 | -0.4371 | 9.84
16 | 0.18843 | 0.048038 | -0.18795 | -0.04773 | 0.0004863 | 0.00030789 | 0.28275 | 0.28275 | 0.28275 | 0.99268 | -0.13902 | 0.98988 | -0.19263 | 19.4197
17 | 0.01391 | 0.0034936 | -0.013905 | -0.0034913 | 4.1636e-06 | 2.3547e-06 | 0.02118 | 0.02118 | 0.02118 | 0.97734 | -0.4371 | 0.97702 | -0.44337 | 5.8188
18 | 0.0096133 | 0.0024116 | -0.0096066 | -0.0024084 | 6.6692e-06 | 3.2289e-06 | 0.014637 | 0.014638 | 0.014638 | 0.97734 | -0.4371 | 0.9766 | -0.45166 | 4.0213
19 | 0.013905 | 0.0034913 | -0.013898 | -0.0034871 | 7.2954e-06 | 4.1263e-06 | 0.02118 | 0.021181 | 0.021181 | 0.97702 | -0.44337 | 0.97646 | -0.45438 | 5.8189
20 | 0.0078763 | 0.0019747 | -0.007873 | -0.0019734 | 3.2239e-06 | 1.3168e-06 | 0.012001 | 0.012001 | 0.012001 | 0.9766 | -0.45166 | 0.97616 | -0.46025 | 3.2971
21 | 0.012788 | 0.0032089 | -0.012779 | -0.003204 | 8.7758e-06 | 4.8464e-06 | 0.019489 | 0.019489 | 0.019489 | 0.97646 | -0.45438 | 0.97573 | -0.46878 | 5.3541
22 | 0.13938 | 0.035488 | -0.13934 | -0.035464 | 3.9045e-05 | 2.4502e-05 | 0.20971 | 0.20971 | 0.20971 | 0.98988 | -0.19263 | 0.98958 | -0.19844 | 14.4033
23 | 0.048573 | 0.012242 | -0.048544 | -0.012224 | 2.8235e-05 | 1.7889e-05 | 0.07304 | 0.07304 | 0.07304 | 0.98988 | -0.19263 | 0.98926 | -0.20479 | 20.0658
24 | 0.053412 | 0.013581 | -0.053403 | -0.013575 | 9.3847e-06 | 5.9565e-06 | 0.080384 | 0.080384 | 0.080384 | 0.98958 | -0.19844 | 0.98939 | -0.20209 | 22.0836
25 | 0.085924 | 0.021883 | -0.085809 | -0.021813 | 0.00011547 | 7.0123e-05 | 0.12933 | 0.12933 | 0.12933 | 0.98958 | -0.19844 | 0.98813 | -0.22634 | 8.8825
26 | 0.04026 | 0.010147 | -0.040255 | -0.010144 | 5.1868e-06 | 3.2712e-06 | 0.060579 | 0.060579 | 0.060579 | 0.98926 | -0.20479 | 0.98912 | -0.20748 | 16.6425
27 | 0.0082842 | 0.0020763 | -0.0082828 | -0.0020757 | 1.3793e-06 | 5.787e-07 | 0.012461 | 0.012461 | 0.012461 | 0.98926 | -0.20479 | 0.98908 | -0.20829 | 3.4234
28 | 0.053403 | 0.013575 | -0.053261 | -0.013486 | 0.00014129 | 8.9678e-05 | 0.080384 | 0.080385 | 0.080385 | 0.98939 | -0.20209 | 0.98653 | -0.25718 | 22.0837
29 | 0.08461 | 0.021512 | -0.084574 | -0.02149 | 3.6232e-05 | 2.1971e-05 | 0.12752 | 0.12752 | 0.12752 | 0.98813 | -0.22634 | 0.98767 | -0.23524 | 8.7585
30 | 0.051399 | 0.013019 | -0.051323 | -0.012971 | 7.6393e-05 | 4.846e-05 | 0.077576 | 0.077576 | 0.077576 | 0.98653 | -0.25718 | 0.98493 | -0.28818 | 21.3122
31 | 0.040255 | 0.010144 | -0.040221 | -0.010123 | 3.4102e-05 | 2.1508e-05 | 0.060579 | 0.060579 | 0.060579 | 0.98912 | -0.20748 | 0.9882 | -0.22521 | 16.6425
32 | 0.0058923 | 0.0014766 | -0.0058915 | -0.0014765 | 7.0798e-07 | 1.448e-07 | 0.0088646 | 0.0088647 | 0.0088647 | 0.98908 | -0.20829 | 0.98895 | -0.21081 | 2.4354
33 | 0.03672 | 0.0092453 | -0.036705 | -0.0092356 | 1.541e-05 | 9.6903e-06 | 0.055308 | 0.055308 | 0.055308 | 0.9882 | -0.22521 | 0.98775 | -0.23399 | 15.1945
34 | 0.083322 | 0.021176 | -0.083287 | -0.021155 | 3.5334e-05 | 2.1392e-05 | 0.12564 | 0.12564 | 0.12564 | 0.98767 | -0.23524 | 0.98721 | -0.24405 | 8.629
35 | 0.049573 | 0.012532 | -0.049524 | -0.012501 | 4.849e-05 | 3.0741e-05 | 0.074933 | 0.074933 | 0.074933 | 0.98493 | -0.28818 | 0.98388 | -0.3086 | 20.5859
36 | 0.0042466 | 0.0010642 | -0.0042464 | -0.0010642 | 1.5613e-07 | -3.0919e-08 | 0.0063895 | 0.0063896 | 0.0063896 | 0.98895 | -0.21081 | 0.98891 | -0.21158 | 1.7554
37 | 0.035045 | 0.0088196 | -0.035029 | -0.0088093 | 1.6449e-05 | 1.0326e-05 | 0.052807 | 0.052807 | 0.052807 | 0.98775 | -0.23399 | 0.98724 | -0.24382 | 14.5075
38 | 0.035658 | 0.0089714 | -0.035627 | -0.0089518 | 3.1225e-05 | 1.9633e-05 | 0.054406 | 0.054406 | 0.054406 | 0.97549 | -0.47202 | 0.97455 | -0.49036 | 14.9468
39 | -0.035658 | -0.0089714 | 0.035726 | 0.0090139 | 6.7599e-05 | 4.2502e-05 | 0.054406 | 0.054406 | 0.054406 | 0.97549 | -0.47202 | 0.9775 | -0.43242 | 14.9467
40 | 0.017927 | 0.0045111 | -0.017922 | -0.0045083 | 4.7268e-06 | 2.8157e-06 | 0.027379 | 0.027379 | 0.027379 | 0.97455 | -0.49036 | 0.97427 | -0.49588 | 7.5216
41 | 0.0177 | 0.0044407 | -0.017694 | -0.0044369 | 6.3319e-06 | 3.7645e-06 | 0.027028 | 0.027028 | 0.027028 | 0.97455 | -0.49036 | 0.97417 | -0.49787 | 7.4252
42 | 0.021078 | 0.0052902 | -0.021072 | -0.0052862 | 6.5296e-06 | 3.9671e-06 | 0.032089 | 0.032089 | 0.032089 | 0.9775 | -0.43242 | 0.97717 | -0.43892 | 8.8157
43 | -0.056804 | -0.014304 | 0.056908 | 0.01437 | 0.00010399 | 6.6091e-05 | 0.086495 | 0.086495 | 0.086495 | 0.9775 | -0.43242 | 0.97946 | -0.39421 | 23.7623
44 | 0.017352 | 0.004364 | -0.017336 | -0.0043545 | 1.6048e-05 | 9.5139e-06 | 0.026514 | 0.026514 | 0.026514 | 0.97403 | -0.50066 | 0.97305 | -0.52004 | 7.2841
45 | -0.017352 | -0.004364 | 0.017356 | 0.0043664 | 3.9636e-06 | 2.3495e-06 | 0.026514 | 0.026514 | 0.026514 | 0.97403 | -0.50066 | 0.97427 | -0.49588 | 7.284
46 | 0.014948 | 0.003756 | -0.014944 | -0.0037537 | 4.0716e-06 | 2.3478e-06 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.97305 | -0.52004 | 0.97276 | -0.52575 | 6.2809
47 | 0.015281 | 0.0038321 | -0.015276 | -0.0038295 | 4.4174e-06 | 2.558e-06 | 0.023341 | 0.023341 | 0.023341 | 0.97417 | -0.49787 | 0.97386 | -0.50394 | 6.4125
48 | 0.016633 | 0.0041739 | -0.016628 | -0.0041705 | 5.77e-06 | 3.3925e-06 | 0.025331 | 0.025331 | 0.025331 | 0.97717 | -0.43892 | 0.9768 | -0.4462 | 6.959
49 | -0.059429 | -0.015002 | 0.059477 | 0.015033 | 4.7826e-05 | 3.0411e-05 | 0.090325 | 0.090325 | 0.090325 | 0.97946 | -0.39421 | 0.98032 | -0.37742 | 24.8146
50 | 0.014944 | 0.0037537 | -0.014942 | -0.0037528 | 1.4805e-06 | 8.5379e-07 | 0.022862 | 0.022862 | 0.022862 | 0.97276 | -0.52575 | 0.97265 | -0.52783 | 6.2809
51 | 0.014414 | 0.0036135 | -0.014412 | -0.0036125 | 1.7365e-06 | 9.9262e-07 | 0.022024 | 0.022024 | 0.022024 | 0.97386 | -0.50394 | 0.97374 | -0.50647 | 6.0507
52 | 0.016628 | 0.0041705 | -0.016618 | -0.0041648 | 9.7242e-06 | 5.7179e-06 | 0.025331 | 0.025331 | 0.025331 | 0.9768 | -0.4462 | 0.97618 | -0.45847 | 6.9591
53 | -0.061994 | -0.015663 | 0.062059 | 0.015705 | 6.5032e-05 | 4.1374e-05 | 0.094145 | 0.094145 | 0.094145 | 0.98032 | -0.37742 | 0.98144 | -0.35557 | 25.8641
54 | 0.007873 | 0.0019734 | -0.0078717 | -0.0019728 | 1.3152e-06 | 5.3737e-07 | 0.012001 | 0.012001 | 0.012001 | 0.97616 | -0.46025 | 0.97598 | -0.46376 | 3.2971
55 | 0.0043801 | 0.0010973 | -0.0043798 | -0.0010973 | 3.3575e-07 | -3.4804e-08 | 0.0066859 | 0.0066859 | 0.0066859 | 0.97482 | -0.48661 | 0.97474 | -0.48822 | 1.8368
56 | -0.0043801 | -0.0010973 | 0.0043809 | 0.0010972 | 7.6933e-07 | -7.9933e-08 | 0.0066859 | 0.0066857 | 0.0066859 | 0.97482 | -0.48661 | 0.97501 | -0.48292 | 1.8368
57 | 0.0043798 | 0.0010973 | -0.0043788 | -0.0010974 | 9.6911e-07 | -1.0019e-07 | 0.0066859 | 0.0066862 | 0.0066862 | 0.97474 | -0.48822 | 0.97451 | -0.49286 | 1.8369
58 | -0.0076015 | -0.0019044 | 0.0076023 | 0.0019047 | 7.312e-07 | 2.8725e-07 | 0.011601 | 0.011601 | 0.011601 | 0.97501 | -0.48292 | 0.97511 | -0.4809 | 3.187
59 | -0.010451 | -0.0026185 | 0.010453 | 0.00262 | 2.9076e-06 | 1.4804e-06 | 0.015947 | 0.015947 | 0.015947 | 0.97511 | -0.4809 | 0.97541 | -0.47506 | 4.3811
60 | 0.012779 | 0.003204 | -0.012775 | -0.0032019 | 3.8261e-06 | 2.1133e-06 | 0.019489 | 0.019489 | 0.019489 | 0.97573 | -0.46878 | 0.97541 | -0.47506 | 5.3541
61 | 0.0099871 | 0.0025034 | -0.0099859 | -0.0025028 | 1.2272e-06 | 6.1069e-07 | 0.015262 | 0.015262 | 0.015262 | 0.97374 | -0.50647 | 0.97361 | -0.50904 | 4.1929
62 | 0.0068608 | 0.0017196 | -0.0068597 | -0.0017192 | 1.1042e-06 | 3.7371e-07 | 0.010486 | 0.010486 | 0.010486 | 0.97361 | -0.50904 | 0.97343 | -0.51242 | 2.8807
63 | 0.006285 | 0.0015751 | -0.0062847 | -0.001575 | 2.3902e-07 | 6.3475e-08 | 0.0095077 | 0.0095077 | 0.0095077 | 0.98363 | -0.31411 | 0.98359 | -0.31491 | 2.612
64 | -0.0079147 | -0.0019835 | 0.0079162 | 0.0019841 | 1.4525e-06 | 5.8658e-07 | 0.011973 | 0.011973 | 0.011973 | 0.98363 | -0.31411 | 0.98383 | -0.31026 | 3.2893
65 | 0.0040047 | 0.0010036 | -0.0040045 | -0.0010036 | 1.9076e-07 | -5.3812e-08 | 0.0060584 | 0.0060584 | 0.0060584 | 0.98359 | -0.31491 | 0.98354 | -0.31591 | 1.6644
66 | -0.0089493 | -0.002243 | 0.0089498 | 0.0022433 | 5.273e-07 | 2.4001e-07 | 0.013536 | 0.013536 | 0.013536 | 0.98383 | -0.31026 | 0.98389 | -0.30902 | 3.7186
67 | 0.0069416 | 0.0017399 | -0.006939 | -0.0017391 | 2.5582e-06 | 8.5149e-07 | 0.010498 | 0.010499 | 0.010499 | 0.98389 | -0.30902 | 0.9835 | -0.31676 | 2.8842
68 | -0.015891 | -0.0039832 | 0.015892 | 0.0039833 | 2.2227e-07 | 1.2922e-07 | 0.024034 | 0.024034 | 0.024034 | 0.98389 | -0.30902 | 0.98391 | -0.30873 | 6.6027
69 | -0.020092 | -0.005036 | 0.020097 | 0.0050389 | 4.9385e-06 | 2.9794e-06 | 0.030386 | 0.030386 | 0.030386 | 0.98391 | -0.30873 | 0.98417 | -0.30357 | 8.3478
70 | -0.022863 | -0.0057324 | 0.022888 | 0.0057472 | 2.4269e-05 | 1.4843e-05 | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569 | 0.98417 | -0.30357 | 0.98531 | -0.28132 | 9.497
71 | -0.0030664 | -0.00076851 | 0.0030665 | 0.00076846 | 6.0413e-08 | -5.4957e-08 | 0.0046562 | 0.0046561 | 0.0046562 | 0.97996 | -0.38511 | 0.97998 | -0.3847 | 1.2792
72 | -0.0086951 | -0.0021791 | 0.0086962 | 0.0021796 | 1.1558e-06 | 5.1691e-07 | 0.013203 | 0.013203 | 0.013203 | 0.97998 | -0.3847 | 0.98012 | -0.38191 | 3.6271
73 | 0.032048 | 0.0080598 | -0.032006 | -0.0080335 | 4.2071e-05 | 2.633e-05 | 0.048666 | 0.048666 | 0.048666 | 0.98012 | -0.38191 | 0.97872 | -0.40943 | 13.3697
74 | -0.040745 | -0.010239 | 0.04077 | 0.010256 | 2.5452e-05 | 1.6066e-05 | 0.061868 | 0.061868 | 0.061868 | 0.98012 | -0.38191 | 0.98079 | -0.36883 | 16.9968
75 | 0.025295 | 0.0063514 | -0.025268 | -0.006335 | 2.6492e-05 | 1.6356e-05 | 0.038461 | 0.038462 | 0.038462 | 0.97872 | -0.40943 | 0.9776 | -0.43141 | 10.5664
76 | -0.046205 | -0.011618 | 0.046277 | 0.011664 | 7.2714e-05 | 4.6038e-05 | 0.070113 | 0.070113 | 0.070113 | 0.98079 | -0.36883 | 0.98247 | -0.33593 | 19.2619
77 | 0.0049806 | 0.001248 | -0.0049802 | -0.001248 | 3.5911e-07 | 2.0927e-08 | 0.0075809 | 0.007581 | 0.007581 | 0.9776 | -0.43141 | 0.97752 | -0.43292 | 2.0827
78 | 0.020287 | 0.005087 | -0.020287 | -0.0050865 | 8.5015e-07 | 5.1429e-07 | 0.030881 | 0.030881 | 0.030881 | 0.9776 | -0.43141 | 0.97755 | -0.43229 | 8.4837
79 | -0.047541 | -0.01198 | 0.047604 | 0.01202 | 6.2266e-05 | 3.9444e-05 | 0.072028 | 0.072027 | 0.072028 | 0.98247 | -0.33593 | 0.98388 | -0.3086 | 19.7878
80 | -0.0029882 | -0.00074891 | 0.0029882 | 0.00074886 | 5.1954e-08 | -5.0411e-08 | 0.0045525 | 0.0045525 | 0.0045525 | 0.9767 | -0.44896 | 0.97672 | -0.4486 | 1.2507
81 | -0.0047272 | -0.0011846 | 0.0047279 | 0.0011846 | 7.5819e-07 | -2.7573e-09 | 0.0072017 | 0.0072015 | 0.0072017 | 0.97672 | -0.4486 | 0.97689 | -0.44523 | 1.9785
82 | 0.0017389 | 0.00043571 | -0.0017389 | -0.00043581 | 2.4193e-08 | -9.9565e-08 | 0.0026492 | 0.0026492 | 0.0026492 | 0.97672 | -0.4486 | 0.97671 | -0.44889 | 0.72781
83 | -0.030377 | -0.0076355 | 0.030382 | 0.0076381 | 4.1092e-06 | 2.5632e-06 | 0.045827 | 0.045827 | 0.045827 | 0.98653 | -0.25761 | 0.98668 | -0.25477 | 12.5899
84 | 0.028669 | 0.0072074 | -0.02865 | -0.0071956 | 1.8901e-05 | 1.1753e-05 | 0.04325 | 0.04325 | 0.04325 | 0.98653 | -0.25761 | 0.98582 | -0.27142 | 11.8819
85 | -0.033146 | -0.008331 | 0.033163 | 0.0083419 | 1.735e-05 | 1.0867e-05 | 0.049996 | 0.049996 | 0.049996 | 0.98668 | -0.25477 | 0.98724 | -0.24382 | 13.7353
86 | 0.026855 | 0.0067458 | -0.026854 | -0.0067449 | 1.4063e-06 | 8.7096e-07 | 0.040541 | 0.040541 | 0.040541 | 0.98582 | -0.27142 | 0.98577 | -0.27252 | 11.1377
87 | 0.024185 | 0.006076 | -0.024175 | -0.0060697 | 1.0151e-05 | 6.2377e-06 | 0.036512 | 0.036512 | 0.036512 | 0.98577 | -0.27252 | 0.98531 | -0.28132 | 10.0308
88 | 0.073822 | 0.018761 | -0.073822 | -0.018761 | 5.683e-07 | 3.388e-07 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0.98633 | -0.261 | 0.98632 | -0.26116 | 7.6555
89 | -0.076164 | -0.019348 | 0.076201 | 0.01937 | 3.7062e-05 | 2.2193e-05 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.98633 | -0.261 | 0.98685 | -0.25089 | 7.8981
90 | 0.071293 | 0.018127 | -0.071249 | -0.018101 | 4.3712e-05 | 2.5923e-05 | 0.10765 | 0.10765 | 0.10765 | 0.98632 | -0.26116 | 0.98566 | -0.27389 | 7.3936
91 | -0.078448 | -0.019933 | 0.078474 | 0.019949 | 2.5857e-05 | 1.5542e-05 | 0.11838 | 0.11838 | 0.11838 | 0.98685 | -0.25089 | 0.98721 | -0.24405 | 8.1308
92 | 0.067933 | 0.01727 | -0.067915 | -0.017259 | 1.7689e-05 | 1.0408e-05 | 0.10264 | 0.10264 | 0.10264 | 0.98566 | -0.27389 | 0.98538 | -0.2793 | 7.0497
93 | 0.067915 | 0.017259 | -0.067879 | -0.017238 | 3.6156e-05 | 2.1276e-05 | 0.10264 | 0.10264 | 0.10264 | 0.98538 | -0.2793 | 0.98481 | -0.29036 | 7.0498
94 | 0.0024587 | 0.00061594 | -0.0024586 | -0.00061607 | 7.6123e-08 | -1.3842e-07 | 0.003715 | 0.003715 | 0.003715 | 0.98481 | -0.29036 | 0.98477 | -0.29101 | 1.0206
95 | 0.06542 | 0.016622 | -0.065391 | -0.016604 | 2.9329e-05 | 1.7856e-05 | 0.09893 | 0.09893 | 0.09893 | 0.98481 | -0.29036 | 0.98433 | -0.29968 | 9.0595
96 | 0.064117 | 0.016254 | -0.064029 | -0.016198 | 8.7919e-05 | 5.5953e-05 | 0.097132 | 0.097132 | 0.097132 | 0.98291 | -0.32699 | 0.98144 | -0.35557 | 26.6846
97 | -0.065305 | -0.016552 | 0.065391 | 0.016604 | 8.5832e-05 | 5.2261e-05 | 0.098931 | 0.09893 | 0.098931 | 0.98291 | -0.32699 | 0.98433 | -0.29968 | 9.0596
98 | 0.0016602 | 0.00041596 | -0.0016602 | -0.00041608 | 2.4246e-08 | -1.152e-07 | 0.0025085 | 0.0025086 | 0.0025086 | 0.98477 | -0.29101 | 0.98476 | -0.29132 | 0.68917
99 | 0.0021859 | 0.0005478 | -0.0021858 | -0.00054782 | 9.4774e-09 | -2.3907e-08 | 0.0032891 | 0.0032891 | 0.0032891 | 0.98891 | -0.21158 | 0.9889 | -0.21167 | 0.90359
100 | 0.01335 | 0.0033538 | -0.013339 | -0.0033478 | 1.0684e-05 | 5.9913e-06 | 0.020427 | 0.020427 | 0.020427 | 0.97265 | -0.52783 | 0.9718 | -0.54461 | 5.6118
101 | 0.013339 | 0.0033478 | -0.013334 | -0.0033449 | 5.141e-06 | 2.8833e-06 | 0.020427 | 0.020427 | 0.020427 | 0.9718 | -0.54461 | 0.97139 | -0.5527 | 5.6119
102 | 0.013334 | 0.0033449 | -0.013328 | -0.0033414 | 6.3016e-06 | 3.5347e-06 | 0.020427 | 0.020427 | 0.020427 | 0.97139 | -0.5527 | 0.97089 | -0.56261 | 5.6119
103 | 0.011027 | 0.0027646 | -0.011023 | -0.0027625 | 3.8284e-06 | 2.0083e-06 | 0.0169 | 0.0169 | 0.0169 | 0.97089 | -0.56261 | 0.97052 | -0.5699 | 4.6429
104 | 0.0048415 | 0.0012134 | -0.0048415 | -0.0012134 | 6.3247e-11 | -1.5652e-11 | 0.0074231 | 0.0074231 | 0.0074231 | 0.97052 | -0.5699 | 0.97052 | -0.5699 | 2.0393
105 | -0.0037034 | -0.00092816 | 0.0037035 | 0.00092812 | 1.0698e-07 | -4.3436e-08 | 0.0056454 | 0.0056453 | 0.0056454 | 0.97615 | -0.45908 | 0.97618 | -0.45847 | 1.5509
106 | 0.0015182 | 0.00038035 | -0.0015182 | -0.0003805 | 2.7473e-08 | -1.5436e-07 | 0.0023111 | 0.0023111 | 0.0023111 | 0.97752 | -0.43292 | 0.9775 | -0.4333 | 0.63493
107 | 0.016348 | 0.0040993 | -0.016342 | -0.0040957 | 6.052e-06 | 3.5467e-06 | 0.024885 | 0.024885 | 0.024885 | 0.97755 | -0.43229 | 0.97716 | -0.44006 | 6.8366
108 | -0.007094 | -0.0017776 | 0.007095 | 0.0017779 | 1.0636e-06 | 3.7651e-07 | 0.010806 | 0.010805 | 0.010806 | 0.97689 | -0.44523 | 0.97705 | -0.44208 | 2.9685
109 | -0.013382 | -0.0033535 | 0.013383 | 0.0033542 | 1.2917e-06 | 7.2283e-07 | 0.02038 | 0.02038 | 0.02038 | 0.97705 | -0.44208 | 0.97716 | -0.44006 | 5.5988

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48479 | 0.12369

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.055048 | 0.013796
1 | 0.036314 | 0.0091013
2 | 0.041498 | 0.0104
3 | 0.0082243 | 0.0020612
4 | 0.04904 | 0.012291
5 | 0.022671 | 0.005682
6 | 0.0019609 | 0.00049144
7 | 0.036084 | 0.0090434
8 | 0.011136 | 0.002791
9 | 0.0045674 | 0.0011447
10 | 0.0017304 | 0.00043367
11 | 0.0011103 | 0.00027827
12 | 0.0011988 | 0.00030045
13 | 0.0018619 | 0.00046663
14 | 0.0023906 | 0.00059914
15 | 0.0035005 | 0.0008773
16 | 0.0012515 | 0.00031364
17 | 0.00175 | 0.00043859
18 | 0.001645 | 0.00041227
19 | 0.0016599 | 0.00041601
20 | 0.0023881 | 0.0005985
21 | 0.0005663 | 0.00014193
22 | 0.0024133 | 0.00060484
23 | 0.0044382 | 0.0011123
24 | 0.0025214 | 0.00063193
25 | 0.00086201 | 0.00021604
26 | 0.0025166 | 0.00063073
27 | 0.0078717 | 0.0019728
28 | 0.0032206 | 0.00080717
29 | 0.0043788 | 0.0010974
30 | 0.0028483 | 0.00071384
31 | 0.0023219 | 0.00058191
32 | 0.0044252 | 0.0011091
33 | 0.0031251 | 0.00078323
34 | 0.0068597 | 0.0017192
35 | 0.0016298 | 0.00040846
36 | 0.0022801 | 0.00057144
37 | 0.0010331 | 0.00025891
38 | 0.0040045 | 0.0010036
39 | 0.006939 | 0.0017391
40 | 0.0042001 | 0.0010526
41 | 0.0027667 | 0.00069341
42 | 0.0030664 | 0.00076851
43 | 0.0056286 | 0.0014107
44 | 0.0067117 | 0.0016821
45 | 0.0054346 | 0.001362
46 | 0.001264 | 0.0003168
47 | 0.0029882 | 0.00074891
48 | 0.0017085 | 0.00042819
49 | 0.0027646 | 0.00069288
50 | 0.0017947 | 0.0004498
51 | 0.0018651 | 0.00046743
52 | 0.0026692 | 0.00066896
53 | 0.0012869 | 0.00032254
54 | 0.0023415 | 0.00058684
55 | 0.0025283 | 0.00063366
56 | 0.0022477 | 0.00056332
57 | 0.0033165 | 0.0008312
58 | 0.0048128 | 0.0012062
59 | 0.0019209 | 0.00048143
60 | 0.0011883 | 0.00029783
61 | 0.00197 | 0.00049373
62 | 0.00079846 | 0.00020011
63 | 0.0016602 | 0.00041608
64 | 0.0020605 | 0.00051642
65 | 0.0021858 | 0.00054782
66 | 0.0015921 | 0.00039903
67 | 0.0023015 | 0.00057681
68 | 0.0061811 | 0.0015491
69 | 0.0048415 | 0.0012134
70 | 0.0037034 | 0.00092816
71 | 0.012914 | 0.0032366
72 | 0.0034619 | 0.00086765
73 | 0.003939 | 0.0009872
74 | 0.0023661 | 0.00059299
75 | 0.0017389 | 0.00043581
76 | 0.0062866 | 0.0015756
77 | 0.0029587 | 0.00074152
78 | 0.0015182 | 0.0003805

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1