## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_152-10_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_152-10_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_152-10_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_152-10_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_152-10_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_152-10_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_152-10_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_152-10_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_152-10_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_152-10_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_152-10_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_152-10_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_152-10_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_152-10_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_152-10_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_152-10_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_152-10_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_152-10_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_152-10_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_152-10_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_152-10_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_152-10_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_152-10_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_152-10_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_152-10_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_152-10_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_152-10_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_152-10_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_152-10_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_152-10_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_152-10_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_152-10_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_152-10_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_152-10_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_152-10_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_152-10_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_152-10_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_152-10_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_152-10_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_152-10_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_152-10_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_152-10_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_152-10_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_152-10_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_152-10_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_152-10_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_152-10_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_152-10_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_152-10_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_152-10_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_152-10_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_152-10_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_152-10_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_152-10_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_152-10_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_152-10_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_152-10_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_152-10_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_152-10_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_152-10_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_152-10_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_152-10_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_152-10_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_152-10_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_152-10_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_152-10_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_152-10_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_152-10_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_152-10_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_152-10_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_152-10_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_152-10_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_152-10_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_152-10_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_152-10_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_152-10_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_152-10_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_152-10_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_152-10_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_152-10_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_152-10_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_152-10_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_152-10_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_152-10_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_152-10_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_152-10_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_152-10_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_152-10_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_152-10_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_152-10_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_152-10_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_152-10_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_152-10_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_152-10_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_152-10_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_152-10_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_152-10_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_152-10_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_152-10_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_152-10_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_152-10_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_152-10_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_152-10_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_152-10_0_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_152-10_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_152-10_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_152-10_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_152-10_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_152-10_0_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_152-10_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_152-10_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_152-10_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_152-10_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_152-10_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_152-10_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_152-10_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_152-10_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_152-10_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_152-10_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_152-10_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_152-10_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_152-10_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_152-10_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_152-10_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_152-10_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_152-10_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_152-10_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_152-10_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_152-10_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_152-10_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_152-10_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_152-10_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_152-10_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_152-10_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_152-10_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_152-10_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_152-10_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_152-10_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_152-10_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_152-10_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_152-10_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_152-10_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_152-10_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_152-10_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_152-10_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_152-10_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_152-10_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_152-10_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_152-10_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_152-10_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_152-10_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_152-10_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_152-10_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_152-10_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_152-10_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_152-10_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_152-10_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_152-10_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_152-10_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_152-10_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_152-10_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_152-10_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_152-10_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_152-10_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_152-10_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_152-10_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_152-10_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_152-10_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_152-10_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_152-10_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_152-10_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_152-10_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_152-10_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_152-10_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_152-10_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_152-10_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_152-10_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_152-10_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_152-10_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_152-10_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_152-10_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_152-10_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_152-10_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_152-10_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_152-10_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_152-10_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_152-10_0_8_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_492_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_152-10_0_8_load_0 | 0 | 0.0044554 | 0.0011166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_152-10_0_8_load_1 | 1 | 0.0024113 | 0.00060433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_152-10_0_8_load_4 | 4 | 0.0020971 | 0.00052559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_152-10_0_8_load_6 | 6 | 0.006074 | 0.0015223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_152-10_0_8_load_10 | 7 | 0.0011086 | 0.00027783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_152-10_0_8_load_7 | 8 | 0.0042741 | 0.0010712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_152-10_0_8_load_177 | 9 | 0.0017932 | 0.00044941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_152-10_0_8_load_12 | 10 | 0.0011084 | 0.00027779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_152-10_0_8_load_8 | 11 | 0.0089538 | 0.002244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_152-10_0_8_load_178 | 12 | 0.0015459 | 0.00038744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_152-10_0_8_load_9 | 13 | 0.0089629 | 0.0022463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_152-10_0_8_load_11 | 14 | 0.00078081 | 0.00019569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_152-10_0_8_load_184 | 16 | 0.0053786 | 0.001348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_152-10_0_8_load_13 | 17 | 0.0033158 | 0.00083102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_152-10_0_8_load_14 | 18 | 0.0031055 | 0.00077832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_152-10_0_8_load_16 | 20 | 0.006188 | 0.0015509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_152-10_0_8_load_18 | 22 | 0.0031923 | 0.00080007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_152-10_0_8_load_25 | 23 | 0.0036124 | 0.00090535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_152-10_0_8_load_19 | 24 | 0.0023027 | 0.00057712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_152-10_0_8_load_20 | 25 | 0.0028739 | 0.00072026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_152-10_0_8_load_21 | 26 | 0.0029727 | 0.00074502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_152-10_0_8_load_126 | 27 | 0.0026813 | 0.000672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_152-10_0_8_load_31 | 29 | 0.0033912 | 0.0008499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_152-10_0_8_load_124 | 30 | 0.002198 | 0.00055088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_152-10_0_8_load_148 | 31 | 0.0027976 | 0.00070115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_152-10_0_8_load_144 | 32 | 0.0052226 | 0.0013089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_152-10_0_8_load_32 | 33 | 0.0017468 | 0.0004378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_152-10_0_8_load_24 | 34 | 0.01036 | 0.0025965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_152-10_0_8_load_22 | 35 | 0.0028863 | 0.00072338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_152-10_0_8_load_27 | 38 | 0.0021881 | 0.00054838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_152-10_0_8_load_28 | 39 | 0.0018954 | 0.00047502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_152-10_0_8_load_29 | 40 | 0.0017634 | 0.00044195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_152-10_0_8_load_47 | 43 | 0.0014915 | 0.00037381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_152-10_0_8_load_34 | 44 | 0.0019802 | 0.00049628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_152-10_0_8_load_115 | 45 | 0.0018952 | 0.00047498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_152-10_0_8_load_45 | 46 | 0.0016229 | 0.00040673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_152-10_0_8_load_133 | 48 | 0.0026358 | 0.0006606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_152-10_0_8_load_134 | 49 | 0.0024995 | 0.00062643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_152-10_0_8_load_33 | 50 | 0.0018593 | 0.00046598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_152-10_0_8_load_155 | 51 | 0.0026363 | 0.00066072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_152-10_0_8_load_36 | 52 | 0.0062027 | 0.0015545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_152-10_0_8_load_37 | 53 | 0.001792 | 0.00044913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_152-10_0_8_load_39 | 55 | 0.0029781 | 0.00074638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_152-10_0_8_load_43 | 58 | 0.0034814 | 0.00087252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_152-10_0_8_load_107 | 59 | 0.006895 | 0.0017281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_152-10_0_8_load_106 | 60 | 0.003967 | 0.00099423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_152-10_0_8_load_118 | 62 | 0.0062552 | 0.0015677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_152-10_0_8_load_105 | 64 | 0.0054692 | 0.0013707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_152-10_0_8_load_119 | 67 | 0.0074642 | 0.0018707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_152-10_0_8_load_49 | 68 | 0.0039692 | 0.00099477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_152-10_0_8_load_103 | 69 | 0.010134 | 0.0025398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_152-10_0_8_load_44 | 70 | 0.0018048 | 0.00045233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_152-10_0_8_load_46 | 71 | 0.0031402 | 0.00078701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_152-10_0_8_load_48 | 72 | 0.0051873 | 0.0013001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_152-10_0_8_load_52 | 73 | 0.001466 | 0.00036741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_152-10_0_8_load_53 | 74 | 0.0006462 | 0.00016195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_152-10_0_8_load_54 | 75 | 0.0023287 | 0.00058362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_152-10_0_8_load_55 | 76 | 0.003499 | 0.00087693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_152-10_0_8_load_56 | 77 | 0.0023276 | 0.00058336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_152-10_0_8_load_57 | 78 | 0.0022292 | 0.00055868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_152-10_0_8_load_58 | 79 | 0.0010132 | 0.00025394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_152-10_0_8_load_111 | 80 | 0.0031067 | 0.00077861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_152-10_0_8_load_85 | 81 | 0.0016733 | 0.00041936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_152-10_0_8_load_86 | 82 | 0.0013413 | 0.00033617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_152-10_0_8_load_59 | 83 | 0.0040314 | 0.0010104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_152-10_0_8_load_60 | 84 | 0.0036415 | 0.00091265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_152-10_0_8_load_61 | 85 | 0.0080083 | 0.0020071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_152-10_0_8_load_62 | 86 | 0.0019941 | 0.00049977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_152-10_0_8_load_74 | 88 | 0.0018453 | 0.00046247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_152-10_0_8_load_64 | 90 | 0.0069079 | 0.0017313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_152-10_0_8_load_65 | 91 | 0.015621 | 0.0039149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_152-10_0_8_load_68 | 94 | 0.0051312 | 0.001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_152-10_0_8_load_72 | 98 | 0.0057506 | 0.0014412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_152-10_0_8_load_73 | 99 | 0.003163 | 0.00079272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_152-10_0_8_load_97 | 100 | 0.0064828 | 0.0016248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_152-10_0_8_load_95 | 101 | 0.0051975 | 0.0013026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_152-10_0_8_load_100 | 102 | 0.0089088 | 0.0022328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_152-10_0_8_load_188 | 103 | 0.0030899 | 0.0007744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_152-10_0_8_load_98 | 105 | 0.0063175 | 0.0015833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_152-10_0_8_load_96 | 106 | 0.0060072 | 0.0015055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_152-10_0_8_load_101 | 107 | 0.0020891 | 0.00052357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_152-10_0_8_load_189 | 108 | 0.0011154 | 0.00027956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_152-10_0_8_load_132 | 109 | 0.0026636 | 0.00066756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_152-10_0_8_load_110 | 110 | 0.0025009 | 0.00062679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_152-10_0_8_load_75 | 112 | 0.0032325 | 0.00081013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_152-10_0_8_load_76 | 113 | 0.0027849 | 0.00069797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_152-10_0_8_load_78 | 115 | 0.0027531 | 0.00068999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_152-10_0_8_load_79 | 116 | 0.0019587 | 0.00049089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_152-10_0_8_load_80 | 117 | 0.0020213 | 0.00050659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_152-10_0_8_load_81 | 118 | 0.0069418 | 0.0017398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_152-10_0_8_load_82 | 119 | 0.0021813 | 0.00054667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_152-10_0_8_load_83 | 120 | 0.001799 | 0.00045088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_152-10_0_8_load_130 | 121 | 0.0034815 | 0.00087254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_152-10_0_8_load_141 | 122 | 0.00081104 | 0.00020326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_152-10_0_8_load_129 | 123 | 0.0018559 | 0.00046513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_152-10_0_8_load_121 | 124 | 0.001535 | 0.00038471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_152-10_0_8_load_93 | 125 | 0.0049925 | 0.0012512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_152-10_0_8_load_89 | 126 | 0.0019236 | 0.0004821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_152-10_0_8_load_94 | 129 | 0.0013191 | 0.00033059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_152-10_0_8_load_122 | 130 | 0.0030999 | 0.0007769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_152-10_0_8_load_92 | 131 | 0.0031705 | 0.00079459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_152-10_0_8_load_88 | 132 | 0.0016834 | 0.0004219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_152-10_0_8_load_90 | 133 | 0.002264 | 0.0005674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_152-10_0_8_load_99 | 134 | 0.0027281 | 0.00068372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_152-10_0_8_load_127 | 136 | 0.01512 | 0.0037894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_152-10_0_8_load_123 | 137 | 0.0027606 | 0.00069186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_152-10_0_8_load_102 | 138 | 0.0018128 | 0.00045434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_152-10_0_8_load_104 | 139 | 0.0018931 | 0.00047446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_152-10_0_8_load_170 | 140 | 0.0020223 | 0.00050684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_152-10_0_8_load_168 | 141 | 0.0064529 | 0.0016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_152-10_0_8_load_181 | 142 | 0.0014245 | 0.00035702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_152-10_0_8_load_182 | 143 | 0.0027174 | 0.00068103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_152-10_0_8_load_180 | 144 | 0.0041845 | 0.0010487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_152-10_0_8_load_176 | 145 | 0.0014853 | 0.00037225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_152-10_0_8_load_109 | 146 | 0.0020874 | 0.00052316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_152-10_0_8_load_113 | 147 | 0.0012278 | 0.00030772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_152-10_0_8_load_114 | 148 | 0.0025114 | 0.0006294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_152-10_0_8_load_116 | 149 | 0.0011593 | 0.00029056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_152-10_0_8_load_117 | 150 | 0.002108 | 0.0005283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_152-10_0_8_load_128 | 151 | 0.001773 | 0.00044435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_152-10_0_8_load_138 | 152 | 0.00081172 | 0.00020344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_152-10_0_8_load_139 | 153 | 0.0013356 | 0.00033474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_152-10_0_8_load_154 | 154 | 0.0026149 | 0.00065536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_152-10_0_8_load_136 | 155 | 0.0086847 | 0.0021766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_152-10_0_8_load_137 | 156 | 0.0042112 | 0.0010554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_152-10_0_8_load_142 | 157 | 0.0080619 | 0.0020205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_152-10_0_8_load_143 | 158 | 0.0050981 | 0.0012777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_152-10_0_8_load_140 | 159 | 0.001337 | 0.00033508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_152-10_0_8_load_145 | 160 | 0.0020896 | 0.0005237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_152-10_0_8_load_147 | 161 | 0.0023469 | 0.00058819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_152-10_0_8_load_149 | 162 | 0.0021727 | 0.00054452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_152-10_0_8_load_150 | 163 | 0.0023042 | 0.00057749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_152-10_0_8_load_153 | 164 | 0.0025885 | 0.00064873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_152-10_0_8_load_151 | 165 | 0.0026809 | 0.00067189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_152-10_0_8_load_152 | 166 | 0.0021915 | 0.00054923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_152-10_0_8_load_162 | 167 | 0.0057297 | 0.001436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_152-10_0_8_load_156 | 169 | 0.0021371 | 0.00053561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_152-10_0_8_load_157 | 170 | 0.0024275 | 0.00060838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_152-10_0_8_load_158 | 171 | 0.0020659 | 0.00051777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_152-10_0_8_load_159 | 172 | 0.002181 | 0.0005466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_152-10_0_8_load_161 | 173 | 0.002842 | 0.00071228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_152-10_0_8_load_163 | 174 | 0.0023488 | 0.00058867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_152-10_0_8_load_165 | 175 | 0.0029871 | 0.00074863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_152-10_0_8_load_167 | 177 | 0.013329 | 0.0033405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_152-10_0_8_load_187 | 178 | 0.011202 | 0.0028076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_152-10_0_8_load_169 | 179 | 0.0017854 | 0.00044746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_152-10_0_8_load_171 | 180 | 0.0012432 | 0.00031158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_152-10_0_8_load_172 | 181 | 0.0027169 | 0.00068092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_152-10_0_8_load_173 | 182 | 0.0016027 | 0.00040166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_152-10_0_8_load_174 | 183 | 0.0012303 | 0.00030834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_152-10_0_8_load_175 | 184 | 0.0053945 | 0.001352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_152-10_0_8_load_179 | 185 | 0.0022585 | 0.00056605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_152-10_0_8_load_190 | 186 | 0.011548 | 0.0028942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 105 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_152-10_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_152-10_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.046009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_152-10_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.03912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_152-10_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_152-10_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.02266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_152-10_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0045627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_152-10_0_8_line_6 |  | 5 | 7 | 0.044006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_152-10_0_8_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_152-10_0_8_line_8 |  | 6 | 9 | 0.027561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_152-10_0_8_line_9 |  | 7 | 10 | 0.033194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_152-10_0_8_line_10 |  | 8 | 11 | 0.019855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_152-10_0_8_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0024537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_152-10_0_8_line_12 |  | 10 | 15 | 0.020528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_152-10_0_8_line_13 |  | 11 | 13 | 0.01438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_152-10_0_8_line_14 |  | 12 | 185 | 0.029239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_152-10_0_8_line_15 |  | 13 | 14 | 0.02183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_152-10_0_8_line_16 |  | 15 | 16 | 0.042564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_152-10_0_8_line_17 |  | 17 | 18 | 0.002154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_152-10_0_8_line_18 |  | 17 | 19 | 0.0067265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_152-10_0_8_line_19 |  | 18 | 20 | 0.015128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_152-10_0_8_line_20 |  | 19 | 21 | 0.009237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_152-10_0_8_line_21 |  | 19 | 22 | 0.023963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_152-10_0_8_line_22 |  | 20 | 23 | 0.022962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_152-10_0_8_line_23 |  | 21 | 24 | 0.01919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_152-10_0_8_line_24 |  | 21 | 25 | 0.015034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_152-10_0_8_line_25 |  | 22 | 26 | 0.022414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_152-10_0_8_line_26 |  | 24 | 27 | 0.0071867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_152-10_0_8_line_27 |  | 25 | 28 | 0.018581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_152-10_0_8_line_28 |  | 26 | 29 | 0.013308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_152-10_0_8_line_29 |  | 27 | 30 | 0.00055227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_152-10_0_8_line_30 |  | 28 | 31 | 0.012676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_152-10_0_8_line_31 |  | 28 | 32 | 0.017149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_152-10_0_8_line_32 |  | 29 | 33 | 0.022264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_152-10_0_8_line_33 |  | 29 | 34 | 0.038031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_152-10_0_8_line_34 |  | 30 | 137 | 0.0071325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_152-10_0_8_line_35 |  | 31 | 163 | 0.0019403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_152-10_0_8_line_36 |  | 32 | 160 | 0.02104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_152-10_0_8_line_37 |  | 33 | 50 | 0.013178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_152-10_0_8_line_38 |  | 35 | 36 | 0.019197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_152-10_0_8_line_39 |  | 36 | 37 | 0.052463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_152-10_0_8_line_40 |  | 36 | 38 | 0.025335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_152-10_0_8_line_41 |  | 37 | 39 | 0.015345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_152-10_0_8_line_42 |  | 37 | 40 | 0.040977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_152-10_0_8_line_43 |  | 38 | 41 | 0.011998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_152-10_0_8_line_44 |  | 39 | 42 | 0.017652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_152-10_0_8_line_45 |  | 40 | 43 | 0.024739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_152-10_0_8_line_46 |  | 41 | 44 | 0.022927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_152-10_0_8_line_47 |  | 42 | 45 | 0.012956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_152-10_0_8_line_48 |  | 43 | 46 | 0.023235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_152-10_0_8_line_49 |  | 44 | 50 | 0.021726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_152-10_0_8_line_50 |  | 45 | 147 | 0.019452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_152-10_0_8_line_51 |  | 46 | 70 | 0.023777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_152-10_0_8_line_52 |  | 47 | 48 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_152-10_0_8_line_53 |  | 47 | 49 | 0.031393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_152-10_0_8_line_54 |  | 48 | 51 | 0.027447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_152-10_0_8_line_55 |  | 51 | 154 | 0.0071359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_152-10_0_8_line_56 |  | 52 | 53 | 0.019469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_152-10_0_8_line_57 |  | 52 | 54 | 0.019259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_152-10_0_8_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0010083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_152-10_0_8_line_59 |  | 54 | 56 | 0.030725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_152-10_0_8_line_60 |  | 54 | 57 | 0.030619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_152-10_0_8_line_61 |  | 56 | 58 | 0.025119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_152-10_0_8_line_62 |  | 57 | 59 | 0.029688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_152-10_0_8_line_63 |  | 57 | 60 | 0.039844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_152-10_0_8_line_64 |  | 58 | 64 | 0.040197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_152-10_0_8_line_65 |  | 59 | 65 | 0.0072656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_152-10_0_8_line_66 |  | 60 | 66 | 0.017518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_152-10_0_8_line_67 |  | 61 | 62 | 0.029817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_152-10_0_8_line_68 |  | 61 | 63 | 0.001476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_152-10_0_8_line_69 |  | 62 | 67 | 0.00040758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_152-10_0_8_line_70 |  | 63 | 66 | 0.03273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_152-10_0_8_line_71 |  | 63 | 68 | 0.012545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_152-10_0_8_line_72 |  | 64 | 69 | 0.051311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_152-10_0_8_line_73 |  | 65 | 142 | 0.022409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_152-10_0_8_line_74 |  | 65 | 143 | 0.018018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_152-10_0_8_line_75 |  | 68 | 72 | 0.0039008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_152-10_0_8_line_76 |  | 69 | 97 | 0.038481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_152-10_0_8_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0046835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_152-10_0_8_line_78 |  | 73 | 74 | 0.022055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_152-10_0_8_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0057093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_152-10_0_8_line_80 |  | 74 | 76 | 0.00026722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_152-10_0_8_line_81 |  | 75 | 77 | 0.024346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_152-10_0_8_line_82 |  | 76 | 78 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_152-10_0_8_line_83 |  | 77 | 79 | 0.006947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_152-10_0_8_line_84 |  | 78 | 80 | 0.00069635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_152-10_0_8_line_85 |  | 79 | 81 | 0.016753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_152-10_0_8_line_86 |  | 81 | 82 | 0.0086422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_152-10_0_8_line_87 |  | 82 | 127 | 0.012825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_152-10_0_8_line_88 |  | 83 | 84 | 0.028955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_152-10_0_8_line_89 |  | 83 | 85 | 0.02865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_152-10_0_8_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0035475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_152-10_0_8_line_91 |  | 86 | 87 | 0.037187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_152-10_0_8_line_92 |  | 87 | 88 | 0.030982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_152-10_0_8_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0090084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_152-10_0_8_line_94 |  | 89 | 111 | 0.034623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_152-10_0_8_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0066823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_152-10_0_8_line_96 |  | 90 | 92 | 0.041463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_152-10_0_8_line_97 |  | 91 | 93 | 0.023434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_152-10_0_8_line_98 |  | 92 | 94 | 0.02252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_152-10_0_8_line_99 |  | 92 | 95 | 0.012385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_152-10_0_8_line_100 |  | 93 | 96 | 0.022369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_152-10_0_8_line_101 |  | 93 | 97 | 0.003263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_152-10_0_8_line_102 |  | 95 | 98 | 0.018281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_152-10_0_8_line_103 |  | 95 | 99 | 0.012497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_152-10_0_8_line_104 |  | 96 | 100 | 0.0035996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_152-10_0_8_line_105 |  | 96 | 101 | 0.034894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_152-10_0_8_line_106 |  | 97 | 102 | 0.054178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_152-10_0_8_line_107 |  | 98 | 103 | 0.024941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_152-10_0_8_line_108 |  | 99 | 104 | 0.020346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_152-10_0_8_line_109 |  | 100 | 105 | 0.017268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_152-10_0_8_line_110 |  | 101 | 106 | 0.0019856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_152-10_0_8_line_111 |  | 102 | 107 | 0.040506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_152-10_0_8_line_112 |  | 103 | 108 | 0.0069047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_152-10_0_8_line_113 |  | 104 | 109 | 0.046317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_152-10_0_8_line_114 |  | 104 | 110 | 0.006122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_152-10_0_8_line_115 |  | 105 | 135 | 0.031543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_152-10_0_8_line_116 |  | 107 | 138 | 0.0074058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_152-10_0_8_line_117 |  | 108 | 186 | 0.01242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_152-10_0_8_line_118 |  | 110 | 146 | 0.010747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_152-10_0_8_line_119 |  | 111 | 125 | 0.013166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_152-10_0_8_line_120 |  | 111 | 126 | 0.01546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_152-10_0_8_line_121 |  | 112 | 113 | 0.030325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_152-10_0_8_line_122 |  | 112 | 114 | 0.011854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_152-10_0_8_line_123 |  | 113 | 115 | 0.0041113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_152-10_0_8_line_124 |  | 114 | 116 | 0.025169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_152-10_0_8_line_125 |  | 114 | 117 | 0.0031929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_152-10_0_8_line_126 |  | 115 | 118 | 0.0084718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_152-10_0_8_line_127 |  | 116 | 119 | 0.0079858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_152-10_0_8_line_128 |  | 117 | 120 | 0.019661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_152-10_0_8_line_129 |  | 119 | 121 | 0.014953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_152-10_0_8_line_130 |  | 120 | 122 | 0.022737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_152-10_0_8_line_131 |  | 121 | 123 | 0.0038088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_152-10_0_8_line_132 |  | 122 | 124 | 0.0068264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_152-10_0_8_line_133 |  | 123 | 151 | 0.011941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_152-10_0_8_line_134 |  | 124 | 128 | 0.0077391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_152-10_0_8_line_135 |  | 125 | 134 | 0.0087804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_152-10_0_8_line_136 |  | 126 | 132 | 0.020317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_152-10_0_8_line_137 |  | 127 | 128 | 0.015209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_152-10_0_8_line_138 |  | 127 | 129 | 0.025089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_152-10_0_8_line_139 |  | 128 | 130 | 0.016215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_152-10_0_8_line_140 |  | 129 | 131 | 0.012863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_152-10_0_8_line_141 |  | 130 | 152 | 0.0027573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_152-10_0_8_line_142 |  | 131 | 133 | 0.00061062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_152-10_0_8_line_143 |  | 132 | 133 | 0.0043241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_152-10_0_8_line_144 |  | 135 | 136 | 0.033544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_152-10_0_8_line_145 |  | 135 | 137 | 0.013161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_152-10_0_8_line_146 |  | 138 | 139 | 0.0050554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_152-10_0_8_line_147 |  | 139 | 140 | 0.0097283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_152-10_0_8_line_148 |  | 140 | 141 | 0.0050912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_152-10_0_8_line_149 |  | 141 | 179 | 0.0022057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_152-10_0_8_line_150 |  | 142 | 144 | 0.0024205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_152-10_0_8_line_151 |  | 143 | 145 | 0.0095198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_152-10_0_8_line_152 |  | 144 | 185 | 0.0031141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_152-10_0_8_line_153 |  | 145 | 183 | 0.020028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_152-10_0_8_line_154 |  | 147 | 148 | 0.012824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_152-10_0_8_line_155 |  | 148 | 149 | 0.024166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_152-10_0_8_line_156 |  | 149 | 150 | 0.031261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_152-10_0_8_line_157 |  | 150 | 151 | 0.023067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_152-10_0_8_line_158 |  | 152 | 153 | 0.022025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_152-10_0_8_line_159 |  | 153 | 159 | 0.0062275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_152-10_0_8_line_160 |  | 154 | 164 | 0.01904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_152-10_0_8_line_161 |  | 155 | 156 | 0.043064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_152-10_0_8_line_162 |  | 156 | 157 | 0.0051676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_152-10_0_8_line_163 |  | 157 | 158 | 0.017137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_152-10_0_8_line_164 |  | 158 | 159 | 0.0037066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_152-10_0_8_line_165 |  | 160 | 161 | 0.00086955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_152-10_0_8_line_166 |  | 161 | 162 | 0.02292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_152-10_0_8_line_167 |  | 162 | 164 | 0.0042952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_152-10_0_8_line_168 |  | 163 | 165 | 0.0031861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_152-10_0_8_line_169 |  | 165 | 166 | 0.0029129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_152-10_0_8_line_170 |  | 166 | 167 | 0.022698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_152-10_0_8_line_171 |  | 167 | 168 | 0.019998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_152-10_0_8_line_172 |  | 168 | 174 | 0.019914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_152-10_0_8_line_173 |  | 168 | 171 | 0.015262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_152-10_0_8_line_174 |  | 169 | 170 | 0.0017883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_152-10_0_8_line_175 |  | 169 | 171 | 0.020133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_152-10_0_8_line_176 |  | 170 | 172 | 0.024786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_152-10_0_8_line_177 |  | 172 | 173 | 0.026301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_152-10_0_8_line_178 |  | 174 | 175 | 0.0016696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_152-10_0_8_line_179 |  | 175 | 176 | 0.049727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_152-10_0_8_line_180 |  | 176 | 177 | 0.029707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_152-10_0_8_line_181 |  | 177 | 178 | 0.044783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_152-10_0_8_line_182 |  | 180 | 181 | 0.0025664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_152-10_0_8_line_183 |  | 180 | 182 | 0.018611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_152-10_0_8_line_184 |  | 181 | 183 | 0.006884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_152-10_0_8_line_185 |  | 182 | 184 | 0.0060059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_152-10_0_8_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 187 | 105 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2689530.9178 | 1238170.6246 | 2689530.9178 | 1238170.6246 | 2689521.1796 | 1238190.1057
1 | 2689525.2689 | 1238125.3065 | 2689531.1857 | 1238150.3583 | 2689530.9178 | 1238170.6246
2 | 2689560.2916 | 1238107.6883 | 2689543.369 | 1238116.5841 | 2689525.2689 | 1238125.3065
3 | 2689525.2689 | 1238125.3065 | 2689496.5985 | 1238132.0857
4 | 2689581.2267 | 1238115.6543 | 2689571.1388 | 1238113.8341 | 2689560.2916 | 1238107.6883
5 | 2689560.2916 | 1238107.6883 | 2689557.0303 | 1238104.4973
6 | 2689581.2267 | 1238115.6543 | 2689588.0886 | 1238107.1516 | 2689616.4644 | 1238090.1488
7 | 2689581.2267 | 1238115.6543 | 2689596.3528 | 1238114.4779
8 | 2689557.0303 | 1238104.4973 | 2689545.1715 | 1238092.894 | 2689537.5387 | 1238085.0153
9 | 2689616.4644 | 1238090.1488 | 2689625.4304 | 1238084.7764 | 2689646.3382 | 1238075.8295
10 | 2689596.3528 | 1238114.4779 | 2689603.0189 | 1238113.9595 | 2689615.8645 | 1238111.0602
11 | 2689537.5387 | 1238085.0153 | 2689535.8314 | 1238083.2529
12 | 2689665.211 | 1238067.7533 | 2689646.3382 | 1238075.8295
13 | 2689615.8645 | 1238111.0602 | 2689629.8913 | 1238107.8943
14 | 2689535.8314 | 1238083.2529 | 2689519.3506 | 1238066.241 | 2689515.9009 | 1238061.8893
15 | 2689651.3636 | 1238104.0384 | 2689638.297 | 1238105.9971 | 2689629.8913 | 1238107.8943
16 | 2689665.211 | 1238067.7533 | 2689672.5113 | 1238066.7962 | 2689705.7654 | 1238055.2504
17 | 2689649.4771 | 1237785.9975 | 2689648.0081 | 1237784.4221
18 | 2689654.0642 | 1237790.9173 | 2689649.4771 | 1237785.9975
19 | 2689637.6915 | 1237773.3574 | 2689648.0081 | 1237784.4221
20 | 2689654.0642 | 1237790.9173 | 2689660.0868 | 1237797.9355
21 | 2689654.0642 | 1237790.9173 | 2689671.4268 | 1237783.5184 | 2689675.6701 | 1237780.708
22 | 2689637.6915 | 1237773.3574 | 2689651.8783 | 1237755.3029
23 | 2689660.0868 | 1237797.9355 | 2689656.5254 | 1237802.7964 | 2689645.4858 | 1237809.9671
24 | 2689660.0868 | 1237797.9355 | 2689670.7241 | 1237808.5592
25 | 2689675.6701 | 1237780.708 | 2689689.876 | 1237771.2992 | 2689693.9547 | 1237767.7984
26 | 2689645.4858 | 1237809.9671 | 2689639.4589 | 1237813.8819
27 | 2689683.8713 | 1237821.6896 | 2689670.7241 | 1237808.5592
28 | 2689704.0528 | 1237759.1309 | 2689693.9547 | 1237767.7984
29 | 2689639.4589 | 1237813.8819 | 2689638.9958 | 1237814.1827
30 | 2689683.8713 | 1237821.6896 | 2689693.0684 | 1237830.4128
31 | 2689683.8713 | 1237821.6896 | 2689696.7359 | 1237810.3501
32 | 2689704.0528 | 1237759.1309 | 2689720.9471 | 1237744.6301
33 | 2689704.0528 | 1237759.1309 | 2689683.4478 | 1237727.1652
34 | 2689633.0143 | 1237818.068 | 2689638.9958 | 1237814.1827
35 | 2689694.4762 | 1237831.7481 | 2689693.0684 | 1237830.4128
36 | 2689696.7359 | 1237810.3501 | 2689712.5193 | 1237796.4378
37 | 2689720.9471 | 1237744.6301 | 2689730.9464 | 1237736.0474
38 | 2689745.567 | 1237674.9482 | 2689739.6636 | 1237677.0605 | 2689730.013 | 1237685.6621
39 | 2689745.567 | 1237674.9482 | 2689742.3549 | 1237657.1979 | 2689738.7896 | 1237644.7906 | 2689733.6777 | 1237635.5844 | 2689725.8885 | 1237627.8056
40 | 2689745.567 | 1237674.9482 | 2689758.6247 | 1237696.6585
41 | 2689725.8885 | 1237627.8056 | 2689714.7865 | 1237617.212
42 | 2689725.8885 | 1237627.8056 | 2689695.777 | 1237655.5977
43 | 2689764.8085 | 1237706.9399 | 2689758.6247 | 1237696.6585
44 | 2689705.0848 | 1237602.5286 | 2689713.4324 | 1237615.9199 | 2689714.7865 | 1237617.212
45 | 2689677.5981 | 1237672.3764 | 2689695.777 | 1237655.5977
46 | 2689764.8085 | 1237706.9399 | 2689763.0147 | 1237708.4806 | 2689749.6067 | 1237720.0308 | 2689747.4324 | 1237721.8971
47 | 2689705.0848 | 1237602.5286 | 2689697.5958 | 1237604.4168 | 2689693.4324 | 1237607.5869
48 | 2689660.524 | 1237688.1354 | 2689677.5981 | 1237672.3764
49 | 2689747.4324 | 1237721.8971 | 2689730.9464 | 1237736.0474
50 | 2689678.2503 | 1237619.731 | 2689683.305 | 1237615.2978 | 2689693.4324 | 1237607.5869
51 | 2689643.0517 | 1237704.262 | 2689660.524 | 1237688.1354
52 | 2689786.718 | 1237731.6001 | 2689784.6435 | 1237733.1921 | 2689773.8606 | 1237742.4612
53 | 2689786.718 | 1237731.6001 | 2689790.1445 | 1237736.6667 | 2689792.7455 | 1237742.7882 | 2689796.3786 | 1237761.0557
54 | 2689753.2246 | 1237760.5581 | 2689769.6184 | 1237746.1077 | 2689773.8606 | 1237742.4612
55 | 2689753.2246 | 1237760.5581 | 2689747.8715 | 1237765.2766
56 | 2689496.3067 | 1237970.5634 | 2689484.7421 | 1237967.5589 | 2689479.1778 | 1237972.6179
57 | 2689464.9279 | 1237985.5736 | 2689479.1778 | 1237972.6179
58 | 2689497.2826 | 1237970.8169 | 2689496.3067 | 1237970.5634
59 | 2689440.7374 | 1237966.6511 | 2689450.1556 | 1237972.764 | 2689464.9279 | 1237985.5736
60 | 2689464.9279 | 1237985.5736 | 2689479.6254 | 1237998.3153 | 2689489.7142 | 1238003.1041
61 | 2689440.7374 | 1237966.6511 | 2689446.2686 | 1237961.097 | 2689461.805 | 1237953.5325
62 | 2689489.7142 | 1238003.1041 | 2689493.0587 | 1238016.1195 | 2689499.163 | 1238031.1795
63 | 2689489.7142 | 1238003.1041 | 2689494.9252 | 1238004.2279 | 2689499.3427 | 1238004.7949 | 2689504.2745 | 1238004.3689 | 2689512.417 | 1238003.2574 | 2689528.9277 | 1237999.6911
64 | 2689461.805 | 1237953.5325 | 2689484.1034 | 1237942.6757 | 2689496.7909 | 1237933.955
65 | 2689501.8923 | 1238037.9129 | 2689499.163 | 1238031.1795
66 | 2689546.0509 | 1237995.9924 | 2689528.9277 | 1237999.6911
67 | 2689537.7452 | 1237964.2887 | 2689531.2867 | 1237942.5311 | 2689526.8505 | 1237936.9606
68 | 2689539.1948 | 1237963.9881 | 2689537.7452 | 1237964.2887
69 | 2689526.8505 | 1237936.9606 | 2689526.5966 | 1237936.6418
70 | 2689546.0509 | 1237995.9924 | 2689539.1948 | 1237963.9881
71 | 2689539.1948 | 1237963.9881 | 2689551.4521 | 1237961.3178
72 | 2689496.7909 | 1237933.955 | 2689527.4134 | 1237912.9067 | 2689538.7948 | 1237904.4945
73 | 2689501.8923 | 1238037.9129 | 2689509.2162 | 1238053.4568 | 2689512.4628 | 1238057.5522
74 | 2689501.8923 | 1238037.9129 | 2689519.5271 | 1238034.2179
75 | 2689555.2635 | 1237960.4874 | 2689551.4521 | 1237961.3178
76 | 2689569.7404 | 1237881.6221 | 2689538.7948 | 1237904.4945
77 | 2689639.61 | 1237707.4385 | 2689643.0517 | 1237704.262
78 | 2689559.7595 | 1237635.7873 | 2689576.594 | 1237621.5384
79 | 2689559.7595 | 1237635.7873 | 2689555.4017 | 1237639.4758
80 | 2689576.7979 | 1237621.3658 | 2689576.594 | 1237621.5384
81 | 2689555.4017 | 1237639.4758 | 2689536.819 | 1237655.2044
82 | 2689588.2097 | 1237611.7067 | 2689576.7979 | 1237621.3658
83 | 2689531.5164 | 1237659.6926 | 2689536.819 | 1237655.2044
84 | 2689588.7412 | 1237611.2568 | 2689588.2097 | 1237611.7067
85 | 2689531.5164 | 1237659.6926 | 2689518.7289 | 1237670.5161
86 | 2689512.1324 | 1237676.0994 | 2689518.7289 | 1237670.5161
87 | 2689502.3431 | 1237684.3852 | 2689512.1324 | 1237676.0994
88 | 2689552.872 | 1237580.3123 | 2689543.793 | 1237581.4352 | 2689524.037 | 1237580.0151
89 | 2689577.7612 | 1237566.7145 | 2689556.4525 | 1237579.8694 | 2689552.872 | 1237580.3123
90 | 2689524.037 | 1237580.0151 | 2689520.4986 | 1237579.7607
91 | 2689485.8467 | 1237567.0738 | 2689490.1928 | 1237570.3861 | 2689520.4986 | 1237579.7607
92 | 2689485.8467 | 1237567.0738 | 2689467.8569 | 1237592.2977
93 | 2689462.9561 | 1237599.8528 | 2689466.5223 | 1237594.1691 | 2689467.8569 | 1237592.2977
94 | 2689462.9561 | 1237599.8528 | 2689454.7073 | 1237614.0055 | 2689446.7796 | 1237630.4536
95 | 2689587.5861 | 1237905.4938 | 2689584.1889 | 1237899.7394
96 | 2689610.8844 | 1237939.7516 | 2689593.5892 | 1237915.6621 | 2689587.5861 | 1237905.4938
97 | 2689572.2759 | 1237879.5588 | 2689578.1631 | 1237889.5326 | 2689584.1889 | 1237899.7394
98 | 2689590.8441 | 1237949.6565 | 2689607.3187 | 1237940.3983 | 2689609.364 | 1237939.7286 | 2689610.8844 | 1237939.7516
99 | 2689620.1076 | 1237947.2517 | 2689615.4198 | 1237941.5324 | 2689612.4048 | 1237939.7745 | 2689610.8844 | 1237939.7516
100 | 2689589.7235 | 1237865.5007 | 2689572.2759 | 1237879.5588
101 | 2689569.7404 | 1237881.6221 | 2689572.2759 | 1237879.5588
102 | 2689620.1076 | 1237947.2517 | 2689634.6376 | 1237936.1586
103 | 2689620.1076 | 1237947.2517 | 2689621.8672 | 1237959.624
104 | 2689589.7235 | 1237865.5007 | 2689591.9772 | 1237862.694
105 | 2689589.7235 | 1237865.5007 | 2689597.9255 | 1237863.9677 | 2689610.9404 | 1237855.3578 | 2689613.6985 | 1237854.0874 | 2689621.3546 | 1237852.1055
106 | 2689569.7404 | 1237881.6221 | 2689556.6222 | 1237869.5044 | 2689541.1401 | 1237860.1086 | 2689524.7273 | 1237852.2222
107 | 2689634.6376 | 1237936.1586 | 2689654.4618 | 1237921.0234
108 | 2689624.7311 | 1237979.7673 | 2689624.3756 | 1237977.2602 | 2689621.8672 | 1237959.624
109 | 2689602.7888 | 1237849.2297 | 2689591.9772 | 1237862.694
110 | 2689623.2768 | 1237851.6079 | 2689621.3546 | 1237852.1055
111 | 2689485.1668 | 1237845.0431 | 2689485.1668 | 1237845.0431 | 2689507.4556 | 1237846.6022 | 2689524.7273 | 1237852.2222 | 2689524.7273 | 1237852.2222
112 | 2689654.4618 | 1237921.0234 | 2689659.9499 | 1237916.8335
113 | 2689624.7311 | 1237979.7673 | 2689639.889 | 1237979.5404 | 2689649.4471 | 1237979.8849 | 2689659.574 | 1237981.1386 | 2689670.7013 | 1237983.568
114 | 2689624.7311 | 1237979.7673 | 2689618.7192 | 1237980.9229
115 | 2689621.2671 | 1237823.8574 | 2689618.8789 | 1237829.1919 | 2689602.7888 | 1237849.2297
116 | 2689485.1668 | 1237845.0431 | 2689477.9722 | 1237846.799
117 | 2689669.8217 | 1237909.2967 | 2689659.9499 | 1237916.8335
118 | 2689618.7192 | 1237980.9229 | 2689608.1658 | 1237982.9514
119 | 2689446.7796 | 1237630.4536 | 2689439.9623 | 1237641.7166
120 | 2689446.7796 | 1237630.4536 | 2689451.3651 | 1237632.9467 | 2689460.4497 | 1237637.6738
121 | 2689538.2253 | 1237752.2396 | 2689560.0176 | 1237731.1521
122 | 2689562.0219 | 1237720.7445 | 2689563.2052 | 1237728.0676 | 2689560.0176 | 1237731.1521
123 | 2689538.2253 | 1237752.2396 | 2689535.2708 | 1237755.0986
124 | 2689562.0219 | 1237720.7445 | 2689571.8511 | 1237717.6905 | 2689579.2601 | 1237713.5659 | 2689583.8896 | 1237709.1521
125 | 2689562.0219 | 1237720.7445 | 2689558.8359 | 1237720.9542
126 | 2689529.1828 | 1237760.9898 | 2689535.2708 | 1237755.0986
127 | 2689583.8896 | 1237709.1521 | 2689589.6694 | 1237703.6415
128 | 2689539.4299 | 1237718.8202 | 2689541.9203 | 1237719.6184 | 2689553.6377 | 1237721.2963 | 2689558.8359 | 1237720.9542
129 | 2689600.4922 | 1237693.3228 | 2689589.6694 | 1237703.6415
130 | 2689520.2845 | 1237707.2021 | 2689531.7626 | 1237716.3629 | 2689539.4299 | 1237718.8202
131 | 2689600.4922 | 1237693.3228 | 2689603.2489 | 1237690.6946
132 | 2689520.2845 | 1237707.2021 | 2689514.9491 | 1237702.9439
133 | 2689611.8917 | 1237682.4544 | 2689603.2489 | 1237690.6946
134 | 2689508.9003 | 1237698.1162 | 2689514.9491 | 1237702.9439
135 | 2689435.4156 | 1237649.2282 | 2689439.9623 | 1237641.7166
136 | 2689475.5241 | 1237650.9188 | 2689474.5381 | 1237649.6856 | 2689465.7794 | 1237640.447 | 2689460.4497 | 1237637.6738
137 | 2689502.3431 | 1237684.3852 | 2689508.9003 | 1237698.1162
138 | 2689502.3431 | 1237684.3852 | 2689486.6473 | 1237664.8129
139 | 2689508.9003 | 1237698.1162 | 2689497.1918 | 1237709.3335
140 | 2689478.6057 | 1237654.7731 | 2689481.8901 | 1237658.8808 | 2689486.6473 | 1237664.8129
141 | 2689495.2007 | 1237711.241 | 2689497.1918 | 1237709.3335
142 | 2689478.2244 | 1237654.2961 | 2689478.6057 | 1237654.7731
143 | 2689475.5241 | 1237650.9188 | 2689478.2244 | 1237654.2961
144 | 2689601.4634 | 1237797.5061 | 2689619.5495 | 1237817.349 | 2689621.2671 | 1237823.8574
145 | 2689621.2671 | 1237823.8574 | 2689628.4368 | 1237821.0413 | 2689633.0143 | 1237818.068
146 | 2689473.061 | 1237847.9977 | 2689477.9722 | 1237846.799
147 | 2689473.061 | 1237847.9977 | 2689464.3137 | 1237850.1326 | 2689463.6511 | 1237850.425
148 | 2689458.9931 | 1237852.4803 | 2689463.6511 | 1237850.425
149 | 2689458.9931 | 1237852.4803 | 2689456.9751 | 1237853.3707
150 | 2689513.9664 | 1238059.449 | 2689512.4628 | 1238057.5522
151 | 2689519.5271 | 1238034.2179 | 2689528.8446 | 1238032.2656
152 | 2689515.9009 | 1238061.8893 | 2689513.9664 | 1238059.449
153 | 2689548.447 | 1238028.1583 | 2689528.8446 | 1238032.2656
154 | 2689678.2503 | 1237619.731 | 2689671.1283 | 1237625.9773 | 2689668.7027 | 1237628.2899
155 | 2689651.2122 | 1237644.9656 | 2689668.7027 | 1237628.2899
156 | 2689628.5868 | 1237666.537 | 2689651.2122 | 1237644.9656
157 | 2689628.5868 | 1237666.537 | 2689611.8917 | 1237682.4544
158 | 2689479.2968 | 1237726.4776 | 2689495.2007 | 1237711.241
159 | 2689479.2968 | 1237726.4776 | 2689474.8 | 1237730.7858
160 | 2689747.8715 | 1237765.2766 | 2689733.5878 | 1237777.867
161 | 2689454.5062 | 1237745.3311 | 2689449.3503 | 1237742.5403 | 2689419.8886 | 1237719.8254
162 | 2689459.6696 | 1237745.1198 | 2689454.5062 | 1237745.3311 | 2689454.5062 | 1237745.3311
163 | 2689459.6696 | 1237745.1198 | 2689459.6696 | 1237745.1198 | 2689463.2292 | 1237741.8711 | 2689472.1235 | 1237733.35
164 | 2689474.8 | 1237730.7858 | 2689472.1235 | 1237733.35
165 | 2689712.5193 | 1237796.4378 | 2689713.1716 | 1237795.8628
166 | 2689713.1716 | 1237795.8628 | 2689730.3657 | 1237780.7071
167 | 2689733.5878 | 1237777.867 | 2689730.3657 | 1237780.7071
168 | 2689694.4762 | 1237831.7481 | 2689696.7879 | 1237833.9407
169 | 2689698.9013 | 1237835.9452 | 2689696.7879 | 1237833.9407
170 | 2689698.9013 | 1237835.9452 | 2689715.3699 | 1237851.5654
171 | 2689729.8793 | 1237865.3272 | 2689715.3699 | 1237851.5654
172 | 2689729.8793 | 1237865.3272 | 2689743.5652 | 1237879.7928
173 | 2689729.8793 | 1237865.3272 | 2689741.4595 | 1237855.3862
174 | 2689756.7355 | 1237842.2725 | 2689758.0924 | 1237841.1077
175 | 2689756.7355 | 1237842.2725 | 2689741.4595 | 1237855.3862
176 | 2689758.0924 | 1237841.1077 | 2689776.8995 | 1237824.9627
177 | 2689776.8995 | 1237824.9627 | 2689794.1322 | 1237810.1692 | 2689796.8602 | 1237807.8367
178 | 2689743.5652 | 1237879.7928 | 2689744.7127 | 1237881.0056
179 | 2689778.8878 | 1237917.1277 | 2689744.7127 | 1237881.0056
180 | 2689778.8878 | 1237917.1277 | 2689759.2473 | 1237939.4157
181 | 2689733.6847 | 1237976.1595 | 2689748.012 | 1237955.0998 | 2689752.1647 | 1237948.6578 | 2689758.2724 | 1237940.522 | 2689759.2473 | 1237939.4157
182 | 2689557.6965 | 1238026.2202 | 2689555.1847 | 1238026.7465
183 | 2689557.6965 | 1238026.2202 | 2689575.912 | 1238022.4035
184 | 2689555.1847 | 1238026.7465 | 2689548.447 | 1238028.1583
185 | 2689581.7902 | 1238021.1719 | 2689575.912 | 1238022.4035

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689530.9178 | 1238170.6246
1 | 2689521.1796 | 1238190.1057
2 | 2689525.2689 | 1238125.3065
3 | 2689560.2916 | 1238107.6883
4 | 2689496.5985 | 1238132.0857
5 | 2689581.2267 | 1238115.6543
6 | 2689557.0303 | 1238104.4973
7 | 2689616.4644 | 1238090.1488
8 | 2689596.3528 | 1238114.4779
9 | 2689537.5387 | 1238085.0153
10 | 2689646.3382 | 1238075.8295
11 | 2689615.8645 | 1238111.0602
12 | 2689535.8314 | 1238083.2529
13 | 2689629.8913 | 1238107.8943
14 | 2689651.3636 | 1238104.0384
15 | 2689665.211 | 1238067.7533
16 | 2689705.7654 | 1238055.2504
17 | 2689649.4771 | 1237785.9975
18 | 2689648.0081 | 1237784.4221
19 | 2689654.0642 | 1237790.9173
20 | 2689637.6915 | 1237773.3574
21 | 2689660.0868 | 1237797.9355
22 | 2689675.6701 | 1237780.708
23 | 2689651.8783 | 1237755.3029
24 | 2689645.4858 | 1237809.9671
25 | 2689670.7241 | 1237808.5592
26 | 2689693.9547 | 1237767.7984
27 | 2689639.4589 | 1237813.8819
28 | 2689683.8713 | 1237821.6896
29 | 2689704.0528 | 1237759.1309
30 | 2689638.9958 | 1237814.1827
31 | 2689693.0684 | 1237830.4128
32 | 2689696.7359 | 1237810.3501
33 | 2689720.9471 | 1237744.6301
34 | 2689683.4478 | 1237727.1652
35 | 2689730.013 | 1237685.6621
36 | 2689745.567 | 1237674.9482
37 | 2689725.8885 | 1237627.8056
38 | 2689758.6247 | 1237696.6585
39 | 2689714.7865 | 1237617.212
40 | 2689695.777 | 1237655.5977
41 | 2689764.8085 | 1237706.9399
42 | 2689705.0848 | 1237602.5286
43 | 2689677.5981 | 1237672.3764
44 | 2689747.4324 | 1237721.8971
45 | 2689693.4324 | 1237607.5869
46 | 2689660.524 | 1237688.1354
47 | 2689786.718 | 1237731.6001
48 | 2689773.8606 | 1237742.4612
49 | 2689796.3786 | 1237761.0557
50 | 2689730.9464 | 1237736.0474
51 | 2689753.2246 | 1237760.5581
52 | 2689479.1778 | 1237972.6179
53 | 2689496.3067 | 1237970.5634
54 | 2689464.9279 | 1237985.5736
55 | 2689497.2826 | 1237970.8169
56 | 2689440.7374 | 1237966.6511
57 | 2689489.7142 | 1238003.1041
58 | 2689461.805 | 1237953.5325
59 | 2689499.163 | 1238031.1795
60 | 2689528.9277 | 1237999.6911
61 | 2689537.7452 | 1237964.2887
62 | 2689526.8505 | 1237936.9606
63 | 2689539.1948 | 1237963.9881
64 | 2689496.7909 | 1237933.955
65 | 2689501.8923 | 1238037.9129
66 | 2689546.0509 | 1237995.9924
67 | 2689526.5966 | 1237936.6418
68 | 2689551.4521 | 1237961.3178
69 | 2689538.7948 | 1237904.4945
70 | 2689643.0517 | 1237704.262
71 | 2689639.61 | 1237707.4385
72 | 2689555.2635 | 1237960.4874
73 | 2689559.7595 | 1237635.7873
74 | 2689576.594 | 1237621.5384
75 | 2689555.4017 | 1237639.4758
76 | 2689576.7979 | 1237621.3658
77 | 2689536.819 | 1237655.2044
78 | 2689588.2097 | 1237611.7067
79 | 2689531.5164 | 1237659.6926
80 | 2689588.7412 | 1237611.2568
81 | 2689518.7289 | 1237670.5161
82 | 2689512.1324 | 1237676.0994
83 | 2689552.872 | 1237580.3123
84 | 2689524.037 | 1237580.0151
85 | 2689577.7612 | 1237566.7145
86 | 2689520.4986 | 1237579.7607
87 | 2689485.8467 | 1237567.0738
88 | 2689467.8569 | 1237592.2977
89 | 2689462.9561 | 1237599.8528
90 | 2689587.5861 | 1237905.4938
91 | 2689584.1889 | 1237899.7394
92 | 2689610.8844 | 1237939.7516
93 | 2689572.2759 | 1237879.5588
94 | 2689590.8441 | 1237949.6565
95 | 2689620.1076 | 1237947.2517
96 | 2689589.7235 | 1237865.5007
97 | 2689569.7404 | 1237881.6221
98 | 2689634.6376 | 1237936.1586
99 | 2689621.8672 | 1237959.624
100 | 2689591.9772 | 1237862.694
101 | 2689621.3546 | 1237852.1055
102 | 2689524.7273 | 1237852.2222
103 | 2689654.4618 | 1237921.0234
104 | 2689624.7311 | 1237979.7673
105 | 2689602.7888 | 1237849.2297
106 | 2689623.2768 | 1237851.6079
107 | 2689485.1668 | 1237845.0431
108 | 2689659.9499 | 1237916.8335
109 | 2689670.7013 | 1237983.568
110 | 2689618.7192 | 1237980.9229
111 | 2689446.7796 | 1237630.4536
112 | 2689560.0176 | 1237731.1521
113 | 2689538.2253 | 1237752.2396
114 | 2689562.0219 | 1237720.7445
115 | 2689535.2708 | 1237755.0986
116 | 2689583.8896 | 1237709.1521
117 | 2689558.8359 | 1237720.9542
118 | 2689529.1828 | 1237760.9898
119 | 2689589.6694 | 1237703.6415
120 | 2689539.4299 | 1237718.8202
121 | 2689600.4922 | 1237693.3228
122 | 2689520.2845 | 1237707.2021
123 | 2689603.2489 | 1237690.6946
124 | 2689514.9491 | 1237702.9439
125 | 2689439.9623 | 1237641.7166
126 | 2689460.4497 | 1237637.6738
127 | 2689502.3431 | 1237684.3852
128 | 2689508.9003 | 1237698.1162
129 | 2689486.6473 | 1237664.8129
130 | 2689497.1918 | 1237709.3335
131 | 2689478.6057 | 1237654.7731
132 | 2689475.5241 | 1237650.9188
133 | 2689478.2244 | 1237654.2961
134 | 2689435.4156 | 1237649.2282
135 | 2689621.2671 | 1237823.8574
136 | 2689601.4634 | 1237797.5061
137 | 2689633.0143 | 1237818.068
138 | 2689477.9722 | 1237846.799
139 | 2689473.061 | 1237847.9977
140 | 2689463.6511 | 1237850.425
141 | 2689458.9931 | 1237852.4803
142 | 2689512.4628 | 1238057.5522
143 | 2689519.5271 | 1238034.2179
144 | 2689513.9664 | 1238059.449
145 | 2689528.8446 | 1238032.2656
146 | 2689608.1658 | 1237982.9514
147 | 2689678.2503 | 1237619.731
148 | 2689668.7027 | 1237628.2899
149 | 2689651.2122 | 1237644.9656
150 | 2689628.5868 | 1237666.537
151 | 2689611.8917 | 1237682.4544
152 | 2689495.2007 | 1237711.241
153 | 2689479.2968 | 1237726.4776
154 | 2689747.8715 | 1237765.2766
155 | 2689419.8886 | 1237719.8254
156 | 2689454.5062 | 1237745.3311
157 | 2689459.6696 | 1237745.1198
158 | 2689472.1235 | 1237733.35
159 | 2689474.8 | 1237730.7858
160 | 2689712.5193 | 1237796.4378
161 | 2689713.1716 | 1237795.8628
162 | 2689730.3657 | 1237780.7071
163 | 2689694.4762 | 1237831.7481
164 | 2689733.5878 | 1237777.867
165 | 2689696.7879 | 1237833.9407
166 | 2689698.9013 | 1237835.9452
167 | 2689715.3699 | 1237851.5654
168 | 2689729.8793 | 1237865.3272
169 | 2689756.7355 | 1237842.2725
170 | 2689758.0924 | 1237841.1077
171 | 2689741.4595 | 1237855.3862
172 | 2689776.8995 | 1237824.9627
173 | 2689796.8602 | 1237807.8367
174 | 2689743.5652 | 1237879.7928
175 | 2689744.7127 | 1237881.0056
176 | 2689778.8878 | 1237917.1277
177 | 2689759.2473 | 1237939.4157
178 | 2689733.6847 | 1237976.1595
179 | 2689456.9751 | 1237853.3707
180 | 2689557.6965 | 1238026.2202
181 | 2689555.1847 | 1238026.7465
182 | 2689575.912 | 1238022.4035
183 | 2689548.447 | 1238028.1583
184 | 2689581.7902 | 1238021.1719
185 | 2689515.9009 | 1238061.8893
186 | 2689669.8217 | 1237909.2967
187 | 2689589.7235 | 1237865.5007

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97204 | -0.53897 | 0.0044554 | 0.0011166
1 | 0.97199 | -0.53994 | 0.0024113 | 0.00060433
2 | 0.97234 | -0.53314 | 0 | 0
3 | 0.97266 | -0.52668 | 0 | 0
4 | 0.97228 | -0.53428 | 0.0020971 | 0.00052559
5 | 0.97202 | -0.53945 | 0 | 0
6 | 0.97283 | -0.52335 | 0.006074 | 0.0015223
7 | 0.97171 | -0.54562 | 0.0011086 | 0.00027783
8 | 0.97169 | -0.54588 | 0.0042741 | 0.0010712
9 | 0.974 | -0.50023 | 0.0017932 | 0.00044941
10 | 0.9715 | -0.5496 | 0.0011084 | 0.00027779
11 | 0.97135 | -0.55274 | 0.0089538 | 0.002244
12 | 0.97411 | -0.49809 | 0.0015459 | 0.00038744
13 | 0.97121 | -0.55532 | 0.0089629 | 0.0022463
14 | 0.9712 | -0.55564 | 0.00078081 | 0.00019569
15 | 0.9714 | -0.55164 | 0 | 0
16 | 0.97119 | -0.55587 | 0.0053786 | 0.001348
17 | 0.99427 | -0.10905 | 0.0033158 | 0.00083102
18 | 0.99424 | -0.10954 | 0.0031055 | 0.00077832
19 | 0.99437 | -0.10713 | 0 | 0
20 | 0.99411 | -0.11216 | 0.006188 | 0.0015509
21 | 0.99477 | -0.099377 | 0 | 0
22 | 0.9934 | -0.12555 | 0.0031923 | 0.00080007
23 | 0.99403 | -0.11362 | 0.0036124 | 0.00090535
24 | 0.99599 | -0.076131 | 0.0023027 | 0.00057712
25 | 0.9936 | -0.12189 | 0.0028739 | 0.00072026
26 | 0.99251 | -0.1425 | 0.0029727 | 0.00074502
27 | 0.99645 | -0.067367 | 0.0026813 | 0.000672
28 | 0.99221 | -0.14884 | 0 | 0
29 | 0.992 | -0.1524 | 0.0033912 | 0.0008499
30 | 0.99649 | -0.066688 | 0.002198 | 0.00055088
31 | 0.99154 | -0.1617 | 0.0027976 | 0.00070115
32 | 0.99182 | -0.15638 | 0.0052226 | 0.0013089
33 | 0.9912 | -0.16763 | 0.0017468 | 0.0004378
34 | 0.99164 | -0.15938 | 0.01036 | 0.0025965
35 | 0.98786 | -0.23179 | 0.0028863 | 0.00072338
36 | 0.98791 | -0.2308 | 0 | 0
37 | 0.98616 | -0.26452 | 0 | 0
38 | 0.98877 | -0.21424 | 0.0021881 | 0.00054838
39 | 0.98569 | -0.27372 | 0.0018954 | 0.00047502
40 | 0.98579 | -0.27173 | 0.0017634 | 0.00044195
41 | 0.98918 | -0.20628 | 0 | 0
42 | 0.98515 | -0.28418 | 0 | 0
43 | 0.98561 | -0.27531 | 0.0014915 | 0.00037381
44 | 0.98997 | -0.19111 | 0.0019802 | 0.00049628
45 | 0.98475 | -0.29185 | 0.0018952 | 0.00047498
46 | 0.98547 | -0.27805 | 0.0016229 | 0.00040673
47 | 0.99066 | -0.17885 | 0 | 0
48 | 0.9907 | -0.1781 | 0.0026358 | 0.0006606
49 | 0.99059 | -0.18024 | 0.0024995 | 0.00062643
50 | 0.99073 | -0.17656 | 0.0018593 | 0.00046598
51 | 0.99083 | -0.1756 | 0.0026363 | 0.00066072
52 | 0.98247 | -0.33468 | 0.0062027 | 0.0015545
53 | 0.98239 | -0.33636 | 0.001792 | 0.00044913
54 | 0.98267 | -0.33086 | 0 | 0
55 | 0.98239 | -0.33641 | 0.0029781 | 0.00074638
56 | 0.98604 | -0.26568 | 0 | 0
57 | 0.97962 | -0.39016 | 0 | 0
58 | 0.9888 | -0.21272 | 0.0034814 | 0.00087252
59 | 0.97741 | -0.43346 | 0.006895 | 0.0017281
60 | 0.97863 | -0.40961 | 0.003967 | 0.00099423
61 | 0.97754 | -0.43092 | 0 | 0
62 | 0.97716 | -0.43839 | 0.0062552 | 0.0015677
63 | 0.97756 | -0.43055 | 0 | 0
64 | 0.99334 | -0.12611 | 0.0054692 | 0.0013707
65 | 0.97691 | -0.44317 | 0 | 0
66 | 0.97826 | -0.41691 | 0 | 0
67 | 0.97716 | -0.43844 | 0.0074642 | 0.0018707
68 | 0.97746 | -0.43265 | 0.0039692 | 0.00099477
69 | 0.99637 | -0.068784 | 0.010134 | 0.0025398
70 | 0.98536 | -0.28016 | 0.0018048 | 0.00045233
71 | 0.98535 | -0.28043 | 0.0031402 | 0.00078701
72 | 0.97744 | -0.43302 | 0.0051873 | 0.0013001
73 | 0.97721 | -0.43909 | 0.001466 | 0.00036741
74 | 0.97701 | -0.44291 | 0.0006462 | 0.00016195
75 | 0.97727 | -0.43795 | 0.0023287 | 0.00058362
76 | 0.97701 | -0.44295 | 0.003499 | 0.00087693
77 | 0.97757 | -0.43205 | 0.0023276 | 0.00058336
78 | 0.97694 | -0.44441 | 0.0022292 | 0.00055868
79 | 0.97767 | -0.43008 | 0.0010132 | 0.00025394
80 | 0.97694 | -0.44445 | 0.0031067 | 0.00077861
81 | 0.97792 | -0.425 | 0.0016733 | 0.00041936
82 | 0.97807 | -0.42212 | 0.0013413 | 0.00033617
83 | 0.97406 | -0.50107 | 0.0040314 | 0.0010104
84 | 0.97438 | -0.49467 | 0.0036415 | 0.00091265
85 | 0.97384 | -0.50529 | 0.0080083 | 0.0020071
86 | 0.97443 | -0.49365 | 0.0019941 | 0.00049977
87 | 0.97504 | -0.48159 | 0 | 0
88 | 0.97555 | -0.47155 | 0.0018453 | 0.00046247
89 | 0.97572 | -0.46833 | 0 | 0
90 | 0.99617 | -0.072993 | 0.0069079 | 0.0017313
91 | 0.99644 | -0.067834 | 0.015621 | 0.0039149
92 | 0.99477 | -0.10002 | 0 | 0
93 | 0.99771 | -0.043353 | 0 | 0
94 | 0.99467 | -0.10205 | 0.0051312 | 0.001286
95 | 0.99441 | -0.10698 | 0 | 0
96 | 0.99886 | -0.02168 | 0 | 0
97 | 0.99759 | -0.045667 | 0 | 0
98 | 0.99405 | -0.11392 | 0.0057506 | 0.0014412
99 | 0.99429 | -0.10928 | 0.003163 | 0.00079272
100 | 0.99905 | -0.018021 | 0.0064828 | 0.0016248
101 | 0.9985 | -0.028513 | 0.0051975 | 0.0013026
102 | 0.99636 | -0.069387 | 0.0089088 | 0.0022328
103 | 0.99369 | -0.12085 | 0.0030899 | 0.0007744
104 | 0.99416 | -0.11188 | 0 | 0
105 | 1 | 0 | -0.54863 | -0.13989
106 | 0.99849 | -0.028722 | 0.0060072 | 0.0015055
107 | 0.99577 | -0.080814 | 0.0020891 | 0.00052357
108 | 0.99361 | -0.12239 | 0.0011154 | 0.00027956
109 | 0.99404 | -0.11406 | 0.0026636 | 0.00066756
110 | 0.99413 | -0.11238 | 0.0025009 | 0.00062679
111 | 0.97635 | -0.45597 | 0 | 0
112 | 0.97963 | -0.39162 | 0.0032325 | 0.00081013
113 | 0.97928 | -0.3985 | 0.0027849 | 0.00069797
114 | 0.9798 | -0.38824 | 0 | 0
115 | 0.97924 | -0.39922 | 0.0027531 | 0.00068999
116 | 0.98045 | -0.37548 | 0.0019587 | 0.00049089
117 | 0.97973 | -0.38963 | 0.0020213 | 0.00050659
118 | 0.97919 | -0.40029 | 0.0069418 | 0.0017398
119 | 0.98066 | -0.37136 | 0.0021813 | 0.00054667
120 | 0.9793 | -0.39803 | 0.001799 | 0.00045088
121 | 0.98107 | -0.36351 | 0.0034815 | 0.00087254
122 | 0.97881 | -0.40756 | 0.00081104 | 0.00020326
123 | 0.98117 | -0.36145 | 0.0018559 | 0.00046513
124 | 0.97867 | -0.4104 | 0.001535 | 0.00038471
125 | 0.97625 | -0.45782 | 0.0049925 | 0.0012512
126 | 0.97674 | -0.44827 | 0.0019236 | 0.0004821
127 | 0.9783 | -0.41753 | 0 | 0
128 | 0.97851 | -0.41357 | 0 | 0
129 | 0.97787 | -0.42613 | 0.0013191 | 0.00033059
130 | 0.97802 | -0.42321 | 0.0030999 | 0.0007769
131 | 0.97743 | -0.43464 | 0.0031705 | 0.00079459
132 | 0.97729 | -0.43744 | 0.0016834 | 0.0004219
133 | 0.97741 | -0.43501 | 0.002264 | 0.0005674
134 | 0.97623 | -0.45826 | 0.0027281 | 0.00068372
135 | 0.99782 | -0.041394 | 0 | 0
136 | 0.99736 | -0.050277 | 0.01512 | 0.0037894
137 | 0.99695 | -0.057846 | 0.0027606 | 0.00069186
138 | 0.99567 | -0.082632 | 0.0018128 | 0.00045434
139 | 0.99562 | -0.083712 | 0.0018931 | 0.00047446
140 | 0.99553 | -0.085468 | 0.0020223 | 0.00050684
141 | 0.99549 | -0.086205 | 0.0064529 | 0.0016173
142 | 0.97572 | -0.46645 | 0.0014245 | 0.00035702
143 | 0.97664 | -0.44857 | 0.0027174 | 0.00068103
144 | 0.9756 | -0.46891 | 0.0041845 | 0.0010487
145 | 0.97651 | -0.45094 | 0.0014853 | 0.00037225
146 | 0.99411 | -0.11277 | 0.0020874 | 0.00052316
147 | 0.98416 | -0.30323 | 0.0012278 | 0.00030772
148 | 0.98378 | -0.31066 | 0.0025114 | 0.0006294
149 | 0.98307 | -0.32442 | 0.0011593 | 0.00029056
150 | 0.98217 | -0.34207 | 0.002108 | 0.0005283
151 | 0.98151 | -0.3549 | 0.001773 | 0.00044435
152 | 0.97794 | -0.42469 | 0.00081172 | 0.00020344
153 | 0.97735 | -0.43623 | 0.0013356 | 0.00033474
154 | 0.99088 | -0.17461 | 0.0026149 | 0.00065536
155 | 0.97636 | -0.45572 | 0.0086847 | 0.0021766
156 | 0.97671 | -0.44889 | 0.0042112 | 0.0010554
157 | 0.97677 | -0.44767 | 0.0080619 | 0.0020205
158 | 0.9771 | -0.44111 | 0.0050981 | 0.0012777
159 | 0.97719 | -0.43935 | 0.001337 | 0.00033508
160 | 0.99144 | -0.16368 | 0.0020896 | 0.0005237
161 | 0.99143 | -0.16395 | 0.0023469 | 0.00058819
162 | 0.99111 | -0.17011 | 0.0021727 | 0.00054452
163 | 0.99144 | -0.16357 | 0.0023042 | 0.00057749
164 | 0.99106 | -0.1711 | 0.0025885 | 0.00064873
165 | 0.99129 | -0.16651 | 0.0026809 | 0.00067189
166 | 0.99116 | -0.16907 | 0.0021915 | 0.00054923
167 | 0.99017 | -0.18812 | 0.0057297 | 0.001436
168 | 0.98941 | -0.20289 | 0 | 0
169 | 0.98907 | -0.2095 | 0.0021371 | 0.00053561
170 | 0.98906 | -0.20974 | 0.0024275 | 0.00060838
171 | 0.98925 | -0.20606 | 0.0020659 | 0.00051777
172 | 0.98895 | -0.21196 | 0.002181 | 0.0005466
173 | 0.98888 | -0.21329 | 0.002842 | 0.00071228
174 | 0.98887 | -0.21349 | 0.0023488 | 0.00058867
175 | 0.98882 | -0.21431 | 0.0029871 | 0.00074863
176 | 0.9877 | -0.23608 | 0 | 0
177 | 0.98703 | -0.24911 | 0.013329 | 0.0033405
178 | 0.98657 | -0.25809 | 0.011202 | 0.0028076
179 | 0.99548 | -0.086275 | 0.0017854 | 0.00044746
180 | 0.9762 | -0.45717 | 0.0012432 | 0.00031158
181 | 0.97622 | -0.45679 | 0.0027169 | 0.00068092
182 | 0.97608 | -0.45956 | 0.0016027 | 0.00040166
183 | 0.97629 | -0.45541 | 0.0012303 | 0.00030834
184 | 0.97605 | -0.46015 | 0.0053945 | 0.001352
185 | 0.97545 | -0.47183 | 0.0022585 | 0.00056605
186 | 0.99348 | -0.12493 | 0.011548 | 0.0028942
187 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0024114 | 0.00060413 | -0.0024113 | -0.00060433 | 1.1129e-07 | -1.9874e-07 | 0.0036914 | 0.0036915 | 0.0036915 | 0.97204 | -0.53897 | 0.97199 | -0.53994 | 1.0141
1 | -0.0068668 | -0.0017208 | 0.0068688 | 0.0017214 | 1.9064e-06 | 6.4961e-07 | 0.010512 | 0.010512 | 0.010512 | 0.97204 | -0.53897 | 0.97234 | -0.53314 | 2.8879
2 | -0.008966 | -0.0022467 | 0.0089688 | 0.002248 | 2.7618e-06 | 1.2822e-06 | 0.013721 | 0.013721 | 0.013721 | 0.97234 | -0.53314 | 0.97266 | -0.52668 | 3.7695
3 | 0.0020973 | 0.0005253 | -0.0020971 | -0.00052559 | 1.138e-07 | -2.9256e-07 | 0.0032094 | 0.0032096 | 0.0032096 | 0.97234 | -0.53314 | 0.97228 | -0.53428 | 0.88175
4 | 0.030605 | 0.0076823 | -0.030587 | -0.0076707 | 1.8632e-05 | 1.1643e-05 | 0.046825 | 0.046825 | 0.046825 | 0.97266 | -0.52668 | 0.97202 | -0.53945 | 12.8641
5 | -0.039574 | -0.0099303 | 0.03958 | 0.0099343 | 6.2723e-06 | 3.9576e-06 | 0.060546 | 0.060546 | 0.060546 | 0.97266 | -0.52668 | 0.97283 | -0.52335 | 16.6335
6 | 0.0076006 | 0.0019051 | -0.0075984 | -0.0019042 | 2.2342e-06 | 8.846e-07 | 0.011636 | 0.011636 | 0.011636 | 0.97202 | -0.53945 | 0.97171 | -0.54562 | 3.1966
7 | 0.022986 | 0.0057655 | -0.022979 | -0.0057612 | 7.0453e-06 | 4.321e-06 | 0.03519 | 0.03519 | 0.03519 | 0.97202 | -0.53945 | 0.97169 | -0.54588 | 9.6676
8 | -0.045654 | -0.011457 | 0.045705 | 0.011488 | 5.0407e-05 | 3.1918e-05 | 0.069837 | 0.069837 | 0.069837 | 0.97283 | -0.52335 | 0.974 | -0.50023 | 19.1859
9 | 0.0064898 | 0.0016264 | -0.0064886 | -0.001626 | 1.2294e-06 | 3.7574e-07 | 0.0099381 | 0.0099383 | 0.0099383 | 0.97171 | -0.54562 | 0.9715 | -0.5496 | 2.7303
10 | 0.018705 | 0.00469 | -0.018699 | -0.0046864 | 6.1093e-06 | 3.6641e-06 | 0.028645 | 0.028645 | 0.028645 | 0.97169 | -0.54588 | 0.97135 | -0.55274 | 7.8694
11 | -0.047498 | -0.011938 | 0.047503 | 0.011941 | 4.8466e-06 | 3.0713e-06 | 0.072576 | 0.072576 | 0.072576 | 0.974 | -0.50023 | 0.97411 | -0.49809 | 19.9385
12 | 0.0053802 | 0.0013482 | -0.0053797 | -0.0013482 | 5.2276e-07 | 8.0408e-08 | 0.0082406 | 0.0082407 | 0.0082407 | 0.9715 | -0.5496 | 0.9714 | -0.55164 | 2.2639
13 | 0.0097449 | 0.0024423 | -0.0097437 | -0.0024417 | 1.2017e-06 | 5.9113e-07 | 0.014928 | 0.014928 | 0.014928 | 0.97135 | -0.55274 | 0.97121 | -0.55532 | 4.1012
14 | -0.049049 | -0.012328 | 0.04911 | 0.012367 | 6.1573e-05 | 3.9042e-05 | 0.074937 | 0.074937 | 0.074937 | 0.97411 | -0.49809 | 0.97545 | -0.47183 | 20.5872
15 | 0.00078082 | 0.00019543 | -0.00078081 | -0.00019569 | 1.1715e-08 | -2.6264e-07 | 0.0011962 | 0.0011963 | 0.0011963 | 0.97121 | -0.55532 | 0.9712 | -0.55564 | 0.32866
16 | 0.0053797 | 0.0013482 | -0.0053786 | -0.001348 | 1.084e-06 | 1.6692e-07 | 0.0082407 | 0.0082409 | 0.0082409 | 0.9714 | -0.55164 | 0.97119 | -0.55587 | 2.264
17 | 0.012908 | 0.0032351 | -0.012907 | -0.003235 | 3.0144e-07 | 1.6498e-07 | 0.019318 | 0.019318 | 0.019318 | 0.99427 | -0.10905 | 0.99424 | -0.10954 | 5.3071
18 | -0.016224 | -0.0040662 | 0.016225 | 0.004067 | 1.487e-06 | 8.6445e-07 | 0.02428 | 0.02428 | 0.02428 | 0.99427 | -0.10905 | 0.99437 | -0.10713 | 6.6704
19 | 0.0098019 | 0.0024567 | -0.0098007 | -0.0024561 | 1.2209e-06 | 5.8519e-07 | 0.01467 | 0.01467 | 0.01467 | 0.99424 | -0.10954 | 0.99411 | -0.11216 | 4.0302
20 | -0.19266 | -0.049122 | 0.19273 | 0.049167 | 7.213e-05 | 4.5684e-05 | 0.28861 | 0.28861 | 0.28861 | 0.99437 | -0.10713 | 0.99477 | -0.099377 | 19.8219
21 | 0.17644 | 0.045055 | -0.17628 | -0.044956 | 0.00015696 | 9.9213e-05 | 0.26433 | 0.26433 | 0.26433 | 0.99437 | -0.10713 | 0.9934 | -0.12555 | 18.1543
22 | 0.0036126 | 0.00090521 | -0.0036124 | -0.00090535 | 2.5178e-07 | -1.3654e-07 | 0.0054074 | 0.0054075 | 0.0054075 | 0.99411 | -0.11216 | 0.99403 | -0.11362 | 1.4856
23 | -0.27805 | -0.070705 | 0.27837 | 0.070904 | 0.00031176 | 0.00019853 | 0.41628 | 0.41628 | 0.41628 | 0.99477 | -0.099377 | 0.99599 | -0.076131 | 28.5909
24 | 0.085319 | 0.021538 | -0.085227 | -0.021479 | 9.1904e-05 | 5.8623e-05 | 0.12768 | 0.12768 | 0.12768 | 0.99477 | -0.099377 | 0.9936 | -0.12189 | 35.0763
25 | 0.17309 | 0.044155 | -0.17295 | -0.044066 | 0.00014155 | 8.9435e-05 | 0.25955 | 0.25955 | 0.25955 | 0.9934 | -0.12555 | 0.99251 | -0.1425 | 17.826
26 | -0.28067 | -0.071481 | 0.28079 | 0.071556 | 0.00011869 | 7.559e-05 | 0.41972 | 0.41972 | 0.41972 | 0.99599 | -0.076131 | 0.99645 | -0.067367 | 28.8272
27 | 0.082353 | 0.020759 | -0.082247 | -0.020691 | 0.00010606 | 6.7638e-05 | 0.12337 | 0.12337 | 0.12337 | 0.9936 | -0.12189 | 0.99221 | -0.14884 | 33.8939
28 | 0.16997 | 0.043321 | -0.16989 | -0.04327 | 8.1182e-05 | 5.1269e-05 | 0.25509 | 0.25509 | 0.25509 | 0.99251 | -0.1425 | 0.992 | -0.1524 | 17.5199
29 | -0.28347 | -0.072228 | 0.28348 | 0.072234 | 9.296e-06 | 5.9206e-06 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.99645 | -0.067367 | 0.99649 | -0.066688 | 29.1022
30 | 0.057416 | 0.014461 | -0.057381 | -0.014438 | 3.5265e-05 | 2.2406e-05 | 0.086133 | 0.086133 | 0.086133 | 0.99221 | -0.14884 | 0.99154 | -0.1617 | 23.6628
31 | 0.024831 | 0.0062304 | -0.024822 | -0.0062249 | 8.9191e-06 | 5.4868e-06 | 0.037241 | 0.037241 | 0.037241 | 0.99221 | -0.14884 | 0.99182 | -0.15638 | 10.2312
32 | 0.15614 | 0.039822 | -0.15602 | -0.039749 | 0.00011474 | 7.2283e-05 | 0.23446 | 0.23446 | 0.23446 | 0.992 | -0.1524 | 0.9912 | -0.16763 | 16.1028
33 | 0.010364 | 0.0025983 | -0.01036 | -0.0025965 | 3.4469e-06 | 1.7152e-06 | 0.015546 | 0.015546 | 0.015546 | 0.992 | -0.1524 | 0.99164 | -0.15938 | 4.271
34 | -0.28568 | -0.072785 | 0.2858 | 0.072863 | 0.00012192 | 7.766e-05 | 0.42701 | 0.42701 | 0.42701 | 0.99649 | -0.066688 | 0.99695 | -0.057846 | 29.3276
35 | 0.054583 | 0.013737 | -0.054578 | -0.013734 | 4.8847e-06 | 3.1012e-06 | 0.081934 | 0.081934 | 0.081934 | 0.99154 | -0.1617 | 0.99144 | -0.16357 | 22.5094
36 | 0.019599 | 0.004916 | -0.019592 | -0.0049119 | 6.8225e-06 | 4.095e-06 | 0.029406 | 0.029406 | 0.029406 | 0.99182 | -0.15638 | 0.99144 | -0.16368 | 8.0786
37 | 0.15428 | 0.039311 | -0.15421 | -0.03927 | 6.6399e-05 | 4.1816e-05 | 0.23183 | 0.23183 | 0.23183 | 0.9912 | -0.16763 | 0.99073 | -0.17656 | 15.9227
38 | -0.0028863 | -0.00072338 | 0.0028865 | 0.00072322 | 1.3608e-07 | -1.587e-07 | 0.0043477 | 0.0043476 | 0.0043477 | 0.98786 | -0.23179 | 0.98791 | -0.2308 | 1.1944
39 | 0.1449 | 0.036789 | -0.14467 | -0.036642 | 0.00023466 | 0.0001475 | 0.21843 | 0.21843 | 0.21843 | 0.98791 | -0.2308 | 0.98616 | -0.26452 | 15.0019
40 | -0.14779 | -0.037512 | 0.14791 | 0.037586 | 0.00011787 | 7.414e-05 | 0.22277 | 0.22277 | 0.22277 | 0.98791 | -0.2308 | 0.98877 | -0.21424 | 15.3005
41 | 0.13484 | 0.034177 | -0.13478 | -0.03414 | 5.9633e-05 | 3.7383e-05 | 0.2036 | 0.2036 | 0.2036 | 0.98616 | -0.26452 | 0.98569 | -0.27372 | 13.9833
42 | 0.009829 | 0.0024643 | -0.0098256 | -0.0024626 | 3.3801e-06 | 1.6406e-06 | 0.014831 | 0.014831 | 0.014831 | 0.98616 | -0.26452 | 0.98579 | -0.27173 | 4.0746
43 | -0.1501 | -0.038135 | 0.15015 | 0.038171 | 5.7484e-05 | 3.6174e-05 | 0.22607 | 0.22607 | 0.22607 | 0.98877 | -0.21424 | 0.98918 | -0.20628 | 15.5266
44 | 0.13289 | 0.033665 | -0.13282 | -0.033623 | 6.6682e-05 | 4.1777e-05 | 0.20074 | 0.20074 | 0.20074 | 0.98569 | -0.27372 | 0.98515 | -0.28418 | 13.7868
45 | 0.0080622 | 0.0020207 | -0.0080608 | -0.0020201 | 1.3739e-06 | 5.6398e-07 | 0.01217 | 0.01217 | 0.01217 | 0.98579 | -0.27173 | 0.98561 | -0.27531 | 3.3433
46 | -0.15015 | -0.038171 | 0.15026 | 0.03824 | 0.00010985 | 6.9124e-05 | 0.22607 | 0.22607 | 0.22607 | 0.98918 | -0.20628 | 0.98997 | -0.19111 | 15.5266
47 | 0.13282 | 0.033623 | -0.13277 | -0.033592 | 4.8944e-05 | 3.0665e-05 | 0.20074 | 0.20074 | 0.20074 | 0.98515 | -0.28418 | 0.98475 | -0.29185 | 13.7868
48 | 0.0065693 | 0.0016463 | -0.0065684 | -0.0016461 | 8.5708e-07 | 2.5245e-07 | 0.0099179 | 0.009918 | 0.009918 | 0.98561 | -0.27531 | 0.98547 | -0.27805 | 2.7247
49 | -0.15224 | -0.038736 | 0.15235 | 0.038804 | 0.00010685 | 6.7267e-05 | 0.22904 | 0.22904 | 0.22904 | 0.98997 | -0.19111 | 0.99073 | -0.17656 | 15.731
50 | 0.13087 | 0.033118 | -0.1308 | -0.033073 | 7.1402e-05 | 4.4708e-05 | 0.19787 | 0.19787 | 0.19787 | 0.98475 | -0.29185 | 0.98416 | -0.30323 | 13.5902
51 | 0.0049456 | 0.0012393 | -0.0049451 | -0.0012393 | 4.9722e-07 | 1.5315e-08 | 0.0074675 | 0.0074676 | 0.0074676 | 0.98547 | -0.27805 | 0.98536 | -0.28016 | 2.0515
52 | -0.0024996 | -0.00062613 | 0.0024997 | 0.00062597 | 8.8984e-08 | -1.598e-07 | 0.0037545 | 0.0037544 | 0.0037545 | 0.99066 | -0.17885 | 0.9907 | -0.1781 | 1.0314
53 | 0.0024996 | 0.00062613 | -0.0024995 | -0.00062643 | 1.6595e-07 | -2.9796e-07 | 0.0037545 | 0.0037546 | 0.0037546 | 0.99066 | -0.17885 | 0.99059 | -0.18024 | 1.0315
54 | -0.0051356 | -0.0012866 | 0.0051362 | 0.0012866 | 6.1237e-07 | 3.8451e-08 | 0.0077134 | 0.0077133 | 0.0077134 | 0.9907 | -0.1781 | 0.99083 | -0.1756 | 2.1191
55 | -0.0077725 | -0.0019473 | 0.0077728 | 0.0019475 | 3.6459e-07 | 1.4142e-07 | 0.011672 | 0.011672 | 0.011672 | 0.99083 | -0.1756 | 0.99088 | -0.17461 | 3.2067
56 | 0.0047705 | 0.0011955 | -0.0047702 | -0.0011955 | 3.8113e-07 | -2.5942e-09 | 0.0072252 | 0.0072253 | 0.0072253 | 0.98247 | -0.33468 | 0.98239 | -0.33636 | 1.985
57 | -0.010973 | -0.00275 | 0.010975 | 0.0027511 | 1.9948e-06 | 1.0328e-06 | 0.01662 | 0.01662 | 0.01662 | 0.98247 | -0.33468 | 0.98267 | -0.33086 | 4.5658
58 | 0.0029781 | 0.00074637 | -0.0029781 | -0.00074638 | 7.694e-09 | -7.8422e-09 | 0.0045109 | 0.0045109 | 0.0045109 | 0.98239 | -0.33636 | 0.98239 | -0.33641 | 1.2393
59 | -0.11873 | -0.030065 | 0.1191 | 0.030303 | 0.00037289 | 0.00023826 | 0.1799 | 0.1799 | 0.1799 | 0.98267 | -0.33086 | 0.98604 | -0.26568 | 49.4225
60 | 0.10775 | 0.027314 | -0.10745 | -0.027118 | 0.00030612 | 0.00019553 | 0.16328 | 0.16328 | 0.16328 | 0.98267 | -0.33086 | 0.97962 | -0.39016 | 44.8568
61 | -0.1191 | -0.030303 | 0.11941 | 0.030498 | 0.00030484 | 0.00019478 | 0.1799 | 0.1799 | 0.1799 | 0.98604 | -0.26568 | 0.9888 | -0.21272 | 49.4225
62 | 0.080551 | 0.020358 | -0.080384 | -0.020251 | 0.00016684 | 0.0001064 | 0.12242 | 0.12242 | 0.12242 | 0.97962 | -0.39016 | 0.97741 | -0.43346 | 33.6308
63 | 0.026897 | 0.0067603 | -0.026872 | -0.0067448 | 2.4949e-05 | 1.5466e-05 | 0.040862 | 0.040863 | 0.040863 | 0.97962 | -0.39016 | 0.97863 | -0.40961 | 11.226
64 | -0.12289 | -0.03137 | 0.12341 | 0.0317 | 0.00051666 | 0.00033014 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18514 | 0.9888 | -0.21272 | 0.99334 | -0.12611 | 50.8617
65 | 0.073489 | 0.018523 | -0.073455 | -0.018502 | 3.4128e-05 | 2.1751e-05 | 0.11192 | 0.11192 | 0.11192 | 0.97741 | -0.43346 | 0.97691 | -0.44317 | 30.747
66 | 0.022905 | 0.0057506 | -0.022897 | -0.0057457 | 7.9697e-06 | 4.8806e-06 | 0.034831 | 0.034831 | 0.034831 | 0.97863 | -0.40961 | 0.97826 | -0.41691 | 9.5689
67 | 0.013724 | 0.0034412 | -0.013719 | -0.0034384 | 4.8803e-06 | 2.7497e-06 | 0.020892 | 0.020892 | 0.020892 | 0.97754 | -0.43092 | 0.97716 | -0.43839 | 5.7395
68 | -0.013724 | -0.0034412 | 0.013725 | 0.0034413 | 2.4158e-07 | 1.3611e-07 | 0.020892 | 0.020892 | 0.020892 | 0.97754 | -0.43092 | 0.97756 | -0.43055 | 5.7395
69 | 0.0074642 | 0.0018707 | -0.0074642 | -0.0018707 | 1.9747e-08 | 7.532e-09 | 0.011366 | 0.011366 | 0.011366 | 0.97716 | -0.43839 | 0.97716 | -0.43844 | 3.1226
70 | -0.022882 | -0.0057366 | 0.022897 | 0.0057457 | 1.489e-05 | 9.1192e-06 | 0.034831 | 0.034831 | 0.034831 | 0.97756 | -0.43055 | 0.97826 | -0.41691 | 9.5689
71 | 0.0091575 | 0.0022953 | -0.0091566 | -0.0022948 | 9.1408e-07 | 4.2775e-07 | 0.013939 | 0.013939 | 0.013939 | 0.97756 | -0.43055 | 0.97746 | -0.43265 | 3.8295
72 | -0.12887 | -0.033071 | 0.12923 | 0.0333 | 0.00035959 | 0.00022881 | 0.19333 | 0.19333 | 0.19333 | 0.99334 | -0.12611 | 0.99637 | -0.068784 | 26.5562
73 | 0.057055 | 0.014388 | -0.056991 | -0.014348 | 6.3514e-05 | 4.0369e-05 | 0.086937 | 0.086937 | 0.086937 | 0.97691 | -0.44317 | 0.97572 | -0.46645 | 23.8839
74 | 0.0164 | 0.0041133 | -0.016396 | -0.0041108 | 4.2168e-06 | 2.4732e-06 | 0.024982 | 0.024982 | 0.024982 | 0.97691 | -0.44317 | 0.97664 | -0.44857 | 6.8632
75 | 0.0051874 | 0.0013001 | -0.0051873 | -0.0013001 | 9.1223e-08 | 9.4896e-09 | 0.007897 | 0.007897 | 0.007897 | 0.97746 | -0.43265 | 0.97744 | -0.43302 | 2.1695
76 | -0.13937 | -0.03584 | 0.13952 | 0.035938 | 0.00015677 | 9.8328e-05 | 0.20846 | 0.20846 | 0.20846 | 0.99637 | -0.068784 | 0.99759 | -0.045667 | 14.3175
77 | 0.0031402 | 0.00078697 | -0.0031402 | -0.00078701 | 3.9495e-08 | -3.438e-08 | 0.0047421 | 0.0047421 | 0.0047421 | 0.98536 | -0.28016 | 0.98535 | -0.28043 | 1.3028
78 | 0.0094832 | 0.0023771 | -0.0094814 | -0.0023762 | 1.7246e-06 | 8.2752e-07 | 0.01444 | 0.01444 | 0.01444 | 0.97721 | -0.43909 | 0.97701 | -0.44291 | 3.9672
79 | -0.010949 | -0.0027445 | 0.01095 | 0.0027448 | 5.9515e-07 | 3.0936e-07 | 0.016673 | 0.016673 | 0.016673 | 0.97721 | -0.43909 | 0.97727 | -0.43795 | 4.5804
80 | 0.0088352 | 0.0022143 | -0.0088352 | -0.0022143 | 1.8145e-08 | 8.2657e-09 | 0.013456 | 0.013456 | 0.013456 | 0.97701 | -0.44291 | 0.97701 | -0.44295 | 3.6968
81 | -0.013278 | -0.0033284 | 0.013282 | 0.0033305 | 3.732e-06 | 2.0833e-06 | 0.020218 | 0.020218 | 0.020218 | 0.97727 | -0.43795 | 0.97757 | -0.43205 | 5.5545
82 | 0.0053362 | 0.0013373 | -0.0053359 | -0.0013373 | 3.7033e-07 | 4.9794e-08 | 0.0081272 | 0.0081273 | 0.0081273 | 0.97701 | -0.44295 | 0.97694 | -0.44441 | 2.2328
83 | -0.01561 | -0.0039138 | 0.015611 | 0.0039147 | 1.4709e-06 | 8.5424e-07 | 0.023761 | 0.023761 | 0.023761 | 0.97757 | -0.43205 | 0.97767 | -0.43008 | 6.5278
84 | 0.0031067 | 0.00077861 | -0.0031067 | -0.00077861 | 5.847e-09 | -4.9769e-09 | 0.0047319 | 0.004732 | 0.004732 | 0.97694 | -0.44441 | 0.97694 | -0.44445 | 1.3
85 | -0.016624 | -0.0041686 | 0.016629 | 0.004171 | 4.0224e-06 | 2.3642e-06 | 0.025303 | 0.025303 | 0.025303 | 0.97767 | -0.43008 | 0.97792 | -0.425 | 6.9515
86 | -0.018302 | -0.0045904 | 0.018304 | 0.0045919 | 2.5136e-06 | 1.5002e-06 | 0.027849 | 0.027849 | 0.027849 | 0.97792 | -0.425 | 0.97807 | -0.42212 | 7.6509
87 | -0.019646 | -0.004928 | 0.01965 | 0.0049306 | 4.2968e-06 | 2.589e-06 | 0.02989 | 0.02989 | 0.02989 | 0.97807 | -0.42212 | 0.9783 | -0.41753 | 8.2115
88 | -0.012041 | -0.0030181 | 0.012045 | 0.0030201 | 3.6741e-06 | 1.9909e-06 | 0.018395 | 0.018395 | 0.018395 | 0.97406 | -0.50107 | 0.97438 | -0.49467 | 5.0536
89 | 0.0080099 | 0.0020078 | -0.0080083 | -0.0020071 | 1.6087e-06 | 6.7303e-07 | 0.012236 | 0.012237 | 0.012237 | 0.97406 | -0.50107 | 0.97384 | -0.50529 | 3.3617
90 | -0.015687 | -0.0039327 | 0.015687 | 0.0039332 | 7.6346e-07 | 4.4442e-07 | 0.023956 | 0.023956 | 0.023956 | 0.97438 | -0.49467 | 0.97443 | -0.49365 | 6.5813
91 | -0.017681 | -0.004433 | 0.017692 | 0.004439 | 1.0167e-05 | 6.0432e-06 | 0.027001 | 0.027001 | 0.027001 | 0.97443 | -0.49365 | 0.97504 | -0.48159 | 7.4179
92 | -0.017692 | -0.004439 | 0.0177 | 0.004444 | 8.4702e-06 | 5.0343e-06 | 0.027001 | 0.027001 | 0.027001 | 0.97504 | -0.48159 | 0.97555 | -0.47155 | 7.4178
93 | -0.019545 | -0.0049065 | 0.019548 | 0.0049083 | 3.003e-06 | 1.8094e-06 | 0.029815 | 0.029815 | 0.029815 | 0.97555 | -0.47155 | 0.97572 | -0.46833 | 8.191
94 | -0.019548 | -0.0049083 | 0.01956 | 0.0049153 | 1.1542e-05 | 6.954e-06 | 0.029815 | 0.029815 | 0.029815 | 0.97572 | -0.46833 | 0.97635 | -0.45597 | 8.191
95 | -0.044034 | -0.011062 | 0.044045 | 0.011069 | 1.0844e-05 | 6.8533e-06 | 0.065784 | 0.065784 | 0.065784 | 0.99617 | -0.072993 | 0.99644 | -0.067834 | 18.0726
96 | 0.037126 | 0.0093312 | -0.037078 | -0.0093011 | 4.7835e-05 | 3.0075e-05 | 0.055466 | 0.055466 | 0.055466 | 0.99617 | -0.072993 | 0.99477 | -0.10002 | 15.2379
97 | -0.059666 | -0.014984 | 0.059735 | 0.015029 | 6.9783e-05 | 4.4356e-05 | 0.089111 | 0.089111 | 0.089111 | 0.99644 | -0.067834 | 0.99771 | -0.043353 | 24.4811
98 | 0.0051317 | 0.001286 | -0.0051312 | -0.001286 | 4.9762e-07 | 2.6143e-08 | 0.0076762 | 0.0076763 | 0.0076763 | 0.99477 | -0.10002 | 0.99467 | -0.10205 | 2.1089
99 | 0.031946 | 0.0080151 | -0.031936 | -0.0080085 | 1.0607e-05 | 6.6278e-06 | 0.04779 | 0.04779 | 0.04779 | 0.99477 | -0.10002 | 0.99441 | -0.10698 | 13.1291
100 | -0.22428 | -0.057259 | 0.22452 | 0.057408 | 0.00023517 | 0.00014934 | 0.33487 | 0.33487 | 0.33487 | 0.99771 | -0.043353 | 0.99886 | -0.02168 | 22.9996
101 | 0.16455 | 0.04223 | -0.16453 | -0.042219 | 1.8477e-05 | 1.1655e-05 | 0.24576 | 0.24576 | 0.24576 | 0.99771 | -0.043353 | 0.99759 | -0.045667 | 16.8794
102 | 0.021518 | 0.0053979 | -0.021511 | -0.0053936 | 7.1085e-06 | 4.3123e-06 | 0.032202 | 0.032202 | 0.032202 | 0.99441 | -0.10698 | 0.99405 | -0.11392 | 8.8466
103 | 0.010417 | 0.0026106 | -0.010416 | -0.00261 | 1.1387e-06 | 5.6669e-07 | 0.015588 | 0.015588 | 0.015588 | 0.99441 | -0.10698 | 0.99429 | -0.10928 | 4.2825
104 | -0.23573 | -0.060218 | 0.23577 | 0.060245 | 4.1711e-05 | 2.6506e-05 | 0.35157 | 0.35157 | 0.35157 | 0.99886 | -0.02168 | 0.99905 | -0.018021 | 24.1464
105 | 0.011208 | 0.0028101 | -0.011205 | -0.0028082 | 3.6484e-06 | 1.8784e-06 | 0.016698 | 0.016698 | 0.016698 | 0.99886 | -0.02168 | 0.9985 | -0.028513 | 4.5873
106 | 0.025004 | 0.0062807 | -0.024976 | -0.0062633 | 2.8269e-05 | 1.7386e-05 | 0.037302 | 0.037302 | 0.037302 | 0.99759 | -0.045667 | 0.99636 | -0.069387 | 10.2478
107 | 0.015761 | 0.0039524 | -0.015756 | -0.0039494 | 5.2064e-06 | 3.0089e-06 | 0.023593 | 0.023594 | 0.023594 | 0.99405 | -0.11392 | 0.99369 | -0.12085 | 6.4817
108 | 0.0072532 | 0.0018173 | -0.0072523 | -0.001817 | 8.9898e-07 | 3.1149e-07 | 0.010855 | 0.010855 | 0.010855 | 0.99429 | -0.10928 | 0.99416 | -0.11188 | 2.9821
109 | -0.24225 | -0.06187 | 0.24246 | 0.062004 | 0.00021124 | 0.00013429 | 0.36123 | 0.36123 | 0.36123 | 0.99905 | -0.018021 | 1 | 0 | 24.8095
110 | 0.0060073 | 0.0015056 | -0.0060072 | -0.0015055 | 5.9674e-08 | 1.2221e-08 | 0.0089523 | 0.0089523 | 0.0089523 | 0.9985 | -0.028513 | 0.99849 | -0.028722 | 2.4594
111 | 0.016067 | 0.0040305 | -0.016059 | -0.0040255 | 8.7474e-06 | 5.0711e-06 | 0.023997 | 0.023997 | 0.023997 | 0.99636 | -0.069387 | 0.99577 | -0.080814 | 6.5927
112 | 0.012666 | 0.003175 | -0.012665 | -0.0031745 | 9.3144e-07 | 5.0668e-07 | 0.018967 | 0.018967 | 0.018967 | 0.99369 | -0.12085 | 0.99361 | -0.12239 | 5.2106
113 | 0.0026639 | 0.00066713 | -0.0026636 | -0.00066756 | 2.7612e-07 | -4.2379e-07 | 0.003987 | 0.0039872 | 0.0039872 | 0.99416 | -0.11188 | 0.99404 | -0.11406 | 1.0954
114 | 0.0045885 | 0.0011498 | -0.0045884 | -0.0011498 | 1.0828e-07 | -1.0077e-08 | 0.0068678 | 0.0068678 | 0.0068678 | 0.99416 | -0.11188 | 0.99413 | -0.11238 | 1.8868
115 | 0.30452 | 0.077882 | -0.30391 | -0.077494 | 0.00060868 | 0.0003879 | 0.45369 | 0.45369 | 0.45369 | 1 | 0 | 0.99782 | -0.041394 | 31.1599
116 | 0.01397 | 0.0035019 | -0.013968 | -0.0035012 | 1.2103e-06 | 6.7824e-07 | 0.020876 | 0.020876 | 0.020876 | 0.99577 | -0.080814 | 0.99567 | -0.082632 | 5.7351
117 | 0.011549 | 0.0028949 | -0.011548 | -0.0028942 | 1.3933e-06 | 7.3088e-07 | 0.017296 | 0.017296 | 0.017296 | 0.99361 | -0.12239 | 0.99348 | -0.12493 | 4.7517
118 | 0.0020875 | 0.00052304 | -0.0020874 | -0.00052316 | 3.9342e-08 | -1.1416e-07 | 0.0031245 | 0.0031245 | 0.0031245 | 0.99413 | -0.11238 | 0.99411 | -0.11277 | 0.85838
119 | 0.0077213 | 0.0019352 | -0.0077207 | -0.0019349 | 6.837e-07 | 2.7294e-07 | 0.011768 | 0.011768 | 0.011768 | 0.97635 | -0.45597 | 0.97625 | -0.45782 | 3.2329
120 | -0.027281 | -0.0068504 | 0.027291 | 0.0068567 | 1.0025e-05 | 6.2225e-06 | 0.041583 | 0.041583 | 0.041583 | 0.97635 | -0.45597 | 0.97674 | -0.44827 | 11.4239
121 | 0.012485 | 0.0031303 | -0.012481 | -0.003128 | 4.0897e-06 | 2.2358e-06 | 0.018964 | 0.018964 | 0.018964 | 0.97963 | -0.39162 | 0.97928 | -0.3985 | 5.21
122 | -0.015717 | -0.0039404 | 0.01572 | 0.0039419 | 2.5336e-06 | 1.4722e-06 | 0.023874 | 0.023874 | 0.023874 | 0.97963 | -0.39162 | 0.9798 | -0.38824 | 6.5588
123 | 0.0096956 | 0.0024301 | -0.0096952 | -0.0024299 | 3.3463e-07 | 1.6244e-07 | 0.014733 | 0.014733 | 0.014733 | 0.97928 | -0.3985 | 0.97924 | -0.39922 | 4.0474
124 | -0.11205 | -0.028187 | 0.11212 | 0.02823 | 6.8358e-05 | 4.248e-05 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.9798 | -0.38824 | 0.98045 | -0.37548 | 11.69
125 | 0.09633 | 0.024245 | -0.096324 | -0.024242 | 6.4097e-06 | 3.9414e-06 | 0.14633 | 0.14633 | 0.14633 | 0.9798 | -0.38824 | 0.97973 | -0.38963 | 10.0503
126 | 0.0069421 | 0.0017399 | -0.0069418 | -0.0017398 | 3.5353e-07 | 1.1969e-07 | 0.010549 | 0.010549 | 0.010549 | 0.97924 | -0.39922 | 0.97919 | -0.40029 | 2.8981
127 | -0.11408 | -0.028721 | 0.1141 | 0.028735 | 2.2453e-05 | 1.3967e-05 | 0.17318 | 0.17318 | 0.17318 | 0.98045 | -0.37548 | 0.98066 | -0.37136 | 11.8942
128 | 0.094302 | 0.023735 | -0.094265 | -0.023712 | 3.7832e-05 | 2.3222e-05 | 0.14326 | 0.14326 | 0.14326 | 0.97973 | -0.38963 | 0.9793 | -0.39803 | 9.8395
129 | -0.11628 | -0.029281 | 0.11632 | 0.029309 | 4.3666e-05 | 2.7192e-05 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.98066 | -0.37136 | 0.98107 | -0.36351 | 12.1215
130 | 0.092466 | 0.023261 | -0.092424 | -0.023235 | 4.2096e-05 | 2.5798e-05 | 0.14053 | 0.14053 | 0.14053 | 0.9793 | -0.39803 | 0.97881 | -0.40756 | 9.6518
131 | -0.11981 | -0.030181 | 0.11982 | 0.030188 | 1.1798e-05 | 7.3582e-06 | 0.18177 | 0.18177 | 0.18177 | 0.98107 | -0.36351 | 0.98117 | -0.36145 | 12.4841
132 | 0.091612 | 0.023032 | -0.0916 | -0.023024 | 1.2418e-05 | 7.6043e-06 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1393 | 0.97881 | -0.40756 | 0.97867 | -0.4104 | 9.5671
133 | -0.12167 | -0.030654 | 0.12171 | 0.030677 | 3.8143e-05 | 2.3808e-05 | 0.18458 | 0.18458 | 0.18458 | 0.98117 | -0.36145 | 0.98151 | -0.3549 | 12.6774
134 | 0.090065 | 0.022639 | -0.090051 | -0.022631 | 1.3611e-05 | 8.3218e-06 | 0.13696 | 0.13696 | 0.13696 | 0.97867 | -0.4104 | 0.97851 | -0.41357 | 9.4068
135 | 0.0027281 | 0.00068365 | -0.0027281 | -0.00068372 | 5.6934e-08 | -7.3347e-08 | 0.0041582 | 0.0041583 | 0.0041583 | 0.97625 | -0.45782 | 0.97623 | -0.45826 | 1.1424
136 | -0.029215 | -0.0073388 | 0.02923 | 0.0073482 | 1.5097e-05 | 9.4075e-06 | 0.044513 | 0.044513 | 0.044513 | 0.97674 | -0.44827 | 0.97729 | -0.43744 | 12.229
137 | -0.057351 | -0.014414 | 0.057362 | 0.014421 | 1.0853e-05 | 6.1822e-06 | 0.087247 | 0.087246 | 0.087247 | 0.9783 | -0.41753 | 0.97851 | -0.41357 | 5.9922
138 | 0.037701 | 0.0094838 | -0.037686 | -0.0094746 | 1.5476e-05 | 9.2746e-06 | 0.057357 | 0.057357 | 0.057357 | 0.9783 | -0.41753 | 0.97787 | -0.42613 | 7.8787
139 | 0.032689 | 0.0082105 | -0.032674 | -0.0082011 | 1.503e-05 | 9.4155e-06 | 0.049717 | 0.049717 | 0.049717 | 0.97851 | -0.41357 | 0.97802 | -0.42321 | 13.6586
140 | 0.036367 | 0.009144 | -0.036352 | -0.0091347 | 1.4778e-05 | 9.2966e-06 | 0.05535 | 0.05535 | 0.05535 | 0.97787 | -0.42613 | 0.97743 | -0.43464 | 15.206
141 | 0.029575 | 0.0074242 | -0.029572 | -0.0074229 | 2.0939e-06 | 1.3055e-06 | 0.045001 | 0.045001 | 0.045001 | 0.97802 | -0.42321 | 0.97794 | -0.42469 | 12.3629
142 | 0.033181 | 0.0083401 | -0.033181 | -0.0083397 | 5.845e-07 | 3.6642e-07 | 0.050523 | 0.050523 | 0.050523 | 0.97743 | -0.43464 | 0.97741 | -0.43501 | 13.88
143 | -0.030913 | -0.0077701 | 0.030917 | 0.0077723 | 3.5937e-06 | 2.2458e-06 | 0.047077 | 0.047077 | 0.047077 | 0.97729 | -0.43744 | 0.97741 | -0.43501 | 12.9331
144 | 0.015126 | 0.0037931 | -0.01512 | -0.0037894 | 6.4011e-06 | 3.6587e-06 | 0.022558 | 0.022558 | 0.022558 | 0.99782 | -0.041394 | 0.99736 | -0.050277 | 6.1973
145 | 0.28879 | 0.073701 | -0.28856 | -0.073555 | 0.00022934 | 0.00014609 | 0.43113 | 0.43113 | 0.43113 | 0.99782 | -0.041394 | 0.99695 | -0.057846 | 29.6106
146 | 0.012155 | 0.0030469 | -0.012155 | -0.0030465 | 6.2564e-07 | 3.3466e-07 | 0.018166 | 0.018166 | 0.018166 | 0.99567 | -0.082632 | 0.99562 | -0.083712 | 4.9908
147 | 0.010262 | 0.0025721 | -0.010261 | -0.0025716 | 8.5812e-07 | 4.227e-07 | 0.015337 | 0.015337 | 0.015337 | 0.99562 | -0.083712 | 0.99553 | -0.085468 | 4.2135
148 | 0.0082386 | 0.0020648 | -0.0082383 | -0.0020647 | 2.8952e-07 | 1.191e-07 | 0.012314 | 0.012314 | 0.012314 | 0.99553 | -0.085468 | 0.99549 | -0.086205 | 3.3831
149 | 0.0017854 | 0.00044743 | -0.0017854 | -0.00044746 | 5.891e-09 | -2.4907e-08 | 0.0026687 | 0.0026687 | 0.0026687 | 0.99549 | -0.086205 | 0.99548 | -0.086275 | 0.73317
150 | 0.055567 | 0.013991 | -0.05556 | -0.013987 | 6.5218e-06 | 4.1437e-06 | 0.084765 | 0.084765 | 0.084765 | 0.97572 | -0.46645 | 0.9756 | -0.46891 | 23.2871
151 | 0.013679 | 0.0034298 | -0.013677 | -0.0034289 | 1.5507e-06 | 8.7335e-07 | 0.020842 | 0.020842 | 0.020842 | 0.97664 | -0.44857 | 0.97651 | -0.45094 | 5.7258
152 | 0.051376 | 0.012938 | -0.051369 | -0.012933 | 7.1747e-06 | 4.5529e-06 | 0.078383 | 0.078383 | 0.078383 | 0.9756 | -0.46891 | 0.97545 | -0.47183 | 21.5337
153 | 0.012192 | 0.0030566 | -0.012189 | -0.0030552 | 2.5924e-06 | 1.4086e-06 | 0.018579 | 0.018579 | 0.018579 | 0.97651 | -0.45094 | 0.97629 | -0.45541 | 5.104
154 | 0.12958 | 0.032765 | -0.12953 | -0.032736 | 4.6195e-05 | 2.8913e-05 | 0.19602 | 0.19602 | 0.19602 | 0.98416 | -0.30323 | 0.98378 | -0.31066 | 13.4627
155 | 0.12702 | 0.032107 | -0.12693 | -0.032054 | 8.3708e-05 | 5.2347e-05 | 0.19222 | 0.19222 | 0.19222 | 0.98378 | -0.31066 | 0.98307 | -0.32442 | 13.2018
156 | 0.12577 | 0.031764 | -0.12567 | -0.031697 | 0.00010632 | 6.6458e-05 | 0.19046 | 0.19046 | 0.19046 | 0.98307 | -0.32442 | 0.98217 | -0.34207 | 13.0814
157 | 0.12356 | 0.031169 | -0.12348 | -0.031122 | 7.5841e-05 | 4.7371e-05 | 0.18727 | 0.18727 | 0.18727 | 0.98217 | -0.34207 | 0.98151 | -0.3549 | 12.862
158 | 0.028761 | 0.0072194 | -0.028745 | -0.0072096 | 1.582e-05 | 9.8488e-06 | 0.043766 | 0.043766 | 0.043766 | 0.97794 | -0.42469 | 0.97735 | -0.43623 | 12.0236
159 | 0.027409 | 0.0068749 | -0.027405 | -0.0068723 | 4.0672e-06 | 2.525e-06 | 0.041733 | 0.041733 | 0.041733 | 0.97735 | -0.43623 | 0.97719 | -0.43935 | 11.465
160 | -0.010388 | -0.0026028 | 0.010389 | 0.0026037 | 1.7375e-06 | 8.6667e-07 | 0.015599 | 0.015599 | 0.015599 | 0.99088 | -0.17461 | 0.99106 | -0.1711 | 4.2855
161 | -0.0086847 | -0.0021766 | 0.0086876 | 0.0021779 | 2.8291e-06 | 1.2719e-06 | 0.013236 | 0.013236 | 0.013236 | 0.97636 | -0.45572 | 0.97671 | -0.44889 | 3.6362
162 | -0.012899 | -0.0032333 | 0.0129 | 0.0032337 | 7.4836e-07 | 4.1427e-07 | 0.019651 | 0.019651 | 0.019651 | 0.97671 | -0.44889 | 0.97677 | -0.44767 | 5.3988
163 | -0.020961 | -0.0052542 | 0.020968 | 0.0052582 | 6.5529e-06 | 3.9793e-06 | 0.031933 | 0.031933 | 0.031933 | 0.97677 | -0.44767 | 0.9771 | -0.44111 | 8.7728
164 | -0.026066 | -0.0065359 | 0.026068 | 0.0065373 | 2.1903e-06 | 1.3554e-06 | 0.039697 | 0.039697 | 0.039697 | 0.9771 | -0.44111 | 0.97719 | -0.43935 | 10.9057
165 | 0.017503 | 0.0043882 | -0.017503 | -0.004388 | 2.2503e-07 | 1.3281e-07 | 0.02627 | 0.02627 | 0.02627 | 0.99144 | -0.16368 | 0.99143 | -0.16395 | 7.217
166 | 0.015156 | 0.0037998 | -0.015151 | -0.0037973 | 4.4475e-06 | 2.5509e-06 | 0.022747 | 0.022748 | 0.022748 | 0.99143 | -0.16395 | 0.99111 | -0.17011 | 6.2493
167 | 0.012979 | 0.0032528 | -0.012978 | -0.0032524 | 6.1156e-07 | 3.3605e-07 | 0.019486 | 0.019486 | 0.019486 | 0.99111 | -0.17011 | 0.99106 | -0.1711 | 5.3532
168 | 0.052274 | 0.013157 | -0.052267 | -0.013152 | 7.3581e-06 | 4.6681e-06 | 0.078476 | 0.078476 | 0.078476 | 0.99144 | -0.16357 | 0.99129 | -0.16651 | 21.5593
169 | 0.049586 | 0.01248 | -0.04958 | -0.012476 | 6.0548e-06 | 3.8375e-06 | 0.074452 | 0.074452 | 0.074452 | 0.99129 | -0.16651 | 0.99116 | -0.16907 | 20.4538
170 | 0.047389 | 0.011927 | -0.047345 | -0.0119 | 4.3104e-05 | 2.7294e-05 | 0.071162 | 0.071162 | 0.071162 | 0.99116 | -0.16907 | 0.99017 | -0.18812 | 19.55
171 | 0.041616 | 0.010464 | -0.041586 | -0.010445 | 2.9342e-05 | 1.8522e-05 | 0.062551 | 0.062551 | 0.062551 | 0.99017 | -0.18812 | 0.98941 | -0.20289 | 17.1845
172 | 0.029929 | 0.007523 | -0.029914 | -0.0075136 | 1.5135e-05 | 9.4306e-06 | 0.045019 | 0.045019 | 0.045019 | 0.98941 | -0.20289 | 0.98887 | -0.21349 | 12.3679
173 | 0.011658 | 0.0029221 | -0.011656 | -0.0029212 | 1.7593e-06 | 9.2995e-07 | 0.017533 | 0.017533 | 0.017533 | 0.98941 | -0.20289 | 0.98925 | -0.20606 | 4.8166
174 | 0.0074513 | 0.0018671 | -0.0074512 | -0.0018671 | 8.4273e-08 | 3.0983e-08 | 0.01121 | 0.01121 | 0.01121 | 0.98907 | -0.2095 | 0.98906 | -0.20974 | 3.0797
175 | -0.0095884 | -0.0024027 | 0.0095899 | 0.0024034 | 1.571e-06 | 7.4699e-07 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.98907 | -0.2095 | 0.98925 | -0.20606 | 3.9629
176 | 0.0050237 | 0.0012587 | -0.0050232 | -0.0012587 | 5.3095e-07 | 2.1742e-08 | 0.0075579 | 0.007558 | 0.007558 | 0.98906 | -0.20974 | 0.98895 | -0.21196 | 2.0764
177 | 0.0028422 | 0.00071206 | -0.002842 | -0.00071228 | 1.8038e-07 | -2.22e-07 | 0.0042764 | 0.0042766 | 0.0042766 | 0.98895 | -0.21196 | 0.98888 | -0.21329 | 1.1749
178 | 0.027565 | 0.0069249 | -0.027564 | -0.0069243 | 1.0775e-06 | 6.6819e-07 | 0.041485 | 0.041485 | 0.041485 | 0.98887 | -0.21349 | 0.98882 | -0.21431 | 11.3969
179 | 0.024577 | 0.0061757 | -0.024551 | -0.00616 | 2.5514e-05 | 1.5692e-05 | 0.03699 | 0.03699 | 0.03699 | 0.98882 | -0.21431 | 0.9877 | -0.23608 | 10.162
180 | 0.024551 | 0.00616 | -0.024536 | -0.0061506 | 1.5243e-05 | 9.3753e-06 | 0.03699 | 0.03699 | 0.03699 | 0.9877 | -0.23608 | 0.98703 | -0.24911 | 10.1621
181 | 0.011207 | 0.0028101 | -0.011202 | -0.0028076 | 4.7942e-06 | 2.4962e-06 | 0.016896 | 0.016896 | 0.016896 | 0.98703 | -0.24911 | 0.98657 | -0.25809 | 4.6418
182 | -0.0082413 | -0.0020655 | 0.0082415 | 0.0020656 | 1.5188e-07 | 6.5114e-08 | 0.012562 | 0.012562 | 0.012562 | 0.9762 | -0.45717 | 0.97622 | -0.45679 | 3.4512
183 | 0.0069981 | 0.001754 | -0.0069973 | -0.0017537 | 7.9417e-07 | 2.7562e-07 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010667 | 0.9762 | -0.45717 | 0.97608 | -0.45956 | 2.9306
184 | -0.010958 | -0.0027465 | 0.010959 | 0.0027469 | 7.2026e-07 | 3.7489e-07 | 0.016704 | 0.016703 | 0.016704 | 0.97622 | -0.45679 | 0.97629 | -0.45541 | 4.5889
185 | 0.0053947 | 0.001352 | -0.0053945 | -0.001352 | 1.5233e-07 | 2.2426e-08 | 0.0082241 | 0.0082242 | 0.0082242 | 0.97608 | -0.45956 | 0.97605 | -0.46015 | 2.2594

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55495 | 0.14147

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0044554 | 0.0011166
1 | 0.0024113 | 0.00060433
2 | 0.0020971 | 0.00052559
3 | 0.006074 | 0.0015223
4 | 0.0011086 | 0.00027783
5 | 0.0042741 | 0.0010712
6 | 0.0017932 | 0.00044941
7 | 0.0011084 | 0.00027779
8 | 0.0089538 | 0.002244
9 | 0.0015459 | 0.00038744
10 | 0.0089629 | 0.0022463
11 | 0.00078081 | 0.00019569
12 | 0.0053786 | 0.001348
13 | 0.0033158 | 0.00083102
14 | 0.0031055 | 0.00077832
15 | 0.006188 | 0.0015509
16 | 0.0031923 | 0.00080007
17 | 0.0036124 | 0.00090535
18 | 0.0023027 | 0.00057712
19 | 0.0028739 | 0.00072026
20 | 0.0029727 | 0.00074502
21 | 0.0026813 | 0.000672
22 | 0.0033912 | 0.0008499
23 | 0.002198 | 0.00055088
24 | 0.0027976 | 0.00070115
25 | 0.0052226 | 0.0013089
26 | 0.0017468 | 0.0004378
27 | 0.01036 | 0.0025965
28 | 0.0028863 | 0.00072338
29 | 0.0021881 | 0.00054838
30 | 0.0018954 | 0.00047502
31 | 0.0017634 | 0.00044195
32 | 0.0014915 | 0.00037381
33 | 0.0019802 | 0.00049628
34 | 0.0018952 | 0.00047498
35 | 0.0016229 | 0.00040673
36 | 0.0026358 | 0.0006606
37 | 0.0024995 | 0.00062643
38 | 0.0018593 | 0.00046598
39 | 0.0026363 | 0.00066072
40 | 0.0062027 | 0.0015545
41 | 0.001792 | 0.00044913
42 | 0.0029781 | 0.00074638
43 | 0.0034814 | 0.00087252
44 | 0.006895 | 0.0017281
45 | 0.003967 | 0.00099423
46 | 0.0062552 | 0.0015677
47 | 0.0054692 | 0.0013707
48 | 0.0074642 | 0.0018707
49 | 0.0039692 | 0.00099477
50 | 0.010134 | 0.0025398
51 | 0.0018048 | 0.00045233
52 | 0.0031402 | 0.00078701
53 | 0.0051873 | 0.0013001
54 | 0.001466 | 0.00036741
55 | 0.0006462 | 0.00016195
56 | 0.0023287 | 0.00058362
57 | 0.003499 | 0.00087693
58 | 0.0023276 | 0.00058336
59 | 0.0022292 | 0.00055868
60 | 0.0010132 | 0.00025394
61 | 0.0031067 | 0.00077861
62 | 0.0016733 | 0.00041936
63 | 0.0013413 | 0.00033617
64 | 0.0040314 | 0.0010104
65 | 0.0036415 | 0.00091265
66 | 0.0080083 | 0.0020071
67 | 0.0019941 | 0.00049977
68 | 0.0018453 | 0.00046247
69 | 0.0069079 | 0.0017313
70 | 0.015621 | 0.0039149
71 | 0.0051312 | 0.001286
72 | 0.0057506 | 0.0014412
73 | 0.003163 | 0.00079272
74 | 0.0064828 | 0.0016248
75 | 0.0051975 | 0.0013026
76 | 0.0089088 | 0.0022328
77 | 0.0030899 | 0.0007744
78 | 0.0063175 | 0.0015833
79 | 0.0060072 | 0.0015055
80 | 0.0020891 | 0.00052357
81 | 0.0011154 | 0.00027956
82 | 0.0026636 | 0.00066756
83 | 0.0025009 | 0.00062679
84 | 0.0032325 | 0.00081013
85 | 0.0027849 | 0.00069797
86 | 0.0027531 | 0.00068999
87 | 0.0019587 | 0.00049089
88 | 0.0020213 | 0.00050659
89 | 0.0069418 | 0.0017398
90 | 0.0021813 | 0.00054667
91 | 0.001799 | 0.00045088
92 | 0.0034815 | 0.00087254
93 | 0.00081104 | 0.00020326
94 | 0.0018559 | 0.00046513
95 | 0.001535 | 0.00038471
96 | 0.0049925 | 0.0012512
97 | 0.0019236 | 0.0004821
98 | 0.0013191 | 0.00033059
99 | 0.0030999 | 0.0007769
100 | 0.0031705 | 0.00079459
101 | 0.0016834 | 0.0004219
102 | 0.002264 | 0.0005674
103 | 0.0027281 | 0.00068372
104 | 0.01512 | 0.0037894
105 | 0.0027606 | 0.00069186
106 | 0.0018128 | 0.00045434
107 | 0.0018931 | 0.00047446
108 | 0.0020223 | 0.00050684
109 | 0.0064529 | 0.0016173
110 | 0.0014245 | 0.00035702
111 | 0.0027174 | 0.00068103
112 | 0.0041845 | 0.0010487
113 | 0.0014853 | 0.00037225
114 | 0.0020874 | 0.00052316
115 | 0.0012278 | 0.00030772
116 | 0.0025114 | 0.0006294
117 | 0.0011593 | 0.00029056
118 | 0.002108 | 0.0005283
119 | 0.001773 | 0.00044435
120 | 0.00081172 | 0.00020344
121 | 0.0013356 | 0.00033474
122 | 0.0026149 | 0.00065536
123 | 0.0086847 | 0.0021766
124 | 0.0042112 | 0.0010554
125 | 0.0080619 | 0.0020205
126 | 0.0050981 | 0.0012777
127 | 0.001337 | 0.00033508
128 | 0.0020896 | 0.0005237
129 | 0.0023469 | 0.00058819
130 | 0.0021727 | 0.00054452
131 | 0.0023042 | 0.00057749
132 | 0.0025885 | 0.00064873
133 | 0.0026809 | 0.00067189
134 | 0.0021915 | 0.00054923
135 | 0.0057297 | 0.001436
136 | 0.0021371 | 0.00053561
137 | 0.0024275 | 0.00060838
138 | 0.0020659 | 0.00051777
139 | 0.002181 | 0.0005466
140 | 0.002842 | 0.00071228
141 | 0.0023488 | 0.00058867
142 | 0.0029871 | 0.00074863
143 | 0.013329 | 0.0033405
144 | 0.011202 | 0.0028076
145 | 0.0017854 | 0.00044746
146 | 0.0012432 | 0.00031158
147 | 0.0027169 | 0.00068092
148 | 0.0016027 | 0.00040166
149 | 0.0012303 | 0.00030834
150 | 0.0053945 | 0.001352
151 | 0.0022585 | 0.00056605
152 | 0.011548 | 0.0028942

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1