## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_152-13_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_152-13_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_152-13_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_152-13_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_152-13_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_152-13_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_152-13_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_152-13_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_152-13_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_152-13_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_152-13_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_152-13_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_152-13_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_152-13_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_152-13_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_152-13_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_152-13_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_152-13_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_152-13_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_152-13_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_152-13_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_152-13_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_152-13_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_152-13_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_152-13_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_152-13_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_152-13_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_152-13_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_152-13_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_152-13_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_152-13_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_152-13_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_152-13_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_152-13_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_152-13_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_152-13_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_152-13_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_152-13_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_152-13_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_152-13_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_152-13_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_152-13_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_152-13_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_152-13_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_152-13_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_152-13_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_152-13_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_152-13_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_152-13_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_152-13_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_152-13_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_152-13_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_152-13_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_152-13_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_152-13_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_152-13_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_152-13_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_152-13_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_152-13_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_152-13_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_152-13_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_152-13_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_152-13_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_152-13_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_152-13_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_152-13_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_152-13_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_152-13_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_152-13_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_152-13_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_152-13_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_152-13_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_152-13_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_152-13_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_152-13_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_152-13_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_152-13_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_152-13_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_152-13_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_152-13_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_152-13_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_152-13_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_152-13_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_152-13_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_152-13_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_152-13_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_152-13_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_152-13_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_152-13_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_152-13_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_152-13_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_152-13_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_152-13_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_152-13_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_152-13_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_152-13_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_152-13_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_152-13_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_152-13_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_492_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_152-13_0_4_load_0 | 0 | 0.0038714 | 0.00097026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_152-13_0_4_load_1 | 1 | 0.0019407 | 0.00048638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_152-13_0_4_load_3 | 3 | 0.0022831 | 0.00057221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_152-13_0_4_load_4 | 4 | 0.0046929 | 0.0011761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_152-13_0_4_load_10 | 6 | 0.0010593 | 0.00026548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_152-13_0_4_load_7 | 7 | 0.0017649 | 0.00044233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_152-13_0_4_load_12 | 8 | 0.0033827 | 0.00084779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_152-13_0_4_load_8 | 9 | 0.0024269 | 0.00060824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_152-13_0_4_load_9 | 10 | 0.0025609 | 0.00064183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_152-13_0_4_load_20 | 12 | 0.0020331 | 0.00050955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_152-13_0_4_load_21 | 13 | 0.0023499 | 0.00058895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_152-13_0_4_load_22 | 14 | 0.0048184 | 0.0012076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_152-13_0_4_load_28 | 15 | 0.0040161 | 0.0010065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_152-13_0_4_load_23 | 17 | 0.0031621 | 0.00079249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_152-13_0_4_load_13 | 18 | 0.0015438 | 0.00038692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_152-13_0_4_load_14 | 19 | 0.001605 | 0.00040225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_152-13_0_4_load_19 | 21 | 0.0094273 | 0.0023627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_152-13_0_4_load_33 | 23 | 0.0057034 | 0.0014294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_152-13_0_4_load_34 | 25 | 0.0049132 | 0.0012314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_152-13_0_4_load_27 | 27 | 0.0063305 | 0.0015866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_152-13_0_4_load_36 | 28 | 0.0010981 | 0.00027522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_152-13_0_4_load_46 | 29 | 0.0019654 | 0.00049257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_152-13_0_4_load_24 | 30 | 0.0035443 | 0.00088828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_152-13_0_4_load_29 | 31 | 0.0037319 | 0.00093531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_152-13_0_4_load_30 | 32 | 0.0062587 | 0.0015686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_152-13_0_4_load_44 | 33 | 0.0017669 | 0.00044284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_152-13_0_4_load_31 | 34 | 0.0023309 | 0.00058417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_152-13_0_4_load_32 | 35 | 0.0081477 | 0.002042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_152-13_0_4_load_37 | 36 | 0.0032917 | 0.00082497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_152-13_0_4_load_68 | 37 | 0.0051386 | 0.0012879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_152-13_0_4_load_38 | 39 | 0.003907 | 0.00097918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_152-13_0_4_load_39 | 40 | 0.0062757 | 0.0015728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_152-13_0_4_load_40 | 41 | 0.0059157 | 0.0014826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_152-13_0_4_load_41 | 42 | 0.0070457 | 0.0017658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_152-13_0_4_load_56 | 44 | 0.0047958 | 0.0012019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_152-13_0_4_load_57 | 45 | 0.0057556 | 0.0014425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_152-13_0_4_load_58 | 46 | 0.0047958 | 0.0012019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_152-13_0_4_load_59 | 47 | 0.0066481 | 0.0016662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_152-13_0_4_load_43 | 48 | 0.004032 | 0.0010105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_152-13_0_4_load_45 | 49 | 0.0030525 | 0.00076504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_152-13_0_4_load_47 | 50 | 0.0070457 | 0.0017658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_152-13_0_4_load_48 | 51 | 0.0019311 | 0.00048398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_152-13_0_4_load_50 | 53 | 0.0046874 | 0.0011748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_152-13_0_4_load_51 | 54 | 0.0070468 | 0.0017661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_152-13_0_4_load_52 | 55 | 0.0026558 | 0.00066561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_152-13_0_4_load_53 | 56 | 0.0041416 | 0.001038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_152-13_0_4_load_55 | 57 | 0.0013943 | 0.00034945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_152-13_0_4_load_67 | 58 | 0.0040746 | 0.0010212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_152-13_0_4_load_78 | 61 | 0.0030934 | 0.00077529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_152-13_0_4_load_61 | 62 | 0.0037636 | 0.00094324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_152-13_0_4_load_79 | 63 | 0.0023688 | 0.00059367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_152-13_0_4_load_63 | 64 | 0.0055643 | 0.0013945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_152-13_0_4_load_64 | 65 | 0.0021464 | 0.00053795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_152-13_0_4_load_77 | 66 | 0.010175 | 0.0025502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_152-13_0_4_load_74 | 68 | 0.0025346 | 0.00063524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_152-13_0_4_load_72 | 69 | 0.0041828 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_152-13_0_4_load_65 | 70 | 0.0024288 | 0.00060872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_152-13_0_4_load_71 | 71 | 0.0064335 | 0.0016124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_152-13_0_4_load_80 | 72 | 0.0031424 | 0.00078757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_152-13_0_4_load_93 | 73 | 0.0078574 | 0.0019693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_152-13_0_4_load_73 | 75 | 0.0026673 | 0.00066848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_152-13_0_4_load_75 | 76 | 0.002546 | 0.0006381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_152-13_0_4_load_76 | 77 | 0.0025439 | 0.00063757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_152-13_0_4_load_86 | 78 | 0.0026973 | 0.00067602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_152-13_0_4_load_84 | 79 | 0.0013607 | 0.00034102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_152-13_0_4_load_81 | 80 | 0.0019087 | 0.00047837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_152-13_0_4_load_82 | 81 | 0.0010771 | 0.00026995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_152-13_0_4_load_83 | 82 | 0.0037326 | 0.00093547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_152-13_0_4_load_85 | 83 | 0.0017702 | 0.00044366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_152-13_0_4_load_87 | 84 | 0.0038896 | 0.00097484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_152-13_0_4_load_99 | 85 | 0.0038831 | 0.0009732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_152-13_0_4_load_96 | 86 | 0.0025824 | 0.00064722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_152-13_0_4_load_88 | 87 | 0.0023278 | 0.00058339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_152-13_0_4_load_89 | 88 | 0.0083139 | 0.0020837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_152-13_0_4_load_90 | 89 | 0.0032999 | 0.00082703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_152-13_0_4_load_94 | 91 | 0.00086747 | 0.00021741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_152-13_0_4_load_97 | 93 | 0.001958 | 0.00049073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_152-13_0_4_load_104 | 95 | 0.0019818 | 0.00049669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_152-13_0_4_load_103 | 96 | 0.0006441 | 0.00016143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_152-13_0_4_load_100 | 97 | 0.0027119 | 0.00067966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_152-13_0_4_load_101 | 98 | 0.0015859 | 0.00039747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_152-13_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_152-13_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0069896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_152-13_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_152-13_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.05036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_152-13_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_152-13_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.015547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_152-13_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.023122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_152-13_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_152-13_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.011564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_152-13_0_4_line_9 |  | 8 | 14 | 0.014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_152-13_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.018873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_152-13_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.025893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_152-13_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.015785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_152-13_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.021989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_152-13_0_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.0019486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_152-13_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.026528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_152-13_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.012581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_152-13_0_4_line_17 |  | 15 | 29 | 0.024523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_152-13_0_4_line_18 |  | 16 | 27 | 0.014312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_152-13_0_4_line_19 |  | 16 | 26 | 0.017116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_152-13_0_4_line_20 |  | 16 | 22 | 0.032822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_152-13_0_4_line_21 |  | 17 | 30 | 0.025049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_152-13_0_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.014809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_152-13_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0098419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_152-13_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.0023314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_152-13_0_4_line_25 |  | 21 | 26 | 0.030243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_152-13_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0092798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_152-13_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.029475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_152-13_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.03708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_152-13_0_4_line_29 |  | 25 | 28 | 0.021651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_152-13_0_4_line_30 |  | 27 | 31 | 0.012541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_152-13_0_4_line_31 |  | 28 | 36 | 0.0016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_152-13_0_4_line_32 |  | 29 | 33 | 0.0016677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_152-13_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.017078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_152-13_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.0066109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_152-13_0_4_line_35 |  | 33 | 48 | 0.02698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_152-13_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.01175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_152-13_0_4_line_37 |  | 36 | 39 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_152-13_0_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.0088228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_152-13_0_4_line_39 |  | 38 | 58 | 0.018737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_152-13_0_4_line_40 |  | 39 | 40 | 0.086506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_152-13_0_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.035717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_152-13_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.0073474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_152-13_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.015752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_152-13_0_4_line_44 |  | 43 | 44 | 0.043747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_152-13_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.0096353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_152-13_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.0098933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_152-13_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.023434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_152-13_0_4_line_48 |  | 46 | 59 | 0.034705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_152-13_0_4_line_49 |  | 47 | 64 | 0.0073366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_152-13_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.00026488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_152-13_0_4_line_51 |  | 50 | 51 | 0.058839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_152-13_0_4_line_52 |  | 50 | 52 | 0.024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_152-13_0_4_line_53 |  | 51 | 53 | 0.01323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_152-13_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.010886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_152-13_0_4_line_55 |  | 52 | 55 | 0.032051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_152-13_0_4_line_56 |  | 53 | 56 | 0.022619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_152-13_0_4_line_57 |  | 55 | 57 | 0.035721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_152-13_0_4_line_58 |  | 56 | 58 | 0.0036604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_152-13_0_4_line_59 |  | 57 | 61 | 0.0064625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_152-13_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.005204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_152-13_0_4_line_61 |  | 60 | 62 | 0.036979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_152-13_0_4_line_62 |  | 61 | 63 | 0.0089734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_152-13_0_4_line_63 |  | 62 | 66 | 0.023928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_152-13_0_4_line_64 |  | 63 | 72 | 0.031208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_152-13_0_4_line_65 |  | 64 | 65 | 0.022801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_152-13_0_4_line_66 |  | 65 | 70 | 0.0049642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_152-13_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.042843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_152-13_0_4_line_68 |  | 67 | 68 | 0.015675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_152-13_0_4_line_69 |  | 68 | 69 | 0.011341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_152-13_0_4_line_70 |  | 69 | 75 | 0.00049959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_152-13_0_4_line_71 |  | 71 | 72 | 0.035421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_152-13_0_4_line_72 |  | 71 | 73 | 0.019556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_152-13_0_4_line_73 |  | 73 | 74 | 0.021861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_152-13_0_4_line_74 |  | 74 | 91 | 0.031433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_152-13_0_4_line_75 |  | 74 | 88 | 0.01768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_152-13_0_4_line_76 |  | 75 | 76 | 0.017858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_152-13_0_4_line_77 |  | 76 | 77 | 0.0085769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_152-13_0_4_line_78 |  | 77 | 78 | 0.0016961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_152-13_0_4_line_79 |  | 78 | 79 | 0.013306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_152-13_0_4_line_80 |  | 79 | 81 | 0.010181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_152-13_0_4_line_81 |  | 80 | 81 | 0.009736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_152-13_0_4_line_82 |  | 80 | 82 | 0.014264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_152-13_0_4_line_83 |  | 82 | 83 | 0.0057311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_152-13_0_4_line_84 |  | 83 | 84 | 0.024141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_152-13_0_4_line_85 |  | 84 | 85 | 0.0036569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_152-13_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.02551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_152-13_0_4_line_87 |  | 86 | 90 | 0.016238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_152-13_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.038813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_152-13_0_4_line_89 |  | 89 | 90 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_152-13_0_4_line_90 |  | 90 | 92 | 0.03094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_152-13_0_4_line_91 |  | 91 | 93 | 0.026011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_152-13_0_4_line_92 |  | 92 | 94 | 0.10471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_152-13_0_4_line_93 |  | 92 | 93 | 0.014834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_152-13_0_4_line_94 |  | 94 | 95 | 0.095298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_152-13_0_4_line_95 |  | 95 | 96 | 0.01165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_152-13_0_4_line_96 |  | 96 | 98 | 0.022689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_152-13_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.031311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_152-13_0_4_trafo_39 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2689392.2566 | 1237707.3308 | 2689385.0102 | 1237715.6325
1 | 2689396.8529 | 1237702.0651 | 2689392.2566 | 1237707.3308
2 | 2689385.0102 | 1237715.6325 | 2689371.7156 | 1237730.8633 | 2689363.7351 | 1237740.3442
3 | 2689396.8529 | 1237702.0651 | 2689436.7356 | 1237732.8144
4 | 2689354.7283 | 1237751.0446 | 2689363.7351 | 1237740.3442
5 | 2689354.7283 | 1237751.0446 | 2689366.6738 | 1237760.995
6 | 2689354.7283 | 1237751.0446 | 2689339.5655 | 1237768.5004
7 | 2689366.6738 | 1237760.995 | 2689379.265 | 1237771.4833
8 | 2689339.5655 | 1237768.5004 | 2689331.9819 | 1237777.2309
9 | 2689379.265 | 1237771.4833 | 2689390.3045 | 1237780.6791 | 2689390.3045 | 1237780.6791
10 | 2689331.9819 | 1237777.2309 | 2689319.6056 | 1237791.4789
11 | 2689302.6256 | 1237811.0267 | 2689319.6056 | 1237791.4789
12 | 2689302.6256 | 1237811.0267 | 2689314.838 | 1237821.0285
13 | 2689302.6256 | 1237811.0267 | 2689286.6744 | 1237826.1617
14 | 2689316.3455 | 1237822.2632 | 2689314.838 | 1237821.0285
15 | 2689265.8503 | 1237842.4968 | 2689271.1223 | 1237839.0735 | 2689280.9497 | 1237831.5936 | 2689286.6744 | 1237826.1617
16 | 2689388.6282 | 1237792.12 | 2689391.9234 | 1237786.7301 | 2689390.3045 | 1237780.6791
17 | 2689316.3455 | 1237822.2632 | 2689335.3176 | 1237837.8012
18 | 2689265.8503 | 1237842.4968 | 2689277.1578 | 1237851.2695
19 | 2689264.2225 | 1237825.46 | 2689265.8503 | 1237842.4968
20 | 2689265.8503 | 1237842.4968 | 2689238.2602 | 1237860.3952
21 | 2689380.9309 | 1237815.2965 | 2689382.2036 | 1237802.6287 | 2689388.6282 | 1237792.12
22 | 2689229.0145 | 1237818.0957 | 2689225.436 | 1237818.6056 | 2689218.822 | 1237818.1837 | 2689215.2489 | 1237815.3401
23 | 2689232.9308 | 1237824.856 | 2689231.5777 | 1237817.7305 | 2689229.0145 | 1237818.0957
24 | 2689232.9308 | 1237824.856 | 2689235.2074 | 1237824.3534
25 | 2689264.2225 | 1237825.46 | 2689251.4611 | 1237820.7648 | 2689235.2074 | 1237824.3534
26 | 2689238.2602 | 1237860.3952 | 2689236.3578 | 1237861.6231 | 2689230.6715 | 1237865.7321
27 | 2689208.2585 | 1237884.7177 | 2689217.847 | 1237874.9991 | 2689230.6715 | 1237865.7321
28 | 2689208.2585 | 1237884.7177 | 2689219.9692 | 1237893.8781 | 2689238.4971 | 1237906.1291
29 | 2689256.5573 | 1237918.0709 | 2689238.4971 | 1237906.1291
30 | 2689287.0661 | 1237858.9565 | 2689277.1578 | 1237851.2695
31 | 2689257.9138 | 1237918.9678 | 2689256.5573 | 1237918.0709
32 | 2689335.3176 | 1237837.8012 | 2689336.6078 | 1237838.8578
33 | 2689287.0661 | 1237858.9565 | 2689293.3272 | 1237863.8141 | 2689300.2931 | 1237869.7524
34 | 2689300.2931 | 1237869.7524 | 2689305.3241 | 1237874.0412
35 | 2689357.4812 | 1237855.953 | 2689336.6078 | 1237838.8578
36 | 2689314.2662 | 1237881.6641 | 2689305.3241 | 1237874.0412
37 | 2689257.9138 | 1237918.9678 | 2689267.2066 | 1237925.1124
38 | 2689236.8319 | 1237995.1493 | 2689229.5234 | 1237990.2071
39 | 2689236.8319 | 1237995.1493 | 2689250.7515 | 1238002.297 | 2689253.7787 | 1238002.9131
40 | 2689346.9215 | 1237938.4403 | 2689343.7263 | 1237940.094 | 2689334.566 | 1237943.9813 | 2689324.3886 | 1237946.0742 | 2689315.8282 | 1237946.3012 | 2689306.7365 | 1237945.6306 | 2689298.9753 | 1237943.5235 | 2689291.0785 | 1237940.3692 | 2689285.2198 | 1237937.0232 | 2689267.2066 | 1237925.1124
41 | 2689346.9215 | 1237938.4403 | 2689351.3669 | 1237936.1394 | 2689357.8209 | 1237931.0995 | 2689373.4255 | 1237915.7787 | 2689373.9274 | 1237915.3586
42 | 2689379.5612 | 1237910.6421 | 2689373.9274 | 1237915.3586
43 | 2689391.6395 | 1237900.5306 | 2689379.5612 | 1237910.6421
44 | 2689391.6395 | 1237900.5306 | 2689396.9977 | 1237906.46 | 2689398.8648 | 1237905.5652 | 2689400.3057 | 1237908.3556 | 2689402.1589 | 1237908.3835 | 2689409.7932 | 1237917.9165 | 2689408.8509 | 1237919.1921 | 2689415.2082 | 1237927.605 | 2689417.2403 | 1237927.8135 | 2689418.7044 | 1237929.5934
45 | 2689391.6395 | 1237900.5306 | 2689399.0286 | 1237894.3468
46 | 2689424.9896 | 1237937.2336 | 2689418.7044 | 1237929.5934
47 | 2689399.0286 | 1237894.3468 | 2689416.9995 | 1237879.3074
48 | 2689431.4938 | 1237965.5222 | 2689438.1627 | 1237953.247 | 2689424.9896 | 1237937.2336
49 | 2689416.9995 | 1237879.3074 | 2689422.6258 | 1237874.5988
50 | 2689357.6861 | 1237856.1208 | 2689357.4812 | 1237855.953
51 | 2689349.7611 | 1237992.5288 | 2689335.8133 | 1237997.8391 | 2689317.129 | 1238003.1509 | 2689300.3938 | 1238005.6344 | 2689292.8631 | 1238006.418
52 | 2689372.7573 | 1237983.7736 | 2689349.7611 | 1237992.5288
53 | 2689292.8631 | 1238006.418 | 2689288.4438 | 1238006.8779 | 2689279.6571 | 1238006.888
54 | 2689372.7573 | 1237983.7736 | 2689383.0625 | 1237980.2657
55 | 2689372.7573 | 1237983.7736 | 2689364.3906 | 1237995.7564 | 2689353.3403 | 1238001.561 | 2689349.0792 | 1238004.0885
56 | 2689279.6571 | 1238006.888 | 2689273.3421 | 1238006.8953 | 2689257.3656 | 1238003.6433
57 | 2689320.588 | 1238025.3934 | 2689336.3012 | 1238011.6676 | 2689349.0792 | 1238004.0885
58 | 2689253.7787 | 1238002.9131 | 2689257.3656 | 1238003.6433
59 | 2689315.7209 | 1238029.6449 | 2689320.588 | 1238025.3934
60 | 2689436.7132 | 1237965.5897 | 2689431.4938 | 1237965.5222
61 | 2689436.7132 | 1237965.5897 | 2689435.6302 | 1237974.2019 | 2689417.7199 | 1237991.4003 | 2689416.2873 | 1237994.5588
62 | 2689315.7209 | 1238029.6449 | 2689309.8975 | 1238034.7317 | 2689308.8209 | 1238035.3495
63 | 2689416.2873 | 1237994.5588 | 2689414.1435 | 1237999.2855 | 2689413.0784 | 1238004.1952 | 2689413.8637 | 1238009.3219 | 2689419.184 | 1238015.9863
64 | 2689280.7666 | 1238048.7252 | 2689282.8351 | 1238048.2792 | 2689294.4891 | 1238043.5732 | 2689308.8209 | 1238035.3495
65 | 2689422.6258 | 1237874.5988 | 2689429.4237 | 1237868.9098 | 2689441.0815 | 1237861.2719
66 | 2689445.2339 | 1237858.5514 | 2689445.2339 | 1237858.5514 | 2689441.0815 | 1237861.2719
67 | 2689454.7996 | 1238039.1266 | 2689423.0641 | 1238020.8465 | 2689419.184 | 1238015.9863
68 | 2689454.7996 | 1238039.1266 | 2689448.9425 | 1238048.7454 | 2689446.1784 | 1238052.1857
69 | 2689438.737 | 1238060.7118 | 2689441.0779 | 1238058.534 | 2689446.1784 | 1238052.1857
70 | 2689438.737 | 1238060.7118 | 2689438.3712 | 1238061.0521
71 | 2689246.143 | 1238056.2002 | 2689264.7092 | 1238052.1874 | 2689280.7666 | 1238048.7252
72 | 2689246.143 | 1238056.2002 | 2689247.3833 | 1238058.2425 | 2689248.3411 | 1238059.9581 | 2689256.4284 | 1238072.8303
73 | 2689261.4587 | 1238093.7576 | 2689261.2085 | 1238086.7487 | 2689258.4122 | 1238075.9878 | 2689256.4284 | 1238072.8303
74 | 2689261.4587 | 1238093.7576 | 2689261.8849 | 1238107.1737 | 2689260.3501 | 1238122.1949 | 2689261.2086 | 1238124.9765
75 | 2689261.4587 | 1238093.7576 | 2689262.4765 | 1238093.4949 | 2689264.477 | 1238092.2796 | 2689276.1605 | 1238084.054
76 | 2689438.3712 | 1238061.0521 | 2689431.9159 | 1238067.0578 | 2689424.4758 | 1238072.1941
77 | 2689424.4758 | 1238072.1941 | 2689417.4175 | 1238077.0669
78 | 2689416.0217 | 1238078.0305 | 2689417.4175 | 1238077.0669
79 | 2689416.0217 | 1238078.0305 | 2689408.9342 | 1238082.9234 | 2689404.9293 | 1238085.3707
80 | 2689396.2423 | 1238090.6792 | 2689404.9293 | 1238085.3707
81 | 2689387.9347 | 1238095.7559 | 2689396.2423 | 1238090.6792
82 | 2689387.9347 | 1238095.7559 | 2689375.7634 | 1238103.1935
83 | 2689370.8731 | 1238106.1819 | 2689375.7634 | 1238103.1935
84 | 2689370.8731 | 1238106.1819 | 2689350.2739 | 1238118.7698
85 | 2689347.1535 | 1238120.6766 | 2689350.2739 | 1238118.7698
86 | 2689347.1535 | 1238120.6766 | 2689325.3861 | 1238133.9783
87 | 2689311.5299 | 1238142.4456 | 2689325.3861 | 1238133.9783
88 | 2689306.8148 | 1238090.1447 | 2689294.3606 | 1238077.7627 | 2689288.1818 | 1238075.5905 | 2689276.1605 | 1238084.054
89 | 2689311.5299 | 1238142.4456 | 2689304.3224 | 1238129.9127
90 | 2689284.8651 | 1238158.2673 | 2689311.5299 | 1238142.4456
91 | 2689276.4122 | 1238146.0818 | 2689261.2086 | 1238124.9765 | 2689261.2086 | 1238124.9765
92 | 2689284.8651 | 1238158.2673 | 2689299.3504 | 1238179.5783 | 2689302.0508 | 1238185.1452 | 2689306.7057 | 1238198.5805 | 2689305.6207 | 1238207.3372 | 2689306.7324 | 1238210.8899 | 2689315.3778 | 1238222.0835 | 2689321.3316 | 1238230.1456 | 2689332.857 | 1238243.5175 | 2689336.0595 | 1238240.8527
93 | 2689284.8651 | 1238158.2673 | 2689282.4697 | 1238154.5508 | 2689279.2987 | 1238150.0888 | 2689276.4122 | 1238146.0818
94 | 2689336.0595 | 1238240.8527 | 2689354.0343 | 1238224.8336 | 2689369.2845 | 1238203.8589 | 2689384.9229 | 1238189.7729 | 2689403.9813 | 1238174.7928
95 | 2689403.9813 | 1238174.7928 | 2689413.1405 | 1238167.5936
96 | 2689413.1405 | 1238167.5936 | 2689426.5501 | 1238157.0535 | 2689431.5761 | 1238154.5107
97 | 2689460.0273 | 1238141.6637 | 2689452.6082 | 1238143.8697 | 2689431.5761 | 1238154.5107

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689392.2566 | 1237707.3308
1 | 2689385.0102 | 1237715.6325
2 | 2689396.8529 | 1237702.0651
3 | 2689363.7351 | 1237740.3442
4 | 2689436.7356 | 1237732.8144
5 | 2689354.7283 | 1237751.0446
6 | 2689366.6738 | 1237760.995
7 | 2689339.5655 | 1237768.5004
8 | 2689379.265 | 1237771.4833
9 | 2689331.9819 | 1237777.2309
10 | 2689319.6056 | 1237791.4789
11 | 2689302.6256 | 1237811.0267
12 | 2689314.838 | 1237821.0285
13 | 2689286.6744 | 1237826.1617
14 | 2689390.3045 | 1237780.6791
15 | 2689316.3455 | 1237822.2632
16 | 2689265.8503 | 1237842.4968
17 | 2689388.6282 | 1237792.12
18 | 2689215.2489 | 1237815.3401
19 | 2689229.0145 | 1237818.0957
20 | 2689232.9308 | 1237824.856
21 | 2689235.2074 | 1237824.3534
22 | 2689238.2602 | 1237860.3952
23 | 2689230.6715 | 1237865.7321
24 | 2689208.2585 | 1237884.7177
25 | 2689238.4971 | 1237906.1291
26 | 2689264.2225 | 1237825.46
27 | 2689277.1578 | 1237851.2695
28 | 2689256.5573 | 1237918.0709
29 | 2689335.3176 | 1237837.8012
30 | 2689380.9309 | 1237815.2965
31 | 2689287.0661 | 1237858.9565
32 | 2689300.2931 | 1237869.7524
33 | 2689336.6078 | 1237838.8578
34 | 2689305.3241 | 1237874.0412
35 | 2689314.2662 | 1237881.6641
36 | 2689257.9138 | 1237918.9678
37 | 2689229.5234 | 1237990.2071
38 | 2689236.8319 | 1237995.1493
39 | 2689267.2066 | 1237925.1124
40 | 2689346.9215 | 1237938.4403
41 | 2689373.9274 | 1237915.3586
42 | 2689379.5612 | 1237910.6421
43 | 2689391.6395 | 1237900.5306
44 | 2689418.7044 | 1237929.5934
45 | 2689399.0286 | 1237894.3468
46 | 2689424.9896 | 1237937.2336
47 | 2689416.9995 | 1237879.3074
48 | 2689357.4812 | 1237855.953
49 | 2689357.6861 | 1237856.1208
50 | 2689349.7611 | 1237992.5288
51 | 2689292.8631 | 1238006.418
52 | 2689372.7573 | 1237983.7736
53 | 2689279.6571 | 1238006.888
54 | 2689383.0625 | 1237980.2657
55 | 2689349.0792 | 1238004.0885
56 | 2689257.3656 | 1238003.6433
57 | 2689320.588 | 1238025.3934
58 | 2689253.7787 | 1238002.9131
59 | 2689431.4938 | 1237965.5222
60 | 2689436.7132 | 1237965.5897
61 | 2689315.7209 | 1238029.6449
62 | 2689416.2873 | 1237994.5588
63 | 2689308.8209 | 1238035.3495
64 | 2689422.6258 | 1237874.5988
65 | 2689441.0815 | 1237861.2719
66 | 2689419.184 | 1238015.9863
67 | 2689454.7996 | 1238039.1266
68 | 2689446.1784 | 1238052.1856
69 | 2689438.737 | 1238060.7118
70 | 2689445.2339 | 1237858.5514
71 | 2689246.143 | 1238056.2002
72 | 2689280.7666 | 1238048.7252
73 | 2689256.4284 | 1238072.8303
74 | 2689261.4587 | 1238093.7576
75 | 2689438.3712 | 1238061.0521
76 | 2689424.4758 | 1238072.1941
77 | 2689417.4175 | 1238077.0669
78 | 2689416.0217 | 1238078.0305
79 | 2689404.9293 | 1238085.3707
80 | 2689387.9347 | 1238095.7559
81 | 2689396.2423 | 1238090.6792
82 | 2689375.7634 | 1238103.1935
83 | 2689370.8731 | 1238106.1819
84 | 2689350.2739 | 1238118.7698
85 | 2689347.1535 | 1238120.6766
86 | 2689325.3861 | 1238133.9783
87 | 2689306.8148 | 1238090.1447
88 | 2689276.1605 | 1238084.054
89 | 2689304.3224 | 1238129.9127
90 | 2689311.5299 | 1238142.4456
91 | 2689261.2086 | 1238124.9765
92 | 2689284.8651 | 1238158.2673
93 | 2689276.4122 | 1238146.0818
94 | 2689336.0595 | 1238240.8527
95 | 2689403.9812 | 1238174.7928
96 | 2689413.1405 | 1238167.5936
97 | 2689460.0273 | 1238141.6637
98 | 2689431.5761 | 1238154.5107
99 | 2689346.9215 | 1237938.4403

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97226 | -0.53456 | 0.0038714 | 0.00097026
1 | 0.97234 | -0.53282 | 0.0019407 | 0.00048638
2 | 0.97223 | -0.53517 | 0 | 0
3 | 0.97266 | -0.52651 | 0.0022831 | 0.00057221
4 | 0.97201 | -0.53952 | 0.0046929 | 0.0011761
5 | 0.97283 | -0.52321 | 0 | 0
6 | 0.9726 | -0.52778 | 0.0010593 | 0.00026548
7 | 0.97345 | -0.51097 | 0.0017649 | 0.00044233
8 | 0.97237 | -0.53229 | 0.0033827 | 0.00084779
9 | 0.97378 | -0.50448 | 0.0024269 | 0.00060824
10 | 0.97436 | -0.49305 | 0.0025609 | 0.00064183
11 | 0.97522 | -0.47619 | 0 | 0
12 | 0.97497 | -0.48107 | 0.0020331 | 0.00050955
13 | 0.97629 | -0.4551 | 0.0023499 | 0.00058895
14 | 0.97222 | -0.53534 | 0.0048184 | 0.0012076
15 | 0.97494 | -0.4816 | 0.0040161 | 0.0010065
16 | 0.97764 | -0.42858 | 0 | 0
17 | 0.97214 | -0.5369 | 0.0031621 | 0.00079249
18 | 0.97703 | -0.44057 | 0.0015438 | 0.00038692
19 | 0.97705 | -0.44015 | 0.001605 | 0.00040225
20 | 0.97708 | -0.43959 | 0 | 0
21 | 0.97709 | -0.43945 | 0.0094273 | 0.0023627
22 | 0.98052 | -0.37242 | 0 | 0
23 | 0.98133 | -0.3566 | 0.0057034 | 0.0014294
24 | 0.98406 | -0.30349 | 0 | 0
25 | 0.98751 | -0.23711 | 0.0049132 | 0.0012314
26 | 0.97744 | -0.43251 | 0 | 0
27 | 0.97729 | -0.43558 | 0.0063305 | 0.0015866
28 | 0.98962 | -0.19666 | 0.0010981 | 0.00027522
29 | 0.9747 | -0.48646 | 0.0019654 | 0.00049257
30 | 0.97206 | -0.53853 | 0.0035443 | 0.00088828
31 | 0.97705 | -0.44027 | 0.0037319 | 0.00093531
32 | 0.97678 | -0.44549 | 0.0062587 | 0.0015686
33 | 0.97468 | -0.48673 | 0.0017669 | 0.00044284
34 | 0.97672 | -0.44675 | 0.0023309 | 0.00058417
35 | 0.97663 | -0.4485 | 0.0081477 | 0.002042
36 | 0.98978 | -0.1936 | 0.0032917 | 0.00082497
37 | 0.97033 | -0.5738 | 0.0051386 | 0.0012879
38 | 0.97038 | -0.57296 | 0 | 0
39 | 0.99091 | -0.17199 | 0.003907 | 0.00097918
40 | 1 | 0 | -0.30091 | -0.076958
41 | 0.99801 | -0.037674 | 0.0059157 | 0.0014826
42 | 0.99761 | -0.045188 | 0.0070457 | 0.0017658
43 | 0.9968 | -0.06067 | 0 | 0
44 | 0.99483 | -0.098007 | 0.0047958 | 0.0012019
45 | 0.9966 | -0.064481 | 0.0057556 | 0.0014425
46 | 0.9944 | -0.10619 | 0.0047958 | 0.0012019
47 | 0.99624 | -0.071388 | 0.0066481 | 0.0016662
48 | 0.9745 | -0.49024 | 0.004032 | 0.0010105
49 | 0.9745 | -0.49026 | 0.0030525 | 0.00076504
50 | 0.9721 | -0.53885 | 0.0070457 | 0.0017658
51 | 0.971 | -0.56055 | 0.0019311 | 0.00048398
52 | 0.97272 | -0.52659 | 0 | 0
53 | 0.97078 | -0.56496 | 0.0046874 | 0.0011748
54 | 0.97265 | -0.528 | 0.0070468 | 0.0017661
55 | 0.97374 | -0.50649 | 0.0026558 | 0.00066561
56 | 0.9705 | -0.57055 | 0.0041416 | 0.001038
57 | 0.97496 | -0.48241 | 0.0013943 | 0.00034945
58 | 0.97047 | -0.57118 | 0.0040746 | 0.0010212
59 | 0.99295 | -0.13398 | 0 | 0
60 | 0.99273 | -0.13815 | 0 | 0
61 | 0.97519 | -0.47789 | 0.0030934 | 0.00077529
62 | 0.99117 | -0.16787 | 0.0037636 | 0.00094324
63 | 0.97554 | -0.47112 | 0.0023688 | 0.00059367
64 | 0.99618 | -0.072695 | 0.0055643 | 0.0013945
65 | 0.99608 | -0.074527 | 0.0021464 | 0.00053795
66 | 0.9902 | -0.18661 | 0.010175 | 0.0025502
67 | 0.98858 | -0.21766 | 0 | 0
68 | 0.98799 | -0.22905 | 0.0025346 | 0.00063524
69 | 0.98757 | -0.23712 | 0.0041828 | 0.0010483
70 | 0.99607 | -0.074739 | 0.0024288 | 0.00060872
71 | 0.97835 | -0.41605 | 0.0064335 | 0.0016124
72 | 0.97681 | -0.44624 | 0.0031424 | 0.00078757
73 | 0.97932 | -0.39713 | 0.0078574 | 0.0019693
74 | 0.98056 | -0.37292 | 0 | 0
75 | 0.98755 | -0.23747 | 0.0026673 | 0.00066848
76 | 0.98693 | -0.24947 | 0.002546 | 0.0006381
77 | 0.98664 | -0.25511 | 0.0025439 | 0.00063757
78 | 0.98658 | -0.2562 | 0.0026973 | 0.00067602
79 | 0.98615 | -0.26454 | 0.0013607 | 0.00034102
80 | 0.98552 | -0.27681 | 0.0019087 | 0.00047837
81 | 0.98582 | -0.27084 | 0.0010771 | 0.00026995
82 | 0.98507 | -0.28539 | 0.0037326 | 0.00093547
83 | 0.9849 | -0.28872 | 0.0017702 | 0.00044366
84 | 0.98419 | -0.30248 | 0.0038896 | 0.00097484
85 | 0.98409 | -0.30448 | 0.0038831 | 0.0009732
86 | 0.9834 | -0.31785 | 0.0025824 | 0.00064722
87 | 0.98031 | -0.37797 | 0.0023278 | 0.00058339
88 | 0.98039 | -0.37633 | 0.0083139 | 0.0020837
89 | 0.98293 | -0.32698 | 0.0032999 | 0.00082703
90 | 0.98297 | -0.32612 | 0 | 0
91 | 0.98126 | -0.35932 | 0.00086747 | 0.00021741
92 | 0.98219 | -0.34128 | 0 | 0
93 | 0.98185 | -0.34794 | 0.001958 | 0.00049073
94 | 0.98152 | -0.3544 | 0 | 0
95 | 0.98091 | -0.36636 | 0.0019818 | 0.00049669
96 | 0.98086 | -0.3674 | 0.0006441 | 0.00016143
97 | 0.98069 | -0.3707 | 0.0027119 | 0.00067966
98 | 0.98077 | -0.36917 | 0.0015859 | 0.00039747
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0085654 | -0.0021464 | 0.0085661 | 0.0021467 | 7.1012e-07 | 3.178e-07 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.97226 | -0.53456 | 0.97234 | -0.53282 | 3.6014
1 | 0.004694 | 0.0011761 | -0.0046938 | -0.0011761 | 1.3527e-07 | -1.0463e-10 | 0.0071839 | 0.0071839 | 0.0071839 | 0.97226 | -0.53456 | 0.97223 | -0.53517 | 1.9736
2 | -0.010507 | -0.0026331 | 0.01051 | 0.0026347 | 3.1614e-06 | 1.6187e-06 | 0.016079 | 0.016079 | 0.016079 | 0.97234 | -0.53282 | 0.97266 | -0.52651 | 4.4173
3 | 0.0046938 | 0.0011761 | -0.0046929 | -0.0011761 | 9.7467e-07 | -5.7026e-10 | 0.0071839 | 0.0071842 | 0.0071842 | 0.97223 | -0.53517 | 0.97201 | -0.53952 | 1.9737
4 | -0.012793 | -0.0032069 | 0.012795 | 0.003208 | 2.009e-06 | 1.1121e-06 | 0.019571 | 0.019571 | 0.019571 | 0.97266 | -0.52651 | 0.97283 | -0.52321 | 5.3768
5 | 0.015976 | 0.0040064 | -0.015972 | -0.0040044 | 3.4816e-06 | 2.0352e-06 | 0.024437 | 0.024437 | 0.024437 | 0.97283 | -0.52321 | 0.9726 | -0.52778 | 6.7135
6 | -0.028771 | -0.0072145 | 0.028788 | 0.0072249 | 1.6793e-05 | 1.046e-05 | 0.044009 | 0.044009 | 0.044009 | 0.97283 | -0.52321 | 0.97345 | -0.51097 | 12.0903
7 | 0.014913 | 0.0037389 | -0.01491 | -0.0037371 | 3.1992e-06 | 1.8442e-06 | 0.022817 | 0.022817 | 0.022817 | 0.9726 | -0.52778 | 0.97237 | -0.53229 | 6.2683
8 | -0.030553 | -0.0076673 | 0.030562 | 0.0076732 | 9.4602e-06 | 5.9107e-06 | 0.046706 | 0.046706 | 0.046706 | 0.97345 | -0.51097 | 0.97378 | -0.50448 | 12.8314
9 | 0.011527 | 0.0028893 | -0.011526 | -0.0028884 | 1.6766e-06 | 8.9483e-07 | 0.01764 | 0.01764 | 0.01764 | 0.97237 | -0.53229 | 0.97222 | -0.53534 | 4.8462
10 | -0.032989 | -0.0082814 | 0.033007 | 0.0082927 | 1.7988e-05 | 1.1277e-05 | 0.050415 | 0.050415 | 0.050415 | 0.97378 | -0.50448 | 0.97436 | -0.49305 | 13.8502
11 | -0.035568 | -0.0089345 | 0.035597 | 0.0089525 | 2.8656e-05 | 1.8017e-05 | 0.054326 | 0.054326 | 0.054326 | 0.97436 | -0.49305 | 0.97522 | -0.47619 | 14.9246
12 | 0.016874 | 0.0042314 | -0.01687 | -0.004229 | 3.9244e-06 | 2.3147e-06 | 0.025748 | 0.025748 | 0.025748 | 0.97522 | -0.47619 | 0.97497 | -0.48107 | 7.0737
13 | -0.052471 | -0.013184 | 0.052524 | 0.013217 | 5.287e-05 | 3.3562e-05 | 0.080074 | 0.080074 | 0.080074 | 0.97522 | -0.47619 | 0.97629 | -0.4551 | 21.9983
14 | 0.014837 | 0.0037195 | -0.014837 | -0.0037193 | 3.7472e-07 | 2.1552e-07 | 0.022645 | 0.022645 | 0.022645 | 0.97497 | -0.48107 | 0.97494 | -0.4816 | 6.2212
15 | -0.054874 | -0.013806 | 0.054943 | 0.013851 | 6.9617e-05 | 4.4223e-05 | 0.083655 | 0.083655 | 0.083655 | 0.97629 | -0.4551 | 0.97764 | -0.42858 | 22.9822
16 | 0.0067071 | 0.0016808 | -0.0067066 | -0.0016806 | 4.9718e-07 | 1.622e-07 | 0.010265 | 0.010266 | 0.010266 | 0.97222 | -0.53534 | 0.97214 | -0.5369 | 2.8202
17 | 0.010821 | 0.0027127 | -0.010818 | -0.0027114 | 2.5083e-06 | 1.2996e-06 | 0.016515 | 0.016516 | 0.016516 | 0.97494 | -0.4816 | 0.9747 | -0.48646 | 4.5372
18 | 0.026819 | 0.006728 | -0.02681 | -0.0067225 | 8.9433e-06 | 5.5443e-06 | 0.040822 | 0.040822 | 0.040822 | 0.97764 | -0.42858 | 0.97729 | -0.43558 | 11.2148
19 | 0.012583 | 0.0031552 | -0.01258 | -0.0031539 | 2.3543e-06 | 1.2922e-06 | 0.019152 | 0.019152 | 0.019152 | 0.97764 | -0.42858 | 0.97744 | -0.43251 | 5.2616
20 | -0.094345 | -0.023734 | 0.094599 | 0.023896 | 0.00025391 | 0.00016209 | 0.14363 | 0.14363 | 0.14363 | 0.97764 | -0.42858 | 0.98052 | -0.37242 | 39.4585
21 | 0.0035446 | 0.00088815 | -0.0035443 | -0.00088828 | 2.765e-07 | -1.3358e-07 | 0.0054255 | 0.0054256 | 0.0054256 | 0.97214 | -0.5369 | 0.97206 | -0.53853 | 1.4905
22 | -0.0015438 | -0.00038692 | 0.0015439 | 0.00038675 | 3.0699e-08 | -1.6581e-07 | 0.0023512 | 0.0023512 | 0.0023512 | 0.97703 | -0.44057 | 0.97705 | -0.44015 | 0.64594
23 | -0.0031488 | -0.000789 | 0.0031489 | 0.00078893 | 8.4874e-08 | -6.8946e-08 | 0.0047955 | 0.0047955 | 0.0047955 | 0.97705 | -0.44015 | 0.97708 | -0.43959 | 1.3174
24 | -0.0031489 | -0.00078893 | 0.0031489 | 0.00078891 | 2.0105e-08 | -1.6333e-08 | 0.0047955 | 0.0047954 | 0.0047955 | 0.97708 | -0.43959 | 0.97709 | -0.43945 | 1.3174
25 | -0.012576 | -0.0031516 | 0.01258 | 0.0031539 | 4.16e-06 | 2.2835e-06 | 0.019152 | 0.019152 | 0.019152 | 0.97709 | -0.43945 | 0.97744 | -0.43251 | 5.2616
26 | -0.094599 | -0.023896 | 0.09467 | 0.023942 | 7.1788e-05 | 4.5827e-05 | 0.14363 | 0.14363 | 0.14363 | 0.98052 | -0.37242 | 0.98133 | -0.3566 | 39.4584
27 | -0.10037 | -0.025371 | 0.10063 | 0.025535 | 0.0002563 | 0.00016366 | 0.15228 | 0.15228 | 0.15228 | 0.98133 | -0.3566 | 0.98406 | -0.30349 | 41.8343
28 | -0.10063 | -0.025535 | 0.10095 | 0.025741 | 0.00032243 | 0.00020588 | 0.15228 | 0.15228 | 0.15228 | 0.98406 | -0.30349 | 0.98751 | -0.23711 | 41.8343
29 | -0.10587 | -0.026972 | 0.10607 | 0.027104 | 0.00020702 | 0.00013222 | 0.15968 | 0.15968 | 0.15968 | 0.98751 | -0.23711 | 0.98962 | -0.19666 | 43.8681
30 | 0.020479 | 0.0051359 | -0.020475 | -0.0051331 | 4.5728e-06 | 2.7695e-06 | 0.031183 | 0.031183 | 0.031183 | 0.97729 | -0.43558 | 0.97705 | -0.44027 | 8.5667
31 | -0.10717 | -0.02738 | 0.10719 | 0.02739 | 1.5873e-05 | 1.0138e-05 | 0.16133 | 0.16133 | 0.16133 | 0.98962 | -0.19666 | 0.98978 | -0.1936 | 44.3217
32 | 0.0088528 | 0.0022189 | -0.0088527 | -0.0022188 | 1.1423e-07 | 5.2322e-08 | 0.013515 | 0.013515 | 0.013515 | 0.9747 | -0.48646 | 0.97468 | -0.48673 | 3.7129
33 | 0.016743 | 0.0041978 | -0.016739 | -0.0041954 | 4.1642e-06 | 2.4512e-06 | 0.025499 | 0.025499 | 0.025499 | 0.97705 | -0.44027 | 0.97678 | -0.44549 | 7.0053
34 | 0.01048 | 0.0026268 | -0.010479 | -0.0026265 | 6.3188e-07 | 3.2166e-07 | 0.015965 | 0.015965 | 0.015965 | 0.97678 | -0.44549 | 0.97672 | -0.44675 | 4.386
35 | 0.0070857 | 0.001776 | -0.0070845 | -0.0017755 | 1.184e-06 | 4.2154e-07 | 0.010818 | 0.010818 | 0.010818 | 0.97468 | -0.48673 | 0.9745 | -0.49024 | 2.9719
36 | 0.0081484 | 0.0020423 | -0.0081477 | -0.002042 | 6.7905e-07 | 2.8755e-07 | 0.012414 | 0.012414 | 0.012414 | 0.97672 | -0.44675 | 0.97663 | -0.4485 | 3.4104
37 | -0.11048 | -0.028215 | 0.11059 | 0.028288 | 0.00011551 | 7.3783e-05 | 0.16628 | 0.16628 | 0.16628 | 0.98978 | -0.1936 | 0.99091 | -0.17199 | 45.6812
38 | -0.0051386 | -0.0012879 | 0.0051388 | 0.0012879 | 2.0545e-07 | 2.25e-08 | 0.0078801 | 0.0078801 | 0.0078801 | 0.97033 | -0.5738 | 0.97038 | -0.57296 | 2.1649
39 | -0.0051388 | -0.0012879 | 0.0051393 | 0.0012879 | 4.363e-07 | 4.7746e-08 | 0.0078801 | 0.00788 | 0.0078801 | 0.97038 | -0.57296 | 0.97047 | -0.57118 | 2.1649
40 | -0.1145 | -0.029268 | 0.11546 | 0.029882 | 0.00096133 | 0.00061413 | 0.17215 | 0.17215 | 0.17215 | 0.99091 | -0.17199 | 1 | 0 | 47.293
41 | 0.18379 | 0.047076 | -0.18346 | -0.046864 | 0.00033482 | 0.00021288 | 0.27385 | 0.27385 | 0.27385 | 1 | 0 | 0.99801 | -0.037674 | 25.0777
42 | 0.17754 | 0.045381 | -0.17748 | -0.04534 | 6.451e-05 | 4.0999e-05 | 0.26503 | 0.26503 | 0.26503 | 0.99801 | -0.037674 | 0.99761 | -0.045188 | 24.27
43 | 0.17043 | 0.043574 | -0.17031 | -0.043493 | 0.00012755 | 8.1017e-05 | 0.25452 | 0.25452 | 0.25452 | 0.99761 | -0.045188 | 0.9968 | -0.06067 | 23.3076
44 | 0.14775 | 0.037837 | -0.14749 | -0.037668 | 0.00026672 | 0.00016899 | 0.22085 | 0.22085 | 0.22085 | 0.9968 | -0.06067 | 0.99483 | -0.098007 | 20.2244
45 | 0.022554 | 0.0056558 | -0.02255 | -0.0056533 | 4.0961e-06 | 2.4959e-06 | 0.03367 | 0.03367 | 0.03367 | 0.9968 | -0.06067 | 0.9966 | -0.064481 | 9.2499
46 | 0.14269 | 0.036466 | -0.14263 | -0.036431 | 5.6463e-05 | 3.5751e-05 | 0.21368 | 0.21368 | 0.21368 | 0.99483 | -0.098007 | 0.9944 | -0.10619 | 19.5676
47 | 0.016794 | 0.0042108 | -0.016789 | -0.0042076 | 5.5257e-06 | 3.2312e-06 | 0.025076 | 0.025076 | 0.025076 | 0.9966 | -0.064481 | 0.99624 | -0.071388 | 6.889
48 | 0.13784 | 0.035229 | -0.13765 | -0.035112 | 0.00018499 | 0.00011705 | 0.2065 | 0.2065 | 0.2065 | 0.9944 | -0.10619 | 0.99295 | -0.13398 | 18.9104
49 | 0.010141 | 0.0025414 | -0.01014 | -0.0025411 | 6.3116e-07 | 3.0842e-07 | 0.015146 | 0.015146 | 0.015146 | 0.99624 | -0.071388 | 0.99618 | -0.072695 | 4.1611
50 | 0.0030525 | 0.00076504 | -0.0030525 | -0.00076504 | 2.1582e-09 | -1.9196e-09 | 0.0046611 | 0.0046611 | 0.0046611 | 0.9745 | -0.49024 | 0.9745 | -0.49026 | 1.2805
51 | 0.020002 | 0.0050228 | -0.019982 | -0.0050103 | 2.069e-05 | 1.2513e-05 | 0.030622 | 0.030622 | 0.030622 | 0.9721 | -0.53885 | 0.971 | -0.56055 | 8.4126
52 | -0.027048 | -0.0067886 | 0.027064 | 0.0067984 | 1.582e-05 | 9.8198e-06 | 0.041407 | 0.041406 | 0.041407 | 0.9721 | -0.53885 | 0.97272 | -0.52659 | 11.3754
53 | 0.018051 | 0.0045263 | -0.018047 | -0.004524 | 3.7964e-06 | 2.2661e-06 | 0.027662 | 0.027663 | 0.027663 | 0.971 | -0.56055 | 0.97078 | -0.56496 | 7.5996
54 | 0.0070473 | 0.0017663 | -0.0070468 | -0.0017661 | 4.7444e-07 | 1.6852e-07 | 0.010781 | 0.010781 | 0.010781 | 0.97272 | -0.52659 | 0.97265 | -0.528 | 2.9617
55 | -0.034111 | -0.0085647 | 0.034144 | 0.0085852 | 3.2734e-05 | 2.0551e-05 | 0.052187 | 0.052187 | 0.052187 | 0.97272 | -0.52659 | 0.97374 | -0.50649 | 14.3371
56 | 0.013359 | 0.0033492 | -0.013356 | -0.0033472 | 3.5569e-06 | 1.9968e-06 | 0.020478 | 0.020478 | 0.020478 | 0.97078 | -0.56496 | 0.9705 | -0.57055 | 5.6258
57 | -0.0368 | -0.0092508 | 0.036842 | 0.0092775 | 4.2376e-05 | 2.6676e-05 | 0.056245 | 0.056245 | 0.056245 | 0.97374 | -0.50649 | 0.97496 | -0.48241 | 15.452
58 | 0.0092141 | 0.0023093 | -0.0092139 | -0.0023091 | 2.7397e-07 | 1.3011e-07 | 0.014128 | 0.014128 | 0.014128 | 0.9705 | -0.57055 | 0.97047 | -0.57118 | 3.8812
59 | -0.038236 | -0.009627 | 0.038245 | 0.0096322 | 8.2577e-06 | 5.2043e-06 | 0.058373 | 0.058373 | 0.058373 | 0.97496 | -0.48241 | 0.97519 | -0.47789 | 16.0366
60 | 0.13765 | 0.035112 | -0.13762 | -0.035094 | 2.7739e-05 | 1.7551e-05 | 0.2065 | 0.2065 | 0.2065 | 0.99295 | -0.13398 | 0.99273 | -0.13815 | 18.9104
61 | 0.13762 | 0.035094 | -0.13743 | -0.034969 | 0.00019711 | 0.00012472 | 0.2065 | 0.2065 | 0.2065 | 0.99273 | -0.13815 | 0.99117 | -0.16787 | 18.9105
62 | -0.041338 | -0.010407 | 0.041351 | 0.010416 | 1.3395e-05 | 8.4611e-06 | 0.063093 | 0.063093 | 0.063093 | 0.97519 | -0.47789 | 0.97554 | -0.47112 | 17.3334
63 | 0.13366 | 0.034026 | -0.13354 | -0.03395 | 0.00012066 | 7.63e-05 | 0.20085 | 0.20085 | 0.20085 | 0.99117 | -0.16787 | 0.9902 | -0.18661 | 18.3931
64 | -0.04372 | -0.01101 | 0.043772 | 0.011043 | 5.2075e-05 | 3.2938e-05 | 0.066707 | 0.066706 | 0.066707 | 0.97554 | -0.47112 | 0.97681 | -0.44624 | 18.326
65 | 0.0045757 | 0.0011466 | -0.0045753 | -0.0011466 | 3.9943e-07 | -4.1189e-08 | 0.0068347 | 0.0068348 | 0.0068348 | 0.99618 | -0.072695 | 0.99608 | -0.074527 | 1.8777
66 | 0.0024288 | 0.00060867 | -0.0024288 | -0.00060872 | 2.4508e-08 | -4.8932e-08 | 0.0036283 | 0.0036284 | 0.0036284 | 0.99608 | -0.074527 | 0.99607 | -0.074739 | 0.9968
67 | 0.12337 | 0.0314 | -0.12318 | -0.031283 | 0.0001844 | 0.00011637 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.9902 | -0.18661 | 0.98858 | -0.21766 | 16.9929
68 | 0.12318 | 0.031283 | -0.12312 | -0.031241 | 6.7467e-05 | 4.2577e-05 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.98858 | -0.21766 | 0.98799 | -0.22905 | 16.9929
69 | 0.12058 | 0.030605 | -0.12053 | -0.030576 | 4.6825e-05 | 2.9533e-05 | 0.18175 | 0.18175 | 0.18175 | 0.98799 | -0.22905 | 0.98757 | -0.23712 | 16.6433
70 | 0.11635 | 0.029528 | -0.11635 | -0.029526 | 1.9222e-06 | 1.211e-06 | 0.17544 | 0.17544 | 0.17544 | 0.98757 | -0.23712 | 0.98755 | -0.23747 | 16.0662
71 | 0.046983 | 0.011873 | -0.046915 | -0.01183 | 6.7893e-05 | 4.3008e-05 | 0.071493 | 0.071493 | 0.071493 | 0.97835 | -0.41605 | 0.97681 | -0.44624 | 19.6411
72 | -0.053416 | -0.013485 | 0.053465 | 0.013516 | 4.8447e-05 | 3.076e-05 | 0.081278 | 0.081278 | 0.081278 | 0.97835 | -0.41605 | 0.97932 | -0.39713 | 22.3292
73 | -0.061322 | -0.015486 | 0.061393 | 0.015531 | 7.1233e-05 | 4.5314e-05 | 0.093217 | 0.093217 | 0.093217 | 0.97932 | -0.39713 | 0.98056 | -0.37292 | 25.6091
74 | -0.072037 | -0.018198 | 0.072084 | 0.018227 | 4.6998e-05 | 2.8889e-05 | 0.10937 | 0.10937 | 0.10937 | 0.98056 | -0.37292 | 0.98126 | -0.35932 | 10.0154
75 | 0.010644 | 0.0026676 | -0.010642 | -0.0026667 | 1.7297e-06 | 8.8401e-07 | 0.016152 | 0.016152 | 0.016152 | 0.98056 | -0.37292 | 0.98039 | -0.37633 | 4.4373
76 | 0.11368 | 0.028858 | -0.11362 | -0.028817 | 6.5597e-05 | 4.1297e-05 | 0.17142 | 0.17142 | 0.17142 | 0.98755 | -0.23747 | 0.98693 | -0.24947 | 15.6982
77 | 0.11107 | 0.028178 | -0.11104 | -0.02816 | 3.011e-05 | 1.8942e-05 | 0.16759 | 0.16759 | 0.16759 | 0.98693 | -0.24947 | 0.98664 | -0.25511 | 15.3467
78 | 0.1085 | 0.027522 | -0.10849 | -0.027518 | 5.6847e-06 | 3.5733e-06 | 0.16375 | 0.16375 | 0.16375 | 0.98664 | -0.25511 | 0.98658 | -0.2562 | 14.9953
79 | 0.10579 | 0.026842 | -0.10575 | -0.026816 | 4.2409e-05 | 2.6632e-05 | 0.15968 | 0.15968 | 0.15968 | 0.98658 | -0.2562 | 0.98615 | -0.26454 | 14.6228
80 | 0.10439 | 0.026475 | -0.10436 | -0.026455 | 3.1619e-05 | 1.9847e-05 | 0.15763 | 0.15763 | 0.15763 | 0.98615 | -0.26454 | 0.98582 | -0.27084 | 14.4348
81 | -0.10325 | -0.026166 | 0.10328 | 0.026185 | 2.9618e-05 | 1.8583e-05 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.98552 | -0.27681 | 0.98582 | -0.27084 | 14.2859
82 | 0.10134 | 0.025688 | -0.1013 | -0.025662 | 4.1804e-05 | 2.6209e-05 | 0.15312 | 0.15312 | 0.15312 | 0.98552 | -0.27681 | 0.98507 | -0.28539 | 14.022
83 | 0.097569 | 0.024726 | -0.097553 | -0.024717 | 1.5582e-05 | 9.7537e-06 | 0.14748 | 0.14748 | 0.14748 | 0.98507 | -0.28539 | 0.9849 | -0.28872 | 13.5057
84 | 0.095783 | 0.024273 | -0.09572 | -0.024233 | 6.3277e-05 | 3.9577e-05 | 0.14481 | 0.14481 | 0.14481 | 0.9849 | -0.28872 | 0.98419 | -0.30248 | 13.2608
85 | 0.09183 | 0.023258 | -0.091821 | -0.023253 | 8.8227e-06 | 5.5071e-06 | 0.13893 | 0.13893 | 0.13893 | 0.98419 | -0.30248 | 0.98409 | -0.30448 | 12.7223
86 | 0.087938 | 0.02228 | -0.087882 | -0.022245 | 5.6453e-05 | 3.5158e-05 | 0.13306 | 0.13306 | 0.13306 | 0.98409 | -0.30448 | 0.9834 | -0.31785 | 12.1846
87 | 0.085299 | 0.021597 | -0.085266 | -0.021576 | 3.3856e-05 | 2.105e-05 | 0.12915 | 0.12915 | 0.12915 | 0.9834 | -0.31785 | 0.98297 | -0.32612 | 11.8268
88 | -0.0023278 | -0.00058339 | 0.0023279 | 0.00058302 | 1.817e-07 | -3.731e-07 | 0.0035333 | 0.0035332 | 0.0035333 | 0.98031 | -0.37797 | 0.98039 | -0.37633 | 0.97069
89 | -0.0032999 | -0.00082703 | 0.0033 | 0.00082694 | 1.353e-07 | -9.6668e-08 | 0.0049956 | 0.0049955 | 0.0049956 | 0.98293 | -0.32698 | 0.98297 | -0.32612 | 1.3724
90 | 0.081966 | 0.020749 | -0.081906 | -0.020712 | 5.9614e-05 | 3.6977e-05 | 0.12415 | 0.12415 | 0.12415 | 0.98297 | -0.32612 | 0.98219 | -0.34128 | 11.3694
91 | -0.072951 | -0.018445 | 0.072991 | 0.018469 | 3.9832e-05 | 2.4506e-05 | 0.11068 | 0.11068 | 0.11068 | 0.98126 | -0.35932 | 0.98185 | -0.34794 | 10.1359
92 | 0.0069328 | 0.0017377 | -0.0069285 | -0.0017363 | 4.3318e-06 | 1.4481e-06 | 0.010503 | 0.010504 | 0.010504 | 0.98219 | -0.34128 | 0.98152 | -0.3544 | 2.8856
93 | 0.074973 | 0.018975 | -0.074949 | -0.01896 | 2.395e-05 | 1.4765e-05 | 0.11365 | 0.11365 | 0.11365 | 0.98219 | -0.34128 | 0.98185 | -0.34794 | 10.4076
94 | 0.0069285 | 0.0017363 | -0.0069245 | -0.0017349 | 3.9429e-06 | 1.3198e-06 | 0.010504 | 0.010504 | 0.010504 | 0.98152 | -0.3544 | 0.98091 | -0.36636 | 2.8858
95 | 0.0049427 | 0.0012382 | -0.0049425 | -0.0012382 | 2.456e-07 | 1.0132e-08 | 0.0074978 | 0.0074979 | 0.0074979 | 0.98091 | -0.36636 | 0.98086 | -0.3674 | 2.0598
96 | 0.0042984 | 0.0010768 | -0.004298 | -0.0010769 | 3.6178e-07 | -5.481e-08 | 0.0065207 | 0.0065208 | 0.0065208 | 0.98086 | -0.3674 | 0.98077 | -0.36917 | 1.7914
97 | -0.0027119 | -0.00067966 | 0.0027121 | 0.0006794 | 1.988e-07 | -2.6787e-07 | 0.0041148 | 0.0041147 | 0.0041148 | 0.98069 | -0.3707 | 0.98077 | -0.36917 | 1.1304

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30718 | 0.078531

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0038714 | 0.00097026
1 | 0.0019407 | 0.00048638
2 | 0.0022831 | 0.00057221
3 | 0.0046929 | 0.0011761
4 | 0.0010593 | 0.00026548
5 | 0.0017649 | 0.00044233
6 | 0.0033827 | 0.00084779
7 | 0.0024269 | 0.00060824
8 | 0.0025609 | 0.00064183
9 | 0.0020331 | 0.00050955
10 | 0.0023499 | 0.00058895
11 | 0.0048184 | 0.0012076
12 | 0.0040161 | 0.0010065
13 | 0.0031621 | 0.00079249
14 | 0.0015438 | 0.00038692
15 | 0.001605 | 0.00040225
16 | 0.0094273 | 0.0023627
17 | 0.0057034 | 0.0014294
18 | 0.0049132 | 0.0012314
19 | 0.0063305 | 0.0015866
20 | 0.0010981 | 0.00027522
21 | 0.0019654 | 0.00049257
22 | 0.0035443 | 0.00088828
23 | 0.0037319 | 0.00093531
24 | 0.0062587 | 0.0015686
25 | 0.0017669 | 0.00044284
26 | 0.0023309 | 0.00058417
27 | 0.0081477 | 0.002042
28 | 0.0032917 | 0.00082497
29 | 0.0051386 | 0.0012879
30 | 0.003907 | 0.00097918
31 | 0.0062757 | 0.0015728
32 | 0.0059157 | 0.0014826
33 | 0.0070457 | 0.0017658
34 | 0.0047958 | 0.0012019
35 | 0.0057556 | 0.0014425
36 | 0.0047958 | 0.0012019
37 | 0.0066481 | 0.0016662
38 | 0.004032 | 0.0010105
39 | 0.0030525 | 0.00076504
40 | 0.0070457 | 0.0017658
41 | 0.0019311 | 0.00048398
42 | 0.0046874 | 0.0011748
43 | 0.0070468 | 0.0017661
44 | 0.0026558 | 0.00066561
45 | 0.0041416 | 0.001038
46 | 0.0013943 | 0.00034945
47 | 0.0040746 | 0.0010212
48 | 0.0030934 | 0.00077529
49 | 0.0037636 | 0.00094324
50 | 0.0023688 | 0.00059367
51 | 0.0055643 | 0.0013945
52 | 0.0021464 | 0.00053795
53 | 0.010175 | 0.0025502
54 | 0.0025346 | 0.00063524
55 | 0.0041828 | 0.0010483
56 | 0.0024288 | 0.00060872
57 | 0.0064335 | 0.0016124
58 | 0.0031424 | 0.00078757
59 | 0.0078574 | 0.0019693
60 | 0.0026673 | 0.00066848
61 | 0.002546 | 0.0006381
62 | 0.0025439 | 0.00063757
63 | 0.0026973 | 0.00067602
64 | 0.0013607 | 0.00034102
65 | 0.0019087 | 0.00047837
66 | 0.0010771 | 0.00026995
67 | 0.0037326 | 0.00093547
68 | 0.0017702 | 0.00044366
69 | 0.0038896 | 0.00097484
70 | 0.0038831 | 0.0009732
71 | 0.0025824 | 0.00064722
72 | 0.0023278 | 0.00058339
73 | 0.0083139 | 0.0020837
74 | 0.0032999 | 0.00082703
75 | 0.00086747 | 0.00021741
76 | 0.001958 | 0.00049073
77 | 0.0019818 | 0.00049669
78 | 0.0006441 | 0.00016143
79 | 0.0027119 | 0.00067966
80 | 0.0015859 | 0.00039747

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1