## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_152-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_152-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_152-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_152-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_152-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_152-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_152-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_152-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_152-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_152-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_152-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_152-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_152-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_152-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_152-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_152-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_152-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_152-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_152-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_152-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_152-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_152-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_152-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_152-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_152-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_152-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_152-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_152-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_152-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_152-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_152-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_152-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_152-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_152-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_152-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_152-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_152-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_152-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_152-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_152-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_152-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_152-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_152-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_152-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_152-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_152-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_152-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_152-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_152-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_152-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_152-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_152-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_152-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_152-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_152-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_152-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_152-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_152-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_152-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_152-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_152-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_152-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_152-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_152-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_152-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_152-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_152-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_152-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_152-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_152-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_152-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_152-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_152-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_152-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_152-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_152-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_152-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_152-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_152-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_152-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_152-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_152-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_152-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_152-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_152-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_152-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_152-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_152-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_152-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_152-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_152-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_152-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_152-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_152-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_152-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_152-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_152-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_152-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_152-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_152-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_152-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_152-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_152-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_152-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_152-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_152-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_152-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_152-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_152-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_152-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_152-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_152-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_152-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_492_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_152-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0011314 | 0.00028355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_152-6_0_4_load_4 | 3 | 0.00081757 | 0.0002049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_152-6_0_4_load_5 | 4 | 0.0023449 | 0.0005877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_152-6_0_4_load_117 | 5 | 0.0022005 | 0.00055149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_152-6_0_4_load_6 | 6 | 0.00054941 | 0.0001377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_152-6_0_4_load_63 | 7 | 0.0048764 | 0.0012221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_152-6_0_4_load_35 | 9 | 0.00021792 | 5.4617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_152-6_0_4_load_7 | 10 | 0.0051411 | 0.0012885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_152-6_0_4_load_8 | 11 | 0.015067 | 0.0037761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_152-6_0_4_load_10 | 12 | 0.0048633 | 0.0012189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_152-6_0_4_load_11 | 13 | 0.015062 | 0.0037748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_152-6_0_4_load_12 | 14 | 0.00656 | 0.0016441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_152-6_0_4_load_54 | 18 | 0.0024015 | 0.00060188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_152-6_0_4_load_13 | 19 | 0.0026293 | 0.00065897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_152-6_0_4_load_14 | 20 | 0.00087809 | 0.00022007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_152-6_0_4_load_15 | 21 | 0.0029453 | 0.00073816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_152-6_0_4_load_16 | 22 | 0.00086843 | 0.00021765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_152-6_0_4_load_49 | 23 | 0.0065814 | 0.0016495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_152-6_0_4_load_17 | 24 | 0.0024332 | 0.00060981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_152-6_0_4_load_18 | 25 | 0.0037665 | 0.00094398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_152-6_0_4_load_21 | 28 | 0.012565 | 0.0031491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_152-6_0_4_load_24 | 30 | 0.00090788 | 0.00022754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_152-6_0_4_load_22 | 32 | 0.00094912 | 0.00023787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_152-6_0_4_load_40 | 33 | 0.0010422 | 0.00026119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_152-6_0_4_load_29 | 35 | 0.0063966 | 0.0016031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_152-6_0_4_load_23 | 36 | 0.0042224 | 0.0010582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_152-6_0_4_load_26 | 37 | 0.0026736 | 0.00067007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_152-6_0_4_load_38 | 38 | 0.00095384 | 0.00023905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_152-6_0_4_load_50 | 39 | 0.0028748 | 0.00072049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_152-6_0_4_load_51 | 40 | 0.0026998 | 0.00067663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_152-6_0_4_load_84 | 41 | 0.0058277 | 0.0014606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_152-6_0_4_load_85 | 43 | 0.0020329 | 0.0005095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_152-6_0_4_load_109 | 44 | 0.0015685 | 0.00039311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_152-6_0_4_load_83 | 45 | 0.0068202 | 0.0017093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_152-6_0_4_load_32 | 46 | 0.0012452 | 0.00031208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_152-6_0_4_load_33 | 47 | 0.0014847 | 0.00037211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_152-6_0_4_load_59 | 48 | 0.0020508 | 0.00051399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_152-6_0_4_load_34 | 49 | 0.0010846 | 0.00027184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_152-6_0_4_load_60 | 51 | 0.0049844 | 0.0012492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_152-6_0_4_load_37 | 52 | 0.00094367 | 0.00023651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_152-6_0_4_load_39 | 53 | 0.0010365 | 0.00025978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_152-6_0_4_load_41 | 54 | 0.0032987 | 0.00082673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_152-6_0_4_load_110 | 57 | 0.001577 | 0.00039522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_152-6_0_4_load_105 | 58 | 0.005287 | 0.0013251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_152-6_0_4_load_46 | 59 | 0.00097881 | 0.00024531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_152-6_0_4_load_118 | 62 | 0.0067148 | 0.0016829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_152-6_0_4_load_104 | 63 | 0.012019 | 0.0030123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_152-6_0_4_load_47 | 64 | 0.00093424 | 0.00023414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_152-6_0_4_load_111 | 65 | 0.0051466 | 0.0012898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_152-6_0_4_load_48 | 67 | 0.0030944 | 0.00077553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_152-6_0_4_load_52 | 68 | 0.002716 | 0.00068069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_152-6_0_4_load_64 | 69 | 0.0051547 | 0.0012919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_152-6_0_4_load_55 | 70 | 0.0075379 | 0.0018892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_152-6_0_4_load_57 | 71 | 0.0024643 | 0.00061761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_152-6_0_4_load_69 | 73 | 0.0077913 | 0.0019527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_152-6_0_4_load_65 | 74 | 0.0044305 | 0.0011104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_152-6_0_4_load_62 | 75 | 0.0048747 | 0.0012217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_152-6_0_4_load_61 | 76 | 0.0048764 | 0.0012221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_152-6_0_4_load_66 | 77 | 0.00030181 | 7.564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_152-6_0_4_load_68 | 78 | 0.00089058 | 0.0002232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_152-6_0_4_load_116 | 79 | 0.0013685 | 0.00034298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_152-6_0_4_load_86 | 80 | 0.0022708 | 0.00056911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_152-6_0_4_load_87 | 81 | 0.00178 | 0.00044611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_152-6_0_4_load_70 | 82 | 0.0073908 | 0.0018523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_152-6_0_4_load_71 | 83 | 0.004423 | 0.0011085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_152-6_0_4_load_73 | 85 | 0.0034416 | 0.00086255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_152-6_0_4_load_74 | 86 | 0.0022366 | 0.00056055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_152-6_0_4_load_77 | 87 | 0.0019774 | 0.00049558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_152-6_0_4_load_112 | 89 | 0.0056613 | 0.0014189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_152-6_0_4_load_93 | 90 | 0.0056657 | 0.00142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_152-6_0_4_load_78 | 91 | 0.0018901 | 0.00047369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_152-6_0_4_load_113 | 92 | 0.0071112 | 0.0017822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_152-6_0_4_load_79 | 94 | 0.0036644 | 0.00091838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_152-6_0_4_load_80 | 95 | 0.0045059 | 0.0011293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_152-6_0_4_load_81 | 96 | 0.0032597 | 0.00081696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_152-6_0_4_load_82 | 97 | 0.0032602 | 0.00081707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_152-6_0_4_load_100 | 98 | 0.0032762 | 0.00082109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_152-6_0_4_load_115 | 99 | 0.0035297 | 0.00088461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_152-6_0_4_load_88 | 101 | 0.0021889 | 0.0005486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_152-6_0_4_load_89 | 102 | 0.0030486 | 0.00076404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_152-6_0_4_load_91 | 103 | 0.0021387 | 0.000536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_152-6_0_4_load_92 | 104 | 0.005224 | 0.0013093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_152-6_0_4_load_101 | 105 | 0.0030996 | 0.00077683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_152-6_0_4_load_97 | 106 | 0.0021624 | 0.00054196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_152-6_0_4_load_94 | 107 | 0.0021039 | 0.0005273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_152-6_0_4_load_95 | 108 | 0.0021633 | 0.00054217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_152-6_0_4_load_98 | 110 | 0.0022276 | 0.0005583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_152-6_0_4_load_102 | 111 | 0.0039229 | 0.00098317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_152-6_0_4_load_108 | 112 | 0.011546 | 0.0028937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_152-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.04146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_152-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_152-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0084913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_152-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.046893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_152-6_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.0055656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_152-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.072942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_152-6_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.16693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_152-6_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.063548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_152-6_0_4_line_8 |  | 7 | 76 | 0.027882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_152-6_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.12318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_152-6_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0047218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_152-6_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.021871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_152-6_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.013456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_152-6_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.036979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_152-6_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.030981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_152-6_0_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.040732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_152-6_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.027943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_152-6_0_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_152-6_0_4_line_18 |  | 16 | 69 | 0.058985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_152-6_0_4_line_19 |  | 16 | 50 | 0.036168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_152-6_0_4_line_20 |  | 17 | 23 | 0.012956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_152-6_0_4_line_21 |  | 17 | 22 | 0.016303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_152-6_0_4_line_22 |  | 18 | 70 | 0.025464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_152-6_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.020026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_152-6_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0062085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_152-6_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.006792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_152-6_0_4_line_26 |  | 23 | 42 | 0.018255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_152-6_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.035099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_152-6_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.013617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_152-6_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.026581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_152-6_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.02442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_152-6_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.025956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_152-6_0_4_line_32 |  | 27 | 30 | 0.01972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_152-6_0_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0041511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_152-6_0_4_line_34 |  | 29 | 34 | 0.007166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_152-6_0_4_line_35 |  | 29 | 35 | 0.022017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_152-6_0_4_line_36 |  | 30 | 36 | 0.019308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_152-6_0_4_line_37 |  | 31 | 37 | 0.014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_152-6_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0096017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_152-6_0_4_line_39 |  | 33 | 38 | 0.0062236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_152-6_0_4_line_40 |  | 34 | 41 | 0.011538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_152-6_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0078063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_152-6_0_4_line_42 |  | 38 | 52 | 0.023243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_152-6_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.016681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_152-6_0_4_line_44 |  | 40 | 68 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_152-6_0_4_line_45 |  | 41 | 45 | 0.01302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_152-6_0_4_line_46 |  | 42 | 59 | 0.027696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_152-6_0_4_line_47 |  | 42 | 55 | 0.025309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_152-6_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0067162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_152-6_0_4_line_49 |  | 44 | 57 | 0.0046923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_152-6_0_4_line_50 |  | 45 | 97 | 0.031064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_152-6_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.026098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_152-6_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.047661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_152-6_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.026316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_152-6_0_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.013168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_152-6_0_4_line_55 |  | 50 | 51 | 0.06501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_152-6_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.007815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_152-6_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.0078334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_152-6_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.015215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_152-6_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.032896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_152-6_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0047915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_152-6_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_152-6_0_4_line_62 |  | 58 | 63 | 0.0013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_152-6_0_4_line_63 |  | 59 | 64 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_152-6_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.039965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_152-6_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.034421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_152-6_0_4_line_66 |  | 61 | 65 | 0.012474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_152-6_0_4_line_67 |  | 61 | 66 | 0.007053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_152-6_0_4_line_68 |  | 63 | 66 | 0.018967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_152-6_0_4_line_69 |  | 64 | 67 | 0.022719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_152-6_0_4_line_70 |  | 65 | 104 | 0.0012195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_152-6_0_4_line_71 |  | 66 | 112 | 0.00070429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_152-6_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.0076713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_152-6_0_4_line_73 |  | 69 | 75 | 0.031402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_152-6_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.0014647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_152-6_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.01561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_152-6_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.014375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_152-6_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.052087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_152-6_0_4_line_78 |  | 73 | 80 | 0.027493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_152-6_0_4_line_79 |  | 74 | 77 | 0.015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_152-6_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.03311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_152-6_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0026625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_152-6_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_152-6_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0077636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_152-6_0_4_line_84 |  | 81 | 98 | 0.020879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_152-6_0_4_line_85 |  | 81 | 99 | 0.054454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_152-6_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.033299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_152-6_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.022674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_152-6_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.030547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_152-6_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.023572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_152-6_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.0012526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_152-6_0_4_line_91 |  | 87 | 91 | 0.0092027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_152-6_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.024688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_152-6_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.011834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_152-6_0_4_line_94 |  | 89 | 92 | 0.077765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_152-6_0_4_line_95 |  | 90 | 93 | 0.016457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_152-6_0_4_line_96 |  | 91 | 94 | 0.015001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_152-6_0_4_line_97 |  | 93 | 101 | 0.036326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_152-6_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.0086791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_152-6_0_4_line_99 |  | 95 | 96 | 0.01707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_152-6_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.0014634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_152-6_0_4_line_101 |  | 98 | 100 | 0.033437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_152-6_0_4_line_102 |  | 100 | 105 | 0.021122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_152-6_0_4_line_103 |  | 100 | 106 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_152-6_0_4_line_104 |  | 100 | 103 | 0.01875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_152-6_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_152-6_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0048727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_152-6_0_4_line_107 |  | 106 | 108 | 0.032288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_152-6_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 3.8115e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_152-6_0_4_line_109 |  | 107 | 109 | 0.022931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_152-6_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.029424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_152-6_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.028955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_152-6_0_4_trafo_44 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2687764.2689 | 1238710.1811 | 2687755.1939 | 1238725.3357 | 2687742.755 | 1238745.6221
1 | 2687734.6535 | 1238760.2576 | 2687738.6672 | 1238752.2889 | 2687742.755 | 1238745.6221
2 | 2687764.2689 | 1238710.1811 | 2687769.8112 | 1238703.7478
3 | 2687734.6535 | 1238760.2576 | 2687779.0989 | 1238775.2102
4 | 2687773.4438 | 1238699.5312 | 2687769.8112 | 1238703.7478
5 | 2687779.0989 | 1238775.2102 | 2687829.9647 | 1238792.3229 | 2687833.7839 | 1238792.902 | 2687837.4449 | 1238791.8999 | 2687839.609 | 1238790.3307 | 2687843.812 | 1238782.4368
6 | 2688010.6513 | 1238776.8977 | 2687843.812 | 1238782.4368
7 | 2688072.4344 | 1238762.025 | 2688010.6513 | 1238776.8977
8 | 2688072.4344 | 1238762.025 | 2688086.0963 | 1238737.7193
9 | 2687773.4438 | 1238699.5312 | 2687845.4389 | 1238599.5833
10 | 2688128.8005 | 1238749.4571 | 2688130.9948 | 1238745.2762
11 | 2688130.9948 | 1238745.2762 | 2688134.4027 | 1238738.783 | 2688141.1876 | 1238725.9252
12 | 2688147.4674 | 1238714.0247 | 2688141.1876 | 1238725.9252
13 | 2688164.7253 | 1238681.3199 | 2688147.4674 | 1238714.0247
14 | 2688179.1842 | 1238653.9195 | 2688164.7253 | 1238681.3199
15 | 2688146.6082 | 1238630.0631 | 2688161.6808 | 1238637.4922 | 2688179.1842 | 1238653.9195
16 | 2688179.1842 | 1238653.9195 | 2688188.2506 | 1238664.3728 | 2688200.7431 | 1238670.296 | 2688201.0673 | 1238670.3675
17 | 2688179.1842 | 1238653.9195 | 2688190.8586 | 1238634.4605
18 | 2688146.6082 | 1238630.0631 | 2688117.7064 | 1238681.482
19 | 2688146.6082 | 1238630.0631 | 2688128.5583 | 1238625.4697 | 2688112.7656 | 1238617.6186
20 | 2688201.0673 | 1238670.3675 | 2688213.7509 | 1238673.0121
21 | 2688201.0673 | 1238670.3675 | 2688195.2704 | 1238685.6055
22 | 2688190.8586 | 1238634.4605 | 2688191.6809 | 1238633.09 | 2688206.4596 | 1238614.35
23 | 2688192.8555 | 1238691.9537 | 2688185.735 | 1238710.671
24 | 2688183.5275 | 1238716.4738 | 2688185.735 | 1238710.671
25 | 2688192.8555 | 1238691.9537 | 2688195.2704 | 1238685.6055
26 | 2688231.2392 | 1238677.8099 | 2688227.5382 | 1238675.8869 | 2688213.7509 | 1238673.0121
27 | 2688268.0857 | 1238769.5418 | 2688234.1494 | 1238778.5015
28 | 2688220.9834 | 1238781.9776 | 2688234.1494 | 1238778.5015
29 | 2688293.7856 | 1238762.7566 | 2688268.0857 | 1238769.5418
30 | 2688220.9834 | 1238781.9776 | 2688216.7153 | 1238783.1039 | 2688202.7708 | 1238787.3443 | 2688198.0073 | 1238789.9518
31 | 2688319.0748 | 1238756.6615 | 2688306.6228 | 1238759.2227 | 2688300.0599 | 1238761.0264 | 2688293.7856 | 1238762.7566
32 | 2688293.7856 | 1238762.7566 | 2688296.5935 | 1238776.9086 | 2688295.62 | 1238782.1104
33 | 2688194.366 | 1238791.945 | 2688198.0073 | 1238789.9518
34 | 2688318.9242 | 1238749.4986 | 2688319.0748 | 1238756.6615
35 | 2688319.0748 | 1238756.6615 | 2688327.0074 | 1238756.8574 | 2688334.2895 | 1238758.0666 | 2688340.8049 | 1238759.6282
36 | 2688295.62 | 1238782.1104 | 2688293.676 | 1238792.4988 | 2688293.8853 | 1238801.2358
37 | 2688194.366 | 1238791.945 | 2688192.6494 | 1238786.8158 | 2688191.741 | 1238782.7883 | 2688193.744 | 1238778.3148 | 2688193.8219 | 1238778.1543
38 | 2688232.4908 | 1238754.2327 | 2688232.8787 | 1238753.2557 | 2688234.8963 | 1238744.9466
39 | 2688236.3837 | 1238738.905 | 2688236.3357 | 1238739.0189 | 2688234.8963 | 1238744.9466
40 | 2688318.9242 | 1238749.4986 | 2688321.594 | 1238741.9105 | 2688323.1052 | 1238738.9864 | 2688323.2252 | 1238738.823
41 | 2688193.8219 | 1238778.1543 | 2688197.2288 | 1238771.1306
42 | 2688243.5729 | 1238717.2435 | 2688239.3805 | 1238728.5899 | 2688239.9897 | 1238730.3558 | 2688236.3837 | 1238738.905
43 | 2688201.6946 | 1238755.9815 | 2688202.7134 | 1238760.6685 | 2688200.2915 | 1238766.3478 | 2688198.3171 | 1238768.887 | 2688197.2288 | 1238771.1306
44 | 2688201.6946 | 1238755.9815 | 2688201.2052 | 1238753.73 | 2688201.0146 | 1238750.2691 | 2688204.803 | 1238741.0324
45 | 2688330.9318 | 1238728.3283 | 2688323.2252 | 1238738.823
46 | 2688231.2392 | 1238677.8099 | 2688219.7348 | 1238701.0892 | 2688219.5394 | 1238702.8073
47 | 2688231.2392 | 1238677.8099 | 2688247.6233 | 1238685.0364 | 2688254.2698 | 1238688.2931
48 | 2688286.708 | 1238722.1069 | 2688285.0251 | 1238715.605
49 | 2688283.401 | 1238711.2444 | 2688284.3082 | 1238712.8351 | 2688285.0251 | 1238715.605
50 | 2688330.9318 | 1238728.3283 | 2688349.3185 | 1238703.2898
51 | 2688156.6745 | 1238568.9051 | 2688139.2008 | 1238588.2907
52 | 2688156.6745 | 1238568.9051 | 2688115.588 | 1238544.7505
53 | 2688139.2008 | 1238588.2907 | 2688121.5817 | 1238607.8378
54 | 2688112.7656 | 1238617.6186 | 2688121.5817 | 1238607.8378
55 | 2688112.7656 | 1238617.6186 | 2688077.6789 | 1238672.3473
56 | 2688243.5729 | 1238717.2435 | 2688246.2815 | 1238709.9129
57 | 2688248.9964 | 1238702.5651 | 2688246.2815 | 1238709.9129
58 | 2688254.2698 | 1238688.2931 | 2688248.9964 | 1238702.5651
59 | 2688281.0274 | 1238707.0821 | 2688277.2773 | 1238702.8678 | 2688272.0101 | 1238698.4307 | 2688254.2698 | 1238688.2931
60 | 2688281.0274 | 1238707.0821 | 2688283.401 | 1238711.2444
61 | 2688281.0274 | 1238707.0821 | 2688284.668 | 1238704.4121 | 2688288.3871 | 1238699.0079 | 2688293.102 | 1238693.9784
62 | 2688294.0023 | 1238693.0181 | 2688293.102 | 1238693.9784
63 | 2688219.5394 | 1238702.8073 | 2688219.1779 | 1238705.9845 | 2688216.3355 | 1238712.9147
64 | 2688276.1239 | 1238652.7587 | 2688279.9738 | 1238655.8515 | 2688286.2683 | 1238657.8577 | 2688296.677 | 1238667.5639 | 2688309.959 | 1238672.7874
65 | 2688276.1239 | 1238652.7587 | 2688297.5579 | 1238625.8263
66 | 2688309.959 | 1238672.7874 | 2688315.2401 | 1238661.4862
67 | 2688306.9741 | 1238679.181 | 2688309.959 | 1238672.7874
68 | 2688306.9741 | 1238679.181 | 2688294.0023 | 1238693.0181
69 | 2688207.714 | 1238733.9349 | 2688216.3355 | 1238712.9147
70 | 2688315.2401 | 1238661.4862 | 2688315.7565 | 1238660.3814
71 | 2688306.9741 | 1238679.181 | 2688307.4542 | 1238678.6657
72 | 2688207.714 | 1238733.9349 | 2688204.803 | 1238741.0324
73 | 2688102.3198 | 1238708.8562 | 2688117.7064 | 1238681.482
74 | 2688206.4596 | 1238614.35 | 2688207.3666 | 1238613.1999
75 | 2688217.0324 | 1238600.9432 | 2688207.3666 | 1238613.1999
76 | 2688217.0324 | 1238600.9432 | 2688228.484 | 1238592.2536
77 | 2688217.0324 | 1238600.9432 | 2688203.5511 | 1238584.6867 | 2688191.7652 | 1238579.0521 | 2688187.516 | 1238573.2959 | 2688186.6656 | 1238562.5803
78 | 2688228.484 | 1238592.2536 | 2688236.4057 | 1238586.2425 | 2688252.3133 | 1238578.8333
79 | 2688186.6656 | 1238562.5803 | 2688185.4072 | 1238546.723
80 | 2688086.0963 | 1238737.7193 | 2688102.3198 | 1238708.8562
81 | 2688185.1966 | 1238544.0689 | 2688185.4072 | 1238546.723
82 | 2688184.3427 | 1238533.3087 | 2688185.1966 | 1238544.0689
83 | 2688259.351 | 1238575.5554 | 2688252.3133 | 1238578.8333
84 | 2688259.351 | 1238575.5554 | 2688264.0279 | 1238573.377 | 2688279.0842 | 1238568.8575
85 | 2688259.351 | 1238575.5554 | 2688238.3324 | 1238525.3209
86 | 2688408.1516 | 1238623.7774 | 2688428.3375 | 1238597.2948
87 | 2688394.4065 | 1238641.8101 | 2688408.1516 | 1238623.7774
88 | 2688428.3375 | 1238597.2948 | 2688446.8556 | 1238573.0002
89 | 2688394.4065 | 1238641.8101 | 2688389.4248 | 1238648.6742 | 2688380.4926 | 1238660.8379
90 | 2688380.4926 | 1238660.8379 | 2688379.7512 | 1238661.8475
91 | 2688374.3042 | 1238669.265 | 2688379.7512 | 1238661.8475
92 | 2688367.2578 | 1238586.7995 | 2688385.7528 | 1238570.4461
93 | 2688367.2578 | 1238586.7995 | 2688356.2175 | 1238591.0606
94 | 2688385.7528 | 1238570.4461 | 2688388.0097 | 1238568.4506 | 2688444.0106 | 1238518.9345
95 | 2688346.6022 | 1238603.7712 | 2688346.9829 | 1238601.0638 | 2688351.4387 | 1238594.9701 | 2688356.2175 | 1238591.0606
96 | 2688365.4254 | 1238681.356 | 2688374.3042 | 1238669.265
97 | 2688346.6022 | 1238603.7712 | 2688327.2209 | 1238590.5289 | 2688321.3185 | 1238579.1121
98 | 2688365.4254 | 1238681.356 | 2688360.2883 | 1238688.3515
99 | 2688350.1847 | 1238702.1102 | 2688360.2883 | 1238688.3515
100 | 2688350.1847 | 1238702.1102 | 2688349.3185 | 1238703.2898
101 | 2688310.0391 | 1238556.571 | 2688308.9978 | 1238557.4117 | 2688292.7218 | 1238564.7639 | 2688279.0842 | 1238568.8575
102 | 2688310.0391 | 1238556.571 | 2688302.5716 | 1238544.9293 | 2688298.8295 | 1238538.6712
103 | 2688310.0391 | 1238556.571 | 2688324.0206 | 1238545.2839
104 | 2688310.0391 | 1238556.571 | 2688314.8525 | 1238566.6054 | 2688318.3524 | 1238573.3749
105 | 2688321.3185 | 1238579.1121 | 2688320.5901 | 1238577.7033
106 | 2688318.3524 | 1238573.3749 | 2688320.5901 | 1238577.7033
107 | 2688324.0206 | 1238545.2839 | 2688349.1436 | 1238525.0022
108 | 2688349.1733 | 1238524.9782 | 2688349.1436 | 1238525.0022
109 | 2688367.0159 | 1238510.574 | 2688349.1733 | 1238524.9782
110 | 2688367.0159 | 1238510.574 | 2688386.776 | 1238532.375
111 | 2688386.776 | 1238532.375 | 2688397.0106 | 1238543.6666 | 2688408.5118 | 1238536.1937

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687742.755 | 1238745.6221
1 | 2687764.2689 | 1238710.1811
2 | 2687734.6535 | 1238760.2576
3 | 2687769.8112 | 1238703.7478
4 | 2687779.0989 | 1238775.2102
5 | 2688010.6513 | 1238776.8977
6 | 2687843.812 | 1238782.4368
7 | 2688072.4344 | 1238762.025
8 | 2687773.4438 | 1238699.5312
9 | 2687845.4389 | 1238599.5833
10 | 2688128.8005 | 1238749.4571
11 | 2688130.9948 | 1238745.2762
12 | 2688141.1876 | 1238725.9252
13 | 2688147.4674 | 1238714.0247
14 | 2688164.7253 | 1238681.3199
15 | 2688179.1842 | 1238653.9195
16 | 2688146.6082 | 1238630.0631
17 | 2688201.0673 | 1238670.3675
18 | 2688190.8586 | 1238634.4605
19 | 2688185.735 | 1238710.671
20 | 2688192.8555 | 1238691.9537
21 | 2688183.5275 | 1238716.4738
22 | 2688195.2704 | 1238685.6055
23 | 2688213.7509 | 1238673.0121
24 | 2688234.1494 | 1238778.5015
25 | 2688268.0857 | 1238769.5418
26 | 2688220.9834 | 1238781.9776
27 | 2688293.7856 | 1238762.7566
28 | 2688198.0073 | 1238789.9518
29 | 2688319.0748 | 1238756.6615
30 | 2688295.62 | 1238782.1104
31 | 2688194.366 | 1238791.945
32 | 2688232.4908 | 1238754.2327
33 | 2688234.8963 | 1238744.9466
34 | 2688318.9242 | 1238749.4986
35 | 2688340.8049 | 1238759.6282
36 | 2688293.8853 | 1238801.2358
37 | 2688193.8219 | 1238778.1543
38 | 2688236.3837 | 1238738.905
39 | 2688197.2288 | 1238771.1306
40 | 2688201.6946 | 1238755.9815
41 | 2688323.2252 | 1238738.823
42 | 2688231.2392 | 1238677.8099
43 | 2688286.708 | 1238722.1069
44 | 2688285.0251 | 1238715.605
45 | 2688330.9318 | 1238728.3283
46 | 2688156.6745 | 1238568.9051
47 | 2688139.2008 | 1238588.2907
48 | 2688115.588 | 1238544.7505
49 | 2688121.5817 | 1238607.8378
50 | 2688112.7656 | 1238617.6186
51 | 2688077.6789 | 1238672.3473
52 | 2688243.5729 | 1238717.2435
53 | 2688246.2815 | 1238709.9129
54 | 2688248.9964 | 1238702.5651
55 | 2688254.2698 | 1238688.2931
56 | 2688281.0274 | 1238707.0821
57 | 2688283.401 | 1238711.2444
58 | 2688293.102 | 1238693.9784
59 | 2688219.5394 | 1238702.8073
60 | 2688276.1239 | 1238652.7587
61 | 2688309.959 | 1238672.7874
62 | 2688297.5579 | 1238625.8263
63 | 2688294.0023 | 1238693.0181
64 | 2688216.3355 | 1238712.9147
65 | 2688315.2401 | 1238661.4862
66 | 2688306.9741 | 1238679.181
67 | 2688207.714 | 1238733.9349
68 | 2688204.803 | 1238741.0324
69 | 2688117.7064 | 1238681.482
70 | 2688206.4596 | 1238614.35
71 | 2688207.3666 | 1238613.1999
72 | 2688217.0325 | 1238600.9432
73 | 2688228.484 | 1238592.2536
74 | 2688186.6656 | 1238562.5803
75 | 2688102.3198 | 1238708.8562
76 | 2688086.0963 | 1238737.7193
77 | 2688185.4072 | 1238546.723
78 | 2688185.1966 | 1238544.0689
79 | 2688184.3427 | 1238533.3087
80 | 2688252.3133 | 1238578.8333
81 | 2688259.351 | 1238575.5554
82 | 2688408.1516 | 1238623.7774
83 | 2688428.3375 | 1238597.2948
84 | 2688394.4065 | 1238641.8101
85 | 2688446.8556 | 1238573.0002
86 | 2688380.4926 | 1238660.8379
87 | 2688379.7512 | 1238661.8475
88 | 2688367.2578 | 1238586.7995
89 | 2688385.7528 | 1238570.4461
90 | 2688356.2175 | 1238591.0606
91 | 2688374.3042 | 1238669.265
92 | 2688444.0106 | 1238518.9345
93 | 2688346.6022 | 1238603.7712
94 | 2688365.4254 | 1238681.356
95 | 2688360.2883 | 1238688.3515
96 | 2688350.1847 | 1238702.1102
97 | 2688349.3185 | 1238703.2898
98 | 2688279.0842 | 1238568.8575
99 | 2688238.3324 | 1238525.3209
100 | 2688310.0391 | 1238556.571
101 | 2688321.3185 | 1238579.1121
102 | 2688320.5901 | 1238577.7033
103 | 2688318.3524 | 1238573.3749
104 | 2688315.7565 | 1238660.3814
105 | 2688298.8295 | 1238538.6712
106 | 2688324.0206 | 1238545.2839
107 | 2688349.1733 | 1238524.9782
108 | 2688349.1436 | 1238525.0022
109 | 2688367.0159 | 1238510.574
110 | 2688386.776 | 1238532.375
111 | 2688408.5118 | 1238536.1937
112 | 2688307.4542 | 1238678.6657
113 | 2688247.6233 | 1238685.0364

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98945 | -0.20329 | 0.0011314 | 0.00028355
1 | 0.98941 | -0.20405 | 0 | 0
2 | 0.98948 | -0.20264 | 0 | 0
3 | 0.9894 | -0.20421 | 0.00081757 | 0.0002049
4 | 0.98957 | -0.20082 | 0.0023449 | 0.0005877
5 | 0.99065 | -0.1799 | 0.0022005 | 0.00055149
6 | 0.98987 | -0.19496 | 0.00054941 | 0.0001377
7 | 0.99107 | -0.17169 | 0.0048764 | 0.0012221
8 | 0.9894 | -0.20423 | 0 | 0
9 | 0.98937 | -0.20472 | 0.00021792 | 5.4617e-05
10 | 0.99198 | -0.154 | 0.0051411 | 0.0012885
11 | 0.992 | -0.15357 | 0.015067 | 0.0037761
12 | 0.99241 | -0.14575 | 0.0048633 | 0.0012189
13 | 0.99272 | -0.13978 | 0.015062 | 0.0037748
14 | 0.99407 | -0.11356 | 0.00656 | 0.0016441
15 | 0.99539 | -0.088082 | 0 | 0
16 | 0.99398 | -0.11529 | 0 | 0
17 | 0.99749 | -0.047815 | 0 | 0
18 | 0.99373 | -0.11989 | 0.0024015 | 0.00060188
19 | 0.99724 | -0.052631 | 0.0026293 | 0.00065897
20 | 0.99735 | -0.050675 | 0.00087809 | 0.00022007
21 | 0.99723 | -0.052952 | 0.0029453 | 0.00073816
22 | 0.99739 | -0.049907 | 0.00086843 | 0.00021765
23 | 0.99851 | -0.028373 | 0.0065814 | 0.0016495
24 | 0.98719 | -0.24492 | 0.0024332 | 0.00060981
25 | 0.98511 | -0.28518 | 0.0037665 | 0.00094398
26 | 0.98803 | -0.22875 | 0 | 0
27 | 0.98363 | -0.31398 | 0 | 0
28 | 0.98953 | -0.19983 | 0.012565 | 0.0031491
29 | 0.98231 | -0.33978 | 0 | 0
30 | 0.98354 | -0.3158 | 0.00090788 | 0.00022754
31 | 0.98983 | -0.19399 | 0 | 0
32 | 0.99838 | -0.031183 | 0.00094912 | 0.00023787
33 | 0.99838 | -0.031023 | 0.0010422 | 0.00026119
34 | 0.98198 | -0.34608 | 0 | 0
35 | 0.98218 | -0.34232 | 0.0063966 | 0.0016031
36 | 0.98346 | -0.31727 | 0.0042224 | 0.0010582
37 | 0.9909 | -0.17347 | 0.0026736 | 0.00067007
38 | 0.99839 | -0.030806 | 0.00095384 | 0.00023905
39 | 0.99149 | -0.16216 | 0.0028748 | 0.00072049
40 | 0.99279 | -0.13719 | 0.0026998 | 0.00067663
41 | 0.98146 | -0.35625 | 0.0058277 | 0.0014606
42 | 1 | 0 | -0.33715 | -0.085285
43 | 0.99705 | -0.056622 | 0.0020329 | 0.0005095
44 | 0.99706 | -0.056383 | 0.0015685 | 0.00039311
45 | 0.98095 | -0.36635 | 0.0068202 | 0.0017093
46 | 0.99336 | -0.12733 | 0.0012452 | 0.00031208
47 | 0.99344 | -0.12581 | 0.0014847 | 0.00037211
48 | 0.99327 | -0.12906 | 0.0020508 | 0.00051399
49 | 0.99355 | -0.12359 | 0.0010846 | 0.00027184
50 | 0.99362 | -0.12222 | 0 | 0
51 | 0.99333 | -0.12795 | 0.0049844 | 0.0012492
52 | 0.99846 | -0.029609 | 0.00094367 | 0.00023651
53 | 0.99848 | -0.029078 | 0.0010365 | 0.00025978
54 | 0.99852 | -0.028403 | 0.0032987 | 0.00082673
55 | 0.99863 | -0.026215 | 0 | 0
56 | 0.9971 | -0.055651 | 0 | 0
57 | 0.99708 | -0.056087 | 0.001577 | 0.00039522
58 | 0.99635 | -0.070135 | 0.005287 | 0.0013251
59 | 0.99757 | -0.04596 | 0.00097881 | 0.00024531
60 | 0.99545 | -0.087454 | 0 | 0
61 | 0.9957 | -0.082734 | 0 | 0
62 | 0.99524 | -0.091521 | 0.0067148 | 0.0016829
63 | 0.9963 | -0.071074 | 0.012019 | 0.0030123
64 | 0.99665 | -0.063572 | 0.00093424 | 0.00023414
65 | 0.99558 | -0.085008 | 0.0051466 | 0.0012898
66 | 0.99581 | -0.080615 | 0 | 0
67 | 0.99469 | -0.10075 | 0.0030944 | 0.00077553
68 | 0.99406 | -0.11291 | 0.002716 | 0.00068069
69 | 0.99252 | -0.1435 | 0.0051547 | 0.0012919
70 | 0.99193 | -0.15463 | 0.0075379 | 0.0018892
71 | 0.99184 | -0.15644 | 0.0024643 | 0.00061761
72 | 0.99087 | -0.17503 | 0 | 0
73 | 0.99008 | -0.19039 | 0.0077913 | 0.0019527
74 | 0.99054 | -0.1815 | 0.0044305 | 0.0011104
75 | 0.99189 | -0.15568 | 0.0048747 | 0.0012217
76 | 0.99138 | -0.16568 | 0.0048764 | 0.0012221
77 | 0.9905 | -0.18222 | 0.00030181 | 7.564e-05
78 | 0.9905 | -0.18233 | 0.00089058 | 0.0002232
79 | 0.99048 | -0.18259 | 0.0013685 | 0.00034298
80 | 0.98875 | -0.21603 | 0.0022708 | 0.00056911
81 | 0.9884 | -0.22296 | 0.00178 | 0.00044611
82 | 0.97806 | -0.42297 | 0.0073908 | 0.0018523
83 | 0.97782 | -0.42775 | 0.004423 | 0.0011085
84 | 0.97838 | -0.41667 | 0 | 0
85 | 0.97772 | -0.42966 | 0.0034416 | 0.00086255
86 | 0.97871 | -0.41012 | 0.0022366 | 0.00056055
87 | 0.97873 | -0.40973 | 0.0019774 | 0.00049558
88 | 0.98464 | -0.29603 | 0 | 0
89 | 0.98435 | -0.3017 | 0.0056613 | 0.0014189
90 | 0.98478 | -0.29331 | 0.0056657 | 0.00142
91 | 0.9789 | -0.40647 | 0.0018901 | 0.00047369
92 | 0.98384 | -0.31165 | 0.0071112 | 0.0017822
93 | 0.98506 | -0.28786 | 0 | 0
94 | 0.9792 | -0.40064 | 0.0036644 | 0.00091838
95 | 0.9794 | -0.39669 | 0.0045059 | 0.0011293
96 | 0.97986 | -0.38753 | 0.0032597 | 0.00081696
97 | 0.97991 | -0.38666 | 0.0032602 | 0.00081707
98 | 0.98754 | -0.23966 | 0.0032762 | 0.00082109
99 | 0.98822 | -0.22639 | 0.0035297 | 0.00088461
100 | 0.98626 | -0.2645 | 0 | 0
101 | 0.98568 | -0.27583 | 0.0021889 | 0.0005486
102 | 0.98571 | -0.27524 | 0.0030486 | 0.00076404
103 | 0.98581 | -0.27317 | 0.0021387 | 0.000536
104 | 0.99557 | -0.08512 | 0.005224 | 0.0013093
105 | 0.9862 | -0.26567 | 0.0030996 | 0.00077683
106 | 0.98605 | -0.26855 | 0.0021624 | 0.00054196
107 | 0.98574 | -0.27459 | 0.0021039 | 0.0005273
108 | 0.98574 | -0.27458 | 0.0021633 | 0.00054217
109 | 0.98561 | -0.27712 | 0 | 0
110 | 0.98545 | -0.28037 | 0.0022276 | 0.0005583
111 | 0.98534 | -0.28241 | 0.0039229 | 0.00098317
112 | 0.9958 | -0.080758 | 0.011546 | 0.0028937
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0010355 | 0.00025726 | -0.0010355 | -0.00025776 | 3.7673e-08 | -5.0838e-07 | 0.0015565 | 0.0015567 | 0.0015567 | 0.98945 | -0.20329 | 0.98941 | -0.20405 | 0.42767
1 | -0.0021669 | -0.00054081 | 0.002167 | 0.00054063 | 6.6642e-08 | -1.724e-07 | 0.003258 | 0.0032579 | 0.003258 | 0.98945 | -0.20329 | 0.98948 | -0.20264 | 0.89505
2 | 0.0010355 | 0.00025776 | -0.0010355 | -0.00025787 | 7.7169e-09 | -1.0411e-07 | 0.0015567 | 0.0015568 | 0.0015568 | 0.98941 | -0.20405 | 0.9894 | -0.20421 | 0.42768
3 | -0.002167 | -0.00054063 | 0.0021672 | 0.00054015 | 1.8664e-07 | -4.8294e-07 | 0.0032579 | 0.0032577 | 0.0032579 | 0.98948 | -0.20264 | 0.98957 | -0.20082 | 0.89503
4 | 0.00021793 | 5.2967e-05 | -0.00021793 | -5.3038e-05 | 2.2343e-10 | -7.1334e-08 | 0.00032718 | 0.0003272 | 0.0003272 | 0.9894 | -0.20421 | 0.9894 | -0.20423 | 0.089891
5 | -0.0045121 | -0.0011278 | 0.0045134 | 0.0011277 | 1.2587e-06 | -1.3179e-07 | 0.0067838 | 0.0067835 | 0.0067838 | 0.98957 | -0.20082 | 0.98987 | -0.19496 | 1.8637
6 | 0.0050664 | 0.0012656 | -0.0050628 | -0.0012654 | 3.6243e-06 | 1.7197e-07 | 0.0076086 | 0.0076094 | 0.0076094 | 0.99065 | -0.1799 | 0.98987 | -0.19496 | 2.0905
7 | -0.0072669 | -0.0018171 | 0.0072697 | 0.0018181 | 2.8384e-06 | 9.9807e-07 | 0.010914 | 0.010914 | 0.010914 | 0.99065 | -0.1799 | 0.99107 | -0.17169 | 2.9983
8 | -0.012146 | -0.0030402 | 0.01215 | 0.0030421 | 3.4767e-06 | 1.8657e-06 | 0.018235 | 0.018235 | 0.018235 | 0.99107 | -0.17169 | 0.99138 | -0.16568 | 5.0096
9 | 0.00021793 | 5.3038e-05 | -0.00021792 | -5.4617e-05 | 4.9537e-09 | -1.5787e-06 | 0.0003272 | 0.00032776 | 0.00032776 | 0.9894 | -0.20423 | 0.98937 | -0.20472 | 0.090043
10 | -0.0051411 | -0.0012885 | 0.0051412 | 0.0012885 | 1.0531e-07 | 6.4373e-09 | 0.0077118 | 0.0077118 | 0.0077118 | 0.99198 | -0.154 | 0.992 | -0.15357 | 2.1186
11 | -0.020208 | -0.0050645 | 0.020215 | 0.0050691 | 7.5359e-06 | 4.5405e-06 | 0.030312 | 0.030312 | 0.030312 | 0.992 | -0.15357 | 0.99241 | -0.14575 | 8.3275
12 | -0.025079 | -0.0062879 | 0.025086 | 0.0062923 | 7.1352e-06 | 4.3926e-06 | 0.037604 | 0.037604 | 0.037604 | 0.99241 | -0.14575 | 0.99272 | -0.13978 | 10.3308
13 | -0.040148 | -0.010067 | 0.040198 | 0.010099 | 5.0222e-05 | 3.1663e-05 | 0.06018 | 0.06018 | 0.06018 | 0.99272 | -0.13978 | 0.99407 | -0.11356 | 16.5331
14 | -0.046758 | -0.011743 | 0.046815 | 0.011779 | 5.6928e-05 | 3.6032e-05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.99407 | -0.11356 | 0.99539 | -0.088082 | 19.2307
15 | 0.038018 | 0.0095644 | -0.037969 | -0.0095333 | 4.9359e-05 | 3.1061e-05 | 0.056846 | 0.056846 | 0.056846 | 0.99539 | -0.088082 | 0.99398 | -0.11529 | 15.6171
16 | -0.16495 | -0.041637 | 0.16526 | 0.041841 | 0.00031883 | 0.00020332 | 0.24668 | 0.24668 | 0.24668 | 0.99539 | -0.088082 | 0.99749 | -0.047815 | 33.8851
17 | 0.080113 | 0.020294 | -0.079991 | -0.020216 | 0.00012221 | 7.7919e-05 | 0.11984 | 0.11984 | 0.11984 | 0.99539 | -0.088082 | 0.99373 | -0.11989 | 32.9225
18 | 0.027113 | 0.0068129 | -0.027076 | -0.0067903 | 3.6451e-05 | 2.2565e-05 | 0.040595 | 0.040595 | 0.040595 | 0.99398 | -0.11529 | 0.99252 | -0.1435 | 11.1524
19 | 0.010856 | 0.0027204 | -0.010852 | -0.0027186 | 3.5822e-06 | 1.824e-06 | 0.016252 | 0.016252 | 0.016252 | 0.99398 | -0.11529 | 0.99362 | -0.12222 | 4.4648
20 | -0.17259 | -0.043676 | 0.17275 | 0.043779 | 0.00016121 | 0.00010284 | 0.25761 | 0.25761 | 0.25761 | 0.99749 | -0.047815 | 0.99851 | -0.028373 | 35.3855
21 | 0.0073227 | 0.0018352 | -0.0073219 | -0.0018349 | 7.2953e-07 | 2.5411e-07 | 0.010924 | 0.010924 | 0.010924 | 0.99749 | -0.047815 | 0.99739 | -0.049907 | 3.001
22 | 0.077589 | 0.019614 | -0.07746 | -0.019532 | 0.00012903 | 8.225e-05 | 0.11624 | 0.11624 | 0.11624 | 0.99373 | -0.11989 | 0.99193 | -0.15463 | 31.9346
23 | -0.0055747 | -0.0013971 | 0.0055752 | 0.0013972 | 5.196e-07 | 7.1237e-08 | 0.0083181 | 0.008318 | 0.0083181 | 0.99724 | -0.052631 | 0.99735 | -0.050675 | 2.2852
24 | 0.0029453 | 0.00073811 | -0.0029453 | -0.00073816 | 4.4967e-08 | -5.2222e-08 | 0.0043948 | 0.0043948 | 0.0043948 | 0.99724 | -0.052631 | 0.99723 | -0.052952 | 1.2074
25 | -0.0064533 | -0.0016172 | 0.0064535 | 0.0016173 | 2.3611e-07 | 6.2471e-08 | 0.0096281 | 0.0096281 | 0.0096281 | 0.99735 | -0.050675 | 0.99739 | -0.049907 | 2.6451
26 | -0.17933 | -0.045428 | 0.17957 | 0.045584 | 0.00024476 | 0.00015617 | 0.26741 | 0.26741 | 0.26741 | 0.99851 | -0.028373 | 1 | 0 | 36.7328
27 | 0.064402 | 0.016296 | -0.064278 | -0.016217 | 0.00012418 | 7.9025e-05 | 0.09713 | 0.09713 | 0.09713 | 0.98719 | -0.24492 | 0.98511 | -0.28518 | 26.6842
28 | -0.066835 | -0.016906 | 0.066887 | 0.016939 | 5.1882e-05 | 3.303e-05 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.98719 | -0.24492 | 0.98803 | -0.22875 | 27.6917
29 | 0.060511 | 0.015273 | -0.060428 | -0.01522 | 8.3345e-05 | 5.3003e-05 | 0.091441 | 0.091441 | 0.091441 | 0.98511 | -0.28518 | 0.98363 | -0.31398 | 25.1212
30 | -0.066887 | -0.016939 | 0.06698 | 0.016998 | 9.3041e-05 | 5.9233e-05 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.98803 | -0.22875 | 0.98953 | -0.19983 | 27.6917
31 | 0.055297 | 0.013934 | -0.055229 | -0.013891 | 6.8156e-05 | 4.3291e-05 | 0.083679 | 0.083679 | 0.083679 | 0.98363 | -0.31398 | 0.98231 | -0.33978 | 22.9888
32 | 0.005131 | 0.0012857 | -0.0051306 | -0.0012857 | 4.4555e-07 | 3.4863e-08 | 0.007762 | 0.0077621 | 0.0077621 | 0.98363 | -0.31398 | 0.98354 | -0.3158 | 2.1325
33 | -0.079545 | -0.020147 | 0.079567 | 0.020161 | 2.2301e-05 | 1.422e-05 | 0.11969 | 0.11969 | 0.11969 | 0.98953 | -0.19983 | 0.98983 | -0.19399 | 32.8825
34 | 0.048831 | 0.012288 | -0.048817 | -0.012278 | 1.4711e-05 | 9.3242e-06 | 0.073988 | 0.073988 | 0.073988 | 0.98231 | -0.33978 | 0.98198 | -0.34608 | 20.3265
35 | 0.0063973 | 0.0016033 | -0.0063966 | -0.0016031 | 7.7537e-07 | 2.1756e-07 | 0.0096908 | 0.0096909 | 0.0096909 | 0.98231 | -0.33978 | 0.98218 | -0.34232 | 2.6623
36 | 0.0042227 | 0.0010582 | -0.0042224 | -0.0010582 | 2.9552e-07 | -5.5887e-08 | 0.0063886 | 0.0063887 | 0.0063887 | 0.98354 | -0.3158 | 0.98346 | -0.31727 | 1.7551
37 | -0.079567 | -0.020161 | 0.079646 | 0.020211 | 7.853e-05 | 5.0071e-05 | 0.11969 | 0.11969 | 0.11969 | 0.98983 | -0.19399 | 0.9909 | -0.17347 | 32.8825
38 | -0.00094912 | -0.00023787 | 0.00094913 | 0.00023775 | 7.2051e-09 | -1.2095e-07 | 0.0014146 | 0.0014146 | 0.0014146 | 0.99838 | -0.031183 | 0.99838 | -0.031023 | 0.38863
39 | -0.0019913 | -0.00049894 | 0.0019913 | 0.00049888 | 2.0557e-08 | -6.823e-08 | 0.0029678 | 0.0029678 | 0.0029678 | 0.99838 | -0.031023 | 0.99839 | -0.030806 | 0.81534
40 | 0.048817 | 0.012278 | -0.048793 | -0.012263 | 2.3686e-05 | 1.5013e-05 | 0.073988 | 0.073989 | 0.073989 | 0.98198 | -0.34608 | 0.98146 | -0.35625 | 20.3265
41 | -0.08232 | -0.020882 | 0.082364 | 0.02091 | 4.4799e-05 | 2.8571e-05 | 0.12371 | 0.12371 | 0.12371 | 0.9909 | -0.17347 | 0.99149 | -0.16216 | 33.9855
42 | -0.0029452 | -0.00073793 | 0.0029453 | 0.00073773 | 1.6793e-07 | -1.9649e-07 | 0.0043894 | 0.0043893 | 0.0043894 | 0.99839 | -0.030806 | 0.99846 | -0.029609 | 1.2059
43 | -0.085239 | -0.021631 | 0.085342 | 0.021696 | 0.00010252 | 6.5398e-05 | 0.12802 | 0.12802 | 0.12802 | 0.99149 | -0.16216 | 0.99279 | -0.13719 | 35.1708
44 | -0.088041 | -0.022373 | 0.088144 | 0.022438 | 0.00010304 | 6.5742e-05 | 0.13207 | 0.13207 | 0.13207 | 0.99279 | -0.13719 | 0.99406 | -0.11291 | 36.2824
45 | 0.042965 | 0.010803 | -0.042945 | -0.01079 | 2.0726e-05 | 1.31e-05 | 0.065153 | 0.065153 | 0.065153 | 0.98146 | -0.35625 | 0.98095 | -0.36635 | 17.8992
46 | 0.096385 | 0.024704 | -0.096171 | -0.024567 | 0.00021422 | 0.00013674 | 0.14362 | 0.14362 | 0.14362 | 1 | 0 | 0.99757 | -0.04596 | 39.4553
47 | 0.05954 | 0.014997 | -0.059466 | -0.014949 | 7.454e-05 | 4.7374e-05 | 0.088623 | 0.088623 | 0.088623 | 1 | 0 | 0.99863 | -0.026215 | 24.347
48 | -0.0020329 | -0.0005095 | 0.002033 | 0.00050943 | 2.3184e-08 | -7.2757e-08 | 0.003034 | 0.0030339 | 0.003034 | 0.99705 | -0.056622 | 0.99706 | -0.056383 | 0.83351
49 | -0.0036015 | -0.00090254 | 0.0036015 | 0.00090251 | 5.0833e-08 | -2.8667e-08 | 0.0053748 | 0.0053748 | 0.0053748 | 0.99706 | -0.056383 | 0.99708 | -0.056087 | 1.4766
50 | 0.036124 | 0.0090803 | -0.036089 | -0.0090583 | 3.4992e-05 | 2.2003e-05 | 0.054807 | 0.054808 | 0.054808 | 0.98095 | -0.36635 | 0.97991 | -0.38666 | 15.057
51 | -0.0032962 | -0.00082555 | 0.0032964 | 0.00082537 | 2.3858e-07 | -1.852e-07 | 0.0049374 | 0.0049373 | 0.0049374 | 0.99336 | -0.12733 | 0.99344 | -0.12581 | 1.3564
52 | 0.002051 | 0.00051348 | -0.0020508 | -0.00051399 | 1.6869e-07 | -5.0898e-07 | 0.0030721 | 0.0030723 | 0.0030723 | 0.99336 | -0.12733 | 0.99327 | -0.12906 | 0.84405
53 | -0.0047812 | -0.0011975 | 0.0047817 | 0.0011975 | 5.0607e-07 | -1.6886e-08 | 0.0071612 | 0.007161 | 0.0071612 | 0.99344 | -0.12581 | 0.99355 | -0.12359 | 1.9674
54 | -0.0058663 | -0.0014693 | 0.0058667 | 0.0014694 | 3.8113e-07 | 7.3378e-08 | 0.0087855 | 0.0087854 | 0.0087855 | 0.99355 | -0.12359 | 0.99362 | -0.12222 | 2.4136
55 | 0.0049857 | 0.0012492 | -0.0049844 | -0.0012492 | 1.3591e-06 | 2.8012e-08 | 0.0074663 | 0.0074666 | 0.0074666 | 0.99362 | -0.12222 | 0.99333 | -0.12795 | 2.0513
56 | -0.003889 | -0.00097424 | 0.0038891 | 0.0009742 | 9.8439e-08 | -3.9213e-08 | 0.0057957 | 0.0057956 | 0.0057957 | 0.99846 | -0.029609 | 0.99848 | -0.029078 | 1.5922
57 | -0.0049256 | -0.001234 | 0.0049258 | 0.001234 | 1.5828e-07 | -1.1641e-09 | 0.0073404 | 0.0073403 | 0.0073404 | 0.99848 | -0.029078 | 0.99852 | -0.028403 | 2.0166
58 | -0.0082245 | -0.0020607 | 0.0082253 | 0.0020611 | 8.5705e-07 | 3.4947e-07 | 0.012256 | 0.012256 | 0.012256 | 0.99852 | -0.028403 | 0.99863 | -0.026215 | 3.3671
59 | 0.05124 | 0.012888 | -0.051168 | -0.012842 | 7.1943e-05 | 4.5614e-05 | 0.076367 | 0.076367 | 0.076367 | 0.99863 | -0.026215 | 0.9971 | -0.055651 | 20.98
60 | 0.0051786 | 0.0012977 | -0.0051785 | -0.0012977 | 1.0731e-07 | 6.1851e-09 | 0.0077282 | 0.0077282 | 0.0077282 | 0.9971 | -0.055651 | 0.99708 | -0.056087 | 2.1231
61 | 0.04599 | 0.011545 | -0.045958 | -0.011525 | 3.1746e-05 | 2.0084e-05 | 0.068639 | 0.068639 | 0.068639 | 0.9971 | -0.055651 | 0.99635 | -0.070135 | 18.8569
62 | 0.040671 | 0.0102 | -0.040669 | -0.010198 | 1.8213e-06 | 1.1485e-06 | 0.060743 | 0.060743 | 0.060743 | 0.99635 | -0.070135 | 0.9963 | -0.071074 | 16.6876
63 | 0.095192 | 0.024322 | -0.095111 | -0.02427 | 8.0998e-05 | 5.1699e-05 | 0.14216 | 0.14216 | 0.14216 | 0.99757 | -0.04596 | 0.99665 | -0.063572 | 39.0542
64 | -0.0067161 | -0.0016833 | 0.0067176 | 0.0016837 | 1.5105e-06 | 4.4702e-07 | 0.010039 | 0.010039 | 0.010039 | 0.99545 | -0.087454 | 0.9957 | -0.082734 | 2.7581
65 | 0.0067161 | 0.0016833 | -0.0067148 | -0.0016829 | 1.301e-06 | 3.8524e-07 | 0.010039 | 0.01004 | 0.01004 | 0.99545 | -0.087454 | 0.99524 | -0.091521 | 2.7581
66 | 0.010372 | 0.0025997 | -0.010371 | -0.0025991 | 1.1239e-06 | 5.5704e-07 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0155 | 0.9957 | -0.082734 | 0.99558 | -0.085008 | 4.2583
67 | -0.017089 | -0.0042834 | 0.017091 | 0.0042844 | 1.7251e-06 | 1.0123e-06 | 0.025539 | 0.025539 | 0.025539 | 0.9957 | -0.082734 | 0.99581 | -0.080615 | 7.0163
68 | 0.02865 | 0.0071862 | -0.028637 | -0.0071781 | 1.3024e-05 | 8.0885e-06 | 0.042792 | 0.042792 | 0.042792 | 0.9963 | -0.071074 | 0.99581 | -0.080615 | 11.756
69 | 0.094177 | 0.024036 | -0.094008 | -0.023929 | 0.00016881 | 0.00010774 | 0.14076 | 0.14076 | 0.14076 | 0.99665 | -0.063572 | 0.99469 | -0.10075 | 38.671
70 | 0.005224 | 0.0013093 | -0.005224 | -0.0013093 | 2.788e-08 | 1.9851e-09 | 0.0078079 | 0.0078079 | 0.0078079 | 0.99558 | -0.085008 | 0.99557 | -0.08512 | 2.145
71 | 0.011546 | 0.0028937 | -0.011546 | -0.0028937 | 7.8614e-08 | 4.1151e-08 | 0.017253 | 0.017253 | 0.017253 | 0.99581 | -0.080615 | 0.9958 | -0.080758 | 4.7398
72 | 0.090914 | 0.023153 | -0.09086 | -0.023119 | 5.3313e-05 | 3.4021e-05 | 0.13613 | 0.13613 | 0.13613 | 0.99469 | -0.10075 | 0.99406 | -0.11291 | 37.3993
73 | 0.021922 | 0.0054984 | -0.021909 | -0.0054907 | 1.2721e-05 | 7.7356e-06 | 0.032867 | 0.032867 | 0.032867 | 0.99252 | -0.1435 | 0.99189 | -0.15568 | 9.0294
74 | 0.069922 | 0.017643 | -0.069916 | -0.017639 | 6.0481e-06 | 3.8519e-06 | 0.10493 | 0.10493 | 0.10493 | 0.99193 | -0.15463 | 0.99184 | -0.15644 | 28.8281
75 | 0.067452 | 0.017021 | -0.067392 | -0.016983 | 5.9993e-05 | 3.8194e-05 | 0.10124 | 0.10124 | 0.10124 | 0.99184 | -0.15644 | 0.99087 | -0.17503 | 27.8124
76 | 0.060398 | 0.015231 | -0.060354 | -0.015202 | 4.438e-05 | 2.8218e-05 | 0.090735 | 0.090735 | 0.090735 | 0.99087 | -0.17503 | 0.99008 | -0.19039 | 24.9271
77 | 0.0069937 | 0.0017526 | -0.0069915 | -0.0017519 | 2.1545e-06 | 7.082e-07 | 0.010502 | 0.010503 | 0.010503 | 0.99087 | -0.17503 | 0.99054 | -0.1815 | 2.8854
78 | 0.052563 | 0.01325 | -0.052498 | -0.013209 | 6.4384e-05 | 4.0853e-05 | 0.079025 | 0.079025 | 0.079025 | 0.99008 | -0.19039 | 0.98875 | -0.21603 | 21.7102
79 | 0.002561 | 0.00064152 | -0.0025609 | -0.00064166 | 8.8287e-08 | -1.4825e-07 | 0.0038471 | 0.0038472 | 0.0038472 | 0.99054 | -0.1815 | 0.9905 | -0.18222 | 1.0569
80 | 0.017034 | 0.004269 | -0.017026 | -0.0042642 | 8.108e-06 | 4.762e-06 | 0.025554 | 0.025554 | 0.025554 | 0.99189 | -0.15568 | 0.99138 | -0.16568 | 7.0204
81 | 0.0022591 | 0.00056602 | -0.0022591 | -0.00056605 | 1.15e-08 | -2.6909e-08 | 0.0033938 | 0.0033938 | 0.0033938 | 0.9905 | -0.18222 | 0.9905 | -0.18233 | 0.93236
82 | 0.0013685 | 0.00034285 | -0.0013685 | -0.00034298 | 1.7109e-08 | -1.2798e-07 | 0.0020559 | 0.0020559 | 0.0020559 | 0.9905 | -0.18233 | 0.99048 | -0.18259 | 0.56481
83 | 0.050228 | 0.01264 | -0.050211 | -0.012629 | 1.6643e-05 | 1.0552e-05 | 0.075608 | 0.075608 | 0.075608 | 0.98875 | -0.21603 | 0.9884 | -0.22296 | 20.7714
84 | 0.044901 | 0.011299 | -0.044865 | -0.011276 | 3.5795e-05 | 2.2641e-05 | 0.067614 | 0.067614 | 0.067614 | 0.9884 | -0.22296 | 0.98754 | -0.23966 | 18.5752
85 | 0.0035302 | 0.00088429 | -0.0035297 | -0.00088461 | 5.7679e-07 | -3.2865e-07 | 0.0053145 | 0.0053148 | 0.0053148 | 0.9884 | -0.22296 | 0.98822 | -0.22639 | 1.4601
86 | 0.0078667 | 0.0019716 | -0.007865 | -0.0019709 | 1.7887e-06 | 7.2698e-07 | 0.011968 | 0.011969 | 0.011969 | 0.97806 | -0.42297 | 0.97782 | -0.42775 | 3.2881
87 | -0.015258 | -0.0038239 | 0.015262 | 0.0038266 | 4.5816e-06 | 2.6476e-06 | 0.023213 | 0.023213 | 0.023213 | 0.97806 | -0.42297 | 0.97838 | -0.41667 | 6.3772
88 | 0.0034419 | 0.00086236 | -0.0034416 | -0.00086255 | 3.1427e-07 | -1.82e-07 | 0.0052377 | 0.0052379 | 0.0052379 | 0.97782 | -0.42775 | 0.97772 | -0.42966 | 1.439
89 | -0.015262 | -0.0038266 | 0.015267 | 0.0038293 | 4.7631e-06 | 2.7522e-06 | 0.023213 | 0.023213 | 0.023213 | 0.97838 | -0.41667 | 0.97871 | -0.41012 | 6.3771
90 | -0.017504 | -0.0043899 | 0.017504 | 0.0043901 | 3.3268e-07 | 1.9717e-07 | 0.026613 | 0.026613 | 0.026613 | 0.97871 | -0.41012 | 0.97873 | -0.40973 | 7.3113
91 | -0.019481 | -0.0048857 | 0.019484 | 0.0048875 | 3.0276e-06 | 1.822e-06 | 0.02962 | 0.029619 | 0.02962 | 0.97873 | -0.40973 | 0.9789 | -0.40647 | 8.1372
92 | 0.012779 | 0.0032042 | -0.012776 | -0.0032023 | 3.4532e-06 | 1.8961e-06 | 0.019313 | 0.019313 | 0.019313 | 0.98464 | -0.29603 | 0.98435 | -0.3017 | 5.3058
93 | -0.012779 | -0.0032042 | 0.012781 | 0.0032051 | 1.6553e-06 | 9.0882e-07 | 0.019313 | 0.019313 | 0.019313 | 0.98464 | -0.29603 | 0.98478 | -0.29331 | 5.3058
94 | 0.0071146 | 0.0017834 | -0.0071112 | -0.0017822 | 3.3733e-06 | 1.1709e-06 | 0.010755 | 0.010755 | 0.010755 | 0.98435 | -0.3017 | 0.98384 | -0.31165 | 2.9548
95 | -0.018447 | -0.004625 | 0.018452 | 0.0046279 | 4.795e-06 | 2.8593e-06 | 0.027874 | 0.027874 | 0.027874 | 0.98478 | -0.29331 | 0.98506 | -0.28786 | 7.6577
96 | -0.021374 | -0.0053612 | 0.02138 | 0.0053648 | 5.939e-06 | 3.6123e-06 | 0.032493 | 0.032492 | 0.032493 | 0.9789 | -0.40647 | 0.9792 | -0.40064 | 8.9265
97 | -0.018452 | -0.0046279 | 0.018462 | 0.0046342 | 1.0584e-05 | 6.3108e-06 | 0.027874 | 0.027874 | 0.027874 | 0.98506 | -0.28786 | 0.98568 | -0.27583 | 7.6577
98 | -0.025045 | -0.0062832 | 0.025049 | 0.0062861 | 4.7148e-06 | 2.9083e-06 | 0.038061 | 0.038061 | 0.038061 | 0.9792 | -0.40064 | 0.9794 | -0.39669 | 10.4563
99 | -0.029555 | -0.0074154 | 0.029568 | 0.0074234 | 1.2909e-05 | 8.0468e-06 | 0.044907 | 0.044907 | 0.044907 | 0.9794 | -0.39669 | 0.97986 | -0.38753 | 12.3371
100 | -0.032828 | -0.0082404 | 0.032829 | 0.0082412 | 1.3641e-06 | 8.5462e-07 | 0.049857 | 0.049857 | 0.049857 | 0.97986 | -0.38753 | 0.97991 | -0.38666 | 13.697
101 | 0.041589 | 0.010455 | -0.041539 | -0.010424 | 4.9257e-05 | 3.1097e-05 | 0.062677 | 0.062677 | 0.062677 | 0.98754 | -0.23966 | 0.98626 | -0.2645 | 17.219
102 | 0.0030998 | 0.00077667 | -0.0030996 | -0.00077683 | 1.7325e-07 | -1.5865e-07 | 0.0046767 | 0.0046768 | 0.0046768 | 0.98626 | -0.2645 | 0.9862 | -0.26567 | 1.2848
103 | 0.012588 | 0.003156 | -0.012585 | -0.0031547 | 2.4305e-06 | 1.3263e-06 | 0.018992 | 0.018992 | 0.018992 | 0.98626 | -0.2645 | 0.98605 | -0.26855 | 5.2176
104 | 0.025852 | 0.0064913 | -0.025841 | -0.0064846 | 1.0699e-05 | 6.6082e-06 | 0.039008 | 0.039008 | 0.039008 | 0.98626 | -0.2645 | 0.98581 | -0.27317 | 10.7166
105 | -0.020651 | -0.0051828 | 0.020652 | 0.0051832 | 5.7813e-07 | 3.4979e-07 | 0.031178 | 0.031178 | 0.031178 | 0.98568 | -0.27583 | 0.98571 | -0.27524 | 8.5654
106 | -0.0237 | -0.0059472 | 0.023703 | 0.0059486 | 2.3393e-06 | 1.435e-06 | 0.03578 | 0.03578 | 0.03578 | 0.98571 | -0.27524 | 0.98581 | -0.27317 | 9.8298
107 | 0.010423 | 0.0026127 | -0.01042 | -0.0026112 | 2.9955e-06 | 1.5054e-06 | 0.015729 | 0.015729 | 0.015729 | 0.98605 | -0.26855 | 0.98574 | -0.27458 | 4.3212
108 | -0.0082565 | -0.0020691 | 0.0082565 | 0.0020691 | 2.218e-09 | 9.3686e-10 | 0.012464 | 0.012464 | 0.012464 | 0.98574 | -0.27459 | 0.98574 | -0.27458 | 3.424
109 | 0.0061526 | 0.0015418 | -0.0061519 | -0.0015416 | 7.4176e-07 | 1.8244e-07 | 0.0092875 | 0.0092876 | 0.0092876 | 0.98574 | -0.27459 | 0.98561 | -0.27712 | 2.5515
110 | 0.0061519 | 0.0015416 | -0.0061509 | -0.0015413 | 9.5179e-07 | 2.3422e-07 | 0.0092876 | 0.0092878 | 0.0092878 | 0.98561 | -0.27712 | 0.98545 | -0.28037 | 2.5516
111 | 0.0039233 | 0.00098305 | -0.0039229 | -0.00098317 | 3.8107e-07 | -1.2497e-07 | 0.005924 | 0.0059242 | 0.0059242 | 0.98545 | -0.28037 | 0.98534 | -0.28241 | 1.6275

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33715 | 0.085285

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011314 | 0.00028355
1 | 0.00081757 | 0.0002049
2 | 0.0023449 | 0.0005877
3 | 0.0022005 | 0.00055149
4 | 0.00054941 | 0.0001377
5 | 0.0048764 | 0.0012221
6 | 0.00021792 | 5.4617e-05
7 | 0.0051411 | 0.0012885
8 | 0.015067 | 0.0037761
9 | 0.0048633 | 0.0012189
10 | 0.015062 | 0.0037748
11 | 0.00656 | 0.0016441
12 | 0.0024015 | 0.00060188
13 | 0.0026293 | 0.00065897
14 | 0.00087809 | 0.00022007
15 | 0.0029453 | 0.00073816
16 | 0.00086843 | 0.00021765
17 | 0.0065814 | 0.0016495
18 | 0.0024332 | 0.00060981
19 | 0.0037665 | 0.00094398
20 | 0.012565 | 0.0031491
21 | 0.00090788 | 0.00022754
22 | 0.00094912 | 0.00023787
23 | 0.0010422 | 0.00026119
24 | 0.0063966 | 0.0016031
25 | 0.0042224 | 0.0010582
26 | 0.0026736 | 0.00067007
27 | 0.00095384 | 0.00023905
28 | 0.0028748 | 0.00072049
29 | 0.0026998 | 0.00067663
30 | 0.0058277 | 0.0014606
31 | 0.0020329 | 0.0005095
32 | 0.0015685 | 0.00039311
33 | 0.0068202 | 0.0017093
34 | 0.0012452 | 0.00031208
35 | 0.0014847 | 0.00037211
36 | 0.0020508 | 0.00051399
37 | 0.0010846 | 0.00027184
38 | 0.0049844 | 0.0012492
39 | 0.00094367 | 0.00023651
40 | 0.0010365 | 0.00025978
41 | 0.0032987 | 0.00082673
42 | 0.001577 | 0.00039522
43 | 0.005287 | 0.0013251
44 | 0.00097881 | 0.00024531
45 | 0.0067148 | 0.0016829
46 | 0.012019 | 0.0030123
47 | 0.00093424 | 0.00023414
48 | 0.0051466 | 0.0012898
49 | 0.0030944 | 0.00077553
50 | 0.002716 | 0.00068069
51 | 0.0051547 | 0.0012919
52 | 0.0075379 | 0.0018892
53 | 0.0024643 | 0.00061761
54 | 0.0077913 | 0.0019527
55 | 0.0044305 | 0.0011104
56 | 0.0048747 | 0.0012217
57 | 0.0048764 | 0.0012221
58 | 0.00030181 | 7.564e-05
59 | 0.00089058 | 0.0002232
60 | 0.0013685 | 0.00034298
61 | 0.0022708 | 0.00056911
62 | 0.00178 | 0.00044611
63 | 0.0073908 | 0.0018523
64 | 0.004423 | 0.0011085
65 | 0.0034416 | 0.00086255
66 | 0.0022366 | 0.00056055
67 | 0.0019774 | 0.00049558
68 | 0.0056613 | 0.0014189
69 | 0.0056657 | 0.00142
70 | 0.0018901 | 0.00047369
71 | 0.0071112 | 0.0017822
72 | 0.0036644 | 0.00091838
73 | 0.0045059 | 0.0011293
74 | 0.0032597 | 0.00081696
75 | 0.0032602 | 0.00081707
76 | 0.0032762 | 0.00082109
77 | 0.0035297 | 0.00088461
78 | 0.0021889 | 0.0005486
79 | 0.0030486 | 0.00076404
80 | 0.0021387 | 0.000536
81 | 0.005224 | 0.0013093
82 | 0.0030996 | 0.00077683
83 | 0.0021624 | 0.00054196
84 | 0.0021039 | 0.0005273
85 | 0.0021633 | 0.00054217
86 | 0.0022276 | 0.0005583
87 | 0.0039229 | 0.00098317
88 | 0.011546 | 0.0028937

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1