## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_154-10_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_154-10_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_154-10_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_154-10_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_154-10_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_154-10_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_154-10_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_154-10_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_154-10_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_154-10_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_154-10_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_154-10_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_154-10_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_154-10_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_154-10_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_154-10_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_154-10_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_154-10_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_154-10_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_154-10_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_154-10_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_154-10_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_154-10_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_154-10_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_154-10_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_154-10_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_154-10_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_154-10_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_154-10_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_154-10_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_154-10_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_154-10_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_154-10_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_154-10_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_154-10_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_154-10_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_154-10_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_154-10_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_154-10_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_154-10_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_154-10_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_154-10_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_154-10_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_154-10_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_154-10_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_154-10_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_154-10_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_154-10_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_154-10_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_154-10_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_154-10_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_154-10_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_154-10_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_154-10_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_154-10_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_154-10_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_154-10_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_154-10_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_154-10_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_154-10_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_154-10_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_154-10_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_154-10_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_154-10_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_154-10_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_154-10_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_154-10_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_154-10_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_154-10_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_154-10_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_154-10_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_154-10_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_154-10_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_154-10_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_154-10_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_154-10_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_154-10_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_154-10_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_154-10_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_154-10_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_154-10_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_154-10_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_154-10_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_154-10_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_154-10_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_154-10_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_154-10_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_154-10_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_154-10_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_154-10_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_154-10_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_154-10_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_154-10_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_154-10_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_154-10_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_154-10_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_154-10_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_154-10_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_154-10_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_154-10_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_154-10_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_154-10_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_154-10_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_154-10_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_154-10_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_154-10_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_154-10_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_154-10_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_154-10_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_154-10_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_154-10_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_154-10_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_493_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_154-10_0_3_load_0 | 0 | 0.0030414 | 0.00076226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_154-10_0_3_load_1 | 1 | 0.0055844 | 0.0013996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_154-10_0_3_load_5 | 5 | 0.0047274 | 0.0011848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_154-10_0_3_load_82 | 6 | 0.0020557 | 0.00051522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_154-10_0_3_load_6 | 8 | 0.0055701 | 0.001396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_154-10_0_3_load_8 | 10 | 0.0054126 | 0.0013565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_154-10_0_3_load_61 | 13 | 0.0062948 | 0.0015776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_154-10_0_3_load_108 | 18 | 0.0032666 | 0.00081869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_154-10_0_3_load_10 | 20 | 0.015647 | 0.0039216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_154-10_0_3_load_13 | 23 | 0.003409 | 0.00085437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_154-10_0_3_load_84 | 28 | 0.0038031 | 0.00095314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_154-10_0_3_load_94 | 32 | 0.010028 | 0.0025134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_154-10_0_3_load_102 | 33 | 0.0093265 | 0.0023374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_154-10_0_3_load_110 | 35 | 0.0063627 | 0.0015946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_154-10_0_3_load_20 | 36 | 0.0014086 | 0.00035302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_154-10_0_3_load_46 | 38 | 0.0068599 | 0.0017193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_154-10_0_3_load_83 | 39 | 0.008683 | 0.0021762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_154-10_0_3_load_98 | 40 | 0.0062448 | 0.0015651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_154-10_0_3_load_105 | 41 | 0.0014349 | 0.00035963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_154-10_0_3_load_21 | 43 | 0.0012973 | 0.00032514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_154-10_0_3_load_22 | 44 | 0.0015439 | 0.00038694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_154-10_0_3_load_91 | 45 | 0.001409 | 0.00035312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_154-10_0_3_load_92 | 46 | 0.0027578 | 0.00069118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_154-10_0_3_load_106 | 47 | 0.0013996 | 0.00035078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_154-10_0_3_load_24 | 48 | 0.004526 | 0.0011343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_154-10_0_3_load_25 | 49 | 0.0082514 | 0.002068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_154-10_0_3_load_28 | 52 | 0.0056929 | 0.0014268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_154-10_0_3_load_29 | 53 | 0.0043059 | 0.0010792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_154-10_0_3_load_86 | 54 | 0.0013758 | 0.00034482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_154-10_0_3_load_33 | 56 | 0.014146 | 0.0035453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_154-10_0_3_load_60 | 57 | 0.0073907 | 0.0018523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_154-10_0_3_load_40 | 59 | 0.00325 | 0.00081454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_154-10_0_3_load_59 | 61 | 0.0022742 | 0.00056996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_154-10_0_3_load_68 | 62 | 0.0058679 | 0.0014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_154-10_0_3_load_66 | 63 | 0.0054331 | 0.0013617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_154-10_0_3_load_51 | 64 | 0.0029835 | 0.00074772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_154-10_0_3_load_114 | 66 | 0.0026399 | 0.00066161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_154-10_0_3_load_50 | 67 | 0.0028509 | 0.0007145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_154-10_0_3_load_69 | 69 | 0.0054136 | 0.0013568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_154-10_0_3_load_101 | 71 | 0.0067597 | 0.0016941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_154-10_0_3_load_70 | 72 | 0.0077405 | 0.00194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_154-10_0_3_load_35 | 73 | 0.002559 | 0.00064135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_154-10_0_3_load_36 | 74 | 0.0025139 | 0.00063004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_154-10_0_3_load_37 | 75 | 0.0027524 | 0.00068982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_154-10_0_3_load_38 | 76 | 0.0018846 | 0.00047231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_154-10_0_3_load_39 | 78 | 0.0059464 | 0.0014903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_154-10_0_3_load_107 | 80 | 0.0055933 | 0.0014018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_154-10_0_3_load_41 | 81 | 0.0033659 | 0.00084359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_154-10_0_3_load_113 | 82 | 0.0054544 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_154-10_0_3_load_45 | 83 | 0.007305 | 0.0018308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_154-10_0_3_load_47 | 84 | 0.0087326 | 0.0021886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_154-10_0_3_load_49 | 85 | 0.0089853 | 0.0022519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_154-10_0_3_load_53 | 86 | 0.012929 | 0.0032402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_154-10_0_3_load_54 | 88 | 0.0052448 | 0.0013145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_154-10_0_3_load_57 | 89 | 0.0013403 | 0.00033592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_154-10_0_3_load_58 | 90 | 0.0013663 | 0.00034244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_154-10_0_3_load_81 | 91 | 0.0015245 | 0.00038208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_154-10_0_3_load_89 | 93 | 0.0014074 | 0.00035272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_154-10_0_3_load_97 | 94 | 0.0016258 | 0.00040747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_154-10_0_3_load_95 | 95 | 0.0014499 | 0.00036338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_154-10_0_3_load_87 | 96 | 0.0024868 | 0.00062324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_154-10_0_3_load_64 | 97 | 0.0059118 | 0.0014816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_154-10_0_3_load_73 | 99 | 0.012818 | 0.0032124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_154-10_0_3_load_76 | 100 | 0.0032888 | 0.00082426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_154-10_0_3_load_77 | 101 | 0.00096966 | 0.00024302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_154-10_0_3_load_78 | 102 | 0.0014674 | 0.00036778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_154-10_0_3_load_80 | 103 | 0.00038641 | 9.6843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_154-10_0_3_load_85 | 104 | 0.00030313 | 7.5971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_154-10_0_3_load_96 | 105 | 0.0014818 | 0.00037137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_154-10_0_3_load_88 | 106 | 0.0026434 | 0.00066251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_154-10_0_3_load_90 | 107 | 0.009834 | 0.0024646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_154-10_0_3_load_93 | 108 | 0.0013667 | 0.00034253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_154-10_0_3_load_111 | 109 | 0.0024404 | 0.00061163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_154-10_0_3_load_112 | 110 | 0.0014947 | 0.0003746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_154-10_0_3_load_104 | 111 | 0.0084928 | 0.0021285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_154-10_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_154-10_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.067362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_154-10_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_154-10_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.10841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_154-10_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_154-10_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.073784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_154-10_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.021959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_154-10_0_3_line_7 |  | 7 | 91 | 0.023974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_154-10_0_3_line_8 |  | 7 | 88 | 0.049174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_154-10_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.01467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_154-10_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.010021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_154-10_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.002986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_154-10_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.01354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_154-10_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.015297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_154-10_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.005995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_154-10_0_3_line_15 |  | 12 | 15 | 0.027367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_154-10_0_3_line_16 |  | 13 | 19 | 0.012077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_154-10_0_3_line_17 |  | 14 | 62 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_154-10_0_3_line_18 |  | 14 | 63 | 0.006796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_154-10_0_3_line_19 |  | 15 | 17 | 0.017812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_154-10_0_3_line_20 |  | 15 | 64 | 0.0078763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_154-10_0_3_line_21 |  | 16 | 17 | 0.008783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_154-10_0_3_line_22 |  | 16 | 18 | 0.021249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_154-10_0_3_line_23 |  | 17 | 66 | 0.02396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_154-10_0_3_line_24 |  | 19 | 97 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_154-10_0_3_line_25 |  | 19 | 98 | 0.00101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_154-10_0_3_line_26 |  | 20 | 21 | 0.016605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_154-10_0_3_line_27 |  | 20 | 22 | 0.027608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_154-10_0_3_line_28 |  | 21 | 23 | 0.0098902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_154-10_0_3_line_29 |  | 22 | 24 | 0.056789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_154-10_0_3_line_30 |  | 22 | 25 | 0.085941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_154-10_0_3_line_31 |  | 24 | 30 | 0.014127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_154-10_0_3_line_32 |  | 24 | 36 | 0.017171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_154-10_0_3_line_33 |  | 25 | 34 | 0.034991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_154-10_0_3_line_34 |  | 25 | 35 | 0.035563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_154-10_0_3_line_35 |  | 26 | 27 | 0.018549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_154-10_0_3_line_36 |  | 26 | 28 | 0.042722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_154-10_0_3_line_37 |  | 27 | 37 | 0.077806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_154-10_0_3_line_38 |  | 27 | 38 | 0.022266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_154-10_0_3_line_39 |  | 28 | 39 | 0.039324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_154-10_0_3_line_40 |  | 29 | 30 | 0.007991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_154-10_0_3_line_41 |  | 29 | 31 | 0.023694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_154-10_0_3_line_42 |  | 29 | 32 | 0.020384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_154-10_0_3_line_43 |  | 30 | 41 | 0.0022821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_154-10_0_3_line_44 |  | 31 | 33 | 0.011362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_154-10_0_3_line_45 |  | 33 | 42 | 0.027126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_154-10_0_3_line_46 |  | 34 | 40 | 0.027252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_154-10_0_3_line_47 |  | 36 | 43 | 0.004748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_154-10_0_3_line_48 |  | 37 | 82 | 0.060472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_154-10_0_3_line_49 |  | 37 | 55 | 0.12949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_154-10_0_3_line_50 |  | 38 | 83 | 0.043044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_154-10_0_3_line_51 |  | 41 | 47 | 0.030522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_154-10_0_3_line_52 |  | 42 | 111 | 0.012724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_154-10_0_3_line_53 |  | 43 | 44 | 0.0044094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_154-10_0_3_line_54 |  | 44 | 45 | 0.013957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_154-10_0_3_line_55 |  | 45 | 46 | 0.0013733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_154-10_0_3_line_56 |  | 46 | 108 | 0.0079446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_154-10_0_3_line_57 |  | 47 | 95 | 3.9847e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_154-10_0_3_line_58 |  | 48 | 49 | 0.053158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_154-10_0_3_line_59 |  | 48 | 50 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_154-10_0_3_line_60 |  | 49 | 51 | 0.085979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_154-10_0_3_line_61 |  | 50 | 52 | 0.030795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_154-10_0_3_line_62 |  | 50 | 53 | 0.049024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_154-10_0_3_line_63 |  | 51 | 54 | 0.068505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_154-10_0_3_line_64 |  | 51 | 55 | 0.13454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_154-10_0_3_line_65 |  | 52 | 56 | 0.0028353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_154-10_0_3_line_66 |  | 53 | 57 | 0.033049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_154-10_0_3_line_67 |  | 54 | 58 | 0.023372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_154-10_0_3_line_68 |  | 55 | 59 | 0.053715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_154-10_0_3_line_69 |  | 56 | 60 | 0.0072138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_154-10_0_3_line_70 |  | 57 | 61 | 0.038502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_154-10_0_3_line_71 |  | 58 | 104 | 0.050432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_154-10_0_3_line_72 |  | 58 | 101 | 0.041575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_154-10_0_3_line_73 |  | 59 | 81 | 0.0010826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_154-10_0_3_line_74 |  | 60 | 68 | 0.037588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_154-10_0_3_line_75 |  | 60 | 69 | 0.045698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_154-10_0_3_line_76 |  | 63 | 65 | 0.014401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_154-10_0_3_line_77 |  | 64 | 67 | 7.6796e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_154-10_0_3_line_78 |  | 65 | 79 | 0.008925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_154-10_0_3_line_79 |  | 67 | 77 | 0.019378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_154-10_0_3_line_80 |  | 68 | 70 | 0.051411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_154-10_0_3_line_81 |  | 68 | 71 | 0.017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_154-10_0_3_line_82 |  | 69 | 72 | 0.095204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_154-10_0_3_line_83 |  | 70 | 99 | 0.040067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_154-10_0_3_line_84 |  | 70 | 92 | 0.053706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_154-10_0_3_line_85 |  | 71 | 98 | 0.014928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_154-10_0_3_line_86 |  | 73 | 74 | 0.025709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_154-10_0_3_line_87 |  | 73 | 75 | 0.0001939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_154-10_0_3_line_88 |  | 74 | 76 | 0.0009527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_154-10_0_3_line_89 |  | 76 | 77 | 0.0070397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_154-10_0_3_line_90 |  | 78 | 79 | 0.0038721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_154-10_0_3_line_91 |  | 79 | 80 | 0.015352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_154-10_0_3_line_92 |  | 83 | 84 | 0.038163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_154-10_0_3_line_93 |  | 84 | 85 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_154-10_0_3_line_94 |  | 86 | 87 | 0.055404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_154-10_0_3_line_95 |  | 87 | 89 | 0.0054844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_154-10_0_3_line_96 |  | 87 | 90 | 0.0056121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_154-10_0_3_line_97 |  | 89 | 92 | 0.0081709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_154-10_0_3_line_98 |  | 90 | 93 | 0.0011521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_154-10_0_3_line_99 |  | 91 | 94 | 0.020706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_154-10_0_3_line_100 |  | 92 | 95 | 0.0066304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_154-10_0_3_line_101 |  | 93 | 96 | 0.0039996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_154-10_0_3_line_102 |  | 94 | 105 | 0.0022504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_154-10_0_3_line_103 |  | 96 | 106 | 0.0034119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_154-10_0_3_line_104 |  | 100 | 101 | 0.02431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_154-10_0_3_line_105 |  | 100 | 102 | 0.00022416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_154-10_0_3_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0049427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_154-10_0_3_line_107 |  | 105 | 107 | 0.0045721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_154-10_0_3_line_108 |  | 106 | 107 | 0.014614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_154-10_0_3_line_109 |  | 108 | 109 | 0.00098545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_154-10_0_3_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0042922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_154-10_0_3_trafo_73 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 99 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2687712.403 | 1242919.9035 | 2687684.7593 | 1242917.8299
1 | 2687776.3798 | 1242907.0099 | 2687771.1685 | 1242906.1766 | 2687766.6771 | 1242907.778 | 2687752.2307 | 1242913.413 | 2687735.5385 | 1242921.6389 | 2687712.403 | 1242919.9035
2 | 2687658.8233 | 1242925.8195 | 2687671.6559 | 1242916.8469 | 2687684.7593 | 1242917.8299
3 | 2687776.3798 | 1242907.0099 | 2687777.9932 | 1242902.7083 | 2687784.2641 | 1242897.3305 | 2687801.1667 | 1242889.1967 | 2687860.4624 | 1242859.1855 | 2687862.3366 | 1242849.0169
4 | 2687633.4887 | 1242935.2078 | 2687645.5712 | 1242924.812 | 2687658.8233 | 1242925.8195
5 | 2687862.3366 | 1242849.0169 | 2687864.2194 | 1242838.7817 | 2687864.0805 | 1242805.811 | 2687861.904 | 1242775.4829
6 | 2687859.1219 | 1242753.7215 | 2687861.3046 | 1242767.1304 | 2687861.904 | 1242775.4829
7 | 2687859.1219 | 1242753.7215 | 2687855.2745 | 1242730.0584
8 | 2687859.1219 | 1242753.7215 | 2687826.6652 | 1242760.0347 | 2687826.04 | 1242756.3116 | 2687826.8285 | 1242749.0068 | 2687825.6842 | 1242744.1537
9 | 2687749.8912 | 1242717.9682 | 2687764.3311 | 1242715.3809
10 | 2687749.8912 | 1242717.9682 | 2687751.781 | 1242727.8098
11 | 2687749.3298 | 1242715.0355 | 2687749.8912 | 1242717.9682
12 | 2687754.3342 | 1242741.1064 | 2687751.781 | 1242727.8098
13 | 2687749.3298 | 1242715.0355 | 2687746.4512 | 1242700.0115
14 | 2687754.3342 | 1242741.1064 | 2687755.4642 | 1242746.9941
15 | 2687727.3968 | 1242746.3565 | 2687754.3342 | 1242741.1064
16 | 2687744.1787 | 1242688.1507 | 2687746.4512 | 1242700.0115
17 | 2687755.4642 | 1242746.9941 | 2687770.0743 | 1242744.0935
18 | 2687755.4642 | 1242746.9941 | 2687756.7421 | 1242753.6689
19 | 2687724.1102 | 1242728.8506 | 2687727.3968 | 1242746.3565
20 | 2687727.3968 | 1242746.3565 | 2687728.8508 | 1242754.0974
21 | 2687724.1102 | 1242728.8506 | 2687722.3248 | 1242720.2512
22 | 2687722.3248 | 1242720.2512 | 2687718.0116 | 1242699.4449
23 | 2687702.0855 | 1242733.662 | 2687724.4067 | 1242730.2672 | 2687724.1102 | 1242728.8506
24 | 2687744.1787 | 1242688.1507 | 2687758.9655 | 1242685.2509
25 | 2687743.9893 | 1242687.1583 | 2687744.1787 | 1242688.1507
26 | 2687842.5285 | 1242529.6336 | 2687836.6088 | 1242545.1479
27 | 2687844.7209 | 1242563.8356 | 2687831.8632 | 1242557.5852 | 2687836.6088 | 1242545.1479
28 | 2687842.5285 | 1242529.6336 | 2687841.5512 | 1242529.2633 | 2687843.9865 | 1242522.5611 | 2687842.3695 | 1242521.9923
29 | 2687844.7209 | 1242563.8356 | 2687860.6636 | 1242571.5772 | 2687857.5933 | 1242578.27 | 2687854.0151 | 1242586.0895 | 2687848.3589 | 1242598.4259 | 2687846.8889 | 1242607.8444
30 | 2687844.7209 | 1242563.8356 | 2687860.6636 | 1242571.5772 | 2687878.7292 | 1242582.4749 | 2687919.071 | 1242606.8236
31 | 2687844.7015 | 1242621.8001 | 2687846.8889 | 1242607.8444
32 | 2687846.8889 | 1242607.8444 | 2687863.8138 | 1242610.739
33 | 2687950.2002 | 1242622.7965 | 2687934.2815 | 1242616.0001 | 2687919.071 | 1242606.8236
34 | 2687919.071 | 1242606.8236 | 2687930.435 | 1242585.3095 | 2687932.8231 | 1242574.3343
35 | 2687806.7066 | 1242437.8918 | 2687816.8339 | 1242445.7696 | 2687821.78 | 1242448.7116
36 | 2687821.78 | 1242448.7116 | 2687801.7164 | 1242456.3092 | 2687797.0502 | 1242463.0563 | 2687792.2052 | 1242475.1898
37 | 2687806.7066 | 1242437.8918 | 2687801.5591 | 1242431.7 | 2687796.8419 | 1242425.0364 | 2687793.1579 | 1242418.0323 | 2687790.2252 | 1242419.0119 | 2687786.5865 | 1242419.1693 | 2687781.5466 | 1242417.9605 | 2687744.663 | 1242398.3786
38 | 2687806.7066 | 1242437.8918 | 2687802.5465 | 1242443.1341 | 2687799.6556 | 1242447.4167 | 2687795.2186 | 1242456.8303
39 | 2687799.0778 | 1242505.5707 | 2687789.455 | 1242501.183 | 2687786.2288 | 1242497.477 | 2687785.0223 | 1242493.1782 | 2687792.2052 | 1242475.1898
40 | 2687844.7015 | 1242621.8001 | 2687838.6018 | 1242616.6171
41 | 2687820.5569 | 1242601.261 | 2687830.1133 | 1242609.3862 | 2687838.6018 | 1242616.6171
42 | 2687838.6018 | 1242616.6171 | 2687829.3188 | 1242629.3446 | 2687826.9125 | 1242633.3013
43 | 2687844.7015 | 1242621.8001 | 2687844.3499 | 1242624.0549
44 | 2687820.5569 | 1242601.261 | 2687809.2509 | 1242602.3913
45 | 2687786.4572 | 1242591.3493 | 2687794.8423 | 1242598.9344 | 2687798.1543 | 1242601.9412 | 2687801.5685 | 1242603.1593 | 2687809.2509 | 1242602.3913
46 | 2687950.2002 | 1242622.7965 | 2687937.3624 | 1242646.8351
47 | 2687863.8138 | 1242610.739 | 2687868.4938 | 1242611.5394
48 | 2687714.7708 | 1242450.9864 | 2687744.663 | 1242398.3786
49 | 2687650.3501 | 1242416.2649 | 2687651.0665 | 1242413.8292 | 2687674.7561 | 1242377.2745 | 2687680.1476 | 1242366.9688 | 2687720.0498 | 1242385.9279 | 2687744.663 | 1242398.3786
50 | 2687776.8668 | 1242495.7662 | 2687795.2186 | 1242456.8303
51 | 2687844.3499 | 1242624.0549 | 2687843.0893 | 1242632.1394 | 2687843.1077 | 1242654.4796
52 | 2687786.4572 | 1242591.3493 | 2687782.071 | 1242586.8478 | 2687778.9568 | 1242581.1976
53 | 2687872.8401 | 1242612.2827 | 2687868.4938 | 1242611.5394
54 | 2687885.8257 | 1242616.9534 | 2687878.6357 | 1242613.2739 | 2687872.8401 | 1242612.2827
55 | 2687885.8257 | 1242616.9534 | 2687887.0483 | 1242617.5791
56 | 2687894.1206 | 1242621.1983 | 2687887.0483 | 1242617.5791
57 | 2687843.1077 | 1242654.5195 | 2687843.1077 | 1242654.4796
58 | 2687622.4426 | 1242568.2643 | 2687655.5282 | 1242593.8049 | 2687662.8769 | 1242602.4688
59 | 2687673.064 | 1242614.4791 | 2687662.8769 | 1242602.4688
60 | 2687558.7594 | 1242511.9943 | 2687565.4353 | 1242524.2574 | 2687622.4426 | 1242568.2643
61 | 2687673.064 | 1242614.4791 | 2687694.767 | 1242630.9451 | 2687697.3731 | 1242633.3593
62 | 2687673.064 | 1242614.4791 | 2687658.102 | 1242641.1443 | 2687650.6396 | 1242637.1089 | 2687645.9656 | 1242645.9087
63 | 2687558.7594 | 1242511.9943 | 2687535.7336 | 1242548.7372 | 2687521.6646 | 1242569.5764
64 | 2687558.7594 | 1242511.9943 | 2687584.309 | 1242497.3717 | 2687595.82 | 1242488.3572 | 2687617.5816 | 1242465.0724 | 2687650.3501 | 1242416.2649
65 | 2687699.4532 | 1242635.286 | 2687697.3731 | 1242633.3593
66 | 2687630.4626 | 1242675.0962 | 2687645.9656 | 1242645.9087
67 | 2687511.985 | 1242590.4175 | 2687514.2009 | 1242580.6319 | 2687521.6646 | 1242569.5764
68 | 2687650.3501 | 1242416.2649 | 2687696.377 | 1242443.9555
69 | 2687704.7454 | 1242640.1882 | 2687699.4532 | 1242635.286
70 | 2687612.4017 | 1242709.0994 | 2687630.4626 | 1242675.0962
71 | 2687511.985 | 1242590.4175 | 2687556.5942 | 1242613.9425
72 | 2687511.985 | 1242590.4175 | 2687499.476 | 1242630.0662
73 | 2687696.377 | 1242443.9555 | 2687697.3047 | 1242444.5136
74 | 2687737.9182 | 1242655.512 | 2687723.7481 | 1242653.6678 | 2687704.7454 | 1242640.1882
75 | 2687704.7454 | 1242640.1882 | 2687708.939 | 1242650.5578 | 2687707.9874 | 1242662.2523 | 2687696.549 | 1242681.9516
76 | 2687759.4501 | 1242767.8128 | 2687756.7421 | 1242753.6689
77 | 2687728.8508 | 1242754.0974 | 2687728.865 | 1242754.1729
78 | 2687759.4501 | 1242767.8128 | 2687761.1347 | 1242776.5775
79 | 2687732.4424 | 1242773.2175 | 2687728.865 | 1242754.1729
80 | 2687737.9182 | 1242655.512 | 2687751.3208 | 1242657.6228 | 2687789.2874 | 1242659.0853
81 | 2687737.9182 | 1242655.512 | 2687741.1768 | 1242672.498
82 | 2687642.9129 | 1242760.4298 | 2687659.5318 | 1242740.3049 | 2687696.3047 | 1242682.3723 | 2687696.549 | 1242681.9516
83 | 2687789.2874 | 1242659.0853 | 2687787.5294 | 1242653.7443 | 2687768.1714 | 1242652.5349 | 2687761.9307 | 1242650.2409 | 2687755.098 | 1242645.3558
84 | 2687843.1132 | 1242661.1499 | 2687789.2874 | 1242659.0853
85 | 2687743.9893 | 1242687.1583 | 2687741.1768 | 1242672.498
86 | 2687738.6671 | 1242806.3396 | 2687733.9186 | 1242781.0724
87 | 2687738.7029 | 1242806.5301 | 2687738.6671 | 1242806.3396
88 | 2687733.9186 | 1242781.0724 | 2687733.7426 | 1242780.1361
89 | 2687732.4424 | 1242773.2175 | 2687733.7426 | 1242780.1361
90 | 2687761.1347 | 1242776.5775 | 2687761.8638 | 1242780.3804
91 | 2687761.1347 | 1242776.5775 | 2687776.1949 | 1242773.5967
92 | 2687776.8668 | 1242495.7662 | 2687760.5961 | 1242530.2868
93 | 2687753.1526 | 1242546.0791 | 2687760.5961 | 1242530.2868
94 | 2687845.4995 | 1242674.5951 | 2687803.3441 | 1242681.8655 | 2687801.2859 | 1242683.5252 | 2687800.235 | 1242686.0893 | 2687801.6634 | 1242693.1576
95 | 2687845.4995 | 1242674.5951 | 2687844.5411 | 1242669.1951
96 | 2687845.4995 | 1242674.5951 | 2687846.4797 | 1242680.121
97 | 2687843.1132 | 1242661.1499 | 2687844.5411 | 1242669.1951
98 | 2687846.4797 | 1242680.121 | 2687846.681 | 1242681.2553
99 | 2687855.2745 | 1242730.0584 | 2687854.5768 | 1242725.767 | 2687851.7196 | 1242709.66
100 | 2687843.1132 | 1242661.1499 | 2687843.1077 | 1242654.5195
101 | 2687847.3795 | 1242685.1934 | 2687846.681 | 1242681.2553
102 | 2687851.3266 | 1242707.4442 | 2687851.7196 | 1242709.66
103 | 2687847.3795 | 1242685.1934 | 2687847.9755 | 1242688.5529
104 | 2687483.5727 | 1242647.7069 | 2687497.9793 | 1242634.8103 | 2687499.476 | 1242630.0662
105 | 2687483.5727 | 1242647.7069 | 2687483.4057 | 1242647.8564
106 | 2687479.7231 | 1242651.1532 | 2687483.4057 | 1242647.8564
107 | 2687851.3266 | 1242707.4442 | 2687850.528 | 1242702.9425
108 | 2687850.528 | 1242702.9425 | 2687847.9755 | 1242688.5529
109 | 2687894.9978 | 1242621.6473 | 2687894.1206 | 1242621.1983
110 | 2687898.8188 | 1242623.6026 | 2687894.9978 | 1242621.6473

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687712.403 | 1242919.9035
1 | 2687684.7593 | 1242917.8299
2 | 2687776.3798 | 1242907.0099
3 | 2687658.8233 | 1242925.8195
4 | 2687862.3367 | 1242849.0169
5 | 2687633.4887 | 1242935.2078
6 | 2687861.904 | 1242775.4829
7 | 2687859.1219 | 1242753.7215
8 | 2687764.3311 | 1242715.3809
9 | 2687749.8912 | 1242717.9682
10 | 2687751.781 | 1242727.8098
11 | 2687749.3298 | 1242715.0355
12 | 2687754.3342 | 1242741.1064
13 | 2687746.4512 | 1242700.0115
14 | 2687755.4642 | 1242746.9941
15 | 2687727.3968 | 1242746.3565
16 | 2687722.3248 | 1242720.2512
17 | 2687724.1102 | 1242728.8506
18 | 2687718.0116 | 1242699.4449
19 | 2687744.1787 | 1242688.1507
20 | 2687836.6088 | 1242545.1479
21 | 2687842.5285 | 1242529.6336
22 | 2687844.7209 | 1242563.8356
23 | 2687842.3695 | 1242521.9923
24 | 2687846.8889 | 1242607.8444
25 | 2687919.071 | 1242606.8236
26 | 2687821.78 | 1242448.7116
27 | 2687806.7066 | 1242437.8918
28 | 2687792.2052 | 1242475.1898
29 | 2687838.6018 | 1242616.6171
30 | 2687844.7015 | 1242621.8001
31 | 2687820.5569 | 1242601.261
32 | 2687826.9125 | 1242633.3013
33 | 2687809.2509 | 1242602.3913
34 | 2687950.2002 | 1242622.7965
35 | 2687932.8231 | 1242574.3343
36 | 2687863.8138 | 1242610.739
37 | 2687744.663 | 1242398.3786
38 | 2687795.2186 | 1242456.8303
39 | 2687799.0778 | 1242505.5707
40 | 2687937.3624 | 1242646.8351
41 | 2687844.3499 | 1242624.0549
42 | 2687786.4572 | 1242591.3493
43 | 2687868.4938 | 1242611.5394
44 | 2687872.8401 | 1242612.2827
45 | 2687885.8257 | 1242616.9534
46 | 2687887.0483 | 1242617.5791
47 | 2687843.1077 | 1242654.4796
48 | 2687662.8769 | 1242602.4688
49 | 2687622.4426 | 1242568.2643
50 | 2687673.064 | 1242614.4791
51 | 2687558.7594 | 1242511.9943
52 | 2687697.3731 | 1242633.3593
53 | 2687645.9656 | 1242645.9087
54 | 2687521.6646 | 1242569.5764
55 | 2687650.3501 | 1242416.2649
56 | 2687699.4532 | 1242635.286
57 | 2687630.4626 | 1242675.0962
58 | 2687511.985 | 1242590.4175
59 | 2687696.377 | 1242443.9555
60 | 2687704.7454 | 1242640.1882
61 | 2687612.4017 | 1242709.0994
62 | 2687770.0743 | 1242744.0935
63 | 2687756.7421 | 1242753.6689
64 | 2687728.8508 | 1242754.0974
65 | 2687759.4501 | 1242767.8128
66 | 2687702.0855 | 1242733.662
67 | 2687728.865 | 1242754.1729
68 | 2687737.9182 | 1242655.512
69 | 2687696.549 | 1242681.9516
70 | 2687789.2874 | 1242659.0853
71 | 2687741.1768 | 1242672.498
72 | 2687642.9129 | 1242760.4298
73 | 2687738.6671 | 1242806.3396
74 | 2687733.9186 | 1242781.0724
75 | 2687738.7029 | 1242806.5301
76 | 2687733.7426 | 1242780.1361
77 | 2687732.4424 | 1242773.2175
78 | 2687761.8638 | 1242780.3804
79 | 2687761.1347 | 1242776.5775
80 | 2687776.1949 | 1242773.5967
81 | 2687697.3047 | 1242444.5136
82 | 2687714.7708 | 1242450.9865
83 | 2687776.8668 | 1242495.7662
84 | 2687760.5961 | 1242530.2868
85 | 2687753.1526 | 1242546.0791
86 | 2687801.6634 | 1242693.1576
87 | 2687845.4995 | 1242674.5951
88 | 2687825.6842 | 1242744.1537
89 | 2687844.5411 | 1242669.1951
90 | 2687846.4797 | 1242680.121
91 | 2687855.2745 | 1242730.0584
92 | 2687843.1132 | 1242661.1499
93 | 2687846.681 | 1242681.2553
94 | 2687851.7196 | 1242709.66
95 | 2687843.1077 | 1242654.5195
96 | 2687847.3795 | 1242685.1934
97 | 2687758.9655 | 1242685.2509
98 | 2687743.9893 | 1242687.1583
99 | 2687755.098 | 1242645.3558
100 | 2687483.5727 | 1242647.7069
101 | 2687499.476 | 1242630.0662
102 | 2687483.4057 | 1242647.8564
103 | 2687479.7231 | 1242651.1532
104 | 2687556.5942 | 1242613.9425
105 | 2687851.3266 | 1242707.4442
106 | 2687847.9755 | 1242688.5529
107 | 2687850.528 | 1242702.9425
108 | 2687894.1206 | 1242621.1983
109 | 2687894.9978 | 1242621.6473
110 | 2687898.8188 | 1242623.6026
111 | 2687778.9568 | 1242581.1976
112 | 2687746.685 | 1242639.3408

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9831 | -0.32544 | 0.0030414 | 0.00076226
1 | 0.98284 | -0.3306 | 0.0055844 | 0.0013996
2 | 0.98393 | -0.30923 | 0 | 0
3 | 0.98271 | -0.33306 | 0 | 0
4 | 0.98527 | -0.28319 | 0 | 0
5 | 0.98258 | -0.33555 | 0.0047274 | 0.0011848
6 | 0.98617 | -0.2655 | 0.0020557 | 0.00051522
7 | 0.98649 | -0.25944 | 0 | 0
8 | 0.98893 | -0.21226 | 0.0055701 | 0.001396
9 | 0.989 | -0.21081 | 0 | 0
10 | 0.98854 | -0.21969 | 0.0054126 | 0.0013565
11 | 0.98915 | -0.20787 | 0 | 0
12 | 0.98799 | -0.23039 | 0 | 0
13 | 0.98993 | -0.19281 | 0.0062948 | 0.0015776
14 | 0.98787 | -0.23284 | 0 | 0
15 | 0.98745 | -0.24088 | 0 | 0
16 | 0.98733 | -0.24328 | 0 | 0
17 | 0.98736 | -0.24277 | 0 | 0
18 | 0.98727 | -0.24452 | 0.0032666 | 0.00081869
19 | 0.99061 | -0.1796 | 0 | 0
20 | 0.98378 | -0.31219 | 0.015647 | 0.0039216
21 | 0.98372 | -0.31321 | 0 | 0
22 | 0.98426 | -0.30272 | 0 | 0
23 | 0.98369 | -0.31381 | 0.003409 | 0.00085437
24 | 0.98592 | -0.27041 | 0 | 0
25 | 0.98326 | -0.32224 | 0 | 0
26 | 0.97693 | -0.44486 | 0 | 0
27 | 0.97714 | -0.44063 | 0 | 0
28 | 0.97643 | -0.45461 | 0.0038031 | 0.00095314
29 | 0.98631 | -0.26291 | 0 | 0
30 | 0.98651 | -0.25892 | 0 | 0
31 | 0.98592 | -0.27047 | 0 | 0
32 | 0.98612 | -0.26657 | 0.010028 | 0.0025134
33 | 0.98573 | -0.27411 | 0.0093265 | 0.0023374
34 | 0.98306 | -0.32618 | 0 | 0
35 | 0.98305 | -0.32632 | 0.0063627 | 0.0015946
36 | 0.9857 | -0.27464 | 0.0014086 | 0.00035302
37 | 0.98035 | -0.3778 | 0 | 0
38 | 0.97648 | -0.4536 | 0.0068599 | 0.0017193
39 | 0.97612 | -0.46085 | 0.008683 | 0.0021762
40 | 0.9829 | -0.32925 | 0.0062448 | 0.0015651
41 | 0.98666 | -0.25593 | 0.0014349 | 0.00035963
42 | 0.98552 | -0.27824 | 0 | 0
43 | 0.98565 | -0.27568 | 0.0012973 | 0.00032514
44 | 0.9856 | -0.27656 | 0.0015439 | 0.00038694
45 | 0.98548 | -0.27893 | 0.001409 | 0.00035312
46 | 0.98547 | -0.27913 | 0.0027578 | 0.00069118
47 | 0.98876 | -0.2152 | 0.0013996 | 0.00035078
48 | 0.98977 | -0.19544 | 0.004526 | 0.0011343
49 | 0.98858 | -0.21833 | 0.0082514 | 0.002068
50 | 0.99015 | -0.18825 | 0 | 0
51 | 0.98688 | -0.25124 | 0 | 0
52 | 0.99101 | -0.17165 | 0.0056929 | 0.0014268
53 | 0.98952 | -0.20043 | 0.0043059 | 0.0010792
54 | 0.98639 | -0.26081 | 0.0013758 | 0.00034482
55 | 0.98335 | -0.31946 | 0 | 0
56 | 0.9911 | -0.17003 | 0.014146 | 0.0035453
57 | 0.98923 | -0.20612 | 0.0073907 | 0.0018523
58 | 0.98625 | -0.26349 | 0 | 0
59 | 0.98302 | -0.32587 | 0.00325 | 0.00081454
60 | 0.99134 | -0.1653 | 0 | 0
61 | 0.98915 | -0.20768 | 0.0022742 | 0.00056996
62 | 0.98779 | -0.2344 | 0.0058679 | 0.0014706
63 | 0.98776 | -0.2349 | 0.0054331 | 0.0013617
64 | 0.98734 | -0.24307 | 0.0029835 | 0.00074772
65 | 0.98761 | -0.23787 | 0 | 0
66 | 0.9873 | -0.2439 | 0.0026399 | 0.00066161
67 | 0.98734 | -0.24309 | 0.0028509 | 0.0007145
68 | 0.99278 | -0.13777 | 0 | 0
69 | 0.99079 | -0.17597 | 0.0054136 | 0.0013568
70 | 0.9959 | -0.077869 | 0 | 0
71 | 0.9916 | -0.16051 | 0.0067597 | 0.0016941
72 | 0.99012 | -0.18906 | 0.0077405 | 0.00194
73 | 0.98697 | -0.25025 | 0.002559 | 0.00064135
74 | 0.9871 | -0.24781 | 0.0025139 | 0.00063004
75 | 0.98697 | -0.25026 | 0.0027524 | 0.00068982
76 | 0.9871 | -0.24768 | 0.0018846 | 0.00047231
77 | 0.98717 | -0.24646 | 0 | 0
78 | 0.98749 | -0.24012 | 0.0059464 | 0.0014903
79 | 0.98751 | -0.23971 | 0 | 0
80 | 0.98743 | -0.24124 | 0.0055933 | 0.0014018
81 | 0.98302 | -0.32594 | 0.0033659 | 0.00084359
82 | 0.98005 | -0.38379 | 0.0054544 | 0.001367
83 | 0.97548 | -0.47331 | 0.007305 | 0.0018308
84 | 0.97485 | -0.4857 | 0.0087326 | 0.0021886
85 | 0.97471 | -0.48858 | 0.0089853 | 0.0022519
86 | 0.98787 | -0.23259 | 0.012929 | 0.0032402
87 | 0.98853 | -0.21981 | 0 | 0
88 | 0.98625 | -0.26406 | 0.0052448 | 0.0013145
89 | 0.98881 | -0.21433 | 0.0013403 | 0.00033592
90 | 0.9883 | -0.22412 | 0.0013663 | 0.00034244
91 | 0.98694 | -0.25057 | 0.0015245 | 0.00038208
92 | 0.98924 | -0.20599 | 0 | 0
93 | 0.98826 | -0.22497 | 0.0014074 | 0.00035272
94 | 0.98737 | -0.24235 | 0.0016258 | 0.00040747
95 | 0.98877 | -0.21515 | 0.0014499 | 0.00036338
96 | 0.98811 | -0.22785 | 0.0024868 | 0.00062324
97 | 0.99053 | -0.18118 | 0.0059118 | 0.0014816
98 | 0.99067 | -0.17839 | 0 | 0
99 | 1 | 0 | -0.33915 | -0.086278
100 | 0.9859 | -0.27029 | 0.0032888 | 0.00082426
101 | 0.98601 | -0.26805 | 0.00096966 | 0.00024302
102 | 0.9859 | -0.2703 | 0.0014674 | 0.00036778
103 | 0.9859 | -0.27033 | 0.00038641 | 9.6843e-05
104 | 0.98623 | -0.26377 | 0.00030313 | 7.5971e-05
105 | 0.98741 | -0.24139 | 0.0014818 | 0.00037137
106 | 0.98799 | -0.23015 | 0.0026434 | 0.00066251
107 | 0.98752 | -0.23932 | 0.009834 | 0.0024646
108 | 0.98543 | -0.27988 | 0.0013667 | 0.00034253
109 | 0.98543 | -0.27995 | 0.0024404 | 0.00061163
110 | 0.98542 | -0.28007 | 0.0014947 | 0.0003746
111 | 0.98542 | -0.28018 | 0.0084928 | 0.0021285
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.010315 | 0.0025856 | -0.010313 | -0.0025844 | 2.5343e-06 | 1.2705e-06 | 0.015614 | 0.015614 | 0.015614 | 0.9831 | -0.32544 | 0.98284 | -0.3306 | 4.2895
1 | -0.013357 | -0.0033479 | 0.013367 | 0.0033536 | 1.0325e-05 | 5.7529e-06 | 0.020217 | 0.020217 | 0.020217 | 0.9831 | -0.32544 | 0.98393 | -0.30923 | 5.5541
2 | 0.0047285 | 0.0011848 | -0.004728 | -0.0011848 | 5.5348e-07 | -1.0684e-08 | 0.0071589 | 0.007159 | 0.007159 | 0.98284 | -0.3306 | 0.98271 | -0.33306 | 1.9668
3 | -0.013367 | -0.0033536 | 0.013384 | 0.0033629 | 1.6616e-05 | 9.2552e-06 | 0.020217 | 0.020216 | 0.020217 | 0.98393 | -0.30923 | 0.98527 | -0.28319 | 5.5541
4 | 0.004728 | 0.0011848 | -0.0047274 | -0.0011848 | 5.6054e-07 | -1.0712e-08 | 0.007159 | 0.0071592 | 0.0071592 | 0.98271 | -0.33306 | 0.98258 | -0.33555 | 1.9668
5 | -0.013384 | -0.0033629 | 0.013395 | 0.0033692 | 1.1308e-05 | 6.2966e-06 | 0.020216 | 0.020216 | 0.020216 | 0.98527 | -0.28319 | 0.98617 | -0.2655 | 5.5539
6 | -0.015451 | -0.0038844 | 0.015455 | 0.003887 | 4.4774e-06 | 2.5853e-06 | 0.023318 | 0.023318 | 0.023318 | 0.98617 | -0.2655 | 0.98649 | -0.25944 | 6.406
7 | -0.020701 | -0.0052016 | 0.02071 | 0.0052069 | 8.7686e-06 | 5.3057e-06 | 0.031231 | 0.03123 | 0.031231 | 0.98649 | -0.25944 | 0.98694 | -0.25057 | 8.5798
8 | 0.0052459 | 0.0013146 | -0.0052448 | -0.0013145 | 1.1546e-06 | 1.1131e-07 | 0.0079129 | 0.0079131 | 0.0079131 | 0.98649 | -0.25944 | 0.98625 | -0.26406 | 2.1739
9 | -0.0055701 | -0.001396 | 0.0055705 | 0.0013961 | 3.8643e-07 | 5.9083e-08 | 0.0083813 | 0.0083812 | 0.0083813 | 0.98893 | -0.21226 | 0.989 | -0.21081 | 2.3025
10 | 0.049772 | 0.012497 | -0.049751 | -0.012484 | 2.1079e-05 | 1.3362e-05 | 0.074893 | 0.074893 | 0.074893 | 0.989 | -0.21081 | 0.98854 | -0.21969 | 20.575
11 | -0.055342 | -0.013893 | 0.05535 | 0.013898 | 7.765e-06 | 4.9313e-06 | 0.083274 | 0.083274 | 0.083274 | 0.989 | -0.21081 | 0.98915 | -0.20787 | 22.8776
12 | 0.044338 | 0.011127 | -0.044316 | -0.011113 | 2.262e-05 | 1.4303e-05 | 0.066746 | 0.066746 | 0.066746 | 0.98854 | -0.21969 | 0.98799 | -0.23039 | 18.3368
13 | -0.05535 | -0.013898 | 0.05539 | 0.013923 | 3.978e-05 | 2.5263e-05 | 0.083274 | 0.083274 | 0.083274 | 0.98915 | -0.20787 | 0.98993 | -0.19281 | 22.8776
14 | 0.022849 | 0.0057286 | -0.022846 | -0.005727 | 2.6624e-06 | 1.6272e-06 | 0.034413 | 0.034413 | 0.034413 | 0.98799 | -0.23039 | 0.98787 | -0.23284 | 9.4542
15 | 0.021467 | 0.0053843 | -0.021456 | -0.0053778 | 1.0729e-05 | 6.516e-06 | 0.032333 | 0.032333 | 0.032333 | 0.98799 | -0.23039 | 0.98745 | -0.24088 | 8.8826
16 | -0.061685 | -0.015501 | 0.061724 | 0.015526 | 3.8947e-05 | 2.4771e-05 | 0.092736 | 0.092736 | 0.092736 | 0.98993 | -0.19281 | 0.99061 | -0.1796 | 25.477
17 | 0.0058684 | 0.0014707 | -0.0058679 | -0.0014706 | 4.3645e-07 | 8.8641e-08 | 0.0088395 | 0.0088395 | 0.0088395 | 0.98787 | -0.23284 | 0.98779 | -0.2344 | 2.4284
18 | 0.016978 | 0.0042563 | -0.016976 | -0.0042553 | 1.6668e-06 | 9.7973e-07 | 0.025574 | 0.025574 | 0.025574 | 0.98787 | -0.23284 | 0.98776 | -0.2349 | 7.0258
19 | 0.0059074 | 0.00148 | -0.0059069 | -0.0014799 | 5.2931e-07 | 1.1093e-07 | 0.0089018 | 0.0089019 | 0.0089019 | 0.98745 | -0.24088 | 0.98736 | -0.24277 | 2.4456
20 | 0.015549 | 0.0038978 | -0.015547 | -0.0038969 | 1.6216e-06 | 9.3706e-07 | 0.023431 | 0.023431 | 0.023431 | 0.98745 | -0.24088 | 0.98734 | -0.24307 | 6.4371
21 | -0.0032668 | -0.00081854 | 0.0032669 | 0.00081848 | 7.9836e-08 | -6.1234e-08 | 0.0049234 | 0.0049233 | 0.0049234 | 0.98733 | -0.24328 | 0.98736 | -0.24277 | 1.3526
22 | 0.0032668 | 0.00081854 | -0.0032666 | -0.00081869 | 1.9315e-07 | -1.4811e-07 | 0.0049234 | 0.0049235 | 0.0049235 | 0.98733 | -0.24328 | 0.98727 | -0.24452 | 1.3526
23 | 0.00264 | 0.0006614 | -0.0026399 | -0.00066161 | 1.4223e-07 | -2.154e-07 | 0.0039786 | 0.0039787 | 0.0039787 | 0.98736 | -0.24277 | 0.9873 | -0.2439 | 1.093
24 | 0.0059123 | 0.0014817 | -0.0059118 | -0.0014816 | 4.4568e-07 | 9.1258e-08 | 0.0088809 | 0.008881 | 0.008881 | 0.99061 | -0.1796 | 0.99053 | -0.18118 | 2.4398
25 | -0.067636 | -0.017008 | 0.06764 | 0.01701 | 3.911e-06 | 2.49e-06 | 0.10162 | 0.10162 | 0.10162 | 0.99061 | -0.1796 | 0.99067 | -0.17839 | 27.9168
26 | 0.0034092 | 0.0008542 | -0.0034091 | -0.00085431 | 1.6558e-07 | -1.0486e-07 | 0.0051566 | 0.0051567 | 0.0051567 | 0.98378 | -0.31219 | 0.98372 | -0.31321 | 1.4167
27 | -0.019057 | -0.0047758 | 0.019065 | 0.004781 | 8.6017e-06 | 5.1544e-06 | 0.028824 | 0.028824 | 0.028824 | 0.98378 | -0.31219 | 0.98426 | -0.30272 | 7.9187
28 | 0.0034091 | 0.00085431 | -0.003409 | -0.00085437 | 9.8622e-08 | -6.244e-08 | 0.0051567 | 0.0051567 | 0.0051567 | 0.98372 | -0.31321 | 0.98369 | -0.31381 | 1.4167
29 | -0.031688 | -0.007948 | 0.031737 | 0.0079786 | 4.8878e-05 | 3.0559e-05 | 0.047908 | 0.047908 | 0.047908 | 0.98426 | -0.30272 | 0.98592 | -0.27041 | 13.1616
30 | 0.012623 | 0.003167 | -0.012611 | -0.0031606 | 1.1738e-05 | 6.421e-06 | 0.019084 | 0.019085 | 0.019085 | 0.98426 | -0.30272 | 0.98326 | -0.32224 | 5.243
31 | -0.04546 | -0.011419 | 0.045485 | 0.011435 | 2.4946e-05 | 1.5785e-05 | 0.068621 | 0.068621 | 0.068621 | 0.98592 | -0.27041 | 0.98651 | -0.25892 | 18.8519
32 | 0.013724 | 0.0034408 | -0.013721 | -0.0034392 | 2.7625e-06 | 1.5491e-06 | 0.020713 | 0.020713 | 0.020713 | 0.98592 | -0.27041 | 0.9857 | -0.27464 | 5.6904
33 | 0.0062468 | 0.0015656 | -0.0062457 | -0.0015653 | 1.1727e-06 | 3.0681e-07 | 0.0094537 | 0.0094538 | 0.0094538 | 0.98326 | -0.32224 | 0.98306 | -0.32618 | 2.5972
34 | 0.006364 | 0.001595 | -0.0063627 | -0.0015946 | 1.237e-06 | 3.407e-07 | 0.0096309 | 0.009631 | 0.009631 | 0.98326 | -0.32224 | 0.98305 | -0.32632 | 2.6459
35 | -0.012494 | -0.0031336 | 0.012497 | 0.003135 | 2.5195e-06 | 1.3802e-06 | 0.019032 | 0.019032 | 0.019032 | 0.97693 | -0.44486 | 0.97714 | -0.44063 | 5.2285
36 | 0.012494 | 0.0031336 | -0.012489 | -0.0031305 | 5.803e-06 | 3.1793e-06 | 0.019032 | 0.019032 | 0.019032 | 0.97693 | -0.44486 | 0.97643 | -0.45461 | 5.2286
37 | -0.044435 | -0.011159 | 0.044568 | 0.011244 | 0.00013363 | 8.4544e-05 | 0.067675 | 0.067674 | 0.067675 | 0.97714 | -0.44063 | 0.98035 | -0.3778 | 18.5919
38 | 0.031938 | 0.0080243 | -0.031918 | -0.0080119 | 1.9757e-05 | 1.2366e-05 | 0.048643 | 0.048643 | 0.048643 | 0.97714 | -0.44063 | 0.97648 | -0.4536 | 13.3635
39 | 0.0086856 | 0.0021773 | -0.008683 | -0.0021762 | 2.5837e-06 | 1.1618e-06 | 0.013236 | 0.013237 | 0.013237 | 0.97643 | -0.45461 | 0.97612 | -0.46085 | 3.6364
40 | -0.027861 | -0.0069869 | 0.027867 | 0.0069902 | 5.295e-06 | 3.2868e-06 | 0.042035 | 0.042035 | 0.042035 | 0.98631 | -0.26291 | 0.98651 | -0.25892 | 11.5482
41 | 0.017831 | 0.0044726 | -0.017825 | -0.0044688 | 6.431e-06 | 3.8136e-06 | 0.026903 | 0.026903 | 0.026903 | 0.98631 | -0.26291 | 0.98592 | -0.27047 | 7.3909
42 | 0.01003 | 0.0025142 | -0.010028 | -0.0025134 | 1.7504e-06 | 8.6018e-07 | 0.015132 | 0.015133 | 0.015133 | 0.98631 | -0.26291 | 0.98612 | -0.26657 | 4.1573
43 | -0.073352 | -0.018425 | 0.073362 | 0.018432 | 1.0479e-05 | 6.6773e-06 | 0.11066 | 0.11066 | 0.11066 | 0.98651 | -0.25892 | 0.98666 | -0.25593 | 30.4001
44 | 0.017825 | 0.0044688 | -0.017822 | -0.004467 | 3.0839e-06 | 1.8288e-06 | 0.026903 | 0.026903 | 0.026903 | 0.98592 | -0.27047 | 0.98573 | -0.27411 | 7.391
45 | 0.0084952 | 0.0021296 | -0.0084936 | -0.0021288 | 1.6729e-06 | 7.2496e-07 | 0.012824 | 0.012824 | 0.012824 | 0.98573 | -0.27411 | 0.98552 | -0.27824 | 3.5232
46 | 0.0062457 | 0.0015653 | -0.0062448 | -0.0015651 | 9.1337e-07 | 2.391e-07 | 0.0094538 | 0.0094539 | 0.0094539 | 0.98306 | -0.32618 | 0.9829 | -0.32925 | 2.5972
47 | 0.012312 | 0.0030862 | -0.012312 | -0.0030859 | 6.151e-07 | 3.3315e-07 | 0.018587 | 0.018587 | 0.018587 | 0.9857 | -0.27464 | 0.98565 | -0.27568 | 5.1063
48 | 0.005456 | 0.0013672 | -0.0054544 | -0.001367 | 1.5552e-06 | 2.3309e-07 | 0.0082812 | 0.0082815 | 0.0082815 | 0.98035 | -0.3778 | 0.98005 | -0.38379 | 2.2751
49 | -0.050024 | -0.012611 | 0.050165 | 0.012697 | 0.00014007 | 8.637e-05 | 0.075956 | 0.075954 | 0.075956 | 0.98035 | -0.3778 | 0.98335 | -0.31946 | 10.4335
50 | 0.025058 | 0.0062927 | -0.025035 | -0.0062781 | 2.3541e-05 | 1.4529e-05 | 0.038189 | 0.03819 | 0.03819 | 0.97648 | -0.4536 | 0.97548 | -0.47331 | 10.4917
51 | -0.074797 | -0.018792 | 0.074943 | 0.018884 | 0.00014569 | 9.285e-05 | 0.11282 | 0.11282 | 0.11282 | 0.98666 | -0.25593 | 0.98876 | -0.2152 | 30.9946
52 | 0.0084936 | 0.0021288 | -0.0084928 | -0.0021285 | 7.8474e-07 | 3.4012e-07 | 0.012824 | 0.012824 | 0.012824 | 0.98552 | -0.27824 | 0.98542 | -0.28018 | 3.5232
53 | 0.011014 | 0.0027607 | -0.011014 | -0.0027605 | 4.572e-07 | 2.3641e-07 | 0.016628 | 0.016628 | 0.016628 | 0.98565 | -0.27568 | 0.9856 | -0.27656 | 4.5682
54 | 0.00947 | 0.0023736 | -0.0094689 | -0.0023731 | 1.0699e-06 | 5.0686e-07 | 0.014297 | 0.014297 | 0.014297 | 0.9856 | -0.27656 | 0.98548 | -0.27893 | 3.9279
55 | 0.0080599 | 0.0020199 | -0.0080598 | -0.0020199 | 7.6274e-08 | 3.1318e-08 | 0.01217 | 0.01217 | 0.01217 | 0.98548 | -0.27893 | 0.98547 | -0.27913 | 3.3434
56 | 0.005302 | 0.0013287 | -0.0053018 | -0.0013287 | 1.9095e-07 | 2.0988e-08 | 0.0080058 | 0.0080058 | 0.0080058 | 0.98547 | -0.27913 | 0.98543 | -0.27988 | 2.1994
57 | -0.076343 | -0.019235 | 0.076343 | 0.019235 | 1.9736e-07 | 1.258e-07 | 0.11493 | 0.11493 | 0.11493 | 0.98876 | -0.2152 | 0.98877 | -0.21515 | 31.5732
58 | 0.073201 | 0.018606 | -0.073121 | -0.018556 | 8.061e-05 | 4.9543e-05 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0.98977 | -0.19544 | 0.98858 | -0.21833 | 10.0864
59 | -0.077727 | -0.01974 | 0.077754 | 0.019757 | 2.6924e-05 | 1.6624e-05 | 0.11695 | 0.11695 | 0.11695 | 0.98977 | -0.19544 | 0.99015 | -0.18825 | 10.7094
60 | 0.064869 | 0.016488 | -0.064767 | -0.016426 | 0.00010264 | 6.2387e-05 | 0.097723 | 0.097725 | 0.097725 | 0.98858 | -0.21833 | 0.98688 | -0.25124 | 8.9491
61 | -0.091736 | -0.023264 | 0.091809 | 0.023309 | 7.3264e-05 | 4.57e-05 | 0.13796 | 0.13796 | 0.13796 | 0.99015 | -0.18825 | 0.99101 | -0.17165 | 12.6337
62 | 0.013982 | 0.0035068 | -0.013974 | -0.0035023 | 8.1174e-06 | 4.565e-06 | 0.021013 | 0.021013 | 0.021013 | 0.99015 | -0.18825 | 0.98952 | -0.20043 | 5.7728
63 | 0.0077975 | 0.001954 | -0.007794 | -0.0019526 | 3.5511e-06 | 1.3978e-06 | 0.011757 | 0.011757 | 0.011757 | 0.98688 | -0.25124 | 0.98639 | -0.26081 | 3.23
64 | 0.056969 | 0.014472 | -0.056783 | -0.014356 | 0.00018644 | 0.00011589 | 0.085968 | 0.085969 | 0.085969 | 0.98688 | -0.25124 | 0.98335 | -0.31946 | 11.8089
65 | -0.097502 | -0.024736 | 0.09751 | 0.024741 | 7.6072e-06 | 4.759e-06 | 0.14651 | 0.14651 | 0.14651 | 0.99101 | -0.17165 | 0.9911 | -0.17003 | 13.4164
66 | 0.0096677 | 0.0024231 | -0.0096651 | -0.0024219 | 2.6195e-06 | 1.252e-06 | 0.014538 | 0.014538 | 0.014538 | 0.98952 | -0.20043 | 0.98923 | -0.20612 | 3.994
67 | 0.0064182 | 0.0016077 | -0.0064173 | -0.0016075 | 8.216e-07 | 2.2753e-07 | 0.0096819 | 0.009682 | 0.009682 | 0.98639 | -0.26081 | 0.98625 | -0.26349 | 2.6599
68 | 0.006618 | 0.0016587 | -0.006616 | -0.0016581 | 2.0202e-06 | 6.1172e-07 | 0.010014 | 0.010015 | 0.010015 | 0.98335 | -0.31946 | 0.98302 | -0.32587 | 2.7513
69 | -0.11166 | -0.028286 | 0.11168 | 0.028302 | 2.5373e-05 | 1.596e-05 | 0.16775 | 0.16775 | 0.16775 | 0.9911 | -0.17003 | 0.99134 | -0.1653 | 15.3613
70 | 0.0022743 | 0.00056957 | -0.0022742 | -0.00056996 | 1.6898e-07 | -3.8611e-07 | 0.0034209 | 0.0034211 | 0.0034211 | 0.98923 | -0.20612 | 0.98915 | -0.20768 | 0.93987
71 | 0.00030313 | 7.533e-05 | -0.00030313 | -7.5971e-05 | 3.954e-09 | -6.4102e-07 | 0.00045713 | 0.00045736 | 0.00045736 | 0.98625 | -0.26349 | 0.98623 | -0.26377 | 0.12565
72 | 0.0061142 | 0.0015322 | -0.0061129 | -0.0015319 | 1.3268e-06 | 3.1871e-07 | 0.0092248 | 0.009225 | 0.009225 | 0.98625 | -0.26349 | 0.98601 | -0.26805 | 2.5343
73 | 0.003366 | 0.00084358 | -0.0033659 | -0.00084359 | 1.0539e-08 | -6.9794e-09 | 0.0050951 | 0.0050951 | 0.0050951 | 0.98302 | -0.32587 | 0.98302 | -0.32594 | 1.3998
74 | -0.12485 | -0.031605 | 0.12501 | 0.031709 | 0.00016519 | 0.00010427 | 0.18751 | 0.18751 | 0.18751 | 0.99134 | -0.1653 | 0.99278 | -0.13777 | 17.1711
75 | 0.013166 | 0.0033023 | -0.013159 | -0.0032986 | 6.6931e-06 | 3.6947e-06 | 0.019763 | 0.019763 | 0.019763 | 0.99134 | -0.1653 | 0.99079 | -0.17597 | 5.4294
76 | 0.011543 | 0.0028936 | -0.011541 | -0.0028927 | 1.6329e-06 | 8.6078e-07 | 0.017389 | 0.017389 | 0.017389 | 0.98776 | -0.2349 | 0.98761 | -0.23787 | 4.7772
77 | 0.012564 | 0.0031491 | -0.012564 | -0.0031491 | 1.0324e-08 | 5.6255e-09 | 0.018935 | 0.018935 | 0.018935 | 0.98734 | -0.24307 | 0.98734 | -0.24309 | 5.2018
78 | 0.011541 | 0.0028927 | -0.01154 | -0.0028922 | 1.012e-06 | 5.3351e-07 | 0.017389 | 0.017389 | 0.017389 | 0.98761 | -0.23787 | 0.98751 | -0.23971 | 4.7772
79 | 0.0097127 | 0.0024346 | -0.0097111 | -0.0024339 | 1.5571e-06 | 7.4873e-07 | 0.014638 | 0.014638 | 0.014638 | 0.98734 | -0.24309 | 0.98717 | -0.24646 | 4.0215
80 | -0.19955 | -0.050501 | 0.20013 | 0.050868 | 0.00057555 | 0.00036635 | 0.29927 | 0.29927 | 0.29927 | 0.99278 | -0.13777 | 0.9959 | -0.077869 | 27.4055
81 | 0.074538 | 0.018793 | -0.074457 | -0.018741 | 8.1012e-05 | 5.1625e-05 | 0.11176 | 0.11176 | 0.11176 | 0.99278 | -0.13777 | 0.9916 | -0.16051 | 30.7035
82 | 0.0077453 | 0.0019418 | -0.0077405 | -0.00194 | 4.8312e-06 | 1.8667e-06 | 0.011633 | 0.011633 | 0.011633 | 0.99079 | -0.17597 | 0.99012 | -0.18906 | 3.1959
83 | -0.33623 | -0.085469 | 0.3375 | 0.086278 | 0.0012662 | 0.00080877 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0.9959 | -0.077869 | 1 | 0 | 46.0439
84 | 0.1361 | 0.034601 | -0.13527 | -0.034068 | 0.00083429 | 0.00053325 | 0.20353 | 0.20353 | 0.20353 | 0.9959 | -0.077869 | 0.98924 | -0.20599 | 55.9153
85 | 0.067698 | 0.017047 | -0.06764 | -0.01701 | 5.7804e-05 | 3.6802e-05 | 0.10162 | 0.10162 | 0.10162 | 0.9916 | -0.16051 | 0.99067 | -0.17839 | 27.9168
86 | -0.0053114 | -0.0013312 | 0.005312 | 0.0013312 | 6.1822e-07 | 6.7062e-08 | 0.0080078 | 0.0080077 | 0.0080078 | 0.98697 | -0.25025 | 0.9871 | -0.24781 | 2.1999
87 | 0.0027524 | 0.00068982 | -0.0027524 | -0.00068982 | 1.2521e-09 | -1.6766e-09 | 0.0041497 | 0.0041497 | 0.0041497 | 0.98697 | -0.25025 | 0.98697 | -0.25026 | 1.14
88 | -0.0078259 | -0.0019613 | 0.007826 | 0.0019613 | 4.9722e-08 | 1.9644e-08 | 0.011797 | 0.011797 | 0.011797 | 0.9871 | -0.24781 | 0.9871 | -0.24768 | 3.241
89 | -0.0097105 | -0.0024336 | 0.0097111 | 0.0024339 | 5.6567e-07 | 2.7203e-07 | 0.014638 | 0.014638 | 0.014638 | 0.9871 | -0.24768 | 0.98717 | -0.24646 | 4.0215
90 | -0.0059464 | -0.0014903 | 0.0059465 | 0.0014903 | 1.1658e-07 | 2.5075e-08 | 0.0089604 | 0.0089604 | 0.0089604 | 0.98749 | -0.24012 | 0.98751 | -0.23971 | 2.4616
91 | 0.0055937 | 0.0014019 | -0.0055933 | -0.0014018 | 4.0902e-07 | 6.5372e-08 | 0.0084288 | 0.0084289 | 0.0084289 | 0.98751 | -0.23971 | 0.98743 | -0.24124 | 2.3156
92 | 0.01773 | 0.0044473 | -0.017719 | -0.0044411 | 1.0469e-05 | 6.2239e-06 | 0.027046 | 0.027047 | 0.027047 | 0.97548 | -0.47331 | 0.97485 | -0.4857 | 7.4304
93 | 0.0089865 | 0.0022525 | -0.0089853 | -0.0022519 | 1.2319e-06 | 5.7076e-07 | 0.013717 | 0.013717 | 0.013717 | 0.97485 | -0.4857 | 0.97471 | -0.48858 | 3.7684
94 | -0.012929 | -0.0032402 | 0.012936 | 0.0032445 | 7.8792e-06 | 4.3329e-06 | 0.019474 | 0.019474 | 0.019474 | 0.98787 | -0.23259 | 0.98853 | -0.21981 | 5.35
95 | -0.056065 | -0.014088 | 0.056079 | 0.014097 | 1.4653e-05 | 9.3073e-06 | 0.084406 | 0.084406 | 0.084406 | 0.98853 | -0.21981 | 0.98881 | -0.21433 | 23.1886
96 | 0.043128 | 0.010843 | -0.043119 | -0.010838 | 8.8733e-06 | 5.607e-06 | 0.064932 | 0.064932 | 0.064932 | 0.98853 | -0.21981 | 0.9883 | -0.22412 | 17.8386
97 | -0.05742 | -0.014433 | 0.057442 | 0.014448 | 2.2886e-05 | 1.4542e-05 | 0.086423 | 0.086423 | 0.086423 | 0.98881 | -0.21433 | 0.98924 | -0.20599 | 23.7427
98 | 0.041753 | 0.010495 | -0.041751 | -0.010494 | 1.7079e-06 | 1.0783e-06 | 0.062875 | 0.062875 | 0.062875 | 0.9883 | -0.22412 | 0.98826 | -0.22497 | 17.2734
99 | -0.022235 | -0.005589 | 0.022243 | 0.0055943 | 8.7291e-06 | 5.3219e-06 | 0.033529 | 0.033529 | 0.033529 | 0.98694 | -0.25057 | 0.98737 | -0.24235 | 9.2113
100 | 0.077827 | 0.01962 | -0.077793 | -0.019599 | 3.41e-05 | 2.1739e-05 | 0.11711 | 0.11711 | 0.11711 | 0.98924 | -0.20599 | 0.98877 | -0.21515 | 32.1727
101 | 0.040344 | 0.010142 | -0.040338 | -0.010138 | 5.5364e-06 | 3.492e-06 | 0.060756 | 0.060756 | 0.060756 | 0.98826 | -0.22497 | 0.98811 | -0.22785 | 16.6913
102 | -0.023869 | -0.0060017 | 0.02387 | 0.0060024 | 1.0924e-06 | 6.7035e-07 | 0.035979 | 0.035979 | 0.035979 | 0.98737 | -0.24235 | 0.98741 | -0.24139 | 9.8844
103 | 0.037852 | 0.0095148 | -0.037847 | -0.0095121 | 4.1587e-06 | 2.6179e-06 | 0.057011 | 0.057011 | 0.057011 | 0.98811 | -0.22785 | 0.98799 | -0.23015 | 15.6625
104 | -0.0051427 | -0.0012888 | 0.0051432 | 0.0012889 | 5.4921e-07 | 4.1458e-08 | 0.0077618 | 0.0077617 | 0.0077618 | 0.9859 | -0.27029 | 0.98601 | -0.26805 | 2.1324
105 | 0.0018539 | 0.00046455 | -0.0018538 | -0.00046456 | 6.5804e-10 | -2.437e-09 | 0.002798 | 0.002798 | 0.002798 | 0.9859 | -0.27029 | 0.9859 | -0.2703 | 0.76868
106 | 0.00038641 | 9.678e-05 | -0.00038641 | -9.6843e-05 | 6.3043e-10 | -6.2625e-08 | 0.00058318 | 0.00058321 | 0.00058321 | 0.9859 | -0.2703 | 0.9859 | -0.27033 | 0.16022
107 | -0.025352 | -0.0063738 | 0.025355 | 0.0063753 | 2.5035e-06 | 1.5437e-06 | 0.038212 | 0.038212 | 0.038212 | 0.98741 | -0.24139 | 0.98752 | -0.23932 | 10.4978
108 | 0.035204 | 0.0088496 | -0.035188 | -0.00884 | 1.5412e-05 | 9.6764e-06 | 0.05303 | 0.05303 | 0.05303 | 0.98799 | -0.23015 | 0.98752 | -0.23932 | 14.5687
109 | 0.0039351 | 0.00098617 | -0.0039351 | -0.00098617 | 1.3048e-08 | -4.2041e-09 | 0.005942 | 0.005942 | 0.005942 | 0.98543 | -0.27988 | 0.98543 | -0.27995 | 1.6324
110 | 0.0014947 | 0.00037455 | -0.0014947 | -0.0003746 | 8.1989e-09 | -4.9434e-08 | 0.0022569 | 0.002257 | 0.002257 | 0.98543 | -0.27995 | 0.98542 | -0.28007 | 0.62005

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35196 | 0.08949

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030414 | 0.00076226
1 | 0.0055844 | 0.0013996
2 | 0.0047274 | 0.0011848
3 | 0.0020557 | 0.00051522
4 | 0.0055701 | 0.001396
5 | 0.0054126 | 0.0013565
6 | 0.0062948 | 0.0015776
7 | 0.0032666 | 0.00081869
8 | 0.015647 | 0.0039216
9 | 0.003409 | 0.00085437
10 | 0.0038031 | 0.00095314
11 | 0.010028 | 0.0025134
12 | 0.0093265 | 0.0023374
13 | 0.0063627 | 0.0015946
14 | 0.0014086 | 0.00035302
15 | 0.0068599 | 0.0017193
16 | 0.008683 | 0.0021762
17 | 0.0062448 | 0.0015651
18 | 0.0014349 | 0.00035963
19 | 0.0012973 | 0.00032514
20 | 0.0015439 | 0.00038694
21 | 0.001409 | 0.00035312
22 | 0.0027578 | 0.00069118
23 | 0.0013996 | 0.00035078
24 | 0.004526 | 0.0011343
25 | 0.0082514 | 0.002068
26 | 0.0056929 | 0.0014268
27 | 0.0043059 | 0.0010792
28 | 0.0013758 | 0.00034482
29 | 0.014146 | 0.0035453
30 | 0.0073907 | 0.0018523
31 | 0.00325 | 0.00081454
32 | 0.0022742 | 0.00056996
33 | 0.0058679 | 0.0014706
34 | 0.0054331 | 0.0013617
35 | 0.0029835 | 0.00074772
36 | 0.0026399 | 0.00066161
37 | 0.0028509 | 0.0007145
38 | 0.0054136 | 0.0013568
39 | 0.0067597 | 0.0016941
40 | 0.0077405 | 0.00194
41 | 0.002559 | 0.00064135
42 | 0.0025139 | 0.00063004
43 | 0.0027524 | 0.00068982
44 | 0.0018846 | 0.00047231
45 | 0.0059464 | 0.0014903
46 | 0.0055933 | 0.0014018
47 | 0.0033659 | 0.00084359
48 | 0.0054544 | 0.001367
49 | 0.007305 | 0.0018308
50 | 0.0087326 | 0.0021886
51 | 0.0089853 | 0.0022519
52 | 0.012929 | 0.0032402
53 | 0.0052448 | 0.0013145
54 | 0.0013403 | 0.00033592
55 | 0.0013663 | 0.00034244
56 | 0.0015245 | 0.00038208
57 | 0.0014074 | 0.00035272
58 | 0.0016258 | 0.00040747
59 | 0.0014499 | 0.00036338
60 | 0.0024868 | 0.00062324
61 | 0.0059118 | 0.0014816
62 | 0.012818 | 0.0032124
63 | 0.0032888 | 0.00082426
64 | 0.00096966 | 0.00024302
65 | 0.0014674 | 0.00036778
66 | 0.00038641 | 9.6843e-05
67 | 0.00030313 | 7.5971e-05
68 | 0.0014818 | 0.00037137
69 | 0.0026434 | 0.00066251
70 | 0.009834 | 0.0024646
71 | 0.0013667 | 0.00034253
72 | 0.0024404 | 0.00061163
73 | 0.0014947 | 0.0003746
74 | 0.0084928 | 0.0021285

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1