## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_154-18_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_154-18_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_154-18_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_154-18_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_154-18_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_154-18_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_154-18_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_154-18_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_154-18_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_154-18_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_154-18_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_154-18_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_154-18_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_154-18_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_154-18_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_154-18_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_154-18_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_154-18_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_154-18_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_154-18_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_154-18_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_154-18_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_154-18_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_154-18_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_154-18_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_154-18_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_154-18_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_154-18_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_154-18_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_154-18_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_154-18_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_154-18_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_154-18_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_154-18_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_154-18_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_154-18_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_154-18_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_154-18_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_154-18_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_154-18_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_154-18_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_154-18_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_154-18_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_154-18_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_154-18_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_154-18_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_154-18_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_154-18_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_154-18_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_154-18_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_154-18_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_154-18_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_154-18_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_154-18_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_154-18_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_154-18_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_154-18_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_154-18_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_154-18_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_154-18_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_154-18_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_154-18_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_154-18_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_154-18_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_154-18_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_154-18_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_154-18_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_154-18_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_154-18_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_154-18_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_154-18_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_154-18_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_154-18_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_154-18_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_154-18_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_154-18_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_154-18_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_154-18_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_154-18_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_154-18_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_154-18_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_154-18_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_154-18_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_154-18_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_154-18_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_154-18_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_154-18_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_154-18_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_154-18_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_154-18_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_154-18_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_154-18_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_154-18_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_154-18_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_154-18_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_154-18_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_154-18_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_154-18_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_154-18_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_154-18_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_154-18_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_154-18_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_154-18_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_154-18_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_154-18_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_154-18_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_154-18_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_154-18_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_154-18_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_154-18_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_154-18_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_154-18_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_154-18_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_154-18_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_154-18_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_154-18_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_154-18_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_154-18_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_154-18_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_154-18_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_154-18_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_154-18_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_154-18_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_154-18_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_154-18_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_154-18_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_154-18_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_154-18_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_154-18_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_154-18_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_154-18_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_154-18_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_154-18_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_154-18_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_154-18_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_154-18_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_154-18_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_154-18_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_154-18_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_154-18_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_154-18_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_154-18_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_154-18_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_154-18_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_154-18_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_154-18_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_154-18_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_154-18_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_154-18_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_154-18_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_154-18_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_154-18_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_154-18_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_154-18_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_154-18_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_154-18_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_154-18_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_154-18_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_154-18_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_154-18_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_154-18_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_154-18_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_154-18_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_154-18_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_154-18_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_154-18_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_154-18_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_154-18_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_154-18_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_154-18_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_492_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_154-18_0_8_load_0 | 0 | 0.012543 | 0.0031436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_154-18_0_8_load_7 | 5 | 0.0054835 | 0.0013743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_154-18_0_8_load_17 | 8 | 0.0026766 | 0.00067081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_154-18_0_8_load_16 | 9 | 0.0036618 | 0.00091773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_154-18_0_8_load_5 | 10 | 0.0044686 | 0.0011199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_154-18_0_8_load_121 | 12 | 0.0052995 | 0.0013282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_154-18_0_8_load_120 | 13 | 0.0087624 | 0.0021961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_154-18_0_8_load_164 | 14 | 0.0038429 | 0.00096311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_154-18_0_8_load_75 | 15 | 0.0012636 | 0.0003167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_154-18_0_8_load_57 | 19 | 0.0036178 | 0.00090671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_154-18_0_8_load_8 | 20 | 0.0080057 | 0.0020064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_154-18_0_8_load_9 | 21 | 0.0037319 | 0.00093531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_154-18_0_8_load_10 | 22 | 0.0032897 | 0.00082448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_154-18_0_8_load_11 | 23 | 0.0086875 | 0.0021773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_154-18_0_8_load_13 | 26 | 0.0037867 | 0.00094905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_154-18_0_8_load_94 | 27 | 0.0083509 | 0.0020929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_154-18_0_8_load_91 | 28 | 0.0050524 | 0.0012662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_154-18_0_8_load_18 | 30 | 0.0039006 | 0.00097758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_154-18_0_8_load_170 | 35 | 0.0021972 | 0.00055068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_154-18_0_8_load_162 | 36 | 0.0058673 | 0.0014705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_154-18_0_8_load_161 | 37 | 0.0093343 | 0.0023394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_154-18_0_8_load_128 | 38 | 0.004051 | 0.0010153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_154-18_0_8_load_133 | 39 | 0.0083752 | 0.002099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_154-18_0_8_load_126 | 40 | 0.0031465 | 0.00078859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_154-18_0_8_load_131 | 41 | 0.0034419 | 0.00086261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_154-18_0_8_load_26 | 42 | 0.004198 | 0.0010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_154-18_0_8_load_35 | 47 | 0.006407 | 0.0016057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_154-18_0_8_load_154 | 51 | 0.011943 | 0.0029933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_154-18_0_8_load_69 | 54 | 0.0016258 | 0.00040745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_154-18_0_8_load_63 | 55 | 0.004422 | 0.0011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_154-18_0_8_load_68 | 56 | 0.0039757 | 0.00099639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_154-18_0_8_load_65 | 57 | 0.0054714 | 0.0013713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_154-18_0_8_load_102 | 58 | 0.0037444 | 0.00093844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_154-18_0_8_load_97 | 59 | 0.0033681 | 0.00084413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_154-18_0_8_load_56 | 60 | 0.0016993 | 0.00042589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_154-18_0_8_load_169 | 62 | 0.010201 | 0.0025565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_154-18_0_8_load_109 | 63 | 0.0078403 | 0.001965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_154-18_0_8_load_85 | 65 | 0.0017829 | 0.00044683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_154-18_0_8_load_42 | 66 | 0.0053124 | 0.0013314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_154-18_0_8_load_74 | 68 | 0.0079499 | 0.0019924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_154-18_0_8_load_70 | 70 | 0.0023481 | 0.00058848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_154-18_0_8_load_36 | 73 | 0.0018042 | 0.00045218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_154-18_0_8_load_37 | 74 | 0.002533 | 0.00063482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_154-18_0_8_load_38 | 75 | 0.0015851 | 0.00039727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_154-18_0_8_load_39 | 76 | 0.0022646 | 0.00056755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_154-18_0_8_load_40 | 77 | 0.0011172 | 0.00028001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_154-18_0_8_load_105 | 78 | 0.0025412 | 0.00063688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_154-18_0_8_load_41 | 79 | 0.00084923 | 0.00021284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_154-18_0_8_load_43 | 80 | 0.0065078 | 0.001631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_154-18_0_8_load_47 | 83 | 0.000971 | 0.00024335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_154-18_0_8_load_54 | 84 | 0.0031662 | 0.00079353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_154-18_0_8_load_77 | 85 | 0.004873 | 0.0012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_154-18_0_8_load_53 | 86 | 0.00090501 | 0.00022682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_154-18_0_8_load_48 | 88 | 0.003224 | 0.000808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_154-18_0_8_load_49 | 89 | 0.0034572 | 0.00086647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_154-18_0_8_load_51 | 91 | 0.0026839 | 0.00067266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_154-18_0_8_load_66 | 93 | 0.0028217 | 0.00070718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_154-18_0_8_load_174 | 94 | 0.0038385 | 0.00096201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_154-18_0_8_load_67 | 95 | 0.0031577 | 0.0007914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_154-18_0_8_load_79 | 96 | 0.0032381 | 0.00081155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_154-18_0_8_load_59 | 98 | 0.006112 | 0.0015318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_154-18_0_8_load_64 | 99 | 0.0037723 | 0.00094543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_154-18_0_8_load_80 | 100 | 0.0045449 | 0.0011391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_154-18_0_8_load_86 | 102 | 0.0033978 | 0.00085158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_154-18_0_8_load_87 | 103 | 0.0029898 | 0.00074931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_154-18_0_8_load_71 | 104 | 0.013229 | 0.0033155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_154-18_0_8_load_81 | 105 | 0.00092018 | 0.00023062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_154-18_0_8_load_89 | 106 | 0.0042552 | 0.0010665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_154-18_0_8_load_90 | 107 | 0.0039589 | 0.0009922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_154-18_0_8_load_84 | 108 | 0.0031973 | 0.00080131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_154-18_0_8_load_103 | 109 | 0.0023426 | 0.00058711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_154-18_0_8_load_104 | 110 | 0.0030012 | 0.00075218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_154-18_0_8_load_163 | 112 | 0.010325 | 0.0025877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_154-18_0_8_load_129 | 113 | 0.0032222 | 0.00080756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_154-18_0_8_load_127 | 114 | 0.0050317 | 0.0012611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_154-18_0_8_load_107 | 117 | 0.0042562 | 0.0010667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_154-18_0_8_load_113 | 118 | 0.0051145 | 0.0012818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_154-18_0_8_load_110 | 119 | 0.004056 | 0.0010165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_154-18_0_8_load_111 | 120 | 0.0038477 | 0.00096433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_154-18_0_8_load_99 | 121 | 0.0044564 | 0.0011169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_154-18_0_8_load_100 | 122 | 0.0047185 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_154-18_0_8_load_108 | 124 | 0.020775 | 0.0052067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_154-18_0_8_load_138 | 126 | 0.0063963 | 0.0016031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_154-18_0_8_load_119 | 127 | 0.0024044 | 0.0006026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_154-18_0_8_load_159 | 128 | 0.0031952 | 0.00080079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_154-18_0_8_load_136 | 129 | 0.0072374 | 0.0018139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_154-18_0_8_load_114 | 130 | 0.0019665 | 0.00049284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_154-18_0_8_load_115 | 131 | 0.0014802 | 0.00037097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_154-18_0_8_load_171 | 135 | 0.014349 | 0.0035961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_154-18_0_8_load_172 | 136 | 0.0015946 | 0.00039965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_154-18_0_8_load_148 | 138 | 0.0071116 | 0.0017823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_154-18_0_8_load_122 | 139 | 0.0051092 | 0.0012805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_154-18_0_8_load_160 | 141 | 0.003327 | 0.00083382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_154-18_0_8_load_168 | 145 | 0.0016944 | 0.00042466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_154-18_0_8_load_134 | 146 | 0.0024208 | 0.00060671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_154-18_0_8_load_152 | 147 | 0.0019513 | 0.00048905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_154-18_0_8_load_166 | 148 | 0.0016409 | 0.00041124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_154-18_0_8_load_130 | 149 | 0.0031345 | 0.00078558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_154-18_0_8_load_135 | 151 | 0.0020142 | 0.00050481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_154-18_0_8_load_157 | 152 | 0.0034346 | 0.00086079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_154-18_0_8_load_155 | 153 | 0.0019383 | 0.00048578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_154-18_0_8_load_137 | 154 | 0.0035413 | 0.00088753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_154-18_0_8_load_147 | 155 | 0.0049854 | 0.0012495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_154-18_0_8_load_140 | 156 | 0.0021865 | 0.00054799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_154-18_0_8_load_141 | 157 | 0.0015868 | 0.00039768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_154-18_0_8_load_142 | 158 | 0.0009813 | 0.00024594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_154-18_0_8_load_143 | 159 | 0.0020467 | 0.00051295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_154-18_0_8_load_144 | 160 | 0.0035402 | 0.00088726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_154-18_0_8_load_145 | 161 | 0.0017325 | 0.0004342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_154-18_0_8_load_146 | 162 | 0.032476 | 0.0081394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_154-18_0_8_load_149 | 163 | 0.015456 | 0.0038737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_154-18_0_8_load_150 | 164 | 0.008933 | 0.0022388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_154-18_0_8_load_151 | 165 | 0.013084 | 0.0032792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_154-18_0_8_load_158 | 166 | 0.010827 | 0.0027136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_154-18_0_8_load_156 | 167 | 0.0030333 | 0.00076021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_154-18_0_8_load_165 | 168 | 0.0015731 | 0.00039425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_154-18_0_8_load_167 | 169 | 0.0017047 | 0.00042723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_154-18_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_154-18_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00092416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_154-18_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_154-18_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_154-18_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.014197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_154-18_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.050739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_154-18_0_8_line_6 |  | 4 | 12 | 0.030148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_154-18_0_8_line_7 |  | 4 | 13 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_154-18_0_8_line_8 |  | 5 | 14 | 0.017339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_154-18_0_8_line_9 |  | 6 | 15 | 0.011031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_154-18_0_8_line_10 |  | 6 | 16 | 0.015329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_154-18_0_8_line_11 |  | 7 | 8 | 0.043103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_154-18_0_8_line_12 |  | 7 | 9 | 0.018381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_154-18_0_8_line_13 |  | 9 | 17 | 0.036806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_154-18_0_8_line_14 |  | 10 | 11 | 0.012875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_154-18_0_8_line_15 |  | 11 | 18 | 0.005667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_154-18_0_8_line_16 |  | 11 | 19 | 0.020006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_154-18_0_8_line_17 |  | 16 | 84 | 0.015772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_154-18_0_8_line_18 |  | 16 | 82 | 0.030701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_154-18_0_8_line_19 |  | 17 | 29 | 0.045323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_154-18_0_8_line_20 |  | 18 | 112 | 0.015704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_154-18_0_8_line_21 |  | 18 | 113 | 0.0094638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_154-18_0_8_line_22 |  | 20 | 21 | 0.011514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_154-18_0_8_line_23 |  | 20 | 22 | 0.018642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_154-18_0_8_line_24 |  | 21 | 23 | 0.028021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_154-18_0_8_line_25 |  | 22 | 24 | 0.005921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_154-18_0_8_line_26 |  | 23 | 25 | 0.022772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_154-18_0_8_line_27 |  | 24 | 26 | 0.034838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_154-18_0_8_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0082981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_154-18_0_8_line_29 |  | 25 | 28 | 0.022266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_154-18_0_8_line_30 |  | 26 | 29 | 0.010256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_154-18_0_8_line_31 |  | 27 | 111 | 0.029361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_154-18_0_8_line_32 |  | 28 | 107 | 0.027247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_154-18_0_8_line_33 |  | 30 | 31 | 0.026047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_154-18_0_8_line_34 |  | 31 | 32 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_154-18_0_8_line_35 |  | 31 | 33 | 0.015055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_154-18_0_8_line_36 |  | 32 | 34 | 0.023761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_154-18_0_8_line_37 |  | 32 | 35 | 0.0053171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_154-18_0_8_line_38 |  | 33 | 36 | 0.025186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_154-18_0_8_line_39 |  | 33 | 37 | 0.012429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_154-18_0_8_line_40 |  | 34 | 38 | 0.020559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_154-18_0_8_line_41 |  | 34 | 39 | 0.03051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_154-18_0_8_line_42 |  | 38 | 40 | 0.024567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_154-18_0_8_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0031187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_154-18_0_8_line_44 |  | 40 | 114 | 0.007981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_154-18_0_8_line_45 |  | 41 | 149 | 0.013183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_154-18_0_8_line_46 |  | 42 | 43 | 0.024234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_154-18_0_8_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0070606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_154-18_0_8_line_48 |  | 43 | 45 | 0.006221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_154-18_0_8_line_49 |  | 44 | 46 | 0.006277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_154-18_0_8_line_50 |  | 44 | 47 | 0.032524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_154-18_0_8_line_51 |  | 45 | 48 | 0.003569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_154-18_0_8_line_52 |  | 46 | 58 | 0.0056255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_154-18_0_8_line_53 |  | 47 | 59 | 0.0071965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_154-18_0_8_line_54 |  | 48 | 57 | 0.020442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_154-18_0_8_line_55 |  | 49 | 50 | 0.019478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_154-18_0_8_line_56 |  | 49 | 51 | 0.011105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_154-18_0_8_line_57 |  | 50 | 62 | 0.014145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_154-18_0_8_line_58 |  | 50 | 61 | 0.00825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_154-18_0_8_line_59 |  | 51 | 63 | 0.021953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_154-18_0_8_line_60 |  | 52 | 53 | 0.034774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_154-18_0_8_line_61 |  | 52 | 54 | 0.0036169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_154-18_0_8_line_62 |  | 53 | 55 | 0.031104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_154-18_0_8_line_63 |  | 53 | 56 | 0.010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_154-18_0_8_line_64 |  | 54 | 70 | 0.010561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_154-18_0_8_line_65 |  | 55 | 71 | 0.0083392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_154-18_0_8_line_66 |  | 57 | 72 | 0.032329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_154-18_0_8_line_67 |  | 60 | 61 | 0.052669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_154-18_0_8_line_68 |  | 61 | 86 | 0.028145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_154-18_0_8_line_69 |  | 63 | 123 | 0.0034692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_154-18_0_8_line_70 |  | 64 | 65 | 0.015239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_154-18_0_8_line_71 |  | 64 | 66 | 0.0057917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_154-18_0_8_line_72 |  | 65 | 69 | 0.013857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_154-18_0_8_line_73 |  | 66 | 79 | 0.0093538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_154-18_0_8_line_74 |  | 67 | 68 | 0.0020922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_154-18_0_8_line_75 |  | 67 | 69 | 0.024856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_154-18_0_8_line_76 |  | 68 | 104 | 0.034323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_154-18_0_8_line_77 |  | 69 | 105 | 0.016707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_154-18_0_8_line_78 |  | 70 | 104 | 0.036343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_154-18_0_8_line_79 |  | 71 | 97 | 0.026535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_154-18_0_8_line_80 |  | 72 | 99 | 0.01025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_154-18_0_8_line_81 |  | 72 | 98 | 0.018479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_154-18_0_8_line_82 |  | 73 | 74 | 0.015208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_154-18_0_8_line_83 |  | 73 | 75 | 0.011971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_154-18_0_8_line_84 |  | 74 | 76 | 0.012643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_154-18_0_8_line_85 |  | 75 | 77 | 0.021591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_154-18_0_8_line_86 |  | 76 | 78 | 0.010529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_154-18_0_8_line_87 |  | 77 | 79 | 0.0063326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_154-18_0_8_line_88 |  | 80 | 81 | 0.026302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_154-18_0_8_line_89 |  | 81 | 83 | 0.029694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_154-18_0_8_line_90 |  | 81 | 82 | 0.028418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_154-18_0_8_line_91 |  | 83 | 85 | 0.027333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_154-18_0_8_line_92 |  | 84 | 86 | 0.0074649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_154-18_0_8_line_93 |  | 85 | 87 | 0.023136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_154-18_0_8_line_94 |  | 87 | 106 | 0.034561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_154-18_0_8_line_95 |  | 87 | 101 | 0.002588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_154-18_0_8_line_96 |  | 88 | 89 | 0.024895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_154-18_0_8_line_97 |  | 88 | 90 | 0.039429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_154-18_0_8_line_98 |  | 89 | 91 | 0.011242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_154-18_0_8_line_99 |  | 90 | 92 | 0.046113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_154-18_0_8_line_100 |  | 91 | 93 | 0.014838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_154-18_0_8_line_101 |  | 92 | 94 | 0.080129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_154-18_0_8_line_102 |  | 93 | 95 | 0.0064798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_154-18_0_8_line_103 |  | 95 | 102 | 0.026826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_154-18_0_8_line_104 |  | 96 | 97 | 0.043198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_154-18_0_8_line_105 |  | 97 | 100 | 0.026504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_154-18_0_8_line_106 |  | 99 | 101 | 0.01612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_154-18_0_8_line_107 |  | 100 | 101 | 0.025548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_154-18_0_8_line_108 |  | 102 | 103 | 0.011507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_154-18_0_8_line_109 |  | 103 | 111 | 0.01829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_154-18_0_8_line_110 |  | 106 | 107 | 0.027812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_154-18_0_8_line_111 |  | 108 | 109 | 0.036242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_154-18_0_8_line_112 |  | 109 | 110 | 0.00044856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_154-18_0_8_line_113 |  | 110 | 119 | 0.062203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_154-18_0_8_line_114 |  | 113 | 114 | 0.014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_154-18_0_8_line_115 |  | 115 | 116 | 0.012115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_154-18_0_8_line_116 |  | 115 | 117 | 0.015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_154-18_0_8_line_117 |  | 116 | 118 | 0.047548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_154-18_0_8_line_118 |  | 116 | 119 | 0.044522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_154-18_0_8_line_119 |  | 117 | 120 | 0.00061297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_154-18_0_8_line_120 |  | 118 | 126 | 0.033595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_154-18_0_8_line_121 |  | 120 | 125 | 0.026259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_154-18_0_8_line_122 |  | 121 | 122 | 0.0087552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_154-18_0_8_line_123 |  | 122 | 123 | 0.026293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_154-18_0_8_line_124 |  | 123 | 124 | 0.023266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_154-18_0_8_line_125 |  | 124 | 125 | 0.022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_154-18_0_8_line_126 |  | 125 | 127 | 0.022495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_154-18_0_8_line_127 |  | 126 | 129 | 0.026705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_154-18_0_8_line_128 |  | 127 | 128 | 0.0035549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_154-18_0_8_line_129 |  | 128 | 141 | 0.0074988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_154-18_0_8_line_130 |  | 129 | 154 | 0.029357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_154-18_0_8_line_131 |  | 130 | 131 | 0.0090408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_154-18_0_8_line_132 |  | 130 | 132 | 0.026308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_154-18_0_8_line_133 |  | 131 | 133 | 0.016283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_154-18_0_8_line_134 |  | 132 | 134 | 0.049763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_154-18_0_8_line_135 |  | 133 | 135 | 0.02152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_154-18_0_8_line_136 |  | 133 | 136 | 0.073703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_154-18_0_8_line_137 |  | 134 | 137 | 0.023744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_154-18_0_8_line_138 |  | 134 | 138 | 0.0041213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_154-18_0_8_line_139 |  | 137 | 139 | 0.018937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_154-18_0_8_line_140 |  | 138 | 140 | 0.014023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_154-18_0_8_line_141 |  | 139 | 142 | 0.042062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_154-18_0_8_line_142 |  | 140 | 155 | 0.097707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_154-18_0_8_line_143 |  | 140 | 154 | 0.012564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_154-18_0_8_line_144 |  | 142 | 143 | 0.035998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_154-18_0_8_line_145 |  | 143 | 144 | 0.052027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_154-18_0_8_line_146 |  | 143 | 145 | 0.023797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_154-18_0_8_line_147 |  | 144 | 146 | 0.019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_154-18_0_8_line_148 |  | 144 | 147 | 0.015226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_154-18_0_8_line_149 |  | 145 | 148 | 0.037972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_154-18_0_8_line_150 |  | 146 | 150 | 0.033666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_154-18_0_8_line_151 |  | 147 | 159 | 0.0009548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_154-18_0_8_line_152 |  | 148 | 168 | 0.010593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_154-18_0_8_line_153 |  | 149 | 150 | 0.0021148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_154-18_0_8_line_154 |  | 150 | 151 | 0.019721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_154-18_0_8_line_155 |  | 151 | 152 | 0.023505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
156 | LV_154-18_0_8_line_156 |  | 152 | 153 | 0.00092913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_154-18_0_8_line_157 |  | 153 | 167 | 0.020783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_154-18_0_8_line_158 |  | 156 | 157 | 0.0019877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_154-18_0_8_line_159 |  | 156 | 158 | 0.038559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_154-18_0_8_line_160 |  | 157 | 159 | 0.024864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_154-18_0_8_line_161 |  | 158 | 160 | 0.0055303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_154-18_0_8_line_162 |  | 160 | 161 | 0.012913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_154-18_0_8_line_163 |  | 161 | 162 | 0.0062066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_154-18_0_8_line_164 |  | 163 | 164 | 0.025792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_154-18_0_8_line_165 |  | 164 | 165 | 0.00092593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_154-18_0_8_line_166 |  | 165 | 166 | 0.024703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_154-18_0_8_line_167 |  | 166 | 167 | 0.0008663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_154-18_0_8_line_168 |  | 168 | 169 | 0.024676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_154-18_0_8_trafo_154 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 170 | 51 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2686473.1864 | 1241745.62 | 2686489.9111 | 1241709.4811
1 | 2686490.2992 | 1241708.6424 | 2686489.9111 | 1241709.4811
2 | 2686473.1864 | 1241745.62 | 2686470.5965 | 1241769.7554
3 | 2686490.2992 | 1241708.6424 | 2686500.1005 | 1241686.7137
4 | 2686490.2992 | 1241708.6424 | 2686503.2058 | 1241714.5573
5 | 2686470.5965 | 1241769.7554 | 2686468.4185 | 1241790.0162 | 2686453.6722 | 1241812.4956 | 2686454.8643 | 1241815.782
6 | 2686527.1852 | 1241700.1181 | 2686500.1005 | 1241686.7137
7 | 2686500.1005 | 1241686.7137 | 2686508.8486 | 1241666.4512
8 | 2686518.9679 | 1241721.7808 | 2686503.2058 | 1241714.5573
9 | 2686454.8643 | 1241815.782 | 2686449.8541 | 1241816.1204 | 2686445.2261 | 1241812.2868
10 | 2686454.8643 | 1241815.782 | 2686456.1583 | 1241819.3368 | 2686464.2874 | 1241827.5612
11 | 2686397.5651 | 1241765.6335 | 2686411.0529 | 1241724.6889
12 | 2686411.0529 | 1241724.6889 | 2686393.618 | 1241718.8688
13 | 2686358.7055 | 1241707.2144 | 2686393.618 | 1241718.8688
14 | 2686537.5483 | 1241778.0705 | 2686526.0518 | 1241772.2741
15 | 2686542.6222 | 1241780.6241 | 2686537.5483 | 1241778.0705
16 | 2686537.5483 | 1241778.0705 | 2686530.0658 | 1241793.9396 | 2686529.1237 | 1241796.2131
17 | 2686464.2874 | 1241827.5612 | 2686466.031 | 1241829.3212 | 2686477.8574 | 1241835.3939
18 | 2686442.4278 | 1241845.8006 | 2686442.9025 | 1241841.7601 | 2686445.3201 | 1241837.7368 | 2686446.5131 | 1241837.3317 | 2686454.184 | 1241830.8164 | 2686464.2874 | 1241827.5612
19 | 2686358.7055 | 1241707.2144 | 2686345.0111 | 1241750.4244
20 | 2686542.6222 | 1241780.6241 | 2686536.4031 | 1241795.0447
21 | 2686542.6222 | 1241780.6241 | 2686546.8639 | 1241772.1641
22 | 2686322.2002 | 1241816.2396 | 2686318.5096 | 1241827.1465
23 | 2686328.1752 | 1241798.5813 | 2686322.2002 | 1241816.2396
24 | 2686318.5096 | 1241827.1465 | 2686309.5286 | 1241853.6888
25 | 2686328.1752 | 1241798.5813 | 2686330.0715 | 1241792.9714
26 | 2686302.2296 | 1241875.2598 | 2686309.5286 | 1241853.6888
27 | 2686330.0715 | 1241792.9714 | 2686341.6133 | 1241760.1013
28 | 2686302.2296 | 1241875.2598 | 2686299.5779 | 1241883.1229
29 | 2686302.2296 | 1241875.2598 | 2686323.3967 | 1241882.1684
30 | 2686345.0111 | 1241750.4244 | 2686341.6133 | 1241760.1013
31 | 2686290.1954 | 1241910.9442 | 2686299.5779 | 1241883.1229
32 | 2686323.3967 | 1241882.1684 | 2686349.2987 | 1241890.6222 | 2686349.2987 | 1241890.6222
33 | 2686580.2587 | 1241682.835 | 2686584.421 | 1241682.5844 | 2686586.8275 | 1241681.919 | 2686595.2243 | 1241664.4525
34 | 2686587.5827 | 1241690.2694 | 2686580.2587 | 1241682.835
35 | 2686568.6597 | 1241676.1276 | 2686576.8908 | 1241684.0979 | 2686580.2587 | 1241682.835
36 | 2686577.207 | 1241711.6448 | 2686583.8224 | 1241698.2093 | 2686587.5827 | 1241690.2694
37 | 2686587.5827 | 1241690.2694 | 2686590.0605 | 1241685.565
38 | 2686556.6471 | 1241698.2797 | 2686568.6597 | 1241676.1276
39 | 2686568.6597 | 1241676.1276 | 2686559.7301 | 1241667.4826
40 | 2686577.207 | 1241711.6448 | 2686567.9926 | 1241730.0229
41 | 2686577.207 | 1241711.6448 | 2686603.2226 | 1241727.5841
42 | 2686567.9926 | 1241730.0229 | 2686556.9816 | 1241751.9843
43 | 2686605.8819 | 1241729.2135 | 2686603.2226 | 1241727.5841
44 | 2686556.9816 | 1241751.9843 | 2686553.4045 | 1241759.1187
45 | 2686617.1227 | 1241736.1005 | 2686605.8819 | 1241729.2135
46 | 2686482.5309 | 1241953.63 | 2686488.579 | 1241955.2192 | 2686488.5664 | 1241959.7112 | 2686490.0466 | 1241963.4577 | 2686493.1835 | 1241966.1054 | 2686498.3896 | 1241967.3599
47 | 2686498.695 | 1241974.414 | 2686498.3896 | 1241967.3599
48 | 2686476.498 | 1241952.0409 | 2686482.5309 | 1241953.63
49 | 2686498.695 | 1241974.414 | 2686498.8606 | 1241980.6876
50 | 2686498.695 | 1241974.414 | 2686504.7565 | 1241974.0465 | 2686531.1438 | 1241972.205
51 | 2686476.498 | 1241952.0409 | 2686475.0141 | 1241955.2883
52 | 2686498.8606 | 1241980.6876 | 2686504.4589 | 1241980.1347
53 | 2686531.1438 | 1241972.205 | 2686538.3227 | 1241971.704
54 | 2686475.0141 | 1241955.2883 | 2686455.5772 | 1241948.9577
55 | 2686507.3916 | 1241877.3477 | 2686513.5585 | 1241858.8686
56 | 2686507.3916 | 1241877.3477 | 2686516.3241 | 1241883.9447
57 | 2686513.5585 | 1241858.8686 | 2686518.0383 | 1241845.452
58 | 2686513.5585 | 1241858.8686 | 2686509.5354 | 1241851.6602
59 | 2686516.3241 | 1241883.9447 | 2686533.9832 | 1241896.9864
60 | 2686449.0772 | 1241974.7358 | 2686464.0927 | 1241973.6982 | 2686464.3066 | 1241976.659 | 2686465.4367 | 1241980.0446 | 2686467.3326 | 1241983.2857 | 2686468.8753 | 1241986.3771 | 2686469.4422 | 1241989.4988 | 2686469.4542 | 1241992.301
61 | 2686469.4542 | 1241992.301 | 2686469.1642 | 1241995.9062
62 | 2686449.0772 | 1241974.7358 | 2686433.5589 | 1241976.5556 | 2686418.4543 | 1241979.9414
63 | 2686449.0772 | 1241974.7358 | 2686452.7367 | 1241964.7078
64 | 2686469.1642 | 1241995.9062 | 2686468.3174 | 1242006.4333
65 | 2686410.3171 | 1241981.7655 | 2686418.4543 | 1241979.9414
66 | 2686424.8375 | 1241938.9457 | 2686455.5772 | 1241948.9577
67 | 2686509.5354 | 1241851.6602 | 2686493.0684 | 1241901.6888
68 | 2686509.5354 | 1241851.6602 | 2686484.498 | 1241838.8038
69 | 2686536.7738 | 1241899.0474 | 2686533.9832 | 1241896.9864
70 | 2686492.4029 | 1242066.823 | 2686485.2031 | 1242080.2535
71 | 2686492.4029 | 1242066.823 | 2686496.3501 | 1242067.8146 | 2686498.0466 | 1242068.109
72 | 2686479.3318 | 1242092.6737 | 2686481.8777 | 1242088.6634 | 2686482.9988 | 1242084.3655 | 2686485.2031 | 1242080.2535
73 | 2686498.0466 | 1242068.109 | 2686507.2626 | 1242069.7083
74 | 2686461.8904 | 1242078.6204 | 2686462.1012 | 1242076.5389
75 | 2686461.8904 | 1242078.6204 | 2686466.5259 | 1242079.0772 | 2686466.1767 | 1242082.8081 | 2686470.4512 | 1242085.7281 | 2686479.3318 | 1242092.6737
76 | 2686464.8633 | 1242042.3707 | 2686465.0786 | 1242047.1439 | 2686462.1012 | 1242076.5389
77 | 2686479.3318 | 1242092.6737 | 2686492.4899 | 1242102.9683
78 | 2686464.8633 | 1242042.3707 | 2686464.41 | 1242032.3234 | 2686465.5792 | 1242018.5081 | 2686468.0784 | 1242009.4045 | 2686468.3174 | 1242006.4333
79 | 2686384.501 | 1241979.4436 | 2686392.3056 | 1241982.426 | 2686402.671 | 1241983.4776 | 2686410.3171 | 1241981.7655
80 | 2686424.8375 | 1241938.9457 | 2686415.2236 | 1241935.3913
81 | 2686424.8375 | 1241938.9457 | 2686418.9031 | 1241956.446
82 | 2686552.8625 | 1242043.1691 | 2686542.0172 | 1242053.8297
83 | 2686533.2246 | 1242061.9254 | 2686535.6569 | 1242060.0819 | 2686542.0172 | 1242053.8297
84 | 2686552.8625 | 1242043.1691 | 2686561.8789 | 1242034.3062
85 | 2686533.2246 | 1242061.9254 | 2686528.1723 | 1242065.7547 | 2686517.0008 | 1242069.6947 | 2686513.5953 | 1242069.6995
86 | 2686568.4809 | 1242026.158 | 2686564.7821 | 1242031.4523 | 2686561.8789 | 1242034.3062
87 | 2686507.2626 | 1242069.7083 | 2686507.2626 | 1242069.7083 | 2686513.5953 | 1242069.6995
88 | 2686423.01 | 1241853.6902 | 2686417.0217 | 1241852.6579 | 2686410.6339 | 1241849.4737 | 2686406.4783 | 1241845.6437 | 2686404.2449 | 1241841.1746 | 2686404.4391 | 1241838.7423
89 | 2686423.01 | 1241853.6902 | 2686422.93 | 1241854.5119 | 2686422.1685 | 1241860.0715 | 2686419.6994 | 1241883.1969
90 | 2686442.4278 | 1241845.8006 | 2686443.6994 | 1241849.3328 | 2686443.7129 | 1241852.5575 | 2686441.3171 | 1241854.5686 | 2686438.8553 | 1241854.8774 | 2686431.6496 | 1241854.3721 | 2686423.01 | 1241853.6902
91 | 2686419.6994 | 1241883.1969 | 2686407.8264 | 1241907.8161
92 | 2686484.498 | 1241838.8038 | 2686477.8574 | 1241835.3939
93 | 2686397.7764 | 1241928.6553 | 2686407.8264 | 1241907.8161
94 | 2686397.7764 | 1241928.6553 | 2686378.4883 | 1241919.3567 | 2686369.1184 | 1241910.1329
95 | 2686400.1035 | 1241929.8011 | 2686397.7764 | 1241928.6553
96 | 2686314.6926 | 1241990.7322 | 2686322.2956 | 1241967.0264
97 | 2686302.6495 | 1242028.2775 | 2686309.3101 | 1242007.5147 | 2686314.6926 | 1241990.7322
98 | 2686325.729 | 1241956.3213 | 2686322.2956 | 1241967.0264
99 | 2686302.6495 | 1242028.2775 | 2686314.952 | 1242034.939 | 2686345.0645 | 1242046.452
100 | 2686325.729 | 1241956.3213 | 2686330.2605 | 1241942.1923
101 | 2686345.0645 | 1242046.452 | 2686388.8838 | 1242113.5385
102 | 2686332.2394 | 1241936.0221 | 2686330.2605 | 1241942.1923
103 | 2686332.2394 | 1241936.0221 | 2686334.0048 | 1241930.5177 | 2686333.5478 | 1241926.0745 | 2686329.9821 | 1241922.7536 | 2686318.76 | 1241919.4227
104 | 2686384.501 | 1241979.4436 | 2686376.349 | 1242002.9198 | 2686373.5664 | 1242007.6161 | 2686369.5535 | 1242019.8629
105 | 2686384.501 | 1241979.4436 | 2686389.6642 | 1241964.9637 | 2686392.8323 | 1241954.2925
106 | 2686400.1035 | 1241929.8011 | 2686415.2236 | 1241935.3913
107 | 2686400.1035 | 1241929.8011 | 2686392.8323 | 1241954.2925
108 | 2686318.76 | 1241919.4227 | 2686307.7289 | 1241916.1484
109 | 2686290.1954 | 1241910.9442 | 2686307.7289 | 1241916.1484
110 | 2686369.1184 | 1241910.1329 | 2686349.2987 | 1241890.6222
111 | 2686609.7951 | 1242081.1091 | 2686618.3287 | 1242067.015 | 2686628.9265 | 1242050.3308
112 | 2686628.9265 | 1242050.3308 | 2686629.167 | 1242049.9521
113 | 2686621.9565 | 1241997.1592 | 2686631.4063 | 1242005.561 | 2686640.0408 | 1242025.2124 | 2686640.9554 | 1242029.8847 | 2686639.2459 | 1242034.0851 | 2686629.167 | 1242049.9521
114 | 2686546.8639 | 1241772.1641 | 2686553.4045 | 1241759.1187
115 | 2686576.6457 | 1241969.2244 | 2686588.6837 | 1241967.5766
116 | 2686576.6457 | 1241969.2244 | 2686575.6272 | 1241953.2932
117 | 2686588.6837 | 1241967.5766 | 2686610.8179 | 1241965.7426 | 2686622.1535 | 1241961.9719 | 2686632.9192 | 1241954.0073
118 | 2686588.6837 | 1241967.5766 | 2686621.9565 | 1241997.1592
119 | 2686575.5881 | 1241952.6815 | 2686575.6272 | 1241953.2932
120 | 2686656.8795 | 1241930.53 | 2686647.064 | 1241939.8527 | 2686635.728 | 1241951.9294 | 2686632.9192 | 1241954.0073
121 | 2686573.9127 | 1241926.4756 | 2686575.5881 | 1241952.6815
122 | 2686528.4837 | 1241933.1012 | 2686530.5546 | 1241924.5944
123 | 2686536.7738 | 1241899.0474 | 2686530.5546 | 1241924.5944
124 | 2686536.7738 | 1241899.0474 | 2686555.489 | 1241912.8691
125 | 2686573.9127 | 1241926.4756 | 2686555.489 | 1241912.8691
126 | 2686573.9127 | 1241926.4756 | 2686577.9644 | 1241929.1255 | 2686588.9806 | 1241915.3302
127 | 2686656.8795 | 1241930.53 | 2686676.2424 | 1241912.1394
128 | 2686591.1989 | 1241912.5524 | 2686588.9806 | 1241915.3302
129 | 2686595.8781 | 1241906.6927 | 2686591.1989 | 1241912.5524
130 | 2686676.2424 | 1241912.1394 | 2686697.5283 | 1241891.9224
131 | 2686769.1721 | 1241924.3111 | 2686761.4204 | 1241919.6585
132 | 2686758.6354 | 1241901.7545 | 2686750.8151 | 1241913.2931 | 2686761.4204 | 1241919.6585
133 | 2686783.1333 | 1241932.6908 | 2686769.1721 | 1241924.3111
134 | 2686719.7949 | 1241870.7755 | 2686740.4956 | 1241886.3449 | 2686743.3059 | 1241890.122 | 2686758.6354 | 1241901.7545
135 | 2686771.1299 | 1241950.5728 | 2686783.1333 | 1241932.6908
136 | 2686783.1333 | 1241932.6908 | 2686842.272 | 1241976.6767
137 | 2686737.3885 | 1241854.7764 | 2686719.7949 | 1241870.7755
138 | 2686719.7949 | 1241870.7755 | 2686716.8065 | 1241873.6135
139 | 2686737.3885 | 1241854.7764 | 2686731.8232 | 1241846.022 | 2686730.624 | 1241837.5428
140 | 2686706.6379 | 1241883.2702 | 2686716.8065 | 1241873.6135
141 | 2686745.2557 | 1241798.1501 | 2686739.7854 | 1241815.4717 | 2686730.624 | 1241837.5428
142 | 2686706.6379 | 1241883.2702 | 2686709.2846 | 1241896.1738 | 2686707.3895 | 1241901.6835 | 2686690.683 | 1241921.6652 | 2686681.2821 | 1241937.3838 | 2686680.6891 | 1241942.7791 | 2686681.9045 | 1241947.567 | 2686690.6398 | 1241960.3149 | 2686697.8059 | 1241965.0675
143 | 2686706.6379 | 1241883.2702 | 2686697.5283 | 1241891.9224
144 | 2686745.2557 | 1241798.1501 | 2686738.242 | 1241793.8222 | 2686711.7058 | 1241785.3728
145 | 2686662.7949 | 1241767.7234 | 2686686.5603 | 1241778.5005 | 2686711.7058 | 1241785.3728
146 | 2686711.7058 | 1241785.3728 | 2686698.2615 | 1241805.0084
147 | 2686662.7949 | 1241767.7234 | 2686646.5625 | 1241756.4311
148 | 2686662.7949 | 1241767.7234 | 2686654.1791 | 1241780.2775
149 | 2686698.2615 | 1241805.0084 | 2686676.8092 | 1241836.3401
150 | 2686618.9259 | 1241737.2053 | 2686646.5625 | 1241756.4311
151 | 2686653.6388 | 1241781.0648 | 2686654.1791 | 1241780.2775
152 | 2686670.8245 | 1241845.0808 | 2686676.8092 | 1241836.3401
153 | 2686618.9259 | 1241737.2053 | 2686617.1227 | 1241736.1005
154 | 2686618.9259 | 1241737.2053 | 2686608.8218 | 1241754.1411
155 | 2686596.7791 | 1241774.3262 | 2686608.8218 | 1241754.1411
156 | 2686596.3031 | 1241775.1241 | 2686596.7791 | 1241774.3262
157 | 2686596.3031 | 1241775.1241 | 2686585.6547 | 1241792.9722
158 | 2686638.4443 | 1241803.2045 | 2686639.5691 | 1241801.5656
159 | 2686616.6253 | 1241834.9967 | 2686638.4443 | 1241803.2045
160 | 2686653.6388 | 1241781.0648 | 2686639.5691 | 1241801.5656
161 | 2686613.496 | 1241839.5565 | 2686616.6253 | 1241834.9967
162 | 2686613.496 | 1241839.5565 | 2686606.1888 | 1241850.2037
163 | 2686602.6768 | 1241855.321 | 2686606.1888 | 1241850.2037
164 | 2686558.8655 | 1241837.8744 | 2686572.08 | 1241815.7252
165 | 2686572.08 | 1241815.7252 | 2686572.5544 | 1241814.93
166 | 2686572.5544 | 1241814.93 | 2686585.2108 | 1241793.7161
167 | 2686585.2108 | 1241793.7161 | 2686585.6547 | 1241792.9722
168 | 2686656.8837 | 1241865.4417 | 2686670.8245 | 1241845.0808

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686489.9111 | 1241709.4811
1 | 2686473.1864 | 1241745.62
2 | 2686490.2992 | 1241708.6424
3 | 2686470.5965 | 1241769.7554
4 | 2686500.1005 | 1241686.7137
5 | 2686503.2058 | 1241714.5573
6 | 2686454.8643 | 1241815.782
7 | 2686411.0529 | 1241724.6889
8 | 2686397.5651 | 1241765.6335
9 | 2686393.618 | 1241718.8688
10 | 2686526.0518 | 1241772.2741
11 | 2686537.5483 | 1241778.0705
12 | 2686527.1852 | 1241700.1181
13 | 2686508.8486 | 1241666.4512
14 | 2686518.9679 | 1241721.7808
15 | 2686445.2261 | 1241812.2868
16 | 2686464.2874 | 1241827.5612
17 | 2686358.7055 | 1241707.2144
18 | 2686542.6222 | 1241780.6241
19 | 2686529.1237 | 1241796.2131
20 | 2686322.2002 | 1241816.2396
21 | 2686318.5096 | 1241827.1465
22 | 2686328.1752 | 1241798.5813
23 | 2686309.5286 | 1241853.6888
24 | 2686330.0715 | 1241792.9714
25 | 2686302.2296 | 1241875.2598
26 | 2686341.6133 | 1241760.1013
27 | 2686299.5779 | 1241883.1229
28 | 2686323.3967 | 1241882.1684
29 | 2686345.0111 | 1241750.4244
30 | 2686595.2243 | 1241664.4525
31 | 2686580.2587 | 1241682.835
32 | 2686587.5827 | 1241690.2694
33 | 2686568.6597 | 1241676.1276
34 | 2686577.207 | 1241711.6448
35 | 2686590.0605 | 1241685.565
36 | 2686556.6471 | 1241698.2797
37 | 2686559.7301 | 1241667.4826
38 | 2686567.9926 | 1241730.0229
39 | 2686603.2226 | 1241727.5841
40 | 2686556.9816 | 1241751.9843
41 | 2686605.8819 | 1241729.2135
42 | 2686498.3896 | 1241967.3599
43 | 2686482.5309 | 1241953.63
44 | 2686498.695 | 1241974.414
45 | 2686476.498 | 1241952.0409
46 | 2686498.8606 | 1241980.6876
47 | 2686531.1438 | 1241972.205
48 | 2686475.0141 | 1241955.2883
49 | 2686507.3916 | 1241877.3477
50 | 2686513.5585 | 1241858.8686
51 | 2686516.3241 | 1241883.9447
52 | 2686469.4542 | 1241992.301
53 | 2686449.0772 | 1241974.7358
54 | 2686469.1642 | 1241995.9062
55 | 2686418.4543 | 1241979.9414
56 | 2686452.7367 | 1241964.7078
57 | 2686455.5772 | 1241948.9577
58 | 2686504.4589 | 1241980.1347
59 | 2686538.3227 | 1241971.704
60 | 2686493.0684 | 1241901.6888
61 | 2686509.5354 | 1241851.6602
62 | 2686518.0383 | 1241845.452
63 | 2686533.9832 | 1241896.9864
64 | 2686492.4029 | 1242066.823
65 | 2686485.2031 | 1242080.2535
66 | 2686498.0466 | 1242068.109
67 | 2686461.8904 | 1242078.6204
68 | 2686462.1012 | 1242076.5389
69 | 2686479.3318 | 1242092.6737
70 | 2686468.3174 | 1242006.4333
71 | 2686410.3171 | 1241981.7655
72 | 2686424.8375 | 1241938.9457
73 | 2686542.0172 | 1242053.8297
74 | 2686552.8625 | 1242043.1691
75 | 2686533.2246 | 1242061.9254
76 | 2686561.8789 | 1242034.3062
77 | 2686513.5953 | 1242069.6995
78 | 2686568.4809 | 1242026.158
79 | 2686507.2626 | 1242069.7083
80 | 2686404.4391 | 1241838.7423
81 | 2686423.01 | 1241853.6902
82 | 2686442.4278 | 1241845.8006
83 | 2686419.6994 | 1241883.1969
84 | 2686477.8574 | 1241835.3939
85 | 2686407.8264 | 1241907.8161
86 | 2686484.498 | 1241838.8038
87 | 2686397.7764 | 1241928.6553
88 | 2686314.6926 | 1241990.7322
89 | 2686322.2956 | 1241967.0264
90 | 2686302.6495 | 1242028.2775
91 | 2686325.729 | 1241956.3213
92 | 2686345.0645 | 1242046.452
93 | 2686330.2605 | 1241942.1923
94 | 2686388.8838 | 1242113.5385
95 | 2686332.2394 | 1241936.0221
96 | 2686369.5535 | 1242019.8629
97 | 2686384.501 | 1241979.4436
98 | 2686418.9031 | 1241956.446
99 | 2686415.2236 | 1241935.3913
100 | 2686392.8323 | 1241954.2925
101 | 2686400.1035 | 1241929.8011
102 | 2686318.76 | 1241919.4227
103 | 2686307.7289 | 1241916.1485
104 | 2686464.8633 | 1242042.3707
105 | 2686492.49 | 1242102.9683
106 | 2686369.1184 | 1241910.1329
107 | 2686349.2987 | 1241890.6222
108 | 2686609.7951 | 1242081.1091
109 | 2686628.9265 | 1242050.3308
110 | 2686629.167 | 1242049.9521
111 | 2686290.1954 | 1241910.9442
112 | 2686536.4031 | 1241795.0447
113 | 2686546.8639 | 1241772.1641
114 | 2686553.4045 | 1241759.1187
115 | 2686576.6457 | 1241969.2244
116 | 2686588.6837 | 1241967.5766
117 | 2686575.6272 | 1241953.2932
118 | 2686632.9192 | 1241954.0073
119 | 2686621.9565 | 1241997.1592
120 | 2686575.5881 | 1241952.6815
121 | 2686528.4837 | 1241933.1012
122 | 2686530.5546 | 1241924.5944
123 | 2686536.7738 | 1241899.0474
124 | 2686555.489 | 1241912.8691
125 | 2686573.9127 | 1241926.4756
126 | 2686656.8795 | 1241930.53
127 | 2686588.9806 | 1241915.3302
128 | 2686591.1989 | 1241912.5524
129 | 2686676.2424 | 1241912.1394
130 | 2686761.4204 | 1241919.6585
131 | 2686769.1721 | 1241924.3111
132 | 2686758.6354 | 1241901.7545
133 | 2686783.1333 | 1241932.6908
134 | 2686719.7949 | 1241870.7755
135 | 2686771.1299 | 1241950.5728
136 | 2686842.272 | 1241976.6767
137 | 2686737.3885 | 1241854.7764
138 | 2686716.8065 | 1241873.6135
139 | 2686730.624 | 1241837.5428
140 | 2686706.6379 | 1241883.2702
141 | 2686595.8782 | 1241906.6927
142 | 2686745.2557 | 1241798.1501
143 | 2686711.7058 | 1241785.3728
144 | 2686662.7949 | 1241767.7234
145 | 2686698.2615 | 1241805.0084
146 | 2686646.5625 | 1241756.4311
147 | 2686654.1791 | 1241780.2775
148 | 2686676.8092 | 1241836.3401
149 | 2686617.1227 | 1241736.1005
150 | 2686618.9259 | 1241737.2053
151 | 2686608.8218 | 1241754.1411
152 | 2686596.7791 | 1241774.3262
153 | 2686596.3031 | 1241775.1241
154 | 2686697.5283 | 1241891.9224
155 | 2686697.8059 | 1241965.0675
156 | 2686638.4443 | 1241803.2045
157 | 2686639.5691 | 1241801.5656
158 | 2686616.6253 | 1241834.9967
159 | 2686653.6388 | 1241781.0648
160 | 2686613.496 | 1241839.5565
161 | 2686606.1888 | 1241850.2037
162 | 2686602.6768 | 1241855.321
163 | 2686558.8655 | 1241837.8744
164 | 2686572.08 | 1241815.7252
165 | 2686572.5544 | 1241814.93
166 | 2686585.2108 | 1241793.7161
167 | 2686585.6547 | 1241792.9722
168 | 2686670.8245 | 1241845.0808
169 | 2686656.8837 | 1241865.4417
170 | 2686507.3916 | 1241877.3477

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99085 | -0.17516 | 0.012543 | 0.0031436
1 | 0.99216 | -0.14979 | 0 | 0
2 | 0.99083 | -0.17555 | 0 | 0
3 | 0.99295 | -0.13436 | 0 | 0
4 | 0.99052 | -0.18154 | 0 | 0
5 | 0.9907 | -0.1779 | 0.0054835 | 0.0013743
6 | 0.99462 | -0.10218 | 0 | 0
7 | 0.97768 | -0.43008 | 0 | 0
8 | 0.97758 | -0.43219 | 0.0026766 | 0.00067081
9 | 0.97773 | -0.42919 | 0.0036618 | 0.00091773
10 | 0.97054 | -0.56778 | 0.0044686 | 0.0011199
11 | 0.97059 | -0.56672 | 0 | 0
12 | 0.99037 | -0.18438 | 0.0052995 | 0.0013282
13 | 0.99034 | -0.18498 | 0.0087624 | 0.0021961
14 | 0.99064 | -0.17908 | 0.0038429 | 0.00096311
15 | 0.99461 | -0.10242 | 0.0012636 | 0.0003167
16 | 0.99514 | -0.092134 | 0 | 0
17 | 0.97794 | -0.42493 | 0 | 0
18 | 0.97064 | -0.56587 | 0 | 0
19 | 0.97053 | -0.56806 | 0.0036178 | 0.00090671
20 | 0.97889 | -0.40644 | 0.0080057 | 0.0020064
21 | 0.97911 | -0.40195 | 0.0037319 | 0.00093531
22 | 0.97865 | -0.41099 | 0.0032897 | 0.00082448
23 | 0.97977 | -0.38914 | 0.0086875 | 0.0021773
24 | 0.9786 | -0.41208 | 0 | 0
25 | 0.98048 | -0.37516 | 0 | 0
26 | 0.97827 | -0.41851 | 0.0037867 | 0.00094905
27 | 0.98022 | -0.38027 | 0.0083509 | 0.0020929
28 | 0.98188 | -0.34784 | 0.0050524 | 0.0012662
29 | 0.97821 | -0.41969 | 0 | 0
30 | 0.97187 | -0.54139 | 0.0039006 | 0.00097758
31 | 0.97197 | -0.53952 | 0 | 0
32 | 0.97215 | -0.53585 | 0 | 0
33 | 0.97175 | -0.54374 | 0 | 0
34 | 0.97263 | -0.52652 | 0 | 0
35 | 0.97214 | -0.53606 | 0.0021972 | 0.00055068
36 | 0.97162 | -0.54647 | 0.0058673 | 0.0014705
37 | 0.97165 | -0.54588 | 0.0093343 | 0.0023394
38 | 0.97198 | -0.53935 | 0.004051 | 0.0010153
39 | 0.97341 | -0.51102 | 0.0083752 | 0.002099
40 | 0.97129 | -0.55287 | 0.0031465 | 0.00078859
41 | 0.97346 | -0.51011 | 0.0034419 | 0.00086261
42 | 0.98572 | -0.27352 | 0.004198 | 0.0010521
43 | 0.98611 | -0.26582 | 0 | 0
44 | 0.98563 | -0.27523 | 0 | 0
45 | 0.98621 | -0.26385 | 0 | 0
46 | 0.98561 | -0.27566 | 0 | 0
47 | 0.98534 | -0.28094 | 0.006407 | 0.0016057
48 | 0.98627 | -0.26271 | 0 | 0
49 | 0.99938 | -0.011704 | 0 | 0
50 | 0.99829 | -0.03227 | 0 | 0
51 | 1 | 0 | -0.56369 | -0.14457
52 | 0.98051 | -0.3745 | 0 | 0
53 | 0.98199 | -0.34563 | 0 | 0
54 | 0.98035 | -0.37751 | 0.0016258 | 0.00040745
55 | 0.98342 | -0.31764 | 0.004422 | 0.0011082
56 | 0.98195 | -0.34639 | 0.0039757 | 0.00099639
57 | 0.9866 | -0.25622 | 0.0054714 | 0.0013713
58 | 0.98559 | -0.27603 | 0.0037444 | 0.00093844
59 | 0.98531 | -0.28137 | 0.0033681 | 0.00084413
60 | 0.99777 | -0.042193 | 0.0016993 | 0.00042589
61 | 0.99785 | -0.040625 | 0 | 0
62 | 0.99816 | -0.034793 | 0.010201 | 0.0025565
63 | 0.99842 | -0.029775 | 0.0078403 | 0.001965
64 | 0.97657 | -0.4518 | 0 | 0
65 | 0.97682 | -0.44679 | 0.0017829 | 0.00044683
66 | 0.97647 | -0.45371 | 0.0053124 | 0.0013314
67 | 0.97755 | -0.43238 | 0 | 0
68 | 0.97759 | -0.43159 | 0.0079499 | 0.0019924
69 | 0.97707 | -0.44178 | 0 | 0
70 | 0.97992 | -0.38599 | 0.0023481 | 0.00058848
71 | 0.98384 | -0.30949 | 0 | 0
72 | 0.98729 | -0.24281 | 0 | 0
73 | 0.97597 | -0.46349 | 0.0018042 | 0.00045218
74 | 0.97587 | -0.46553 | 0.002533 | 0.00063482
75 | 0.97607 | -0.46149 | 0.0015851 | 0.00039727
76 | 0.97581 | -0.46665 | 0.0022646 | 0.00056755
77 | 0.97629 | -0.45725 | 0.0011172 | 0.00028001
78 | 0.97579 | -0.46714 | 0.0025412 | 0.00063688
79 | 0.97636 | -0.45588 | 0.00084923 | 0.00021284
80 | 0.99241 | -0.14434 | 0.0065078 | 0.001631
81 | 0.99257 | -0.14131 | 0 | 0
82 | 0.99381 | -0.11764 | 0 | 0
83 | 0.99132 | -0.16525 | 0.000971 | 0.00024335
84 | 0.99597 | -0.07648 | 0.0031662 | 0.00079353
85 | 0.99017 | -0.18722 | 0.004873 | 0.0012213
86 | 0.99636 | -0.068976 | 0.00090501 | 0.00022682
87 | 0.98829 | -0.22352 | 0 | 0
88 | 0.97782 | -0.42732 | 0.003224 | 0.000808
89 | 0.97799 | -0.42412 | 0.0034572 | 0.00086647
90 | 0.97768 | -0.43009 | 0 | 0
91 | 0.97809 | -0.42196 | 0.0026839 | 0.00067266
92 | 0.97752 | -0.43332 | 0 | 0
93 | 0.97828 | -0.41839 | 0.0028217 | 0.00070718
94 | 0.97723 | -0.43893 | 0.0038385 | 0.00096201
95 | 0.97837 | -0.4165 | 0.0031577 | 0.0007914
96 | 0.98505 | -0.28611 | 0.0032381 | 0.00081155
97 | 0.98518 | -0.28359 | 0 | 0
98 | 0.98719 | -0.24483 | 0.006112 | 0.0015318
99 | 0.98757 | -0.23744 | 0.0037723 | 0.00094543
100 | 0.98659 | -0.25626 | 0.0045449 | 0.0011391
101 | 0.98806 | -0.22791 | 0 | 0
102 | 0.97885 | -0.40713 | 0.0033978 | 0.00085158
103 | 0.97909 | -0.4024 | 0.0029898 | 0.00074931
104 | 0.97851 | -0.41366 | 0.013229 | 0.0033155
105 | 0.97706 | -0.44206 | 0.00092018 | 0.00023062
106 | 0.98569 | -0.27364 | 0.0042552 | 0.0010665
107 | 0.98372 | -0.31203 | 0.0039589 | 0.0009922
108 | 0.9907 | -0.1763 | 0.0031973 | 0.00080131
109 | 0.99081 | -0.17424 | 0.0023426 | 0.00058711
110 | 0.99081 | -0.1742 | 0.0030012 | 0.00075218
111 | 0.97952 | -0.3939 | 0 | 0
112 | 0.97048 | -0.56887 | 0.010325 | 0.0025877
113 | 0.9708 | -0.56264 | 0.0032222 | 0.00080756
114 | 0.97109 | -0.55681 | 0.0050317 | 0.0012611
115 | 0.99253 | -0.1411 | 0 | 0
116 | 0.99181 | -0.15482 | 0 | 0
117 | 0.99348 | -0.12304 | 0.0042562 | 0.0010667
118 | 0.98912 | -0.20621 | 0.0051145 | 0.0012818
119 | 0.9913 | -0.16477 | 0.004056 | 0.0010165
120 | 0.99352 | -0.12234 | 0.0038477 | 0.00096433
121 | 0.99792 | -0.039275 | 0.0044564 | 0.0011169
122 | 0.99795 | -0.038592 | 0.0047185 | 0.0011826
123 | 0.99817 | -0.03437 | 0 | 0
124 | 0.99659 | -0.064308 | 0.020775 | 0.0052067
125 | 0.99513 | -0.091778 | 0 | 0
126 | 0.98725 | -0.24192 | 0.0063963 | 0.0016031
127 | 0.99495 | -0.095313 | 0.0024044 | 0.0006026
128 | 0.99493 | -0.095722 | 0.0031952 | 0.00080079
129 | 0.98581 | -0.26964 | 0.0072374 | 0.0018139
130 | 0.98136 | -0.35595 | 0.0019665 | 0.00049284
131 | 0.98121 | -0.3588 | 0.0014802 | 0.00037097
132 | 0.98183 | -0.34672 | 0 | 0
133 | 0.98097 | -0.3635 | 0 | 0
134 | 0.98272 | -0.32928 | 0 | 0
135 | 0.98069 | -0.36909 | 0.014349 | 0.0035961
136 | 0.98086 | -0.36563 | 0.0015946 | 0.00039965
137 | 0.98167 | -0.34961 | 0 | 0
138 | 0.98292 | -0.3254 | 0.0071116 | 0.0017823
139 | 0.98083 | -0.36585 | 0.0051092 | 0.0012805
140 | 0.98363 | -0.31174 | 0 | 0
141 | 0.99491 | -0.096161 | 0.003327 | 0.00083382
142 | 0.97902 | -0.40105 | 0 | 0
143 | 0.97747 | -0.43128 | 0 | 0
144 | 0.97532 | -0.47355 | 0 | 0
145 | 0.97733 | -0.43415 | 0.0016944 | 0.00042466
146 | 0.97471 | -0.48545 | 0.0024208 | 0.00060671
147 | 0.97466 | -0.48654 | 0.0019513 | 0.00048905
148 | 0.97716 | -0.43756 | 0.0016409 | 0.00041124
149 | 0.97366 | -0.50605 | 0.0031345 | 0.00078558
150 | 0.9737 | -0.50537 | 0 | 0
151 | 0.97343 | -0.51069 | 0.0020142 | 0.00050481
152 | 0.97281 | -0.52296 | 0.0034346 | 0.00086079
153 | 0.97276 | -0.52387 | 0.0019383 | 0.00048578
154 | 0.98428 | -0.29925 | 0.0035413 | 0.00088753
155 | 0.98318 | -0.32053 | 0.0049854 | 0.0012495
156 | 0.97355 | -0.50823 | 0.0021865 | 0.00054799
157 | 0.97363 | -0.50673 | 0.0015868 | 0.00039768
158 | 0.97216 | -0.53573 | 0.0009813 | 0.00024594
159 | 0.97462 | -0.48732 | 0.0020467 | 0.00051295
160 | 0.97197 | -0.53958 | 0.0035402 | 0.00088726
161 | 0.97155 | -0.54773 | 0.0017325 | 0.0004342
162 | 0.97136 | -0.55146 | 0.032476 | 0.0081394
163 | 0.97047 | -0.56921 | 0.015456 | 0.0038737
164 | 0.97084 | -0.56184 | 0.008933 | 0.0022388
165 | 0.97086 | -0.56142 | 0.013084 | 0.0032792
166 | 0.97172 | -0.54432 | 0.010827 | 0.0027136
167 | 0.97176 | -0.54354 | 0.0030333 | 0.00076021
168 | 0.97712 | -0.43819 | 0.0015731 | 0.00039425
169 | 0.97708 | -0.43896 | 0.0017047 | 0.00042723
170 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.035939 | -0.0090089 | 0.035983 | 0.0090362 | 4.3501e-05 | 2.7327e-05 | 0.053973 | 0.053973 | 0.053973 | 0.99085 | -0.17516 | 0.99216 | -0.14979 | 14.8277
1 | 0.023396 | 0.0058653 | -0.023396 | -0.005865 | 4.2784e-07 | 2.6192e-07 | 0.035136 | 0.035136 | 0.035136 | 0.99085 | -0.17516 | 0.99083 | -0.17555 | 9.6528
2 | -0.035983 | -0.0090362 | 0.036009 | 0.0090529 | 2.652e-05 | 1.6659e-05 | 0.053973 | 0.053973 | 0.053973 | 0.99216 | -0.14979 | 0.99295 | -0.13436 | 14.8277
3 | 0.014068 | 0.0035272 | -0.014064 | -0.0035249 | 4.0193e-06 | 2.2632e-06 | 0.021128 | 0.021128 | 0.021128 | 0.99083 | -0.17555 | 0.99052 | -0.18154 | 5.8044
4 | 0.0093277 | 0.0023378 | -0.0093266 | -0.0023373 | 1.0447e-06 | 4.858e-07 | 0.014008 | 0.014008 | 0.014008 | 0.99083 | -0.17555 | 0.9907 | -0.1779 | 3.8484
5 | -0.036009 | -0.0090529 | 0.036065 | 0.0090877 | 5.5426e-05 | 3.4816e-05 | 0.053973 | 0.053972 | 0.053973 | 0.99295 | -0.13436 | 0.99462 | -0.10218 | 14.8276
6 | 0.0053002 | 0.0013282 | -0.0052995 | -0.0013282 | 7.1675e-07 | 7.0726e-08 | 0.0079623 | 0.0079624 | 0.0079624 | 0.99052 | -0.18154 | 0.99037 | -0.18438 | 2.1875
7 | 0.0087638 | 0.0021967 | -0.0087624 | -0.0021961 | 1.4346e-06 | 6.3411e-07 | 0.013166 | 0.013166 | 0.013166 | 0.99052 | -0.18154 | 0.99034 | -0.18498 | 3.617
8 | 0.0038431 | 0.00096303 | -0.0038429 | -0.00096311 | 2.1663e-07 | -8.4601e-08 | 0.0057722 | 0.0057722 | 0.0057722 | 0.9907 | -0.1779 | 0.99064 | -0.17908 | 1.5858
9 | 0.0012637 | 0.00031656 | -0.0012636 | -0.0003167 | 1.4784e-08 | -1.3371e-07 | 0.0018905 | 0.0018905 | 0.0018905 | 0.99462 | -0.10218 | 0.99461 | -0.10242 | 0.51937
10 | -0.037328 | -0.0094043 | 0.037346 | 0.0094155 | 1.7939e-05 | 1.1282e-05 | 0.055863 | 0.055863 | 0.055863 | 0.99462 | -0.10218 | 0.99514 | -0.092134 | 15.3469
11 | 0.0026768 | 0.00067044 | -0.0026766 | -0.00067081 | 2.6828e-07 | -3.6876e-07 | 0.0040739 | 0.0040741 | 0.0040741 | 0.97768 | -0.43008 | 0.97758 | -0.43219 | 1.1193
12 | -0.0026768 | -0.00067044 | 0.002677 | 0.00067029 | 1.144e-07 | -1.5729e-07 | 0.0040739 | 0.0040739 | 0.0040739 | 0.97768 | -0.43008 | 0.97773 | -0.42919 | 1.1192
13 | -0.0063387 | -0.001588 | 0.00634 | 0.0015884 | 1.2844e-06 | 3.6033e-07 | 0.0096468 | 0.0096466 | 0.0096468 | 0.97773 | -0.42919 | 0.97794 | -0.42493 | 2.6502
14 | -0.0044686 | -0.0011199 | 0.0044688 | 0.0011199 | 2.2662e-07 | -1.4077e-08 | 0.0068511 | 0.0068511 | 0.0068511 | 0.97054 | -0.56778 | 0.97059 | -0.56672 | 1.8822
15 | -0.0080868 | -0.0020265 | 0.0080871 | 0.0020267 | 3.2664e-07 | 1.3901e-07 | 0.012398 | 0.012398 | 0.012398 | 0.97059 | -0.56672 | 0.97064 | -0.56587 | 3.406
16 | 0.003618 | 0.00090661 | -0.0036178 | -0.00090671 | 2.3082e-07 | -9.951e-08 | 0.0055468 | 0.0055468 | 0.0055468 | 0.97059 | -0.56672 | 0.97053 | -0.56806 | 1.5239
17 | -0.22826 | -0.058182 | 0.22844 | 0.058292 | 0.0001726 | 0.00010965 | 0.34166 | 0.34166 | 0.34166 | 0.99514 | -0.092134 | 0.99597 | -0.07648 | 23.4658
18 | 0.19092 | 0.048767 | -0.19068 | -0.048618 | 0.0002351 | 0.00014887 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.99514 | -0.092134 | 0.99381 | -0.11764 | 19.6292
19 | -0.00634 | -0.0015884 | 0.0063416 | 0.0015888 | 1.5816e-06 | 4.4339e-07 | 0.0096466 | 0.0096464 | 0.0096466 | 0.97794 | -0.42493 | 0.97821 | -0.41969 | 2.6502
20 | 0.010326 | 0.0025884 | -0.010325 | -0.0025877 | 1.4759e-06 | 7.5051e-07 | 0.015831 | 0.015831 | 0.015831 | 0.97064 | -0.56587 | 0.97048 | -0.56887 | 4.3491
21 | -0.018414 | -0.0046151 | 0.018416 | 0.0046168 | 2.828e-06 | 1.6929e-06 | 0.028229 | 0.028229 | 0.028229 | 0.97064 | -0.56587 | 0.9708 | -0.56264 | 7.7551
22 | -0.021431 | -0.0053723 | 0.021435 | 0.0053751 | 4.5825e-06 | 2.788e-06 | 0.032577 | 0.032577 | 0.032577 | 0.97889 | -0.40644 | 0.97911 | -0.40195 | 8.9499
23 | 0.013425 | 0.0033659 | -0.013422 | -0.0033643 | 2.9115e-06 | 1.6291e-06 | 0.020408 | 0.020408 | 0.020408 | 0.97889 | -0.40644 | 0.97865 | -0.41099 | 5.6066
24 | -0.025167 | -0.0063104 | 0.025183 | 0.0063199 | 1.5373e-05 | 9.4858e-06 | 0.038249 | 0.038249 | 0.038249 | 0.97911 | -0.40195 | 0.97977 | -0.38914 | 10.508
25 | 0.010132 | 0.0025398 | -0.010132 | -0.0025395 | 5.27e-07 | 2.6289e-07 | 0.015406 | 0.015406 | 0.015406 | 0.97865 | -0.41099 | 0.9786 | -0.41208 | 4.2324
26 | -0.03387 | -0.0084972 | 0.033893 | 0.0085114 | 2.2599e-05 | 1.4177e-05 | 0.051443 | 0.051443 | 0.051443 | 0.97977 | -0.38914 | 0.98048 | -0.37516 | 14.1327
27 | 0.010132 | 0.0025395 | -0.010129 | -0.002538 | 3.1008e-06 | 1.5469e-06 | 0.015406 | 0.015406 | 0.015406 | 0.9786 | -0.41208 | 0.97827 | -0.41851 | 4.2325
28 | 0.033978 | 0.008534 | -0.03397 | -0.0085288 | 8.2769e-06 | 5.1926e-06 | 0.051574 | 0.051574 | 0.051574 | 0.98048 | -0.37516 | 0.98022 | -0.38027 | 14.1686
29 | -0.067871 | -0.017045 | 0.06796 | 0.017102 | 8.8611e-05 | 5.643e-05 | 0.10302 | 0.10302 | 0.10302 | 0.98048 | -0.37516 | 0.98188 | -0.34784 | 28.3012
30 | 0.006342 | 0.0015889 | -0.0063416 | -0.0015888 | 3.5788e-07 | 1.0028e-07 | 0.0096464 | 0.0096464 | 0.0096464 | 0.97827 | -0.41851 | 0.97821 | -0.41969 | 2.6501
31 | 0.025619 | 0.0064359 | -0.025603 | -0.0064256 | 1.6658e-05 | 1.0291e-05 | 0.038897 | 0.038897 | 0.038897 | 0.98022 | -0.38027 | 0.97952 | -0.3939 | 10.6859
32 | -0.073012 | -0.018368 | 0.073137 | 0.018448 | 0.00012515 | 7.975e-05 | 0.11067 | 0.11067 | 0.11067 | 0.98188 | -0.34784 | 0.98372 | -0.31203 | 30.4047
33 | -0.0039006 | -0.00097758 | 0.0039009 | 0.00097748 | 3.4836e-07 | -9.9841e-08 | 0.0059721 | 0.005972 | 0.0059721 | 0.97187 | -0.54139 | 0.97197 | -0.53952 | 1.6407
34 | -0.019107 | -0.0047898 | 0.019111 | 0.0047918 | 3.344e-06 | 2.011e-06 | 0.029252 | 0.029252 | 0.029252 | 0.97197 | -0.53952 | 0.97215 | -0.53585 | 8.0364
35 | 0.015206 | 0.0038123 | -0.015203 | -0.0038105 | 3.0597e-06 | 1.7717e-06 | 0.02328 | 0.02328 | 0.02328 | 0.97197 | -0.53952 | 0.97175 | -0.54374 | 6.3957
36 | -0.021308 | -0.0053424 | 0.021317 | 0.0053482 | 9.4786e-06 | 5.7716e-06 | 0.032615 | 0.032615 | 0.032615 | 0.97215 | -0.53585 | 0.97263 | -0.52652 | 8.9603
37 | 0.0021973 | 0.00055063 | -0.0021972 | -0.00055068 | 2.2553e-08 | -5.1491e-08 | 0.0033632 | 0.0033632 | 0.0033632 | 0.97215 | -0.53585 | 0.97214 | -0.53606 | 0.92396
38 | 0.005868 | 0.0014707 | -0.0058673 | -0.0014705 | 7.6257e-07 | 1.7607e-07 | 0.0089855 | 0.0089856 | 0.0089856 | 0.97175 | -0.54374 | 0.97162 | -0.54647 | 2.4686
39 | 0.0093353 | 0.0023399 | -0.0093343 | -0.0023394 | 9.5241e-07 | 4.5558e-07 | 0.014295 | 0.014295 | 0.014295 | 0.97175 | -0.54374 | 0.97165 | -0.54588 | 3.9272
40 | 0.033919 | 0.0085211 | -0.033898 | -0.008508 | 2.0766e-05 | 1.3035e-05 | 0.051899 | 0.0519 | 0.0519 | 0.97263 | -0.52652 | 0.97198 | -0.53935 | 14.2581
41 | -0.055236 | -0.013869 | 0.055277 | 0.013895 | 4.0861e-05 | 2.5393e-05 | 0.084515 | 0.084515 | 0.084515 | 0.97263 | -0.52652 | 0.97341 | -0.51102 | 11.6092
42 | 0.029847 | 0.0074928 | -0.029828 | -0.0074808 | 1.9239e-05 | 1.2009e-05 | 0.045698 | 0.045698 | 0.045698 | 0.97198 | -0.53935 | 0.97129 | -0.55287 | 12.5544
43 | -0.063652 | -0.015994 | 0.063655 | 0.015995 | 2.7691e-06 | 1.6171e-06 | 0.097317 | 0.097317 | 0.097317 | 0.97341 | -0.51102 | 0.97346 | -0.51011 | 6.6839
44 | 0.026681 | 0.0066922 | -0.026676 | -0.0066891 | 5.001e-06 | 3.1019e-06 | 0.040878 | 0.040878 | 0.040878 | 0.97129 | -0.55287 | 0.97109 | -0.55681 | 11.2301
45 | -0.067097 | -0.016858 | 0.06711 | 0.016866 | 1.3004e-05 | 7.6671e-06 | 0.10258 | 0.10258 | 0.10258 | 0.97346 | -0.51011 | 0.97366 | -0.50605 | 7.0452
46 | -0.017722 | -0.0044422 | 0.017728 | 0.0044461 | 6.5039e-06 | 3.8534e-06 | 0.026752 | 0.026752 | 0.026752 | 0.98572 | -0.27352 | 0.98611 | -0.26582 | 7.3495
47 | 0.013523 | 0.0033901 | -0.013522 | -0.0033895 | 1.1035e-06 | 6.1625e-07 | 0.020415 | 0.020415 | 0.020415 | 0.98572 | -0.27352 | 0.98563 | -0.27523 | 5.6085
48 | -0.017728 | -0.0044461 | 0.01773 | 0.0044471 | 1.6696e-06 | 9.8916e-07 | 0.026752 | 0.026752 | 0.026752 | 0.98611 | -0.26582 | 0.98621 | -0.26385 | 7.3495
49 | 0.0037446 | 0.00093838 | -0.0037445 | -0.00093841 | 7.5227e-08 | -3.1853e-08 | 0.0056532 | 0.0056532 | 0.0056532 | 0.98563 | -0.27523 | 0.98561 | -0.27566 | 1.5531
50 | 0.0097778 | 0.0024511 | -0.0097752 | -0.0024498 | 2.6578e-06 | 1.2866e-06 | 0.014762 | 0.014762 | 0.014762 | 0.98563 | -0.27523 | 0.98534 | -0.28094 | 4.0555
51 | -0.01773 | -0.0044471 | 0.017731 | 0.0044476 | 9.5784e-07 | 5.6748e-07 | 0.026752 | 0.026752 | 0.026752 | 0.98621 | -0.26385 | 0.98627 | -0.26271 | 7.3495
52 | 0.0037445 | 0.00093841 | -0.0037444 | -0.00093844 | 6.7419e-08 | -2.8544e-08 | 0.0056532 | 0.0056532 | 0.0056532 | 0.98561 | -0.27566 | 0.98559 | -0.27603 | 1.5531
53 | 0.0033682 | 0.00084409 | -0.0033681 | -0.00084413 | 6.9822e-08 | -4.6976e-08 | 0.0050865 | 0.0050865 | 0.0050865 | 0.98534 | -0.28094 | 0.98531 | -0.28137 | 1.3974
54 | -0.017731 | -0.0044476 | 0.017736 | 0.0044509 | 5.4861e-06 | 3.2502e-06 | 0.026752 | 0.026752 | 0.026752 | 0.98627 | -0.26271 | 0.9866 | -0.25622 | 7.3495
55 | 0.24515 | 0.062766 | -0.24491 | -0.062611 | 0.00024392 | 0.00015509 | 0.36548 | 0.36548 | 0.36548 | 0.99938 | -0.011704 | 0.99829 | -0.03227 | 25.1019
56 | -0.24515 | -0.062766 | 0.24529 | 0.062854 | 0.00013906 | 8.8417e-05 | 0.36548 | 0.36548 | 0.36548 | 0.99938 | -0.011704 | 1 | 0 | 25.1019
57 | 0.010202 | 0.0025571 | -0.010201 | -0.0025565 | 1.2265e-06 | 6.0008e-07 | 0.015206 | 0.015207 | 0.015207 | 0.99829 | -0.03227 | 0.99816 | -0.034793 | 4.1776
58 | 0.2347 | 0.060054 | -0.23461 | -0.059993 | 9.4896e-05 | 6.0302e-05 | 0.35028 | 0.35028 | 0.35028 | 0.99829 | -0.03227 | 0.99785 | -0.040625 | 24.0575
59 | 0.31675 | 0.081711 | -0.3163 | -0.081419 | 0.00045883 | 0.0002925 | 0.47216 | 0.47216 | 0.47216 | 1 | 0 | 0.99842 | -0.029775 | 32.4288
60 | -0.045994 | -0.011575 | 0.046058 | 0.011616 | 6.3565e-05 | 4.0242e-05 | 0.069818 | 0.069818 | 0.069818 | 0.98051 | -0.3745 | 0.98199 | -0.34563 | 19.1808
61 | 0.045994 | 0.011575 | -0.045988 | -0.011571 | 6.6115e-06 | 4.1857e-06 | 0.069818 | 0.069818 | 0.069818 | 0.98051 | -0.3745 | 0.98035 | -0.37751 | 19.1808
62 | -0.050034 | -0.012612 | 0.050101 | 0.012654 | 6.7092e-05 | 4.2545e-05 | 0.075842 | 0.075842 | 0.075842 | 0.98199 | -0.34563 | 0.98342 | -0.31764 | 20.8358
63 | 0.0039758 | 0.00099635 | -0.0039757 | -0.00099639 | 1.4529e-07 | -4.2053e-08 | 0.0060245 | 0.0060246 | 0.0060246 | 0.98199 | -0.34563 | 0.98195 | -0.34639 | 1.6551
64 | 0.044362 | 0.011164 | -0.044344 | -0.011152 | 1.7965e-05 | 1.1364e-05 | 0.06735 | 0.06735 | 0.06735 | 0.98035 | -0.37751 | 0.97992 | -0.38599 | 18.5029
65 | -0.054523 | -0.013763 | 0.054544 | 0.013776 | 2.1301e-05 | 1.3527e-05 | 0.082533 | 0.082533 | 0.082533 | 0.98342 | -0.31764 | 0.98384 | -0.30949 | 22.6739
66 | -0.023208 | -0.0058222 | 0.023222 | 0.0058313 | 1.4855e-05 | 9.0938e-06 | 0.035004 | 0.035004 | 0.035004 | 0.9866 | -0.25622 | 0.98729 | -0.24281 | 9.6165
67 | -0.0016993 | -0.00042589 | 0.0016994 | 0.00042528 | 1.2684e-07 | -6.0679e-07 | 0.0025342 | 0.002534 | 0.0025342 | 0.99777 | -0.042193 | 0.99785 | -0.040625 | 0.69622
68 | 0.23291 | 0.059568 | -0.23259 | -0.059365 | 0.00031908 | 0.00020274 | 0.34774 | 0.34774 | 0.34774 | 0.99785 | -0.040625 | 0.99636 | -0.068976 | 23.8835
69 | 0.30846 | 0.079454 | -0.30839 | -0.07941 | 6.8963e-05 | 4.3955e-05 | 0.46048 | 0.46048 | 0.46048 | 0.99842 | -0.029775 | 0.99817 | -0.03437 | 31.6263
70 | -0.018015 | -0.0045168 | 0.018019 | 0.0045193 | 4.3059e-06 | 2.5651e-06 | 0.02745 | 0.02745 | 0.02745 | 0.97657 | -0.4518 | 0.97682 | -0.44679 | 7.5412
71 | 0.018015 | 0.0045168 | -0.018013 | -0.0045158 | 1.6365e-06 | 9.7493e-07 | 0.02745 | 0.02745 | 0.02745 | 0.97657 | -0.4518 | 0.97647 | -0.45371 | 7.5412
72 | -0.019802 | -0.0049662 | 0.019807 | 0.004969 | 4.7287e-06 | 2.8529e-06 | 0.030166 | 0.030166 | 0.030166 | 0.97682 | -0.44679 | 0.97707 | -0.44178 | 8.2873
73 | 0.012701 | 0.0031844 | -0.012699 | -0.0031837 | 1.314e-06 | 7.2396e-07 | 0.019355 | 0.019355 | 0.019355 | 0.97647 | -0.45371 | 0.97636 | -0.45588 | 5.3172
74 | -0.020736 | -0.0052051 | 0.020737 | 0.0052055 | 7.8181e-07 | 4.7413e-07 | 0.031567 | 0.031567 | 0.031567 | 0.97755 | -0.43238 | 0.97759 | -0.43159 | 8.6723
75 | 0.020736 | 0.0052051 | -0.020727 | -0.0051994 | 9.2882e-06 | 5.633e-06 | 0.031567 | 0.031567 | 0.031567 | 0.97755 | -0.43238 | 0.97707 | -0.44178 | 8.6723
76 | -0.028687 | -0.007198 | 0.028711 | 0.0072132 | 2.4544e-05 | 1.5277e-05 | 0.043668 | 0.043668 | 0.043668 | 0.97759 | -0.43159 | 0.97851 | -0.41366 | 11.9966
77 | 0.00092019 | 0.00023042 | -0.00092018 | -0.00023062 | 1.2303e-08 | -2.0137e-07 | 0.0014013 | 0.0014014 | 0.0014014 | 0.97707 | -0.44178 | 0.97706 | -0.44206 | 0.385
78 | 0.041996 | 0.010564 | -0.04194 | -0.010529 | 5.5449e-05 | 3.503e-05 | 0.063785 | 0.063785 | 0.063785 | 0.97992 | -0.38599 | 0.97851 | -0.41366 | 17.5234
79 | -0.054544 | -0.013776 | 0.054612 | 0.013819 | 6.7781e-05 | 4.3042e-05 | 0.082533 | 0.082533 | 0.082533 | 0.98384 | -0.30949 | 0.98518 | -0.28359 | 22.6739
80 | -0.029335 | -0.0073632 | 0.029343 | 0.0073679 | 7.5149e-06 | 4.6784e-06 | 0.044217 | 0.044217 | 0.044217 | 0.98729 | -0.24281 | 0.98757 | -0.23744 | 12.1475
81 | 0.0061126 | 0.001532 | -0.006112 | -0.0015318 | 5.8816e-07 | 1.4013e-07 | 0.0092127 | 0.0092128 | 0.0092128 | 0.98729 | -0.24281 | 0.98719 | -0.24483 | 2.531
82 | 0.0073397 | 0.0018394 | -0.007339 | -0.0018392 | 7.1415e-07 | 2.6704e-07 | 0.01119 | 0.011191 | 0.011191 | 0.97597 | -0.46349 | 0.97587 | -0.46553 | 3.0743
83 | -0.0091439 | -0.0022916 | 0.0091448 | 0.002292 | 8.7248e-07 | 4.0878e-07 | 0.013941 | 0.013941 | 0.013941 | 0.97597 | -0.46349 | 0.97607 | -0.46149 | 3.83
84 | 0.004806 | 0.0012043 | -0.0048058 | -0.0012043 | 2.5462e-07 | 5.0055e-09 | 0.0073283 | 0.0073283 | 0.0073283 | 0.97587 | -0.46553 | 0.97581 | -0.46665 | 2.0133
85 | -0.01073 | -0.0026893 | 0.010732 | 0.0026904 | 2.1664e-06 | 1.1166e-06 | 0.016358 | 0.016358 | 0.016358 | 0.97607 | -0.46149 | 0.97629 | -0.45725 | 4.4939
86 | 0.0025412 | 0.00063678 | -0.0025412 | -0.00063688 | 5.9293e-08 | -9.3586e-08 | 0.0038751 | 0.0038751 | 0.0038751 | 0.97581 | -0.46665 | 0.97579 | -0.46714 | 1.0646
87 | -0.011849 | -0.0029704 | 0.01185 | 0.0029708 | 7.746e-07 | 4.1655e-07 | 0.018061 | 0.01806 | 0.018061 | 0.97629 | -0.45725 | 0.97636 | -0.45588 | 4.9617
88 | -0.0065078 | -0.001631 | 0.0065088 | 0.0016313 | 9.391e-07 | 2.6113e-07 | 0.0097578 | 0.0097577 | 0.0097578 | 0.99241 | -0.14434 | 0.99257 | -0.14131 | 2.6807
89 | 0.18396 | 0.046849 | -0.18374 | -0.046714 | 0.00021213 | 0.00013423 | 0.27604 | 0.27604 | 0.27604 | 0.99257 | -0.14131 | 0.99132 | -0.16525 | 18.9591
90 | -0.19046 | -0.04848 | 0.19068 | 0.048618 | 0.00021762 | 0.0001378 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.99257 | -0.14131 | 0.99381 | -0.11764 | 19.6292
91 | 0.18277 | 0.046471 | -0.18258 | -0.046349 | 0.0001932 | 0.00012224 | 0.27459 | 0.27459 | 0.27459 | 0.99132 | -0.16525 | 0.99017 | -0.18722 | 18.859
92 | -0.2316 | -0.059085 | 0.23169 | 0.059139 | 8.3972e-05 | 5.3353e-05 | 0.34639 | 0.34639 | 0.34639 | 0.99597 | -0.07648 | 0.99636 | -0.068976 | 23.7907
93 | 0.17771 | 0.045128 | -0.1774 | -0.04493 | 0.00030986 | 0.00019772 | 0.26726 | 0.26726 | 0.26726 | 0.99017 | -0.18722 | 0.98829 | -0.22352 | 36.7121
94 | 0.08169 | 0.020722 | -0.081493 | -0.020597 | 0.00019635 | 0.00012522 | 0.12309 | 0.12309 | 0.12309 | 0.98829 | -0.22352 | 0.98569 | -0.27364 | 33.8146
95 | 0.095706 | 0.024208 | -0.095686 | -0.024195 | 2.0174e-05 | 1.2878e-05 | 0.14418 | 0.14418 | 0.14418 | 0.98829 | -0.22352 | 0.98806 | -0.22791 | 39.6097
96 | -0.0070645 | -0.0017693 | 0.0070656 | 0.0017697 | 1.0789e-06 | 3.7815e-07 | 0.01075 | 0.01075 | 0.01075 | 0.97782 | -0.42732 | 0.97799 | -0.42412 | 2.9533
97 | 0.0038406 | 0.00096129 | -0.0038401 | -0.00096146 | 5.05e-07 | -1.7133e-07 | 0.005844 | 0.0058442 | 0.0058442 | 0.97782 | -0.42732 | 0.97768 | -0.43009 | 1.6055
98 | -0.010523 | -0.0026361 | 0.010524 | 0.0026367 | 1.0806e-06 | 5.5052e-07 | 0.01601 | 0.01601 | 0.01601 | 0.97799 | -0.42412 | 0.97809 | -0.42196 | 4.3984
99 | 0.0038401 | 0.00096146 | -0.0038395 | -0.00096166 | 5.9063e-07 | -2.0016e-07 | 0.0058442 | 0.0058444 | 0.0058444 | 0.97768 | -0.43009 | 0.97752 | -0.43332 | 1.6056
100 | -0.013208 | -0.0033093 | 0.01321 | 0.0033106 | 2.2465e-06 | 1.2515e-06 | 0.020093 | 0.020093 | 0.020093 | 0.97809 | -0.42196 | 0.97828 | -0.41839 | 5.5202
101 | 0.0038395 | 0.00096166 | -0.0038385 | -0.00096201 | 1.0264e-06 | -3.4729e-07 | 0.0058444 | 0.0058448 | 0.0058448 | 0.97752 | -0.43332 | 0.97723 | -0.43893 | 1.6057
102 | -0.016032 | -0.0040178 | 0.016033 | 0.0040186 | 1.4449e-06 | 8.4339e-07 | 0.024385 | 0.024385 | 0.024385 | 0.97828 | -0.41839 | 0.97837 | -0.4165 | 6.6993
103 | -0.019191 | -0.00481 | 0.0192 | 0.0048152 | 8.5701e-06 | 5.1478e-06 | 0.029188 | 0.029188 | 0.029188 | 0.97837 | -0.4165 | 0.97885 | -0.40713 | 8.0187
104 | -0.0032381 | -0.00081155 | 0.0032385 | 0.00081125 | 3.8758e-07 | -3.0192e-07 | 0.0048915 | 0.0048913 | 0.0048915 | 0.98505 | -0.28611 | 0.98518 | -0.28359 | 1.3438
105 | -0.05785 | -0.01463 | 0.057926 | 0.014679 | 7.5965e-05 | 4.828e-05 | 0.087424 | 0.087424 | 0.087424 | 0.98518 | -0.28359 | 0.98659 | -0.25626 | 24.0177
106 | -0.033115 | -0.0083133 | 0.03313 | 0.0083227 | 1.5053e-05 | 9.4274e-06 | 0.049901 | 0.049901 | 0.049901 | 0.98757 | -0.23744 | 0.98806 | -0.22791 | 13.7089
107 | -0.062471 | -0.015818 | 0.062556 | 0.015872 | 8.5156e-05 | 5.4173e-05 | 0.094279 | 0.094279 | 0.094279 | 0.98659 | -0.25626 | 0.98806 | -0.22791 | 25.9008
108 | -0.022597 | -0.0056668 | 0.022603 | 0.0056699 | 5.0923e-06 | 3.1144e-06 | 0.034353 | 0.034353 | 0.034353 | 0.97885 | -0.40713 | 0.97909 | -0.4024 | 9.4377
109 | -0.025592 | -0.0064192 | 0.025603 | 0.0064256 | 1.0377e-05 | 6.411e-06 | 0.038897 | 0.038897 | 0.038897 | 0.97909 | -0.4024 | 0.97952 | -0.3939 | 10.686
110 | 0.077238 | 0.01953 | -0.077096 | -0.01944 | 0.00014194 | 9.0489e-05 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.98569 | -0.27364 | 0.98372 | -0.31203 | 32.0499
111 | -0.0031973 | -0.00080131 | 0.0031976 | 0.00080105 | 3.1341e-07 | -2.6613e-07 | 0.0048022 | 0.0048021 | 0.0048022 | 0.9907 | -0.1763 | 0.99081 | -0.17424 | 1.3193
112 | -0.0055402 | -0.0013882 | 0.0055402 | 0.0013882 | 1.1645e-08 | 1.6753e-09 | 0.0083203 | 0.0083203 | 0.0083203 | 0.99081 | -0.17424 | 0.99081 | -0.1742 | 2.2858
113 | -0.0085415 | -0.0021403 | 0.0085453 | 0.002142 | 3.8381e-06 | 1.6549e-06 | 0.012828 | 0.012827 | 0.012828 | 0.99081 | -0.1742 | 0.9913 | -0.16477 | 3.5241
114 | -0.021639 | -0.0054243 | 0.021645 | 0.005428 | 6.0201e-06 | 3.6724e-06 | 0.033167 | 0.033167 | 0.033167 | 0.9708 | -0.56264 | 0.97109 | -0.55681 | 9.1119
115 | 0.25996 | 0.066716 | -0.25979 | -0.066605 | 0.00017301 | 0.0001101 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.99253 | -0.1411 | 0.99181 | -0.15482 | 26.8059
116 | -0.25996 | -0.066716 | 0.26019 | 0.066861 | 0.00022798 | 0.00014508 | 0.39029 | 0.39029 | 0.39029 | 0.99253 | -0.1411 | 0.99348 | -0.12304 | 26.8059
117 | 0.24718 | 0.063444 | -0.24657 | -0.063053 | 0.00061481 | 0.00039103 | 0.37138 | 0.37138 | 0.37138 | 0.99181 | -0.15482 | 0.98912 | -0.20621 | 25.5069
118 | 0.012607 | 0.0031618 | -0.012601 | -0.0031585 | 5.9737e-06 | 3.2489e-06 | 0.018916 | 0.018916 | 0.018916 | 0.99181 | -0.15482 | 0.9913 | -0.16477 | 5.1966
119 | -0.26444 | -0.067927 | 0.26445 | 0.067933 | 9.042e-06 | 5.7551e-06 | 0.39667 | 0.39667 | 0.39667 | 0.99348 | -0.12304 | 0.99352 | -0.12234 | 27.2437
120 | 0.24145 | 0.061771 | -0.24103 | -0.061506 | 0.00041658 | 0.00026489 | 0.36369 | 0.36369 | 0.36369 | 0.98912 | -0.20621 | 0.98725 | -0.24192 | 24.9785
121 | -0.2683 | -0.068897 | 0.2687 | 0.069151 | 0.00039869 | 0.0002538 | 0.40243 | 0.40243 | 0.40243 | 0.99352 | -0.12234 | 0.99513 | -0.091778 | 27.6395
122 | -0.0044564 | -0.0011169 | 0.0044566 | 0.0011169 | 1.4498e-07 | -2.1604e-08 | 0.0066451 | 0.006645 | 0.0066451 | 0.99792 | -0.039275 | 0.99795 | -0.038592 | 1.8256
123 | -0.0091751 | -0.0022994 | 0.0091769 | 0.0023003 | 1.8454e-06 | 8.3742e-07 | 0.013681 | 0.01368 | 0.013681 | 0.99795 | -0.038592 | 0.99817 | -0.03437 | 3.7584
124 | 0.29921 | 0.07711 | -0.29877 | -0.076832 | 0.00043543 | 0.00027746 | 0.4468 | 0.4468 | 0.4468 | 0.99817 | -0.03437 | 0.99659 | -0.064308 | 30.6868
125 | 0.278 | 0.071625 | -0.27763 | -0.071389 | 0.00037119 | 0.00023637 | 0.41578 | 0.41578 | 0.41578 | 0.99659 | -0.064308 | 0.99513 | -0.091778 | 28.5564
126 | 0.0089283 | 0.0022379 | -0.0089268 | -0.0022372 | 1.5036e-06 | 6.7008e-07 | 0.01335 | 0.013351 | 0.013351 | 0.99513 | -0.091778 | 0.99495 | -0.095313 | 3.6677
127 | 0.23464 | 0.059903 | -0.23432 | -0.059703 | 0.00031382 | 0.00019948 | 0.35405 | 0.35405 | 0.35405 | 0.98725 | -0.24192 | 0.98581 | -0.26964 | 24.3164
128 | 0.0065224 | 0.0016346 | -0.0065223 | -0.0016346 | 1.2685e-07 | 3.5015e-08 | 0.0097546 | 0.0097546 | 0.0097546 | 0.99495 | -0.095313 | 0.99493 | -0.095722 | 2.6798
129 | 0.0033271 | 0.00083377 | -0.003327 | -0.00083382 | 6.9627e-08 | -5.2821e-08 | 0.0049759 | 0.004976 | 0.004976 | 0.99493 | -0.095722 | 0.99491 | -0.096161 | 1.367
130 | 0.22709 | 0.057889 | -0.22676 | -0.057684 | 0.00032402 | 0.00020588 | 0.34312 | 0.34312 | 0.34312 | 0.98581 | -0.26964 | 0.98428 | -0.29925 | 23.5661
131 | 0.017433 | 0.0043716 | -0.017431 | -0.0043702 | 2.3691e-06 | 1.402e-06 | 0.026435 | 0.026435 | 0.026435 | 0.98136 | -0.35595 | 0.98121 | -0.3588 | 7.2623
132 | -0.0194 | -0.0048644 | 0.019408 | 0.0048695 | 8.5369e-06 | 5.131e-06 | 0.029417 | 0.029416 | 0.029417 | 0.98136 | -0.35595 | 0.98183 | -0.34672 | 8.0815
133 | 0.015951 | 0.0039992 | -0.015947 | -0.0039971 | 3.5731e-06 | 2.0811e-06 | 0.02419 | 0.02419 | 0.02419 | 0.98121 | -0.3588 | 0.98097 | -0.3635 | 6.6457
134 | -0.019408 | -0.0048695 | 0.019425 | 0.0048792 | 1.6148e-05 | 9.7047e-06 | 0.029416 | 0.029416 | 0.029416 | 0.98183 | -0.34672 | 0.98272 | -0.32928 | 8.0814
135 | 0.014353 | 0.0035983 | -0.014349 | -0.0035961 | 3.8252e-06 | 2.1765e-06 | 0.021771 | 0.021772 | 0.021772 | 0.98097 | -0.3635 | 0.98069 | -0.36909 | 5.9812
136 | 0.0015948 | 0.00039882 | -0.0015946 | -0.00039965 | 1.6172e-07 | -8.2688e-07 | 0.0024188 | 0.0024191 | 0.0024191 | 0.98097 | -0.3635 | 0.98086 | -0.36563 | 0.66459
137 | 0.19138 | 0.048683 | -0.19119 | -0.048565 | 0.00018726 | 0.00011865 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.98272 | -0.32928 | 0.98167 | -0.34961 | 19.9206
138 | -0.2108 | -0.053563 | 0.21084 | 0.053588 | 3.9431e-05 | 2.5027e-05 | 0.31946 | 0.31946 | 0.31946 | 0.98272 | -0.32928 | 0.98292 | -0.3254 | 21.9409
139 | 0.19119 | 0.048565 | -0.19104 | -0.04847 | 0.00014935 | 9.4629e-05 | 0.29004 | 0.29004 | 0.29004 | 0.98167 | -0.34961 | 0.98083 | -0.36585 | 19.9206
140 | -0.21796 | -0.05537 | 0.2181 | 0.055461 | 0.00014336 | 9.1041e-05 | 0.33022 | 0.33022 | 0.33022 | 0.98292 | -0.3254 | 0.98363 | -0.31174 | 22.6803
141 | 0.18593 | 0.04719 | -0.18562 | -0.046991 | 0.00031424 | 0.00019899 | 0.28229 | 0.28229 | 0.28229 | 0.98083 | -0.36585 | 0.97902 | -0.40105 | 19.3883
142 | 0.0049875 | 0.0012496 | -0.0049854 | -0.0012495 | 2.0858e-06 | 9.5285e-08 | 0.0075448 | 0.0075453 | 0.0075453 | 0.98363 | -0.31174 | 0.98318 | -0.32053 | 2.0729
143 | -0.22309 | -0.056711 | 0.22322 | 0.056796 | 0.00013438 | 8.5363e-05 | 0.33777 | 0.33777 | 0.33777 | 0.98363 | -0.31174 | 0.98428 | -0.29925 | 23.1984
144 | 0.18562 | 0.046991 | -0.18535 | -0.04682 | 0.00026894 | 0.00017031 | 0.28229 | 0.28229 | 0.28229 | 0.97902 | -0.40105 | 0.97747 | -0.43128 | 19.3883
145 | 0.17874 | 0.045163 | -0.17838 | -0.044934 | 0.00036146 | 0.00022873 | 0.27222 | 0.27223 | 0.27223 | 0.97747 | -0.43128 | 0.97532 | -0.47355 | 18.6968
146 | 0.0066149 | 0.0016574 | -0.006614 | -0.0016571 | 9.0489e-07 | 2.8088e-07 | 0.01007 | 0.01007 | 0.01007 | 0.97747 | -0.43128 | 0.97733 | -0.43415 | 2.7664
147 | 0.13172 | 0.033185 | -0.13165 | -0.033138 | 7.4918e-05 | 4.6961e-05 | 0.20103 | 0.20103 | 0.20103 | 0.97532 | -0.47355 | 0.97471 | -0.48545 | 13.807
148 | 0.046652 | 0.011749 | -0.046623 | -0.011731 | 2.8942e-05 | 1.8333e-05 | 0.071196 | 0.071196 | 0.071196 | 0.97532 | -0.47355 | 0.97466 | -0.48654 | 19.5593
149 | 0.0049196 | 0.0012324 | -0.0049188 | -0.0012324 | 7.9887e-07 | 3.5524e-08 | 0.00749 | 0.0074902 | 0.0074902 | 0.97733 | -0.43415 | 0.97716 | -0.43756 | 2.0578
150 | 0.12923 | 0.032532 | -0.1291 | -0.032455 | 0.00012291 | 7.6983e-05 | 0.19733 | 0.19733 | 0.19733 | 0.97471 | -0.48545 | 0.9737 | -0.50537 | 13.5532
151 | 0.044671 | 0.011242 | -0.04467 | -0.011241 | 1.6662e-06 | 1.0545e-06 | 0.068217 | 0.068217 | 0.068217 | 0.97466 | -0.48654 | 0.97462 | -0.48732 | 18.7409
152 | 0.0032779 | 0.00082114 | -0.0032778 | -0.00082121 | 9.8974e-08 | -6.935e-08 | 0.0049915 | 0.0049915 | 0.0049915 | 0.97716 | -0.43756 | 0.97712 | -0.43819 | 1.3713
153 | -0.070244 | -0.017651 | 0.070247 | 0.017653 | 2.2856e-06 | 1.3575e-06 | 0.10737 | 0.10737 | 0.10737 | 0.97366 | -0.50605 | 0.9737 | -0.50537 | 7.3742
154 | 0.058858 | 0.014802 | -0.058843 | -0.014794 | 1.4964e-05 | 8.5962e-06 | 0.089966 | 0.089966 | 0.089966 | 0.9737 | -0.50537 | 0.97343 | -0.51069 | 6.179
155 | 0.056829 | 0.014289 | -0.056796 | -0.014268 | 3.3271e-05 | 2.0709e-05 | 0.086887 | 0.086888 | 0.086888 | 0.97343 | -0.51069 | 0.97281 | -0.52296 | 11.9351
156 | 0.053361 | 0.013407 | -0.053359 | -0.013406 | 2.3219e-06 | 1.4745e-06 | 0.081634 | 0.081634 | 0.081634 | 0.97281 | -0.52296 | 0.97276 | -0.52387 | 22.4269
157 | 0.05142 | 0.01292 | -0.051372 | -0.012889 | 4.8234e-05 | 3.0612e-05 | 0.078669 | 0.078669 | 0.078669 | 0.97276 | -0.52387 | 0.97176 | -0.54354 | 21.6124
158 | -0.040994 | -0.010303 | 0.040997 | 0.010305 | 2.9273e-06 | 1.8488e-06 | 0.062667 | 0.062667 | 0.062667 | 0.97355 | -0.50823 | 0.97363 | -0.50673 | 17.2162
159 | 0.038807 | 0.0097552 | -0.038756 | -0.0097231 | 5.0891e-05 | 3.2091e-05 | 0.059325 | 0.059325 | 0.059325 | 0.97355 | -0.50823 | 0.97216 | -0.53573 | 16.2981
160 | -0.042584 | -0.010703 | 0.042623 | 0.010728 | 3.9506e-05 | 2.4974e-05 | 0.065092 | 0.065092 | 0.065092 | 0.97363 | -0.50673 | 0.97462 | -0.48732 | 17.8824
161 | 0.037775 | 0.0094772 | -0.037768 | -0.0094728 | 6.934e-06 | 4.3692e-06 | 0.057823 | 0.057823 | 0.057823 | 0.97216 | -0.53573 | 0.97197 | -0.53958 | 15.8855
162 | 0.034228 | 0.0085855 | -0.034215 | -0.0085772 | 1.3298e-05 | 8.3509e-06 | 0.052403 | 0.052403 | 0.052403 | 0.97197 | -0.53958 | 0.97155 | -0.54773 | 14.3966
163 | 0.032482 | 0.008143 | -0.032476 | -0.0081394 | 5.7606e-06 | 3.6099e-06 | 0.04975 | 0.04975 | 0.04975 | 0.97155 | -0.54773 | 0.97136 | -0.55146 | 13.6676
164 | -0.015456 | -0.0038737 | 0.015462 | 0.0038768 | 5.432e-06 | 3.1577e-06 | 0.023699 | 0.023699 | 0.023699 | 0.97047 | -0.56921 | 0.97084 | -0.56184 | 6.5107
165 | -0.024395 | -0.0061156 | 0.024395 | 0.0061159 | 4.8543e-07 | 2.9923e-07 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.97084 | -0.56184 | 0.97086 | -0.56142 | 10.2721
166 | -0.037479 | -0.0093952 | 0.03751 | 0.0094144 | 3.0568e-05 | 1.9258e-05 | 0.057444 | 0.057444 | 0.057444 | 0.97086 | -0.56142 | 0.97172 | -0.54432 | 15.7814
167 | -0.048337 | -0.012128 | 0.048339 | 0.012129 | 1.7801e-06 | 1.1285e-06 | 0.074024 | 0.074024 | 0.074024 | 0.97172 | -0.54432 | 0.97176 | -0.54354 | 20.3364
168 | 0.0017047 | 0.00042696 | -0.0017047 | -0.00042723 | 6.2362e-08 | -2.6917e-07 | 0.0025959 | 0.0025961 | 0.0025961 | 0.97712 | -0.43819 | 0.97708 | -0.43896 | 0.7132

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57564 | 0.14756

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012543 | 0.0031436
1 | 0.0054835 | 0.0013743
2 | 0.0026766 | 0.00067081
3 | 0.0036618 | 0.00091773
4 | 0.0044686 | 0.0011199
5 | 0.0052995 | 0.0013282
6 | 0.0087624 | 0.0021961
7 | 0.0038429 | 0.00096311
8 | 0.0012636 | 0.0003167
9 | 0.0036178 | 0.00090671
10 | 0.0080057 | 0.0020064
11 | 0.0037319 | 0.00093531
12 | 0.0032897 | 0.00082448
13 | 0.0086875 | 0.0021773
14 | 0.0037867 | 0.00094905
15 | 0.0083509 | 0.0020929
16 | 0.0050524 | 0.0012662
17 | 0.0039006 | 0.00097758
18 | 0.0021972 | 0.00055068
19 | 0.0058673 | 0.0014705
20 | 0.0093343 | 0.0023394
21 | 0.004051 | 0.0010153
22 | 0.0083752 | 0.002099
23 | 0.0031465 | 0.00078859
24 | 0.0034419 | 0.00086261
25 | 0.004198 | 0.0010521
26 | 0.006407 | 0.0016057
27 | 0.011943 | 0.0029933
28 | 0.0016258 | 0.00040745
29 | 0.004422 | 0.0011082
30 | 0.0039757 | 0.00099639
31 | 0.0054714 | 0.0013713
32 | 0.0037444 | 0.00093844
33 | 0.0033681 | 0.00084413
34 | 0.0016993 | 0.00042589
35 | 0.010201 | 0.0025565
36 | 0.0078403 | 0.001965
37 | 0.0017829 | 0.00044683
38 | 0.0053124 | 0.0013314
39 | 0.0079499 | 0.0019924
40 | 0.0023481 | 0.00058848
41 | 0.0018042 | 0.00045218
42 | 0.002533 | 0.00063482
43 | 0.0015851 | 0.00039727
44 | 0.0022646 | 0.00056755
45 | 0.0011172 | 0.00028001
46 | 0.0025412 | 0.00063688
47 | 0.00084923 | 0.00021284
48 | 0.0065078 | 0.001631
49 | 0.000971 | 0.00024335
50 | 0.0031662 | 0.00079353
51 | 0.004873 | 0.0012213
52 | 0.00090501 | 0.00022682
53 | 0.003224 | 0.000808
54 | 0.0034572 | 0.00086647
55 | 0.0026839 | 0.00067266
56 | 0.0028217 | 0.00070718
57 | 0.0038385 | 0.00096201
58 | 0.0031577 | 0.0007914
59 | 0.0032381 | 0.00081155
60 | 0.006112 | 0.0015318
61 | 0.0037723 | 0.00094543
62 | 0.0045449 | 0.0011391
63 | 0.0033978 | 0.00085158
64 | 0.0029898 | 0.00074931
65 | 0.013229 | 0.0033155
66 | 0.00092018 | 0.00023062
67 | 0.0042552 | 0.0010665
68 | 0.0039589 | 0.0009922
69 | 0.0031973 | 0.00080131
70 | 0.0023426 | 0.00058711
71 | 0.0030012 | 0.00075218
72 | 0.010325 | 0.0025877
73 | 0.0032222 | 0.00080756
74 | 0.0050317 | 0.0012611
75 | 0.0042562 | 0.0010667
76 | 0.0051145 | 0.0012818
77 | 0.004056 | 0.0010165
78 | 0.0038477 | 0.00096433
79 | 0.0044564 | 0.0011169
80 | 0.0047185 | 0.0011826
81 | 0.020775 | 0.0052067
82 | 0.0063963 | 0.0016031
83 | 0.0024044 | 0.0006026
84 | 0.0031952 | 0.00080079
85 | 0.0072374 | 0.0018139
86 | 0.0019665 | 0.00049284
87 | 0.0014802 | 0.00037097
88 | 0.014349 | 0.0035961
89 | 0.0015946 | 0.00039965
90 | 0.0071116 | 0.0017823
91 | 0.0051092 | 0.0012805
92 | 0.003327 | 0.00083382
93 | 0.0016944 | 0.00042466
94 | 0.0024208 | 0.00060671
95 | 0.0019513 | 0.00048905
96 | 0.0016409 | 0.00041124
97 | 0.0031345 | 0.00078558
98 | 0.0020142 | 0.00050481
99 | 0.0034346 | 0.00086079
100 | 0.0019383 | 0.00048578
101 | 0.0035413 | 0.00088753
102 | 0.0049854 | 0.0012495
103 | 0.0021865 | 0.00054799
104 | 0.0015868 | 0.00039768
105 | 0.0009813 | 0.00024594
106 | 0.0020467 | 0.00051295
107 | 0.0035402 | 0.00088726
108 | 0.0017325 | 0.0004342
109 | 0.032476 | 0.0081394
110 | 0.015456 | 0.0038737
111 | 0.008933 | 0.0022388
112 | 0.013084 | 0.0032792
113 | 0.010827 | 0.0027136
114 | 0.0030333 | 0.00076021
115 | 0.0015731 | 0.00039425
116 | 0.0017047 | 0.00042723

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1