## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_154-20_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_154-20_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_154-20_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_154-20_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_154-20_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_154-20_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_154-20_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_154-20_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_154-20_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_154-20_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_154-20_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_154-20_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_154-20_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_154-20_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_154-20_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_154-20_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_154-20_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_154-20_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_154-20_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_154-20_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_154-20_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_154-20_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_154-20_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_154-20_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_154-20_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_154-20_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_154-20_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_154-20_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_154-20_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_154-20_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_154-20_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_154-20_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_154-20_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_154-20_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_154-20_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_154-20_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_154-20_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_154-20_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_154-20_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_154-20_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_154-20_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_154-20_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_154-20_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_154-20_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_154-20_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_154-20_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_154-20_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_154-20_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_154-20_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_154-20_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_154-20_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_154-20_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_154-20_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_154-20_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_154-20_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_154-20_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_154-20_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_154-20_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_154-20_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_154-20_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_154-20_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_154-20_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_154-20_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_154-20_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_154-20_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_154-20_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_154-20_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_154-20_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_154-20_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_154-20_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_154-20_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_154-20_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_154-20_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_154-20_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_154-20_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_154-20_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_154-20_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_154-20_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_154-20_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_154-20_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_154-20_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_154-20_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_154-20_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_154-20_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_154-20_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_154-20_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_154-20_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_154-20_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_154-20_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_154-20_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_154-20_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_154-20_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_154-20_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_154-20_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_154-20_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_154-20_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_154-20_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_154-20_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_154-20_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_154-20_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_154-20_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_154-20_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_154-20_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_154-20_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_154-20_0_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_492_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_154-20_0_2_load_0 | 0 | 0.0029069 | 0.00072854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_154-20_0_2_load_1 | 1 | 0.0017227 | 0.00043175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_154-20_0_2_load_2 | 2 | 0.0053745 | 0.001347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_154-20_0_2_load_4 | 4 | 0.0032751 | 0.00082082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_154-20_0_2_load_5 | 8 | 0.0032569 | 0.00081626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_154-20_0_2_load_9 | 9 | 0.0091924 | 0.0023038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_154-20_0_2_load_64 | 10 | 0.0023238 | 0.0005824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_154-20_0_2_load_65 | 11 | 0.0014127 | 0.00035405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_154-20_0_2_load_12 | 14 | 0.0043395 | 0.0010876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_154-20_0_2_load_95 | 15 | 0.0014394 | 0.00036074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_154-20_0_2_load_92 | 16 | 0.0015295 | 0.00038332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_154-20_0_2_load_93 | 18 | 0.0018597 | 0.00046609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_154-20_0_2_load_28 | 19 | 0.0062826 | 0.0015746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_154-20_0_2_load_33 | 20 | 0.0028681 | 0.00071881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_154-20_0_2_load_29 | 21 | 0.0020113 | 0.00050407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_154-20_0_2_load_97 | 22 | 0.0015636 | 0.00039188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_154-20_0_2_load_32 | 23 | 0.0027193 | 0.00068151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_154-20_0_2_load_87 | 25 | 0.001999 | 0.00050099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_154-20_0_2_load_178 | 26 | 0.0046973 | 0.0011773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_154-20_0_2_load_34 | 27 | 0.0040282 | 0.0010096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_154-20_0_2_load_35 | 28 | 0.0019922 | 0.0004993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_154-20_0_2_load_136 | 29 | 0.001948 | 0.00048821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_154-20_0_2_load_115 | 30 | 0.0015324 | 0.00038405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_154-20_0_2_load_40 | 31 | 0.0039656 | 0.00099387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_154-20_0_2_load_41 | 32 | 0.0019488 | 0.00048841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_154-20_0_2_load_45 | 35 | 0.0099932 | 0.0025045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_154-20_0_2_load_100 | 36 | 0.0013481 | 0.00033786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_154-20_0_2_load_126 | 37 | 0.010711 | 0.0026845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_154-20_0_2_load_123 | 38 | 0.0017161 | 0.00043009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_154-20_0_2_load_104 | 39 | 0.001957 | 0.00049048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_154-20_0_2_load_94 | 40 | 0.00079282 | 0.0001987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_154-20_0_2_load_151 | 41 | 0.0018356 | 0.00046005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_154-20_0_2_load_149 | 42 | 0.0017372 | 0.00043539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_154-20_0_2_load_101 | 43 | 0.0017955 | 0.00045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_154-20_0_2_load_102 | 44 | 0.0025961 | 0.00065065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_154-20_0_2_load_103 | 45 | 0.0088182 | 0.0022101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_154-20_0_2_load_105 | 46 | 0.0028769 | 0.00072102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_154-20_0_2_load_171 | 47 | 0.0030235 | 0.00075775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_154-20_0_2_load_106 | 49 | 0.0014143 | 0.00035446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_154-20_0_2_load_107 | 50 | 0.0029174 | 0.00073116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_154-20_0_2_load_108 | 51 | 0.0014857 | 0.00037236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_154-20_0_2_load_109 | 52 | 0.0018607 | 0.00046634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_154-20_0_2_load_110 | 53 | 0.0021517 | 0.00053927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_154-20_0_2_load_111 | 54 | 0.0035472 | 0.00088902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_154-20_0_2_load_113 | 55 | 0.00089982 | 0.00022552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_154-20_0_2_load_112 | 57 | 0.0018048 | 0.00045231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_154-20_0_2_load_141 | 58 | 0.0042321 | 0.0010607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_154-20_0_2_load_137 | 59 | 0.0043273 | 0.0010845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_154-20_0_2_load_114 | 60 | 0.0019964 | 0.00050036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_154-20_0_2_load_116 | 61 | 0.0018773 | 0.00047049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_154-20_0_2_load_117 | 62 | 0.0035648 | 0.00089343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_154-20_0_2_load_118 | 63 | 0.0069898 | 0.0017518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_154-20_0_2_load_119 | 64 | 0.0018887 | 0.00047334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_154-20_0_2_load_120 | 65 | 0.0024406 | 0.00061166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_154-20_0_2_load_133 | 67 | 0.0013746 | 0.0003445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_154-20_0_2_load_121 | 68 | 0.0022597 | 0.00056633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_154-20_0_2_load_122 | 69 | 0.001778 | 0.0004456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_154-20_0_2_load_124 | 70 | 0.0020589 | 0.00051601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_154-20_0_2_load_125 | 71 | 0.0039637 | 0.00099339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_154-20_0_2_load_128 | 73 | 0.0016014 | 0.00040134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_154-20_0_2_load_135 | 74 | 0.0016586 | 0.00041569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_154-20_0_2_load_132 | 75 | 0.0014884 | 0.00037303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_154-20_0_2_load_145 | 77 | 0.0037585 | 0.00094198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_154-20_0_2_load_146 | 78 | 0.0060651 | 0.0015201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_154-20_0_2_load_143 | 79 | 0.0054493 | 0.0013657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_154-20_0_2_load_131 | 80 | 0.0017429 | 0.00043681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_154-20_0_2_load_150 | 81 | 0.0019502 | 0.00048877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_154-20_0_2_load_148 | 82 | 0.0024248 | 0.0006077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_154-20_0_2_load_138 | 83 | 0.0028764 | 0.00072089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_154-20_0_2_load_140 | 84 | 0.002583 | 0.00064736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_154-20_0_2_load_179 | 85 | 0.0028847 | 0.00072298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_154-20_0_2_load_175 | 86 | 0.0021234 | 0.00053217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_154-20_0_2_load_162 | 87 | 0.0016751 | 0.00041983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_154-20_0_2_load_173 | 88 | 0.0010388 | 0.00026034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_154-20_0_2_load_142 | 89 | 0.0047449 | 0.0011892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_154-20_0_2_load_147 | 90 | 0.0043603 | 0.0010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_154-20_0_2_load_158 | 91 | 0.0018762 | 0.00047022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_154-20_0_2_load_159 | 92 | 0.0018843 | 0.00047226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_154-20_0_2_load_160 | 93 | 0.0010131 | 0.00025391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_154-20_0_2_load_161 | 94 | 0.0019957 | 0.00050016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_154-20_0_2_load_164 | 97 | 0.0025061 | 0.00062809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_154-20_0_2_load_163 | 98 | 0.0011484 | 0.00028782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_154-20_0_2_load_166 | 99 | 0.0017846 | 0.00044727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_154-20_0_2_load_170 | 100 | 0.0044221 | 0.0011083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_154-20_0_2_load_172 | 101 | 0.0027688 | 0.00069393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_154-20_0_2_load_174 | 102 | 0.0011411 | 0.00028598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_154-20_0_2_load_180 | 104 | 0.00074533 | 0.0001868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_154-20_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0075475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_154-20_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_154-20_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0085236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_154-20_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_154-20_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.04284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_154-20_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.002076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_154-20_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.047297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_154-20_0_2_line_7 |  | 5 | 8 | 0.011686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_154-20_0_2_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0069146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_154-20_0_2_line_9 |  | 7 | 10 | 0.014267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_154-20_0_2_line_10 |  | 9 | 12 | 0.010523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_154-20_0_2_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0026201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_154-20_0_2_line_12 |  | 12 | 13 | 0.008566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_154-20_0_2_line_13 |  | 12 | 14 | 0.030868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_154-20_0_2_line_14 |  | 13 | 15 | 0.014841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_154-20_0_2_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0095918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_154-20_0_2_line_16 |  | 15 | 17 | 0.013841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_154-20_0_2_line_17 |  | 16 | 18 | 0.0034442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_154-20_0_2_line_18 |  | 17 | 32 | 0.0072539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_154-20_0_2_line_19 |  | 18 | 40 | 0.014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_154-20_0_2_line_20 |  | 19 | 20 | 0.022277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_154-20_0_2_line_21 |  | 20 | 23 | 0.0035172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_154-20_0_2_line_22 |  | 21 | 22 | 0.022549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_154-20_0_2_line_23 |  | 22 | 24 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_154-20_0_2_line_24 |  | 23 | 27 | 0.019406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_154-20_0_2_line_25 |  | 24 | 41 | 0.0083663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_154-20_0_2_line_26 |  | 24 | 36 | 0.0074817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_154-20_0_2_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0015466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_154-20_0_2_line_28 |  | 26 | 39 | 0.022488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_154-20_0_2_line_29 |  | 27 | 28 | 0.014957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_154-20_0_2_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0058378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_154-20_0_2_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0061688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_154-20_0_2_line_32 |  | 30 | 60 | 0.0074367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_154-20_0_2_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0087112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_154-20_0_2_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0026426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_154-20_0_2_line_35 |  | 33 | 34 | 0.009026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_154-20_0_2_line_36 |  | 33 | 35 | 0.030778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_154-20_0_2_line_37 |  | 34 | 36 | 0.043196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_154-20_0_2_line_38 |  | 37 | 38 | 0.018551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_154-20_0_2_line_39 |  | 38 | 71 | 0.027922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_154-20_0_2_line_40 |  | 38 | 68 | 0.0019754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_154-20_0_2_line_41 |  | 39 | 44 | 0.0014696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_154-20_0_2_line_42 |  | 41 | 42 | 0.0083572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_154-20_0_2_line_43 |  | 42 | 90 | 0.0068117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_154-20_0_2_line_44 |  | 43 | 44 | 0.014009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_154-20_0_2_line_45 |  | 43 | 45 | 0.011698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_154-20_0_2_line_46 |  | 45 | 46 | 0.0044179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_154-20_0_2_line_47 |  | 46 | 47 | 0.02335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_154-20_0_2_line_48 |  | 47 | 48 | 0.034686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_154-20_0_2_line_49 |  | 48 | 100 | 0.033356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_154-20_0_2_line_50 |  | 48 | 99 | 0.02257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_154-20_0_2_line_51 |  | 49 | 50 | 0.0005442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_154-20_0_2_line_52 |  | 49 | 51 | 0.018187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_154-20_0_2_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0079508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_154-20_0_2_line_54 |  | 51 | 53 | 0.00049144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_154-20_0_2_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0096353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_154-20_0_2_line_56 |  | 53 | 55 | 0.00046372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_154-20_0_2_line_57 |  | 54 | 56 | 0.02401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_154-20_0_2_line_58 |  | 55 | 57 | 0.018274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_154-20_0_2_line_59 |  | 56 | 58 | 0.0044114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_154-20_0_2_line_60 |  | 56 | 59 | 0.013559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_154-20_0_2_line_61 |  | 57 | 60 | 0.004335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_154-20_0_2_line_62 |  | 58 | 66 | 0.02401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_154-20_0_2_line_63 |  | 59 | 83 | 0.011204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_154-20_0_2_line_64 |  | 61 | 62 | 0.038925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_154-20_0_2_line_65 |  | 61 | 63 | 0.020214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_154-20_0_2_line_66 |  | 62 | 64 | 0.00094616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_154-20_0_2_line_67 |  | 63 | 65 | 0.014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_154-20_0_2_line_68 |  | 65 | 66 | 0.016402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_154-20_0_2_line_69 |  | 66 | 67 | 0.032189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_154-20_0_2_line_70 |  | 67 | 80 | 0.028077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_154-20_0_2_line_71 |  | 68 | 69 | 0.020453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_154-20_0_2_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0028851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_154-20_0_2_line_73 |  | 70 | 72 | 0.0052618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_154-20_0_2_line_74 |  | 71 | 73 | 0.00028043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_154-20_0_2_line_75 |  | 72 | 74 | 0.01707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_154-20_0_2_line_76 |  | 72 | 75 | 0.026687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_154-20_0_2_line_77 |  | 73 | 76 | 0.012722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_154-20_0_2_line_78 |  | 74 | 81 | 0.0013343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_154-20_0_2_line_79 |  | 75 | 80 | 0.0088277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_154-20_0_2_line_80 |  | 76 | 77 | 0.010321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_154-20_0_2_line_81 |  | 76 | 78 | 0.033391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_154-20_0_2_line_82 |  | 77 | 79 | 0.00088379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_154-20_0_2_line_83 |  | 79 | 89 | 0.018242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_154-20_0_2_line_84 |  | 81 | 82 | 0.027041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_154-20_0_2_line_85 |  | 82 | 90 | 0.0069191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_154-20_0_2_line_86 |  | 83 | 84 | 0.006126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_154-20_0_2_line_87 |  | 84 | 85 | 0.023126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_154-20_0_2_line_88 |  | 84 | 86 | 0.044245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_154-20_0_2_line_89 |  | 85 | 87 | 0.0063494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_154-20_0_2_line_90 |  | 86 | 88 | 0.021498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_154-20_0_2_line_91 |  | 87 | 93 | 0.013428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_154-20_0_2_line_92 |  | 88 | 101 | 0.016171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_154-20_0_2_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0066721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_154-20_0_2_line_94 |  | 91 | 93 | 0.012753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_154-20_0_2_line_95 |  | 92 | 94 | 0.0087844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_154-20_0_2_line_96 |  | 94 | 95 | 0.034163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_154-20_0_2_line_97 |  | 95 | 96 | 0.044261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_154-20_0_2_line_98 |  | 95 | 97 | 0.0098417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_154-20_0_2_line_99 |  | 96 | 99 | 0.061697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_154-20_0_2_line_100 |  | 97 | 98 | 0.01637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_154-20_0_2_line_101 |  | 101 | 102 | 0.012535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_154-20_0_2_line_102 |  | 102 | 103 | 0.018091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_154-20_0_2_line_103 |  | 103 | 104 | 0.018653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_154-20_0_2_trafo_132 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 75 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2686672.7049 | 1241606.894 | 2686676.4986 | 1241600.3692
1 | 2686672.7049 | 1241606.894 | 2686667.0051 | 1241616.697
2 | 2686679.2096 | 1241592.3241 | 2686677.2043 | 1241599.1554 | 2686676.4986 | 1241600.3692
3 | 2686649.6152 | 1241606.707 | 2686667.0051 | 1241616.697 | 2686667.0051 | 1241616.697
4 | 2686638.3806 | 1241582.3987 | 2686642.0868 | 1241580.7627 | 2686645.457 | 1241581.4235 | 2686679.2096 | 1241592.3241
5 | 2686679.7907 | 1241590.3312 | 2686679.2096 | 1241592.3241
6 | 2686625.9548 | 1241609.5149 | 2686627.3227 | 1241603.864 | 2686628.4838 | 1241595.2858 | 2686628.7285 | 1241587.8507 | 2686628.7559 | 1241576.654 | 2686637.7524 | 1241577.2635 | 2686638.3806 | 1241582.3987
7 | 2686638.3806 | 1241582.3987 | 2686637.1997 | 1241583.5267 | 2686636.2406 | 1241586.0367 | 2686635.8275 | 1241593.3911
8 | 2686679.7907 | 1241590.3312 | 2686686.4211 | 1241592.2931
9 | 2686625.9548 | 1241609.5149 | 2686622.8273 | 1241618.6425 | 2686620.9725 | 1241622.8722
10 | 2686696.5117 | 1241595.279 | 2686686.4211 | 1241592.2931
11 | 2686620.9725 | 1241622.8722 | 2686619.9203 | 1241625.2717
12 | 2686704.2998 | 1241598.8953 | 2686696.5117 | 1241595.279
13 | 2686696.5117 | 1241595.279 | 2686701.091 | 1241594.4341 | 2686703.8283 | 1241591.3163 | 2686708.5275 | 1241582.7898 | 2686711.8522 | 1241570.92
14 | 2686704.2998 | 1241598.8953 | 2686717.6904 | 1241605.2952
15 | 2686704.2998 | 1241598.8953 | 2686700.4924 | 1241607.6991
16 | 2686730.9022 | 1241609.0803 | 2686721.9152 | 1241607.3144 | 2686717.6904 | 1241605.2952
17 | 2686700.4924 | 1241607.6991 | 2686699.98 | 1241608.884 | 2686699.192 | 1241610.8879
18 | 2686730.9022 | 1241609.0803 | 2686737.5124 | 1241612.0679
19 | 2686693.6825 | 1241623.8142 | 2686696.8152 | 1241616.9325 | 2686699.192 | 1241610.8879
20 | 2686863.49 | 1241695.5522 | 2686870.4591 | 1241674.3938
21 | 2686871.5177 | 1241671.0398 | 2686870.6205 | 1241673.9039 | 2686870.4591 | 1241674.3938
22 | 2686816.2263 | 1241676.0312 | 2686815.0865 | 1241673.2465 | 2686813.9782 | 1241663.7345 | 2686814.4802 | 1241654.7464 | 2686814.2899 | 1241653.8033
23 | 2686800.9794 | 1241634.3674 | 2686808.1138 | 1241640.276 | 2686812.7248 | 1241646.0477 | 2686814.2899 | 1241653.8033
24 | 2686877.3188 | 1241652.5213 | 2686871.5177 | 1241671.0398
25 | 2686800.9794 | 1241634.3674 | 2686804.2764 | 1241626.6781
26 | 2686800.9794 | 1241634.3674 | 2686793.4978 | 1241634.3616
27 | 2686925.5152 | 1241706.0178 | 2686924.6465 | 1241707.2974
28 | 2686925.5152 | 1241706.0178 | 2686930.5892 | 1241698.5442 | 2686940.3184 | 1241689.2509
29 | 2686877.3188 | 1241652.5213 | 2686877.6799 | 1241651.3685 | 2686883.3336 | 1241638.8363
30 | 2686886.2204 | 1241633.7978 | 2686884.6117 | 1241636.0032 | 2686883.3336 | 1241638.8363
31 | 2686886.2204 | 1241633.7978 | 2686889.8557 | 1241628.8141
32 | 2686894.2383 | 1241622.806 | 2686889.8557 | 1241628.8141
33 | 2686737.5124 | 1241612.0679 | 2686737.5124 | 1241612.0679 | 2686742.4422 | 1241619.2499
34 | 2686744.2142 | 1241621.1947 | 2686742.9169 | 1241619.9415 | 2686742.4422 | 1241619.2499
35 | 2686751.296 | 1241626.5688 | 2686748.7696 | 1241625.5978 | 2686744.2142 | 1241621.1947
36 | 2686744.2142 | 1241621.1947 | 2686752.2925 | 1241612.1951 | 2686762.1575 | 1241596.3277 | 2686762.1575 | 1241596.3277
37 | 2686751.296 | 1241626.5688 | 2686762.123 | 1241629.7071 | 2686774.021 | 1241633.0279 | 2686783.3244 | 1241634.3537 | 2686793.4978 | 1241634.3616
38 | 2686804.7321 | 1241545.3352 | 2686800.8368 | 1241550.0705 | 2686796.4176 | 1241561.6775
39 | 2686804.7321 | 1241545.3352 | 2686781.6063 | 1241529.6871
40 | 2686804.7321 | 1241545.3352 | 2686806.3669 | 1241546.4439
41 | 2686941.3811 | 1241688.2358 | 2686940.3184 | 1241689.2509
42 | 2686807.5699 | 1241618.9972 | 2686804.2764 | 1241626.6781
43 | 2686807.5699 | 1241618.9972 | 2686810.2542 | 1241612.7367
44 | 2686941.3811 | 1241688.2358 | 2686949.2541 | 1241680.7156 | 2686952.0143 | 1241679.2568
45 | 2686962.3568 | 1241673.7902 | 2686952.0143 | 1241679.2568
46 | 2686966.2627 | 1241671.7258 | 2686962.3568 | 1241673.7902
47 | 2686966.2627 | 1241671.7258 | 2686975.0253 | 1241667.0943 | 2686988.1697 | 1241664.296
48 | 2687020.7229 | 1241673.3909 | 2687013.042 | 1241668.6748 | 2687000.0216 | 1241664.0473 | 2686988.1697 | 1241664.296
49 | 2687020.7229 | 1241673.3909 | 2687030.2283 | 1241684.6496 | 2687035.2452 | 1241696.7542 | 2687036.0956 | 1241702.2061
50 | 2687020.7229 | 1241673.3909 | 2687032.0948 | 1241666.1746 | 2687041.1289 | 1241665.0649
51 | 2686920.6883 | 1241589.8453 | 2686920.333 | 1241590.2575
52 | 2686920.333 | 1241590.2575 | 2686908.457 | 1241604.0322
53 | 2686920.6883 | 1241589.8453 | 2686925.8801 | 1241583.8235
54 | 2686908.457 | 1241604.0322 | 2686908.136 | 1241604.4044
55 | 2686932.1717 | 1241576.526 | 2686925.8801 | 1241583.8235
56 | 2686908.136 | 1241604.4044 | 2686907.8333 | 1241604.7556
57 | 2686949.9918 | 1241560.75 | 2686939.8806 | 1241567.5847 | 2686932.1717 | 1241576.526
58 | 2686896.793 | 1241619.3038 | 2686905.0516 | 1241607.982 | 2686907.8333 | 1241604.7556
59 | 2686949.9918 | 1241560.75 | 2686945.6733 | 1241559.8497
60 | 2686949.9918 | 1241560.75 | 2686961.4834 | 1241567.9472
61 | 2686896.793 | 1241619.3038 | 2686894.2383 | 1241622.806
62 | 2686922.1683 | 1241554.9495 | 2686945.6733 | 1241559.8497
63 | 2686970.9785 | 1241573.8939 | 2686961.4834 | 1241567.9472
64 | 2686906.5595 | 1241506.7219 | 2686905.1365 | 1241503.6071 | 2686889.4809 | 1241471.7454
65 | 2686906.5595 | 1241506.7219 | 2686914.9592 | 1241525.1078
66 | 2686889.4809 | 1241471.7454 | 2686889.0636 | 1241470.8962
67 | 2686914.9592 | 1241525.1078 | 2686916.3824 | 1241528.223 | 2686918.6979 | 1241538.9186
68 | 2686922.1683 | 1241554.9495 | 2686918.6979 | 1241538.9186
69 | 2686922.1683 | 1241554.9495 | 2686904.5263 | 1241555.069 | 2686890.2526 | 1241557.8716
70 | 2686863.3834 | 1241565.818 | 2686881.4966 | 1241559.5908 | 2686890.2526 | 1241557.8716
71 | 2686806.3669 | 1241546.4439 | 2686806.8434 | 1241546.7671 | 2686822.5834 | 1241558.9064
72 | 2686824.868 | 1241560.6684 | 2686822.5834 | 1241558.9064
73 | 2686829.0346 | 1241563.8819 | 2686824.868 | 1241560.6684
74 | 2686781.374 | 1241529.53 | 2686781.6063 | 1241529.6871
75 | 2686829.0346 | 1241563.8819 | 2686823.2896 | 1241579.9557
76 | 2686829.0346 | 1241563.8819 | 2686843.2676 | 1241568.3378 | 2686855.0353 | 1241568.688 | 2686855.0353 | 1241568.688
77 | 2686770.8378 | 1241522.4007 | 2686781.374 | 1241529.53
78 | 2686822.8405 | 1241581.2121 | 2686823.2896 | 1241579.9557
79 | 2686863.3834 | 1241565.818 | 2686855.0353 | 1241568.688
80 | 2686770.8378 | 1241522.4007 | 2686762.2889 | 1241516.6176
81 | 2686770.8378 | 1241522.4007 | 2686763.7487 | 1241538.1975 | 2686762.9446 | 1241542.5111 | 2686758.4049 | 1241553.2819
82 | 2686762.2889 | 1241516.6176 | 2686761.5569 | 1241516.1224
83 | 2686746.4472 | 1241505.901 | 2686761.5569 | 1241516.1224
84 | 2686822.8405 | 1241581.2121 | 2686818.1782 | 1241594.2563 | 2686812.9809 | 1241606.3776
85 | 2686810.2542 | 1241612.7367 | 2686812.9809 | 1241606.3776
86 | 2686976.1703 | 1241577.1455 | 2686970.9785 | 1241573.8939
87 | 2686976.1703 | 1241577.1455 | 2686995.6655 | 1241589.5858
88 | 2686976.1703 | 1241577.1455 | 2687019.171 | 1241566.7265
89 | 2686995.6655 | 1241589.5858 | 2687001.0179 | 1241593.0014
90 | 2687019.171 | 1241566.7265 | 2687039.8654 | 1241561.7123 | 2687040.0562 | 1241561.6391
91 | 2687012.3373 | 1241600.2245 | 2687001.0179 | 1241593.0014
92 | 2687055.1548 | 1241555.8473 | 2687040.0562 | 1241561.6391
93 | 2687023.0878 | 1241607.0847 | 2687028.7123 | 1241610.6738
94 | 2687023.0878 | 1241607.0847 | 2687012.3373 | 1241600.2245
95 | 2687036.1174 | 1241615.3992 | 2687028.7123 | 1241610.6738
96 | 2687064.9166 | 1241633.7767 | 2687036.1174 | 1241615.3992
97 | 2687102.3657 | 1241657.5434 | 2687064.9166 | 1241633.7767
98 | 2687064.9166 | 1241633.7767 | 2687073.1802 | 1241628.4315
99 | 2687102.3657 | 1241657.5434 | 2687041.1289 | 1241665.0649
100 | 2687086.925 | 1241619.5409 | 2687073.1802 | 1241628.4315
101 | 2687055.1548 | 1241555.8473 | 2687066.8584 | 1241551.3578
102 | 2687084.066 | 1241545.9045 | 2687076.2431 | 1241547.7578 | 2687066.8584 | 1241551.3578
103 | 2687084.066 | 1241545.9045 | 2687091.7586 | 1241547.7743 | 2687100.4253 | 1241554.111

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686672.7049 | 1241606.894
1 | 2686676.4986 | 1241600.3692
2 | 2686667.0051 | 1241616.697
3 | 2686679.2096 | 1241592.3241
4 | 2686649.6152 | 1241606.707
5 | 2686638.3806 | 1241582.3987
6 | 2686679.7907 | 1241590.3312
7 | 2686625.9548 | 1241609.5149
8 | 2686635.8275 | 1241593.3911
9 | 2686686.4211 | 1241592.2931
10 | 2686620.9725 | 1241622.8722
11 | 2686619.9203 | 1241625.2717
12 | 2686696.5117 | 1241595.279
13 | 2686704.2998 | 1241598.8953
14 | 2686711.8522 | 1241570.92
15 | 2686717.6904 | 1241605.2952
16 | 2686700.4924 | 1241607.6991
17 | 2686730.9022 | 1241609.0803
18 | 2686699.192 | 1241610.8879
19 | 2686863.49 | 1241695.5522
20 | 2686870.4591 | 1241674.3938
21 | 2686816.2263 | 1241676.0312
22 | 2686814.2899 | 1241653.8033
23 | 2686871.5177 | 1241671.0398
24 | 2686800.9794 | 1241634.3674
25 | 2686924.6465 | 1241707.2974
26 | 2686925.5152 | 1241706.0178
27 | 2686877.3188 | 1241652.5213
28 | 2686883.3336 | 1241638.8363
29 | 2686886.2204 | 1241633.7978
30 | 2686889.8557 | 1241628.8141
31 | 2686742.4422 | 1241619.2499
32 | 2686737.5124 | 1241612.0679
33 | 2686744.2142 | 1241621.1947
34 | 2686751.296 | 1241626.5688
35 | 2686762.1575 | 1241596.3277
36 | 2686793.4978 | 1241634.3616
37 | 2686796.4176 | 1241561.6775
38 | 2686804.7321 | 1241545.3352
39 | 2686940.3184 | 1241689.2509
40 | 2686693.6825 | 1241623.8142
41 | 2686804.2764 | 1241626.6781
42 | 2686807.5699 | 1241618.9972
43 | 2686952.0143 | 1241679.2568
44 | 2686941.3811 | 1241688.2358
45 | 2686962.3568 | 1241673.7902
46 | 2686966.2627 | 1241671.7258
47 | 2686988.1697 | 1241664.296
48 | 2687020.7229 | 1241673.3909
49 | 2686920.333 | 1241590.2575
50 | 2686920.6883 | 1241589.8453
51 | 2686908.457 | 1241604.0322
52 | 2686925.8801 | 1241583.8235
53 | 2686908.136 | 1241604.4044
54 | 2686932.1717 | 1241576.526
55 | 2686907.8333 | 1241604.7556
56 | 2686949.9918 | 1241560.75
57 | 2686896.793 | 1241619.3038
58 | 2686945.6733 | 1241559.8497
59 | 2686961.4834 | 1241567.9472
60 | 2686894.2383 | 1241622.806
61 | 2686906.5596 | 1241506.7219
62 | 2686889.4809 | 1241471.7454
63 | 2686914.9592 | 1241525.1078
64 | 2686889.0636 | 1241470.8962
65 | 2686918.6979 | 1241538.9186
66 | 2686922.1683 | 1241554.9495
67 | 2686890.2526 | 1241557.8716
68 | 2686806.3669 | 1241546.4439
69 | 2686822.5834 | 1241558.9064
70 | 2686824.868 | 1241560.6684
71 | 2686781.6063 | 1241529.6871
72 | 2686829.0346 | 1241563.8819
73 | 2686781.374 | 1241529.53
74 | 2686823.2896 | 1241579.9557
75 | 2686855.0353 | 1241568.688
76 | 2686770.8378 | 1241522.4007
77 | 2686762.2889 | 1241516.6176
78 | 2686758.4049 | 1241553.2819
79 | 2686761.5569 | 1241516.1224
80 | 2686863.3834 | 1241565.818
81 | 2686822.8405 | 1241581.2121
82 | 2686812.9809 | 1241606.3776
83 | 2686970.9785 | 1241573.8939
84 | 2686976.1703 | 1241577.1455
85 | 2686995.6655 | 1241589.5858
86 | 2687019.171 | 1241566.7265
87 | 2687001.0179 | 1241593.0014
88 | 2687040.0562 | 1241561.6391
89 | 2686746.4472 | 1241505.901
90 | 2686810.2542 | 1241612.7367
91 | 2687023.0878 | 1241607.0847
92 | 2687028.7123 | 1241610.6738
93 | 2687012.3373 | 1241600.2245
94 | 2687036.1174 | 1241615.3992
95 | 2687064.9166 | 1241633.7767
96 | 2687102.3657 | 1241657.5434
97 | 2687073.1802 | 1241628.4315
98 | 2687086.925 | 1241619.5409
99 | 2687041.1289 | 1241665.0649
100 | 2687036.0956 | 1241702.2061
101 | 2687055.1548 | 1241555.8473
102 | 2687066.8584 | 1241551.3578
103 | 2687084.066 | 1241545.9045
104 | 2687100.4253 | 1241554.111
105 | 2686829.0346 | 1241563.8819

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98667 | -0.25677 | 0.0029069 | 0.00072854
1 | 0.98675 | -0.25521 | 0.0017227 | 0.00043175
2 | 0.98658 | -0.25852 | 0.0053745 | 0.001347
3 | 0.98685 | -0.25318 | 0 | 0
4 | 0.98652 | -0.2597 | 0.0032751 | 0.00082082
5 | 0.98658 | -0.25855 | 0 | 0
6 | 0.98689 | -0.25243 | 0 | 0
7 | 0.98641 | -0.26171 | 0 | 0
8 | 0.98654 | -0.25923 | 0.0032569 | 0.00081626
9 | 0.98702 | -0.24992 | 0.0091924 | 0.0023038
10 | 0.98636 | -0.26267 | 0.0023238 | 0.0005824
11 | 0.98636 | -0.26273 | 0.0014127 | 0.00035405
12 | 0.9873 | -0.24437 | 0 | 0
13 | 0.98757 | -0.23919 | 0 | 0
14 | 0.98718 | -0.24677 | 0.0043395 | 0.0010876
15 | 0.98809 | -0.22912 | 0.0014394 | 0.00036074
16 | 0.98753 | -0.23991 | 0.0015295 | 0.00038332
17 | 0.98859 | -0.21938 | 0 | 0
18 | 0.98752 | -0.24007 | 0.0018597 | 0.00046609
19 | 0.98555 | -0.27753 | 0.0062826 | 0.0015746
20 | 0.98568 | -0.27502 | 0.0028681 | 0.00071881
21 | 0.99221 | -0.14924 | 0.0020113 | 0.00050407
22 | 0.99226 | -0.14843 | 0.0015636 | 0.00039188
23 | 0.9857 | -0.27444 | 0.0027193 | 0.00068151
24 | 0.99234 | -0.14688 | 0 | 0
25 | 0.97704 | -0.44326 | 0.001999 | 0.00050099
26 | 0.97704 | -0.4432 | 0.0046973 | 0.0011773
27 | 0.98592 | -0.27031 | 0.0040282 | 0.0010096
28 | 0.98614 | -0.26605 | 0.0019922 | 0.0004993
29 | 0.98623 | -0.26417 | 0.001948 | 0.00048821
30 | 0.98634 | -0.26198 | 0.0015324 | 0.00038405
31 | 0.98918 | -0.20786 | 0.0039656 | 0.00099387
32 | 0.98885 | -0.21428 | 0.0019488 | 0.00048841
33 | 0.98929 | -0.20572 | 0 | 0
34 | 0.98975 | -0.19683 | 0 | 0
35 | 0.98901 | -0.2112 | 0.0099932 | 0.0025045
36 | 0.99195 | -0.15439 | 0.0013481 | 0.00033786
37 | 0.99579 | -0.08068 | 0.010711 | 0.0026845
38 | 0.99597 | -0.077188 | 0.0017161 | 0.00043009
39 | 0.97718 | -0.44045 | 0.001957 | 0.00049048
40 | 0.98751 | -0.24027 | 0.00079282 | 0.0001987
41 | 0.9928 | -0.13796 | 0.0018356 | 0.00046005
42 | 0.99328 | -0.12878 | 0.0017372 | 0.00043539
43 | 0.97734 | -0.43734 | 0.0017955 | 0.00045
44 | 0.97719 | -0.44022 | 0.0025961 | 0.00065065
45 | 0.97748 | -0.43456 | 0.0088182 | 0.0022101
46 | 0.97757 | -0.43279 | 0.0028769 | 0.00072102
47 | 0.9781 | -0.42226 | 0.0030235 | 0.00075775
48 | 0.979 | -0.40473 | 0 | 0
49 | 0.98753 | -0.23896 | 0.0014143 | 0.00035446
50 | 0.98754 | -0.23866 | 0.0029174 | 0.00073116
51 | 0.98703 | -0.24862 | 0.0014857 | 0.00037236
52 | 0.98779 | -0.23382 | 0.0018607 | 0.00046634
53 | 0.98702 | -0.24887 | 0.0021517 | 0.00053927
54 | 0.98811 | -0.22764 | 0.0035472 | 0.00088902
55 | 0.98701 | -0.24909 | 0.00089982 | 0.00022552
56 | 0.98898 | -0.21075 | 0 | 0
57 | 0.98658 | -0.25732 | 0.0018048 | 0.00045231
58 | 0.98941 | -0.20241 | 0.0042321 | 0.0010607
59 | 0.98815 | -0.22685 | 0.0043273 | 0.0010845
60 | 0.98649 | -0.25913 | 0.0019964 | 0.00050036
61 | 0.99128 | -0.16654 | 0.0018773 | 0.00047049
62 | 0.99108 | -0.17031 | 0.0035648 | 0.00089343
63 | 0.99141 | -0.16392 | 0.0069898 | 0.0017518
64 | 0.99108 | -0.17034 | 0.0018887 | 0.00047334
65 | 0.9916 | -0.16027 | 0.0024406 | 0.00061166
66 | 0.99185 | -0.15539 | 0 | 0
67 | 0.99562 | -0.083226 | 0.0013746 | 0.0003445
68 | 0.99604 | -0.075869 | 0.0022597 | 0.00056633
69 | 0.99679 | -0.061408 | 0.001778 | 0.0004456
70 | 0.9969 | -0.05928 | 0.0020589 | 0.00051601
71 | 0.99532 | -0.089749 | 0.0039637 | 0.00099339
72 | 0.99711 | -0.05521 | 0 | 0
73 | 0.99531 | -0.089856 | 0.0016014 | 0.00040134
74 | 0.99595 | -0.077451 | 0.0016586 | 0.00041569
75 | 1 | 0 | -0.25284 | -0.064002
76 | 0.99508 | -0.094338 | 0 | 0
77 | 0.99495 | -0.096873 | 0.0037585 | 0.00094198
78 | 0.9949 | -0.097903 | 0.0060651 | 0.0015201
79 | 0.99494 | -0.097032 | 0.0054493 | 0.0013657
80 | 0.99894 | -0.020046 | 0.0017429 | 0.00043681
81 | 0.99586 | -0.079153 | 0.0019502 | 0.00048877
82 | 0.99411 | -0.11278 | 0.0024248 | 0.0006077
83 | 0.9875 | -0.2393 | 0.0028764 | 0.00072089
84 | 0.98717 | -0.24581 | 0.002583 | 0.00064736
85 | 0.98612 | -0.26608 | 0.0028847 | 0.00072298
86 | 0.98685 | -0.252 | 0.0021234 | 0.00053217
87 | 0.98585 | -0.27133 | 0.0016751 | 0.00041983
88 | 0.98673 | -0.25419 | 0.0010388 | 0.00026034
89 | 0.99486 | -0.098556 | 0.0047449 | 0.0011892
90 | 0.99367 | -0.1211 | 0.0043603 | 0.0010928
91 | 0.98478 | -0.29197 | 0.0018762 | 0.00047022
92 | 0.98452 | -0.29695 | 0.0018843 | 0.00047226
93 | 0.98529 | -0.28203 | 0.0010131 | 0.00025391
94 | 0.9842 | -0.30321 | 0.0019957 | 0.00050016
95 | 0.98301 | -0.32637 | 0 | 0
96 | 0.98162 | -0.35354 | 0 | 0
97 | 0.98298 | -0.32702 | 0.0025061 | 0.00062809
98 | 0.98296 | -0.32736 | 0.0011484 | 0.00028782
99 | 0.97967 | -0.39153 | 0.0017846 | 0.00044727
100 | 0.97886 | -0.40742 | 0.0044221 | 0.0011083
101 | 0.98667 | -0.25554 | 0.0027688 | 0.00069393
102 | 0.98664 | -0.25596 | 0.0011411 | 0.00028598
103 | 0.98663 | -0.2562 | 0 | 0
104 | 0.98662 | -0.25645 | 0.00074533 | 0.0001868
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011557 | -0.0028965 | 0.011558 | 0.002897 | 8.5986e-07 | 4.5391e-07 | 0.01743 | 0.01743 | 0.01743 | 0.98667 | -0.25677 | 0.98675 | -0.25521 | 4.7885
1 | 0.0086505 | 0.002168 | -0.0086498 | -0.0021677 | 7.2375e-07 | 3.1838e-07 | 0.013046 | 0.013046 | 0.013046 | 0.98667 | -0.25677 | 0.98658 | -0.25852 | 3.5841
2 | -0.013281 | -0.0033287 | 0.013282 | 0.0033294 | 1.2821e-06 | 7.1165e-07 | 0.020028 | 0.020028 | 0.020028 | 0.98675 | -0.25521 | 0.98685 | -0.25318 | 5.5022
3 | 0.0032753 | 0.00082068 | -0.0032751 | -0.00082082 | 1.8353e-07 | -1.3862e-07 | 0.0049399 | 0.00494 | 0.00494 | 0.98658 | -0.25852 | 0.98652 | -0.2597 | 1.3571
4 | 0.006996 | 0.0017529 | -0.0069942 | -0.0017523 | 1.7877e-06 | 5.9691e-07 | 0.010549 | 0.010549 | 0.010549 | 0.98685 | -0.25318 | 0.98658 | -0.25855 | 2.898
5 | -0.020278 | -0.0050823 | 0.020279 | 0.0050827 | 7.2784e-07 | 4.3929e-07 | 0.030576 | 0.030576 | 0.030576 | 0.98685 | -0.25318 | 0.98689 | -0.25243 | 8.4001
6 | 0.0037372 | 0.0009361 | -0.0037366 | -0.00093634 | 5.6351e-07 | -2.4321e-07 | 0.0056365 | 0.0056367 | 0.0056367 | 0.98658 | -0.25855 | 0.98641 | -0.26171 | 1.5485
7 | 0.003257 | 0.00081618 | -0.0032569 | -0.00081626 | 1.0575e-07 | -8.1538e-08 | 0.0049124 | 0.0049124 | 0.0049124 | 0.98658 | -0.25855 | 0.98654 | -0.25923 | 1.3496
8 | -0.020279 | -0.0050827 | 0.020281 | 0.0050842 | 2.4242e-06 | 1.4631e-06 | 0.030576 | 0.030576 | 0.030576 | 0.98689 | -0.25243 | 0.98702 | -0.24992 | 8.4001
9 | 0.0037366 | 0.00093634 | -0.0037365 | -0.00093642 | 1.6999e-07 | -7.3319e-08 | 0.0056367 | 0.0056368 | 0.0056368 | 0.98641 | -0.26171 | 0.98636 | -0.26267 | 1.5486
10 | -0.029474 | -0.007388 | 0.029482 | 0.0073929 | 7.7915e-06 | 4.852e-06 | 0.044435 | 0.044435 | 0.044435 | 0.98702 | -0.24992 | 0.9873 | -0.24437 | 12.2074
11 | 0.0014127 | 0.00035401 | -0.0014127 | -0.00035405 | 4.4624e-09 | -3.0587e-08 | 0.0021311 | 0.0021311 | 0.0021311 | 0.98636 | -0.26267 | 0.98636 | -0.26273 | 0.58547
12 | -0.033822 | -0.0084804 | 0.03383 | 0.0084856 | 8.3471e-06 | 5.2326e-06 | 0.050976 | 0.050976 | 0.050976 | 0.9873 | -0.24437 | 0.98757 | -0.23919 | 14.0043
13 | 0.00434 | 0.0010875 | -0.0043395 | -0.0010876 | 4.9526e-07 | -7.7731e-08 | 0.006541 | 0.0065411 | 0.0065411 | 0.9873 | -0.24437 | 0.98718 | -0.24677 | 1.797
14 | -0.038012 | -0.0095335 | 0.03803 | 0.009545 | 1.8259e-05 | 1.1496e-05 | 0.057277 | 0.057277 | 0.057277 | 0.98757 | -0.23919 | 0.98809 | -0.22912 | 15.7355
15 | 0.0041822 | 0.0010479 | -0.0041821 | -0.0010479 | 1.4283e-07 | -3.1315e-08 | 0.0063014 | 0.0063014 | 0.0063014 | 0.98757 | -0.23919 | 0.98753 | -0.23991 | 1.7312
16 | -0.03947 | -0.0099058 | 0.039488 | 0.0099173 | 1.8342e-05 | 1.1561e-05 | 0.059445 | 0.059445 | 0.059445 | 0.98809 | -0.22912 | 0.98859 | -0.21938 | 16.331
17 | 0.0026526 | 0.00066459 | -0.0026526 | -0.00066462 | 2.0633e-08 | -3.0861e-08 | 0.0039968 | 0.0039969 | 0.0039969 | 0.98753 | -0.23991 | 0.98752 | -0.24007 | 1.098
18 | -0.039488 | -0.0099173 | 0.039498 | 0.0099234 | 9.6124e-06 | 6.0589e-06 | 0.059445 | 0.059445 | 0.059445 | 0.98859 | -0.21938 | 0.98885 | -0.21428 | 16.3309
19 | 0.00079283 | 0.00019852 | -0.00079282 | -0.0001987 | 7.5224e-09 | -1.7502e-07 | 0.0011946 | 0.0011946 | 0.0011946 | 0.98752 | -0.24007 | 0.98751 | -0.24027 | 0.3282
20 | -0.0062826 | -0.0015746 | 0.0062833 | 0.0015748 | 7.5164e-07 | 1.9715e-07 | 0.0094857 | 0.0094856 | 0.0094857 | 0.98555 | -0.27753 | 0.98568 | -0.27502 | 2.6059
21 | -0.0091514 | -0.0022936 | 0.0091517 | 0.0022937 | 2.5174e-07 | 1.1628e-07 | 0.013815 | 0.013815 | 0.013815 | 0.98568 | -0.27502 | 0.9857 | -0.27444 | 3.7954
22 | -0.0020113 | -0.00050407 | 0.0020113 | 0.00050383 | 7.6929e-08 | -2.4202e-07 | 0.0030163 | 0.0030162 | 0.0030163 | 0.99221 | -0.14924 | 0.99226 | -0.14843 | 0.82864
23 | -0.003575 | -0.00089571 | 0.0035752 | 0.00089556 | 2.6473e-07 | -1.4788e-07 | 0.005361 | 0.0053609 | 0.005361 | 0.99226 | -0.14843 | 0.99234 | -0.14688 | 1.4728
24 | -0.011871 | -0.0029752 | 0.011873 | 0.0029764 | 2.337e-06 | 1.2482e-06 | 0.01792 | 0.01792 | 0.01792 | 0.9857 | -0.27444 | 0.98592 | -0.27031 | 4.9232
25 | -0.060505 | -0.015255 | 0.060531 | 0.015272 | 2.5844e-05 | 1.6432e-05 | 0.09076 | 0.09076 | 0.09076 | 0.99234 | -0.14688 | 0.9928 | -0.13796 | 24.9342
26 | 0.05693 | 0.01436 | -0.05691 | -0.014347 | 2.0462e-05 | 1.2999e-05 | 0.085399 | 0.0854 | 0.0854 | 0.99234 | -0.14688 | 0.99195 | -0.15439 | 23.4614
27 | -0.001999 | -0.00050099 | 0.001999 | 0.00050097 | 5.3756e-09 | -1.5929e-08 | 0.0030444 | 0.0030444 | 0.0030444 | 0.97704 | -0.44326 | 0.97704 | -0.4432 | 0.83638
28 | -0.0066963 | -0.0016782 | 0.0066972 | 0.0016785 | 8.7707e-07 | 2.7965e-07 | 0.010198 | 0.010198 | 0.010198 | 0.97704 | -0.4432 | 0.97718 | -0.44045 | 2.8017
29 | -0.015901 | -0.003986 | 0.015905 | 0.0039879 | 3.2306e-06 | 1.8768e-06 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.98592 | -0.27031 | 0.98614 | -0.26605 | 6.5934
30 | -0.017897 | -0.0044872 | 0.017899 | 0.0044881 | 1.5966e-06 | 9.4734e-07 | 0.027006 | 0.027006 | 0.027006 | 0.98614 | -0.26605 | 0.98623 | -0.26417 | 7.4192
31 | -0.019846 | -0.0049763 | 0.019849 | 0.0049776 | 2.0743e-06 | 1.2489e-06 | 0.029945 | 0.029945 | 0.029945 | 0.98623 | -0.26417 | 0.98634 | -0.26198 | 8.2267
32 | -0.021381 | -0.0053616 | 0.021384 | 0.0053634 | 2.9017e-06 | 1.7621e-06 | 0.032257 | 0.032257 | 0.032257 | 0.98634 | -0.26198 | 0.98649 | -0.25913 | 8.8618
33 | 0.041459 | 0.01042 | -0.041447 | -0.010412 | 1.271e-05 | 8.0228e-06 | 0.062377 | 0.062377 | 0.062377 | 0.98918 | -0.20786 | 0.98885 | -0.21428 | 17.1366
34 | -0.045425 | -0.011414 | 0.045429 | 0.011417 | 4.6285e-06 | 2.9283e-06 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.98918 | -0.20786 | 0.98929 | -0.20572 | 18.7754
35 | -0.055425 | -0.013922 | 0.055449 | 0.013937 | 2.353e-05 | 1.4943e-05 | 0.083378 | 0.083377 | 0.083378 | 0.98929 | -0.20572 | 0.98975 | -0.19683 | 22.9059
36 | 0.0099958 | 0.0025058 | -0.0099932 | -0.0025045 | 2.6091e-06 | 1.2747e-06 | 0.015035 | 0.015035 | 0.015035 | 0.98929 | -0.20572 | 0.98901 | -0.2112 | 4.1306
37 | -0.055449 | -0.013937 | 0.055561 | 0.014009 | 0.00011261 | 7.1513e-05 | 0.083377 | 0.083377 | 0.083377 | 0.98975 | -0.19683 | 0.99195 | -0.15439 | 22.9059
38 | -0.010711 | -0.0026845 | 0.010713 | 0.0026854 | 1.7823e-06 | 8.9927e-07 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.99579 | -0.08068 | 0.99597 | -0.077188 | 4.3973
39 | 0.025606 | 0.0064249 | -0.02559 | -0.0064155 | 1.5326e-05 | 9.4458e-06 | 0.038258 | 0.038259 | 0.038259 | 0.99597 | -0.077188 | 0.99532 | -0.089749 | 10.5106
40 | -0.038035 | -0.0095404 | 0.038037 | 0.0095419 | 2.3923e-06 | 1.5053e-06 | 0.056828 | 0.056828 | 0.056828 | 0.99597 | -0.077188 | 0.99604 | -0.075869 | 15.6122
41 | -0.0086542 | -0.002169 | 0.0086543 | 0.002169 | 9.5709e-08 | 4.2843e-08 | 0.013178 | 0.013178 | 0.013178 | 0.97718 | -0.44045 | 0.97719 | -0.44022 | 3.6204
42 | -0.062367 | -0.015732 | 0.062394 | 0.015749 | 2.7405e-05 | 1.7431e-05 | 0.093512 | 0.093512 | 0.093512 | 0.9928 | -0.13796 | 0.99328 | -0.12878 | 25.69
43 | -0.064131 | -0.016185 | 0.064155 | 0.0162 | 2.3597e-05 | 1.5014e-05 | 0.096114 | 0.096114 | 0.096114 | 0.99328 | -0.12878 | 0.99367 | -0.1211 | 26.405
44 | 0.011252 | 0.0028205 | -0.01125 | -0.0028197 | 1.5419e-06 | 8.1126e-07 | 0.017132 | 0.017132 | 0.017132 | 0.97734 | -0.43734 | 0.97719 | -0.44022 | 4.7065
45 | -0.013047 | -0.0032705 | 0.013049 | 0.0032715 | 1.7312e-06 | 9.6133e-07 | 0.019865 | 0.019865 | 0.019865 | 0.97734 | -0.43734 | 0.97748 | -0.43456 | 5.4575
46 | -0.021867 | -0.0054815 | 0.021869 | 0.0054826 | 1.8359e-06 | 1.1196e-06 | 0.033289 | 0.033289 | 0.033289 | 0.97748 | -0.43456 | 0.97757 | -0.43279 | 9.1454
47 | -0.024746 | -0.0062037 | 0.024759 | 0.0062113 | 1.2424e-05 | 7.6587e-06 | 0.037668 | 0.037668 | 0.037668 | 0.97757 | -0.43279 | 0.9781 | -0.42226 | 10.3484
48 | -0.027782 | -0.0069691 | 0.027805 | 0.0069835 | 2.3238e-05 | 1.4437e-05 | 0.042268 | 0.042268 | 0.042268 | 0.9781 | -0.42226 | 0.979 | -0.40473 | 11.612
49 | 0.0044227 | 0.0011082 | -0.0044221 | -0.0011083 | 5.6524e-07 | -5.7604e-08 | 0.0067222 | 0.0067223 | 0.0067223 | 0.979 | -0.40473 | 0.97886 | -0.40742 | 1.8468
50 | -0.032228 | -0.0080917 | 0.032248 | 0.0081044 | 2.0313e-05 | 1.2716e-05 | 0.04899 | 0.04899 | 0.04899 | 0.979 | -0.40473 | 0.97967 | -0.39153 | 13.4588
51 | -0.031163 | -0.0078239 | 0.031163 | 0.0078242 | 4.5007e-07 | 2.8108e-07 | 0.046961 | 0.046961 | 0.046961 | 0.98753 | -0.23896 | 0.98754 | -0.23866 | 12.9015
52 | 0.029749 | 0.0074695 | -0.029735 | -0.0074609 | 1.3707e-05 | 8.54e-06 | 0.04483 | 0.04483 | 0.04483 | 0.98753 | -0.23896 | 0.98703 | -0.24862 | 12.316
53 | -0.034081 | -0.0085554 | 0.034089 | 0.0085603 | 7.8641e-06 | 4.9312e-06 | 0.051357 | 0.051357 | 0.051357 | 0.98754 | -0.23866 | 0.98779 | -0.23382 | 14.1091
54 | 0.028249 | 0.0070886 | -0.028249 | -0.0070884 | 3.343e-07 | 2.0767e-07 | 0.042591 | 0.042591 | 0.042591 | 0.98703 | -0.24862 | 0.98702 | -0.24887 | 11.7007
55 | -0.035949 | -0.0090266 | 0.03596 | 0.0090333 | 1.0599e-05 | 6.6598e-06 | 0.05416 | 0.05416 | 0.05416 | 0.98779 | -0.23382 | 0.98811 | -0.22764 | 14.8792
56 | 0.026097 | 0.0065491 | -0.026097 | -0.0065489 | 2.6922e-07 | 1.6637e-07 | 0.039347 | 0.039347 | 0.039347 | 0.98702 | -0.24887 | 0.98701 | -0.24909 | 10.8095
57 | -0.039507 | -0.0099223 | 0.039539 | 0.0099424 | 3.1878e-05 | 2.0094e-05 | 0.059502 | 0.059502 | 0.059502 | 0.98811 | -0.22764 | 0.98898 | -0.21075 | 16.3467
58 | 0.025197 | 0.0063234 | -0.025187 | -0.0063173 | 9.8901e-06 | 6.0962e-06 | 0.03799 | 0.03799 | 0.03799 | 0.98701 | -0.24909 | 0.98658 | -0.25732 | 10.4369
59 | -0.10654 | -0.026902 | 0.10659 | 0.02693 | 4.2549e-05 | 2.7175e-05 | 0.16038 | 0.16038 | 0.16038 | 0.98898 | -0.21075 | 0.98941 | -0.20241 | 44.0597
60 | 0.067005 | 0.01696 | -0.066953 | -0.016927 | 5.1742e-05 | 3.2941e-05 | 0.10088 | 0.10088 | 0.10088 | 0.98898 | -0.21075 | 0.98815 | -0.22685 | 27.713
61 | 0.023382 | 0.005865 | -0.02338 | -0.0058638 | 2.022e-06 | 1.2387e-06 | 0.035268 | 0.035268 | 0.035268 | 0.98658 | -0.25732 | 0.98649 | -0.25913 | 9.6891
62 | -0.11082 | -0.02799 | 0.11107 | 0.02815 | 0.00025033 | 0.0001599 | 0.16674 | 0.16674 | 0.16674 | 0.98941 | -0.20241 | 0.99185 | -0.15539 | 45.8083
63 | 0.062626 | 0.015843 | -0.062589 | -0.015819 | 3.7407e-05 | 2.3797e-05 | 0.094359 | 0.094359 | 0.094359 | 0.98815 | -0.22685 | 0.9875 | -0.2393 | 25.9229
64 | 0.0054545 | 0.0013669 | -0.0054535 | -0.0013668 | 9.7857e-07 | 1.2459e-07 | 0.0081877 | 0.0081879 | 0.0081879 | 0.99128 | -0.16654 | 0.99108 | -0.17031 | 2.2494
65 | -0.0073317 | -0.0018374 | 0.0073326 | 0.0018377 | 9.1814e-07 | 3.2699e-07 | 0.011006 | 0.011006 | 0.011006 | 0.99128 | -0.16654 | 0.99141 | -0.16392 | 3.0235
66 | 0.0018887 | 0.00047333 | -0.0018887 | -0.00047334 | 2.8529e-09 | -1.0367e-08 | 0.0028356 | 0.0028356 | 0.0028356 | 0.99108 | -0.17031 | 0.99108 | -0.17034 | 0.77902
67 | -0.014322 | -0.0035895 | 0.014325 | 0.0035909 | 2.4898e-06 | 1.4082e-06 | 0.021497 | 0.021496 | 0.021497 | 0.99141 | -0.16392 | 0.9916 | -0.16027 | 5.9056
68 | -0.016765 | -0.0042026 | 0.016769 | 0.0042048 | 3.8933e-06 | 2.28e-06 | 0.025159 | 0.025159 | 0.025159 | 0.9916 | -0.16027 | 0.99185 | -0.15539 | 6.9118
69 | -0.12784 | -0.032355 | 0.12828 | 0.032639 | 0.00044452 | 0.00028407 | 0.1919 | 0.1919 | 0.1919 | 0.99185 | -0.15539 | 0.99562 | -0.083226 | 52.72
70 | -0.12966 | -0.032984 | 0.13005 | 0.033237 | 0.00039608 | 0.00025312 | 0.19395 | 0.19395 | 0.19395 | 0.99562 | -0.083226 | 0.99894 | -0.020046 | 53.2843
71 | -0.040297 | -0.010108 | 0.040325 | 0.010126 | 2.78e-05 | 1.7526e-05 | 0.060204 | 0.060204 | 0.060204 | 0.99604 | -0.075869 | 0.99679 | -0.061408 | 16.5396
72 | -0.042103 | -0.010571 | 0.042107 | 0.010574 | 4.2748e-06 | 2.6983e-06 | 0.062858 | 0.062858 | 0.062858 | 0.99679 | -0.061408 | 0.9969 | -0.05928 | 17.2687
73 | -0.044166 | -0.01109 | 0.044174 | 0.011096 | 8.5773e-06 | 5.4209e-06 | 0.065931 | 0.065931 | 0.065931 | 0.9969 | -0.05928 | 0.99711 | -0.05521 | 18.113
74 | 0.021627 | 0.0054221 | -0.021627 | -0.005422 | 1.0994e-07 | 6.6716e-08 | 0.032333 | 0.032333 | 0.032333 | 0.99532 | -0.089749 | 0.99531 | -0.089856 | 8.8827
75 | 0.074776 | 0.01895 | -0.074697 | -0.018899 | 7.9816e-05 | 5.086e-05 | 0.11166 | 0.11166 | 0.11166 | 0.99711 | -0.05521 | 0.99595 | -0.077451 | 30.6772
76 | -0.11895 | -0.030045 | 0.11927 | 0.030247 | 0.00031564 | 0.00020166 | 0.1776 | 0.1776 | 0.1776 | 0.99711 | -0.05521 | 1 | 0 | 48.7901
77 | 0.020025 | 0.0050207 | -0.020021 | -0.0050181 | 4.276e-06 | 2.5714e-06 | 0.029939 | 0.029939 | 0.029939 | 0.99531 | -0.089856 | 0.99508 | -0.094338 | 8.225
78 | 0.073038 | 0.018483 | -0.073032 | -0.018479 | 5.9653e-06 | 3.8004e-06 | 0.10919 | 0.10919 | 0.10919 | 0.99595 | -0.077451 | 0.99586 | -0.079153 | 29.9964
79 | 0.13192 | 0.033755 | -0.1318 | -0.033674 | 0.00012789 | 8.1732e-05 | 0.19655 | 0.19655 | 0.19655 | 1 | 0 | 0.99894 | -0.020046 | 53.9975
80 | 0.013955 | 0.0034978 | -0.013953 | -0.0034969 | 1.6855e-06 | 9.4463e-07 | 0.020868 | 0.020868 | 0.020868 | 0.99508 | -0.094338 | 0.99495 | -0.096873 | 5.7329
81 | 0.0060661 | 0.0015203 | -0.0060651 | -0.0015201 | 1.0304e-06 | 2.2574e-07 | 0.0090711 | 0.0090712 | 0.0090712 | 0.99508 | -0.094338 | 0.9949 | -0.097903 | 2.4921
82 | 0.010195 | 0.0025549 | -0.010195 | -0.0025549 | 7.7043e-08 | 3.783e-08 | 0.015247 | 0.015247 | 0.015247 | 0.99495 | -0.096873 | 0.99494 | -0.097032 | 4.1886
83 | 0.0047452 | 0.0011892 | -0.0047449 | -0.0011892 | 3.4454e-07 | -1.6385e-08 | 0.0070968 | 0.0070969 | 0.0070969 | 0.99494 | -0.097032 | 0.99486 | -0.098556 | 1.9497
84 | 0.071082 | 0.01799 | -0.070967 | -0.017917 | 0.00011452 | 7.2944e-05 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.99586 | -0.079153 | 0.99411 | -0.11278 | 29.1959
85 | 0.068543 | 0.01731 | -0.068515 | -0.017292 | 2.7336e-05 | 1.7406e-05 | 0.10264 | 0.10264 | 0.10264 | 0.99411 | -0.11278 | 0.99367 | -0.1211 | 28.1988
86 | 0.059712 | 0.015098 | -0.059694 | -0.015086 | 1.8618e-05 | 1.1837e-05 | 0.090025 | 0.090025 | 0.090025 | 0.9875 | -0.2393 | 0.98717 | -0.24581 | 24.7321
87 | 0.04929 | 0.012479 | -0.049242 | -0.012449 | 4.7931e-05 | 3.0381e-05 | 0.074343 | 0.074343 | 0.074343 | 0.98717 | -0.24581 | 0.98612 | -0.26608 | 20.424
88 | 0.0078207 | 0.0019596 | -0.0078183 | -0.0019587 | 2.3058e-06 | 9.1021e-07 | 0.011788 | 0.011789 | 0.011789 | 0.98717 | -0.24581 | 0.98685 | -0.252 | 3.2386
89 | 0.046358 | 0.011726 | -0.046346 | -0.011718 | 1.1664e-05 | 7.3838e-06 | 0.06999 | 0.06999 | 0.06999 | 0.98612 | -0.26608 | 0.98585 | -0.27133 | 19.2281
90 | 0.0056949 | 0.0014265 | -0.0056944 | -0.0014264 | 5.9442e-07 | 1.058e-07 | 0.0085869 | 0.008587 | 0.008587 | 0.98685 | -0.252 | 0.98673 | -0.25419 | 2.3591
91 | 0.044671 | 0.011298 | -0.044648 | -0.011284 | 2.2917e-05 | 1.4495e-05 | 0.067462 | 0.067462 | 0.067462 | 0.98585 | -0.27133 | 0.98529 | -0.28203 | 18.5335
92 | 0.0046556 | 0.0011661 | -0.0046553 | -0.0011661 | 2.9889e-07 | -1.526e-08 | 0.0070205 | 0.0070205 | 0.0070205 | 0.98673 | -0.25419 | 0.98667 | -0.25554 | 1.9287
93 | 0.041738 | 0.010547 | -0.041728 | -0.01054 | 9.9612e-06 | 6.2903e-06 | 0.063097 | 0.063097 | 0.063097 | 0.98478 | -0.29197 | 0.98452 | -0.29695 | 17.3344
94 | -0.043614 | -0.011017 | 0.043635 | 0.01103 | 2.0789e-05 | 1.3143e-05 | 0.065932 | 0.065932 | 0.065932 | 0.98478 | -0.29197 | 0.98529 | -0.28203 | 18.1132
95 | 0.039843 | 0.010068 | -0.039831 | -0.010061 | 1.1958e-05 | 7.5412e-06 | 0.060249 | 0.060249 | 0.060249 | 0.98452 | -0.29695 | 0.9842 | -0.30321 | 16.5519
96 | 0.037836 | 0.0095604 | -0.037794 | -0.009534 | 4.1963e-05 | 2.6423e-05 | 0.057232 | 0.057232 | 0.057232 | 0.9842 | -0.30321 | 0.98301 | -0.32637 | 15.7231
97 | 0.034139 | 0.0086183 | -0.034095 | -0.0085905 | 4.4364e-05 | 2.7833e-05 | 0.0517 | 0.0517 | 0.0517 | 0.98301 | -0.32637 | 0.98162 | -0.35354 | 14.2033
98 | 0.0036547 | 0.00091567 | -0.0036546 | -0.00091572 | 1.1295e-07 | -5.2474e-08 | 0.0055321 | 0.0055322 | 0.0055322 | 0.98301 | -0.32637 | 0.98298 | -0.32702 | 1.5198
99 | 0.034095 | 0.0085905 | -0.034033 | -0.0085517 | 6.1842e-05 | 3.88e-05 | 0.0517 | 0.0517 | 0.0517 | 0.98162 | -0.35354 | 0.97967 | -0.39153 | 14.2034
100 | 0.0011484 | 0.00028763 | -0.0011484 | -0.00028782 | 1.8552e-08 | -1.9563e-07 | 0.0017384 | 0.0017385 | 0.0017385 | 0.98298 | -0.32702 | 0.98296 | -0.32736 | 0.47761
101 | 0.0018865 | 0.00047218 | -0.0018864 | -0.00047232 | 3.8043e-08 | -1.3574e-07 | 0.0028448 | 0.0028449 | 0.0028449 | 0.98667 | -0.25554 | 0.98664 | -0.25596 | 0.78156
102 | 0.00074535 | 0.00018634 | -0.00074534 | -0.00018656 | 8.5705e-09 | -2.2555e-07 | 0.0011239 | 0.001124 | 0.001124 | 0.98664 | -0.25596 | 0.98663 | -0.2562 | 0.3088
103 | 0.00074534 | 0.00018656 | -0.00074533 | -0.0001868 | 8.838e-09 | -2.3255e-07 | 0.001124 | 0.0011241 | 0.0011241 | 0.98663 | -0.2562 | 0.98662 | -0.25645 | 0.30882

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25433 | 0.064375

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029069 | 0.00072854
1 | 0.0017227 | 0.00043175
2 | 0.0053745 | 0.001347
3 | 0.0032751 | 0.00082082
4 | 0.0032569 | 0.00081626
5 | 0.0091924 | 0.0023038
6 | 0.0023238 | 0.0005824
7 | 0.0014127 | 0.00035405
8 | 0.0043395 | 0.0010876
9 | 0.0014394 | 0.00036074
10 | 0.0015295 | 0.00038332
11 | 0.0018597 | 0.00046609
12 | 0.0062826 | 0.0015746
13 | 0.0028681 | 0.00071881
14 | 0.0020113 | 0.00050407
15 | 0.0015636 | 0.00039188
16 | 0.0027193 | 0.00068151
17 | 0.001999 | 0.00050099
18 | 0.0046973 | 0.0011773
19 | 0.0040282 | 0.0010096
20 | 0.0019922 | 0.0004993
21 | 0.001948 | 0.00048821
22 | 0.0015324 | 0.00038405
23 | 0.0039656 | 0.00099387
24 | 0.0019488 | 0.00048841
25 | 0.0099932 | 0.0025045
26 | 0.0013481 | 0.00033786
27 | 0.010711 | 0.0026845
28 | 0.0017161 | 0.00043009
29 | 0.001957 | 0.00049048
30 | 0.00079282 | 0.0001987
31 | 0.0018356 | 0.00046005
32 | 0.0017372 | 0.00043539
33 | 0.0017955 | 0.00045
34 | 0.0025961 | 0.00065065
35 | 0.0088182 | 0.0022101
36 | 0.0028769 | 0.00072102
37 | 0.0030235 | 0.00075775
38 | 0.0014143 | 0.00035446
39 | 0.0029174 | 0.00073116
40 | 0.0014857 | 0.00037236
41 | 0.0018607 | 0.00046634
42 | 0.0021517 | 0.00053927
43 | 0.0035472 | 0.00088902
44 | 0.00089982 | 0.00022552
45 | 0.0018048 | 0.00045231
46 | 0.0042321 | 0.0010607
47 | 0.0043273 | 0.0010845
48 | 0.0019964 | 0.00050036
49 | 0.0018773 | 0.00047049
50 | 0.0035648 | 0.00089343
51 | 0.0069898 | 0.0017518
52 | 0.0018887 | 0.00047334
53 | 0.0024406 | 0.00061166
54 | 0.0013746 | 0.0003445
55 | 0.0022597 | 0.00056633
56 | 0.001778 | 0.0004456
57 | 0.0020589 | 0.00051601
58 | 0.0039637 | 0.00099339
59 | 0.0016014 | 0.00040134
60 | 0.0016586 | 0.00041569
61 | 0.0014884 | 0.00037303
62 | 0.0037585 | 0.00094198
63 | 0.0060651 | 0.0015201
64 | 0.0054493 | 0.0013657
65 | 0.0017429 | 0.00043681
66 | 0.0019502 | 0.00048877
67 | 0.0024248 | 0.0006077
68 | 0.0028764 | 0.00072089
69 | 0.002583 | 0.00064736
70 | 0.0028847 | 0.00072298
71 | 0.0021234 | 0.00053217
72 | 0.0016751 | 0.00041983
73 | 0.0010388 | 0.00026034
74 | 0.0047449 | 0.0011892
75 | 0.0043603 | 0.0010928
76 | 0.0018762 | 0.00047022
77 | 0.0018843 | 0.00047226
78 | 0.0010131 | 0.00025391
79 | 0.0019957 | 0.00050016
80 | 0.0025061 | 0.00062809
81 | 0.0011484 | 0.00028782
82 | 0.0017846 | 0.00044727
83 | 0.0044221 | 0.0011083
84 | 0.0027688 | 0.00069393
85 | 0.0011411 | 0.00028598
86 | 0.00074533 | 0.0001868

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1