## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_154-26_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_154-26_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_154-26_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_154-26_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_154-26_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_154-26_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_154-26_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_154-26_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_154-26_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_154-26_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_154-26_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_154-26_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_154-26_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_154-26_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_154-26_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_154-26_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_154-26_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_154-26_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_154-26_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_154-26_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_154-26_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_154-26_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_154-26_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_154-26_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_154-26_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_154-26_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_154-26_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_154-26_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_154-26_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_154-26_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_154-26_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_154-26_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_154-26_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_154-26_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_154-26_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_154-26_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_154-26_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_154-26_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_154-26_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_154-26_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_154-26_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_154-26_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_154-26_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_154-26_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_154-26_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_154-26_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_154-26_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_154-26_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_154-26_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_154-26_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_154-26_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_154-26_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_154-26_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_154-26_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_154-26_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_154-26_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_154-26_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_154-26_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_154-26_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_154-26_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_154-26_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_154-26_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_154-26_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_154-26_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_154-26_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_154-26_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_154-26_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_154-26_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_154-26_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_154-26_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_154-26_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_154-26_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_154-26_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_154-26_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_154-26_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_154-26_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_154-26_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_154-26_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_154-26_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_154-26_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_154-26_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_154-26_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_154-26_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_154-26_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_154-26_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_154-26_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_154-26_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_154-26_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_154-26_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_154-26_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_154-26_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_154-26_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_154-26_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_154-26_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_154-26_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_154-26_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_154-26_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_154-26_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_154-26_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_154-26_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_154-26_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_154-26_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_154-26_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_154-26_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_154-26_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_154-26_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_154-26_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_154-26_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_154-26_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_154-26_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_154-26_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_154-26_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_154-26_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_154-26_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_154-26_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_494_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_154-26_0_6_load_0 | 0 | 0.0041311 | 0.0010353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_154-26_0_6_load_1 | 1 | 0.0040318 | 0.0010105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_154-26_0_6_load_3 | 2 | 0.0044096 | 0.0011051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_154-26_0_6_load_89 | 3 | 0.002911 | 0.00072956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_154-26_0_6_load_4 | 5 | 0.0039782 | 0.00099702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_154-26_0_6_load_101 | 9 | 0.0029791 | 0.00074664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_154-26_0_6_load_119 | 10 | 0.0037051 | 0.00092858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_154-26_0_6_load_18 | 11 | 0.0068639 | 0.0017203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_154-26_0_6_load_8 | 12 | 0.0085408 | 0.0021405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_154-26_0_6_load_9 | 13 | 0.0035484 | 0.00088931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_154-26_0_6_load_11 | 15 | 0.009587 | 0.0024027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_154-26_0_6_load_12 | 16 | 0.0093377 | 0.0023402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_154-26_0_6_load_59 | 20 | 0.0048698 | 0.0012205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_154-26_0_6_load_14 | 21 | 0.0027221 | 0.00068223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_154-26_0_6_load_20 | 24 | 0.0042846 | 0.0010738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_154-26_0_6_load_21 | 25 | 0.0086052 | 0.0021567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_154-26_0_6_load_71 | 26 | 0.0053186 | 0.001333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_154-26_0_6_load_19 | 27 | 0.010993 | 0.0027552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_154-26_0_6_load_46 | 29 | 0.0034264 | 0.00085874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_154-26_0_6_load_70 | 31 | 0.0039153 | 0.00098126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_154-26_0_6_load_83 | 32 | 0.025862 | 0.0064815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_154-26_0_6_load_22 | 34 | 0.0075807 | 0.0018999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_154-26_0_6_load_23 | 35 | 0.0091352 | 0.0022895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_154-26_0_6_load_24 | 36 | 0.0023981 | 0.00060102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_154-26_0_6_load_25 | 37 | 0.0063321 | 0.001587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_154-26_0_6_load_26 | 38 | 0.0021126 | 0.00052947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_154-26_0_6_load_30 | 41 | 0.002507 | 0.00062832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_154-26_0_6_load_31 | 42 | 0.009056 | 0.0022697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_154-26_0_6_load_27 | 43 | 0.012585 | 0.0031542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_154-26_0_6_load_50 | 44 | 0.0044128 | 0.001106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_154-26_0_6_load_47 | 45 | 0.0041035 | 0.0010284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_154-26_0_6_load_41 | 46 | 0.0051614 | 0.0012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_154-26_0_6_load_37 | 47 | 0.003457 | 0.00086641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_154-26_0_6_load_77 | 48 | 0.0096105 | 0.0024086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_154-26_0_6_load_38 | 49 | 0.0012728 | 0.00031898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_154-26_0_6_load_56 | 50 | 0.0033532 | 0.0008404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_154-26_0_6_load_33 | 52 | 0.0058036 | 0.0014545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_154-26_0_6_load_35 | 54 | 0.0013 | 0.0003258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_154-26_0_6_load_57 | 55 | 0.0029291 | 0.00073409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_154-26_0_6_load_51 | 57 | 0.0053419 | 0.0013388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_154-26_0_6_load_52 | 59 | 0.016624 | 0.0041664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_154-26_0_6_load_118 | 60 | 0.004119 | 0.0010323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_154-26_0_6_load_95 | 61 | 0.0052917 | 0.0013262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_154-26_0_6_load_73 | 63 | 0.018233 | 0.0045697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_154-26_0_6_load_40 | 64 | 0.0047012 | 0.0011782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_154-26_0_6_load_113 | 68 | 0.0045634 | 0.0011437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_154-26_0_6_load_82 | 69 | 0.010422 | 0.002612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_154-26_0_6_load_74 | 70 | 0.002189 | 0.00054861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_154-26_0_6_load_48 | 72 | 0.0054061 | 0.0013549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_154-26_0_6_load_81 | 73 | 0.011185 | 0.0028033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_154-26_0_6_load_62 | 75 | 0.002422 | 0.00060702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_154-26_0_6_load_63 | 76 | 0.0009714 | 0.00024345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_154-26_0_6_load_79 | 78 | 0.0065984 | 0.0016537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_154-26_0_6_load_53 | 80 | 0.002612 | 0.00065463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_154-26_0_6_load_54 | 81 | 0.0039868 | 0.00099918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_154-26_0_6_load_91 | 83 | 0.0051052 | 0.0012795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_154-26_0_6_load_90 | 84 | 0.0031628 | 0.00079267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_154-26_0_6_load_92 | 85 | 0.0031688 | 0.00079416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_154-26_0_6_load_87 | 87 | 0.01454 | 0.003644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_154-26_0_6_load_102 | 91 | 0.0093557 | 0.0023448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_154-26_0_6_load_65 | 92 | 0.0047688 | 0.0011952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_154-26_0_6_load_66 | 93 | 0.0016573 | 0.00041535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_154-26_0_6_load_69 | 96 | 0.0096764 | 0.0024251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_154-26_0_6_load_112 | 97 | 0.0052434 | 0.0013141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_154-26_0_6_load_107 | 98 | 0.002846 | 0.00071328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_154-26_0_6_load_93 | 99 | 0.0089051 | 0.0022318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_154-26_0_6_load_105 | 101 | 0.0018359 | 0.00046013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_154-26_0_6_load_94 | 102 | 0.07366 | 0.018461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_154-26_0_6_load_72 | 103 | 0.0015846 | 0.00039713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_154-26_0_6_load_86 | 104 | 0.0063855 | 0.0016003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_154-26_0_6_load_97 | 105 | 0.0032629 | 0.00081776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_154-26_0_6_load_117 | 106 | 0.0074596 | 0.0018695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_154-26_0_6_load_96 | 107 | 0.0087776 | 0.0021999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_154-26_0_6_load_115 | 108 | 0.0045218 | 0.0011333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_154-26_0_6_load_104 | 110 | 0.0022242 | 0.00055743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_154-26_0_6_load_109 | 111 | 0.0052788 | 0.001323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_154-26_0_6_load_110 | 112 | 0.0072442 | 0.0018156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_154-26_0_6_load_116 | 113 | 0.005572 | 0.0013965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_154-26_0_6_load_120 | 114 | 0.0017293 | 0.00043341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_154-26_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_154-26_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.028828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_154-26_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_154-26_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.040228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_154-26_0_6_line_4 |  | 4 | 26 | 0.027943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_154-26_0_6_line_5 |  | 4 | 22 | 0.0103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_154-26_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.022299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_154-26_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.018357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_154-26_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.047533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_154-26_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.015789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_154-26_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.053413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_154-26_0_6_line_11 |  | 9 | 11 | 0.018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_154-26_0_6_line_12 |  | 11 | 22 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_154-26_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.024335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_154-26_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.026098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_154-26_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.018521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_154-26_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.010007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_154-26_0_6_line_17 |  | 16 | 17 | 0.014983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_154-26_0_6_line_18 |  | 17 | 18 | 0.01446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_154-26_0_6_line_19 |  | 17 | 19 | 0.03744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_154-26_0_6_line_20 |  | 18 | 51 | 0.013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_154-26_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.012008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_154-26_0_6_line_22 |  | 19 | 43 | 0.015239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_154-26_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.016438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_154-26_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0034087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_154-26_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.011674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_154-26_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.014418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_154-26_0_6_line_27 |  | 24 | 29 | 0.007302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_154-26_0_6_line_28 |  | 25 | 30 | 0.0077229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_154-26_0_6_line_29 |  | 26 | 31 | 0.046973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_154-26_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.00035794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_154-26_0_6_line_31 |  | 28 | 32 | 0.014194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_154-26_0_6_line_32 |  | 29 | 33 | 0.0014737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_154-26_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.01771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_154-26_0_6_line_34 |  | 31 | 103 | 0.036863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_154-26_0_6_line_35 |  | 33 | 63 | 0.017773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_154-26_0_6_line_36 |  | 33 | 49 | 0.014251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_154-26_0_6_line_37 |  | 34 | 35 | 0.021263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_154-26_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.022239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_154-26_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.019753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_154-26_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.024612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_154-26_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.044746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_154-26_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.038019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_154-26_0_6_line_43 |  | 39 | 41 | 0.031216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_154-26_0_6_line_44 |  | 39 | 42 | 0.019488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_154-26_0_6_line_45 |  | 39 | 43 | 0.018946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_154-26_0_6_line_46 |  | 40 | 44 | 0.019707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_154-26_0_6_line_47 |  | 40 | 45 | 0.016164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_154-26_0_6_line_48 |  | 40 | 46 | 0.035428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_154-26_0_6_line_49 |  | 41 | 47 | 0.013055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_154-26_0_6_line_50 |  | 42 | 48 | 0.00481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_154-26_0_6_line_51 |  | 44 | 71 | 0.018902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_154-26_0_6_line_52 |  | 45 | 72 | 0.0041659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_154-26_0_6_line_53 |  | 46 | 64 | 0.0014592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_154-26_0_6_line_54 |  | 47 | 49 | 0.015523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_154-26_0_6_line_55 |  | 48 | 50 | 0.019927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_154-26_0_6_line_56 |  | 50 | 81 | 0.017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_154-26_0_6_line_57 |  | 51 | 86 | 0.047394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_154-26_0_6_line_58 |  | 51 | 60 | 0.040407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_154-26_0_6_line_59 |  | 52 | 53 | 0.0041336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_154-26_0_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.036087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_154-26_0_6_line_61 |  | 54 | 57 | 0.0017067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_154-26_0_6_line_62 |  | 55 | 56 | 0.039935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_154-26_0_6_line_63 |  | 56 | 82 | 0.022087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_154-26_0_6_line_64 |  | 56 | 80 | 0.014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_154-26_0_6_line_65 |  | 57 | 58 | 0.019421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_154-26_0_6_line_66 |  | 58 | 59 | 0.01394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_154-26_0_6_line_67 |  | 59 | 62 | 0.038276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_154-26_0_6_line_68 |  | 60 | 61 | 0.035115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_154-26_0_6_line_69 |  | 61 | 107 | 0.0054814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_154-26_0_6_line_70 |  | 62 | 78 | 0.029743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_154-26_0_6_line_71 |  | 62 | 79 | 0.014814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_154-26_0_6_line_72 |  | 64 | 65 | 0.031906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_154-26_0_6_line_73 |  | 65 | 66 | 0.025223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_154-26_0_6_line_74 |  | 65 | 67 | 0.051429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_154-26_0_6_line_75 |  | 66 | 68 | 0.008618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_154-26_0_6_line_76 |  | 66 | 69 | 0.020464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_154-26_0_6_line_77 |  | 67 | 70 | 0.0048907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_154-26_0_6_line_78 |  | 69 | 73 | 0.0019038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_154-26_0_6_line_79 |  | 71 | 77 | 0.015914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_154-26_0_6_line_80 |  | 72 | 74 | 0.01768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_154-26_0_6_line_81 |  | 74 | 75 | 0.026724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_154-26_0_6_line_82 |  | 75 | 76 | 0.019257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_154-26_0_6_line_83 |  | 76 | 88 | 0.00057434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_154-26_0_6_line_84 |  | 77 | 104 | 0.042458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_154-26_0_6_line_85 |  | 78 | 105 | 0.0031509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_154-26_0_6_line_86 |  | 79 | 106 | 0.013129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_154-26_0_6_line_87 |  | 80 | 81 | 0.014912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_154-26_0_6_line_88 |  | 82 | 83 | 0.0068803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_154-26_0_6_line_89 |  | 82 | 84 | 0.017497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_154-26_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.052189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_154-26_0_6_line_91 |  | 86 | 87 | 0.013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_154-26_0_6_line_92 |  | 88 | 89 | 0.041368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_154-26_0_6_line_93 |  | 89 | 90 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_154-26_0_6_line_94 |  | 89 | 91 | 0.013342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_154-26_0_6_line_95 |  | 90 | 108 | 0.015617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_154-26_0_6_line_96 |  | 92 | 93 | 0.058626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_154-26_0_6_line_97 |  | 92 | 94 | 0.04815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_154-26_0_6_line_98 |  | 93 | 95 | 0.0084414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_154-26_0_6_line_99 |  | 94 | 96 | 0.010812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_154-26_0_6_line_100 |  | 95 | 97 | 0.021326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_154-26_0_6_line_101 |  | 95 | 98 | 0.0047974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_154-26_0_6_line_102 |  | 96 | 99 | 0.013183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_154-26_0_6_line_103 |  | 97 | 100 | 0.020999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_154-26_0_6_line_104 |  | 98 | 101 | 0.029916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_154-26_0_6_line_105 |  | 99 | 102 | 0.033284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_154-26_0_6_line_106 |  | 100 | 113 | 0.027035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_154-26_0_6_line_107 |  | 100 | 109 | 0.017003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_154-26_0_6_line_108 |  | 101 | 110 | 0.0073374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_154-26_0_6_line_109 |  | 105 | 107 | 0.017472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_154-26_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.021092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_154-26_0_6_line_111 |  | 109 | 112 | 0.020198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_154-26_0_6_line_112 |  | 111 | 112 | 0.022665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_154-26_0_6_line_113 |  | 113 | 114 | 0.022825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_154-26_0_6_trafo_8 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 12 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2686007.7504 | 1242722.1279 | 2686009.0633 | 1242717.5632 | 2686018.6675 | 1242689.8527
1 | 2686018.6675 | 1242689.8527 | 2686028.108 | 1242662.6143
2 | 2686034.8247 | 1242643.5548 | 2686031.8021 | 1242651.956 | 2686028.108 | 1242662.6143
3 | 2686050.8349 | 1242610.9798 | 2686047.0765 | 1242609.502 | 2686034.8247 | 1242643.5548
4 | 2686050.8349 | 1242610.9798 | 2686054.5933 | 1242612.4687 | 2686046.5467 | 1242634.9738
5 | 2686054.6404 | 1242601.4057 | 2686050.8349 | 1242610.9798
6 | 2686112.07 | 1242639.0773 | 2686097.9035 | 1242656.2977
7 | 2686112.07 | 1242639.0773 | 2686099.0591 | 1242626.0902
8 | 2686112.07 | 1242639.0773 | 2686128.9908 | 1242652.477 | 2686139.4323 | 1242658.0993 | 2686153.5556 | 1242659.5498
9 | 2686099.0591 | 1242626.0902 | 2686085.8026 | 1242617.5138
10 | 2686116.1186 | 1242695.5439 | 2686122.3425 | 1242689.1407 | 2686131.354 | 1242684.4347 | 2686150.5454 | 1242667.4564 | 2686153.3735 | 1242663.2388 | 2686153.5556 | 1242659.5498
11 | 2686085.8026 | 1242617.5138 | 2686069.2166 | 1242608.9404
12 | 2686054.6404 | 1242601.4057 | 2686069.2166 | 1242608.9404
13 | 2685916.5667 | 1242492.2739 | 2685935.9971 | 1242477.6229
14 | 2685899.236 | 1242511.3778 | 2685908.252 | 1242498.5434 | 2685916.5667 | 1242492.2739
15 | 2685949.3954 | 1242464.9968 | 2685943.3815 | 1242472.0549 | 2685935.9971 | 1242477.6229
16 | 2685899.236 | 1242511.3778 | 2685894.2995 | 1242520.0826
17 | 2685886.9085 | 1242533.1153 | 2685894.2995 | 1242520.0826
18 | 2685876.6613 | 1242522.9151 | 2685883.3743 | 1242529.7172 | 2685886.9085 | 1242533.1153
19 | 2685917.7674 | 1242554.0438 | 2685897.033 | 1242542.3908 | 2685886.9085 | 1242533.1153
20 | 2685876.6613 | 1242522.9151 | 2685866.808 | 1242513.1766
21 | 2685876.6613 | 1242522.9151 | 2685878.9601 | 1242516.6105 | 2685881.2939 | 1242511.8554
22 | 2685917.7674 | 1242554.0438 | 2685930.6858 | 1242562.1272
23 | 2686054.6404 | 1242601.4057 | 2686039.9517 | 1242594.0277
24 | 2686036.9057 | 1242592.4977 | 2686039.9517 | 1242594.0277
25 | 2686036.9057 | 1242592.4977 | 2686025.403 | 1242590.5027
26 | 2686036.9057 | 1242592.4977 | 2686039.3173 | 1242578.2829
27 | 2686025.403 | 1242590.5027 | 2686018.2084 | 1242589.2549
28 | 2686040.6091 | 1242570.6688 | 2686039.3173 | 1242578.2829
29 | 2686030.7914 | 1242679.2257 | 2686041.3477 | 1242649.5148 | 2686046.5467 | 1242634.9738
30 | 2686066.2673 | 1242561.8232 | 2686066.1664 | 1242562.1666
31 | 2686066.2673 | 1242561.8232 | 2686055.9891 | 1242561.0736 | 2686053.3995 | 1242563.9746
32 | 2686016.7564 | 1242589.0031 | 2686018.2084 | 1242589.2549
33 | 2686040.6091 | 1242570.6688 | 2686045.0536 | 1242573.324 | 2686053.3995 | 1242563.9746
34 | 2686030.7914 | 1242679.2257 | 2686021.8803 | 1242704.306 | 2686018.7211 | 1242714.0536
35 | 2686016.7564 | 1242589.0031 | 2686000.4869 | 1242581.849
36 | 2686016.7564 | 1242589.0031 | 2686002.5167 | 1242589.5736
37 | 2685994.1722 | 1242500.861 | 2685981.1861 | 1242517.6974
38 | 2686007.7546 | 1242483.2514 | 2685994.1722 | 1242500.861
39 | 2685970.0682 | 1242533.9894 | 2685975.5761 | 1242524.9708 | 2685981.1861 | 1242517.6974
40 | 2686022.7866 | 1242463.7626 | 2686007.7546 | 1242483.2514
41 | 2685946.7463 | 1242572.1766 | 2685970.0682 | 1242533.9894
42 | 2686046.0063 | 1242433.6582 | 2686022.7866 | 1242463.7626
43 | 2685946.7463 | 1242572.1766 | 2685972.1806 | 1242585.5436 | 2685974.5501 | 1242586.287
44 | 2685946.7463 | 1242572.1766 | 2685938.147 | 1242589.6648
45 | 2685946.7463 | 1242572.1766 | 2685930.6858 | 1242562.1272
46 | 2686046.0063 | 1242433.6582 | 2686050.2901 | 1242436.9783 | 2686061.4537 | 1242445.895
47 | 2686046.0063 | 1242433.6582 | 2686032.5791 | 1242424.6588
48 | 2686046.0063 | 1242433.6582 | 2686067.172 | 1242405.2481
49 | 2685974.5501 | 1242586.287 | 2685987.0061 | 1242590.1951
50 | 2685936.0245 | 1242593.9812 | 2685938.147 | 1242589.6648
51 | 2686076.2229 | 1242457.6916 | 2686061.4537 | 1242445.895
52 | 2686032.5791 | 1242424.6588 | 2686029.1186 | 1242422.3394
53 | 2686067.172 | 1242405.2481 | 2686068.0438 | 1242404.0779
54 | 2686002.5167 | 1242589.5736 | 2685987.0061 | 1242590.1951 | 2685987.0061 | 1242590.1951
55 | 2685936.0245 | 1242593.9812 | 2685927.2317 | 1242611.8629
56 | 2685919.6998 | 1242627.1802 | 2685927.2317 | 1242611.8629
57 | 2685832.5456 | 1242499.6378 | 2685838.2357 | 1242490.4134 | 2685847.6251 | 1242497.2097 | 2685864.4509 | 1242510.9742 | 2685866.808 | 1242513.1766
58 | 2685845.7038 | 1242545.8618 | 2685855.4864 | 1242522.8754 | 2685859.0214 | 1242517.8674 | 2685863.732 | 1242516.2454 | 2685866.808 | 1242513.1766
59 | 2685764.9321 | 1242655.752 | 2685764.5531 | 1242659.8682
60 | 2685764.9321 | 1242655.752 | 2685767.7126 | 1242619.7724
61 | 2685767.8441 | 1242618.0707 | 2685767.7126 | 1242619.7724
62 | 2685879.9093 | 1242637.4457 | 2685878.1193 | 1242645.1587 | 2685881.3539 | 1242647.3182 | 2685887.759 | 1242650.3131 | 2685901.8586 | 1242651.8405 | 2685908.4485 | 1242654.0819
63 | 2685901.2289 | 1242674.9593 | 2685908.4485 | 1242654.0819
64 | 2685908.4485 | 1242654.0819 | 2685913.1197 | 1242640.5619 | 2685913.1197 | 1242640.5619
65 | 2685769.3404 | 1242598.7075 | 2685767.8441 | 1242618.0707
66 | 2685769.3404 | 1242598.7075 | 2685769.5506 | 1242596.7202 | 2685770.8115 | 1242584.8454
67 | 2685776.838 | 1242547.0782 | 2685772.2986 | 1242570.841 | 2685770.8115 | 1242584.8454
68 | 2685845.7038 | 1242545.8618 | 2685821.6857 | 1242571.4776
69 | 2685821.6857 | 1242571.4776 | 2685816.3733 | 1242570.1271
70 | 2685776.838 | 1242547.0782 | 2685788.6158 | 1242549.7281 | 2685792.1377 | 1242552.4143 | 2685792.165 | 1242558.3635 | 2685797.2139 | 1242563.6247
71 | 2685767.1561 | 1242540.6447 | 2685777.6067 | 1242543.0641 | 2685776.838 | 1242547.0782
72 | 2686085.3505 | 1242377.2987 | 2686072.4525 | 1242398.1602 | 2686068.0438 | 1242404.0779
73 | 2686063.6133 | 1242364.3963 | 2686085.3505 | 1242377.2987
74 | 2686085.3505 | 1242377.2987 | 2686093.8063 | 1242365.068 | 2686102.5565 | 1242370.5878 | 2686104.7334 | 1242372.6987 | 2686108.2 | 1242376.0626 | 2686112.5205 | 1242384.6648 | 2686114.3926 | 1242393.1871
75 | 2686059.2565 | 1242371.8385 | 2686063.6133 | 1242364.3963
76 | 2686063.6133 | 1242364.3963 | 2686073.9473 | 1242346.7332 | 2686073.9473 | 1242346.7332
77 | 2686114.3926 | 1242393.1871 | 2686113.8455 | 1242398.0471
78 | 2686075.3157 | 1242345.4098 | 2686073.9473 | 1242346.7332
79 | 2686076.2229 | 1242457.6916 | 2686078.8845 | 1242459.7428 | 2686081.1737 | 1242461.4106 | 2686084.0016 | 1242463.4642 | 2686085.5565 | 1242463.6313 | 2686088.7428 | 1242467.0356
80 | 2686014.4324 | 1242412.4962 | 2686029.1186 | 1242422.3394
81 | 2686014.4324 | 1242412.4962 | 2685991.8122 | 1242398.2668
82 | 2685991.8122 | 1242398.2668 | 2685975.5118 | 1242388.013
83 | 2685975.5118 | 1242388.013 | 2685975.0257 | 1242387.7072
84 | 2686088.7428 | 1242467.0356 | 2686078.947 | 1242508.348
85 | 2685797.2139 | 1242563.6247 | 2685799.285 | 1242565.7829 | 2685799.4397 | 1242565.8223
86 | 2685767.1561 | 1242540.6447 | 2685754.3668 | 1242537.6764
87 | 2685913.1197 | 1242640.5619 | 2685919.6998 | 1242627.1802
88 | 2685901.2289 | 1242674.9593 | 2685906.1717 | 1242679.7455
89 | 2685901.2289 | 1242674.9593 | 2685897.5286 | 1242685.6469 | 2685895.6331 | 1242691.5361
90 | 2685895.6331 | 1242691.5361 | 2685935.787 | 1242724.8738
91 | 2685832.5456 | 1242499.6378 | 2685819.2269 | 1242495.8425
92 | 2685975.0257 | 1242387.7072 | 2686000.1041 | 1242354.7576
93 | 2685986.8247 | 1242345.1026 | 2686000.1041 | 1242354.7576
94 | 2686000.1041 | 1242354.7576 | 2686008.4502 | 1242344.3487
95 | 2685986.8247 | 1242345.1026 | 2685973.854 | 1242336.4046
96 | 2685869.6546 | 1242352.7127 | 2685873.532 | 1242346.3856 | 2685900.2297 | 1242302.6907
97 | 2685844.4956 | 1242393.7668 | 2685869.6546 | 1242352.7127
98 | 2685904.6308 | 1242295.4874 | 2685900.2297 | 1242302.6907
99 | 2685844.4956 | 1242393.7668 | 2685834.9605 | 1242388.6696 | 2685834.9605 | 1242388.6696
100 | 2685904.6308 | 1242295.4874 | 2685923.2054 | 1242305.9642
101 | 2685904.6308 | 1242295.4874 | 2685907.3683 | 1242291.5477
102 | 2685834.9605 | 1242388.6696 | 2685828.0951 | 1242399.9234
103 | 2685941.4957 | 1242316.2807 | 2685923.2054 | 1242305.9642
104 | 2685924.4387 | 1242266.98 | 2685907.3683 | 1242291.5477
105 | 2685810.7612 | 1242428.3375 | 2685828.0951 | 1242399.9234
106 | 2685941.4957 | 1242316.2807 | 2685928.5112 | 1242340.01
107 | 2685956.336 | 1242324.6572 | 2685941.4957 | 1242316.2807
108 | 2685928.6255 | 1242260.9543 | 2685924.4387 | 1242266.98
109 | 2685816.3733 | 1242570.1271 | 2685799.4397 | 1242565.8223
110 | 2685956.336 | 1242324.6572 | 2685973.854 | 1242336.4046
111 | 2685956.336 | 1242324.6572 | 2685968.3334 | 1242308.4086
112 | 2685981.7965 | 1242290.1749 | 2685968.3334 | 1242308.4086
113 | 2685948.4358 | 1242351.2511 | 2685928.5112 | 1242340.01

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686007.7504 | 1242722.1279
1 | 2686018.6675 | 1242689.8527
2 | 2686028.108 | 1242662.6143
3 | 2686034.8247 | 1242643.5548
4 | 2686050.8349 | 1242610.9798
5 | 2686097.9035 | 1242656.2977
6 | 2686112.07 | 1242639.0773
7 | 2686099.0591 | 1242626.0902
8 | 2686153.5556 | 1242659.5498
9 | 2686085.8026 | 1242617.5138
10 | 2686116.1186 | 1242695.5439
11 | 2686069.2166 | 1242608.9404
12 | 2685916.5667 | 1242492.2739
13 | 2685935.9971 | 1242477.6229
14 | 2685899.2361 | 1242511.3778
15 | 2685949.3954 | 1242464.9968
16 | 2685894.2995 | 1242520.0826
17 | 2685886.9085 | 1242533.1153
18 | 2685876.6613 | 1242522.9151
19 | 2685917.7674 | 1242554.0438
20 | 2685881.2939 | 1242511.8554
21 | 2686039.9517 | 1242594.0277
22 | 2686054.6404 | 1242601.4057
23 | 2686036.9057 | 1242592.4977
24 | 2686025.403 | 1242590.5027
25 | 2686039.3173 | 1242578.2829
26 | 2686046.5467 | 1242634.9738
27 | 2686066.1664 | 1242562.1666
28 | 2686066.2673 | 1242561.8232
29 | 2686018.2084 | 1242589.2549
30 | 2686040.6091 | 1242570.6688
31 | 2686030.7914 | 1242679.2257
32 | 2686053.3995 | 1242563.9746
33 | 2686016.7564 | 1242589.0031
34 | 2685994.1722 | 1242500.861
35 | 2685981.1861 | 1242517.6974
36 | 2686007.7546 | 1242483.2514
37 | 2685970.0682 | 1242533.9894
38 | 2686022.7866 | 1242463.7626
39 | 2685946.7463 | 1242572.1766
40 | 2686046.0063 | 1242433.6582
41 | 2685974.5501 | 1242586.287
42 | 2685938.147 | 1242589.6648
43 | 2685930.6858 | 1242562.1272
44 | 2686061.4537 | 1242445.895
45 | 2686032.5791 | 1242424.6588
46 | 2686067.172 | 1242405.2481
47 | 2685987.0061 | 1242590.1951
48 | 2685936.0245 | 1242593.9812
49 | 2686002.5167 | 1242589.5736
50 | 2685927.2317 | 1242611.8629
51 | 2685866.808 | 1242513.1766
52 | 2685764.5531 | 1242659.8682
53 | 2685764.9321 | 1242655.752
54 | 2685767.7126 | 1242619.7724
55 | 2685879.9093 | 1242637.4457
56 | 2685908.4485 | 1242654.0819
57 | 2685767.8441 | 1242618.0707
58 | 2685769.3404 | 1242598.7075
59 | 2685770.8115 | 1242584.8454
60 | 2685845.7038 | 1242545.8618
61 | 2685821.6857 | 1242571.4776
62 | 2685776.838 | 1242547.0782
63 | 2686000.4869 | 1242581.849
64 | 2686068.0438 | 1242404.0779
65 | 2686085.3505 | 1242377.2987
66 | 2686063.6133 | 1242364.3963
67 | 2686114.3926 | 1242393.1871
68 | 2686059.2565 | 1242371.8385
69 | 2686073.9473 | 1242346.7332
70 | 2686113.8455 | 1242398.0471
71 | 2686076.2229 | 1242457.6916
72 | 2686029.1186 | 1242422.3394
73 | 2686075.3157 | 1242345.4098
74 | 2686014.4324 | 1242412.4962
75 | 2685991.8122 | 1242398.2668
76 | 2685975.5118 | 1242388.013
77 | 2686088.7428 | 1242467.0356
78 | 2685797.2139 | 1242563.6247
79 | 2685767.1561 | 1242540.6447
80 | 2685913.1197 | 1242640.5619
81 | 2685919.6998 | 1242627.1802
82 | 2685901.2289 | 1242674.9593
83 | 2685906.1717 | 1242679.7455
84 | 2685895.6331 | 1242691.5361
85 | 2685935.787 | 1242724.8738
86 | 2685832.5456 | 1242499.6378
87 | 2685819.2269 | 1242495.8425
88 | 2685975.0257 | 1242387.7072
89 | 2686000.1041 | 1242354.7576
90 | 2685986.8247 | 1242345.1026
91 | 2686008.4502 | 1242344.3487
92 | 2685869.6546 | 1242352.7127
93 | 2685900.2297 | 1242302.6907
94 | 2685844.4956 | 1242393.7668
95 | 2685904.6308 | 1242295.4874
96 | 2685834.9605 | 1242388.6696
97 | 2685923.2054 | 1242305.9642
98 | 2685907.3683 | 1242291.5477
99 | 2685828.0951 | 1242399.9234
100 | 2685941.4957 | 1242316.2807
101 | 2685924.4387 | 1242266.98
102 | 2685810.7612 | 1242428.3375
103 | 2686018.7211 | 1242714.0536
104 | 2686078.947 | 1242508.348
105 | 2685799.4397 | 1242565.8223
106 | 2685754.3668 | 1242537.6764
107 | 2685816.3733 | 1242570.1271
108 | 2685973.854 | 1242336.4046
109 | 2685956.336 | 1242324.6572
110 | 2685928.6255 | 1242260.9543
111 | 2685981.7965 | 1242290.1749
112 | 2685968.3334 | 1242308.4086
113 | 2685928.5113 | 1242340.01
114 | 2685948.4358 | 1242351.2511
115 | 2685899.2361 | 1242511.3778

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97737 | -0.43569 | 0.0041311 | 0.0010353
1 | 0.9775 | -0.43312 | 0.0040318 | 0.0010105
2 | 0.97772 | -0.42883 | 0.0044096 | 0.0011051
3 | 0.97795 | -0.4242 | 0.002911 | 0.00072956
4 | 0.97853 | -0.41285 | 0 | 0
5 | 0.97801 | -0.42318 | 0.0039782 | 0.00099702
6 | 0.97809 | -0.42156 | 0 | 0
7 | 0.97822 | -0.41899 | 0 | 0
8 | 0.97793 | -0.42477 | 0 | 0
9 | 0.97833 | -0.41678 | 0.0029791 | 0.00074664
10 | 0.97774 | -0.42838 | 0.0037051 | 0.00092858
11 | 0.97852 | -0.41315 | 0.0068639 | 0.0017203
12 | 1 | 0 | -0.53167 | -0.13619
13 | 0.99971 | -0.0055734 | 0.0035484 | 0.00088931
14 | 0.99755 | -0.046352 | 0 | 0
15 | 0.99955 | -0.0086706 | 0.009587 | 0.0024027
16 | 0.9966 | -0.064186 | 0.0093377 | 0.0023402
17 | 0.99522 | -0.090457 | 0 | 0
18 | 0.99411 | -0.11185 | 0 | 0
19 | 0.99234 | -0.14529 | 0 | 0
20 | 0.99405 | -0.11289 | 0.0048698 | 0.0012205
21 | 0.97945 | -0.39482 | 0.0027221 | 0.00068223
22 | 0.97878 | -0.40792 | 0 | 0
23 | 0.9796 | -0.39193 | 0 | 0
24 | 0.98059 | -0.37244 | 0.0042846 | 0.0010738
25 | 0.97899 | -0.40384 | 0.0086052 | 0.0021567
26 | 0.97825 | -0.41836 | 0.0053186 | 0.001333
27 | 0.97797 | -0.42382 | 0.010993 | 0.0027552
28 | 0.97798 | -0.42375 | 0 | 0
29 | 0.98125 | -0.3597 | 0.0034264 | 0.00085874
30 | 0.97873 | -0.40902 | 0 | 0
31 | 0.97801 | -0.42306 | 0.0039153 | 0.00098126
32 | 0.97812 | -0.42091 | 0.025862 | 0.0064815
33 | 0.98138 | -0.35704 | 0 | 0
34 | 0.98612 | -0.26486 | 0.0075807 | 0.0018999
35 | 0.98698 | -0.24821 | 0.0091352 | 0.0022895
36 | 0.98525 | -0.2817 | 0.0023981 | 0.00060102
37 | 0.98782 | -0.23212 | 0.0063321 | 0.001587
38 | 0.98429 | -0.30016 | 0.0021126 | 0.00052947
39 | 0.98976 | -0.19478 | 0 | 0
40 | 0.98284 | -0.32845 | 0 | 0
41 | 0.98614 | -0.26457 | 0.002507 | 0.00062832
42 | 0.98899 | -0.2097 | 0.009056 | 0.0022697
43 | 0.99117 | -0.16769 | 0.012585 | 0.0031542
44 | 0.98264 | -0.33229 | 0.0044128 | 0.001106
45 | 0.98236 | -0.33764 | 0.0041035 | 0.0010284
46 | 0.98158 | -0.35292 | 0.0051614 | 0.0012936
47 | 0.98465 | -0.29333 | 0.003457 | 0.00086641
48 | 0.98884 | -0.2126 | 0.0096105 | 0.0024086
49 | 0.98294 | -0.32666 | 0.0012728 | 0.00031898
50 | 0.9884 | -0.22125 | 0.0033532 | 0.0008404
51 | 0.9931 | -0.13118 | 0 | 0
52 | 0.98497 | -0.28873 | 0.0058036 | 0.0014545
53 | 0.98499 | -0.2883 | 0 | 0
54 | 0.98519 | -0.28454 | 0.0013 | 0.0003258
55 | 0.98754 | -0.23792 | 0.0029291 | 0.00073409
56 | 0.98765 | -0.23583 | 0 | 0
57 | 0.9852 | -0.28432 | 0.0053419 | 0.0013388
58 | 0.98542 | -0.27998 | 0 | 0
59 | 0.98558 | -0.27687 | 0.016624 | 0.0041664
60 | 0.9907 | -0.17741 | 0.004119 | 0.0010323
61 | 0.98875 | -0.21519 | 0.0052917 | 0.0013262
62 | 0.9866 | -0.25692 | 0 | 0
63 | 0.98108 | -0.36291 | 0.018233 | 0.0045697
64 | 0.98154 | -0.35379 | 0.0047012 | 0.0011782
65 | 0.9807 | -0.37018 | 0 | 0
66 | 0.98009 | -0.38215 | 0 | 0
67 | 0.9806 | -0.37222 | 0 | 0
68 | 0.98005 | -0.38286 | 0.0045634 | 0.0011437
69 | 0.97968 | -0.39017 | 0.010422 | 0.002612
70 | 0.98059 | -0.37241 | 0.002189 | 0.00054861
71 | 0.98253 | -0.33447 | 0 | 0
72 | 0.98224 | -0.33995 | 0.0054061 | 0.0013549
73 | 0.97966 | -0.39056 | 0.011185 | 0.0028033
74 | 0.98176 | -0.34941 | 0 | 0
75 | 0.98102 | -0.36372 | 0.002422 | 0.00060702
76 | 0.9805 | -0.37388 | 0.0009714 | 0.00024345
77 | 0.98243 | -0.33631 | 0 | 0
78 | 0.9876 | -0.23748 | 0.0065984 | 0.0016537
79 | 0.9865 | -0.2589 | 0 | 0
80 | 0.98784 | -0.23216 | 0.002612 | 0.00065463
81 | 0.98807 | -0.22764 | 0.0039868 | 0.00099918
82 | 0.98742 | -0.24035 | 0 | 0
83 | 0.98738 | -0.24097 | 0.0051052 | 0.0012795
84 | 0.98731 | -0.24233 | 0.0031628 | 0.00079267
85 | 0.98716 | -0.24529 | 0.0031688 | 0.00079416
86 | 0.99247 | -0.14337 | 0 | 0
87 | 0.99229 | -0.14693 | 0.01454 | 0.003644
88 | 0.98049 | -0.37418 | 0 | 0
89 | 0.97937 | -0.39589 | 0 | 0
90 | 0.97896 | -0.40394 | 0 | 0
91 | 0.97926 | -0.39816 | 0.0093557 | 0.0023448
92 | 0.97561 | -0.46956 | 0.0047688 | 0.0011952
93 | 0.97667 | -0.44875 | 0.0016573 | 0.00041535
94 | 0.97479 | -0.48584 | 0 | 0
95 | 0.97683 | -0.4457 | 0 | 0
96 | 0.9746 | -0.4895 | 0.0096764 | 0.0024251
97 | 0.97725 | -0.43748 | 0.0052434 | 0.0013141
98 | 0.9768 | -0.44631 | 0.002846 | 0.00071328
99 | 0.9744 | -0.4935 | 0.0089051 | 0.0022318
100 | 0.97768 | -0.42899 | 0 | 0
101 | 0.97669 | -0.44853 | 0.0018359 | 0.00046013
102 | 0.97326 | -0.51603 | 0.07366 | 0.018461
103 | 0.97796 | -0.42413 | 0.0015846 | 0.00039713
104 | 0.98218 | -0.3412 | 0.0063855 | 0.0016003
105 | 0.98773 | -0.23506 | 0.0032629 | 0.00081776
106 | 0.98641 | -0.26065 | 0.0074596 | 0.0018695
107 | 0.98847 | -0.22058 | 0.0087776 | 0.0021999
108 | 0.97857 | -0.41163 | 0.0045218 | 0.0011333
109 | 0.97806 | -0.42167 | 0 | 0
110 | 0.97667 | -0.44883 | 0.0022242 | 0.00055743
111 | 0.97771 | -0.42846 | 0.0052788 | 0.001323
112 | 0.97782 | -0.42628 | 0.0072442 | 0.0018156
113 | 0.9775 | -0.43259 | 0.005572 | 0.0013965
114 | 0.97746 | -0.43331 | 0.0017293 | 0.00043341
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0041311 | -0.0010353 | 0.0041316 | 0.0010352 | 5.0549e-07 | -1.0361e-07 | 0.0062895 | 0.0062893 | 0.0062895 | 0.97737 | -0.43569 | 0.9775 | -0.43312 | 1.7279
1 | -0.0081634 | -0.0020457 | 0.0081651 | 0.0020464 | 1.6694e-06 | 7.0696e-07 | 0.012427 | 0.012427 | 0.012427 | 0.9775 | -0.43312 | 0.97772 | -0.42883 | 3.414
2 | -0.012575 | -0.0031516 | 0.012577 | 0.0031531 | 2.7755e-06 | 1.5228e-06 | 0.019138 | 0.019138 | 0.019138 | 0.97772 | -0.42883 | 0.97795 | -0.4242 | 5.2576
3 | -0.015488 | -0.0038827 | 0.015497 | 0.0038875 | 8.3785e-06 | 4.8572e-06 | 0.023567 | 0.023567 | 0.023567 | 0.97795 | -0.4242 | 0.97853 | -0.41285 | 6.4744
4 | 0.010823 | 0.0027126 | -0.01082 | -0.0027111 | 2.8382e-06 | 1.4655e-06 | 0.016458 | 0.016458 | 0.016458 | 0.97853 | -0.41285 | 0.97825 | -0.41836 | 4.5213
5 | -0.026319 | -0.0066001 | 0.026326 | 0.0066039 | 6.1875e-06 | 3.8306e-06 | 0.040024 | 0.040024 | 0.040024 | 0.97853 | -0.41285 | 0.97878 | -0.40792 | 10.9957
6 | -0.0039782 | -0.00099702 | 0.0039785 | 0.00099694 | 3.0634e-07 | -8.3784e-08 | 0.0060527 | 0.0060526 | 0.0060527 | 0.97801 | -0.42318 | 0.97809 | -0.42156 | 1.6628
7 | -0.0076847 | -0.001925 | 0.0076857 | 0.0019254 | 9.4085e-07 | 3.7172e-07 | 0.011691 | 0.011691 | 0.011691 | 0.97809 | -0.42156 | 0.97822 | -0.41899 | 3.2118
8 | 0.0037063 | 0.00092808 | -0.0037057 | -0.00092832 | 5.6667e-07 | -2.338e-07 | 0.0056383 | 0.0056385 | 0.0056385 | 0.97809 | -0.42156 | 0.97793 | -0.42477 | 1.549
9 | -0.0076857 | -0.0019254 | 0.0076865 | 0.0019257 | 8.0921e-07 | 3.1966e-07 | 0.011691 | 0.011691 | 0.011691 | 0.97822 | -0.41899 | 0.97833 | -0.41678 | 3.2117
10 | 0.0037057 | 0.00092832 | -0.0037051 | -0.00092858 | 6.3683e-07 | -2.6245e-07 | 0.0056385 | 0.0056387 | 0.0056387 | 0.97793 | -0.42477 | 0.97774 | -0.42838 | 1.5491
11 | -0.010666 | -0.0026724 | 0.010667 | 0.0026733 | 1.8425e-06 | 9.4468e-07 | 0.016222 | 0.016222 | 0.016222 | 0.97833 | -0.41678 | 0.97852 | -0.41315 | 4.4566
12 | -0.017531 | -0.0043936 | 0.017536 | 0.0043961 | 4.3733e-06 | 2.5927e-06 | 0.02666 | 0.02666 | 0.02666 | 0.97852 | -0.41315 | 0.97878 | -0.40792 | 7.3241
13 | 0.01314 | 0.0032946 | -0.013137 | -0.0032927 | 3.4891e-06 | 1.9138e-06 | 0.019553 | 0.019554 | 0.019554 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0055734 | 5.3718
14 | 0.51688 | 0.1329 | -0.51572 | -0.13216 | 0.0011615 | 0.00074163 | 0.77031 | 0.77032 | 0.77032 | 1 | 0 | 0.99755 | -0.046352 | 42.325
15 | 0.0095884 | 0.0024034 | -0.009587 | -0.0024027 | 1.4147e-06 | 6.6261e-07 | 0.014272 | 0.014272 | 0.014272 | 0.99971 | -0.0055734 | 0.99955 | -0.0086706 | 3.9209
16 | 0.51572 | 0.13216 | -0.51527 | -0.13187 | 0.00044536 | 0.00028438 | 0.77032 | 0.77032 | 0.77032 | 0.99755 | -0.046352 | 0.9966 | -0.064186 | 42.325
17 | 0.50593 | 0.12953 | -0.50529 | -0.12912 | 0.00064287 | 0.00041046 | 0.75637 | 0.75637 | 0.75637 | 0.9966 | -0.064186 | 0.99522 | -0.090457 | 41.559
18 | 0.084533 | 0.021393 | -0.084446 | -0.021338 | 8.672e-05 | 5.5313e-05 | 0.12646 | 0.12646 | 0.12646 | 0.99522 | -0.090457 | 0.99411 | -0.11185 | 34.7427
19 | 0.42076 | 0.10773 | -0.41964 | -0.10702 | 0.0011142 | 0.00071065 | 0.62991 | 0.62991 | 0.62991 | 0.99522 | -0.090457 | 0.99234 | -0.14529 | 34.6106
20 | 0.079576 | 0.020117 | -0.079502 | -0.02007 | 7.3673e-05 | 4.6972e-05 | 0.11917 | 0.11917 | 0.11917 | 0.99411 | -0.11185 | 0.9931 | -0.13118 | 32.7401
21 | 0.00487 | 0.0012205 | -0.0048698 | -0.0012205 | 2.3927e-07 | -2.5366e-09 | 0.0072896 | 0.0072896 | 0.0072896 | 0.99411 | -0.11185 | 0.99405 | -0.11289 | 2.0026
22 | 0.41964 | 0.10702 | -0.41919 | -0.10673 | 0.0004535 | 0.00028926 | 0.62991 | 0.62991 | 0.62991 | 0.99234 | -0.14529 | 0.99117 | -0.16769 | 34.6106
23 | 0.043889 | 0.011017 | -0.043861 | -0.011 | 2.741e-05 | 1.7336e-05 | 0.066684 | 0.066684 | 0.066684 | 0.97945 | -0.39482 | 0.97878 | -0.40792 | 18.3197
24 | -0.046611 | -0.0117 | 0.046617 | 0.011704 | 6.411e-06 | 4.0601e-06 | 0.070819 | 0.070819 | 0.070819 | 0.97945 | -0.39482 | 0.9796 | -0.39193 | 19.4559
25 | -0.092135 | -0.023133 | 0.092221 | 0.023188 | 8.5768e-05 | 5.4745e-05 | 0.13997 | 0.13997 | 0.13997 | 0.9796 | -0.39193 | 0.98059 | -0.37244 | 38.453
26 | 0.045518 | 0.011429 | -0.045492 | -0.011413 | 2.5853e-05 | 1.6365e-05 | 0.069149 | 0.06915 | 0.06915 | 0.9796 | -0.39193 | 0.97899 | -0.40384 | 18.9971
27 | -0.096505 | -0.024262 | 0.096564 | 0.024299 | 5.8745e-05 | 3.7505e-05 | 0.14647 | 0.14647 | 0.14647 | 0.98059 | -0.37244 | 0.98125 | -0.3597 | 40.2391
28 | 0.036887 | 0.0092564 | -0.036878 | -0.0092507 | 9.1049e-06 | 5.7301e-06 | 0.05607 | 0.05607 | 0.05607 | 0.97899 | -0.40384 | 0.97873 | -0.40902 | 15.4039
29 | 0.0055012 | 0.0013782 | -0.0055 | -0.001378 | 1.2334e-06 | 1.9977e-07 | 0.0083676 | 0.0083679 | 0.0083679 | 0.97825 | -0.41836 | 0.97801 | -0.42306 | 2.2989
30 | -0.010993 | -0.0027552 | 0.010993 | 0.0027552 | 3.7554e-08 | 1.9544e-08 | 0.016727 | 0.016727 | 0.016727 | 0.97797 | -0.42382 | 0.97798 | -0.42375 | 4.5953
31 | -0.010993 | -0.0027552 | 0.010995 | 0.002756 | 1.4893e-06 | 7.7499e-07 | 0.016727 | 0.016727 | 0.016727 | 0.97798 | -0.42375 | 0.97812 | -0.42091 | 4.5953
32 | -0.099991 | -0.025158 | 0.1 | 0.025166 | 1.2712e-05 | 8.1172e-06 | 0.15167 | 0.15167 | 0.15167 | 0.98125 | -0.3597 | 0.98138 | -0.35704 | 41.6666
33 | 0.036878 | 0.0092507 | -0.036857 | -0.0092376 | 2.0879e-05 | 1.314e-05 | 0.05607 | 0.05607 | 0.05607 | 0.97873 | -0.40902 | 0.97812 | -0.42091 | 15.4039
34 | 0.0015847 | 0.00039672 | -0.0015846 | -0.00039713 | 8.0352e-08 | -4.1113e-07 | 0.0024109 | 0.002411 | 0.002411 | 0.97801 | -0.42306 | 0.97796 | -0.42413 | 0.66237
35 | 0.018238 | 0.0045727 | -0.018233 | -0.0045697 | 5.097e-06 | 3.0376e-06 | 0.027654 | 0.027654 | 0.027654 | 0.98138 | -0.35704 | 0.98108 | -0.36291 | 7.5974
36 | -0.11824 | -0.029739 | 0.11841 | 0.029849 | 0.00017185 | 0.0001098 | 0.17932 | 0.17932 | 0.17932 | 0.98138 | -0.35704 | 0.98294 | -0.32666 | 49.2639
37 | -0.22035 | -0.055894 | 0.22052 | 0.056005 | 0.00017655 | 0.00011163 | 0.33273 | 0.33273 | 0.33273 | 0.98612 | -0.26486 | 0.98698 | -0.24821 | 18.282
38 | 0.21276 | 0.053994 | -0.21259 | -0.053885 | 0.00017218 | 0.00010878 | 0.32129 | 0.32129 | 0.32129 | 0.98612 | -0.26486 | 0.98525 | -0.2817 | 17.6535
39 | -0.22966 | -0.058295 | 0.22983 | 0.058408 | 0.00017787 | 0.00011258 | 0.3465 | 0.3465 | 0.3465 | 0.98698 | -0.24821 | 0.98782 | -0.23212 | 19.0387
40 | 0.21019 | 0.053284 | -0.21001 | -0.053166 | 0.00018628 | 0.00011766 | 0.31767 | 0.31767 | 0.31767 | 0.98525 | -0.2817 | 0.98429 | -0.30016 | 17.4545
41 | -0.23617 | -0.059994 | 0.23659 | 0.060264 | 0.00042542 | 0.0002694 | 0.35604 | 0.35604 | 0.35604 | 0.98782 | -0.23212 | 0.98976 | -0.19478 | 19.5628
42 | 0.2079 | 0.052637 | -0.20761 | -0.052459 | 0.000282 | 0.00017807 | 0.31448 | 0.31448 | 0.31448 | 0.98429 | -0.30016 | 0.98284 | -0.32845 | 17.2791
43 | 0.12644 | 0.032164 | -0.12601 | -0.031893 | 0.00042372 | 0.00027078 | 0.19025 | 0.19025 | 0.19025 | 0.98976 | -0.19478 | 0.98614 | -0.26457 | 52.2677
44 | 0.043046 | 0.01081 | -0.043016 | -0.01079 | 3.0615e-05 | 1.9343e-05 | 0.064724 | 0.064724 | 0.064724 | 0.98976 | -0.19478 | 0.98899 | -0.2097 | 17.7813
45 | -0.40607 | -0.10324 | 0.4066 | 0.10358 | 0.00053049 | 0.00033829 | 0.61102 | 0.61102 | 0.61102 | 0.98976 | -0.19478 | 0.99117 | -0.16769 | 33.5725
46 | 0.010803 | 0.0027081 | -0.010801 | -0.0027071 | 1.977e-06 | 1.0156e-06 | 0.016356 | 0.016356 | 0.016356 | 0.98284 | -0.32845 | 0.98264 | -0.33229 | 4.4934
47 | 0.1585 | 0.040115 | -0.15843 | -0.040071 | 6.989e-05 | 4.3706e-05 | 0.2401 | 0.2401 | 0.2401 | 0.98284 | -0.32845 | 0.98236 | -0.33764 | 13.1925
48 | 0.038314 | 0.0096361 | -0.03827 | -0.0096079 | 4.4723e-05 | 2.8174e-05 | 0.05802 | 0.05802 | 0.05802 | 0.98284 | -0.32845 | 0.98158 | -0.35292 | 15.9396
49 | 0.1235 | 0.031265 | -0.12333 | -0.031156 | 0.00017023 | 0.00010878 | 0.18647 | 0.18647 | 0.18647 | 0.98614 | -0.26457 | 0.98465 | -0.29333 | 51.2284
50 | 0.03396 | 0.0085206 | -0.033955 | -0.0085176 | 4.7097e-06 | 2.9525e-06 | 0.051098 | 0.051098 | 0.051098 | 0.98899 | -0.2097 | 0.98884 | -0.2126 | 14.038
51 | 0.0063882 | 0.0016011 | -0.0063875 | -0.0016009 | 6.6333e-07 | 1.8511e-07 | 0.0096737 | 0.0096738 | 0.0096738 | 0.98264 | -0.33229 | 0.98253 | -0.33447 | 2.6576
52 | 0.15432 | 0.039043 | -0.15431 | -0.039032 | 1.7092e-05 | 1.0675e-05 | 0.23389 | 0.23389 | 0.23389 | 0.98236 | -0.33764 | 0.98224 | -0.33995 | 12.851
53 | 0.033108 | 0.0083143 | -0.033107 | -0.0083135 | 1.3788e-06 | 8.6398e-07 | 0.050196 | 0.050196 | 0.050196 | 0.98158 | -0.35292 | 0.98154 | -0.35379 | 13.7901
54 | 0.11988 | 0.03029 | -0.11969 | -0.030168 | 0.00019123 | 0.00012219 | 0.18125 | 0.18125 | 0.18125 | 0.98465 | -0.29333 | 0.98294 | -0.32666 | 49.7932
55 | 0.024344 | 0.006109 | -0.024334 | -0.0061028 | 1.003e-05 | 6.1636e-06 | 0.036636 | 0.036636 | 0.036636 | 0.98884 | -0.2126 | 0.9884 | -0.22125 | 10.065
56 | 0.020981 | 0.0052624 | -0.020975 | -0.0052586 | 6.3869e-06 | 3.8689e-06 | 0.031588 | 0.031588 | 0.031588 | 0.9884 | -0.22125 | 0.98807 | -0.22764 | 8.6781
57 | 0.014551 | 0.0036502 | -0.014542 | -0.0036454 | 8.4489e-06 | 4.7945e-06 | 0.021803 | 0.021803 | 0.021803 | 0.9931 | -0.13118 | 0.99247 | -0.14337 | 5.99
58 | 0.064952 | 0.01642 | -0.064808 | -0.016329 | 0.00014366 | 9.1423e-05 | 0.097371 | 0.097371 | 0.097371 | 0.9931 | -0.13118 | 0.9907 | -0.17741 | 26.7503
59 | -0.0058036 | -0.0014545 | 0.0058037 | 0.0014545 | 1.1916e-07 | 2.3646e-08 | 0.0087676 | 0.0087675 | 0.0087676 | 0.98497 | -0.28873 | 0.98499 | -0.2883 | 2.4087
60 | -0.0058037 | -0.0014545 | 0.0058047 | 0.0014547 | 1.0402e-06 | 2.0632e-07 | 0.0087675 | 0.0087674 | 0.0087675 | 0.98499 | -0.2883 | 0.98519 | -0.28454 | 2.4087
61 | -0.0071047 | -0.0017805 | 0.0071048 | 0.0017806 | 7.3697e-08 | 2.5434e-08 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | 0.98519 | -0.28454 | 0.9852 | -0.28432 | 2.948
62 | -0.0029291 | -0.00073409 | 0.0029294 | 0.00073377 | 2.917e-07 | -3.2431e-07 | 0.0044135 | 0.0044133 | 0.0044135 | 0.98754 | -0.23792 | 0.98765 | -0.23583 | 1.2125
63 | 0.01144 | 0.0028674 | -0.011438 | -0.0028661 | 2.4608e-06 | 1.2923e-06 | 0.017237 | 0.017237 | 0.017237 | 0.98765 | -0.23583 | 0.98742 | -0.24035 | 4.7353
64 | -0.01437 | -0.0036012 | 0.014372 | 0.0036026 | 2.5142e-06 | 1.426e-06 | 0.02165 | 0.02165 | 0.02165 | 0.98765 | -0.23583 | 0.98784 | -0.23216 | 5.9478
65 | -0.012447 | -0.0031194 | 0.012449 | 0.0031208 | 2.5738e-06 | 1.3999e-06 | 0.018799 | 0.018799 | 0.018799 | 0.9852 | -0.28432 | 0.98542 | -0.27998 | 5.1646
66 | -0.012449 | -0.0031208 | 0.012451 | 0.0031218 | 1.8474e-06 | 1.0047e-06 | 0.018799 | 0.018799 | 0.018799 | 0.98542 | -0.27998 | 0.98558 | -0.27687 | 5.1646
67 | -0.029075 | -0.0072882 | 0.029103 | 0.0073054 | 2.7659e-05 | 1.7213e-05 | 0.043898 | 0.043898 | 0.043898 | 0.98558 | -0.27687 | 0.9866 | -0.25692 | 12.0598
68 | 0.060689 | 0.015296 | -0.06058 | -0.015227 | 0.00010949 | 6.962e-05 | 0.091184 | 0.091185 | 0.091185 | 0.9907 | -0.17741 | 0.98875 | -0.21519 | 25.0507
69 | 0.055288 | 0.013901 | -0.055274 | -0.013892 | 1.4236e-05 | 9.0407e-06 | 0.083221 | 0.083221 | 0.083221 | 0.98875 | -0.21519 | 0.98847 | -0.22058 | 22.8629
70 | -0.036564 | -0.0091754 | 0.036598 | 0.0091968 | 3.3924e-05 | 2.1331e-05 | 0.05515 | 0.05515 | 0.05515 | 0.9866 | -0.25692 | 0.9876 | -0.23748 | 15.1512
71 | 0.0074609 | 0.00187 | -0.0074602 | -0.0018698 | 7.0343e-07 | 2.6104e-07 | 0.011253 | 0.011253 | 0.011253 | 0.9866 | -0.25692 | 0.9865 | -0.2589 | 3.0914
72 | 0.028406 | 0.0071352 | -0.028384 | -0.0071214 | 2.2194e-05 | 1.3801e-05 | 0.043069 | 0.043069 | 0.043069 | 0.98154 | -0.35379 | 0.9807 | -0.37018 | 11.8322
73 | 0.026194 | 0.0065734 | -0.026179 | -0.0065641 | 1.4943e-05 | 9.2458e-06 | 0.039748 | 0.039748 | 0.039748 | 0.9807 | -0.37018 | 0.98009 | -0.38215 | 10.9197
74 | 0.0021892 | 0.00054805 | -0.002189 | -0.00054856 | 2.1278e-07 | -5.1268e-07 | 0.0033215 | 0.0033217 | 0.0033217 | 0.9807 | -0.37018 | 0.9806 | -0.37222 | 0.91256
75 | 0.0045635 | 0.0011437 | -0.0045634 | -0.0011437 | 1.5514e-07 | -9.3114e-09 | 0.0069285 | 0.0069286 | 0.0069286 | 0.98009 | -0.38215 | 0.98005 | -0.38286 | 1.9035
76 | 0.021616 | 0.0054205 | -0.021608 | -0.0054154 | 8.2657e-06 | 5.0323e-06 | 0.032819 | 0.032819 | 0.032819 | 0.98009 | -0.38215 | 0.97968 | -0.39017 | 9.0163
77 | 0.002189 | 0.00054856 | -0.002189 | -0.00054861 | 2.0236e-08 | -4.8745e-08 | 0.0033217 | 0.0033217 | 0.0033217 | 0.9806 | -0.37222 | 0.98059 | -0.37241 | 0.91256
78 | 0.011186 | 0.0028034 | -0.011185 | -0.0028033 | 2.0607e-07 | 1.0791e-07 | 0.01699 | 0.01699 | 0.01699 | 0.97968 | -0.39017 | 0.97966 | -0.39056 | 4.6675
79 | 0.0063875 | 0.0016009 | -0.006387 | -0.0016008 | 5.5848e-07 | 1.559e-07 | 0.0096738 | 0.0096738 | 0.0096738 | 0.98253 | -0.33447 | 0.98243 | -0.33631 | 2.6576
80 | 0.1489 | 0.037677 | -0.14883 | -0.037635 | 6.7545e-05 | 4.2111e-05 | 0.2257 | 0.2257 | 0.2257 | 0.98224 | -0.33995 | 0.98176 | -0.34941 | 12.4011
81 | 0.14883 | 0.037635 | -0.14873 | -0.037571 | 0.0001021 | 6.3655e-05 | 0.2257 | 0.2257 | 0.2257 | 0.98176 | -0.34941 | 0.98102 | -0.36372 | 12.4011
82 | 0.14631 | 0.036964 | -0.14624 | -0.03692 | 7.1198e-05 | 4.4351e-05 | 0.22203 | 0.22203 | 0.22203 | 0.98102 | -0.36372 | 0.9805 | -0.37388 | 12.1993
83 | 0.14527 | 0.036677 | -0.14526 | -0.036675 | 2.0953e-06 | 1.3048e-06 | 0.22055 | 0.22055 | 0.22055 | 0.9805 | -0.37388 | 0.98049 | -0.37418 | 12.1183
84 | 0.006387 | 0.0016008 | -0.0063855 | -0.0016003 | 1.49e-06 | 4.1614e-07 | 0.0096738 | 0.009674 | 0.009674 | 0.98243 | -0.33631 | 0.98218 | -0.3412 | 2.6577
85 | -0.043196 | -0.01085 | 0.043201 | 0.010854 | 5.0063e-06 | 3.1637e-06 | 0.065092 | 0.065092 | 0.065092 | 0.9876 | -0.23748 | 0.98773 | -0.23506 | 17.8824
86 | 0.0074602 | 0.0018698 | -0.0074596 | -0.0018695 | 6.2343e-07 | 2.3139e-07 | 0.011253 | 0.011253 | 0.011253 | 0.9865 | -0.2589 | 0.98641 | -0.26065 | 3.0914
87 | -0.016984 | -0.0042572 | 0.016988 | 0.0042594 | 3.6603e-06 | 2.1516e-06 | 0.025584 | 0.025584 | 0.025584 | 0.98784 | -0.23216 | 0.98807 | -0.22764 | 7.0287
88 | 0.0051054 | 0.0012795 | -0.0051052 | -0.0012795 | 1.5273e-07 | 9.7407e-09 | 0.0076937 | 0.0076938 | 0.0076938 | 0.98742 | -0.24035 | 0.98738 | -0.24097 | 2.1137
89 | 0.0063326 | 0.0015866 | -0.006332 | -0.0015864 | 5.9752e-07 | 1.5863e-07 | 0.0095429 | 0.009543 | 0.009543 | 0.98742 | -0.24035 | 0.98731 | -0.24233 | 2.6217
90 | 0.0031692 | 0.00079378 | -0.0031688 | -0.00079416 | 4.4649e-07 | -3.8157e-07 | 0.0047762 | 0.0047765 | 0.0047765 | 0.98731 | -0.24233 | 0.98716 | -0.24529 | 1.3122
91 | 0.014542 | 0.0036454 | -0.01454 | -0.003644 | 2.4689e-06 | 1.4012e-06 | 0.021803 | 0.021804 | 0.021804 | 0.99247 | -0.14337 | 0.99229 | -0.14693 | 5.99
92 | 0.14526 | 0.036675 | -0.14511 | -0.036581 | 0.00015092 | 9.3984e-05 | 0.22055 | 0.22055 | 0.22055 | 0.98049 | -0.37418 | 0.97937 | -0.39589 | 12.1183
93 | 0.13576 | 0.034236 | -0.1357 | -0.034204 | 5.2326e-05 | 3.2458e-05 | 0.20634 | 0.20634 | 0.20634 | 0.97937 | -0.39589 | 0.97896 | -0.40394 | 11.3372
94 | 0.0093567 | 0.0023452 | -0.0093557 | -0.0023448 | 1.0112e-06 | 4.7927e-07 | 0.014216 | 0.014216 | 0.014216 | 0.97937 | -0.39589 | 0.97926 | -0.39816 | 3.9056
95 | 0.1357 | 0.034204 | -0.13565 | -0.034173 | 4.9868e-05 | 3.0934e-05 | 0.20634 | 0.20634 | 0.20634 | 0.97896 | -0.40394 | 0.97857 | -0.41163 | 11.3373
96 | -0.097193 | -0.024425 | 0.09729 | 0.024483 | 9.6653e-05 | 5.8194e-05 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.97561 | -0.46956 | 0.97667 | -0.44875 | 8.1463
97 | 0.092424 | 0.02323 | -0.092352 | -0.023187 | 7.1785e-05 | 4.2939e-05 | 0.14099 | 0.14099 | 0.14099 | 0.97561 | -0.46956 | 0.97479 | -0.48584 | 7.7468
98 | -0.098947 | -0.024898 | 0.098961 | 0.024907 | 1.4395e-05 | 8.6843e-06 | 0.15079 | 0.15079 | 0.15079 | 0.97667 | -0.44875 | 0.97683 | -0.4457 | 8.285
99 | 0.092352 | 0.023187 | -0.092336 | -0.023177 | 1.6119e-05 | 9.6427e-06 | 0.14099 | 0.14099 | 0.14099 | 0.97479 | -0.48584 | 0.9746 | -0.4895 | 7.7468
100 | -0.10587 | -0.026638 | 0.10591 | 0.026663 | 4.1617e-05 | 2.5299e-05 | 0.16131 | 0.16131 | 0.16131 | 0.97683 | -0.4457 | 0.97725 | -0.43748 | 8.8631
101 | 0.0069068 | 0.0017307 | -0.0069066 | -0.0017307 | 1.9914e-07 | 6.7397e-08 | 0.010521 | 0.010521 | 0.010521 | 0.97683 | -0.4457 | 0.9768 | -0.44631 | 2.8904
102 | 0.08266 | 0.020752 | -0.082644 | -0.020743 | 1.5751e-05 | 9.2593e-06 | 0.12622 | 0.12622 | 0.12622 | 0.9746 | -0.4895 | 0.9744 | -0.4935 | 6.935
103 | -0.11115 | -0.027977 | 0.1112 | 0.028005 | 4.5137e-05 | 2.7571e-05 | 0.16929 | 0.16929 | 0.16929 | 0.97725 | -0.43748 | 0.97768 | -0.42899 | 9.3017
104 | 0.0040606 | 0.0010174 | -0.0040601 | -0.0010175 | 4.2925e-07 | -9.9713e-08 | 0.0061856 | 0.0061857 | 0.0061857 | 0.9768 | -0.44631 | 0.97669 | -0.44853 | 1.6994
105 | 0.073739 | 0.018511 | -0.07366 | -0.018461 | 7.9151e-05 | 4.9829e-05 | 0.11262 | 0.11262 | 0.11262 | 0.9744 | -0.4935 | 0.97326 | -0.51603 | 15.4696
106 | 0.0073026 | 0.0018301 | -0.0073014 | -0.0018296 | 1.2524e-06 | 4.6256e-07 | 0.011114 | 0.011115 | 0.011115 | 0.97768 | -0.42899 | 0.9775 | -0.43259 | 3.0534
107 | -0.1185 | -0.029835 | 0.11854 | 0.02986 | 4.1503e-05 | 2.5496e-05 | 0.18041 | 0.1804 | 0.18041 | 0.97768 | -0.42899 | 0.97806 | -0.42167 | 9.9124
108 | 0.0022242 | 0.00055736 | -0.0022242 | -0.00055743 | 3.1596e-08 | -7.1603e-08 | 0.0033886 | 0.0033887 | 0.0033887 | 0.97669 | -0.44853 | 0.97667 | -0.44883 | 0.93096
109 | -0.046464 | -0.011671 | 0.046496 | 0.011692 | 3.2112e-05 | 2.0328e-05 | 0.070007 | 0.070007 | 0.070007 | 0.98773 | -0.23506 | 0.98847 | -0.22058 | 19.2328
110 | 0.13113 | 0.033039 | -0.13107 | -0.033 | 6.2937e-05 | 3.8955e-05 | 0.19946 | 0.19946 | 0.19946 | 0.97857 | -0.41163 | 0.97806 | -0.42167 | 10.9595
111 | 0.012526 | 0.0031401 | -0.012524 | -0.0031386 | 2.751e-06 | 1.5072e-06 | 0.019058 | 0.019058 | 0.019058 | 0.97806 | -0.42167 | 0.97782 | -0.42628 | 5.2357
112 | -0.0052788 | -0.001323 | 0.0052794 | 0.0013231 | 5.486e-07 | 6.6828e-08 | 0.0080341 | 0.0080339 | 0.0080341 | 0.97771 | -0.42846 | 0.97782 | -0.42628 | 2.2072
113 | 0.0017294 | 0.00043316 | -0.0017293 | -0.00043341 | 5.9318e-08 | -2.4815e-07 | 0.0026325 | 0.0026326 | 0.0026326 | 0.9775 | -0.43259 | 0.97746 | -0.43331 | 0.72324

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54021 | 0.13834

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0041311 | 0.0010353
1 | 0.0040318 | 0.0010105
2 | 0.0044096 | 0.0011051
3 | 0.002911 | 0.00072956
4 | 0.0039782 | 0.00099702
5 | 0.0029791 | 0.00074664
6 | 0.0037051 | 0.00092858
7 | 0.0068639 | 0.0017203
8 | 0.0085408 | 0.0021405
9 | 0.0035484 | 0.00088931
10 | 0.009587 | 0.0024027
11 | 0.0093377 | 0.0023402
12 | 0.0048698 | 0.0012205
13 | 0.0027221 | 0.00068223
14 | 0.0042846 | 0.0010738
15 | 0.0086052 | 0.0021567
16 | 0.0053186 | 0.001333
17 | 0.010993 | 0.0027552
18 | 0.0034264 | 0.00085874
19 | 0.0039153 | 0.00098126
20 | 0.025862 | 0.0064815
21 | 0.0075807 | 0.0018999
22 | 0.0091352 | 0.0022895
23 | 0.0023981 | 0.00060102
24 | 0.0063321 | 0.001587
25 | 0.0021126 | 0.00052947
26 | 0.002507 | 0.00062832
27 | 0.009056 | 0.0022697
28 | 0.012585 | 0.0031542
29 | 0.0044128 | 0.001106
30 | 0.0041035 | 0.0010284
31 | 0.0051614 | 0.0012936
32 | 0.003457 | 0.00086641
33 | 0.0096105 | 0.0024086
34 | 0.0012728 | 0.00031898
35 | 0.0033532 | 0.0008404
36 | 0.0058036 | 0.0014545
37 | 0.0013 | 0.0003258
38 | 0.0029291 | 0.00073409
39 | 0.0053419 | 0.0013388
40 | 0.016624 | 0.0041664
41 | 0.004119 | 0.0010323
42 | 0.0052917 | 0.0013262
43 | 0.018233 | 0.0045697
44 | 0.0047012 | 0.0011782
45 | 0.0045634 | 0.0011437
46 | 0.010422 | 0.002612
47 | 0.002189 | 0.00054861
48 | 0.0054061 | 0.0013549
49 | 0.011185 | 0.0028033
50 | 0.002422 | 0.00060702
51 | 0.0009714 | 0.00024345
52 | 0.0065984 | 0.0016537
53 | 0.002612 | 0.00065463
54 | 0.0039868 | 0.00099918
55 | 0.0051052 | 0.0012795
56 | 0.0031628 | 0.00079267
57 | 0.0031688 | 0.00079416
58 | 0.01454 | 0.003644
59 | 0.0093557 | 0.0023448
60 | 0.0047688 | 0.0011952
61 | 0.0016573 | 0.00041535
62 | 0.0096764 | 0.0024251
63 | 0.0052434 | 0.0013141
64 | 0.002846 | 0.00071328
65 | 0.0089051 | 0.0022318
66 | 0.0018359 | 0.00046013
67 | 0.07366 | 0.018461
68 | 0.0015846 | 0.00039713
69 | 0.0063855 | 0.0016003
70 | 0.0032629 | 0.00081776
71 | 0.0074596 | 0.0018695
72 | 0.0087776 | 0.0021999
73 | 0.0045218 | 0.0011333
74 | 0.0022242 | 0.00055743
75 | 0.0052788 | 0.001323
76 | 0.0072442 | 0.0018156
77 | 0.005572 | 0.0013965
78 | 0.0017293 | 0.00043341

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1