## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_154-27_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_154-27_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_154-27_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_154-27_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_154-27_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_154-27_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_154-27_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_154-27_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_154-27_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_154-27_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_154-27_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_154-27_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_154-27_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_154-27_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_154-27_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_154-27_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_154-27_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_154-27_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_154-27_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_154-27_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_154-27_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_154-27_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_154-27_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_154-27_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_154-27_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_154-27_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_154-27_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_154-27_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_154-27_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_154-27_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_154-27_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_154-27_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_154-27_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_154-27_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_154-27_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_154-27_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_154-27_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_154-27_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_154-27_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_154-27_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_154-27_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_154-27_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_154-27_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_154-27_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_154-27_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_154-27_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_154-27_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_154-27_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_154-27_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_154-27_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_154-27_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_154-27_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_154-27_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_154-27_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_154-27_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_154-27_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_154-27_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_154-27_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_154-27_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_154-27_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_154-27_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_154-27_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_154-27_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_154-27_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_154-27_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_154-27_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_154-27_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_154-27_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_154-27_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_154-27_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_154-27_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_154-27_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_154-27_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_154-27_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_154-27_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_154-27_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_154-27_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_154-27_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_154-27_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_154-27_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_154-27_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_154-27_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_154-27_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_154-27_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_154-27_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_154-27_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_154-27_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_154-27_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_154-27_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_154-27_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_154-27_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_154-27_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_154-27_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_154-27_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_154-27_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_154-27_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_154-27_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_154-27_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_154-27_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_154-27_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_154-27_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_494_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_154-27_1_4_load_5 | 0 | 0.0019454 | 0.00048755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_154-27_1_4_load_85 | 2 | 0.0026461 | 0.00066318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_154-27_1_4_load_51 | 3 | 0.0025023 | 0.00062715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_154-27_1_4_load_39 | 4 | 0.0023827 | 0.00059717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_154-27_1_4_load_40 | 5 | 0.0023839 | 0.00059747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_154-27_1_4_load_29 | 6 | 0.0029382 | 0.00073639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_154-27_1_4_load_30 | 7 | 0.0028693 | 0.00071911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_154-27_1_4_load_32 | 9 | 0.0036598 | 0.00091723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_154-27_1_4_load_33 | 10 | 0.0034506 | 0.00086481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_154-27_1_4_load_34 | 11 | 0.0032817 | 0.00082247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_154-27_1_4_load_35 | 12 | 0.0060719 | 0.0015218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_154-27_1_4_load_36 | 13 | 0.0020561 | 0.0005153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_154-27_1_4_load_37 | 14 | 0.0045376 | 0.0011372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_154-27_1_4_load_78 | 15 | 0.0021169 | 0.00053055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_154-27_1_4_load_128 | 16 | 0.0034373 | 0.00086147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_154-27_1_4_load_38 | 17 | 0.0043903 | 0.0011003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_154-27_1_4_load_129 | 20 | 0.00165 | 0.00041352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_154-27_1_4_load_72 | 21 | 0.0039624 | 0.00099307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_154-27_1_4_load_73 | 22 | 0.0091469 | 0.0022924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_154-27_1_4_load_64 | 23 | 0.0034488 | 0.00086434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_154-27_1_4_load_41 | 24 | 0.0034771 | 0.00087146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_154-27_1_4_load_145 | 26 | 0.0018583 | 0.00046573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_154-27_1_4_load_48 | 27 | 0.0048264 | 0.0012096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_154-27_1_4_load_49 | 28 | 0.0011641 | 0.00029175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_154-27_1_4_load_50 | 29 | 0.0013147 | 0.0003295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_154-27_1_4_load_52 | 30 | 0.0018266 | 0.0004578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_154-27_1_4_load_54 | 31 | 0.0042749 | 0.0010714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_154-27_1_4_load_84 | 33 | 0.0025727 | 0.00064478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_154-27_1_4_load_80 | 34 | 0.0046855 | 0.0011743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_154-27_1_4_load_81 | 35 | 0.0060259 | 0.0015102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_154-27_1_4_load_86 | 36 | 0.0051595 | 0.0012931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_154-27_1_4_load_135 | 37 | 0.0047814 | 0.0011983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_154-27_1_4_load_166 | 38 | 0.0033577 | 0.00084153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_154-27_1_4_load_143 | 39 | 0.00209 | 0.0005238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_154-27_1_4_load_82 | 40 | 0.0050479 | 0.0012651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_154-27_1_4_load_87 | 41 | 0.0061636 | 0.0015447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_154-27_1_4_load_83 | 43 | 0.003355 | 0.00084084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_154-27_1_4_load_133 | 44 | 0.003325 | 0.00083333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_154-27_1_4_load_180 | 47 | 0.014784 | 0.0037051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_154-27_1_4_load_178 | 48 | 0.023619 | 0.0059196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_154-27_1_4_load_179 | 49 | 0.0089681 | 0.0022476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_154-27_1_4_load_182 | 52 | 0.017935 | 0.0044949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_154-27_1_4_load_173 | 53 | 0.0047364 | 0.0011871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_154-27_1_4_load_130 | 55 | 0.0026127 | 0.00065481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_154-27_1_4_load_137 | 56 | 0.0046447 | 0.0011641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_154-27_1_4_load_138 | 57 | 0.0023146 | 0.0005801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_154-27_1_4_load_131 | 58 | 0.0018136 | 0.00045454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_154-27_1_4_load_132 | 59 | 0.0025781 | 0.00064614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_154-27_1_4_load_134 | 60 | 0.0030698 | 0.00076936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_154-27_1_4_load_136 | 61 | 0.0015711 | 0.00039375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_154-27_1_4_load_174 | 62 | 0.0014825 | 0.00037156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_154-27_1_4_load_161 | 63 | 0.0025112 | 0.00062936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_154-27_1_4_load_139 | 64 | 0.002008 | 0.00050324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_154-27_1_4_load_140 | 65 | 0.0021363 | 0.00053542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_154-27_1_4_load_164 | 66 | 0.0023197 | 0.00058136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_154-27_1_4_load_141 | 68 | 0.0019833 | 0.00049706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_154-27_1_4_load_142 | 69 | 0.0020417 | 0.00051169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_154-27_1_4_load_144 | 70 | 0.0017749 | 0.00044483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_154-27_1_4_load_146 | 71 | 0.0021552 | 0.00054015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_154-27_1_4_load_147 | 73 | 0.0012523 | 0.00031386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_154-27_1_4_load_148 | 74 | 0.0016251 | 0.00040728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_154-27_1_4_load_152 | 76 | 0.0020084 | 0.00050335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_154-27_1_4_load_153 | 77 | 0.0010922 | 0.00027373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_154-27_1_4_load_165 | 78 | 0.0034197 | 0.00085706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_154-27_1_4_load_159 | 79 | 0.0020388 | 0.00051097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_154-27_1_4_load_175 | 81 | 0.001178 | 0.00029523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_154-27_1_4_load_157 | 82 | 0.0018625 | 0.00046678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_154-27_1_4_load_163 | 83 | 0.0023831 | 0.00059725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_154-27_1_4_load_154 | 84 | 0.002133 | 0.00053458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_154-27_1_4_load_155 | 85 | 0.0019979 | 0.00050072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_154-27_1_4_load_156 | 86 | 0.0032867 | 0.00082373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_154-27_1_4_load_160 | 88 | 0.0014588 | 0.0003656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_154-27_1_4_load_167 | 89 | 0.0037965 | 0.00095149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_154-27_1_4_load_171 | 91 | 0.0048196 | 0.0012079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_154-27_1_4_load_176 | 92 | 0.0044872 | 0.0011246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_154-27_1_4_load_177 | 93 | 0.0036037 | 0.00090317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_154-27_1_4_load_190 | 95 | 0.0040176 | 0.0010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_154-27_1_4_load_183 | 97 | 0.0030526 | 0.00076504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_154-27_1_4_load_187 | 99 | 0.0041364 | 0.0010367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_154-27_1_4_load_188 | 100 | 0.026858 | 0.0067313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_154-27_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_154-27_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_154-27_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_154-27_1_4_line_3 |  | 2 | 33 | 0.013166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_154-27_1_4_line_4 |  | 3 | 28 | 0.011423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_154-27_1_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.0023516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_154-27_1_4_line_6 |  | 5 | 24 | 0.0095342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_154-27_1_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.025256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_154-27_1_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.029908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_154-27_1_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0065335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_154-27_1_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.018348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_154-27_1_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.036916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_154-27_1_4_line_12 |  | 8 | 12 | 0.0053426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_154-27_1_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.037026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_154-27_1_4_line_14 |  | 11 | 14 | 0.00057613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_154-27_1_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.017299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_154-27_1_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.024849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_154-27_1_4_line_17 |  | 15 | 19 | 0.028127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_154-27_1_4_line_18 |  | 16 | 20 | 0.00027299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_154-27_1_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0099553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_154-27_1_4_line_20 |  | 18 | 21 | 0.016292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_154-27_1_4_line_21 |  | 18 | 22 | 0.037046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_154-27_1_4_line_22 |  | 18 | 23 | 0.024331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_154-27_1_4_line_23 |  | 19 | 38 | 0.013943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_154-27_1_4_line_24 |  | 19 | 25 | 0.003584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_154-27_1_4_line_25 |  | 20 | 55 | 0.0121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_154-27_1_4_line_26 |  | 21 | 36 | 0.013246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_154-27_1_4_line_27 |  | 22 | 35 | 0.022661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_154-27_1_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.030276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_154-27_1_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.022668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_154-27_1_4_line_30 |  | 26 | 39 | 5.1197e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_154-27_1_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0048916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_154-27_1_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_154-27_1_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0031346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_154-27_1_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.025591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_154-27_1_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.015614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_154-27_1_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.020646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_154-27_1_4_line_37 |  | 32 | 35 | 0.0051584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_154-27_1_4_line_38 |  | 33 | 43 | 0.0097238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_154-27_1_4_line_39 |  | 34 | 40 | 0.00078104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_154-27_1_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.014871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_154-27_1_4_line_41 |  | 37 | 44 | 0.016839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_154-27_1_4_line_42 |  | 39 | 68 | 5.4506e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_154-27_1_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.021438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_154-27_1_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.034106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_154-27_1_4_line_45 |  | 42 | 45 | 0.039308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_154-27_1_4_line_46 |  | 44 | 58 | 0.011158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_154-27_1_4_line_47 |  | 45 | 49 | 0.03681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_154-27_1_4_line_48 |  | 45 | 48 | 0.037424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_154-27_1_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.016797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_154-27_1_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.043218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_154-27_1_4_line_51 |  | 47 | 50 | 0.075395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_154-27_1_4_line_52 |  | 49 | 52 | 0.019179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_154-27_1_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.01687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_154-27_1_4_line_54 |  | 51 | 95 | 0.014624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_154-27_1_4_line_55 |  | 52 | 94 | 0.016047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_154-27_1_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_154-27_1_4_line_57 |  | 54 | 72 | 0.004106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_154-27_1_4_line_58 |  | 54 | 71 | 0.011085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_154-27_1_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.020192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_154-27_1_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.02919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_154-27_1_4_line_61 |  | 57 | 64 | 0.0103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_154-27_1_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.012852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_154-27_1_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0060057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_154-27_1_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.016842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_154-27_1_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.021618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_154-27_1_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.001071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_154-27_1_4_line_67 |  | 63 | 87 | 0.016946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_154-27_1_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.0024674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_154-27_1_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.024221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_154-27_1_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.022777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_154-27_1_4_line_71 |  | 67 | 78 | 0.015273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_154-27_1_4_line_72 |  | 67 | 75 | 0.048396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_154-27_1_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.028198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_154-27_1_4_line_74 |  | 69 | 70 | 4.6965e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_154-27_1_4_line_75 |  | 70 | 71 | 4.3736e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_154-27_1_4_line_76 |  | 72 | 90 | 0.03229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_154-27_1_4_line_77 |  | 72 | 91 | 0.016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_154-27_1_4_line_78 |  | 72 | 89 | 0.018726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_154-27_1_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0098776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_154-27_1_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.012165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_154-27_1_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.014696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_154-27_1_4_line_82 |  | 75 | 77 | 0.015423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_154-27_1_4_line_83 |  | 76 | 79 | 0.0075677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_154-27_1_4_line_84 |  | 77 | 80 | 0.044625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_154-27_1_4_line_85 |  | 78 | 81 | 0.019429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_154-27_1_4_line_86 |  | 79 | 82 | 0.0027957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_154-27_1_4_line_87 |  | 80 | 83 | 0.046938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_154-27_1_4_line_88 |  | 82 | 85 | 0.025063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_154-27_1_4_line_89 |  | 84 | 85 | 0.02382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_154-27_1_4_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_154-27_1_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.019106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_154-27_1_4_line_92 |  | 87 | 88 | 0.056689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_154-27_1_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.014994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_154-27_1_4_line_94 |  | 90 | 93 | 0.01602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_154-27_1_4_line_95 |  | 94 | 96 | 0.045855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_154-27_1_4_line_96 |  | 96 | 100 | 0.003254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_154-27_1_4_line_97 |  | 96 | 98 | 0.031118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_154-27_1_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.035685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_154-27_1_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.003369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_154-27_1_4_trafo_131 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2686123.5123 | 1242583.0691 | 2686117.4974 | 1242594.8407
1 | 2686123.5123 | 1242583.0691 | 2686137.4126 | 1242587.9262
2 | 2686123.5123 | 1242583.0691 | 2686131.5991 | 1242562.0469
3 | 2686149.8412 | 1242592.2692 | 2686137.4126 | 1242587.9262
4 | 2686131.5991 | 1242562.0469 | 2686135.7002 | 1242551.3859
5 | 2686220.3849 | 1242561.8817 | 2686219.746 | 1242564.1448
6 | 2686220.3849 | 1242561.8817 | 2686221.8731 | 1242556.6112 | 2686223.0483 | 1242552.7275
7 | 2686283.1116 | 1242503.2216 | 2686278.2961 | 1242528.0142
8 | 2686280.6891 | 1242475.5511 | 2686286.7671 | 1242484.4015 | 2686283.1116 | 1242503.2216
9 | 2686278.2961 | 1242528.0142 | 2686277.0504 | 1242534.4278
10 | 2686280.6891 | 1242475.5511 | 2686296.344 | 1242465.9825
11 | 2686280.6891 | 1242475.5511 | 2686290.8173 | 1242440.0522
12 | 2686280.6891 | 1242475.5511 | 2686276.1755 | 1242478.4096
13 | 2686296.344 | 1242465.9825 | 2686327.9362 | 1242446.6726
14 | 2686290.9753 | 1242439.4982 | 2686290.8173 | 1242440.0522
15 | 2686327.9362 | 1242446.6726 | 2686327.9362 | 1242446.6726 | 2686344.149 | 1242452.7054
16 | 2686290.9753 | 1242439.4982 | 2686291.9773 | 1242435.9864 | 2686299.817 | 1242416.2927
17 | 2686370.5106 | 1242462.5147 | 2686344.149 | 1242452.7054
18 | 2686299.918 | 1242416.0391 | 2686299.817 | 1242416.2927
19 | 2686222.1425 | 1242506.3562 | 2686231.1427 | 1242502.1014
20 | 2686222.1425 | 1242506.3562 | 2686224.9459 | 1242490.3072
21 | 2686222.1425 | 1242506.3562 | 2686213.5837 | 1242509.5342 | 2686194.0766 | 1242505.5368 | 2686186.3544 | 1242503.4324
22 | 2686222.1425 | 1242506.3562 | 2686217.1319 | 1242530.166
23 | 2686370.5106 | 1242462.5147 | 2686378.5103 | 1242451.5342 | 2686378.7131 | 1242451.2393
24 | 2686373.8793 | 1242463.7646 | 2686370.5106 | 1242462.5147
25 | 2686299.918 | 1242416.0391 | 2686304.3934 | 1242404.7967
26 | 2686224.9459 | 1242490.3072 | 2686225.0369 | 1242489.7861 | 2686227.5768 | 1242477.3253
27 | 2686164.4906 | 1242497.4739 | 2686186.3544 | 1242503.4324
28 | 2686223.0483 | 1242552.7275 | 2686226.6538 | 1242540.8135 | 2686215.8812 | 1242536.1092 | 2686217.1319 | 1242530.166
29 | 2686373.8793 | 1242463.7646 | 2686387.1213 | 1242445.3663
30 | 2686387.1213 | 1242445.3663 | 2686387.1512 | 1242445.3247
31 | 2686135.7002 | 1242551.3859 | 2686137.4565 | 1242546.8204
32 | 2686141.1767 | 1242537.1494 | 2686137.4565 | 1242546.8204
33 | 2686142.3021 | 1242534.2238 | 2686141.1767 | 1242537.1494
34 | 2686151.5938 | 1242510.3822 | 2686150.6331 | 1242512.5668 | 2686142.3021 | 1242534.2238
35 | 2686159.3547 | 1242497.1377 | 2686156.0746 | 1242500.1923 | 2686151.5938 | 1242510.3822
36 | 2686159.3547 | 1242497.1377 | 2686139.9494 | 1242490.0891
37 | 2686159.3547 | 1242497.1377 | 2686163.9936 | 1242497.3385 | 2686164.4906 | 1242497.4739
38 | 2686159.0207 | 1242595.4767 | 2686149.8412 | 1242592.2692
39 | 2686139.9494 | 1242490.0891 | 2686139.2152 | 1242489.8225
40 | 2686230.6817 | 1242462.7825 | 2686228.2932 | 1242473.8107 | 2686227.5768 | 1242477.3253
41 | 2686234.2461 | 1242446.3254 | 2686230.6817 | 1242462.7825
42 | 2686387.1512 | 1242445.3247 | 2686387.183 | 1242445.2805
43 | 2686119.0652 | 1242482.5034 | 2686139.2152 | 1242489.8225
44 | 2686088.7428 | 1242467.0356 | 2686094.9432 | 1242471.1174 | 2686117.3912 | 1242481.8953 | 2686119.0652 | 1242482.5034
45 | 2686088.7428 | 1242467.0356 | 2686090.2735 | 1242462.0986 | 2686090.8766 | 1242454.9243 | 2686102.33 | 1242456.4916 | 2686113.9524 | 1242446.4196
46 | 2686234.2461 | 1242446.3254 | 2686236.6081 | 1242435.4201
47 | 2686113.9524 | 1242446.4196 | 2686121.9706 | 1242444.5456 | 2686148.9755 | 1242453.8888
48 | 2686113.9524 | 1242446.4196 | 2686118.1315 | 1242436.1171 | 2686127.1018 | 1242439.4831 | 2686133.7153 | 1242424.1205
49 | 2686148.2635 | 1242386.8407 | 2686154.4869 | 1242371.239
50 | 2686148.2635 | 1242386.8407 | 2686141.6546 | 1242408.2715 | 2686140.5548 | 1242416.3281 | 2686137.6145 | 1242423.057 | 2686137.3698 | 1242423.765 | 2686134.2373 | 1242422.9078 | 2686133.7153 | 1242424.1205
51 | 2686137.8627 | 1242325.8007 | 2686137.961 | 1242327.3589 | 2686134.2262 | 1242335.6885 | 2686134.4685 | 1242337.2265 | 2686136.3022 | 1242337.987 | 2686136.9631 | 1242337.7631 | 2686137.638 | 1242337.1057 | 2686140.8363 | 1242333.4384 | 2686142.3944 | 1242332.3491 | 2686143.8191 | 1242332.114 | 2686144.8279 | 1242332.4066 | 2686145.0112 | 1242333.8437 | 2686142.689 | 1242338.6135 | 2686142.1875 | 1242341.386 | 2686142.0599 | 1242343.4078 | 2686143.1646 | 1242345.9479 | 2686146.1884 | 1242348.5715 | 2686152.5241 | 1242353.2335 | 2686160.2362 | 1242356.8259 | 2686154.4869 | 1242371.239
52 | 2686162.7456 | 1242443.3102 | 2686160.6088 | 1242448.2758 | 2686155.9258 | 1242453.1892 | 2686148.9755 | 1242453.8888 | 2686148.9755 | 1242453.8888
53 | 2686137.8627 | 1242325.8007 | 2686139.9642 | 1242324.2523 | 2686144.0282 | 1242315.1158 | 2686147.9427 | 1242316.796
54 | 2686147.9427 | 1242316.796 | 2686161.4924 | 1242322.3968
55 | 2686166.6917 | 1242428.1828 | 2686167.1185 | 1242433.1481 | 2686162.7456 | 1242443.3102
56 | 2686410.1842 | 1242413.3229 | 2686420.3512 | 1242399.2011
57 | 2686410.1842 | 1242413.3229 | 2686406.7548 | 1242411.0491
58 | 2686410.1842 | 1242413.3229 | 2686403.7085 | 1242422.3202
59 | 2686304.3934 | 1242404.7967 | 2686306.7687 | 1242398.8299 | 2686314.5209 | 1242387.4494
60 | 2686331.9678 | 1242364.1474 | 2686326.5761 | 1242369.7522 | 2686314.5209 | 1242387.4494
61 | 2686331.9678 | 1242364.1474 | 2686339.1087 | 1242356.7242
62 | 2686239.8677 | 1242423.0247 | 2686238.6259 | 1242426.1037 | 2686236.6081 | 1242435.4201
63 | 2686242.1141 | 1242417.455 | 2686239.8677 | 1242423.0247
64 | 2686242.1141 | 1242417.455 | 2686248.4138 | 1242401.8356
65 | 2686258.0909 | 1242382.5953 | 2686252.6568 | 1242391.3156 | 2686248.4138 | 1242401.8356
66 | 2686258.6574 | 1242381.6863 | 2686258.0909 | 1242382.5953
67 | 2686267.6197 | 1242367.3044 | 2686258.6574 | 1242381.6863
68 | 2686340.8193 | 1242354.9461 | 2686339.1087 | 1242356.7242
69 | 2686340.8193 | 1242354.9461 | 2686357.6109 | 1242337.4908
70 | 2686373.4019 | 1242321.0757 | 2686357.6109 | 1242337.4908
71 | 2686373.4019 | 1242321.0757 | 2686387.4009 | 1242327.1837
72 | 2686330.9759 | 1242297.5635 | 2686373.4019 | 1242321.0757
73 | 2686387.183 | 1242445.2805 | 2686403.6555 | 1242422.3938
74 | 2686403.6555 | 1242422.3938 | 2686403.6829 | 1242422.3557
75 | 2686403.6829 | 1242422.3557 | 2686403.7085 | 1242422.3202
76 | 2686379.2629 | 1242394.1477 | 2686384.5834 | 1242396.3489 | 2686406.7548 | 1242411.0491
77 | 2686406.7548 | 1242411.0491 | 2686416.1924 | 1242397.8991 | 2686416.2852 | 1242397.7668
78 | 2686406.7548 | 1242411.0491 | 2686395.9551 | 1242426.3473
79 | 2686335.4274 | 1242286.2423 | 2686335.4274 | 1242286.2423 | 2686337.1353 | 1242276.5134
80 | 2686330.9759 | 1242297.5635 | 2686335.4274 | 1242286.2423
81 | 2686330.9759 | 1242297.5635 | 2686320.6359 | 1242308.0059
82 | 2686330.9759 | 1242297.5635 | 2686317.5164 | 1242290.0338
83 | 2686320.6359 | 1242308.0059 | 2686315.3111 | 1242313.3833
84 | 2686278.5713 | 1242268.2468 | 2686317.5164 | 1242290.0338
85 | 2686387.4009 | 1242327.1837 | 2686405.2084 | 1242334.9534
86 | 2686313.344 | 1242315.3699 | 2686315.3111 | 1242313.3833
87 | 2686278.5713 | 1242268.2468 | 2686253.1263 | 1242307.6896
88 | 2686313.344 | 1242315.3699 | 2686303.9823 | 1242324.8242 | 2686296.1296 | 1242333.5748
89 | 2686280.2205 | 1242351.3032 | 2686296.1296 | 1242333.5748
90 | 2686279.3469 | 1242352.2766 | 2686280.2205 | 1242351.3032
91 | 2686267.6197 | 1242367.3044 | 2686273.0741 | 1242359.2667 | 2686279.3469 | 1242352.2766
92 | 2686267.6197 | 1242367.3044 | 2686216.0668 | 1242343.3934
93 | 2686365.5461 | 1242399.0072 | 2686372.4298 | 1242394.5819 | 2686379.2629 | 1242394.1477
94 | 2686379.2629 | 1242394.1477 | 2686388.0951 | 1242384.6693 | 2686389.3609 | 1242381.878
95 | 2686166.6917 | 1242428.1828 | 2686176.774 | 1242427.3396 | 2686193.6959 | 1242433.9346 | 2686195.2508 | 1242429.9432 | 2686197.3216 | 1242430.507 | 2686201.5027 | 1242420.0823
96 | 2686198.5205 | 1242418.7603 | 2686201.5027 | 1242420.0823
97 | 2686201.5027 | 1242420.0823 | 2686213.0963 | 1242391.1963
98 | 2686213.0963 | 1242391.1963 | 2686213.9591 | 1242389.0517 | 2686215.9104 | 1242383.2758 | 2686216.2787 | 1242381.3464 | 2686215.8556 | 1242378.2047 | 2686214.4903 | 1242375.3939 | 2686197.5651 | 1242366.721
99 | 2686209.9934 | 1242389.8614 | 2686213.0963 | 1242391.1963

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686117.4974 | 1242594.8407
1 | 2686123.5123 | 1242583.0691
2 | 2686137.4126 | 1242587.9262
3 | 2686131.5991 | 1242562.0469
4 | 2686219.746 | 1242564.1448
5 | 2686220.3849 | 1242561.8817
6 | 2686283.1116 | 1242503.2216
7 | 2686278.2961 | 1242528.0142
8 | 2686280.6891 | 1242475.5511
9 | 2686277.0504 | 1242534.4278
10 | 2686296.344 | 1242465.9825
11 | 2686290.8173 | 1242440.0522
12 | 2686276.1755 | 1242478.4096
13 | 2686327.9362 | 1242446.6726
14 | 2686290.9753 | 1242439.4982
15 | 2686344.149 | 1242452.7054
16 | 2686299.817 | 1242416.2927
17 | 2686231.1427 | 1242502.1014
18 | 2686222.1425 | 1242506.3562
19 | 2686370.5106 | 1242462.5147
20 | 2686299.918 | 1242416.0391
21 | 2686224.9459 | 1242490.3072
22 | 2686186.3544 | 1242503.4324
23 | 2686217.1319 | 1242530.166
24 | 2686223.0483 | 1242552.7275
25 | 2686373.8793 | 1242463.7646
26 | 2686387.1213 | 1242445.3663
27 | 2686137.4565 | 1242546.8204
28 | 2686135.7002 | 1242551.3859
29 | 2686141.1767 | 1242537.1494
30 | 2686142.3021 | 1242534.2238
31 | 2686151.5938 | 1242510.3822
32 | 2686159.3547 | 1242497.1377
33 | 2686149.8412 | 1242592.2692
34 | 2686139.9494 | 1242490.0891
35 | 2686164.4906 | 1242497.4739
36 | 2686227.5768 | 1242477.3253
37 | 2686230.6817 | 1242462.7825
38 | 2686378.7131 | 1242451.2393
39 | 2686387.1512 | 1242445.3247
40 | 2686139.2152 | 1242489.8225
41 | 2686119.0652 | 1242482.5034
42 | 2686088.7428 | 1242467.0356
43 | 2686159.0207 | 1242595.4767
44 | 2686234.2461 | 1242446.3254
45 | 2686113.9524 | 1242446.4196
46 | 2686148.2635 | 1242386.8407
47 | 2686154.4869 | 1242371.239
48 | 2686133.7153 | 1242424.1205
49 | 2686148.9755 | 1242453.8888
50 | 2686137.8627 | 1242325.8007
51 | 2686147.9427 | 1242316.796
52 | 2686162.7456 | 1242443.3102
53 | 2686420.3512 | 1242399.2011
54 | 2686410.1842 | 1242413.3229
55 | 2686304.3934 | 1242404.7967
56 | 2686314.5209 | 1242387.4494
57 | 2686331.9678 | 1242364.1474
58 | 2686236.6081 | 1242435.4201
59 | 2686239.8677 | 1242423.0247
60 | 2686242.1141 | 1242417.455
61 | 2686248.4138 | 1242401.8356
62 | 2686258.0909 | 1242382.5953
63 | 2686258.6574 | 1242381.6863
64 | 2686339.1087 | 1242356.7242
65 | 2686340.8193 | 1242354.9461
66 | 2686357.6109 | 1242337.4908
67 | 2686373.4019 | 1242321.0757
68 | 2686387.183 | 1242445.2805
69 | 2686403.6555 | 1242422.3938
70 | 2686403.6829 | 1242422.3557
71 | 2686403.7085 | 1242422.3202
72 | 2686406.7548 | 1242411.049
73 | 2686337.1353 | 1242276.5134
74 | 2686335.4274 | 1242286.2423
75 | 2686330.9759 | 1242297.5635
76 | 2686320.6359 | 1242308.0059
77 | 2686317.5164 | 1242290.0338
78 | 2686387.4009 | 1242327.1837
79 | 2686315.3111 | 1242313.3833
80 | 2686278.5713 | 1242268.2468
81 | 2686405.2084 | 1242334.9534
82 | 2686313.344 | 1242315.3699
83 | 2686253.1263 | 1242307.6896
84 | 2686280.2205 | 1242351.3032
85 | 2686296.1296 | 1242333.5748
86 | 2686279.3469 | 1242352.2766
87 | 2686267.6197 | 1242367.3044
88 | 2686216.0668 | 1242343.3934
89 | 2686395.9551 | 1242426.3473
90 | 2686379.2629 | 1242394.1477
91 | 2686416.2852 | 1242397.7668
92 | 2686365.5461 | 1242399.0072
93 | 2686389.3609 | 1242381.878
94 | 2686166.6917 | 1242428.1828
95 | 2686161.4924 | 1242322.3968
96 | 2686201.5026 | 1242420.0823
97 | 2686197.5651 | 1242366.721
98 | 2686213.0963 | 1242391.1963
99 | 2686209.9934 | 1242389.8614
100 | 2686198.5205 | 1242418.7603
101 | 2686222.1425 | 1242506.3562

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9875 | -0.23848 | 0.0019454 | 0.00048755
1 | 0.98752 | -0.23802 | 0 | 0
2 | 0.98741 | -0.24027 | 0.0026461 | 0.00066318
3 | 0.98774 | -0.23378 | 0.0025023 | 0.00062715
4 | 0.99325 | -0.12809 | 0.0023827 | 0.00059717
5 | 0.99326 | -0.128 | 0.0023839 | 0.00059747
6 | 0.97589 | -0.46321 | 0.0029382 | 0.00073639
7 | 0.97573 | -0.46622 | 0.0028693 | 0.00071911
8 | 0.97615 | -0.45802 | 0 | 0
9 | 0.97571 | -0.46666 | 0.0036598 | 0.00091723
10 | 0.97539 | -0.47292 | 0.0034506 | 0.00086481
11 | 0.97821 | -0.41768 | 0.0032817 | 0.00082247
12 | 0.97612 | -0.45862 | 0.0060719 | 0.0015218
13 | 0.97398 | -0.50069 | 0.0020561 | 0.0005153
14 | 0.97824 | -0.41701 | 0.0045376 | 0.0011372
15 | 0.97335 | -0.51304 | 0.0021169 | 0.00053055
16 | 0.97981 | -0.38642 | 0.0034373 | 0.00086147
17 | 0.99375 | -0.11853 | 0.0043903 | 0.0011003
18 | 0.99379 | -0.11776 | 0 | 0
19 | 0.97239 | -0.53205 | 0 | 0
20 | 0.97983 | -0.38607 | 0.00165 | 0.00041352
21 | 0.99512 | -0.092352 | 0.0039624 | 0.00099307
22 | 0.99102 | -0.1705 | 0.0091469 | 0.0022924
23 | 0.99353 | -0.12278 | 0.0034488 | 0.00086434
24 | 0.9933 | -0.12719 | 0.0034771 | 0.00087146
25 | 0.97227 | -0.53426 | 0 | 0
26 | 0.97157 | -0.54821 | 0.0018583 | 0.00046573
27 | 0.98794 | -0.22988 | 0.0048264 | 0.0012096
28 | 0.98788 | -0.23112 | 0.0011641 | 0.00029175
29 | 0.98812 | -0.22637 | 0.0013147 | 0.0003295
30 | 0.98818 | -0.22523 | 0.0018266 | 0.0004578
31 | 0.9887 | -0.21511 | 0.0042749 | 0.0010714
32 | 0.98908 | -0.20776 | 0 | 0
33 | 0.98734 | -0.24167 | 0.0025727 | 0.00064478
34 | 0.98679 | -0.25174 | 0.0046855 | 0.0011743
35 | 0.98943 | -0.20106 | 0.0060259 | 0.0015102
36 | 0.99623 | -0.071283 | 0.0051595 | 0.0012931
37 | 0.99751 | -0.047014 | 0.0047814 | 0.0011983
38 | 0.97234 | -0.53292 | 0.0033577 | 0.00084153
39 | 0.97157 | -0.54824 | 0.00209 | 0.0005238
40 | 0.98671 | -0.25334 | 0.0050479 | 0.0012651
41 | 0.98452 | -0.29548 | 0.0061636 | 0.0015447
42 | 0.98124 | -0.35909 | 0 | 0
43 | 0.98731 | -0.24225 | 0.003355 | 0.00084084
44 | 0.999 | -0.018904 | 0.003325 | 0.00083333
45 | 0.97745 | -0.43294 | 0 | 0
46 | 0.97522 | -0.47683 | 0 | 0
47 | 0.97493 | -0.48263 | 0.014784 | 0.0037051
48 | 0.97598 | -0.46195 | 0.023619 | 0.0059196
49 | 0.97536 | -0.47396 | 0.0089681 | 0.0022476
50 | 0.97465 | -0.48818 | 0 | 0
51 | 0.97458 | -0.48943 | 0 | 0
52 | 0.97443 | -0.49225 | 0.017935 | 0.0044949
53 | 0.97054 | -0.56852 | 0.0047364 | 0.0011871
54 | 0.97062 | -0.56699 | 0 | 0
55 | 0.98065 | -0.37009 | 0.0026127 | 0.00065481
56 | 0.98207 | -0.34254 | 0.0046447 | 0.0011641
57 | 0.98424 | -0.30041 | 0.0023146 | 0.0005801
58 | 1 | 0 | -0.32712 | -0.083696
59 | 0.99925 | -0.0141 | 0.0025781 | 0.00064614
60 | 0.99891 | -0.020561 | 0.0030698 | 0.00076936
61 | 0.99797 | -0.038251 | 0.0015711 | 0.00039375
62 | 0.99678 | -0.060708 | 0.0014825 | 0.00037156
63 | 0.99673 | -0.061808 | 0.0025112 | 0.00062936
64 | 0.98503 | -0.28516 | 0.002008 | 0.00050324
65 | 0.98523 | -0.28142 | 0.0021363 | 0.00053542
66 | 0.98718 | -0.24387 | 0.0023197 | 0.00058136
67 | 0.98906 | -0.20775 | 0 | 0
68 | 0.97157 | -0.54827 | 0.0019833 | 0.00049706
69 | 0.97084 | -0.56255 | 0.0020417 | 0.00051169
70 | 0.97084 | -0.56258 | 0.0017749 | 0.00044483
71 | 0.97084 | -0.56259 | 0.0021552 | 0.00054015
72 | 0.97055 | -0.56826 | 0 | 0
73 | 0.99112 | -0.1684 | 0.0012523 | 0.00031386
74 | 0.99113 | -0.16818 | 0.0016251 | 0.00040728
75 | 0.99116 | -0.16756 | 0 | 0
76 | 0.99184 | -0.15456 | 0.0020084 | 0.00050335
77 | 0.99111 | -0.16851 | 0.0010922 | 0.00027373
78 | 0.989 | -0.209 | 0.0034197 | 0.00085706
79 | 0.9922 | -0.14774 | 0.0020388 | 0.00051097
80 | 0.99102 | -0.1704 | 0 | 0
81 | 0.98898 | -0.20941 | 0.001178 | 0.00029523
82 | 0.99234 | -0.14517 | 0.0018625 | 0.00046678
83 | 0.99091 | -0.17238 | 0.0023831 | 0.00059725
84 | 0.99476 | -0.099133 | 0.002133 | 0.00053458
85 | 0.99357 | -0.12175 | 0.0019979 | 0.00050072
86 | 0.99482 | -0.097868 | 0.0032867 | 0.00082373
87 | 0.99583 | -0.078856 | 0 | 0
88 | 0.99575 | -0.080311 | 0.0014588 | 0.0003656
89 | 0.97049 | -0.56958 | 0.0037965 | 0.00095149
90 | 0.97031 | -0.5731 | 0 | 0
91 | 0.97048 | -0.56972 | 0.0048196 | 0.0012079
92 | 0.97025 | -0.57434 | 0.0044872 | 0.0011246
93 | 0.97026 | -0.57417 | 0.0036037 | 0.00090317
94 | 0.97392 | -0.50228 | 0 | 0
95 | 0.97453 | -0.49051 | 0.0040176 | 0.0010069
96 | 0.97247 | -0.53102 | 0 | 0
97 | 0.97216 | -0.53715 | 0.0030526 | 0.00076504
98 | 0.97226 | -0.53514 | 0 | 0
99 | 0.97225 | -0.5354 | 0.0041364 | 0.0010367
100 | 0.97239 | -0.53263 | 0.026858 | 0.0067313
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019454 | -0.00048755 | 0.0019454 | 0.00048741 | 4.2596e-08 | -1.4186e-07 | 0.0029314 | 0.0029313 | 0.0029314 | 0.9875 | -0.23848 | 0.98752 | -0.23802 | 0.80532
1 | 0.0085752 | 0.0021492 | -0.0085743 | -0.0021488 | 9.2191e-07 | 4.0166e-07 | 0.012921 | 0.012921 | 0.012921 | 0.98752 | -0.23802 | 0.98741 | -0.24027 | 3.5498
2 | -0.010521 | -0.0026366 | 0.010523 | 0.0026377 | 2.1226e-06 | 1.0703e-06 | 0.015853 | 0.015853 | 0.015853 | 0.98752 | -0.23802 | 0.98774 | -0.23378 | 4.3551
3 | 0.0059282 | 0.0014856 | -0.0059278 | -0.0014856 | 3.9404e-07 | 8.3796e-08 | 0.0089337 | 0.0089338 | 0.0089338 | 0.98741 | -0.24027 | 0.98734 | -0.24167 | 2.4543
4 | -0.013025 | -0.0032649 | 0.013027 | 0.0032658 | 1.6493e-06 | 9.0932e-07 | 0.019622 | 0.019622 | 0.019622 | 0.98774 | -0.23378 | 0.98788 | -0.23112 | 5.3907
5 | -0.0023827 | -0.00059717 | 0.0023828 | 0.00059715 | 1.1237e-08 | -2.3245e-08 | 0.0035696 | 0.0035696 | 0.0035696 | 0.99325 | -0.12809 | 0.99326 | -0.128 | 0.98067
6 | -0.0047667 | -0.0011946 | 0.0047669 | 0.0011946 | 1.8232e-07 | -6.7208e-09 | 0.007141 | 0.007141 | 0.007141 | 0.99326 | -0.128 | 0.9933 | -0.12719 | 1.9618
7 | 0.0065301 | 0.0016366 | -0.0065292 | -0.0016363 | 9.3899e-07 | 2.8545e-07 | 0.009957 | 0.0099571 | 0.0099571 | 0.97589 | -0.46321 | 0.97573 | -0.46622 | 2.7355
8 | -0.0094684 | -0.002373 | 0.0094707 | 0.0023741 | 2.3377e-06 | 1.1223e-06 | 0.014437 | 0.014437 | 0.014437 | 0.97589 | -0.46321 | 0.97615 | -0.45802 | 3.9663
9 | 0.0036599 | 0.0009172 | -0.0036598 | -0.00091723 | 7.6325e-08 | -3.2756e-08 | 0.0055814 | 0.0055814 | 0.0055814 | 0.97573 | -0.46622 | 0.97571 | -0.46666 | 1.5334
10 | 0.044524 | 0.011231 | -0.044492 | -0.011211 | 3.1719e-05 | 2.0071e-05 | 0.067897 | 0.067897 | 0.067897 | 0.97615 | -0.45802 | 0.97539 | -0.47292 | 18.6531
11 | -0.060067 | -0.015127 | 0.060183 | 0.015201 | 0.00011613 | 7.386e-05 | 0.09159 | 0.09159 | 0.09159 | 0.97615 | -0.45802 | 0.97821 | -0.41768 | 25.1622
12 | 0.006072 | 0.0015218 | -0.0060719 | -0.0015218 | 1.7165e-07 | 4.3068e-08 | 0.009256 | 0.0092561 | 0.0092561 | 0.97615 | -0.45802 | 0.97612 | -0.45862 | 2.5429
13 | 0.041042 | 0.010346 | -0.040987 | -0.010312 | 5.4469e-05 | 3.4399e-05 | 0.062633 | 0.062633 | 0.062633 | 0.97539 | -0.47292 | 0.97398 | -0.50069 | 17.207
14 | -0.063465 | -0.016024 | 0.063467 | 0.016025 | 2.0153e-06 | 1.2826e-06 | 0.096582 | 0.096582 | 0.096582 | 0.97821 | -0.41768 | 0.97824 | -0.41701 | 26.5336
15 | 0.038931 | 0.0097968 | -0.038908 | -0.0097823 | 2.296e-05 | 1.4479e-05 | 0.059492 | 0.059492 | 0.059492 | 0.97398 | -0.50069 | 0.97335 | -0.51304 | 16.344
16 | -0.068004 | -0.017162 | 0.068104 | 0.017226 | 9.9789e-05 | 6.3553e-05 | 0.10348 | 0.10348 | 0.10348 | 0.97824 | -0.41701 | 0.97981 | -0.38642 | 28.4298
17 | 0.036791 | 0.0092517 | -0.036758 | -0.0092307 | 3.3381e-05 | 2.1015e-05 | 0.056256 | 0.056256 | 0.056256 | 0.97335 | -0.51304 | 0.97239 | -0.53205 | 15.455
18 | -0.071541 | -0.018087 | 0.071542 | 0.018088 | 1.2097e-06 | 7.7076e-07 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.97981 | -0.38642 | 0.97983 | -0.38607 | 29.8638
19 | -0.0043903 | -0.0011003 | 0.0043904 | 0.0011003 | 1.6134e-07 | -2.5728e-08 | 0.0065739 | 0.0065739 | 0.0065739 | 0.99375 | -0.11853 | 0.99379 | -0.11776 | 1.806
20 | -0.17916 | -0.045752 | 0.17938 | 0.045893 | 0.00022033 | 0.00014059 | 0.26857 | 0.26857 | 0.26857 | 0.99379 | -0.11776 | 0.99512 | -0.092352 | 36.891
21 | 0.16307 | 0.041719 | -0.16266 | -0.041455 | 0.00041517 | 0.00026475 | 0.24448 | 0.24448 | 0.24448 | 0.99379 | -0.11776 | 0.99102 | -0.1705 | 33.5822
22 | 0.011697 | 0.0029326 | -0.011695 | -0.0029311 | 2.7991e-06 | 1.4763e-06 | 0.017515 | 0.017515 | 0.017515 | 0.99379 | -0.11776 | 0.99353 | -0.12278 | 4.8118
23 | 0.0033579 | 0.00084144 | -0.0033577 | -0.00084153 | 1.3806e-07 | -8.4599e-08 | 0.0051384 | 0.0051385 | 0.0051385 | 0.97239 | -0.53205 | 0.97234 | -0.53292 | 1.4117
24 | 0.0334 | 0.0083893 | -0.033396 | -0.0083871 | 3.5119e-06 | 2.2032e-06 | 0.051118 | 0.051118 | 0.051118 | 0.97239 | -0.53205 | 0.97227 | -0.53426 | 14.0433
25 | -0.073192 | -0.018501 | 0.073248 | 0.018537 | 5.612e-05 | 3.5764e-05 | 0.11121 | 0.11121 | 0.11121 | 0.97983 | -0.38607 | 0.98065 | -0.37009 | 30.5522
26 | -0.18335 | -0.046886 | 0.18353 | 0.047005 | 0.00018713 | 0.00011942 | 0.27449 | 0.27449 | 0.27449 | 0.99512 | -0.092352 | 0.99623 | -0.071283 | 37.7048
27 | 0.15351 | 0.039162 | -0.15329 | -0.039018 | 0.00022623 | 0.0001442 | 0.23074 | 0.23074 | 0.23074 | 0.99102 | -0.1705 | 0.98943 | -0.20106 | 31.6957
28 | 0.0082457 | 0.0020668 | -0.008244 | -0.0020661 | 1.7316e-06 | 7.1626e-07 | 0.01235 | 0.01235 | 0.01235 | 0.99353 | -0.12278 | 0.9933 | -0.12719 | 3.3928
29 | 0.033396 | 0.0083871 | -0.033374 | -0.0083731 | 2.2212e-05 | 1.3935e-05 | 0.051118 | 0.051118 | 0.051118 | 0.97227 | -0.53426 | 0.97157 | -0.54821 | 14.0434
30 | 0.031516 | 0.0079074 | -0.031516 | -0.0079074 | 4.4738e-08 | 2.7995e-08 | 0.048272 | 0.048272 | 0.048272 | 0.97157 | -0.54821 | 0.97157 | -0.54824 | 13.2615
31 | 0.014192 | 0.003558 | -0.014191 | -0.0035575 | 8.3814e-07 | 4.7378e-07 | 0.021376 | 0.021376 | 0.021376 | 0.98794 | -0.22988 | 0.98788 | -0.23112 | 5.8724
32 | -0.019018 | -0.0047676 | 0.019021 | 0.0047695 | 3.1884e-06 | 1.9078e-06 | 0.028645 | 0.028645 | 0.028645 | 0.98794 | -0.22988 | 0.98812 | -0.22637 | 7.8695
33 | -0.020336 | -0.005099 | 0.020337 | 0.0050997 | 1.1025e-06 | 6.6542e-07 | 0.030625 | 0.030625 | 0.030625 | 0.98812 | -0.22637 | 0.98818 | -0.22523 | 8.4134
34 | -0.022164 | -0.0055574 | 0.022174 | 0.005564 | 1.069e-05 | 6.5133e-06 | 0.033375 | 0.033375 | 0.033375 | 0.98818 | -0.22523 | 0.9887 | -0.21511 | 9.169
35 | -0.026449 | -0.0066353 | 0.026458 | 0.0066411 | 9.279e-06 | 5.7382e-06 | 0.039809 | 0.039809 | 0.039809 | 0.9887 | -0.21511 | 0.98908 | -0.20776 | 10.9365
36 | 0.12075 | 0.030836 | -0.1205 | -0.030673 | 0.0002561 | 0.00016364 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.98908 | -0.20776 | 0.98679 | -0.25174 | 49.9653
37 | -0.14721 | -0.037478 | 0.14726 | 0.037508 | 4.7531e-05 | 3.0287e-05 | 0.22168 | 0.22168 | 0.22168 | 0.98908 | -0.20776 | 0.98943 | -0.20106 | 30.4508
38 | 0.0033551 | 0.00084078 | -0.003355 | -0.00084084 | 9.3231e-08 | -6.4686e-08 | 0.0050565 | 0.0050565 | 0.0050565 | 0.98734 | -0.24167 | 0.98731 | -0.24225 | 1.3891
39 | 0.11581 | 0.029499 | -0.1158 | -0.029493 | 8.9501e-06 | 5.7181e-06 | 0.17481 | 0.17481 | 0.17481 | 0.98679 | -0.25174 | 0.98671 | -0.25334 | 48.0242
40 | -0.18869 | -0.048299 | 0.18891 | 0.04844 | 0.00022204 | 0.00014172 | 0.2822 | 0.2822 | 0.2822 | 0.99623 | -0.071283 | 0.99751 | -0.047014 | 38.7634
41 | -0.1937 | -0.049639 | 0.19396 | 0.049807 | 0.0002643 | 0.00016871 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.99751 | -0.047014 | 0.999 | -0.018904 | 39.7431
42 | 0.029426 | 0.0073836 | -0.029426 | -0.0073835 | 4.1519e-08 | 2.5898e-08 | 0.045071 | 0.045071 | 0.045071 | 0.97157 | -0.54824 | 0.97157 | -0.54827 | 12.3821
43 | 0.11076 | 0.028228 | -0.11053 | -0.028084 | 0.00022473 | 0.00014356 | 0.1672 | 0.1672 | 0.1672 | 0.98671 | -0.25334 | 0.98452 | -0.29548 | 45.9329
44 | 0.10437 | 0.026539 | -0.10405 | -0.026336 | 0.0003188 | 0.0002036 | 0.15788 | 0.15788 | 0.15788 | 0.98452 | -0.29548 | 0.98124 | -0.35909 | 43.3737
45 | 0.10405 | 0.026336 | -0.10368 | -0.026101 | 0.00036742 | 0.00023466 | 0.15788 | 0.15788 | 0.15788 | 0.98124 | -0.35909 | 0.97745 | -0.43294 | 43.3738
46 | -0.19728 | -0.050641 | 0.19747 | 0.050756 | 0.00018118 | 0.00011567 | 0.29428 | 0.29428 | 0.29428 | 0.999 | -0.018904 | 1 | 0 | 40.4234
47 | 0.061182 | 0.015422 | -0.061062 | -0.015345 | 0.00011983 | 7.6231e-05 | 0.093172 | 0.093172 | 0.093172 | 0.97745 | -0.43294 | 0.97536 | -0.47396 | 25.5967
48 | 0.042499 | 0.010679 | -0.042441 | -0.010642 | 5.8764e-05 | 3.7141e-05 | 0.064709 | 0.064709 | 0.064709 | 0.97745 | -0.43294 | 0.97598 | -0.46195 | 17.7771
49 | 0.018808 | 0.0047148 | -0.018803 | -0.0047117 | 5.1876e-06 | 3.1106e-06 | 0.028698 | 0.028698 | 0.028698 | 0.97522 | -0.47683 | 0.97493 | -0.48263 | 7.8841
50 | -0.018808 | -0.0047148 | 0.018821 | 0.0047228 | 1.3347e-05 | 8.0027e-06 | 0.028698 | 0.028698 | 0.028698 | 0.97522 | -0.47683 | 0.97598 | -0.46195 | 7.884
51 | 0.0040191 | 0.0010065 | -0.004018 | -0.0010068 | 1.0639e-06 | -2.5901e-07 | 0.006134 | 0.0061343 | 0.0061343 | 0.97493 | -0.48263 | 0.97465 | -0.48818 | 1.6852
52 | 0.052094 | 0.013098 | -0.052049 | -0.013069 | 4.5445e-05 | 2.8845e-05 | 0.07949 | 0.07949 | 0.07949 | 0.97536 | -0.47396 | 0.97443 | -0.49225 | 21.838
53 | 0.004018 | 0.0010068 | -0.0040178 | -0.0010068 | 2.3806e-07 | -5.7871e-08 | 0.0061343 | 0.0061344 | 0.0061344 | 0.97465 | -0.48818 | 0.97458 | -0.48943 | 1.6853
54 | 0.0040178 | 0.0010068 | -0.0040176 | -0.0010069 | 2.0637e-07 | -5.0141e-08 | 0.0061344 | 0.0061344 | 0.0061344 | 0.97458 | -0.48943 | 0.97453 | -0.49051 | 1.6853
55 | 0.034114 | 0.0085741 | -0.034098 | -0.0085639 | 1.6336e-05 | 1.0255e-05 | 0.052103 | 0.052103 | 0.052103 | 0.97443 | -0.49225 | 0.97392 | -0.50228 | 14.314
56 | -0.0047364 | -0.0011871 | 0.0047368 | 0.0011871 | 3.441e-07 | 5.1707e-09 | 0.0072618 | 0.0072617 | 0.0072618 | 0.97054 | -0.56852 | 0.97062 | -0.56699 | 1.995
57 | 0.016711 | 0.0041884 | -0.01671 | -0.0041878 | 1.0106e-06 | 5.9602e-07 | 0.025619 | 0.025619 | 0.025619 | 0.97062 | -0.56699 | 0.97055 | -0.56826 | 7.0381
58 | -0.021448 | -0.0053754 | 0.021452 | 0.0053782 | 4.4943e-06 | 2.7393e-06 | 0.03288 | 0.03288 | 0.03288 | 0.97062 | -0.56699 | 0.97084 | -0.56259 | 9.0331
59 | -0.075861 | -0.019192 | 0.075962 | 0.019256 | 0.00010044 | 6.403e-05 | 0.11517 | 0.11517 | 0.11517 | 0.98065 | -0.37009 | 0.98207 | -0.34254 | 31.6413
60 | -0.080606 | -0.02042 | 0.08077 | 0.020524 | 0.00016349 | 0.00010426 | 0.12221 | 0.12221 | 0.12221 | 0.98207 | -0.34254 | 0.98424 | -0.30041 | 33.5747
61 | -0.083084 | -0.021104 | 0.083145 | 0.021143 | 6.1042e-05 | 3.8936e-05 | 0.12571 | 0.12571 | 0.12571 | 0.98424 | -0.30041 | 0.98503 | -0.28516 | 34.536
62 | 0.128 | 0.03294 | -0.12792 | -0.032884 | 8.7709e-05 | 5.5797e-05 | 0.19078 | 0.19078 | 0.19078 | 1 | 0 | 0.99925 | -0.0141 | 26.2058
63 | 0.12534 | 0.032238 | -0.1253 | -0.032213 | 3.9352e-05 | 2.5028e-05 | 0.18694 | 0.18694 | 0.18694 | 0.99925 | -0.0141 | 0.99891 | -0.020561 | 25.6785
64 | 0.12223 | 0.031444 | -0.12212 | -0.031377 | 0.00010502 | 6.6774e-05 | 0.18237 | 0.18237 | 0.18237 | 0.99891 | -0.020561 | 0.99797 | -0.038251 | 25.0503
65 | 0.12055 | 0.030983 | -0.12042 | -0.0309 | 0.00013137 | 8.3511e-05 | 0.18002 | 0.18002 | 0.18002 | 0.99797 | -0.038251 | 0.99678 | -0.060708 | 24.7286
66 | 0.11894 | 0.030528 | -0.11893 | -0.030524 | 6.3492e-06 | 4.0356e-06 | 0.17781 | 0.17781 | 0.17781 | 0.99678 | -0.060708 | 0.99673 | -0.061808 | 24.4246
67 | 0.11642 | 0.029895 | -0.11633 | -0.029834 | 9.6267e-05 | 6.1169e-05 | 0.17406 | 0.17406 | 0.17406 | 0.99673 | -0.061808 | 0.99583 | -0.078856 | 23.9097
68 | -0.085153 | -0.021647 | 0.085169 | 0.021656 | 1.5336e-05 | 9.7838e-06 | 0.12874 | 0.12874 | 0.12874 | 0.98503 | -0.28516 | 0.98523 | -0.28142 | 35.3693
69 | -0.087305 | -0.022192 | 0.087463 | 0.022293 | 0.00015819 | 0.00010093 | 0.13197 | 0.13197 | 0.13197 | 0.98523 | -0.28142 | 0.98718 | -0.24387 | 36.2557
70 | -0.089783 | -0.022874 | 0.08994 | 0.022974 | 0.00015675 | 0.00010003 | 0.13547 | 0.13547 | 0.13547 | 0.98718 | -0.24387 | 0.98906 | -0.20775 | 37.2163
71 | 0.004598 | 0.001152 | -0.0045977 | -0.0011521 | 2.7407e-07 | -2.0599e-08 | 0.0069174 | 0.0069175 | 0.0069175 | 0.98906 | -0.20775 | 0.989 | -0.209 | 1.9004
72 | -0.094538 | -0.024126 | 0.094722 | 0.024243 | 0.00018396 | 0.00011649 | 0.14238 | 0.14238 | 0.14238 | 0.98906 | -0.20775 | 0.99116 | -0.16756 | 19.5583
73 | 0.027443 | 0.0068865 | -0.027424 | -0.0068749 | 1.8683e-05 | 1.1608e-05 | 0.042033 | 0.042033 | 0.042033 | 0.97157 | -0.54827 | 0.97084 | -0.56255 | 11.5476
74 | 0.025382 | 0.0063632 | -0.025382 | -0.0063632 | 2.6657e-08 | 1.6481e-08 | 0.038904 | 0.038904 | 0.038904 | 0.97084 | -0.56255 | 0.97084 | -0.56258 | 10.6879
75 | 0.023607 | 0.0059183 | -0.023607 | -0.0059183 | 2.1472e-08 | 1.3203e-08 | 0.036184 | 0.036184 | 0.036184 | 0.97084 | -0.56258 | 0.97084 | -0.56259 | 9.9406
76 | 0.0080932 | 0.0020285 | -0.0080913 | -0.0020277 | 1.8643e-06 | 7.9422e-07 | 0.012408 | 0.012408 | 0.012408 | 0.97055 | -0.56826 | 0.97031 | -0.5731 | 3.4089
77 | 0.0048199 | 0.0012079 | -0.0048196 | -0.0012079 | 3.3477e-07 | 1.2242e-08 | 0.0073897 | 0.0073898 | 0.0073898 | 0.97055 | -0.56826 | 0.97048 | -0.56972 | 2.0302
78 | 0.0037967 | 0.00095141 | -0.0037965 | -0.00095149 | 2.3794e-07 | -7.912e-08 | 0.0058209 | 0.005821 | 0.005821 | 0.97055 | -0.56826 | 0.97049 | -0.56958 | 1.5992
79 | -0.0012523 | -0.00031386 | 0.0012523 | 0.00031374 | 1.3093e-08 | -1.1892e-07 | 0.0018801 | 0.0018801 | 0.0018801 | 0.99112 | -0.1684 | 0.99113 | -0.16818 | 0.51652
80 | -0.0028774 | -0.00072101 | 0.0028775 | 0.00072091 | 8.5128e-08 | -1.023e-07 | 0.0043198 | 0.0043198 | 0.0043198 | 0.99113 | -0.16818 | 0.99116 | -0.16756 | 1.1868
81 | -0.10108 | -0.025834 | 0.10114 | 0.025874 | 6.3596e-05 | 4.0322e-05 | 0.15192 | 0.15192 | 0.15192 | 0.99116 | -0.16756 | 0.99184 | -0.15456 | 20.8683
82 | 0.0034759 | 0.00086998 | -0.0034757 | -0.00087008 | 1.5746e-07 | -9.7988e-08 | 0.0052178 | 0.0052179 | 0.0052179 | 0.99116 | -0.16756 | 0.99111 | -0.16851 | 1.4335
83 | -0.10315 | -0.026377 | 0.10318 | 0.026399 | 3.4061e-05 | 2.1604e-05 | 0.15493 | 0.15493 | 0.15493 | 0.99184 | -0.15456 | 0.9922 | -0.14774 | 21.2822
84 | 0.0023835 | 0.00059635 | -0.0023833 | -0.00059679 | 2.1426e-07 | -4.3791e-07 | 0.0035781 | 0.0035783 | 0.0035783 | 0.99111 | -0.16851 | 0.99102 | -0.1704 | 0.98306
85 | 0.001178 | 0.000295 | -0.001178 | -0.00029523 | 2.2887e-08 | -2.3466e-07 | 0.0017723 | 0.0017724 | 0.0017724 | 0.989 | -0.209 | 0.98898 | -0.20941 | 0.48693
86 | -0.10522 | -0.02691 | 0.10523 | 0.026918 | 1.3084e-05 | 8.3019e-06 | 0.15799 | 0.15799 | 0.15799 | 0.9922 | -0.14774 | 0.99234 | -0.14517 | 21.7022
87 | 0.0023833 | 0.00059679 | -0.0023831 | -0.00059725 | 2.2539e-07 | -4.6047e-07 | 0.0035783 | 0.0035785 | 0.0035785 | 0.99102 | -0.1704 | 0.99091 | -0.17238 | 0.98311
88 | -0.1071 | -0.027385 | 0.10722 | 0.027462 | 0.00012148 | 7.7101e-05 | 0.16078 | 0.16078 | 0.16078 | 0.99234 | -0.14517 | 0.99357 | -0.12175 | 22.0858
89 | 0.10933 | 0.028039 | -0.10921 | -0.027963 | 0.0001198 | 7.6053e-05 | 0.16378 | 0.16378 | 0.16378 | 0.99476 | -0.099133 | 0.99357 | -0.12175 | 22.4968
90 | -0.11147 | -0.028573 | 0.11147 | 0.028578 | 6.8366e-06 | 4.3415e-06 | 0.16697 | 0.16697 | 0.16697 | 0.99476 | -0.099133 | 0.99482 | -0.097868 | 22.935
91 | -0.11476 | -0.029401 | 0.11487 | 0.029469 | 0.00010583 | 6.7238e-05 | 0.17188 | 0.17188 | 0.17188 | 0.99482 | -0.097868 | 0.99583 | -0.078856 | 23.6103
92 | 0.0014589 | 0.00036493 | -0.0014588 | -0.0003656 | 1.0101e-07 | -6.7282e-07 | 0.0021797 | 0.0021799 | 0.0021799 | 0.99583 | -0.078856 | 0.99575 | -0.080311 | 0.59888
93 | 0.0044875 | 0.0011246 | -0.0044872 | -0.0011246 | 2.6628e-07 | -1.4771e-08 | 0.0068817 | 0.0068818 | 0.0068818 | 0.97031 | -0.5731 | 0.97025 | -0.57434 | 1.8906
94 | 0.0036039 | 0.00090308 | -0.0036037 | -0.00090317 | 1.835e-07 | -8.0432e-08 | 0.0055266 | 0.0055267 | 0.0055267 | 0.97031 | -0.5731 | 0.97026 | -0.57417 | 1.5183
95 | 0.034098 | 0.0085639 | -0.034051 | -0.0085345 | 4.6681e-05 | 2.9306e-05 | 0.052103 | 0.052103 | 0.052103 | 0.97392 | -0.50228 | 0.97247 | -0.53102 | 14.314
96 | 0.02686 | 0.0067326 | -0.026858 | -0.0067313 | 2.0613e-06 | 1.2789e-06 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0411 | 0.97247 | -0.53102 | 0.97239 | -0.53263 | 11.2913
97 | 0.0071907 | 0.001802 | -0.0071893 | -0.0018015 | 1.4127e-06 | 5.1814e-07 | 0.011003 | 0.011003 | 0.011003 | 0.97247 | -0.53102 | 0.97226 | -0.53514 | 3.0228
98 | -0.0030526 | -0.00076504 | 0.0030528 | 0.00076479 | 2.9213e-07 | -2.5554e-07 | 0.0046723 | 0.0046722 | 0.0046723 | 0.97216 | -0.53715 | 0.97226 | -0.53514 | 1.2836
99 | 0.0041365 | 0.0010367 | -0.0041364 | -0.0010367 | 5.0634e-08 | -9.3745e-09 | 0.0063307 | 0.0063307 | 0.0063307 | 0.97226 | -0.53514 | 0.97225 | -0.5354 | 1.7392

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32893 | 0.084151

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019454 | 0.00048755
1 | 0.0026461 | 0.00066318
2 | 0.0025023 | 0.00062715
3 | 0.0023827 | 0.00059717
4 | 0.0023839 | 0.00059747
5 | 0.0029382 | 0.00073639
6 | 0.0028693 | 0.00071911
7 | 0.0036598 | 0.00091723
8 | 0.0034506 | 0.00086481
9 | 0.0032817 | 0.00082247
10 | 0.0060719 | 0.0015218
11 | 0.0020561 | 0.0005153
12 | 0.0045376 | 0.0011372
13 | 0.0021169 | 0.00053055
14 | 0.0034373 | 0.00086147
15 | 0.0043903 | 0.0011003
16 | 0.00165 | 0.00041352
17 | 0.0039624 | 0.00099307
18 | 0.0091469 | 0.0022924
19 | 0.0034488 | 0.00086434
20 | 0.0034771 | 0.00087146
21 | 0.0018583 | 0.00046573
22 | 0.0048264 | 0.0012096
23 | 0.0011641 | 0.00029175
24 | 0.0013147 | 0.0003295
25 | 0.0018266 | 0.0004578
26 | 0.0042749 | 0.0010714
27 | 0.0025727 | 0.00064478
28 | 0.0046855 | 0.0011743
29 | 0.0060259 | 0.0015102
30 | 0.0051595 | 0.0012931
31 | 0.0047814 | 0.0011983
32 | 0.0033577 | 0.00084153
33 | 0.00209 | 0.0005238
34 | 0.0050479 | 0.0012651
35 | 0.0061636 | 0.0015447
36 | 0.003355 | 0.00084084
37 | 0.003325 | 0.00083333
38 | 0.014784 | 0.0037051
39 | 0.023619 | 0.0059196
40 | 0.0089681 | 0.0022476
41 | 0.017935 | 0.0044949
42 | 0.0047364 | 0.0011871
43 | 0.0026127 | 0.00065481
44 | 0.0046447 | 0.0011641
45 | 0.0023146 | 0.0005801
46 | 0.0018136 | 0.00045454
47 | 0.0025781 | 0.00064614
48 | 0.0030698 | 0.00076936
49 | 0.0015711 | 0.00039375
50 | 0.0014825 | 0.00037156
51 | 0.0025112 | 0.00062936
52 | 0.002008 | 0.00050324
53 | 0.0021363 | 0.00053542
54 | 0.0023197 | 0.00058136
55 | 0.0019833 | 0.00049706
56 | 0.0020417 | 0.00051169
57 | 0.0017749 | 0.00044483
58 | 0.0021552 | 0.00054015
59 | 0.0012523 | 0.00031386
60 | 0.0016251 | 0.00040728
61 | 0.0020084 | 0.00050335
62 | 0.0010922 | 0.00027373
63 | 0.0034197 | 0.00085706
64 | 0.0020388 | 0.00051097
65 | 0.001178 | 0.00029523
66 | 0.0018625 | 0.00046678
67 | 0.0023831 | 0.00059725
68 | 0.002133 | 0.00053458
69 | 0.0019979 | 0.00050072
70 | 0.0032867 | 0.00082373
71 | 0.0014588 | 0.0003656
72 | 0.0037965 | 0.00095149
73 | 0.0048196 | 0.0012079
74 | 0.0044872 | 0.0011246
75 | 0.0036037 | 0.00090317
76 | 0.0040176 | 0.0010069
77 | 0.0030526 | 0.00076504
78 | 0.0041364 | 0.0010367
79 | 0.026858 | 0.0067313

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1