## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_154-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_154-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_154-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_154-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_154-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_154-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_154-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_154-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_154-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_154-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_154-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_154-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_154-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_154-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_154-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_154-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_154-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_154-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_154-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_154-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_154-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_154-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_154-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_154-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_154-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_154-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_154-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_154-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_154-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_154-4_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_154-4_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_154-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_154-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_154-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_154-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_154-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_154-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_154-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_154-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_154-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_154-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_154-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_154-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_154-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_154-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_154-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_154-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_154-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_154-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_154-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_154-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_154-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_154-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_154-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_154-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_154-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_154-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_154-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_154-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_154-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_154-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_154-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_154-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_154-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_154-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_154-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_154-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_154-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_154-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_154-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_154-4_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_154-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_154-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_154-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_154-4_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_154-4_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_154-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_154-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_154-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_154-4_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_154-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_154-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_154-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_154-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_154-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_154-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_154-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_154-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_154-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_154-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_154-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_154-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_154-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_154-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_154-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_154-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_154-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_154-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_154-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_154-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_154-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_154-4_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_154-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_154-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_154-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_154-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_154-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_154-4_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_154-4_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_154-4_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_154-4_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_154-4_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_154-4_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_154-4_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_154-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_154-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_154-4_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_154-4_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_154-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_154-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_154-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_154-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_154-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_154-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_154-4_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_154-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_154-4_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_154-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_154-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_154-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_154-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_154-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_154-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_154-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_154-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_154-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_154-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_154-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_154-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_154-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_154-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_154-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_154-4_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_154-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_154-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_154-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_154-4_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_154-4_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_154-4_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_154-4_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_154-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_154-4_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_154-4_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_154-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_154-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_154-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_154-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_154-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_154-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_154-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_154-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_154-4_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_154-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_154-4_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_154-4_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_154-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_154-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_154-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_154-4_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_154-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_154-4_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_154-4_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_154-4_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_154-4_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_154-4_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_154-4_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_154-4_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_154-4_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_154-4_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_154-4_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_154-4_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_154-4_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_154-4_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_154-4_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_154-4_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_154-4_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_154-4_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_154-4_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_364_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_154-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0011364 | 0.00028482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_154-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0011415 | 0.00028607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_154-4_0_5_load_48 | 4 | 0.0064822 | 0.0016246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_154-4_0_5_load_51 | 5 | 0.010808 | 0.0027087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_154-4_0_5_load_58 | 6 | 0.010947 | 0.0027437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_154-4_0_5_load_49 | 7 | 0.0069688 | 0.0017465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_154-4_0_5_load_22 | 10 | 0.0024591 | 0.00061631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_154-4_0_5_load_7 | 12 | 0.0011764 | 0.00029485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_154-4_0_5_load_6 | 13 | 0.0015006 | 0.00037609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_154-4_0_5_load_8 | 14 | 0.0011552 | 0.00028953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_154-4_0_5_load_10 | 15 | 0.0010342 | 0.00025918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_154-4_0_5_load_11 | 16 | 0.004634 | 0.0011614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_154-4_0_5_load_14 | 17 | 0.00091507 | 0.00022934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_154-4_0_5_load_12 | 18 | 0.0014687 | 0.0003681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_154-4_0_5_load_25 | 21 | 0.0026906 | 0.00067432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_154-4_0_5_load_13 | 22 | 0.008874 | 0.002224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_154-4_0_5_load_15 | 23 | 0.0022121 | 0.00055441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_154-4_0_5_load_17 | 24 | 0.0033463 | 0.00083867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_154-4_0_5_load_18 | 25 | 0.0030195 | 0.00075675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_154-4_0_5_load_20 | 27 | 0.006795 | 0.001703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_154-4_0_5_load_194 | 30 | 0.0027796 | 0.00069664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_154-4_0_5_load_43 | 31 | 0.0037675 | 0.00094422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_154-4_0_5_load_24 | 32 | 0.0079492 | 0.0019923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_154-4_0_5_load_26 | 33 | 0.0015275 | 0.00038282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_154-4_0_5_load_27 | 34 | 0.0045896 | 0.0011503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_154-4_0_5_load_29 | 35 | 0.0039235 | 0.00098333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_154-4_0_5_load_30 | 36 | 0.0058211 | 0.0014589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_154-4_0_5_load_44 | 37 | 0.0029666 | 0.00074351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_154-4_0_5_load_67 | 38 | 0.001781 | 0.00044635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_154-4_0_5_load_42 | 39 | 0.0058773 | 0.001473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_154-4_0_5_load_31 | 40 | 0.0028106 | 0.00070441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_154-4_0_5_load_32 | 41 | 0.0023546 | 0.00059011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_154-4_0_5_load_33 | 42 | 0.0013156 | 0.00032971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_154-4_0_5_load_34 | 43 | 0.0050148 | 0.0012568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_154-4_0_5_load_35 | 44 | 0.0041907 | 0.0010503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_154-4_0_5_load_36 | 45 | 0.005276 | 0.0013223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_154-4_0_5_load_37 | 46 | 0.0031241 | 0.00078298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_154-4_0_5_load_39 | 48 | 0.0030134 | 0.00075523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_154-4_0_5_load_40 | 49 | 0.0029581 | 0.00074136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_154-4_0_5_load_41 | 50 | 0.0060657 | 0.0015202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_154-4_0_5_load_45 | 51 | 0.0029545 | 0.00074047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_154-4_0_5_load_46 | 52 | 0.0019947 | 0.00049992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_154-4_0_5_load_68 | 53 | 0.0041997 | 0.0010525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_154-4_0_5_load_47 | 54 | 0.0020873 | 0.00052312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_154-4_0_5_load_72 | 55 | 0.0013492 | 0.00033814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_154-4_0_5_load_73 | 56 | 0.0021208 | 0.00053152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_154-4_0_5_load_60 | 60 | 0.0060741 | 0.0015223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_154-4_0_5_load_64 | 63 | 0.004707 | 0.0011797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_154-4_0_5_load_61 | 65 | 0.006187 | 0.0015506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_154-4_0_5_load_56 | 66 | 0.0060851 | 0.0015251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_154-4_0_5_load_55 | 67 | 0.0058536 | 0.001467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_154-4_0_5_load_65 | 69 | 0.0040726 | 0.0010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_154-4_0_5_load_149 | 70 | 0.00122 | 0.00030576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_154-4_0_5_load_146 | 71 | 0.0056546 | 0.0014172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_154-4_0_5_load_147 | 72 | 0.0057283 | 0.0014356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_154-4_0_5_load_66 | 73 | 0.0042132 | 0.0010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_154-4_0_5_load_151 | 74 | 0.0038956 | 0.00097632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_154-4_0_5_load_69 | 76 | 0.001088 | 0.00027268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_154-4_0_5_load_70 | 77 | 0.0013407 | 0.000336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_154-4_0_5_load_196 | 79 | 0.0011475 | 0.0002876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_154-4_0_5_load_86 | 80 | 0.0012756 | 0.0003197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_154-4_0_5_load_74 | 81 | 0.0017172 | 0.00043036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_154-4_0_5_load_75 | 82 | 0.0013429 | 0.00033656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_154-4_0_5_load_77 | 84 | 0.0013904 | 0.00034847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_154-4_0_5_load_78 | 85 | 0.0024012 | 0.00060179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_154-4_0_5_load_79 | 86 | 0.0016636 | 0.00041694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_154-4_0_5_load_81 | 87 | 0.0075404 | 0.0018898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_154-4_0_5_load_89 | 89 | 0.0054578 | 0.0013679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_154-4_0_5_load_90 | 91 | 0.0031158 | 0.00078089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_154-4_0_5_load_93 | 92 | 0.0019476 | 0.00048812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_154-4_0_5_load_82 | 94 | 0.011389 | 0.0028543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_154-4_0_5_load_87 | 96 | 0.079541 | 0.019935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_154-4_0_5_load_191 | 101 | 0.0051402 | 0.0012883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_154-4_0_5_load_98 | 103 | 0.0031171 | 0.00078122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_154-4_0_5_load_91 | 104 | 0.0015392 | 0.00038576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_154-4_0_5_load_92 | 105 | 0.00070302 | 0.00017619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_154-4_0_5_load_157 | 108 | 0.00049392 | 0.00012379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_154-4_0_5_load_167 | 109 | 0.00031355 | 7.8583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_154-4_0_5_load_165 | 110 | 0.0005389 | 0.00013506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_154-4_0_5_load_182 | 111 | 0.00078293 | 0.00019622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_154-4_0_5_load_158 | 112 | 0.00074169 | 0.00018589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_154-4_0_5_load_166 | 113 | 0.00044058 | 0.00011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_154-4_0_5_load_101 | 115 | 0.0019559 | 0.00049019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_154-4_0_5_load_197 | 116 | 0.0090067 | 0.0022573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_154-4_0_5_load_103 | 118 | 0.0002567 | 6.4334e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_154-4_0_5_load_104 | 119 | 0.00028607 | 7.1696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_154-4_0_5_load_105 | 120 | 0.00051921 | 0.00013013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_154-4_0_5_load_106 | 121 | 0.00062858 | 0.00015754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_154-4_0_5_load_107 | 122 | 0.00024288 | 6.0872e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_154-4_0_5_load_129 | 123 | 0.00019762 | 4.9528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_154-4_0_5_load_130 | 125 | 0.00045927 | 0.0001151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_154-4_0_5_load_153 | 126 | 0.00039362 | 9.865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_154-4_0_5_load_108 | 127 | 0.0019914 | 0.00049909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_154-4_0_5_load_111 | 129 | 0.0014273 | 0.00035771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_154-4_0_5_load_120 | 131 | 0.00070222 | 0.00017599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_154-4_0_5_load_112 | 133 | 0.00071285 | 0.00017866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_154-4_0_5_load_113 | 134 | 0.00061252 | 0.00015351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_154-4_0_5_load_115 | 136 | 0.00025656 | 6.4301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_154-4_0_5_load_116 | 137 | 0.00021746 | 5.4502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_154-4_0_5_load_117 | 138 | 0.0002318 | 5.8095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_154-4_0_5_load_118 | 139 | 0.001634 | 0.00040951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_154-4_0_5_load_125 | 140 | 0.00040038 | 0.00010035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_154-4_0_5_load_164 | 142 | 0.00061168 | 0.0001533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_154-4_0_5_load_127 | 144 | 0.00024099 | 6.0397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_154-4_0_5_load_128 | 145 | 0.0011471 | 0.0002875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_154-4_0_5_load_162 | 146 | 0.0013046 | 0.00032696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_154-4_0_5_load_163 | 147 | 0.00038047 | 9.5354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_154-4_0_5_load_175 | 148 | 0.001597 | 0.00040024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_154-4_0_5_load_176 | 149 | 0.0023145 | 0.00058008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_154-4_0_5_load_122 | 150 | 0.001801 | 0.00045137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_154-4_0_5_load_173 | 151 | 0.00060823 | 0.00015244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_154-4_0_5_load_131 | 153 | 0.005276 | 0.0013223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_154-4_0_5_load_132 | 154 | 0.0028785 | 0.00072143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_154-4_0_5_load_133 | 155 | 0.0074888 | 0.0018769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_154-4_0_5_load_136 | 158 | 0.0036487 | 0.00091444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_154-4_0_5_load_144 | 159 | 0.00051479 | 0.00012902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_154-4_0_5_load_138 | 160 | 0.00021821 | 5.4688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_154-4_0_5_load_188 | 161 | 0.0082045 | 0.0020562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_154-4_0_5_load_189 | 163 | 0.0040482 | 0.0010146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_154-4_0_5_load_192 | 164 | 0.0049372 | 0.0012374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_154-4_0_5_load_141 | 166 | 0.004215 | 0.0010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_154-4_0_5_load_148 | 171 | 0.0056504 | 0.0014161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_154-4_0_5_load_152 | 172 | 0.00029368 | 7.3603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_154-4_0_5_load_156 | 174 | 8.3737e-05 | 2.0986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_154-4_0_5_load_183 | 175 | 0.00050235 | 0.0001259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_154-4_0_5_load_161 | 176 | 0.0013242 | 0.00033188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_154-4_0_5_load_187 | 177 | 0.00017493 | 4.3842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_154-4_0_5_load_186 | 178 | 0.00013138 | 3.2927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_154-4_0_5_load_169 | 179 | 0.00032456 | 8.1342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_154-4_0_5_load_170 | 180 | 0.0016697 | 0.00041846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_154-4_0_5_load_171 | 181 | 0.00070705 | 0.0001772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_154-4_0_5_load_172 | 182 | 0.0014038 | 0.00035183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_154-4_0_5_load_185 | 183 | 0.00042827 | 0.00010733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_154-4_0_5_load_177 | 184 | 0.00019746 | 4.9488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_154-4_0_5_load_178 | 185 | 0.00035185 | 8.8183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_154-4_0_5_load_180 | 186 | 0.0012072 | 0.00030254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_154-4_0_5_load_184 | 187 | 0.00079256 | 0.00019864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_154-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0076626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_154-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.075416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_154-4_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.005051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_154-4_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_154-4_0_5_line_4 |  | 4 | 7 | 0.027995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_154-4_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.029401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_154-4_0_5_line_6 |  | 6 | 66 | 0.031573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_154-4_0_5_line_7 |  | 7 | 57 | 0.043322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_154-4_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.011613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_154-4_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.02978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_154-4_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.005854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_154-4_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.02018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_154-4_0_5_line_12 |  | 11 | 17 | 0.0098395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_154-4_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.087393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_154-4_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0083795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_154-4_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.030092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_154-4_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.041439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_154-4_0_5_line_17 |  | 16 | 18 | 0.0096139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_154-4_0_5_line_18 |  | 17 | 22 | 0.024775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_154-4_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.041038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_154-4_0_5_line_20 |  | 19 | 20 | 0.049415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_154-4_0_5_line_21 |  | 19 | 21 | 0.022567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_154-4_0_5_line_22 |  | 20 | 31 | 0.024222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_154-4_0_5_line_23 |  | 21 | 32 | 0.0048625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_154-4_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.0025913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_154-4_0_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.022942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_154-4_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.035969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_154-4_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.054486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_154-4_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.032222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_154-4_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.030087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_154-4_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.010777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_154-4_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.034828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_154-4_0_5_line_32 |  | 31 | 39 | 0.012376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_154-4_0_5_line_33 |  | 32 | 33 | 0.006931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_154-4_0_5_line_34 |  | 33 | 34 | 0.025523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_154-4_0_5_line_35 |  | 34 | 35 | 0.012694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_154-4_0_5_line_36 |  | 35 | 36 | 0.011585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_154-4_0_5_line_37 |  | 37 | 38 | 0.02426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_154-4_0_5_line_38 |  | 38 | 53 | 0.032126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_154-4_0_5_line_39 |  | 39 | 50 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_154-4_0_5_line_40 |  | 40 | 41 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_154-4_0_5_line_41 |  | 40 | 42 | 0.013124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_154-4_0_5_line_42 |  | 41 | 43 | 0.028887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_154-4_0_5_line_43 |  | 42 | 44 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_154-4_0_5_line_44 |  | 43 | 45 | 0.0062855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_154-4_0_5_line_45 |  | 44 | 46 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_154-4_0_5_line_46 |  | 46 | 47 | 0.013533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_154-4_0_5_line_47 |  | 47 | 48 | 0.038155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_154-4_0_5_line_48 |  | 47 | 49 | 0.012739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_154-4_0_5_line_49 |  | 48 | 50 | 0.024632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_154-4_0_5_line_50 |  | 49 | 51 | 0.0086034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_154-4_0_5_line_51 |  | 51 | 52 | 0.017616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_154-4_0_5_line_52 |  | 52 | 54 | 0.014757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_154-4_0_5_line_53 |  | 53 | 76 | 0.032941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_154-4_0_5_line_54 |  | 54 | 55 | 0.010563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_154-4_0_5_line_55 |  | 55 | 56 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_154-4_0_5_line_56 |  | 56 | 81 | 0.003861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_154-4_0_5_line_57 |  | 57 | 58 | 0.01 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_154-4_0_5_line_58 |  | 58 | 59 | 0.015861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_154-4_0_5_line_59 |  | 58 | 60 | 0.014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_154-4_0_5_line_60 |  | 59 | 67 | 0.017208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_154-4_0_5_line_61 |  | 60 | 64 | 0.015638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_154-4_0_5_line_62 |  | 61 | 62 | 0.006597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_154-4_0_5_line_63 |  | 61 | 63 | 0.01763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_154-4_0_5_line_64 |  | 62 | 68 | 0.024299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_154-4_0_5_line_65 |  | 62 | 65 | 0.014028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_154-4_0_5_line_66 |  | 63 | 69 | 0.026344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_154-4_0_5_line_67 |  | 64 | 65 | 0.016046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_154-4_0_5_line_68 |  | 66 | 67 | 0.0023986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_154-4_0_5_line_69 |  | 68 | 71 | 0.025937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_154-4_0_5_line_70 |  | 68 | 70 | 0.0087455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_154-4_0_5_line_71 |  | 69 | 73 | 0.025826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_154-4_0_5_line_72 |  | 71 | 72 | 0.031012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_154-4_0_5_line_73 |  | 72 | 171 | 0.031161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_154-4_0_5_line_74 |  | 73 | 74 | 0.026179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_154-4_0_5_line_75 |  | 74 | 75 | 0.016073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_154-4_0_5_line_76 |  | 75 | 78 | 0.086154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_154-4_0_5_line_77 |  | 76 | 77 | 0.029879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_154-4_0_5_line_78 |  | 77 | 78 | 0.024679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_154-4_0_5_line_79 |  | 78 | 79 | 0.014558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_154-4_0_5_line_80 |  | 79 | 80 | 0.0025673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_154-4_0_5_line_81 |  | 80 | 93 | 0.030968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_154-4_0_5_line_82 |  | 81 | 82 | 0.025836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_154-4_0_5_line_83 |  | 82 | 83 | 0.024337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_154-4_0_5_line_84 |  | 83 | 84 | 0.0029902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_154-4_0_5_line_85 |  | 83 | 85 | 0.020419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_154-4_0_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.029918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_154-4_0_5_line_87 |  | 85 | 87 | 0.011433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_154-4_0_5_line_88 |  | 86 | 88 | 0.0022124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_154-4_0_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.028037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_154-4_0_5_line_90 |  | 88 | 90 | 0.043803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_154-4_0_5_line_91 |  | 89 | 91 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_154-4_0_5_line_92 |  | 90 | 92 | 0.031532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_154-4_0_5_line_93 |  | 90 | 93 | 0.044579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_154-4_0_5_line_94 |  | 91 | 104 | 0.021843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_154-4_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.021952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_154-4_0_5_line_96 |  | 94 | 95 | 0.020908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_154-4_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.037519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_154-4_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_154-4_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.062049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_154-4_0_5_line_100 |  | 98 | 102 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_154-4_0_5_line_101 |  | 98 | 103 | 0.01143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_154-4_0_5_line_102 |  | 99 | 100 | 0.042547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_154-4_0_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.019754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_154-4_0_5_line_104 |  | 100 | 109 | 0.015962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_154-4_0_5_line_105 |  | 100 | 110 | 0.049648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_154-4_0_5_line_106 |  | 102 | 116 | 0.022669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_154-4_0_5_line_107 |  | 103 | 114 | 0.0117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_154-4_0_5_line_108 |  | 104 | 105 | 0.022554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_154-4_0_5_line_109 |  | 105 | 106 | 0.046263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_154-4_0_5_line_110 |  | 106 | 107 | 0.023541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_154-4_0_5_line_111 |  | 106 | 108 | 0.028734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_154-4_0_5_line_112 |  | 107 | 111 | 0.012736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_154-4_0_5_line_113 |  | 107 | 109 | 0.033406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_154-4_0_5_line_114 |  | 108 | 112 | 0.013086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_154-4_0_5_line_115 |  | 110 | 113 | 0.010767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_154-4_0_5_line_116 |  | 111 | 175 | 0.0012544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_154-4_0_5_line_117 |  | 113 | 167 | 0.0042068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_154-4_0_5_line_118 |  | 114 | 115 | 0.014475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_154-4_0_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.061724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_154-4_0_5_line_120 |  | 117 | 124 | 0.081016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_154-4_0_5_line_121 |  | 118 | 119 | 0.014682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_154-4_0_5_line_122 |  | 118 | 120 | 0.016704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_154-4_0_5_line_123 |  | 119 | 121 | 0.012829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_154-4_0_5_line_124 |  | 120 | 122 | 0.0011336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_154-4_0_5_line_125 |  | 121 | 123 | 0.00042955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_154-4_0_5_line_126 |  | 122 | 124 | 0.05156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_154-4_0_5_line_127 |  | 123 | 125 | 0.0046298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_154-4_0_5_line_128 |  | 124 | 126 | 0.016628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_154-4_0_5_line_129 |  | 125 | 144 | 0.0056654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_154-4_0_5_line_130 |  | 126 | 172 | 0.015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_154-4_0_5_line_131 |  | 127 | 128 | 0.045256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_154-4_0_5_line_132 |  | 128 | 129 | 0.0039831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_154-4_0_5_line_133 |  | 129 | 130 | 0.012322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_154-4_0_5_line_134 |  | 130 | 131 | 0.074226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_154-4_0_5_line_135 |  | 130 | 132 | 0.057832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_154-4_0_5_line_136 |  | 132 | 147 | 0.0097857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_154-4_0_5_line_137 |  | 132 | 148 | 0.035667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_154-4_0_5_line_138 |  | 133 | 134 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_154-4_0_5_line_139 |  | 133 | 135 | 0.048397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_154-4_0_5_line_140 |  | 134 | 136 | 0.0031989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_154-4_0_5_line_141 |  | 135 | 137 | 0.031863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_154-4_0_5_line_142 |  | 135 | 138 | 0.010602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_154-4_0_5_line_143 |  | 135 | 139 | 0.06604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_154-4_0_5_line_144 |  | 136 | 140 | 0.000853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_154-4_0_5_line_145 |  | 137 | 141 | 0.016431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_154-4_0_5_line_146 |  | 138 | 142 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_154-4_0_5_line_147 |  | 140 | 143 | 0.03309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_154-4_0_5_line_148 |  | 141 | 144 | 0.0086377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_154-4_0_5_line_149 |  | 141 | 145 | 0.025629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_154-4_0_5_line_150 |  | 142 | 146 | 0.0030905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_154-4_0_5_line_151 |  | 143 | 150 | 0.033498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_154-4_0_5_line_152 |  | 145 | 151 | 0.0085749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_154-4_0_5_line_153 |  | 146 | 147 | 0.0078373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_154-4_0_5_line_154 |  | 148 | 149 | 0.014679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_154-4_0_5_line_155 |  | 151 | 152 | 0.018639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_154-4_0_5_line_156 |  | 152 | 178 | 0.04682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_154-4_0_5_line_157 |  | 152 | 183 | 0.029139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_154-4_0_5_line_158 |  | 153 | 154 | 0.01843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_154-4_0_5_line_159 |  | 153 | 155 | 0.012269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_154-4_0_5_line_160 |  | 154 | 156 | 0.013459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_154-4_0_5_line_161 |  | 155 | 157 | 0.032657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_154-4_0_5_line_162 |  | 156 | 158 | 0.013943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_154-4_0_5_line_163 |  | 157 | 159 | 0.023218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_154-4_0_5_line_164 |  | 157 | 160 | 0.020525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_154-4_0_5_line_165 |  | 158 | 161 | 0.010215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_154-4_0_5_line_166 |  | 160 | 162 | 0.029532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_154-4_0_5_line_167 |  | 161 | 163 | 0.0071367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_154-4_0_5_line_168 |  | 162 | 166 | 0.0098805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_154-4_0_5_line_169 |  | 163 | 169 | 0.013598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_154-4_0_5_line_170 |  | 164 | 165 | 0.039406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_154-4_0_5_line_171 |  | 165 | 169 | 0.003402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_154-4_0_5_line_172 |  | 166 | 168 | 0.0064533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_154-4_0_5_line_173 |  | 167 | 168 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_154-4_0_5_line_174 |  | 168 | 170 | 0.007224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_154-4_0_5_line_175 |  | 170 | 184 | 0.011325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_154-4_0_5_line_176 |  | 172 | 173 | 0.031552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_154-4_0_5_line_177 |  | 173 | 174 | 0.026969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_154-4_0_5_line_178 |  | 175 | 187 | 0.017316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_154-4_0_5_line_179 |  | 176 | 177 | 0.027244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_154-4_0_5_line_180 |  | 177 | 178 | 0.0050246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_154-4_0_5_line_181 |  | 179 | 180 | 0.015987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_154-4_0_5_line_182 |  | 179 | 181 | 0.051318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_154-4_0_5_line_183 |  | 180 | 182 | 0.0052045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_154-4_0_5_line_184 |  | 182 | 183 | 0.049181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_154-4_0_5_line_185 |  | 184 | 185 | 0.03177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_154-4_0_5_line_186 |  | 185 | 186 | 0.03122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_154-4_0_5_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 188 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2690969.6897 | 1242232.0657 | 2690962.6797 | 1242228.9714
1 | 2691041.9987 | 1242241.9463 | 2691001.0282 | 1242245.8987 | 2690969.6897 | 1242232.0657
2 | 2691041.2362 | 1242236.9531 | 2691041.9987 | 1242241.9463
3 | 2691041.2362 | 1242236.9531 | 2691052.3057 | 1242235.4993
4 | 2691052.3057 | 1242235.4993 | 2691066.706 | 1242233.6081 | 2691080.0686 | 1242231.9051
5 | 2691041.7638 | 1242202.5802 | 2691041.7638 | 1242202.5802 | 2691071.1647 | 1242202.6594
6 | 2691071.1647 | 1242202.6594 | 2691072.5037 | 1242202.663 | 2691102.721 | 1242201.6471
7 | 2691122.8005 | 1242225.0404 | 2691107.9764 | 1242228.3486 | 2691080.0686 | 1242231.9051
8 | 2690832.0499 | 1242293.8682 | 2690833.0314 | 1242298.3977 | 2690834.7499 | 1242305.1623
9 | 2690832.0499 | 1242293.8682 | 2690803.0896 | 1242300.806
10 | 2690828.952 | 1242306.0854 | 2690834.7499 | 1242305.1623
11 | 2690834.7499 | 1242305.1623 | 2690850.1898 | 1242301.6071 | 2690854.2606 | 1242300.1132
12 | 2690828.952 | 1242306.0854 | 2690826.5322 | 1242315.6227
13 | 2690854.2606 | 1242300.1132 | 2690863.6854 | 1242296.6545 | 2690887.8587 | 1242290.5645 | 2690939.0039 | 1242279.0514
14 | 2690947.1788 | 1242277.2111 | 2690939.0039 | 1242279.0514
15 | 2690947.1788 | 1242277.2111 | 2690949.6442 | 1242276.6562 | 2690976.5397 | 1242270.6189
16 | 2691016.9724 | 1242261.5429 | 2690976.5397 | 1242270.6189
17 | 2691016.9724 | 1242261.5429 | 2691026.3529 | 1242259.4373
18 | 2690817.2092 | 1242338.4569 | 2690817.5735 | 1242336.7006 | 2690825.2508 | 1242320.6729 | 2690826.5322 | 1242315.6227
19 | 2691066.3944 | 1242250.4491 | 2691026.3529 | 1242259.4373
20 | 2691066.3944 | 1242250.4491 | 2691082.0258 | 1242246.7529 | 2691114.6875 | 1242239.3487
21 | 2691066.3944 | 1242250.4491 | 2691071.6078 | 1242272.4052
22 | 2691114.6875 | 1242239.3487 | 2691130.2607 | 1242257.9012
23 | 2691072.7312 | 1242277.1363 | 2691071.6078 | 1242272.4052
24 | 2690817.2092 | 1242338.4569 | 2690816.6828 | 1242340.9941
25 | 2690800.4296 | 1242352.609 | 2690801.5308 | 1242352.478 | 2690815.1247 | 1242348.5052 | 2690816.6828 | 1242340.9941
26 | 2690800.4296 | 1242352.609 | 2690784.2314 | 1242354.5371 | 2690774.8068 | 1242357.295 | 2690766.2036 | 1242362.0632
27 | 2690752.9425 | 1242405.2072 | 2690746.8382 | 1242392.5712 | 2690745.5232 | 1242381.6653 | 2690750.502 | 1242372.012 | 2690760.2812 | 1242365.3455 | 2690766.2036 | 1242362.0632
28 | 2690752.9425 | 1242405.2072 | 2690761.3561 | 1242399.843 | 2690768.1964 | 1242399.4585 | 2690774.975 | 1242402.62 | 2690778.1376 | 1242409.8738
29 | 2690772.0919 | 1242439.3476 | 2690778.1376 | 1242409.8738
30 | 2690775.4778 | 1242449.2956 | 2690774.5838 | 1242442.9995 | 2690772.0919 | 1242439.3476
31 | 2690775.4778 | 1242449.2956 | 2690809.8734 | 1242443.8226
32 | 2691137.4081 | 1242267.8499 | 2691136.4639 | 1242265.2911 | 2691130.2607 | 1242257.9012
33 | 2691072.7312 | 1242277.1363 | 2691074.3324 | 1242283.8798
34 | 2691074.3324 | 1242283.8798 | 2691080.0785 | 1242308.0796 | 2691080.2807 | 1242308.6973
35 | 2691080.2807 | 1242308.6973 | 2691084.2302 | 1242320.7616
36 | 2691087.8345 | 1242331.7717 | 2691084.2302 | 1242320.7616
37 | 2691192.1692 | 1242248.7823 | 2691215.1936 | 1242256.4243
38 | 2691215.1936 | 1242256.4243 | 2691245.684 | 1242266.5442
39 | 2691137.4081 | 1242267.8499 | 2691142.5559 | 1242281.7997
40 | 2691116.5752 | 1242367.0106 | 2691107.0381 | 1242372.3884
41 | 2691116.5752 | 1242367.0106 | 2691128.0069 | 1242360.5645
42 | 2691080.272 | 1242382.666 | 2691096.7154 | 1242378.2091 | 2691107.0381 | 1242372.3884
43 | 2691137.7028 | 1242355.0972 | 2691128.0069 | 1242360.5645
44 | 2691074.2054 | 1242384.3103 | 2691080.272 | 1242382.666
45 | 2691137.7028 | 1242355.0972 | 2691152.3827 | 1242346.8195
46 | 2691164.1712 | 1242340.1722 | 2691152.3827 | 1242346.8195
47 | 2691164.1712 | 1242340.1722 | 2691160.2647 | 1242319.8638 | 2691151.7638 | 1242304.5962
48 | 2691164.1712 | 1242340.1722 | 2691176.8701 | 1242339.158
49 | 2691142.5559 | 1242281.7997 | 2691149.4053 | 1242300.3603 | 2691151.7638 | 1242304.5962
50 | 2691185.4461 | 1242338.4731 | 2691176.8701 | 1242339.158
51 | 2691185.4461 | 1242338.4731 | 2691199.4308 | 1242337.3562 | 2691202.9085 | 1242338.2359
52 | 2691202.9085 | 1242338.2359 | 2691217.2147 | 1242341.8548
53 | 2691245.684 | 1242266.5442 | 2691276.948 | 1242276.921
54 | 2691227.455 | 1242344.4452 | 2691217.2147 | 1242341.8548
55 | 2691227.455 | 1242344.4452 | 2691244.8002 | 1242348.8328
56 | 2691248.4765 | 1242349.9719 | 2691247.4038 | 1242349.4914 | 2691244.8002 | 1242348.8328
57 | 2691122.8005 | 1242225.0404 | 2691124.1398 | 1242215.1314
58 | 2691122.3158 | 1242200.9818 | 2691125.684 | 1242203.6911 | 2691125.4519 | 1242205.5111 | 2691124.9242 | 1242209.3502 | 2691124.1398 | 1242215.1314
59 | 2691124.1398 | 1242215.1314 | 2691127.1677 | 1242214.3995 | 2691138.7293 | 1242216.0845
60 | 2691122.3158 | 1242200.9818 | 2691109.0552 | 1242201.4341 | 2691105.1182 | 1242201.5665
61 | 2691154.2041 | 1242218.3398 | 2691138.7293 | 1242216.0845
62 | 2691182.8166 | 1242230.4105 | 2691183.711 | 1242223.8749
63 | 2691182.8166 | 1242230.4105 | 2691188.1293 | 1242231.5485 | 2691199.7804 | 1242235.1554
64 | 2691195.6305 | 1242207.8684 | 2691185.6272 | 1242209.8829 | 2691183.711 | 1242223.8749
65 | 2691183.711 | 1242223.8749 | 2691181.6826 | 1242223.5213 | 2691173.0783 | 1242221.0873 | 2691170.0829 | 1242220.6513
66 | 2691199.7804 | 1242235.1554 | 2691216.1739 | 1242240.2303 | 2691224.8731 | 1242243.1714
67 | 2691154.2041 | 1242218.3398 | 2691170.0829 | 1242220.6513
68 | 2691105.1182 | 1242201.5665 | 2691102.721 | 1242201.6471
69 | 2691195.6305 | 1242207.8684 | 2691204.4836 | 1242212.3189 | 2691219.7992 | 1242217.0462
70 | 2691195.6305 | 1242207.8684 | 2691200.3127 | 1242200.4819
71 | 2691224.8731 | 1242243.1714 | 2691249.3389 | 1242251.4429
72 | 2691219.7992 | 1242217.0462 | 2691249.4313 | 1242226.1925
73 | 2691249.4313 | 1242226.1925 | 2691279.2063 | 1242235.3829
74 | 2691274.1891 | 1242259.6717 | 2691267.9285 | 1242257.7278 | 2691249.3389 | 1242251.4429
75 | 2691289.8188 | 1242262.9572 | 2691283.2259 | 1242262.4777 | 2691274.1891 | 1242259.6717
76 | 2691289.8188 | 1242262.9572 | 2691293.4664 | 1242263.2246 | 2691311.2037 | 1242262.7082 | 2691324.7684 | 1242265.0853 | 2691335.5365 | 1242269.3764 | 2691343.5615 | 1242274.07 | 2691340.5475 | 1242278.3157 | 2691326.5538 | 1242298.8934
77 | 2691305.1755 | 1242286.7088 | 2691291.5404 | 1242281.7643 | 2691276.948 | 1242276.921
78 | 2691326.5538 | 1242298.8934 | 2691309.0886 | 1242288.1278 | 2691305.1755 | 1242286.7088
79 | 2691326.5538 | 1242298.8934 | 2691335.38 | 1242310.4712
80 | 2691336.4815 | 1242312.7902 | 2691335.38 | 1242310.4712
81 | 2691349.4423 | 1242340.9102 | 2691345.9836 | 1242332.7954 | 2691336.4815 | 1242312.7902
82 | 2691248.4765 | 1242349.9719 | 2691272.0545 | 1242360.5339
83 | 2691294.265 | 1242370.4832 | 2691272.0545 | 1242360.5339
84 | 2691294.265 | 1242370.4832 | 2691297.0951 | 1242371.4484
85 | 2691294.265 | 1242370.4832 | 2691287.0112 | 1242389.5698
86 | 2691297.0951 | 1242371.4484 | 2691312.7362 | 1242376.7831 | 2691325.1019 | 1242381.9263
87 | 2691287.0112 | 1242389.5698 | 2691282.9494 | 1242400.2575
88 | 2691327.1447 | 1242382.7759 | 2691325.1019 | 1242381.9263
89 | 2691327.1447 | 1242382.7759 | 2691351.1966 | 1242397.1826
90 | 2691327.1447 | 1242382.7759 | 2691356.9013 | 1242386.759 | 2691369.3575 | 1242380.5906
91 | 2691351.1966 | 1242397.1826 | 2691360.9076 | 1242402.9994 | 2691368.4675 | 1242404.5262
92 | 2691369.3575 | 1242380.5906 | 2691378.8576 | 1242390.1217 | 2691395.6959 | 1242396.6919
93 | 2691369.3575 | 1242380.5906 | 2691361.6783 | 1242369.6532 | 2691349.4423 | 1242340.9102
94 | 2691389.878 | 1242408.8501 | 2691368.4675 | 1242404.5262
95 | 2691349.4423 | 1242340.9102 | 2691357.4933 | 1242339.4886 | 2691370.8672 | 1242342.7936
96 | 2691387.3925 | 1242338.159 | 2691382.4459 | 1242345.6551 | 2691370.8672 | 1242342.7936
97 | 2691387.3925 | 1242338.159 | 2691389.6982 | 1242329.8328 | 2691417.7504 | 1242336.6956
98 | 2691434.6642 | 1242340.8335 | 2691417.7504 | 1242336.6956
99 | 2691440.7549 | 1242292.4803 | 2691439.034 | 1242300.6265 | 2691443.7643 | 1242301.778 | 2691444.1595 | 1242300.1718 | 2691439.6236 | 1242299.1678 | 2691438.5739 | 1242303.4993 | 2691435.2149 | 1242316.3905 | 2691435.0775 | 1242316.9665 | 2691433.0727 | 1242325.3864 | 2691434.6642 | 1242340.8335
100 | 2691440.7549 | 1242292.4803 | 2691441.406 | 1242289.477 | 2691442.9974 | 1242283.8417 | 2691444.3156 | 1242279.2586
101 | 2691440.7549 | 1242292.4803 | 2691429.632 | 1242289.8471
102 | 2691525.9656 | 1242393.124 | 2691513.706 | 1242395.8481 | 2691509.827 | 1242395.399 | 2691506.5776 | 1242393.8255 | 2691505.3691 | 1242388.3584 | 2691504.0445 | 1242381.5996 | 2691497.5079 | 1242374.0488
103 | 2691497.5079 | 1242374.0488 | 2691513.3005 | 1242362.1828
104 | 2691525.9656 | 1242393.124 | 2691519.132 | 1242400.4129 | 2691513.4074 | 1242402.1083
105 | 2691525.9656 | 1242393.124 | 2691557.6811 | 1242386.7639 | 2691574.9262 | 1242385.3691
106 | 2691466.5293 | 1242284.0934 | 2691444.3156 | 1242279.2586
107 | 2691418.2464 | 1242287.1518 | 2691429.632 | 1242289.8471
108 | 2691389.878 | 1242408.8501 | 2691396.7906 | 1242410.2461 | 2691412.1576 | 1242412.2834
109 | 2691458.1407 | 1242415.2616 | 2691441.3959 | 1242416.1598 | 2691412.1576 | 1242412.2834
110 | 2691481.3771 | 1242411.5947 | 2691471.4259 | 1242414.1655 | 2691458.1407 | 1242415.2616
111 | 2691458.1407 | 1242415.2616 | 2691456.9822 | 1242422.2378 | 2691451.8117 | 1242443.2737
112 | 2691481.3771 | 1242411.5947 | 2691480.1431 | 1242421.016 | 2691480.4823 | 1242424.2321
113 | 2691481.3771 | 1242411.5947 | 2691513.4074 | 1242402.1083
114 | 2691461.0362 | 1242452.0335 | 2691455.9301 | 1242449.2861 | 2691451.8117 | 1242443.2737
115 | 2691574.9262 | 1242385.3691 | 2691576.6131 | 1242385.2327 | 2691585.4087 | 1242382.9981
116 | 2691480.4823 | 1242424.2321 | 2691480.6138 | 1242425.4796
117 | 2691589.486 | 1242381.9622 | 2691585.4087 | 1242382.9981
118 | 2691418.2464 | 1242287.1518 | 2691414.8918 | 1242301.2328
119 | 2691466.5293 | 1242284.0934 | 2691483.5225 | 1242288.1917 | 2691495.1764 | 1242288.9608 | 2691507.9325 | 1242286.9003 | 2691518.6575 | 1242283.6855 | 2691526.3093 | 1242279.7228
120 | 2691579.5223 | 1242219.3432 | 2691563.3298 | 1242241.243 | 2691542.814 | 1242267.4682 | 2691534.0476 | 1242274.5716 | 2691526.3093 | 1242279.7228
121 | 2691599.9234 | 1242153.9978 | 2691599.9415 | 1242153.8652 | 2691603.1206 | 1242141.3939 | 2691603.9221 | 1242139.9191
122 | 2691597.6678 | 1242170.5491 | 2691599.9234 | 1242153.9978
123 | 2691610.6536 | 1242129.0614 | 2691608.3344 | 1242131.8006 | 2691603.9221 | 1242139.9191
124 | 2691597.6678 | 1242170.5491 | 2691597.5147 | 1242171.6723
125 | 2691610.6536 | 1242129.0614 | 2691610.9312 | 1242128.7335
126 | 2691579.5223 | 1242219.3432 | 2691584.684 | 1242211.6505 | 2691588.6303 | 1242203.8389 | 2691595.8571 | 1242183.8356 | 2691597.5147 | 1242171.6723
127 | 2691613.9228 | 1242125.2001 | 2691610.9312 | 1242128.7335
128 | 2691579.5223 | 1242219.3432 | 2691571.0425 | 1242214.7312 | 2691564.2785 | 1242213.0284
129 | 2691613.9228 | 1242125.2001 | 2691616.1126 | 1242122.6138 | 2691617.9161 | 1242121.2245
130 | 2691549.0788 | 1242209.2021 | 2691564.2785 | 1242213.0284
131 | 2691678.8412 | 1241983.3568 | 2691686.593 | 1241979.3179 | 2691694.7712 | 1241977.5318 | 2691722.9027 | 1241978.3711
132 | 2691678.8412 | 1241983.3568 | 2691676.1653 | 1241986.3072
133 | 2691669.2195 | 1241996.3511 | 2691671.9492 | 1241990.956 | 2691676.1653 | 1241986.3072
134 | 2691669.2195 | 1241996.3511 | 2691664.3318 | 1241996.5758 | 2691660.4835 | 1241999.0071 | 2691618.5917 | 1242043.8603 | 2691615.8684 | 1242045.9087
135 | 2691660.5043 | 1242053.4367 | 2691663.2714 | 1242038.7685 | 2691667.4837 | 1242002.5067 | 2691669.2195 | 1241996.3511
136 | 2691660.5043 | 1242053.4367 | 2691660.4308 | 1242063.2222
137 | 2691660.5043 | 1242053.4367 | 2691690.7542 | 1242034.5396
138 | 2691696.4781 | 1242153.3086 | 2691686.6825 | 1242139.3013
139 | 2691668.1962 | 1242094.8529 | 2691681.5124 | 1242131.9083 | 2691686.6825 | 1242139.3013
140 | 2691698.3113 | 1242155.9301 | 2691698.3113 | 1242155.9301 | 2691696.4781 | 1242153.3086
141 | 2691668.1962 | 1242094.8529 | 2691639.4747 | 1242108.648
142 | 2691668.1962 | 1242094.8529 | 2691664.3547 | 1242086.0871 | 2691664.1183 | 1242085.0828
143 | 2691668.1962 | 1242094.8529 | 2691696.9045 | 1242082.1202 | 2691723.0707 | 1242073.418 | 2691729.9719 | 1242071.9333
144 | 2691698.9616 | 1242156.4821 | 2691698.3113 | 1242155.9301
145 | 2691624.759 | 1242115.9534 | 2691631.4125 | 1242112.5203 | 2691639.4747 | 1242108.648
146 | 2691661.5309 | 1242074.0901 | 2691664.1183 | 1242085.0828
147 | 2691728.8434 | 1242164.0968 | 2691722.1949 | 1242166.229 | 2691715.4356 | 1242165.7464 | 2691707.0501 | 1242163.3484 | 2691698.9616 | 1242156.4821
148 | 2691624.759 | 1242115.9534 | 2691617.9161 | 1242121.2245
149 | 2691624.759 | 1242115.9534 | 2691610.7305 | 1242094.5049
150 | 2691661.5309 | 1242074.0901 | 2691661.5309 | 1242074.0901 | 2691661.1973 | 1242071.0176
151 | 2691728.8434 | 1242164.0968 | 2691741.7989 | 1242194.9883
152 | 2691606.0369 | 1242087.3287 | 2691610.7305 | 1242094.5049
153 | 2691660.4308 | 1242063.2222 | 2691660.4256 | 1242063.9099 | 2691661.1973 | 1242071.0176
154 | 2691704.8871 | 1242030.8722 | 2691702.5933 | 1242031.0591 | 2691691.5614 | 1242034.0353 | 2691690.7542 | 1242034.5396
155 | 2691595.8343 | 1242071.7297 | 2691606.0369 | 1242087.3287
156 | 2691595.8343 | 1242071.7297 | 2691577.5012 | 1242076.0278 | 2691567.7947 | 1242077.4013 | 2691558.1481 | 1242086.159 | 2691554.9754 | 1242090.225
157 | 2691595.8343 | 1242071.7297 | 2691590.6032 | 1242062.3643 | 2691587.5203 | 1242057.8356 | 2691584.7109 | 1242053.7114 | 2691579.1518 | 1242048.0383
158 | 2691612.1564 | 1242318.0246 | 2691613.58 | 1242317.4083 | 2691629.971 | 1242313.3806
159 | 2691612.1564 | 1242318.0246 | 2691600.8969 | 1242322.8988
160 | 2691643.0414 | 1242310.1688 | 2691629.971 | 1242313.3806
161 | 2691572.5285 | 1242338.8463 | 2691585.0518 | 1242330.3109 | 2691592.1769 | 1242326.6737 | 2691600.8969 | 1242322.8988
162 | 2691643.0414 | 1242310.1688 | 2691646.892 | 1242323.5693
163 | 2691572.5285 | 1242338.8463 | 2691567.4137 | 1242336.6546 | 2691563.4817 | 1242325.9193 | 2691565.6511 | 1242320.0707
164 | 2691572.5285 | 1242338.8463 | 2691584.5251 | 1242350.2176 | 2691586.9827 | 1242353.3672
165 | 2691649.7129 | 1242333.3866 | 2691646.892 | 1242323.5693
166 | 2691601.1594 | 1242379.0068 | 2691594.0888 | 1242362.4743 | 2691586.9827 | 1242353.3672
167 | 2691651.6838 | 1242340.2457 | 2691649.7129 | 1242333.3866
168 | 2691601.1594 | 1242379.0068 | 2691596.2252 | 1242387.5671
169 | 2691655.4391 | 1242353.3146 | 2691651.6838 | 1242340.2457
170 | 2691658.5747 | 1242351.9731 | 2691695.3439 | 1242337.8016
171 | 2691658.5747 | 1242351.9731 | 2691655.4391 | 1242353.3146
172 | 2691593.0025 | 1242393.1581 | 2691596.2252 | 1242387.5671
173 | 2691593.0025 | 1242393.1581 | 2691591.6751 | 1242387.0775 | 2691589.486 | 1242381.9622
174 | 2691593.0025 | 1242393.1581 | 2691590.6967 | 1242400.0054
175 | 2691590.6967 | 1242400.0054 | 2691583.0424 | 1242408.3522
176 | 2691518.4816 | 1242201.4996 | 2691549.0788 | 1242209.2021
177 | 2691518.4816 | 1242201.4996 | 2691515.6595 | 1242189.3804 | 2691507.6664 | 1242177.252
178 | 2691485.6494 | 1242441.4494 | 2691481.7393 | 1242436.1519 | 2691480.6138 | 1242425.4796
179 | 2691531.1994 | 1242111.66 | 2691548.1517 | 1242098.9699 | 2691551.8843 | 1242094.1863
180 | 2691554.9754 | 1242090.225 | 2691551.8843 | 1242094.1863
181 | 2691541.1853 | 1242009.099 | 2691540.8864 | 1242008.7909 | 2691532.1222 | 1241999.0708 | 2691530.4664 | 1241997.2381
182 | 2691517.575 | 1241948.5807 | 2691519.2598 | 1241967.8048 | 2691522.2015 | 1241982.9614 | 2691528.383 | 1241994.9323 | 2691530.4664 | 1241997.2381
183 | 2691544.8088 | 1242012.8349 | 2691541.1853 | 1242009.099
184 | 2691544.8088 | 1242012.8349 | 2691553.9925 | 1242022.3031 | 2691559.6635 | 1242028.1505 | 2691579.1518 | 1242048.0383
185 | 2691559.1628 | 1242429.301 | 2691582.6532 | 1242408.7767 | 2691583.0424 | 1242408.3522
186 | 2691536.5525 | 1242450.7634 | 2691544.3118 | 1242442.2767 | 2691559.1628 | 1242429.301

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690969.6897 | 1242232.0657
1 | 2690962.6797 | 1242228.9714
2 | 2691041.9987 | 1242241.9463
3 | 2691041.2362 | 1242236.9531
4 | 2691052.3057 | 1242235.4993
5 | 2691041.7638 | 1242202.5802
6 | 2691071.1647 | 1242202.6594
7 | 2691080.0686 | 1242231.9051
8 | 2690832.0499 | 1242293.8682
9 | 2690834.7499 | 1242305.1623
10 | 2690803.0896 | 1242300.806
11 | 2690828.952 | 1242306.0854
12 | 2690854.2606 | 1242300.1132
13 | 2690939.0039 | 1242279.0514
14 | 2690947.1788 | 1242277.2111
15 | 2690976.5397 | 1242270.6189
16 | 2691016.9724 | 1242261.5429
17 | 2690826.5322 | 1242315.6227
18 | 2691026.3529 | 1242259.4373
19 | 2691066.3944 | 1242250.4491
20 | 2691114.6875 | 1242239.3487
21 | 2691071.6078 | 1242272.4052
22 | 2690817.2092 | 1242338.4569
23 | 2690816.6828 | 1242340.9941
24 | 2690800.4296 | 1242352.609
25 | 2690766.2035 | 1242362.0632
26 | 2690752.9425 | 1242405.2072
27 | 2690778.1376 | 1242409.8738
28 | 2690772.0919 | 1242439.3476
29 | 2690775.4778 | 1242449.2956
30 | 2690809.8734 | 1242443.8226
31 | 2691130.2607 | 1242257.9012
32 | 2691072.7312 | 1242277.1363
33 | 2691074.3324 | 1242283.8798
34 | 2691080.2807 | 1242308.6973
35 | 2691084.2302 | 1242320.7616
36 | 2691087.8345 | 1242331.7717
37 | 2691192.1692 | 1242248.7823
38 | 2691215.1936 | 1242256.4243
39 | 2691137.4081 | 1242267.8499
40 | 2691116.5752 | 1242367.0106
41 | 2691107.0381 | 1242372.3884
42 | 2691128.0069 | 1242360.5645
43 | 2691080.272 | 1242382.666
44 | 2691137.7028 | 1242355.0972
45 | 2691074.2054 | 1242384.3103
46 | 2691152.3827 | 1242346.8195
47 | 2691164.1712 | 1242340.1722
48 | 2691151.7638 | 1242304.5962
49 | 2691176.8701 | 1242339.158
50 | 2691142.5559 | 1242281.7997
51 | 2691185.4461 | 1242338.4731
52 | 2691202.9085 | 1242338.2359
53 | 2691245.684 | 1242266.5442
54 | 2691217.2147 | 1242341.8548
55 | 2691227.455 | 1242344.4452
56 | 2691244.8002 | 1242348.8328
57 | 2691122.8005 | 1242225.0404
58 | 2691124.1398 | 1242215.1314
59 | 2691122.3158 | 1242200.9818
60 | 2691138.7293 | 1242216.0845
61 | 2691182.8166 | 1242230.4105
62 | 2691183.711 | 1242223.8749
63 | 2691199.7804 | 1242235.1554
64 | 2691154.2041 | 1242218.3398
65 | 2691170.0829 | 1242220.6513
66 | 2691102.721 | 1242201.6471
67 | 2691105.1182 | 1242201.5665
68 | 2691195.6305 | 1242207.8684
69 | 2691224.8731 | 1242243.1714
70 | 2691200.3127 | 1242200.4819
71 | 2691219.7992 | 1242217.0462
72 | 2691249.4313 | 1242226.1925
73 | 2691249.3389 | 1242251.4429
74 | 2691274.1891 | 1242259.6717
75 | 2691289.8188 | 1242262.9572
76 | 2691276.948 | 1242276.921
77 | 2691305.1755 | 1242286.7088
78 | 2691326.5538 | 1242298.8934
79 | 2691335.38 | 1242310.4712
80 | 2691336.4815 | 1242312.7902
81 | 2691248.4765 | 1242349.9719
82 | 2691272.0545 | 1242360.5339
83 | 2691294.265 | 1242370.4832
84 | 2691297.0951 | 1242371.4484
85 | 2691287.0112 | 1242389.5698
86 | 2691325.1019 | 1242381.9263
87 | 2691282.9494 | 1242400.2575
88 | 2691327.1447 | 1242382.7759
89 | 2691351.1966 | 1242397.1826
90 | 2691369.3575 | 1242380.5906
91 | 2691368.4675 | 1242404.5262
92 | 2691395.6959 | 1242396.6919
93 | 2691349.4423 | 1242340.9102
94 | 2691370.8672 | 1242342.7936
95 | 2691387.3925 | 1242338.159
96 | 2691417.7504 | 1242336.6956
97 | 2691434.6642 | 1242340.8335
98 | 2691440.7549 | 1242292.4803
99 | 2691497.5079 | 1242374.0488
100 | 2691525.9656 | 1242393.124
101 | 2691513.3005 | 1242362.1828
102 | 2691444.3156 | 1242279.2586
103 | 2691429.632 | 1242289.8471
104 | 2691389.878 | 1242408.8501
105 | 2691412.1576 | 1242412.2834
106 | 2691458.1407 | 1242415.2616
107 | 2691481.3771 | 1242411.5947
108 | 2691451.8117 | 1242443.2737
109 | 2691513.4074 | 1242402.1083
110 | 2691574.9262 | 1242385.3691
111 | 2691480.4823 | 1242424.2321
112 | 2691461.0362 | 1242452.0335
113 | 2691585.4087 | 1242382.9981
114 | 2691418.2464 | 1242287.1518
115 | 2691414.8918 | 1242301.2328
116 | 2691466.5293 | 1242284.0934
117 | 2691526.3093 | 1242279.7228
118 | 2691599.9234 | 1242153.9978
119 | 2691603.9221 | 1242139.9191
120 | 2691597.6678 | 1242170.5491
121 | 2691610.6536 | 1242129.0614
122 | 2691597.5147 | 1242171.6723
123 | 2691610.9312 | 1242128.7335
124 | 2691579.5223 | 1242219.3432
125 | 2691613.9228 | 1242125.2001
126 | 2691564.2785 | 1242213.0284
127 | 2691722.9027 | 1241978.3711
128 | 2691678.8412 | 1241983.3568
129 | 2691676.1653 | 1241986.3072
130 | 2691669.2195 | 1241996.3511
131 | 2691615.8684 | 1242045.9087
132 | 2691660.5043 | 1242053.4367
133 | 2691686.6825 | 1242139.3013
134 | 2691696.4781 | 1242153.3086
135 | 2691668.1962 | 1242094.8529
136 | 2691698.3113 | 1242155.9301
137 | 2691639.4747 | 1242108.648
138 | 2691664.1183 | 1242085.0828
139 | 2691729.9719 | 1242071.9333
140 | 2691698.9616 | 1242156.4821
141 | 2691624.759 | 1242115.9534
142 | 2691661.5309 | 1242074.0901
143 | 2691728.8434 | 1242164.0968
144 | 2691617.9161 | 1242121.2245
145 | 2691610.7305 | 1242094.5049
146 | 2691661.1973 | 1242071.0176
147 | 2691660.4308 | 1242063.2222
148 | 2691690.7542 | 1242034.5396
149 | 2691704.8871 | 1242030.8722
150 | 2691741.7989 | 1242194.9883
151 | 2691606.0369 | 1242087.3287
152 | 2691595.8343 | 1242071.7297
153 | 2691612.1564 | 1242318.0246
154 | 2691629.971 | 1242313.3806
155 | 2691600.8969 | 1242322.8988
156 | 2691643.0414 | 1242310.1688
157 | 2691572.5285 | 1242338.8463
158 | 2691646.892 | 1242323.5693
159 | 2691565.6511 | 1242320.0707
160 | 2691586.9827 | 1242353.3672
161 | 2691649.7129 | 1242333.3866
162 | 2691601.1594 | 1242379.0068
163 | 2691651.6838 | 1242340.2457
164 | 2691695.3439 | 1242337.8016
165 | 2691658.5747 | 1242351.9731
166 | 2691596.2252 | 1242387.5671
167 | 2691589.486 | 1242381.9622
168 | 2691593.0025 | 1242393.1581
169 | 2691655.4391 | 1242353.3146
170 | 2691590.6967 | 1242400.0054
171 | 2691279.2063 | 1242235.3829
172 | 2691549.0788 | 1242209.2021
173 | 2691518.4816 | 1242201.4996
174 | 2691507.6664 | 1242177.252
175 | 2691480.6138 | 1242425.4796
176 | 2691531.1994 | 1242111.66
177 | 2691551.8843 | 1242094.1863
178 | 2691554.9754 | 1242090.225
179 | 2691530.4664 | 1241997.2381
180 | 2691541.1853 | 1242009.099
181 | 2691517.575 | 1241948.5807
182 | 2691544.8088 | 1242012.8349
183 | 2691579.1518 | 1242048.0383
184 | 2691583.0424 | 1242408.3522
185 | 2691559.1628 | 1242429.301
186 | 2691536.5525 | 1242450.7634
187 | 2691485.6494 | 1242441.4494
188 | 2691326.5538 | 1242298.8934

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97263 | -0.52732 | 0.0011364 | 0.00028482
1 | 0.97262 | -0.52748 | 0.0011415 | 0.00028607
2 | 0.97279 | -0.52415 | 0 | 0
3 | 0.9728 | -0.52394 | 0 | 0
4 | 0.97283 | -0.52347 | 0.0064822 | 0.0016246
5 | 0.9718 | -0.54377 | 0.010808 | 0.0027087
6 | 0.97209 | -0.53791 | 0.010947 | 0.0027437
7 | 0.97305 | -0.51895 | 0.0069688 | 0.0017465
8 | 0.9731 | -0.51945 | 0 | 0
9 | 0.97312 | -0.51893 | 0 | 0
10 | 0.97303 | -0.5208 | 0.0024591 | 0.00061631
11 | 0.97297 | -0.52194 | 0 | 0
12 | 0.9737 | -0.50764 | 0.0011764 | 0.00029485
13 | 0.97627 | -0.45702 | 0.0015006 | 0.00037609
14 | 0.97653 | -0.45195 | 0.0011552 | 0.00028953
15 | 0.97749 | -0.43313 | 0.0010342 | 0.00025918
16 | 0.97817 | -0.41981 | 0.004634 | 0.0011614
17 | 0.97271 | -0.527 | 0.00091507 | 0.00022934
18 | 0.97826 | -0.41806 | 0.0014687 | 0.0003681
19 | 0.97866 | -0.41033 | 0 | 0
20 | 0.97944 | -0.39508 | 0 | 0
21 | 0.9781 | -0.42122 | 0.0026906 | 0.00067432
22 | 0.97209 | -0.53935 | 0.008874 | 0.002224
23 | 0.97204 | -0.54022 | 0.0022121 | 0.00055441
24 | 0.9717 | -0.54697 | 0.0033463 | 0.00083867
25 | 0.97128 | -0.55534 | 0.0030195 | 0.00075675
26 | 0.97079 | -0.56498 | 0 | 0
27 | 0.9705 | -0.57069 | 0.006795 | 0.001703
28 | 0.97043 | -0.57224 | 0 | 0
29 | 0.9704 | -0.5728 | 0 | 0
30 | 0.97031 | -0.57459 | 0.0027796 | 0.00069664
31 | 0.97982 | -0.38761 | 0.0037675 | 0.00094422
32 | 0.978 | -0.42333 | 0.0079492 | 0.0019923
33 | 0.97789 | -0.42533 | 0.0015275 | 0.00038282
34 | 0.97755 | -0.432 | 0.0045896 | 0.0011503
35 | 0.97744 | -0.43426 | 0.0039235 | 0.00098333
36 | 0.97738 | -0.43549 | 0.0058211 | 0.0014589
37 | 0.99953 | -0.0090564 | 0.0029666 | 0.00074351
38 | 0.99959 | -0.0078007 | 0.001781 | 0.00044635
39 | 0.98003 | -0.38358 | 0.0058773 | 0.001473
40 | 0.98055 | -0.37341 | 0.0028106 | 0.00070441
41 | 0.98042 | -0.37592 | 0.0023546 | 0.00059011
42 | 0.98074 | -0.36973 | 0.0013156 | 0.00032971
43 | 0.98015 | -0.38131 | 0.0050148 | 0.0012568
44 | 0.98091 | -0.36635 | 0.0041907 | 0.0010503
45 | 0.98012 | -0.38192 | 0.005276 | 0.0013223
46 | 0.98124 | -0.35995 | 0.0031241 | 0.00078298
47 | 0.98154 | -0.35405 | 0 | 0
48 | 0.98077 | -0.36902 | 0.0030134 | 0.00075523
49 | 0.98187 | -0.34768 | 0.0029581 | 0.00074136
50 | 0.98029 | -0.37835 | 0.0060657 | 0.0015202
51 | 0.98209 | -0.34326 | 0.0029545 | 0.00074047
52 | 0.98257 | -0.33398 | 0.0019947 | 0.00049992
53 | 0.99973 | -0.0051398 | 0.0041997 | 0.0010525
54 | 0.98298 | -0.32608 | 0.0020873 | 0.00052312
55 | 0.98327 | -0.32033 | 0.0013492 | 0.00033814
56 | 0.98378 | -0.31049 | 0.0021208 | 0.00053152
57 | 0.97369 | -0.50641 | 0 | 0
58 | 0.97384 | -0.50352 | 0 | 0
59 | 0.97334 | -0.51335 | 0 | 0
60 | 0.97452 | -0.49008 | 0.0060741 | 0.0015223
61 | 0.97745 | -0.43242 | 0 | 0
62 | 0.97696 | -0.44204 | 0 | 0
63 | 0.97877 | -0.40674 | 0.004707 | 0.0011797
64 | 0.97533 | -0.47417 | 0 | 0
65 | 0.97616 | -0.45786 | 0.006187 | 0.0015506
66 | 0.97273 | -0.52525 | 0.0060851 | 0.0015251
67 | 0.9728 | -0.52402 | 0.0058536 | 0.001467
68 | 0.97655 | -0.45015 | 0 | 0
69 | 0.98084 | -0.36625 | 0.0040726 | 0.0010207
70 | 0.97654 | -0.45034 | 0.00122 | 0.00030576
71 | 0.97614 | -0.45823 | 0.0056546 | 0.0014172
72 | 0.97581 | -0.46469 | 0.0057283 | 0.0014356
73 | 0.98298 | -0.32482 | 0.0042132 | 0.0010559
74 | 0.98524 | -0.28103 | 0.0038956 | 0.00097632
75 | 0.98669 | -0.25312 | 0 | 0
76 | 1 | 0 | -0.45771 | -0.11727
77 | 0.99696 | -0.057392 | 0.0013407 | 0.000336
78 | 0.99446 | -0.10491 | 0 | 0
79 | 0.99331 | -0.12683 | 0.0011475 | 0.0002876
80 | 0.99311 | -0.13069 | 0.0012756 | 0.0003197
81 | 0.98389 | -0.30833 | 0.0017172 | 0.00043036
82 | 0.98464 | -0.2937 | 0.0013429 | 0.00033656
83 | 0.98536 | -0.27979 | 0 | 0
84 | 0.98546 | -0.27795 | 0.0013904 | 0.00034847
85 | 0.98518 | -0.28343 | 0.0024012 | 0.00060179
86 | 0.98642 | -0.25936 | 0.0016636 | 0.00041694
87 | 0.9851 | -0.28498 | 0.0075404 | 0.0018898
88 | 0.98649 | -0.25797 | 0 | 0
89 | 0.98608 | -0.26598 | 0.0054578 | 0.0013679
90 | 0.98856 | -0.21803 | 0 | 0
91 | 0.98582 | -0.27095 | 0.0031158 | 0.00078089
92 | 0.98851 | -0.21912 | 0.0019476 | 0.00048812
93 | 0.99069 | -0.17716 | 0 | 0
94 | 0.99002 | -0.19012 | 0.011389 | 0.0028543
95 | 0.98944 | -0.20141 | 0 | 0
96 | 0.98839 | -0.22171 | 0.079541 | 0.019935
97 | 0.98823 | -0.22497 | 0 | 0
98 | 0.98763 | -0.23657 | 0 | 0
99 | 0.98271 | -0.33133 | 0 | 0
100 | 0.98291 | -0.32739 | 0 | 0
101 | 0.98261 | -0.33317 | 0.0051402 | 0.0012883
102 | 0.98752 | -0.23882 | 0 | 0
103 | 0.98758 | -0.23761 | 0.0031171 | 0.00078122
104 | 0.98554 | -0.27636 | 0.0015392 | 0.00038576
105 | 0.98526 | -0.28179 | 0.00070302 | 0.00017619
106 | 0.98469 | -0.2928 | 0 | 0
107 | 0.98441 | -0.29827 | 0 | 0
108 | 0.98466 | -0.29344 | 0.00049392 | 0.00012379
109 | 0.98364 | -0.31319 | 0.00031355 | 7.8583e-05
110 | 0.98087 | -0.36704 | 0.0005389 | 0.00013506
111 | 0.98438 | -0.29875 | 0.00078293 | 0.00019622
112 | 0.98465 | -0.29361 | 0.00074169 | 0.00018589
113 | 0.98043 | -0.37555 | 0.00044058 | 0.00011042
114 | 0.98756 | -0.23802 | 0 | 0
115 | 0.98753 | -0.23852 | 0.0019559 | 0.00049019
116 | 0.98732 | -0.24255 | 0.0090067 | 0.0022573
117 | 0.98693 | -0.25022 | 0 | 0
118 | 0.98599 | -0.26863 | 0.0002567 | 6.4334e-05
119 | 0.9859 | -0.27034 | 0.00028607 | 7.1696e-05
120 | 0.98609 | -0.26667 | 0.00051921 | 0.00013013
121 | 0.98582 | -0.27182 | 0.00062858 | 0.00015754
122 | 0.98609 | -0.26653 | 0.00024288 | 6.0872e-05
123 | 0.98582 | -0.27187 | 0.00019762 | 4.9528e-05
124 | 0.98641 | -0.2603 | 0 | 0
125 | 0.9858 | -0.27238 | 0.00045927 | 0.0001151
126 | 0.9864 | -0.26053 | 0.00039362 | 9.865e-05
127 | 0.98482 | -0.29147 | 0.0019914 | 0.00049909
128 | 0.9849 | -0.28985 | 0 | 0
129 | 0.98491 | -0.28971 | 0.0014273 | 0.00035771
130 | 0.98495 | -0.28895 | 0 | 0
131 | 0.9849 | -0.28989 | 0.00070222 | 0.00017599
132 | 0.98517 | -0.28467 | 0 | 0
133 | 0.9855 | -0.27825 | 0.00071285 | 0.00017866
134 | 0.98548 | -0.27848 | 0.00061252 | 0.00015351
135 | 0.98554 | -0.27742 | 0 | 0
136 | 0.98548 | -0.27852 | 0.00025656 | 6.4301e-05
137 | 0.98565 | -0.27514 | 0.00021746 | 5.4502e-05
138 | 0.98543 | -0.27943 | 0.0002318 | 5.8095e-05
139 | 0.98544 | -0.27936 | 0.001634 | 0.00040951
140 | 0.98548 | -0.27853 | 0.00040038 | 0.00010035
141 | 0.98572 | -0.27394 | 0 | 0
142 | 0.98533 | -0.28153 | 0.00061168 | 0.0001533
143 | 0.98547 | -0.27879 | 0 | 0
144 | 0.98576 | -0.273 | 0.00024099 | 6.0397e-05
145 | 0.98553 | -0.27758 | 0.0011471 | 0.0002875
146 | 0.9853 | -0.28207 | 0.0013046 | 0.00032696
147 | 0.98524 | -0.28325 | 0.00038047 | 9.5354e-05
148 | 0.98504 | -0.28717 | 0.001597 | 0.00040024
149 | 0.98501 | -0.28778 | 0.0023145 | 0.00058008
150 | 0.98541 | -0.27988 | 0.001801 | 0.00045137
151 | 0.98548 | -0.27863 | 0.00060823 | 0.00015244
152 | 0.98537 | -0.28069 | 0 | 0
153 | 0.97604 | -0.46174 | 0.005276 | 0.0013223
154 | 0.97563 | -0.46975 | 0.0028785 | 0.00072143
155 | 0.97637 | -0.45524 | 0.0074888 | 0.0018769
156 | 0.97537 | -0.47488 | 0 | 0
157 | 0.97747 | -0.43348 | 0 | 0
158 | 0.9751 | -0.48021 | 0.0036487 | 0.00091444
159 | 0.97746 | -0.43369 | 0.00051479 | 0.00012902
160 | 0.97818 | -0.41963 | 0.00021821 | 5.4688e-05
161 | 0.97493 | -0.48343 | 0.0082045 | 0.0020562
162 | 0.9792 | -0.39963 | 0 | 0
163 | 0.97487 | -0.4846 | 0.0040482 | 0.0010146
164 | 0.97462 | -0.48971 | 0.0049372 | 0.0012374
165 | 0.9748 | -0.48614 | 0 | 0
166 | 0.97954 | -0.39295 | 0.004215 | 0.0010564
167 | 0.98026 | -0.37885 | 0 | 0
168 | 0.97979 | -0.38809 | 0 | 0
169 | 0.97481 | -0.48584 | 0 | 0
170 | 0.97978 | -0.38832 | 0 | 0
171 | 0.97565 | -0.46791 | 0.0056504 | 0.0014161
172 | 0.9864 | -0.26063 | 0.00029368 | 7.3603e-05
173 | 0.98639 | -0.26068 | 0 | 0
174 | 0.98639 | -0.26072 | 8.3737e-05 | 2.0986e-05
175 | 0.98438 | -0.29878 | 0.00050235 | 0.0001259
176 | 0.98526 | -0.28285 | 0.0013242 | 0.00033188
177 | 0.98529 | -0.2822 | 0.00017493 | 4.3842e-05
178 | 0.9853 | -0.28207 | 0.00013138 | 3.2927e-05
179 | 0.98503 | -0.28725 | 0.00032456 | 8.1342e-05
180 | 0.98505 | -0.28695 | 0.0016697 | 0.00041846
181 | 0.985 | -0.2879 | 0.00070705 | 0.0001772
182 | 0.98506 | -0.2867 | 0.0014038 | 0.00035183
183 | 0.98525 | -0.28307 | 0.00042827 | 0.00010733
184 | 0.97976 | -0.38868 | 0.00019746 | 4.9488e-05
185 | 0.97972 | -0.38958 | 0.00035185 | 8.8183e-05
186 | 0.97968 | -0.39027 | 0.0012072 | 0.00030254
187 | 0.98437 | -0.29902 | 0.00079256 | 0.00019864
188 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0011415 | 0.00028598 | -0.0011415 | -0.00028607 | 8.7627e-09 | -8.9491e-08 | 0.0017463 | 0.0017463 | 0.0017463 | 0.97263 | -0.52732 | 0.97262 | -0.52748 | 0.47975
1 | -0.0022779 | -0.0005708 | 0.0022782 | 0.00057009 | 3.4343e-07 | -7.1635e-07 | 0.0034849 | 0.0034846 | 0.0034849 | 0.97263 | -0.52732 | 0.97279 | -0.52415 | 0.95739
2 | -0.0022782 | -0.00057009 | 0.0022783 | 0.00057004 | 2.2999e-08 | -4.799e-08 | 0.0034846 | 0.0034845 | 0.0034846 | 0.97279 | -0.52415 | 0.9728 | -0.52394 | 0.9573
3 | -0.0022783 | -0.00057004 | 0.0022783 | 0.00056993 | 5.0835e-08 | -1.0608e-07 | 0.0034845 | 0.0034845 | 0.0034845 | 0.9728 | -0.52394 | 0.97283 | -0.52347 | 0.95729
4 | -0.0087605 | -0.0021945 | 0.0087624 | 0.0021954 | 1.8849e-06 | 8.5866e-07 | 0.0134 | 0.013399 | 0.0134 | 0.97283 | -0.52347 | 0.97305 | -0.51895 | 3.6812
5 | -0.010808 | -0.0027087 | 0.010811 | 0.0027102 | 3.0194e-06 | 1.568e-06 | 0.016549 | 0.016549 | 0.016549 | 0.9718 | -0.54377 | 0.97209 | -0.53791 | 4.5463
6 | -0.021758 | -0.0054539 | 0.021771 | 0.0054619 | 1.3134e-05 | 8.0142e-06 | 0.033306 | 0.033306 | 0.033306 | 0.97209 | -0.53791 | 0.97273 | -0.52525 | 9.1501
7 | -0.015731 | -0.0039419 | 0.015741 | 0.0039474 | 9.4015e-06 | 5.4785e-06 | 0.024056 | 0.024056 | 0.024056 | 0.97305 | -0.51895 | 0.97369 | -0.50641 | 6.6089
8 | -0.0024593 | -0.00061604 | 0.0024593 | 0.00061594 | 6.1583e-08 | -1.0486e-07 | 0.0037605 | 0.0037604 | 0.0037605 | 0.9731 | -0.51945 | 0.97312 | -0.51893 | 1.0331
9 | 0.0024593 | 0.00061604 | -0.0024591 | -0.00061631 | 1.5793e-07 | -2.6885e-07 | 0.0037605 | 0.0037606 | 0.0037606 | 0.9731 | -0.51945 | 0.97303 | -0.5208 | 1.0331
10 | 0.027987 | 0.0070285 | -0.027983 | -0.007026 | 4.0214e-06 | 2.501e-06 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0428 | 0.97312 | -0.51893 | 0.97297 | -0.52194 | 11.7583
11 | -0.030446 | -0.0076444 | 0.030463 | 0.0076546 | 1.6406e-05 | 1.0249e-05 | 0.046561 | 0.046561 | 0.046561 | 0.97312 | -0.51893 | 0.9737 | -0.50764 | 12.7914
12 | 0.027983 | 0.007026 | -0.027976 | -0.0070218 | 6.7592e-06 | 4.2037e-06 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0428 | 0.97297 | -0.52194 | 0.97271 | -0.527 | 11.7583
13 | -0.031639 | -0.0079495 | 0.031716 | 0.0079974 | 7.6639e-05 | 4.7959e-05 | 0.048358 | 0.048358 | 0.048358 | 0.9737 | -0.50764 | 0.97627 | -0.45702 | 13.2853
14 | -0.033216 | -0.0083735 | 0.033224 | 0.0083786 | 8.0598e-06 | 5.0535e-06 | 0.050645 | 0.050645 | 0.050645 | 0.97627 | -0.45702 | 0.97653 | -0.45195 | 13.9135
15 | -0.03438 | -0.0086681 | 0.034411 | 0.0086876 | 3.0991e-05 | 1.9457e-05 | 0.052405 | 0.052405 | 0.052405 | 0.97653 | -0.45195 | 0.97749 | -0.43313 | 14.3971
16 | -0.035445 | -0.0089468 | 0.035467 | 0.0089602 | 2.2639e-05 | 1.345e-05 | 0.05398 | 0.053979 | 0.05398 | 0.97749 | -0.43313 | 0.97817 | -0.41981 | 7.4148
17 | -0.040101 | -0.010122 | 0.040105 | 0.010123 | 3.3569e-06 | 1.6656e-06 | 0.061029 | 0.061028 | 0.061029 | 0.97817 | -0.41981 | 0.97826 | -0.41806 | 4.1915
18 | 0.027061 | 0.0067924 | -0.027045 | -0.0067825 | 1.5924e-05 | 9.8843e-06 | 0.0414 | 0.041401 | 0.041401 | 0.97271 | -0.527 | 0.97209 | -0.53935 | 11.3738
19 | -0.041573 | -0.010491 | 0.041589 | 0.010499 | 1.5397e-05 | 7.7925e-06 | 0.063262 | 0.063262 | 0.063262 | 0.97826 | -0.41806 | 0.97866 | -0.41033 | 4.3449
20 | -0.068114 | -0.017155 | 0.068164 | 0.017184 | 4.9717e-05 | 2.9333e-05 | 0.1036 | 0.10359 | 0.1036 | 0.97866 | -0.41033 | 0.97944 | -0.39508 | 7.1151
21 | 0.026525 | 0.006656 | -0.026511 | -0.0066474 | 1.3767e-05 | 8.5273e-06 | 0.040334 | 0.040334 | 0.040334 | 0.97866 | -0.41033 | 0.9781 | -0.42122 | 11.0807
22 | -0.068164 | -0.017184 | 0.068188 | 0.017199 | 2.437e-05 | 1.4377e-05 | 0.10359 | 0.10359 | 0.10359 | 0.97944 | -0.39508 | 0.97982 | -0.38761 | 7.115
23 | 0.023821 | 0.0059731 | -0.023818 | -0.0059717 | 2.3949e-06 | 1.4717e-06 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03624 | 0.9781 | -0.42122 | 0.978 | -0.42333 | 9.9562
24 | 0.018171 | 0.0045585 | -0.01817 | -0.0045581 | 7.5191e-07 | 4.491e-07 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027817 | 0.97209 | -0.53935 | 0.97204 | -0.54022 | 7.642
25 | 0.015958 | 0.0040037 | -0.015953 | -0.0040007 | 5.135e-06 | 3.0021e-06 | 0.02443 | 0.024431 | 0.024431 | 0.97204 | -0.54022 | 0.9717 | -0.54697 | 6.7117
26 | 0.012607 | 0.003162 | -0.012602 | -0.0031592 | 5.0275e-06 | 2.7722e-06 | 0.019306 | 0.019306 | 0.019306 | 0.9717 | -0.54697 | 0.97128 | -0.55534 | 5.3039
27 | 0.0095822 | 0.0024025 | -0.0095778 | -0.0024003 | 4.4036e-06 | 2.1443e-06 | 0.01468 | 0.014681 | 0.014681 | 0.97128 | -0.55534 | 0.97079 | -0.56498 | 4.0332
28 | 0.0095778 | 0.0024003 | -0.0095752 | -0.002399 | 2.6042e-06 | 1.2684e-06 | 0.014681 | 0.014681 | 0.014681 | 0.97079 | -0.56498 | 0.9705 | -0.57069 | 4.0332
29 | 0.0027802 | 0.00069604 | -0.00278 | -0.00069628 | 2.0499e-07 | -2.4056e-07 | 0.0042624 | 0.0042625 | 0.0042625 | 0.9705 | -0.57069 | 0.97043 | -0.57224 | 1.171
30 | 0.00278 | 0.00069628 | -0.0027799 | -0.00069637 | 7.3429e-08 | -8.6149e-08 | 0.0042625 | 0.0042626 | 0.0042626 | 0.97043 | -0.57224 | 0.9704 | -0.5728 | 1.171
31 | 0.0027799 | 0.00069637 | -0.0027796 | -0.00069664 | 2.3731e-07 | -2.7835e-07 | 0.0042626 | 0.0042627 | 0.0042627 | 0.9704 | -0.5728 | 0.97031 | -0.57459 | 1.1711
32 | -0.071955 | -0.018143 | 0.071969 | 0.018151 | 1.3865e-05 | 8.2497e-06 | 0.10932 | 0.10932 | 0.10932 | 0.97982 | -0.38761 | 0.98003 | -0.38358 | 7.5079
33 | 0.015869 | 0.0039794 | -0.015868 | -0.0039785 | 1.5153e-06 | 8.8285e-07 | 0.024146 | 0.024146 | 0.024146 | 0.978 | -0.42333 | 0.97789 | -0.42533 | 6.6334
34 | 0.01434 | 0.0035957 | -0.014336 | -0.0035931 | 4.5575e-06 | 2.5967e-06 | 0.021821 | 0.021822 | 0.021822 | 0.97789 | -0.42533 | 0.97755 | -0.432 | 5.9949
35 | 0.009746 | 0.0024428 | -0.009745 | -0.0024423 | 1.0477e-06 | 5.114e-07 | 0.014835 | 0.014835 | 0.014835 | 0.97755 | -0.432 | 0.97744 | -0.43426 | 4.0757
36 | 0.0058215 | 0.001459 | -0.0058211 | -0.0014589 | 3.4122e-07 | 7.3182e-08 | 0.0088624 | 0.0088624 | 0.0088624 | 0.97744 | -0.43426 | 0.97738 | -0.43549 | 2.4347
37 | -0.0029666 | -0.00074351 | 0.0029668 | 0.0007433 | 1.7744e-07 | -2.0443e-07 | 0.0044165 | 0.0044164 | 0.0044165 | 0.99953 | -0.0090564 | 0.99959 | -0.0078007 | 1.2133
38 | -0.0047478 | -0.0011897 | 0.0047484 | 0.0011896 | 6.0175e-07 | -3.6066e-08 | 0.0070676 | 0.0070674 | 0.0070676 | 0.99959 | -0.0078007 | 0.99973 | -0.0051398 | 1.9416
39 | -0.077847 | -0.019624 | 0.077866 | 0.019636 | 1.9489e-05 | 1.1723e-05 | 0.11824 | 0.11824 | 0.11824 | 0.98003 | -0.38358 | 0.98029 | -0.37835 | 8.1208
40 | 0.01265 | 0.0031714 | -0.012648 | -0.0031706 | 1.513e-06 | 8.3025e-07 | 0.019197 | 0.019197 | 0.019197 | 0.98055 | -0.37341 | 0.98042 | -0.37592 | 5.2738
41 | -0.01546 | -0.0038758 | 0.015463 | 0.0038774 | 2.709e-06 | 1.5682e-06 | 0.023462 | 0.023462 | 0.023462 | 0.98055 | -0.37341 | 0.98074 | -0.36973 | 6.4455
42 | 0.010294 | 0.0025805 | -0.010291 | -0.0025791 | 2.6441e-06 | 1.328e-06 | 0.015623 | 0.015623 | 0.015623 | 0.98042 | -0.37592 | 0.98015 | -0.38131 | 4.2921
43 | -0.016779 | -0.0042071 | 0.016781 | 0.0042087 | 2.7053e-06 | 1.5909e-06 | 0.025458 | 0.025458 | 0.025458 | 0.98074 | -0.36973 | 0.98091 | -0.36635 | 6.9939
44 | 0.0052761 | 0.0013223 | -0.005276 | -0.0013223 | 1.5123e-07 | 1.7569e-08 | 0.00801 | 0.00801 | 0.00801 | 0.98015 | -0.38131 | 0.98012 | -0.38192 | 2.2005
45 | -0.020972 | -0.005259 | 0.020978 | 0.0052628 | 6.3968e-06 | 3.8812e-06 | 0.031815 | 0.031815 | 0.031815 | 0.98091 | -0.36635 | 0.98124 | -0.35995 | 8.7403
46 | -0.024102 | -0.0060458 | 0.024109 | 0.00605 | 6.7807e-06 | 4.1686e-06 | 0.036552 | 0.036552 | 0.036552 | 0.98124 | -0.35995 | 0.98154 | -0.35405 | 10.0419
47 | 0.087045 | 0.021972 | -0.086983 | -0.021934 | 6.2343e-05 | 3.7972e-05 | 0.13202 | 0.13202 | 0.13202 | 0.98154 | -0.35405 | 0.98077 | -0.36902 | 9.0671
48 | -0.11115 | -0.028022 | 0.11119 | 0.028043 | 3.3937e-05 | 2.1075e-05 | 0.16857 | 0.16857 | 0.16857 | 0.98154 | -0.35405 | 0.98187 | -0.34768 | 11.5775
49 | 0.083969 | 0.021179 | -0.083932 | -0.021156 | 3.7508e-05 | 2.2763e-05 | 0.12745 | 0.12745 | 0.12745 | 0.98077 | -0.36902 | 0.98029 | -0.37835 | 8.7532
50 | -0.11415 | -0.028785 | 0.11417 | 0.0288 | 2.4154e-05 | 1.5023e-05 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.98187 | -0.34768 | 0.98209 | -0.34326 | 11.8854
51 | -0.11712 | -0.02954 | 0.11718 | 0.029573 | 5.205e-05 | 3.242e-05 | 0.17753 | 0.17753 | 0.17753 | 0.98209 | -0.34326 | 0.98257 | -0.33398 | 12.1929
52 | -0.11917 | -0.030072 | 0.11922 | 0.030101 | 4.5097e-05 | 2.8114e-05 | 0.18055 | 0.18055 | 0.18055 | 0.98257 | -0.33398 | 0.98298 | -0.32608 | 12.4003
53 | -0.0089481 | -0.0022422 | 0.0089503 | 0.0022431 | 2.1911e-06 | 9.7025e-07 | 0.013318 | 0.013318 | 0.013318 | 0.99973 | -0.0051398 | 1 | 0 | 3.6589
54 | -0.1213 | -0.030624 | 0.12134 | 0.030645 | 3.342e-05 | 2.0853e-05 | 0.18371 | 0.18371 | 0.18371 | 0.98298 | -0.32608 | 0.98327 | -0.32033 | 12.6173
55 | -0.12269 | -0.030983 | 0.12274 | 0.031019 | 5.7873e-05 | 3.613e-05 | 0.18575 | 0.18575 | 0.18575 | 0.98327 | -0.32033 | 0.98378 | -0.31049 | 12.7575
56 | -0.12487 | -0.03155 | 0.12488 | 0.031558 | 1.2924e-05 | 8.0751e-06 | 0.18896 | 0.18896 | 0.18896 | 0.98378 | -0.31049 | 0.98389 | -0.30833 | 12.9778
57 | -0.015741 | -0.0039474 | 0.015743 | 0.0039487 | 2.1701e-06 | 1.2645e-06 | 0.024056 | 0.024056 | 0.024056 | 0.97369 | -0.50641 | 0.97384 | -0.50352 | 6.6088
58 | 0.033745 | 0.0084758 | -0.033729 | -0.0084658 | 1.5817e-05 | 9.9257e-06 | 0.051568 | 0.051568 | 0.051568 | 0.97384 | -0.50352 | 0.97334 | -0.51335 | 14.1671
59 | -0.049487 | -0.012424 | 0.049519 | 0.012445 | 3.1738e-05 | 2.0128e-05 | 0.075624 | 0.075624 | 0.075624 | 0.97384 | -0.50352 | 0.97452 | -0.49008 | 20.7759
60 | 0.033729 | 0.0084658 | -0.033712 | -0.0084551 | 1.716e-05 | 1.0769e-05 | 0.051568 | 0.051568 | 0.051568 | 0.97334 | -0.51335 | 0.9728 | -0.52402 | 14.1671
61 | -0.055593 | -0.013967 | 0.055635 | 0.013994 | 4.2269e-05 | 2.6857e-05 | 0.084899 | 0.084899 | 0.084899 | 0.97452 | -0.49008 | 0.97533 | -0.47417 | 23.3239
62 | 0.080221 | 0.02021 | -0.080184 | -0.020186 | 3.6918e-05 | 2.3545e-05 | 0.12216 | 0.12216 | 0.12216 | 0.97745 | -0.43242 | 0.97696 | -0.44204 | 33.5608
63 | -0.080221 | -0.02021 | 0.08032 | 0.020273 | 9.8661e-05 | 6.2922e-05 | 0.12216 | 0.12216 | 0.12216 | 0.97745 | -0.43242 | 0.97877 | -0.40674 | 33.5607
64 | 0.018271 | 0.0045847 | -0.018264 | -0.0045805 | 7.058e-06 | 4.213e-06 | 0.027831 | 0.027831 | 0.027831 | 0.97696 | -0.44204 | 0.97655 | -0.45015 | 7.6459
65 | 0.061913 | 0.015602 | -0.061866 | -0.015572 | 4.6808e-05 | 2.9782e-05 | 0.09433 | 0.09433 | 0.09433 | 0.97696 | -0.44204 | 0.97616 | -0.45786 | 25.9149
66 | -0.085027 | -0.021453 | 0.085192 | 0.021558 | 0.00016521 | 0.0001054 | 0.12932 | 0.12932 | 0.12932 | 0.97877 | -0.40674 | 0.98084 | -0.36625 | 35.5267
67 | -0.055635 | -0.013994 | 0.055679 | 0.014021 | 4.3372e-05 | 2.7557e-05 | 0.084899 | 0.084899 | 0.084899 | 0.97533 | -0.47417 | 0.97616 | -0.45786 | 23.3239
68 | -0.027856 | -0.006987 | 0.027858 | 0.006988 | 1.6334e-06 | 1.0156e-06 | 0.042615 | 0.042615 | 0.042615 | 0.97273 | -0.52525 | 0.9728 | -0.52402 | 11.7073
69 | 0.017044 | 0.0042748 | -0.017038 | -0.004271 | 6.5611e-06 | 3.8747e-06 | 0.025972 | 0.025972 | 0.025972 | 0.97655 | -0.45015 | 0.97614 | -0.45823 | 7.1353
70 | 0.00122 | 0.00030566 | -0.00122 | -0.00030576 | 1.1334e-08 | -1.0216e-07 | 0.001859 | 0.001859 | 0.001859 | 0.97655 | -0.45015 | 0.97654 | -0.45034 | 0.51072
71 | -0.089264 | -0.022579 | 0.089442 | 0.022692 | 0.0001778 | 0.00011347 | 0.1355 | 0.1355 | 0.1355 | 0.98084 | -0.36625 | 0.98298 | -0.32482 | 37.224
72 | 0.011383 | 0.0028538 | -0.01138 | -0.0028519 | 3.5017e-06 | 1.8536e-06 | 0.017353 | 0.017353 | 0.017353 | 0.97614 | -0.45823 | 0.97581 | -0.46469 | 4.7672
73 | 0.0056513 | 0.0014163 | -0.0056504 | -0.0014161 | 8.6781e-07 | 1.6619e-07 | 0.0086176 | 0.0086177 | 0.0086177 | 0.97581 | -0.46469 | 0.97565 | -0.46791 | 2.3675
74 | -0.093655 | -0.023748 | 0.093853 | 0.023874 | 0.0001976 | 0.00012613 | 0.14187 | 0.14187 | 0.14187 | 0.98298 | -0.32482 | 0.98524 | -0.28103 | 38.9761
75 | -0.097749 | -0.024851 | 0.09788 | 0.024935 | 0.00013159 | 8.4011e-05 | 0.14776 | 0.14776 | 0.14776 | 0.98524 | -0.28103 | 0.98669 | -0.25312 | 40.5924
76 | -0.09788 | -0.024935 | 0.098586 | 0.025385 | 0.00070534 | 0.00045031 | 0.14776 | 0.14776 | 0.14776 | 0.98669 | -0.25312 | 0.99446 | -0.10491 | 40.5924
77 | 0.44711 | 0.11503 | -0.44587 | -0.11423 | 0.0012438 | 0.00079449 | 0.66636 | 0.66636 | 0.66636 | 1 | 0 | 0.99696 | -0.057392 | 45.7667
78 | 0.44453 | 0.1139 | -0.44351 | -0.11324 | 0.0010212 | 0.00065228 | 0.66436 | 0.66436 | 0.66436 | 0.99696 | -0.057392 | 0.99446 | -0.10491 | 45.6293
79 | 0.34492 | 0.087859 | -0.34456 | -0.087626 | 0.00036425 | 0.00023237 | 0.51661 | 0.51661 | 0.51661 | 0.99446 | -0.10491 | 0.99331 | -0.12683 | 35.4813
80 | 0.34341 | 0.087339 | -0.34334 | -0.087298 | 6.3808e-05 | 4.0704e-05 | 0.51489 | 0.51489 | 0.51489 | 0.99331 | -0.12683 | 0.99311 | -0.13069 | 35.3632
81 | 0.34207 | 0.086978 | -0.3413 | -0.086491 | 0.00076399 | 0.00048735 | 0.51298 | 0.51298 | 0.51298 | 0.99311 | -0.13069 | 0.99069 | -0.17716 | 35.232
82 | -0.1266 | -0.031989 | 0.12668 | 0.032044 | 8.8873e-05 | 5.5565e-05 | 0.19155 | 0.19155 | 0.19155 | 0.98389 | -0.30833 | 0.98464 | -0.2937 | 13.1562
83 | -0.12803 | -0.032381 | 0.12811 | 0.032434 | 8.5501e-05 | 5.3482e-05 | 0.19358 | 0.19358 | 0.19358 | 0.98464 | -0.2937 | 0.98536 | -0.27979 | 13.2955
84 | -0.13806 | -0.034927 | 0.13807 | 0.034935 | 1.2198e-05 | 7.6545e-06 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.98536 | -0.27979 | 0.98546 | -0.27795 | 14.3268
85 | 0.0099438 | 0.0024926 | -0.0099421 | -0.0024918 | 1.7266e-06 | 8.45e-07 | 0.015017 | 0.015017 | 0.015017 | 0.98536 | -0.27979 | 0.98518 | -0.28343 | 4.1254
86 | -0.13946 | -0.035283 | 0.13958 | 0.035361 | 0.00012452 | 7.8165e-05 | 0.2107 | 0.2107 | 0.2107 | 0.98546 | -0.27795 | 0.98642 | -0.25936 | 14.471
87 | 0.0075409 | 0.00189 | -0.0075404 | -0.0018898 | 5.5622e-07 | 2.1041e-07 | 0.01139 | 0.01139 | 0.01139 | 0.98518 | -0.28343 | 0.9851 | -0.28498 | 3.1291
88 | -0.14125 | -0.035778 | 0.14126 | 0.035784 | 9.4284e-06 | 5.9212e-06 | 0.21321 | 0.21321 | 0.21321 | 0.98642 | -0.25936 | 0.98649 | -0.25797 | 14.6434
89 | 0.06421 | 0.016256 | -0.064185 | -0.016242 | 2.4686e-05 | 1.4368e-05 | 0.096912 | 0.096913 | 0.096913 | 0.98649 | -0.25797 | 0.98608 | -0.26598 | 6.6561
90 | -0.20547 | -0.05204 | 0.20586 | 0.052291 | 0.00039494 | 0.00025052 | 0.31012 | 0.31012 | 0.31012 | 0.98649 | -0.25797 | 0.98856 | -0.21803 | 21.2994
91 | 0.058728 | 0.014874 | -0.058713 | -0.014866 | 1.4031e-05 | 8.0089e-06 | 0.088677 | 0.088677 | 0.088677 | 0.98608 | -0.26598 | 0.98582 | -0.27095 | 6.0905
92 | 0.0019477 | 0.00048778 | -0.0019476 | -0.00048812 | 1.0163e-07 | -3.392e-07 | 0.0029316 | 0.0029318 | 0.0029318 | 0.98856 | -0.21803 | 0.98851 | -0.21912 | 0.80544
93 | -0.20781 | -0.052778 | 0.20822 | 0.053038 | 0.00040957 | 0.00025983 | 0.31305 | 0.31305 | 0.31305 | 0.98856 | -0.21803 | 0.99069 | -0.17716 | 21.5007
94 | 0.055598 | 0.014085 | -0.055583 | -0.014077 | 1.444e-05 | 8.1281e-06 | 0.083974 | 0.083975 | 0.083975 | 0.98582 | -0.27095 | 0.98554 | -0.27636 | 5.7675
95 | 0.13309 | 0.033453 | -0.133 | -0.033401 | 8.2261e-05 | 5.1517e-05 | 0.19993 | 0.19993 | 0.19993 | 0.99069 | -0.17716 | 0.99002 | -0.19012 | 13.7314
96 | 0.12161 | 0.030547 | -0.12155 | -0.030506 | 6.5508e-05 | 4.085e-05 | 0.18281 | 0.18281 | 0.18281 | 0.99002 | -0.19012 | 0.98944 | -0.20141 | 12.5558
97 | 0.12155 | 0.030506 | -0.12143 | -0.030433 | 0.00011755 | 7.3309e-05 | 0.18281 | 0.18281 | 0.18281 | 0.98944 | -0.20141 | 0.98839 | -0.22171 | 12.5558
98 | 0.04189 | 0.010498 | -0.041883 | -0.010494 | 6.4924e-06 | 3.2626e-06 | 0.063064 | 0.063065 | 0.063065 | 0.98839 | -0.22171 | 0.98823 | -0.22497 | 4.3314
99 | 0.041883 | 0.010494 | -0.04186 | -0.010483 | 2.3136e-05 | 1.1629e-05 | 0.063065 | 0.063066 | 0.063066 | 0.98823 | -0.22497 | 0.98763 | -0.23657 | 4.3314
100 | 0.036787 | 0.0092117 | -0.036783 | -0.0092098 | 3.9443e-06 | 1.8233e-06 | 0.055422 | 0.055422 | 0.055422 | 0.98763 | -0.23657 | 0.98752 | -0.23882 | 3.8065
101 | 0.0050733 | 0.0012711 | -0.0050731 | -0.0012711 | 2.5043e-07 | 1.4013e-08 | 0.0076436 | 0.0076437 | 0.0076437 | 0.98763 | -0.23657 | 0.98758 | -0.23761 | 2.0999
102 | -0.0051407 | -0.0012883 | 0.0051416 | 0.0012884 | 9.6671e-07 | 7.9535e-08 | 0.007784 | 0.0077838 | 0.007784 | 0.98271 | -0.33133 | 0.98291 | -0.32739 | 2.1385
103 | 0.0051407 | 0.0012883 | -0.0051402 | -0.0012883 | 4.4884e-07 | 3.7012e-08 | 0.007784 | 0.0077841 | 0.0077841 | 0.98271 | -0.33133 | 0.98261 | -0.33317 | 2.1385
104 | -0.049588 | -0.012532 | 0.049622 | 0.012553 | 3.3767e-05 | 2.1408e-05 | 0.075109 | 0.075109 | 0.075109 | 0.98291 | -0.32739 | 0.98364 | -0.31319 | 20.6343
105 | 0.044447 | 0.011244 | -0.044362 | -0.01119 | 8.439e-05 | 5.3382e-05 | 0.067325 | 0.067325 | 0.067325 | 0.98291 | -0.32739 | 0.98087 | -0.36704 | 18.496
106 | 0.036783 | 0.0092098 | -0.036776 | -0.0092068 | 6.528e-06 | 3.018e-06 | 0.055422 | 0.055423 | 0.055423 | 0.98752 | -0.23882 | 0.98732 | -0.24255 | 3.8065
107 | 0.001956 | 0.00048991 | -0.0019559 | -0.00049004 | 3.8107e-08 | -1.2532e-07 | 0.002947 | 0.0029471 | 0.0029471 | 0.98758 | -0.23761 | 0.98756 | -0.23802 | 0.80964
108 | 0.054044 | 0.013691 | -0.05403 | -0.013683 | 1.4096e-05 | 7.8725e-06 | 0.081651 | 0.081651 | 0.081651 | 0.98554 | -0.27636 | 0.98526 | -0.28179 | 5.6079
109 | 0.053327 | 0.013507 | -0.053299 | -0.013491 | 2.8169e-05 | 1.5673e-05 | 0.080589 | 0.08059 | 0.08059 | 0.98526 | -0.28179 | 0.98469 | -0.2928 | 5.535
110 | 0.052063 | 0.013182 | -0.052049 | -0.013174 | 1.3677e-05 | 7.556e-06 | 0.078723 | 0.078724 | 0.078724 | 0.98469 | -0.2928 | 0.98441 | -0.29827 | 5.4068
111 | 0.0012357 | 0.00030917 | -0.0012356 | -0.00030951 | 3.7564e-08 | -3.4146e-07 | 0.0018671 | 0.0018672 | 0.0018672 | 0.98469 | -0.2928 | 0.98466 | -0.29344 | 0.51297
112 | 0.0020779 | 0.0005204 | -0.0020779 | -0.00052053 | 4.7113e-08 | -1.3176e-07 | 0.0031408 | 0.0031408 | 0.0031408 | 0.98441 | -0.29827 | 0.98438 | -0.29875 | 0.86287
113 | 0.049972 | 0.012654 | -0.049936 | -0.012632 | 3.5782e-05 | 2.2052e-05 | 0.075583 | 0.075583 | 0.075583 | 0.98441 | -0.29827 | 0.98364 | -0.31319 | 10.3823
114 | 0.0007417 | 0.00018572 | -0.00074169 | -0.00018589 | 6.1647e-09 | -1.625e-07 | 0.0011208 | 0.0011209 | 0.0011209 | 0.98466 | -0.29344 | 0.98465 | -0.29361 | 0.30793
115 | 0.043824 | 0.011055 | -0.043806 | -0.011044 | 1.786e-05 | 1.1295e-05 | 0.066508 | 0.066508 | 0.066508 | 0.98087 | -0.36704 | 0.98043 | -0.37555 | 18.2714
116 | 0.0012949 | 0.00032431 | -0.0012949 | -0.00032432 | 1.802e-09 | -1.4793e-08 | 0.0019573 | 0.0019574 | 0.0019574 | 0.98438 | -0.29875 | 0.98438 | -0.29878 | 0.53774
117 | 0.043365 | 0.010933 | -0.043358 | -0.010929 | 6.8384e-06 | 4.3235e-06 | 0.065839 | 0.065839 | 0.065839 | 0.98043 | -0.37555 | 0.98026 | -0.37885 | 18.0877
118 | 0.0019559 | 0.00049004 | -0.0019559 | -0.00049019 | 4.7146e-08 | -1.5503e-07 | 0.0029471 | 0.0029471 | 0.0029471 | 0.98756 | -0.23802 | 0.98753 | -0.23852 | 0.80966
119 | 0.02777 | 0.0069495 | -0.02776 | -0.0069462 | 1.0134e-05 | 3.3298e-06 | 0.041849 | 0.04185 | 0.04185 | 0.98732 | -0.24255 | 0.98693 | -0.25022 | 2.8743
120 | 0.02776 | 0.0069462 | -0.027746 | -0.0069418 | 1.3303e-05 | 4.3749e-06 | 0.04185 | 0.041851 | 0.041851 | 0.98693 | -0.25022 | 0.98641 | -0.2603 | 2.8744
121 | 0.025946 | 0.0064911 | -0.025944 | -0.0064905 | 2.11e-06 | 6.0143e-07 | 0.039152 | 0.039153 | 0.039153 | 0.98599 | -0.26863 | 0.9859 | -0.27034 | 2.6891
122 | -0.026202 | -0.0065555 | 0.026205 | 0.0065562 | 2.4483e-06 | 7.1462e-07 | 0.03954 | 0.039539 | 0.03954 | 0.98599 | -0.26863 | 0.98609 | -0.26667 | 2.7156
123 | 0.025658 | 0.0064188 | -0.025656 | -0.0064183 | 1.8033e-06 | 4.9976e-07 | 0.038721 | 0.038721 | 0.038721 | 0.9859 | -0.27034 | 0.98582 | -0.27182 | 2.6594
124 | -0.026724 | -0.0066863 | 0.026724 | 0.0066864 | 1.728e-07 | 5.2745e-08 | 0.040323 | 0.040323 | 0.040323 | 0.98609 | -0.26667 | 0.98609 | -0.26653 | 2.7694
125 | 0.025027 | 0.0062608 | -0.025027 | -0.0062608 | 5.7455e-08 | 1.4864e-08 | 0.037772 | 0.037772 | 0.037772 | 0.98582 | -0.27182 | 0.98582 | -0.27187 | 2.5943
126 | -0.026967 | -0.0067472 | 0.026975 | 0.0067497 | 8.0028e-06 | 2.4899e-06 | 0.040689 | 0.040689 | 0.040689 | 0.98609 | -0.26653 | 0.98641 | -0.2603 | 2.7946
127 | 0.02483 | 0.0062113 | -0.024829 | -0.0062111 | 6.0953e-07 | 1.5399e-07 | 0.037474 | 0.037474 | 0.037474 | 0.98582 | -0.27187 | 0.9858 | -0.27238 | 2.5738
128 | 0.00077105 | 0.00019209 | -0.00077104 | -0.00019229 | 8.4304e-09 | -2.0686e-07 | 0.0011627 | 0.0011628 | 0.0011628 | 0.98641 | -0.2603 | 0.9864 | -0.26053 | 0.31945
129 | 0.02437 | 0.006096 | -0.024369 | -0.0060958 | 7.1853e-07 | 1.7095e-07 | 0.036781 | 0.036781 | 0.036781 | 0.9858 | -0.27238 | 0.98576 | -0.273 | 2.5262
130 | 0.00037742 | 9.3644e-05 | -0.00037742 | -9.3843e-05 | 1.9033e-09 | -1.9886e-07 | 0.00056901 | 0.00056908 | 0.00056908 | 0.9864 | -0.26053 | 0.9864 | -0.26063 | 0.15634
131 | -0.0019914 | -0.00049909 | 0.0019916 | 0.00049862 | 1.5364e-07 | -4.7755e-07 | 0.0030089 | 0.0030087 | 0.0030089 | 0.98482 | -0.29147 | 0.9849 | -0.28985 | 0.82663
132 | -0.0019916 | -0.00049862 | 0.0019916 | 0.00049858 | 1.3521e-08 | -4.2036e-08 | 0.0030087 | 0.0030087 | 0.0030087 | 0.9849 | -0.28985 | 0.98491 | -0.28971 | 0.82657
133 | -0.0034189 | -0.00085629 | 0.003419 | 0.00085621 | 1.2328e-07 | -7.7927e-08 | 0.0051651 | 0.005165 | 0.0051651 | 0.98491 | -0.28971 | 0.98495 | -0.28895 | 1.419
134 | 0.00070225 | 0.00017507 | -0.00070222 | -0.00017599 | 3.1321e-08 | -9.2461e-07 | 0.0010606 | 0.0010609 | 0.0010609 | 0.98495 | -0.28895 | 0.9849 | -0.28989 | 0.29147
135 | -0.0041213 | -0.0010313 | 0.0041221 | 0.0010311 | 8.4052e-07 | -1.9827e-07 | 0.0062256 | 0.0062254 | 0.0062256 | 0.98495 | -0.28895 | 0.98517 | -0.28467 | 1.7103
136 | -0.0080341 | -0.0020111 | 0.0080347 | 0.0020113 | 5.403e-07 | 2.2118e-07 | 0.012134 | 0.012134 | 0.012134 | 0.98517 | -0.28467 | 0.98524 | -0.28325 | 3.3335
137 | 0.003912 | 0.00098001 | -0.0039116 | -0.00098017 | 4.6697e-07 | -1.5523e-07 | 0.0059087 | 0.0059088 | 0.0059088 | 0.98517 | -0.28467 | 0.98504 | -0.28717 | 1.6233
138 | 0.0030706 | 0.00076644 | -0.0030706 | -0.00076729 | 3.4432e-08 | -8.4909e-07 | 0.0046353 | 0.0046356 | 0.0046356 | 0.9855 | -0.27825 | 0.98548 | -0.27848 | 0.31838
139 | -0.0037835 | -0.0009451 | 0.0037836 | 0.00094273 | 1.4799e-07 | -2.372e-06 | 0.0057116 | 0.0057108 | 0.0057116 | 0.9855 | -0.27825 | 0.98554 | -0.27742 | 0.39228
140 | 0.0024581 | 0.00061378 | -0.0024581 | -0.00061394 | 4.1294e-09 | -1.6039e-07 | 0.0037107 | 0.0037108 | 0.0037108 | 0.98548 | -0.27848 | 0.98548 | -0.27852 | 0.25486
141 | -0.015984 | -0.0039979 | 0.015985 | 0.0039974 | 1.7393e-06 | -5.1111e-07 | 0.02413 | 0.02413 | 0.02413 | 0.98554 | -0.27742 | 0.98565 | -0.27514 | 1.6573
142 | 0.010566 | 0.0026464 | -0.010565 | -0.0026459 | 1.0118e-06 | 5.1245e-07 | 0.015952 | 0.015952 | 0.015952 | 0.98554 | -0.27742 | 0.98543 | -0.27943 | 4.3826
143 | 0.0016341 | 0.00040876 | -0.001634 | -0.00040951 | 1.5074e-07 | -7.4496e-07 | 0.002467 | 0.0024673 | 0.0024673 | 0.98554 | -0.27742 | 0.98544 | -0.27936 | 0.67782
144 | 0.0022015 | 0.00054964 | -0.0022015 | -0.00054968 | 8.8345e-10 | -4.2907e-08 | 0.0033234 | 0.0033234 | 0.0033234 | 0.98548 | -0.27852 | 0.98548 | -0.27853 | 0.22826
145 | -0.016203 | -0.0040519 | 0.016204 | 0.0040516 | 9.2144e-07 | -2.4802e-07 | 0.024458 | 0.024458 | 0.024458 | 0.98565 | -0.27514 | 0.98572 | -0.27394 | 1.6798
146 | 0.010333 | 0.0025878 | -0.010332 | -0.0025873 | 1.0309e-06 | 5.1594e-07 | 0.015602 | 0.015603 | 0.015603 | 0.98543 | -0.27943 | 0.98533 | -0.28153 | 4.2864
147 | 0.0018011 | 0.00044933 | -0.0018011 | -0.00045101 | 2.2937e-08 | -1.6717e-06 | 0.0027188 | 0.0027194 | 0.0027194 | 0.98548 | -0.27853 | 0.98547 | -0.27879 | 0.18677
148 | -0.024127 | -0.0060352 | 0.024128 | 0.0060354 | 1.0739e-06 | 2.4688e-07 | 0.036417 | 0.036417 | 0.036417 | 0.98572 | -0.27394 | 0.98576 | -0.273 | 2.5012
149 | 0.0079231 | 0.0019836 | -0.0079217 | -0.001983 | 1.3747e-06 | 5.5318e-07 | 0.01196 | 0.01196 | 0.01196 | 0.98572 | -0.27394 | 0.98553 | -0.27758 | 3.2857
150 | 0.0097204 | 0.002434 | -0.0097202 | -0.0024338 | 2.4971e-07 | 1.2045e-07 | 0.014679 | 0.014679 | 0.014679 | 0.98533 | -0.28153 | 0.9853 | -0.28207 | 4.0326
151 | 0.0018011 | 0.00045101 | -0.001801 | -0.00045137 | 9.2904e-08 | -3.6731e-07 | 0.0027194 | 0.0027196 | 0.0027196 | 0.98547 | -0.27879 | 0.98541 | -0.27988 | 0.74714
152 | 0.0067746 | 0.0016955 | -0.0067742 | -0.0016954 | 3.3638e-07 | 1.0602e-07 | 0.010228 | 0.010228 | 0.010228 | 0.98553 | -0.27758 | 0.98548 | -0.27863 | 2.8099
153 | 0.0084156 | 0.0021069 | -0.0084151 | -0.0021067 | 4.7467e-07 | 2.0398e-07 | 0.012709 | 0.012709 | 0.012709 | 0.9853 | -0.28207 | 0.98524 | -0.28325 | 3.4914
154 | 0.0023146 | 0.00057993 | -0.0023145 | -0.00058008 | 6.7297e-08 | -1.4379e-07 | 0.0034964 | 0.0034965 | 0.0034965 | 0.98504 | -0.28717 | 0.98501 | -0.28778 | 0.96057
155 | 0.006166 | 0.001543 | -0.0061654 | -0.0015428 | 6.0578e-07 | 1.5024e-07 | 0.0093095 | 0.0093096 | 0.0093096 | 0.98548 | -0.27863 | 0.98537 | -0.28069 | 2.5576
156 | 0.0016307 | 0.00040774 | -0.0016306 | -0.00040827 | 1.0645e-07 | -5.2823e-07 | 0.0024622 | 0.0024624 | 0.0024624 | 0.98537 | -0.28069 | 0.9853 | -0.28207 | 0.67648
157 | 0.0045347 | 0.0011351 | -0.0045342 | -0.0011351 | 5.1234e-07 | -4.323e-08 | 0.0068474 | 0.0068475 | 0.0068475 | 0.98537 | -0.28069 | 0.98525 | -0.28307 | 1.8812
158 | 0.023741 | 0.0059578 | -0.023732 | -0.0059522 | 9.0553e-06 | 5.5652e-06 | 0.036197 | 0.036197 | 0.036197 | 0.97604 | -0.46174 | 0.97563 | -0.46975 | 9.9443
159 | -0.029017 | -0.0072801 | 0.029026 | 0.0072857 | 9.0051e-06 | 5.6099e-06 | 0.044241 | 0.044241 | 0.044241 | 0.97604 | -0.46174 | 0.97637 | -0.45524 | 12.154
160 | 0.020853 | 0.0052308 | -0.020848 | -0.0052277 | 5.1061e-06 | 3.0999e-06 | 0.031807 | 0.031807 | 0.031807 | 0.97563 | -0.46975 | 0.97537 | -0.47488 | 8.7382
161 | -0.036515 | -0.0091626 | 0.036553 | 0.0091864 | 3.7931e-05 | 2.3867e-05 | 0.055654 | 0.055654 | 0.055654 | 0.97637 | -0.45524 | 0.97747 | -0.43348 | 15.2895
162 | 0.020848 | 0.0052277 | -0.020843 | -0.0052245 | 5.2896e-06 | 3.2114e-06 | 0.031807 | 0.031807 | 0.031807 | 0.97537 | -0.47488 | 0.9751 | -0.48021 | 8.7382
163 | 0.0005148 | 0.00012873 | -0.00051479 | -0.00012902 | 5.3466e-09 | -2.8761e-07 | 0.00078358 | 0.00078368 | 0.00078368 | 0.97747 | -0.43348 | 0.97746 | -0.43369 | 0.2153
164 | -0.037067 | -0.0093152 | 0.037092 | 0.0093306 | 2.4515e-05 | 1.5432e-05 | 0.056437 | 0.056437 | 0.056437 | 0.97747 | -0.43348 | 0.97818 | -0.41963 | 15.5047
165 | 0.017194 | 0.0043101 | -0.017192 | -0.0043085 | 2.6372e-06 | 1.5604e-06 | 0.026239 | 0.026239 | 0.026239 | 0.9751 | -0.48021 | 0.97493 | -0.48343 | 7.2086
166 | -0.03731 | -0.0093853 | 0.037346 | 0.0094078 | 3.569e-05 | 2.2471e-05 | 0.056769 | 0.056769 | 0.056769 | 0.97818 | -0.41963 | 0.9792 | -0.39963 | 15.5959
167 | 0.0089872 | 0.0022523 | -0.0089867 | -0.002252 | 5.0354e-07 | 2.3328e-07 | 0.013717 | 0.013717 | 0.013717 | 0.97493 | -0.48343 | 0.97487 | -0.4846 | 3.7684
168 | -0.037346 | -0.0094078 | 0.037358 | 0.0094153 | 1.1941e-05 | 7.5177e-06 | 0.056769 | 0.056769 | 0.056769 | 0.9792 | -0.39963 | 0.97954 | -0.39295 | 15.5958
169 | 0.0049384 | 0.0012374 | -0.0049381 | -0.0012374 | 2.8972e-07 | 1.5893e-08 | 0.0075377 | 0.0075378 | 0.0075378 | 0.97487 | -0.4846 | 0.97481 | -0.48584 | 2.0708
170 | -0.0049372 | -0.0012374 | 0.0049381 | 0.0012374 | 8.3964e-07 | 4.6215e-08 | 0.007538 | 0.0075378 | 0.007538 | 0.97462 | -0.48971 | 0.9748 | -0.48614 | 2.0709
171 | -0.0049381 | -0.0012374 | 0.0049381 | 0.0012374 | 7.2486e-08 | 3.9802e-09 | 0.0075378 | 0.0075378 | 0.0075378 | 0.9748 | -0.48614 | 0.97481 | -0.48584 | 2.0708
172 | -0.041573 | -0.010472 | 0.041582 | 0.010478 | 9.6574e-06 | 6.0995e-06 | 0.063172 | 0.063172 | 0.063172 | 0.97954 | -0.39295 | 0.97979 | -0.38809 | 17.3549
173 | 0.043358 | 0.010929 | -0.043339 | -0.010917 | 1.9159e-05 | 1.2113e-05 | 0.065839 | 0.065839 | 0.065839 | 0.98026 | -0.37885 | 0.97979 | -0.38809 | 18.0877
174 | 0.0017566 | 0.00043929 | -0.0017566 | -0.00043937 | 1.9276e-08 | -7.8644e-08 | 0.0026675 | 0.0026675 | 0.0026675 | 0.97979 | -0.38809 | 0.97978 | -0.38832 | 0.73283
175 | 0.0017566 | 0.00043937 | -0.0017566 | -0.00043949 | 3.022e-08 | -1.2329e-07 | 0.0026675 | 0.0026676 | 0.0026676 | 0.97978 | -0.38832 | 0.97976 | -0.38868 | 0.73284
176 | 8.3737e-05 | 2.024e-05 | -8.3737e-05 | -2.0642e-05 | 1.8823e-10 | -4.0263e-07 | 0.00012606 | 0.0001262 | 0.0001262 | 0.9864 | -0.26063 | 0.98639 | -0.26068 | 0.03467
177 | 8.3737e-05 | 2.0642e-05 | -8.3737e-05 | -2.0986e-05 | 1.6122e-10 | -3.4415e-07 | 0.0001262 | 0.00012632 | 0.00012632 | 0.98639 | -0.26068 | 0.98639 | -0.26072 | 0.034703
178 | 0.00079257 | 0.00019842 | -0.00079256 | -0.00019864 | 9.3199e-09 | -2.1416e-07 | 0.001198 | 0.0011981 | 0.0011981 | 0.98438 | -0.29878 | 0.98437 | -0.29902 | 0.32914
179 | -0.0013242 | -0.00033188 | 0.0013243 | 0.00033156 | 4.0861e-08 | -3.2082e-07 | 0.0019999 | 0.0019998 | 0.0019999 | 0.98526 | -0.28285 | 0.98529 | -0.2822 | 0.54944
180 | -0.0014992 | -0.0003754 | 0.0014992 | 0.00037534 | 9.6579e-09 | -5.7813e-08 | 0.002264 | 0.002264 | 0.002264 | 0.98529 | -0.2822 | 0.9853 | -0.28207 | 0.62198
181 | -0.0010316 | -0.00025791 | 0.0010316 | 0.00025771 | 1.4555e-08 | -1.942e-07 | 0.0015582 | 0.0015581 | 0.0015582 | 0.98503 | -0.28725 | 0.98505 | -0.28695 | 0.42807
182 | 0.00070708 | 0.00017657 | -0.00070705 | -0.0001772 | 2.1951e-08 | -6.3918e-07 | 0.0010679 | 0.0010681 | 0.0010681 | 0.98503 | -0.28725 | 0.985 | -0.2879 | 0.29344
183 | -0.0027013 | -0.00067618 | 0.0027014 | 0.00067613 | 3.2494e-08 | -4.5458e-08 | 0.0040804 | 0.0040803 | 0.0040804 | 0.98505 | -0.28695 | 0.98506 | -0.2867 | 1.121
184 | -0.0041052 | -0.001028 | 0.0041059 | 0.0010278 | 7.0913e-07 | -1.7236e-07 | 0.0062009 | 0.0062007 | 0.0062009 | 0.98506 | -0.2867 | 0.98525 | -0.28307 | 1.7036
185 | 0.0015591 | 0.00039 | -0.0015591 | -0.00039036 | 6.6789e-08 | -3.5733e-07 | 0.0023677 | 0.0023678 | 0.0023678 | 0.97976 | -0.38868 | 0.97972 | -0.38958 | 0.6505
186 | 0.0012072 | 0.00030218 | -0.0012072 | -0.00030254 | 3.9356e-08 | -3.6794e-07 | 0.0018334 | 0.0018335 | 0.0018335 | 0.97972 | -0.38958 | 0.97968 | -0.39027 | 0.50372

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4588 | 0.11754

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011364 | 0.00028482
1 | 0.0011415 | 0.00028607
2 | 0.0064822 | 0.0016246
3 | 0.010808 | 0.0027087
4 | 0.010947 | 0.0027437
5 | 0.0069688 | 0.0017465
6 | 0.0024591 | 0.00061631
7 | 0.0011764 | 0.00029485
8 | 0.0015006 | 0.00037609
9 | 0.0011552 | 0.00028953
10 | 0.0010342 | 0.00025918
11 | 0.004634 | 0.0011614
12 | 0.00091507 | 0.00022934
13 | 0.0014687 | 0.0003681
14 | 0.0026906 | 0.00067432
15 | 0.008874 | 0.002224
16 | 0.0022121 | 0.00055441
17 | 0.0033463 | 0.00083867
18 | 0.0030195 | 0.00075675
19 | 0.006795 | 0.001703
20 | 0.0027796 | 0.00069664
21 | 0.0037675 | 0.00094422
22 | 0.0079492 | 0.0019923
23 | 0.0015275 | 0.00038282
24 | 0.0045896 | 0.0011503
25 | 0.0039235 | 0.00098333
26 | 0.0058211 | 0.0014589
27 | 0.0029666 | 0.00074351
28 | 0.001781 | 0.00044635
29 | 0.0058773 | 0.001473
30 | 0.0028106 | 0.00070441
31 | 0.0023546 | 0.00059011
32 | 0.0013156 | 0.00032971
33 | 0.0050148 | 0.0012568
34 | 0.0041907 | 0.0010503
35 | 0.005276 | 0.0013223
36 | 0.0031241 | 0.00078298
37 | 0.0030134 | 0.00075523
38 | 0.0029581 | 0.00074136
39 | 0.0060657 | 0.0015202
40 | 0.0029545 | 0.00074047
41 | 0.0019947 | 0.00049992
42 | 0.0041997 | 0.0010525
43 | 0.0020873 | 0.00052312
44 | 0.0013492 | 0.00033814
45 | 0.0021208 | 0.00053152
46 | 0.0060741 | 0.0015223
47 | 0.004707 | 0.0011797
48 | 0.006187 | 0.0015506
49 | 0.0060851 | 0.0015251
50 | 0.0058536 | 0.001467
51 | 0.0040726 | 0.0010207
52 | 0.00122 | 0.00030576
53 | 0.0056546 | 0.0014172
54 | 0.0057283 | 0.0014356
55 | 0.0042132 | 0.0010559
56 | 0.0038956 | 0.00097632
57 | 0.001088 | 0.00027268
58 | 0.0013407 | 0.000336
59 | 0.0011475 | 0.0002876
60 | 0.0012756 | 0.0003197
61 | 0.0017172 | 0.00043036
62 | 0.0013429 | 0.00033656
63 | 0.0013904 | 0.00034847
64 | 0.0024012 | 0.00060179
65 | 0.0016636 | 0.00041694
66 | 0.0075404 | 0.0018898
67 | 0.0054578 | 0.0013679
68 | 0.0031158 | 0.00078089
69 | 0.0019476 | 0.00048812
70 | 0.011389 | 0.0028543
71 | 0.079541 | 0.019935
72 | 0.0051402 | 0.0012883
73 | 0.0031171 | 0.00078122
74 | 0.0015392 | 0.00038576
75 | 0.00070302 | 0.00017619
76 | 0.00049392 | 0.00012379
77 | 0.00031355 | 7.8583e-05
78 | 0.0005389 | 0.00013506
79 | 0.00078293 | 0.00019622
80 | 0.00074169 | 0.00018589
81 | 0.00044058 | 0.00011042
82 | 0.0019559 | 0.00049019
83 | 0.0090067 | 0.0022573
84 | 0.0002567 | 6.4334e-05
85 | 0.00028607 | 7.1696e-05
86 | 0.00051921 | 0.00013013
87 | 0.00062858 | 0.00015754
88 | 0.00024288 | 6.0872e-05
89 | 0.00019762 | 4.9528e-05
90 | 0.00045927 | 0.0001151
91 | 0.00039362 | 9.865e-05
92 | 0.0019914 | 0.00049909
93 | 0.0014273 | 0.00035771
94 | 0.00070222 | 0.00017599
95 | 0.00071285 | 0.00017866
96 | 0.00061252 | 0.00015351
97 | 0.00025656 | 6.4301e-05
98 | 0.00021746 | 5.4502e-05
99 | 0.0002318 | 5.8095e-05
100 | 0.001634 | 0.00040951
101 | 0.00040038 | 0.00010035
102 | 0.00061168 | 0.0001533
103 | 0.00024099 | 6.0397e-05
104 | 0.0011471 | 0.0002875
105 | 0.0013046 | 0.00032696
106 | 0.00038047 | 9.5354e-05
107 | 0.001597 | 0.00040024
108 | 0.0023145 | 0.00058008
109 | 0.001801 | 0.00045137
110 | 0.00060823 | 0.00015244
111 | 0.005276 | 0.0013223
112 | 0.0028785 | 0.00072143
113 | 0.0074888 | 0.0018769
114 | 0.0036487 | 0.00091444
115 | 0.00051479 | 0.00012902
116 | 0.00021821 | 5.4688e-05
117 | 0.0082045 | 0.0020562
118 | 0.0040482 | 0.0010146
119 | 0.0049372 | 0.0012374
120 | 0.004215 | 0.0010564
121 | 0.0056504 | 0.0014161
122 | 0.00029368 | 7.3603e-05
123 | 8.3737e-05 | 2.0986e-05
124 | 0.00050235 | 0.0001259
125 | 0.0013242 | 0.00033188
126 | 0.00017493 | 4.3842e-05
127 | 0.00013138 | 3.2927e-05
128 | 0.00032456 | 8.1342e-05
129 | 0.0016697 | 0.00041846
130 | 0.00070705 | 0.0001772
131 | 0.0014038 | 0.00035183
132 | 0.00042827 | 0.00010733
133 | 0.00019746 | 4.9488e-05
134 | 0.00035185 | 8.8183e-05
135 | 0.0012072 | 0.00030254
136 | 0.00079256 | 0.00019864

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1