## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_154-7_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_154-7_0_9_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_154-7_0_9_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_154-7_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_154-7_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_154-7_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_154-7_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_154-7_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_154-7_0_9_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_154-7_0_9_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_154-7_0_9_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_154-7_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_154-7_0_9_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_154-7_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_154-7_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_154-7_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_154-7_0_9_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_154-7_0_9_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_154-7_0_9_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_154-7_0_9_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_154-7_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_154-7_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_154-7_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_154-7_0_9_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_154-7_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_154-7_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_154-7_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_154-7_0_9_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_154-7_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_154-7_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_154-7_0_9_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_154-7_0_9_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_154-7_0_9_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_154-7_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_154-7_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_154-7_0_9_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_154-7_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_154-7_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_154-7_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_154-7_0_9_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_154-7_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_154-7_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_154-7_0_9_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_154-7_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_154-7_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_154-7_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_154-7_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_154-7_0_9_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_154-7_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_154-7_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_154-7_0_9_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_154-7_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_154-7_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_154-7_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_154-7_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_154-7_0_9_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_154-7_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_154-7_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_154-7_0_9_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_154-7_0_9_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_154-7_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_154-7_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_154-7_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_154-7_0_9_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_154-7_0_9_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_154-7_0_9_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_154-7_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_154-7_0_9_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_154-7_0_9_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_154-7_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_154-7_0_9_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_154-7_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_154-7_0_9_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_154-7_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_154-7_0_9_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_154-7_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_154-7_0_9_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_154-7_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_154-7_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_154-7_0_9_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_154-7_0_9_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_154-7_0_9_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_154-7_0_9_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_154-7_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_154-7_0_9_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_154-7_0_9_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_154-7_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_154-7_0_9_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_154-7_0_9_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_154-7_0_9_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_154-7_0_9_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_154-7_0_9_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_154-7_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_154-7_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_154-7_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_154-7_0_9_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_154-7_0_9_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_154-7_0_9_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_154-7_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_154-7_0_9_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_154-7_0_9_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_154-7_0_9_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_154-7_0_9_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_154-7_0_9_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_154-7_0_9_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_154-7_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_154-7_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_154-7_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_154-7_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_154-7_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_154-7_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_154-7_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_154-7_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_154-7_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_154-7_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_154-7_0_9_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_154-7_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_154-7_0_9_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_154-7_0_9_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_154-7_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_154-7_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_154-7_0_9_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_154-7_0_9_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_154-7_0_9_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_154-7_0_9_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_154-7_0_9_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_154-7_0_9_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_154-7_0_9_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_154-7_0_9_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_154-7_0_9_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_154-7_0_9_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_154-7_0_9_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_154-7_0_9_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_154-7_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_154-7_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_154-7_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_154-7_0_9_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_154-7_0_9_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_154-7_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_154-7_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_154-7_0_9_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_154-7_0_9_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_154-7_0_9_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_154-7_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_154-7_0_9_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_154-7_0_9_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_154-7_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_154-7_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_154-7_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_154-7_0_9_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_154-7_0_9_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_154-7_0_9_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_154-7_0_9_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_154-7_0_9_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_154-7_0_9_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_154-7_0_9_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_154-7_0_9_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_154-7_0_9_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_154-7_0_9_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_154-7_0_9_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_154-7_0_9_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_154-7_0_9_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_154-7_0_9_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_154-7_0_9_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_154-7_0_9_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_154-7_0_9_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_154-7_0_9_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_154-7_0_9_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_154-7_0_9_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_154-7_0_9_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_154-7_0_9_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_154-7_0_9_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_154-7_0_9_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_154-7_0_9_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_154-7_0_9_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_154-7_0_9_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_154-7_0_9_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_154-7_0_9_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_154-7_0_9_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_154-7_0_9_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_154-7_0_9_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_154-7_0_9_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_154-7_0_9_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_154-7_0_9_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_154-7_0_9_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_154-7_0_9_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_154-7_0_9_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_154-7_0_9_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_492_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_154-7_0_9_load_0 | 0 | 0.0097853 | 0.0024524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_154-7_0_9_load_57 | 5 | 0.017167 | 0.0043024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_154-7_0_9_load_55 | 7 | 0.013768 | 0.0034506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_154-7_0_9_load_56 | 8 | 0.00029837 | 7.4778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_154-7_0_9_load_12 | 9 | 0.0017203 | 0.00043115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_154-7_0_9_load_65 | 10 | 0.00286 | 0.00071678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_154-7_0_9_load_63 | 11 | 0.0029122 | 0.00072987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_154-7_0_9_load_58 | 12 | 0.0060083 | 0.0015058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_154-7_0_9_load_52 | 13 | 0.006073 | 0.001522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_154-7_0_9_load_66 | 14 | 0.0010758 | 0.00026961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_154-7_0_9_load_49 | 16 | 0.010282 | 0.0025769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_154-7_0_9_load_85 | 18 | 0.0028276 | 0.00070866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_154-7_0_9_load_62 | 19 | 0.0072047 | 0.0018057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_154-7_0_9_load_6 | 20 | 0.0044839 | 0.0011238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_154-7_0_9_load_13 | 24 | 0.0056506 | 0.0014162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_154-7_0_9_load_26 | 25 | 0.00030864 | 7.7352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_154-7_0_9_load_18 | 26 | 0.0011125 | 0.00027881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_154-7_0_9_load_14 | 27 | 0.015048 | 0.0037714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_154-7_0_9_load_19 | 31 | 0.0065865 | 0.0016507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_154-7_0_9_load_21 | 33 | 0.0056315 | 0.0014114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_154-7_0_9_load_27 | 34 | 0.011968 | 0.0029996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_154-7_0_9_load_29 | 36 | 0.0025619 | 0.00064207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_154-7_0_9_load_46 | 38 | 0.014796 | 0.0037081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_154-7_0_9_load_35 | 40 | 0.012759 | 0.0031977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_154-7_0_9_load_31 | 41 | 0.0054139 | 0.0013569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_154-7_0_9_load_64 | 42 | 0.006496 | 0.0016281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_154-7_0_9_load_83 | 43 | 0.0023368 | 0.00058566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_154-7_0_9_load_45 | 44 | 0.012141 | 0.0030427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_154-7_0_9_load_137 | 47 | 0.010965 | 0.002748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_154-7_0_9_load_34 | 48 | 0.0062889 | 0.0015762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_154-7_0_9_load_38 | 51 | 0.006157 | 0.0015431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_154-7_0_9_load_37 | 52 | 0.0061964 | 0.001553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_154-7_0_9_load_30 | 55 | 0.0091333 | 0.002289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_154-7_0_9_load_61 | 56 | 0.0069212 | 0.0017346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_154-7_0_9_load_82 | 57 | 0.0017315 | 0.00043396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_154-7_0_9_load_33 | 58 | 0.0052278 | 0.0013102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_154-7_0_9_load_192 | 59 | 0.0016698 | 0.00041849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_154-7_0_9_load_100 | 62 | 0.0094883 | 0.002378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_154-7_0_9_load_136 | 65 | 0.009446 | 0.0023674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_154-7_0_9_load_110 | 66 | 0.0057804 | 0.0014487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_154-7_0_9_load_194 | 68 | 0.001571 | 0.00039373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_154-7_0_9_load_95 | 69 | 0.0017014 | 0.00042642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_154-7_0_9_load_193 | 70 | 0.0031842 | 0.00079804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_154-7_0_9_load_158 | 72 | 0.0080633 | 0.0020209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_154-7_0_9_load_149 | 74 | 0.0045894 | 0.0011502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_154-7_0_9_load_54 | 77 | 0.0021906 | 0.00054903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_154-7_0_9_load_47 | 79 | 0.010685 | 0.0026779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_154-7_0_9_load_48 | 80 | 0.0059976 | 0.0015031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_154-7_0_9_load_130 | 81 | 0.0041343 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_154-7_0_9_load_157 | 85 | 0.0046694 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_154-7_0_9_load_138 | 88 | 0.0063064 | 0.0015805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_154-7_0_9_load_146 | 90 | 0.0083713 | 0.002098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_154-7_0_9_load_67 | 92 | 0.0020718 | 0.00051923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_154-7_0_9_load_59 | 93 | 0.0060372 | 0.0015131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_154-7_0_9_load_60 | 94 | 0.007813 | 0.0019581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_154-7_0_9_load_86 | 95 | 0.0029892 | 0.00074915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_154-7_0_9_load_68 | 96 | 0.00013249 | 3.3204e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_154-7_0_9_load_69 | 97 | 0.00056206 | 0.00014086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_154-7_0_9_load_70 | 98 | 0.0025254 | 0.00063293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_154-7_0_9_load_133 | 99 | 0.0030631 | 0.00076768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_154-7_0_9_load_156 | 100 | 0.0013192 | 0.00033063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_154-7_0_9_load_144 | 101 | 0.001805 | 0.00045238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_154-7_0_9_load_145 | 102 | 0.0018035 | 0.00045199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_154-7_0_9_load_139 | 103 | 0.0050985 | 0.0012778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_154-7_0_9_load_164 | 104 | 0.0027289 | 0.00068392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_154-7_0_9_load_75 | 105 | 0.0016557 | 0.00041495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_154-7_0_9_load_76 | 106 | 0.00175 | 0.00043859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_154-7_0_9_load_77 | 107 | 0.0017292 | 0.00043339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_154-7_0_9_load_78 | 108 | 0.0035978 | 0.00090169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_154-7_0_9_load_79 | 109 | 0.0017649 | 0.00044234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_154-7_0_9_load_80 | 110 | 0.0018469 | 0.00046289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_154-7_0_9_load_81 | 111 | 0.0018239 | 0.00045711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_154-7_0_9_load_84 | 112 | 0.0017084 | 0.00042817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_154-7_0_9_load_88 | 113 | 0.0019624 | 0.00049182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_154-7_0_9_load_89 | 114 | 0.0017574 | 0.00044046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_154-7_0_9_load_87 | 115 | 0.0018758 | 0.00047012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_154-7_0_9_load_91 | 116 | 0.00091997 | 0.00023057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_154-7_0_9_load_92 | 117 | 0.0023678 | 0.00059341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_154-7_0_9_load_93 | 118 | 0.0017003 | 0.00042613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_154-7_0_9_load_96 | 120 | 0.0043359 | 0.0010867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_154-7_0_9_load_111 | 122 | 0.010242 | 0.002567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_154-7_0_9_load_185 | 123 | 0.0015608 | 0.00039117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_154-7_0_9_load_189 | 126 | 0.0011815 | 0.0002961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_154-7_0_9_load_190 | 129 | 0.043953 | 0.011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_154-7_0_9_load_187 | 131 | 0.0015034 | 0.00037678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_154-7_0_9_load_184 | 132 | 0.0060219 | 0.0015092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_154-7_0_9_load_101 | 133 | 0.0033846 | 0.00084826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_154-7_0_9_load_107 | 135 | 0.0038397 | 0.00096233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_154-7_0_9_load_108 | 136 | 0.0089897 | 0.002253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_154-7_0_9_load_123 | 140 | 0.0057497 | 0.001441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_154-7_0_9_load_122 | 142 | 0.0049466 | 0.0012397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_154-7_0_9_load_128 | 144 | 0.010464 | 0.0026224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_154-7_0_9_load_124 | 145 | 0.0095833 | 0.0024018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_154-7_0_9_load_112 | 146 | 0.0060979 | 0.0015283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_154-7_0_9_load_119 | 148 | 0.0046711 | 0.0011707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_154-7_0_9_load_121 | 149 | 0.0020094 | 0.0005036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_154-7_0_9_load_148 | 150 | 0.0039151 | 0.00098121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_154-7_0_9_load_147 | 151 | 0.011792 | 0.0029552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_154-7_0_9_load_135 | 152 | 0.0015818 | 0.00039643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_154-7_0_9_load_159 | 153 | 0.0020344 | 0.00050986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_154-7_0_9_load_160 | 155 | 0.0020043 | 0.00050233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_154-7_0_9_load_125 | 156 | 0.0052802 | 0.0013233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_154-7_0_9_load_127 | 157 | 0.0073235 | 0.0018354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_154-7_0_9_load_129 | 158 | 0.00052687 | 0.00013205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_154-7_0_9_load_163 | 159 | 0.00067524 | 0.00016923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_154-7_0_9_load_178 | 160 | 0.0015827 | 0.00039665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_154-7_0_9_load_172 | 162 | 0.0018035 | 0.00045199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_154-7_0_9_load_155 | 163 | 0.0018035 | 0.00045199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_154-7_0_9_load_181 | 164 | 0.0041378 | 0.001037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_154-7_0_9_load_182 | 165 | 0.0011887 | 0.00029791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_154-7_0_9_load_191 | 166 | 0.0029512 | 0.00073963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_154-7_0_9_load_153 | 167 | 0.0017879 | 0.00044809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_154-7_0_9_load_150 | 168 | 0.0018068 | 0.00045284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_154-7_0_9_load_151 | 169 | 0.0017975 | 0.00045049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_154-7_0_9_load_152 | 170 | 0.0018068 | 0.00045284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_154-7_0_9_load_154 | 171 | 0.0013192 | 0.00033063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_154-7_0_9_load_161 | 172 | 0.0019377 | 0.00048562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_154-7_0_9_load_162 | 173 | 0.0014924 | 0.00037404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_154-7_0_9_load_166 | 174 | 0.0014542 | 0.00036444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_154-7_0_9_load_165 | 175 | 0.0047549 | 0.0011917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_154-7_0_9_load_168 | 177 | 0.0014232 | 0.0003567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_154-7_0_9_load_169 | 178 | 0.0015231 | 0.00038173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_154-7_0_9_load_170 | 179 | 0.0014248 | 0.00035708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_154-7_0_9_load_171 | 180 | 0.0015231 | 0.00038173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_154-7_0_9_load_173 | 181 | 0.0015835 | 0.00039685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_154-7_0_9_load_174 | 182 | 0.0015827 | 0.00039665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_154-7_0_9_load_177 | 183 | 0.0015826 | 0.00039664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_154-7_0_9_load_179 | 184 | 0.0015827 | 0.00039665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_154-7_0_9_load_180 | 185 | 0.0015827 | 0.00039665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_154-7_0_9_load_188 | 187 | 0.00094506 | 0.00023685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_154-7_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_154-7_0_9_line_1 |  | 1 | 2 | 0.009365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_154-7_0_9_line_2 |  | 2 | 3 | 0.026094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_154-7_0_9_line_3 |  | 3 | 9 | 0.08573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_154-7_0_9_line_4 |  | 3 | 10 | 0.028944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_154-7_0_9_line_5 |  | 3 | 11 | 0.03367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_154-7_0_9_line_6 |  | 4 | 5 | 0.030945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_154-7_0_9_line_7 |  | 4 | 6 | 0.055046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_154-7_0_9_line_8 |  | 4 | 7 | 0.050727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_154-7_0_9_line_9 |  | 5 | 12 | 0.013332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_154-7_0_9_line_10 |  | 6 | 8 | 0.032515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_154-7_0_9_line_11 |  | 7 | 13 | 0.010161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_154-7_0_9_line_12 |  | 8 | 14 | 0.01314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_154-7_0_9_line_13 |  | 9 | 17 | 0.061927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_154-7_0_9_line_14 |  | 10 | 18 | 0.0088046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_154-7_0_9_line_15 |  | 11 | 19 | 7.6377e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_154-7_0_9_line_16 |  | 12 | 93 | 0.0090682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_154-7_0_9_line_17 |  | 13 | 15 | 0.013859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_154-7_0_9_line_18 |  | 14 | 92 | 0.016907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_154-7_0_9_line_19 |  | 15 | 16 | 0.0091811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_154-7_0_9_line_20 |  | 16 | 54 | 0.016579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_154-7_0_9_line_21 |  | 17 | 21 | 0.016546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_154-7_0_9_line_22 |  | 18 | 95 | 0.010973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_154-7_0_9_line_23 |  | 19 | 35 | 0.013233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_154-7_0_9_line_24 |  | 20 | 21 | 0.077548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_154-7_0_9_line_25 |  | 20 | 22 | 0.11443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_154-7_0_9_line_26 |  | 22 | 23 | 0.027984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_154-7_0_9_line_27 |  | 23 | 24 | 0.020033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_154-7_0_9_line_28 |  | 25 | 26 | 0.012412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_154-7_0_9_line_29 |  | 26 | 28 | 0.053356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_154-7_0_9_line_30 |  | 27 | 28 | 0.027624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_154-7_0_9_line_31 |  | 27 | 29 | 0.060501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_154-7_0_9_line_32 |  | 28 | 30 | 0.043294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_154-7_0_9_line_33 |  | 29 | 31 | 0.034044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_154-7_0_9_line_34 |  | 29 | 32 | 0.032301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_154-7_0_9_line_35 |  | 30 | 33 | 0.040133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_154-7_0_9_line_36 |  | 31 | 34 | 0.05498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_154-7_0_9_line_37 |  | 32 | 35 | 0.005896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_154-7_0_9_line_38 |  | 32 | 36 | 0.017484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_154-7_0_9_line_39 |  | 34 | 37 | 0.025178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_154-7_0_9_line_40 |  | 35 | 42 | 0.031721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_154-7_0_9_line_41 |  | 36 | 43 | 0.0098397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_154-7_0_9_line_42 |  | 37 | 38 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_154-7_0_9_line_43 |  | 38 | 44 | 0.04303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_154-7_0_9_line_44 |  | 39 | 40 | 0.011527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_154-7_0_9_line_45 |  | 39 | 41 | 0.032142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_154-7_0_9_line_46 |  | 41 | 55 | 0.020873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_154-7_0_9_line_47 |  | 42 | 56 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_154-7_0_9_line_48 |  | 43 | 57 | 0.010765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_154-7_0_9_line_49 |  | 44 | 79 | 0.017133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_154-7_0_9_line_50 |  | 45 | 46 | 0.21051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_154-7_0_9_line_51 |  | 45 | 47 | 0.029658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_154-7_0_9_line_52 |  | 46 | 59 | 0.042332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_154-7_0_9_line_53 |  | 47 | 65 | 0.0035995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_154-7_0_9_line_54 |  | 48 | 49 | 0.02747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_154-7_0_9_line_55 |  | 49 | 58 | 0.021414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_154-7_0_9_line_56 |  | 49 | 55 | 0.013986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_154-7_0_9_line_57 |  | 50 | 51 | 0.042321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_154-7_0_9_line_58 |  | 50 | 52 | 0.026162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_154-7_0_9_line_59 |  | 51 | 53 | 0.0036815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_154-7_0_9_line_60 |  | 52 | 58 | 0.016067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_154-7_0_9_line_61 |  | 53 | 54 | 0.073386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_154-7_0_9_line_62 |  | 54 | 73 | 0.071629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_154-7_0_9_line_63 |  | 56 | 94 | 0.024164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_154-7_0_9_line_64 |  | 57 | 111 | 0.018759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_154-7_0_9_line_65 |  | 59 | 70 | 0.01494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_154-7_0_9_line_66 |  | 60 | 61 | 0.022961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_154-7_0_9_line_67 |  | 60 | 62 | 0.021003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_154-7_0_9_line_68 |  | 61 | 66 | 0.010486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_154-7_0_9_line_69 |  | 62 | 133 | 0.017684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_154-7_0_9_line_70 |  | 63 | 64 | 0.058391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_154-7_0_9_line_71 |  | 63 | 65 | 0.026199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_154-7_0_9_line_72 |  | 64 | 66 | 0.030131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_154-7_0_9_line_73 |  | 67 | 68 | 0.020059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_154-7_0_9_line_74 |  | 67 | 69 | 0.036714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_154-7_0_9_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0029605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_154-7_0_9_line_76 |  | 69 | 118 | 0.0065628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_154-7_0_9_line_77 |  | 71 | 72 | 0.002945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_154-7_0_9_line_78 |  | 71 | 73 | 0.012607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_154-7_0_9_line_79 |  | 73 | 74 | 0.026515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_154-7_0_9_line_80 |  | 74 | 78 | 0.015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_154-7_0_9_line_81 |  | 75 | 76 | 0.008173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_154-7_0_9_line_82 |  | 75 | 77 | 0.028531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_154-7_0_9_line_83 |  | 76 | 81 | 0.050016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_154-7_0_9_line_84 |  | 77 | 82 | 0.045918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_154-7_0_9_line_85 |  | 78 | 150 | 0.014322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_154-7_0_9_line_86 |  | 78 | 151 | 0.028106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_154-7_0_9_line_87 |  | 79 | 80 | 0.016554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_154-7_0_9_line_88 |  | 81 | 89 | 0.012616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_154-7_0_9_line_89 |  | 82 | 90 | 0.027238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_154-7_0_9_line_90 |  | 82 | 91 | 0.037942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_154-7_0_9_line_91 |  | 83 | 84 | 0.020555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_154-7_0_9_line_92 |  | 83 | 85 | 0.0031902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_154-7_0_9_line_93 |  | 84 | 99 | 0.016273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_154-7_0_9_line_94 |  | 84 | 89 | 0.024949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_154-7_0_9_line_95 |  | 85 | 100 | 0.013642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_154-7_0_9_line_96 |  | 86 | 87 | 0.035223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_154-7_0_9_line_97 |  | 86 | 88 | 0.033782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_154-7_0_9_line_98 |  | 87 | 101 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_154-7_0_9_line_99 |  | 87 | 102 | 0.0049898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_154-7_0_9_line_100 |  | 88 | 103 | 0.039872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_154-7_0_9_line_101 |  | 90 | 151 | 0.0042955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_154-7_0_9_line_102 |  | 91 | 152 | 0.037656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_154-7_0_9_line_103 |  | 91 | 147 | 0.011389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_154-7_0_9_line_104 |  | 92 | 96 | 0.020214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_154-7_0_9_line_105 |  | 93 | 94 | 0.0098505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_154-7_0_9_line_106 |  | 95 | 115 | 0.010495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_154-7_0_9_line_107 |  | 96 | 97 | 0.0034608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_154-7_0_9_line_108 |  | 97 | 98 | 0.016227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_154-7_0_9_line_109 |  | 99 | 104 | 0.019881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_154-7_0_9_line_110 |  | 100 | 171 | 0.0064579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_154-7_0_9_line_111 |  | 101 | 162 | 0.0075254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_154-7_0_9_line_112 |  | 102 | 163 | 0.0075234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_154-7_0_9_line_113 |  | 103 | 130 | 0.04305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_154-7_0_9_line_114 |  | 105 | 106 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_154-7_0_9_line_115 |  | 105 | 107 | 0.010792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_154-7_0_9_line_116 |  | 106 | 108 | 0.0077811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_154-7_0_9_line_117 |  | 107 | 109 | 0.010225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_154-7_0_9_line_118 |  | 108 | 110 | 0.0066564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_154-7_0_9_line_119 |  | 109 | 111 | 0.0056054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_154-7_0_9_line_120 |  | 110 | 112 | 0.010066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_154-7_0_9_line_121 |  | 112 | 113 | 0.0070705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_154-7_0_9_line_122 |  | 113 | 114 | 0.0017307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_154-7_0_9_line_123 |  | 116 | 117 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_154-7_0_9_line_124 |  | 116 | 118 | 0.0065206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_154-7_0_9_line_125 |  | 117 | 119 | 0.030918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_154-7_0_9_line_126 |  | 119 | 120 | 0.042721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_154-7_0_9_line_127 |  | 119 | 121 | 0.14464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_154-7_0_9_line_128 |  | 120 | 122 | 0.0076794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_154-7_0_9_line_129 |  | 121 | 123 | 0.016688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_154-7_0_9_line_130 |  | 122 | 127 | 0.03196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_154-7_0_9_line_131 |  | 123 | 125 | 0.037075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_154-7_0_9_line_132 |  | 124 | 125 | 0.071385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_154-7_0_9_line_133 |  | 124 | 126 | 0.024303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_154-7_0_9_line_134 |  | 125 | 131 | 0.031641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_154-7_0_9_line_135 |  | 126 | 132 | 0.0041622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_154-7_0_9_line_136 |  | 127 | 144 | 0.020461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_154-7_0_9_line_137 |  | 127 | 145 | 0.0094193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_154-7_0_9_line_138 |  | 128 | 129 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_154-7_0_9_line_139 |  | 128 | 130 | 0.21816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_154-7_0_9_line_140 |  | 129 | 166 | 0.0048678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_154-7_0_9_line_141 |  | 131 | 187 | 0.016001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_154-7_0_9_line_142 |  | 132 | 186 | 0.064612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_154-7_0_9_line_143 |  | 133 | 134 | 0.021634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_154-7_0_9_line_144 |  | 134 | 135 | 0.017827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_154-7_0_9_line_145 |  | 134 | 136 | 0.033624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_154-7_0_9_line_146 |  | 136 | 137 | 0.0024105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_154-7_0_9_line_147 |  | 137 | 138 | 0.028655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_154-7_0_9_line_148 |  | 138 | 142 | 0.030002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_154-7_0_9_line_149 |  | 138 | 140 | 0.028267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_154-7_0_9_line_150 |  | 138 | 143 | 0.032235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_154-7_0_9_line_151 |  | 139 | 140 | 0.02984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_154-7_0_9_line_152 |  | 139 | 141 | 0.032756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_154-7_0_9_line_153 |  | 141 | 147 | 0.029843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_154-7_0_9_line_154 |  | 141 | 146 | 0.026748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_154-7_0_9_line_155 |  | 143 | 148 | 0.027396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_154-7_0_9_line_156 |  | 144 | 158 | 0.022509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_154-7_0_9_line_157 |  | 145 | 156 | 0.023299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_154-7_0_9_line_158 |  | 147 | 149 | 0.016428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_154-7_0_9_line_159 |  | 149 | 153 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_154-7_0_9_line_160 |  | 152 | 154 | 0.0094693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_154-7_0_9_line_161 |  | 153 | 155 | 0.021254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_154-7_0_9_line_162 |  | 154 | 160 | 0.016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_154-7_0_9_line_163 |  | 154 | 161 | 0.02399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_154-7_0_9_line_164 |  | 155 | 172 | 0.010174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_154-7_0_9_line_165 |  | 156 | 157 | 0.010104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_154-7_0_9_line_166 |  | 158 | 159 | 0.029573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_154-7_0_9_line_167 |  | 160 | 185 | 0.0046518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_154-7_0_9_line_168 |  | 161 | 183 | 0.011052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_154-7_0_9_line_169 |  | 161 | 181 | 0.010641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_154-7_0_9_line_170 |  | 163 | 167 | 0.0063982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_154-7_0_9_line_171 |  | 164 | 165 | 0.036251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_154-7_0_9_line_172 |  | 165 | 186 | 0.02154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_154-7_0_9_line_173 |  | 167 | 169 | 0.0073453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_154-7_0_9_line_174 |  | 168 | 169 | 0.0049172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_154-7_0_9_line_175 |  | 168 | 170 | 0.0075234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_154-7_0_9_line_176 |  | 170 | 171 | 0.0063424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_154-7_0_9_line_177 |  | 172 | 173 | 0.021484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_154-7_0_9_line_178 |  | 173 | 174 | 0.0062347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_154-7_0_9_line_179 |  | 174 | 175 | 0.038702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_154-7_0_9_line_180 |  | 175 | 176 | 0.021226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_154-7_0_9_line_181 |  | 176 | 177 | 0.012889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_154-7_0_9_line_182 |  | 176 | 178 | 0.0164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_154-7_0_9_line_183 |  | 177 | 179 | 0.0064977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_154-7_0_9_line_184 |  | 178 | 180 | 0.0067559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_154-7_0_9_line_185 |  | 181 | 182 | 0.0070436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_154-7_0_9_line_186 |  | 183 | 184 | 0.0065176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_154-7_0_9_trafo_117 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 188 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30
0 | 2688239.4198 | 1242480.4959 | 2688263.4008 | 1242463.5322
1 | 2688234.0531 | 1242472.8104 | 2688239.4198 | 1242480.4959
2 | 2688234.0531 | 1242472.8104 | 2688228.6198 | 1242465.0239 | 2688236.3381 | 1242450.3279
3 | 2688236.3381 | 1242450.3279 | 2688273.5303 | 1242420.6035 | 2688278.5462 | 1242413.762 | 2688286.8583 | 1242402.355 | 2688294.6144 | 1242388.9103
4 | 2688236.3381 | 1242450.3279 | 2688237.6063 | 1242444.3534 | 2688237.5049 | 1242439.4817 | 2688236.2952 | 1242434.4044 | 2688229.1262 | 1242423.8679
5 | 2688236.3381 | 1242450.3279 | 2688203.868 | 1242441.4181
6 | 2688153.1318 | 1242524.5571 | 2688135.6471 | 1242499.0253
7 | 2688153.1318 | 1242524.5571 | 2688188.9387 | 1242497.9473 | 2688193.098 | 1242507.5161
8 | 2688153.1318 | 1242524.5571 | 2688112.5378 | 1242554.9762
9 | 2688128.1141 | 1242488.0255 | 2688128.1141 | 1242488.0255 | 2688135.6471 | 1242499.0253
10 | 2688193.098 | 1242507.5161 | 2688201.8502 | 1242501.5751 | 2688214.9262 | 1242519.1896
11 | 2688112.5378 | 1242554.9762 | 2688104.4069 | 1242561.0691
12 | 2688214.9262 | 1242519.1896 | 2688222.7582 | 1242529.7399
13 | 2688327.1953 | 1242336.6402 | 2688306.0769 | 1242371.8518 | 2688303.5977 | 1242373.3382 | 2688294.6144 | 1242388.9103
14 | 2688229.1262 | 1242423.8679 | 2688229.1262 | 1242423.8679 | 2688236.1908 | 1242418.6132
15 | 2688203.868 | 1242441.4181 | 2688203.7944 | 1242441.3979
16 | 2688128.1141 | 1242488.0255 | 2688135.5043 | 1242482.7703
17 | 2688093.3163 | 1242569.3797 | 2688104.4069 | 1242561.0691
18 | 2688222.8812 | 1242544.2976 | 2688219.3674 | 1242538.6405 | 2688218.5772 | 1242536.3715 | 2688220.4394 | 1242533.1524 | 2688222.7582 | 1242529.7399 | 2688222.7582 | 1242529.7399
19 | 2688093.3163 | 1242569.3797 | 2688085.9826 | 1242574.9032
20 | 2688077.7532 | 1242589.041 | 2688080.7337 | 1242581.791 | 2688084.6005 | 1242575.9441 | 2688085.9826 | 1242574.9032
21 | 2688327.1953 | 1242336.6402 | 2688337.22 | 1242323.4575
22 | 2688236.1908 | 1242418.6132 | 2688244.9951 | 1242412.0646
23 | 2688192.0803 | 1242435.6371 | 2688198.292 | 1242439.8881 | 2688203.7944 | 1242441.3979
24 | 2688337.22 | 1242323.4575 | 2688347.0611 | 1242330.22 | 2688368.2322 | 1242346.3025 | 2688393.7229 | 1242369.299 | 2688397.1105 | 1242372.5424
25 | 2688479.7619 | 1242451.6749 | 2688397.1105 | 1242372.5424
26 | 2688479.7619 | 1242451.6749 | 2688466.7906 | 1242469.2834 | 2688465.412 | 1242471.9981 | 2688464.8451 | 1242475.0364
27 | 2688464.8451 | 1242475.0364 | 2688459.3594 | 1242477.8789 | 2688456.9667 | 1242481.1679 | 2688454.7832 | 1242490.709
28 | 2688184.2033 | 1242314.2495 | 2688195.6786 | 1242309.519
29 | 2688134.9875 | 1242334.8039 | 2688148.0024 | 1242329.9825 | 2688170.1886 | 1242320.0269 | 2688184.2033 | 1242314.2495
30 | 2688134.9875 | 1242334.8039 | 2688131.75 | 1242362.2373
31 | 2688165.5137 | 1242408.7004 | 2688156.6576 | 1242395.6815 | 2688146.0993 | 1242384.2719 | 2688130.6975 | 1242371.1557 | 2688131.75 | 1242362.2373
32 | 2688134.9875 | 1242334.8039 | 2688124.0308 | 1242334.4187 | 2688106.5965 | 1242328.3332 | 2688093.4835 | 1242323.4794
33 | 2688165.5137 | 1242408.7004 | 2688147.3293 | 1242421.562 | 2688135.6888 | 1242419.8144
34 | 2688187.2006 | 1242432.3066 | 2688181.1834 | 1242428.1919 | 2688170.626 | 1242416.2152 | 2688165.5137 | 1242408.7004
35 | 2688093.4835 | 1242323.4794 | 2688109.9721 | 1242297.5496 | 2688113.8512 | 1242288.9823
36 | 2688101.3831 | 1242397.0553 | 2688104.5043 | 1242397.4195 | 2688104.4777 | 1242399.2093 | 2688122.6502 | 1242400.8803 | 2688120.8597 | 1242417.5882 | 2688135.6888 | 1242419.8144
37 | 2688192.0803 | 1242435.6371 | 2688187.2006 | 1242432.3066
38 | 2688187.2006 | 1242432.3066 | 2688187.9106 | 1242424.7227 | 2688184.1318 | 1242420.0631 | 2688187.2812 | 1242417.819
39 | 2688080.9025 | 1242386.1387 | 2688088.127 | 1242395.5084 | 2688101.3831 | 1242397.0553
40 | 2688192.0803 | 1242435.6371 | 2688166.8785 | 1242454.9009
41 | 2688187.2812 | 1242417.819 | 2688195.2949 | 1242412.1092
42 | 2688080.9025 | 1242386.1387 | 2688079.0756 | 1242396.8083
43 | 2688079.0756 | 1242396.8083 | 2688071.8132 | 1242439.2206
44 | 2688018.8028 | 1242436.5879 | 2688030.2261 | 1242438.1338
45 | 2688018.8028 | 1242436.5879 | 2688013.5807 | 1242468.3025
46 | 2688010.1895 | 1242488.8979 | 2688013.5807 | 1242468.3025
47 | 2688157.9414 | 1242461.7323 | 2688166.8785 | 1242454.9009
48 | 2688204.0617 | 1242405.8627 | 2688195.2949 | 1242412.1092
49 | 2688088.8284 | 1242441.2264 | 2688071.8132 | 1242439.2206 | 2688071.8132 | 1242439.2206
50 | 2687845.4995 | 1242674.5951 | 2687843.1132 | 1242661.1499 | 2687843.0893 | 1242632.1394 | 2687844.7015 | 1242621.8001 | 2687846.8889 | 1242607.8444 | 2687848.3589 | 1242598.4259 | 2687854.0151 | 1242586.0895 | 2687857.5933 | 1242578.27 | 2687860.6636 | 1242571.5772 | 2687878.7292 | 1242582.4749 | 2687919.071 | 1242606.8236 | 2687930.435 | 1242585.3095 | 2687932.9094 | 1242573.9378
51 | 2687932.9094 | 1242573.9378 | 2687957.2086 | 1242588.1082 | 2687958.6119 | 1242588.7139
52 | 2687845.4995 | 1242674.5951 | 2687852.8933 | 1242716.2765
53 | 2687961.9168 | 1242590.1402 | 2687958.6119 | 1242588.7139
54 | 2687998.7377 | 1242486.0489 | 2688000.0135 | 1242478.0174 | 2687980.8247 | 1242475.6198
55 | 2687998.7377 | 1242486.0489 | 2687995.815 | 1242489.9195 | 2687994.6515 | 1242503.1119 | 2687993.9261 | 1242506.3519
56 | 2687998.7377 | 1242486.0489 | 2688002.5287 | 1242489.3853 | 2688009.9538 | 1242490.3294 | 2688010.1895 | 1242488.8979
57 | 2687971.5741 | 1242534.9932 | 2688008.2331 | 1242556.1392
58 | 2687971.5741 | 1242534.9932 | 2687976.7784 | 1242528.6769 | 2687980.4242 | 1242530.0764 | 2687989.5102 | 1242526.0748 | 2687990.4158 | 1242522.0303
59 | 2688011.422 | 1242557.9787 | 2688008.2331 | 1242556.1392
60 | 2687990.4158 | 1242522.0303 | 2687993.9261 | 1242506.3519
61 | 2688077.7532 | 1242589.041 | 2688060.0948 | 1242582.8189 | 2688025.2173 | 1242565.7334 | 2688011.422 | 1242557.9787
62 | 2688030.1059 | 1242613.7967 | 2688032.5455 | 1242606.8167 | 2688032.4404 | 1242602.6899 | 2688034.018 | 1242599.2886 | 2688037.0529 | 1242596.0089 | 2688041.5028 | 1242594.1625 | 2688047.3996 | 1242592.6377 | 2688049.2282 | 1242591.6753 | 2688050.7224 | 1242590.8413 | 2688052.41 | 1242590.7218 | 2688054.1937 | 1242591.2597 | 2688056.864 | 1242592.1667 | 2688058.2525 | 1242591.32 | 2688059.3949 | 1242589.2243 | 2688057.6002 | 1242588.4082 | 2688060.0948 | 1242582.8189 | 2688077.7532 | 1242589.041
63 | 2688157.9414 | 1242461.7323 | 2688146.1905 | 1242470.7145 | 2688148.2095 | 1242473.7356 | 2688143.5321 | 1242477.0617
64 | 2688213.1512 | 1242390.8506 | 2688210.8223 | 1242401.0457 | 2688204.0617 | 1242405.8627
65 | 2687852.8933 | 1242716.2765 | 2687854.5768 | 1242725.767 | 2687855.4276 | 1242731
66 | 2687973.8273 | 1242674.1066 | 2687959.3393 | 1242671.7902 | 2687951.8649 | 1242668.0656
67 | 2687951.8649 | 1242668.0656 | 2687941.9888 | 1242686.6016
68 | 2687973.8273 | 1242674.1066 | 2687978.51 | 1242664.7247
69 | 2687938.6382 | 1242703.0397 | 2687937.3933 | 1242695.2266 | 2687941.9888 | 1242686.6016
70 | 2687985.9715 | 1242600.5215 | 2687986.9083 | 1242605.6613 | 2687974.4353 | 1242633.1188 | 2687995.5975 | 1242642.1503
71 | 2687985.9715 | 1242600.5215 | 2687961.9168 | 1242590.1402
72 | 2687995.5975 | 1242642.1503 | 2687985.1363 | 1242662.9327 | 2687978.51 | 1242664.7247
73 | 2687859.1219 | 1242753.7215 | 2687855.9027 | 1242733.922
74 | 2687859.1219 | 1242753.7215 | 2687861.3046 | 1242767.1304 | 2687862.9602 | 1242790.2002
75 | 2687855.4276 | 1242731 | 2687855.9027 | 1242733.922
76 | 2687863.4299 | 1242796.7461 | 2687862.9602 | 1242790.2002
77 | 2688015.4979 | 1242608.3428 | 2688018.2646 | 1242609.3734
78 | 2688030.1059 | 1242613.7967 | 2688018.2646 | 1242609.3734
79 | 2688030.1059 | 1242613.7967 | 2688033.4566 | 1242617.249 | 2688052.6953 | 1242627.295
80 | 2688065.9581 | 1242635.4779 | 2688063.6586 | 1242633.0197 | 2688052.6953 | 1242627.295
81 | 2688180.0565 | 1242644.8344 | 2688173.5302 | 1242639.8894
82 | 2688173.5302 | 1242639.8894 | 2688169.5971 | 1242645.1125 | 2688148.6001 | 1242638.5694
83 | 2688180.0565 | 1242644.8344 | 2688150.8315 | 1242685.4232
84 | 2688119.5775 | 1242660.6033 | 2688133.5521 | 1242633.88 | 2688148.6001 | 1242638.5694
85 | 2688065.9581 | 1242635.4779 | 2688072.1206 | 1242622.5497
86 | 2688065.9581 | 1242635.4779 | 2688069.1134 | 1242638.8494 | 2688083.1605 | 1242643.8838 | 2688090.7396 | 1242647.877
87 | 2688105.2687 | 1242443.1644 | 2688088.8284 | 1242441.2264
88 | 2688143.4597 | 1242695.6615 | 2688150.8315 | 1242685.4232
89 | 2688119.5775 | 1242660.6033 | 2688094.5398 | 1242649.8793
90 | 2688102.6228 | 1242694.5654 | 2688119.5775 | 1242660.6033
91 | 2688164.5098 | 1242709.1507 | 2688169.2379 | 1242711.9897 | 2688162.1833 | 1242725.2947
92 | 2688162.1833 | 1242725.2947 | 2688160.5942 | 1242728.0609
93 | 2688164.5098 | 1242709.1507 | 2688173.3255 | 1242695.4726
94 | 2688164.5098 | 1242709.1507 | 2688143.4597 | 1242695.6615
95 | 2688160.5942 | 1242728.0609 | 2688153.7985 | 1242739.8902
96 | 2688128.1457 | 1242784.5439 | 2688158.7272 | 1242802.1777
97 | 2688158.7272 | 1242802.1777 | 2688146.175 | 1242833.5414
98 | 2688128.1457 | 1242784.5439 | 2688121.4776 | 1242796.6442
99 | 2688128.1457 | 1242784.5439 | 2688130.6313 | 1242780.2172
100 | 2688146.175 | 1242833.5414 | 2688139.2404 | 1242850.8685 | 2688134.4261 | 1242871.5232
101 | 2688094.5398 | 1242649.8793 | 2688090.7396 | 1242647.877
102 | 2688102.6228 | 1242694.5654 | 2688088.2134 | 1242721.0599 | 2688090.4506 | 1242724.6513 | 2688093.3022 | 1242726.2423
103 | 2688092.3707 | 1242689.5429 | 2688102.6228 | 1242694.5654
104 | 2688222.8812 | 1242544.2976 | 2688227.4816 | 1242551.7041 | 2688228.8514 | 1242555.1603 | 2688232.5138 | 1242562.0212
105 | 2688143.5321 | 1242477.0617 | 2688135.5043 | 1242482.7703
106 | 2688244.9951 | 1242412.0646 | 2688253.4164 | 1242405.8008
107 | 2688232.5138 | 1242562.0212 | 2688234.1436 | 1242565.0742
108 | 2688241.7852 | 1242579.3896 | 2688234.1436 | 1242565.0742
109 | 2688173.3255 | 1242695.4726 | 2688184.0958 | 1242678.7619
110 | 2688153.7985 | 1242739.8902 | 2688150.5816 | 1242745.4899
111 | 2688117.8456 | 1242803.235 | 2688121.4776 | 1242796.6442
112 | 2688130.6313 | 1242780.2172 | 2688134.379 | 1242773.6937
113 | 2688125.3889 | 1242913.5979 | 2688127.5326 | 1242901.0983 | 2688134.4261 | 1242871.5232
114 | 2688234.4424 | 1242374.8693 | 2688239.8496 | 1242370.8105 | 2688242.1292 | 1242363.9394
115 | 2688234.4424 | 1242374.8693 | 2688225.8115 | 1242381.3477
116 | 2688242.1292 | 1242363.9394 | 2688248.4787 | 1242359.4416
117 | 2688225.8115 | 1242381.3477 | 2688217.6342 | 1242387.4857
118 | 2688248.4787 | 1242359.4416 | 2688248.4787 | 1242359.4416 | 2688252.6444 | 1242364.6334
119 | 2688213.1512 | 1242390.8506 | 2688213.1512 | 1242390.8506 | 2688217.6342 | 1242387.4857
120 | 2688252.6444 | 1242364.6334 | 2688258.944 | 1242372.4846
121 | 2688258.944 | 1242372.4846 | 2688263.369 | 1242377.9994
122 | 2688264.4521 | 1242379.3493 | 2688263.369 | 1242377.9994
123 | 2687863.8967 | 1242803.25 | 2687864.0805 | 1242805.811 | 2687864.133 | 1242818.2711
124 | 2687863.4299 | 1242796.7461 | 2687863.8967 | 1242803.25
125 | 2687862.3366 | 1242849.0169 | 2687864.2194 | 1242838.7817 | 2687864.133 | 1242818.2711
126 | 2687862.3366 | 1242849.0169 | 2687879.555 | 1242853.7753 | 2687884.8939 | 1242859.2584 | 2687892.6866 | 1242860.875 | 2687900.3278 | 1242866.0809 | 2687900.3278 | 1242866.0809
127 | 2687862.3366 | 1242849.0169 | 2687860.4624 | 1242859.1855 | 2687853.698 | 1242922.3652 | 2687855.8919 | 1242948.7948 | 2687863.2688 | 1242967.2398 | 2687869.2473 | 1242977.0022 | 2687872.1508 | 1242982.5715 | 2687872.0447 | 1242989.2193
128 | 2687908.0003 | 1242865.7558 | 2687900.3278 | 1242866.0809
129 | 2687872.0447 | 1242989.2193 | 2687868.2913 | 1242993.0554 | 2687860.4588 | 1242997.7095 | 2687858.2943 | 1242998.1584
130 | 2687936.5074 | 1242876.8247 | 2687927.2633 | 1242868.5817 | 2687912.5745 | 1242865.5619 | 2687908.0003 | 1242865.7558
131 | 2687821.7785 | 1243003.2411 | 2687826.9185 | 1243001.7383 | 2687842.1921 | 1243001.4975 | 2687858.2943 | 1242998.1584
132 | 2687757.5461 | 1243016.0226 | 2687756.6383 | 1243010.4495 | 2687793.0797 | 1243004.4841 | 2687813.8961 | 1243002.5906 | 2687821.7785 | 1243003.2411
133 | 2687757.5461 | 1243016.0226 | 2687759.4046 | 1243027.3361 | 2687761.6072 | 1243039.9834
134 | 2687821.7785 | 1243003.2411 | 2687816.8218 | 1243007.6821 | 2687813.903 | 1243014.3772 | 2687814.3754 | 1243032.0533
135 | 2687761.6072 | 1243039.9834 | 2687762.3214 | 1243044.0839
136 | 2687936.5074 | 1242876.8247 | 2687943.0953 | 1242882.7045 | 2687942.024 | 1242894.286 | 2687942.024 | 1242894.286
137 | 2687936.5074 | 1242876.8247 | 2687945.8992 | 1242876.1057
138 | 2688023.1052 | 1242986.6448 | 2688018.3797 | 1242993.3241 | 2688011.5045 | 1242997.6475 | 2688006.5622 | 1242998.9348
139 | 2688023.1052 | 1242986.6448 | 2688016.0019 | 1242974.2526 | 2688013.736 | 1242966.9914 | 2688007.6285 | 1242959.8178 | 2688004.9155 | 1242953.1393 | 2688005.1897 | 1242945.8713 | 2688007.8548 | 1242946.0999 | 2688010.768 | 1242945.3982 | 2688013.1417 | 1242945.9115 | 2688026.1667 | 1242944.8928 | 2688029.4986 | 1242943.9971 | 2688030.8064 | 1242941.448 | 2688031.7288 | 1242936.3468 | 2688033.343 | 1242932.5124 | 2688035.4047 | 1242930.6082 | 2688040.8638 | 1242929.0103 | 2688045.279 | 1242929.4872 | 2688051.8462 | 1242932.6759 | 2688058.6543 | 1242940.516 | 2688062.7842 | 1242947.9939 | 2688063.8054 | 1242935.2219 | 2688067.2673 | 1242923.5313 | 2688073.9041 | 1242914.4009 | 2688082.1395 | 1242906.0503 | 2688091.3026 | 1242901.9166 | 2688097.5948 | 1242900.7202 | 2688103.6801 | 1242902.7676 | 2688108.3321 | 1242907.151 | 2688109.3138 | 1242909.256 | 2688118.1762 | 1242912.6456 | 2688125.3889 | 1242913.5979
140 | 2688001.8516 | 1243000.1618 | 2688006.5622 | 1242998.9348
141 | 2687814.8029 | 1243048.0486 | 2687814.3754 | 1243032.0533
142 | 2687769.2841 | 1243108.0749 | 2687768.6882 | 1243076.832 | 2687763.6547 | 1243051.7392 | 2687762.3214 | 1243044.0839
143 | 2687957.3153 | 1242713.9578 | 2687938.6382 | 1242703.0397
144 | 2687957.3153 | 1242713.9578 | 2687950.1688 | 1242726.8725 | 2687947.1435 | 1242727.4726
145 | 2687957.3153 | 1242713.9578 | 2687963.6184 | 1242717.6428 | 2687973.8581 | 1242714.3366 | 2687981.6187 | 1242700.8474
146 | 2687982.8207 | 1242698.758 | 2687981.6187 | 1242700.8474
147 | 2687982.8207 | 1242698.758 | 2688007.9627 | 1242712.641
148 | 2688007.9627 | 1242712.641 | 2687993.4025 | 1242738.8731
149 | 2688007.9627 | 1242712.641 | 2688021.6793 | 1242687.9245
150 | 2688007.9627 | 1242712.641 | 2688036.2387 | 1242728.2718
151 | 2688036.1589 | 1242661.8329 | 2688021.6793 | 1242687.9245
152 | 2688036.1589 | 1242661.8329 | 2688050.0881 | 1242668.7002 | 2688065.5408 | 1242676.3128
153 | 2688092.3707 | 1242689.5429 | 2688065.5408 | 1242676.3128
154 | 2688065.5408 | 1242676.3128 | 2688052.4017 | 1242699.6113
155 | 2688022.7681 | 1242752.1451 | 2688036.2387 | 1242728.2718
156 | 2687951.5201 | 1242913.7245 | 2687946.9109 | 1242909.3473 | 2687943.5793 | 1242904.1051 | 2687942.024 | 1242894.286
157 | 2687945.8992 | 1242876.1057 | 2687968.3846 | 1242874.3842 | 2687968.9474 | 1242874.8761
158 | 2688092.3707 | 1242689.5429 | 2688084.5107 | 1242703.9685
159 | 2688079.5502 | 1242713.0725 | 2688084.5107 | 1242703.9685
160 | 2688100.6726 | 1242731.6971 | 2688099.8077 | 1242729.8718 | 2688093.3022 | 1242726.2423
161 | 2688079.5502 | 1242713.0725 | 2688069.3813 | 1242731.7359
162 | 2688100.6726 | 1242731.6971 | 2688094.7032 | 1242742.194 | 2688091.3863 | 1242744.9744
163 | 2688120.3641 | 1242744.5322 | 2688102.0435 | 1242734.5751 | 2688100.6726 | 1242731.6971
164 | 2688069.3813 | 1242731.7359 | 2688064.5134 | 1242740.6701
165 | 2687976.5557 | 1242881.5251 | 2687968.9474 | 1242874.8761
166 | 2687951.5201 | 1242913.7245 | 2687961.3504 | 1242923.0602 | 2687961.5757 | 1242928.2563 | 2687954.3601 | 1242936.3125
167 | 2688087.8213 | 1242747.9628 | 2688091.3863 | 1242744.9744
168 | 2688120.3641 | 1242744.5322 | 2688125.9413 | 1242734.9907
169 | 2688120.3641 | 1242744.5322 | 2688115.1609 | 1242753.8138
170 | 2688137.5662 | 1242768.1458 | 2688134.379 | 1242773.6937
171 | 2687826.9527 | 1243111.8358 | 2687812.7458 | 1243110.9088 | 2687790.7782 | 1243109.4764
172 | 2687769.2841 | 1243108.0749 | 2687790.7782 | 1243109.4764
173 | 2688137.5662 | 1242768.1458 | 2688141.2251 | 1242761.7766
174 | 2688143.6745 | 1242757.5129 | 2688141.2251 | 1242761.7766
175 | 2688143.6745 | 1242757.5129 | 2688147.4222 | 1242750.9894
176 | 2688150.5816 | 1242745.4899 | 2688147.4222 | 1242750.9894
177 | 2688054.2342 | 1242759.5356 | 2688064.5134 | 1242740.6701
178 | 2688051.2512 | 1242765.0104 | 2688051.2512 | 1242765.0104 | 2688054.2342 | 1242759.5356
179 | 2688072.8807 | 1242790.8948 | 2688074.495 | 1242779.933 | 2688051.2512 | 1242765.0104
180 | 2688091.6867 | 1242800.7367 | 2688072.8807 | 1242790.8948 | 2688072.8807 | 1242790.8948
181 | 2688091.6867 | 1242800.7367 | 2688088.5421 | 1242809.3742 | 2688087.4827 | 1242812.9158
182 | 2688091.6867 | 1242800.7367 | 2688099.8941 | 1242786.5385
183 | 2688087.4827 | 1242812.9158 | 2688085.6207 | 1242819.141
184 | 2688099.8941 | 1242786.5385 | 2688103.2751 | 1242780.6895
185 | 2688115.1609 | 1242753.8138 | 2688111.7166 | 1242759.9578
186 | 2688129.2303 | 1242729.3638 | 2688125.9413 | 1242734.9907

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688263.4008 | 1242463.5322
1 | 2688239.4198 | 1242480.4959
2 | 2688234.0531 | 1242472.8104
3 | 2688236.3381 | 1242450.3279
4 | 2688153.1318 | 1242524.5571
5 | 2688135.6471 | 1242499.0253
6 | 2688193.098 | 1242507.5161
7 | 2688112.5378 | 1242554.9762
8 | 2688214.9262 | 1242519.1896
9 | 2688294.6144 | 1242388.9103
10 | 2688229.1262 | 1242423.8679
11 | 2688203.868 | 1242441.4181
12 | 2688128.1141 | 1242488.0255
13 | 2688104.4069 | 1242561.0691
14 | 2688222.7582 | 1242529.7399
15 | 2688093.3163 | 1242569.3797
16 | 2688085.9826 | 1242574.9032
17 | 2688327.1953 | 1242336.6402
18 | 2688236.1908 | 1242418.6132
19 | 2688203.7944 | 1242441.3979
20 | 2688397.1105 | 1242372.5424
21 | 2688337.22 | 1242323.4575
22 | 2688479.7619 | 1242451.6749
23 | 2688464.8451 | 1242475.0364
24 | 2688454.7832 | 1242490.709
25 | 2688195.6786 | 1242309.519
26 | 2688184.2033 | 1242314.2495
27 | 2688131.75 | 1242362.2373
28 | 2688134.9875 | 1242334.8039
29 | 2688165.5137 | 1242408.7004
30 | 2688093.4835 | 1242323.4794
31 | 2688135.6888 | 1242419.8144
32 | 2688187.2006 | 1242432.3066
33 | 2688113.8512 | 1242288.9823
34 | 2688101.3831 | 1242397.0553
35 | 2688192.0803 | 1242435.6371
36 | 2688187.2812 | 1242417.819
37 | 2688080.9025 | 1242386.1387
38 | 2688079.0756 | 1242396.8083
39 | 2688018.8028 | 1242436.5879
40 | 2688030.2261 | 1242438.1338
41 | 2688013.5807 | 1242468.3025
42 | 2688166.8785 | 1242454.9009
43 | 2688195.2949 | 1242412.1092
44 | 2688071.8132 | 1242439.2206
45 | 2687932.9094 | 1242573.9378
46 | 2687845.4995 | 1242674.5951
47 | 2687958.6119 | 1242588.7139
48 | 2687980.8247 | 1242475.6198
49 | 2687998.7377 | 1242486.0489
50 | 2687971.5741 | 1242534.9932
51 | 2688008.2331 | 1242556.1392
52 | 2687990.4158 | 1242522.0303
53 | 2688011.422 | 1242557.9787
54 | 2688077.7532 | 1242589.041
55 | 2688010.1895 | 1242488.8979
56 | 2688157.9414 | 1242461.7323
57 | 2688204.0617 | 1242405.8627
58 | 2687993.9261 | 1242506.3519
59 | 2687852.8933 | 1242716.2765
60 | 2687951.8649 | 1242668.0656
61 | 2687973.8273 | 1242674.1066
62 | 2687941.9888 | 1242686.6016
63 | 2687985.9715 | 1242600.5215
64 | 2687995.5975 | 1242642.1503
65 | 2687961.9168 | 1242590.1402
66 | 2687978.51 | 1242664.7247
67 | 2687859.1219 | 1242753.7215
68 | 2687855.9027 | 1242733.922
69 | 2687862.9602 | 1242790.2002
70 | 2687855.4276 | 1242731
71 | 2688018.2646 | 1242609.3734
72 | 2688015.4979 | 1242608.3428
73 | 2688030.1059 | 1242613.7967
74 | 2688052.6953 | 1242627.295
75 | 2688173.5302 | 1242639.8894
76 | 2688180.0565 | 1242644.8344
77 | 2688148.6001 | 1242638.5694
78 | 2688065.9581 | 1242635.4779
79 | 2688088.8284 | 1242441.2264
80 | 2688105.2687 | 1242443.1644
81 | 2688150.8315 | 1242685.4232
82 | 2688119.5775 | 1242660.6033
83 | 2688162.1833 | 1242725.2947
84 | 2688164.5098 | 1242709.1507
85 | 2688160.5942 | 1242728.0609
86 | 2688158.7272 | 1242802.1777
87 | 2688128.1457 | 1242784.5439
88 | 2688146.175 | 1242833.5414
89 | 2688143.4597 | 1242695.6615
90 | 2688094.5398 | 1242649.8793
91 | 2688102.6228 | 1242694.5654
92 | 2688222.8812 | 1242544.2976
93 | 2688135.5043 | 1242482.7703
94 | 2688143.5321 | 1242477.0617
95 | 2688244.9951 | 1242412.0646
96 | 2688232.5138 | 1242562.0212
97 | 2688234.1436 | 1242565.0742
98 | 2688241.7852 | 1242579.3896
99 | 2688173.3255 | 1242695.4726
100 | 2688153.7985 | 1242739.8902
101 | 2688121.4776 | 1242796.6442
102 | 2688130.6313 | 1242780.2172
103 | 2688134.4261 | 1242871.5232
104 | 2688184.0958 | 1242678.7619
105 | 2688234.4424 | 1242374.8693
106 | 2688242.1292 | 1242363.9394
107 | 2688225.8115 | 1242381.3477
108 | 2688248.4787 | 1242359.4416
109 | 2688217.6342 | 1242387.4857
110 | 2688252.6444 | 1242364.6334
111 | 2688213.1512 | 1242390.8506
112 | 2688258.944 | 1242372.4846
113 | 2688263.369 | 1242377.9994
114 | 2688264.4521 | 1242379.3493
115 | 2688253.4164 | 1242405.8008
116 | 2687863.8967 | 1242803.25
117 | 2687864.133 | 1242818.2711
118 | 2687863.4299 | 1242796.7461
119 | 2687862.3367 | 1242849.0169
120 | 2687900.3278 | 1242866.0809
121 | 2687872.0447 | 1242989.2193
122 | 2687908.0003 | 1242865.7558
123 | 2687858.2943 | 1242998.1584
124 | 2687757.5461 | 1243016.0226
125 | 2687821.7785 | 1243003.2411
126 | 2687761.6072 | 1243039.9834
127 | 2687936.5074 | 1242876.8247
128 | 2688023.1052 | 1242986.6448
129 | 2688006.5622 | 1242998.9348
130 | 2688125.3889 | 1242913.5979
131 | 2687814.3754 | 1243032.0533
132 | 2687762.3214 | 1243044.0839
133 | 2687938.6382 | 1242703.0397
134 | 2687957.3153 | 1242713.9578
135 | 2687947.1435 | 1242727.4726
136 | 2687981.6187 | 1242700.8474
137 | 2687982.8207 | 1242698.758
138 | 2688007.9627 | 1242712.641
139 | 2688036.1589 | 1242661.8329
140 | 2688021.6793 | 1242687.9245
141 | 2688065.5408 | 1242676.3128
142 | 2687993.4025 | 1242738.8731
143 | 2688036.2387 | 1242728.2718
144 | 2687942.024 | 1242894.286
145 | 2687945.8992 | 1242876.1057
146 | 2688052.4017 | 1242699.6113
147 | 2688092.3707 | 1242689.5429
148 | 2688022.7681 | 1242752.1451
149 | 2688084.5107 | 1242703.9685
150 | 2688072.1206 | 1242622.5497
151 | 2688090.7396 | 1242647.877
152 | 2688093.3022 | 1242726.2423
153 | 2688079.5502 | 1242713.0725
154 | 2688100.6726 | 1242731.6971
155 | 2688069.3813 | 1242731.7359
156 | 2687968.9474 | 1242874.8761
157 | 2687976.5557 | 1242881.5251
158 | 2687951.5201 | 1242913.7245
159 | 2687954.3601 | 1242936.3125
160 | 2688091.3863 | 1242744.9744
161 | 2688120.3641 | 1242744.5322
162 | 2688117.8456 | 1242803.235
163 | 2688134.379 | 1242773.6937
164 | 2687826.9527 | 1243111.8358
165 | 2687790.7782 | 1243109.4764
166 | 2688001.8516 | 1243000.1618
167 | 2688137.5662 | 1242768.1458
168 | 2688143.6745 | 1242757.5129
169 | 2688141.2251 | 1242761.7766
170 | 2688147.4222 | 1242750.9894
171 | 2688150.5816 | 1242745.4899
172 | 2688064.5134 | 1242740.6701
173 | 2688054.2342 | 1242759.5356
174 | 2688051.2512 | 1242765.0104
175 | 2688072.8807 | 1242790.8948
176 | 2688091.6867 | 1242800.7367
177 | 2688087.4827 | 1242812.9158
178 | 2688099.8941 | 1242786.5385
179 | 2688085.6207 | 1242819.141
180 | 2688103.2751 | 1242780.6895
181 | 2688115.1609 | 1242753.8138
182 | 2688111.7166 | 1242759.9578
183 | 2688125.9413 | 1242734.9907
184 | 2688129.2303 | 1242729.3638
185 | 2688087.8213 | 1242747.9628
186 | 2687769.2841 | 1243108.0749
187 | 2687814.8029 | 1243048.0486
188 | 2688076.2737 | 1242613.8373

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97855 | -0.41208 | 0.0097853 | 0.0024524
1 | 0.97882 | -0.40685 | 0 | 0
2 | 0.9789 | -0.40518 | 0 | 0
3 | 0.97914 | -0.40053 | 0 | 0
4 | 0.98708 | -0.24627 | 0 | 0
5 | 0.98562 | -0.27444 | 0.017167 | 0.0043024
6 | 0.98674 | -0.25284 | 0 | 0
7 | 0.98955 | -0.19875 | 0.013768 | 0.0034506
8 | 0.98654 | -0.25672 | 0.00029837 | 7.4778e-05
9 | 0.97819 | -0.41905 | 0.0017203 | 0.00043115
10 | 0.97885 | -0.40609 | 0.00286 | 0.00071678
11 | 0.98014 | -0.38084 | 0.0029122 | 0.00072987
12 | 0.98504 | -0.28558 | 0.0060083 | 0.0015058
13 | 0.99008 | -0.18864 | 0.006073 | 0.001522
14 | 0.98647 | -0.25822 | 0.0010758 | 0.00026961
15 | 0.99082 | -0.17449 | 0 | 0
16 | 0.9913 | -0.16513 | 0.010282 | 0.0025769
17 | 0.97761 | -0.4305 | 0 | 0
18 | 0.97879 | -0.40732 | 0.0028276 | 0.00070866
19 | 0.98014 | -0.38079 | 0.0072047 | 0.0018057
20 | 0.97673 | -0.44791 | 0.0044839 | 0.0011238
21 | 0.97746 | -0.43356 | 0 | 0
22 | 0.97612 | -0.45974 | 0 | 0
23 | 0.97598 | -0.46263 | 0 | 0
24 | 0.97587 | -0.46471 | 0.0056506 | 0.0014162
25 | 0.97633 | -0.45548 | 0.00030864 | 7.7352e-05
26 | 0.97633 | -0.45541 | 0.0011125 | 0.00027881
27 | 0.97658 | -0.45045 | 0.015048 | 0.0037714
28 | 0.9764 | -0.45402 | 0 | 0
29 | 0.97782 | -0.42604 | 0 | 0
30 | 0.97617 | -0.45848 | 0 | 0
31 | 0.97585 | -0.46471 | 0.0065865 | 0.0016507
32 | 0.98036 | -0.37654 | 0 | 0
33 | 0.97596 | -0.46261 | 0.0056315 | 0.0014114
34 | 0.97299 | -0.52081 | 0.011968 | 0.0029996
35 | 0.98066 | -0.37063 | 0 | 0
36 | 0.97994 | -0.38486 | 0.0025619 | 0.00064207
37 | 0.97197 | -0.54106 | 0 | 0
38 | 0.97152 | -0.54977 | 0.014796 | 0.0037081
39 | 0.98344 | -0.31795 | 0 | 0
40 | 0.9833 | -0.3206 | 0.012759 | 0.0031977
41 | 0.98381 | -0.31056 | 0.0054139 | 0.0013569
42 | 0.98292 | -0.3268 | 0.006496 | 0.0016281
43 | 0.97972 | -0.38909 | 0.0023368 | 0.00058566
44 | 0.97037 | -0.5727 | 0.012141 | 0.0030427
45 | 0.98242 | -0.33677 | 0 | 0
46 | 0.9786 | -0.41133 | 0 | 0
47 | 0.98296 | -0.32631 | 0.010965 | 0.002748
48 | 0.98436 | -0.29997 | 0.0062889 | 0.0015762
49 | 0.98452 | -0.29686 | 0 | 0
50 | 0.98684 | -0.25163 | 0 | 0
51 | 0.98859 | -0.21758 | 0.006157 | 0.0015431
52 | 0.98575 | -0.27273 | 0.0061964 | 0.001553
53 | 0.98877 | -0.21422 | 0 | 0
54 | 0.99223 | -0.14749 | 0 | 0
55 | 0.98416 | -0.30373 | 0.0091333 | 0.002289
56 | 0.98333 | -0.31872 | 0.0069212 | 0.0017346
57 | 0.97951 | -0.39326 | 0.0017315 | 0.00043396
58 | 0.98518 | -0.28393 | 0.0052278 | 0.0013102
59 | 0.97783 | -0.42639 | 0.0016698 | 0.00041849
60 | 0.98647 | -0.25835 | 0 | 0
61 | 0.98592 | -0.26909 | 0 | 0
62 | 0.98698 | -0.24854 | 0.0094883 | 0.002378
63 | 0.98364 | -0.31322 | 0 | 0
64 | 0.98497 | -0.28733 | 0 | 0
65 | 0.98304 | -0.32486 | 0.009446 | 0.0023674
66 | 0.98566 | -0.274 | 0.0057804 | 0.0014487
67 | 0.97718 | -0.43915 | 0 | 0
68 | 0.97751 | -0.43259 | 0.001571 | 0.00039373
69 | 0.97656 | -0.45117 | 0.0017014 | 0.00042642
70 | 0.97756 | -0.4316 | 0.0031842 | 0.00079804
71 | 0.99696 | -0.057374 | 0 | 0
72 | 0.99694 | -0.05779 | 0.0080633 | 0.0020209
73 | 0.99706 | -0.055591 | 0 | 0
74 | 0.99889 | -0.020863 | 0.0045894 | 0.0011502
75 | 0.99448 | -0.10468 | 0 | 0
76 | 0.99431 | -0.10792 | 0 | 0
77 | 0.99508 | -0.093377 | 0.0021906 | 0.00054903
78 | 1 | 0 | -0.61582 | -0.15768
79 | 0.9701 | -0.57799 | 0.010685 | 0.0026779
80 | 0.97001 | -0.57983 | 0.0059976 | 0.0015031
81 | 0.99327 | -0.12778 | 0.0041343 | 0.0010362
82 | 0.99606 | -0.074765 | 0 | 0
83 | 0.99215 | -0.14932 | 0 | 0
84 | 0.99253 | -0.14204 | 0 | 0
85 | 0.99209 | -0.15045 | 0.0046694 | 0.0011703
86 | 0.98905 | -0.20849 | 0 | 0
87 | 0.99096 | -0.17196 | 0 | 0
88 | 0.98722 | -0.24366 | 0.0063064 | 0.0015805
89 | 0.99302 | -0.13257 | 0 | 0
90 | 0.99779 | -0.041751 | 0.0083713 | 0.002098
91 | 0.99444 | -0.10552 | 0 | 0
92 | 0.98638 | -0.25982 | 0.0020718 | 0.00051923
93 | 0.98467 | -0.29292 | 0.0060372 | 0.0015131
94 | 0.98427 | -0.30063 | 0.007813 | 0.0019581
95 | 0.97874 | -0.40829 | 0.0029892 | 0.00074915
96 | 0.98633 | -0.26099 | 0.00013249 | 3.3204e-05
97 | 0.98632 | -0.26118 | 0.00056206 | 0.00014086
98 | 0.98628 | -0.26191 | 0.0025254 | 0.00063293
99 | 0.99244 | -0.1437 | 0.0030631 | 0.00076768
100 | 0.99185 | -0.155 | 0.0013192 | 0.00033063
101 | 0.99091 | -0.17284 | 0.001805 | 0.00045238
102 | 0.9911 | -0.16922 | 0.0018035 | 0.00045199
103 | 0.98528 | -0.28082 | 0.0050985 | 0.0012778
104 | 0.99239 | -0.14467 | 0.0027289 | 0.00068392
105 | 0.97878 | -0.40753 | 0.0016557 | 0.00041495
106 | 0.97862 | -0.41075 | 0.00175 | 0.00043859
107 | 0.97892 | -0.40473 | 0.0017292 | 0.00043339
108 | 0.97854 | -0.41229 | 0.0035978 | 0.00090169
109 | 0.97907 | -0.40175 | 0.0017649 | 0.00044234
110 | 0.97849 | -0.41317 | 0.0018469 | 0.00046289
111 | 0.97917 | -0.39994 | 0.0018239 | 0.00045711
112 | 0.97844 | -0.41416 | 0.0017084 | 0.00042817
113 | 0.97842 | -0.41464 | 0.0019624 | 0.00049182
114 | 0.97842 | -0.4147 | 0.0017574 | 0.00044046
115 | 0.97872 | -0.40865 | 0.0018758 | 0.00047012
116 | 0.97635 | -0.4553 | 0.00091997 | 0.00023057
117 | 0.97612 | -0.45993 | 0.0023678 | 0.00059341
118 | 0.97646 | -0.45327 | 0.0017003 | 0.00042613
119 | 0.97549 | -0.4722 | 0 | 0
120 | 0.97453 | -0.49117 | 0.0043359 | 0.0010867
121 | 0.97475 | -0.48683 | 0 | 0
122 | 0.97421 | -0.49738 | 0.010242 | 0.002567
123 | 0.97449 | -0.4919 | 0.0015608 | 0.00039117
124 | 0.97314 | -0.51856 | 0 | 0
125 | 0.97398 | -0.5021 | 0 | 0
126 | 0.97286 | -0.52416 | 0.0011815 | 0.0002961
127 | 0.97321 | -0.51727 | 0 | 0
128 | 0.97386 | -0.50339 | 0 | 0
129 | 0.97292 | -0.52187 | 0.043953 | 0.011016
130 | 0.9834 | -0.31715 | 0 | 0
131 | 0.9739 | -0.50352 | 0.0015034 | 0.00037678
132 | 0.97281 | -0.52503 | 0.0060219 | 0.0015092
133 | 0.98745 | -0.23954 | 0.0033846 | 0.00084826
134 | 0.98804 | -0.22821 | 0 | 0
135 | 0.98798 | -0.22943 | 0.0038397 | 0.00096233
136 | 0.98898 | -0.21005 | 0.0089897 | 0.002253
137 | 0.98906 | -0.20865 | 0 | 0
138 | 0.98992 | -0.19206 | 0 | 0
139 | 0.99184 | -0.15527 | 0 | 0
140 | 0.99083 | -0.17452 | 0.0057497 | 0.001441
141 | 0.99294 | -0.13419 | 0 | 0
142 | 0.98978 | -0.1947 | 0.0049466 | 0.0012397
143 | 0.98978 | -0.19474 | 0 | 0
144 | 0.97298 | -0.52167 | 0.010464 | 0.0026224
145 | 0.97301 | -0.52112 | 0.0095833 | 0.0024018
146 | 0.99279 | -0.13707 | 0.0060979 | 0.0015283
147 | 0.99399 | -0.11421 | 0 | 0
148 | 0.98966 | -0.19702 | 0.0046711 | 0.0011707
149 | 0.99366 | -0.12047 | 0.0020094 | 0.0005036
150 | 0.99995 | -0.00097739 | 0.0039151 | 0.00098121
151 | 0.99808 | -0.036398 | 0.011792 | 0.0029552
152 | 0.99406 | -0.11288 | 0.0015818 | 0.00039643
153 | 0.99348 | -0.12406 | 0.0020344 | 0.00050986
154 | 0.99398 | -0.11446 | 0 | 0
155 | 0.99314 | -0.13064 | 0.0020043 | 0.00050233
156 | 0.97274 | -0.52653 | 0.0052802 | 0.0013233
157 | 0.97267 | -0.52789 | 0.0073235 | 0.0018354
158 | 0.97296 | -0.52217 | 0.00052687 | 0.00013205
159 | 0.97294 | -0.52254 | 0.00067524 | 0.00016923
160 | 0.99393 | -0.11538 | 0.0015827 | 0.00039665
161 | 0.99384 | -0.11714 | 0 | 0
162 | 0.9909 | -0.17308 | 0.0018035 | 0.00045199
163 | 0.99122 | -0.16709 | 0.0018035 | 0.00045199
164 | 0.97225 | -0.53626 | 0.0041378 | 0.001037
165 | 0.97239 | -0.53349 | 0.0011887 | 0.00029791
166 | 0.97291 | -0.52213 | 0.0029512 | 0.00073963
167 | 0.99131 | -0.16523 | 0.0017879 | 0.00044809
168 | 0.99151 | -0.16153 | 0.0018068 | 0.00045284
169 | 0.99143 | -0.16304 | 0.0017975 | 0.00045049
170 | 0.99163 | -0.15917 | 0.0018068 | 0.00045284
171 | 0.99174 | -0.15712 | 0.0013192 | 0.00033063
172 | 0.99299 | -0.13344 | 0.0019377 | 0.00048562
173 | 0.99273 | -0.1386 | 0.0014924 | 0.00037404
174 | 0.99266 | -0.13994 | 0.0014542 | 0.00036444
175 | 0.99228 | -0.14723 | 0.0047549 | 0.0011917
176 | 0.99217 | -0.14945 | 0 | 0
177 | 0.99213 | -0.1501 | 0.0014232 | 0.0003567
178 | 0.99212 | -0.15033 | 0.0015231 | 0.00038173
179 | 0.99212 | -0.15026 | 0.0014248 | 0.00035708
180 | 0.99211 | -0.15051 | 0.0015231 | 0.00038173
181 | 0.99381 | -0.11774 | 0.0015835 | 0.00039685
182 | 0.9938 | -0.11794 | 0.0015827 | 0.00039665
183 | 0.99381 | -0.11776 | 0.0015826 | 0.00039664
184 | 0.9938 | -0.11794 | 0.0015827 | 0.00039665
185 | 0.99393 | -0.11551 | 0.0015827 | 0.00039665
186 | 0.97249 | -0.53138 | 0 | 0
187 | 0.97389 | -0.5038 | 0.00094506 | 0.00023685
188 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0097853 | -0.0024524 | 0.0097878 | 0.0024536 | 2.4389e-06 | 1.1918e-06 | 0.01488 | 0.01488 | 0.01488 | 0.97855 | -0.41208 | 0.97882 | -0.40685 | 4.0879
1 | -0.0097878 | -0.0024536 | 0.0097885 | 0.002454 | 7.7755e-07 | 3.7991e-07 | 0.01488 | 0.01488 | 0.01488 | 0.97882 | -0.40685 | 0.9789 | -0.40518 | 4.0879
2 | -0.0097885 | -0.002454 | 0.0097907 | 0.0024551 | 2.1665e-06 | 1.0585e-06 | 0.01488 | 0.01488 | 0.01488 | 0.9789 | -0.40518 | 0.97914 | -0.40053 | 4.0878
3 | 0.011884 | 0.0029846 | -0.011873 | -0.0029789 | 1.0488e-05 | 5.6354e-06 | 0.018062 | 0.018063 | 0.018063 | 0.97914 | -0.40053 | 0.97819 | -0.41905 | 4.9622
4 | 0.010556 | 0.0026462 | -0.010553 | -0.0026448 | 2.7934e-06 | 1.4239e-06 | 0.016043 | 0.016043 | 0.016043 | 0.97914 | -0.40053 | 0.97885 | -0.40609 | 4.4073
5 | -0.03223 | -0.0080858 | 0.032261 | 0.0081048 | 3.0296e-05 | 1.8966e-05 | 0.048984 | 0.048984 | 0.048984 | 0.97914 | -0.40053 | 0.98014 | -0.38084 | 13.4572
6 | 0.20504 | 0.052062 | -0.20476 | -0.051886 | 0.0002776 | 0.00017609 | 0.30934 | 0.30934 | 0.30934 | 0.98708 | -0.24627 | 0.98562 | -0.27444 | 21.2456
7 | 0.0066704 | 0.0016715 | -0.0066683 | -0.0016708 | 2.0872e-06 | 6.3243e-07 | 0.010055 | 0.010056 | 0.010056 | 0.98708 | -0.24627 | 0.98674 | -0.25284 | 2.7625
8 | -0.21171 | -0.053734 | 0.21219 | 0.054041 | 0.00048512 | 0.00030788 | 0.31939 | 0.31939 | 0.31939 | 0.98708 | -0.24627 | 0.98955 | -0.19875 | 21.9362
9 | 0.18759 | 0.047584 | -0.18749 | -0.04752 | 0.0001004 | 6.3576e-05 | 0.28342 | 0.28342 | 0.28342 | 0.98562 | -0.27444 | 0.98504 | -0.28558 | 19.4657
10 | 0.0066683 | 0.0016708 | -0.006667 | -0.0016705 | 1.233e-06 | 3.7383e-07 | 0.010056 | 0.010056 | 0.010056 | 0.98674 | -0.25284 | 0.98654 | -0.25672 | 2.7626
11 | -0.22596 | -0.057492 | 0.22607 | 0.057562 | 0.00011018 | 6.999e-05 | 0.34009 | 0.34009 | 0.34009 | 0.98955 | -0.19875 | 0.99008 | -0.18864 | 23.3581
12 | 0.0063687 | 0.0015957 | -0.0063682 | -0.0015956 | 4.5466e-07 | 1.2322e-07 | 0.0096058 | 0.0096058 | 0.0096058 | 0.98654 | -0.25672 | 0.98647 | -0.25822 | 2.639
13 | 0.010153 | 0.0025478 | -0.010147 | -0.002545 | 5.5403e-06 | 2.7689e-06 | 0.015446 | 0.015446 | 0.015446 | 0.97819 | -0.41905 | 0.97761 | -0.4305 | 4.2434
14 | 0.0076933 | 0.001928 | -0.0076928 | -0.0019278 | 4.5159e-07 | 1.7835e-07 | 0.011695 | 0.011695 | 0.011695 | 0.97885 | -0.40609 | 0.97879 | -0.40732 | 3.2129
15 | -0.035173 | -0.0088347 | 0.035173 | 0.0088347 | 8.1688e-08 | 5.1318e-08 | 0.053405 | 0.053405 | 0.053405 | 0.98014 | -0.38084 | 0.98014 | -0.38079 | 14.6718
16 | 0.18149 | 0.046014 | -0.18142 | -0.045974 | 6.3985e-05 | 4.0489e-05 | 0.27434 | 0.27434 | 0.27434 | 0.98504 | -0.28558 | 0.98467 | -0.29292 | 18.8423
17 | -0.23215 | -0.059084 | 0.2323 | 0.059185 | 0.00015845 | 0.0001007 | 0.34922 | 0.34922 | 0.34922 | 0.99008 | -0.18864 | 0.99082 | -0.17449 | 23.9849
18 | 0.0052924 | 0.001326 | -0.005292 | -0.0013259 | 4.0406e-07 | 4.2771e-08 | 0.0079831 | 0.0079832 | 0.0079832 | 0.98647 | -0.25822 | 0.98638 | -0.25982 | 2.1932
19 | -0.2323 | -0.059185 | 0.23241 | 0.059251 | 0.00010497 | 6.6708e-05 | 0.34922 | 0.34922 | 0.34922 | 0.99082 | -0.17449 | 0.9913 | -0.16513 | 23.9849
20 | -0.24269 | -0.061828 | 0.2429 | 0.06196 | 0.00020667 | 0.00013142 | 0.36465 | 0.36465 | 0.36465 | 0.9913 | -0.16513 | 0.99223 | -0.14749 | 25.0449
21 | 0.010147 | 0.002545 | -0.010146 | -0.0025443 | 1.4803e-06 | 7.3998e-07 | 0.015446 | 0.015446 | 0.015446 | 0.97761 | -0.4305 | 0.97746 | -0.43356 | 4.2434
22 | 0.0048652 | 0.0012192 | -0.004865 | -0.0012192 | 2.251e-07 | 6.1603e-09 | 0.0073963 | 0.0073964 | 0.0073964 | 0.97879 | -0.40732 | 0.97874 | -0.40829 | 2.032
23 | -0.042378 | -0.01064 | 0.042398 | 0.010653 | 2.0544e-05 | 1.2981e-05 | 0.064343 | 0.064343 | 0.064343 | 0.98014 | -0.38079 | 0.98066 | -0.37063 | 17.6767
24 | -0.010139 | -0.0025408 | 0.010146 | 0.0025443 | 6.9382e-06 | 3.4692e-06 | 0.015446 | 0.015446 | 0.015446 | 0.97673 | -0.44791 | 0.97746 | -0.43356 | 4.2435
25 | 0.0056551 | 0.001417 | -0.0056519 | -0.0014164 | 3.1851e-06 | 6.0721e-07 | 0.0086153 | 0.0086158 | 0.0086158 | 0.97673 | -0.44791 | 0.97612 | -0.45974 | 2.367
26 | 0.0056519 | 0.0014164 | -0.0056511 | -0.0014163 | 7.79e-07 | 1.4881e-07 | 0.0086158 | 0.0086159 | 0.0086159 | 0.97612 | -0.45974 | 0.97598 | -0.46263 | 2.367
27 | 0.0056511 | 0.0014163 | -0.0056506 | -0.0014162 | 5.5769e-07 | 1.066e-07 | 0.0086159 | 0.008616 | 0.008616 | 0.97598 | -0.46263 | 0.97587 | -0.46471 | 2.367
28 | -0.00030864 | -7.7352e-05 | 0.00030864 | 7.7198e-05 | 1.0298e-09 | -1.5456e-07 | 0.0004704 | 0.00047034 | 0.0004704 | 0.97633 | -0.45548 | 0.97633 | -0.45541 | 0.12923
29 | -0.0014211 | -0.00035601 | 0.0014212 | 0.0003554 | 9.3846e-08 | -6.0723e-07 | 0.0021658 | 0.0021656 | 0.0021658 | 0.97633 | -0.45541 | 0.9764 | -0.45402 | 0.59501
30 | 0.0070562 | 0.0017677 | -0.007055 | -0.0017672 | 1.1974e-06 | 4.2078e-07 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.97658 | -0.45045 | 0.9764 | -0.45402 | 2.9537
31 | -0.022104 | -0.0055391 | 0.02213 | 0.0055548 | 2.5736e-05 | 1.5713e-05 | 0.03368 | 0.03368 | 0.03368 | 0.97658 | -0.45045 | 0.97782 | -0.42604 | 9.2528
32 | 0.0056338 | 0.0014118 | -0.0056326 | -0.0014116 | 1.1968e-06 | 2.2461e-07 | 0.0085858 | 0.008586 | 0.008586 | 0.9764 | -0.45402 | 0.97617 | -0.45848 | 2.3588
33 | 0.062536 | 0.015811 | -0.06242 | -0.015738 | 0.00011574 | 7.3647e-05 | 0.095215 | 0.095215 | 0.095215 | 0.97782 | -0.42604 | 0.97585 | -0.46471 | 26.158
34 | -0.084666 | -0.021366 | 0.084867 | 0.021495 | 0.00020124 | 0.00012839 | 0.12889 | 0.12889 | 0.12889 | 0.97782 | -0.42604 | 0.98036 | -0.37654 | 35.4106
35 | 0.0056326 | 0.0014116 | -0.0056315 | -0.0014114 | 1.1095e-06 | 2.0846e-07 | 0.008586 | 0.0085862 | 0.0085862 | 0.97617 | -0.45848 | 0.97596 | -0.46261 | 2.3588
36 | 0.055834 | 0.014087 | -0.055684 | -0.013992 | 0.00014956 | 9.5037e-05 | 0.085172 | 0.085172 | 0.085172 | 0.97585 | -0.46471 | 0.97299 | -0.52081 | 23.3988
37 | -0.11113 | -0.028088 | 0.11116 | 0.028108 | 3.1484e-05 | 2.0001e-05 | 0.16876 | 0.16876 | 0.16876 | 0.98036 | -0.37654 | 0.98066 | -0.37063 | 23.1813
38 | 0.026262 | 0.0065937 | -0.026251 | -0.0065873 | 1.0419e-05 | 6.4481e-06 | 0.039865 | 0.039865 | 0.039865 | 0.98036 | -0.37654 | 0.97994 | -0.38486 | 10.952
39 | 0.043716 | 0.010992 | -0.043673 | -0.010966 | 4.2217e-05 | 2.6706e-05 | 0.066868 | 0.066868 | 0.066868 | 0.97299 | -0.52081 | 0.97197 | -0.54106 | 18.3704
40 | -0.15356 | -0.038762 | 0.15388 | 0.038968 | 0.00032318 | 0.00020603 | 0.2331 | 0.2331 | 0.2331 | 0.98066 | -0.37063 | 0.98292 | -0.3268 | 32.0196
41 | 0.023689 | 0.0059452 | -0.023685 | -0.0059423 | 4.7755e-06 | 2.9324e-06 | 0.035975 | 0.035975 | 0.035975 | 0.97994 | -0.38486 | 0.97972 | -0.38909 | 9.8832
42 | 0.043673 | 0.010966 | -0.043655 | -0.010954 | 1.8151e-05 | 1.1482e-05 | 0.066868 | 0.066868 | 0.066868 | 0.97197 | -0.54106 | 0.97152 | -0.54977 | 18.3704
43 | 0.02886 | 0.0072461 | -0.028828 | -0.0072264 | 3.1534e-05 | 1.965e-05 | 0.044207 | 0.044207 | 0.044207 | 0.97152 | -0.54977 | 0.97037 | -0.5727 | 12.1448
44 | 0.012761 | 0.0031986 | -0.012759 | -0.0031977 | 1.6115e-06 | 8.8514e-07 | 0.019308 | 0.019308 | 0.019308 | 0.98344 | -0.31795 | 0.9833 | -0.3206 | 5.3044
45 | -0.012761 | -0.0031986 | 0.012765 | 0.0032011 | 4.4934e-06 | 2.4678e-06 | 0.019308 | 0.019308 | 0.019308 | 0.98344 | -0.31795 | 0.98381 | -0.31056 | 5.3044
46 | -0.018179 | -0.0045579 | 0.018185 | 0.0045614 | 5.9178e-06 | 3.5223e-06 | 0.027496 | 0.027496 | 0.027496 | 0.98381 | -0.31056 | 0.98416 | -0.30373 | 7.554
47 | -0.16038 | -0.040596 | 0.16044 | 0.040635 | 6.224e-05 | 3.9263e-05 | 0.24294 | 0.24294 | 0.24294 | 0.98292 | -0.3268 | 0.98333 | -0.31872 | 16.6852
48 | 0.021348 | 0.0053566 | -0.021344 | -0.005354 | 4.2443e-06 | 2.5809e-06 | 0.032426 | 0.032426 | 0.032426 | 0.97972 | -0.38909 | 0.97951 | -0.39326 | 8.9082
49 | 0.016687 | 0.0041837 | -0.016683 | -0.0041812 | 4.2073e-06 | 2.4811e-06 | 0.02559 | 0.02559 | 0.02559 | 0.97037 | -0.5727 | 0.9701 | -0.57799 | 7.0302
50 | 0.078714 | 0.019941 | -0.078433 | -0.019772 | 0.00028089 | 0.00016915 | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | 0.98242 | -0.33677 | 0.9786 | -0.41133 | 8.1939
51 | -0.078714 | -0.019941 | 0.078753 | 0.019965 | 3.9572e-05 | 2.3823e-05 | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | 0.98242 | -0.33677 | 0.98296 | -0.32631 | 8.1936
52 | 0.078433 | 0.019772 | -0.078376 | -0.019738 | 5.6487e-05 | 3.4026e-05 | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | 0.9786 | -0.41133 | 0.97783 | -0.42639 | 8.194
53 | -0.089718 | -0.022713 | 0.089724 | 0.022717 | 6.2321e-06 | 3.806e-06 | 0.1359 | 0.1359 | 0.1359 | 0.98296 | -0.32631 | 0.98304 | -0.32486 | 9.3336
54 | -0.0062889 | -0.0015762 | 0.0062899 | 0.0015764 | 9.31e-07 | 2.4658e-07 | 0.0095067 | 0.0095066 | 0.0095067 | 0.98436 | -0.29997 | 0.98452 | -0.29686 | 2.6117
55 | -0.033617 | -0.0084324 | 0.033638 | 0.0084454 | 2.0733e-05 | 1.2997e-05 | 0.050812 | 0.050812 | 0.050812 | 0.98452 | -0.29686 | 0.98518 | -0.28393 | 13.9594
56 | 0.027327 | 0.006856 | -0.027318 | -0.0068505 | 8.9482e-06 | 5.549e-06 | 0.041305 | 0.041305 | 0.041305 | 0.98452 | -0.29686 | 0.98416 | -0.30373 | 11.3477
57 | -0.045128 | -0.01135 | 0.045202 | 0.011397 | 7.3516e-05 | 4.6509e-05 | 0.068061 | 0.068061 | 0.068061 | 0.98684 | -0.25163 | 0.98859 | -0.21758 | 18.6982
58 | 0.045128 | 0.01135 | -0.045083 | -0.011322 | 4.5447e-05 | 2.8752e-05 | 0.068061 | 0.068062 | 0.068062 | 0.98684 | -0.25163 | 0.98575 | -0.27273 | 18.6982
59 | -0.051359 | -0.01294 | 0.051367 | 0.012945 | 8.2553e-06 | 5.2362e-06 | 0.077329 | 0.077329 | 0.077329 | 0.98859 | -0.21758 | 0.98877 | -0.21422 | 21.2441
60 | 0.038886 | 0.0097687 | -0.038866 | -0.0097556 | 2.0766e-05 | 1.3085e-05 | 0.058708 | 0.058708 | 0.058708 | 0.98575 | -0.27273 | 0.98518 | -0.28393 | 16.1286
61 | -0.051367 | -0.012945 | 0.051532 | 0.01305 | 0.00016456 | 0.00010437 | 0.077329 | 0.077328 | 0.077329 | 0.98877 | -0.21422 | 0.99223 | -0.14749 | 21.2441
62 | -0.29443 | -0.075009 | 0.29574 | 0.075845 | 0.0013118 | 0.00083583 | 0.44198 | 0.44198 | 0.44198 | 0.99223 | -0.14749 | 0.99706 | -0.055591 | 30.3559
63 | -0.16736 | -0.04237 | 0.16751 | 0.042461 | 0.00014547 | 9.1875e-05 | 0.25341 | 0.25341 | 0.25341 | 0.98333 | -0.31872 | 0.98427 | -0.30063 | 17.4045
64 | 0.019612 | 0.0049201 | -0.019606 | -0.0049163 | 6.245e-06 | 3.7608e-06 | 0.029795 | 0.029795 | 0.029795 | 0.97951 | -0.39326 | 0.97917 | -0.39994 | 8.1856
65 | 0.076707 | 0.019319 | -0.076687 | -0.019308 | 1.9096e-05 | 1.1472e-05 | 0.11676 | 0.11676 | 0.11676 | 0.97783 | -0.42639 | 0.97756 | -0.4316 | 8.0195
66 | 0.10527 | 0.026731 | -0.10522 | -0.026698 | 5.4364e-05 | 3.3621e-05 | 0.15892 | 0.15892 | 0.15892 | 0.98647 | -0.25835 | 0.98592 | -0.26909 | 10.9148
67 | -0.10527 | -0.026731 | 0.10532 | 0.026762 | 4.9728e-05 | 3.0753e-05 | 0.15892 | 0.15892 | 0.15892 | 0.98647 | -0.25835 | 0.98698 | -0.24854 | 10.9148
68 | 0.10522 | 0.026698 | -0.10519 | -0.026682 | 2.4827e-05 | 1.5354e-05 | 0.15892 | 0.15892 | 0.15892 | 0.98592 | -0.26909 | 0.98566 | -0.274 | 10.9148
69 | -0.11481 | -0.02914 | 0.11486 | 0.029171 | 4.9748e-05 | 3.0934e-05 | 0.17322 | 0.17322 | 0.17322 | 0.98698 | -0.24854 | 0.98745 | -0.23954 | 11.8972
70 | -0.099226 | -0.025118 | 0.099349 | 0.025194 | 0.00012349 | 7.6064e-05 | 0.15019 | 0.15019 | 0.15019 | 0.98364 | -0.31322 | 0.98497 | -0.28733 | 10.3156
71 | 0.099226 | 0.025118 | -0.09917 | -0.025084 | 5.5408e-05 | 3.4132e-05 | 0.15019 | 0.1502 | 0.1502 | 0.98364 | -0.31322 | 0.98304 | -0.32486 | 10.3156
72 | -0.099349 | -0.025194 | 0.099413 | 0.025234 | 6.3722e-05 | 3.9247e-05 | 0.15019 | 0.15019 | 0.15019 | 0.98497 | -0.28733 | 0.98566 | -0.274 | 10.3155
73 | -0.071906 | -0.018101 | 0.071929 | 0.018114 | 2.2559e-05 | 1.3432e-05 | 0.10953 | 0.10952 | 0.10953 | 0.97718 | -0.43915 | 0.97751 | -0.43259 | 7.5223
74 | 0.071906 | 0.018101 | -0.071865 | -0.018076 | 4.129e-05 | 2.4587e-05 | 0.10953 | 0.10953 | 0.10953 | 0.97718 | -0.43915 | 0.97656 | -0.45117 | 7.5224
75 | -0.0735 | -0.018508 | 0.073503 | 0.01851 | 3.4763e-06 | 2.0764e-06 | 0.11192 | 0.11192 | 0.11192 | 0.97751 | -0.43259 | 0.97756 | -0.4316 | 7.6866
76 | 0.070164 | 0.01765 | -0.070156 | -0.017646 | 7.0354e-06 | 4.1742e-06 | 0.10693 | 0.10693 | 0.10693 | 0.97656 | -0.45117 | 0.97646 | -0.45327 | 7.3443
77 | 0.0080635 | 0.0020209 | -0.0080633 | -0.0020209 | 1.5996e-07 | 6.3975e-08 | 0.012035 | 0.012035 | 0.012035 | 0.99696 | -0.057374 | 0.99694 | -0.05779 | 3.3064
78 | -0.0080635 | -0.0020209 | 0.0080642 | 0.0020212 | 6.8477e-07 | 2.7384e-07 | 0.012035 | 0.012035 | 0.012035 | 0.99696 | -0.057374 | 0.99706 | -0.055591 | 3.3064
79 | -0.3038 | -0.077866 | 0.30432 | 0.078193 | 0.00051239 | 0.00032654 | 0.45402 | 0.45401 | 0.45402 | 0.99706 | -0.055591 | 0.99889 | -0.020863 | 31.1824
80 | -0.30891 | -0.079343 | 0.30922 | 0.079543 | 0.00031328 | 0.00019967 | 0.46085 | 0.46085 | 0.46085 | 0.99889 | -0.020863 | 1 | 0 | 31.6519
81 | 0.091071 | 0.023242 | -0.091056 | -0.023234 | 1.4259e-05 | 8.7014e-06 | 0.13642 | 0.13642 | 0.13642 | 0.99448 | -0.10468 | 0.99431 | -0.10792 | 9.3692
82 | -0.091071 | -0.023242 | 0.09112 | 0.023273 | 4.9776e-05 | 3.0375e-05 | 0.13642 | 0.13641 | 0.13642 | 0.99448 | -0.10468 | 0.99508 | -0.093377 | 9.3692
83 | 0.091056 | 0.023234 | -0.090969 | -0.023181 | 8.7258e-05 | 5.3253e-05 | 0.13642 | 0.13642 | 0.13642 | 0.99431 | -0.10792 | 0.99327 | -0.12778 | 9.3692
84 | -0.093311 | -0.023822 | 0.093395 | 0.023873 | 8.4002e-05 | 5.1373e-05 | 0.13969 | 0.13969 | 0.13969 | 0.99508 | -0.093377 | 0.99606 | -0.074765 | 9.5941
85 | 0.0039152 | 0.00098114 | -0.0039151 | -0.00098121 | 1.8229e-07 | -7.1217e-08 | 0.0058259 | 0.005826 | 0.005826 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00097739 | 1.6005
86 | 0.30103 | 0.07716 | -0.3005 | -0.076822 | 0.00053014 | 0.00033782 | 0.44855 | 0.44855 | 0.44855 | 1 | 0 | 0.99808 | -0.036398 | 30.8069
87 | 0.0059981 | 0.0015033 | -0.0059976 | -0.0015031 | 5.2548e-07 | 1.3194e-07 | 0.0092004 | 0.0092005 | 0.0092005 | 0.9701 | -0.57799 | 0.97001 | -0.57983 | 2.5276
88 | 0.086835 | 0.022144 | -0.086815 | -0.022132 | 2.0057e-05 | 1.2184e-05 | 0.13022 | 0.13022 | 0.13022 | 0.99327 | -0.12778 | 0.99302 | -0.13257 | 8.9439
89 | -0.27982 | -0.071436 | 0.28026 | 0.071721 | 0.0004472 | 0.00028479 | 0.41849 | 0.41849 | 0.41849 | 0.99606 | -0.074765 | 0.99779 | -0.041751 | 28.7422
90 | 0.18642 | 0.047563 | -0.18615 | -0.047388 | 0.00027648 | 0.00017498 | 0.2788 | 0.2788 | 0.2788 | 0.99606 | -0.074765 | 0.99444 | -0.10552 | 19.1481
91 | -0.080954 | -0.020639 | 0.080983 | 0.020657 | 2.8466e-05 | 1.7156e-05 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12154 | 0.99215 | -0.14932 | 0.99253 | -0.14204 | 8.3475
92 | 0.080954 | 0.020639 | -0.08095 | -0.020637 | 4.418e-06 | 2.6627e-06 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12154 | 0.99215 | -0.14932 | 0.99209 | -0.15045 | 8.3475
93 | 0.0057925 | 0.0014515 | -0.0057921 | -0.0014514 | 4.6022e-07 | 8.4246e-08 | 0.0086842 | 0.0086843 | 0.0086843 | 0.99253 | -0.14204 | 0.99244 | -0.1437 | 2.3858
94 | -0.086775 | -0.022108 | 0.086815 | 0.022132 | 3.9664e-05 | 2.4095e-05 | 0.13022 | 0.13022 | 0.13022 | 0.99253 | -0.14204 | 0.99302 | -0.13257 | 8.9439
95 | 0.07628 | 0.019467 | -0.076264 | -0.019456 | 1.6778e-05 | 1.0034e-05 | 0.11454 | 0.11454 | 0.11454 | 0.99209 | -0.15045 | 0.99185 | -0.155 | 7.8665
96 | -0.05905 | -0.015083 | 0.059154 | 0.015149 | 0.00010449 | 6.6419e-05 | 0.088941 | 0.088941 | 0.088941 | 0.98905 | -0.20849 | 0.99096 | -0.17196 | 24.4344
97 | 0.05905 | 0.015083 | -0.058949 | -0.015019 | 0.00010021 | 6.3704e-05 | 0.088941 | 0.088941 | 0.088941 | 0.98905 | -0.20849 | 0.98722 | -0.24366 | 24.4344
98 | 0.0036086 | 0.0009042 | -0.0036085 | -0.00090428 | 1.5212e-07 | -8.0626e-08 | 0.0054186 | 0.0054187 | 0.0054187 | 0.99096 | -0.17196 | 0.99091 | -0.17284 | 1.4887
99 | -0.062763 | -0.016053 | 0.062771 | 0.016059 | 8.3302e-06 | 5.2028e-06 | 0.09436 | 0.094359 | 0.09436 | 0.99096 | -0.17196 | 0.9911 | -0.16922 | 12.9615
100 | 0.052643 | 0.013439 | -0.052549 | -0.013379 | 9.4347e-05 | 5.9873e-05 | 0.079436 | 0.079436 | 0.079436 | 0.98722 | -0.24366 | 0.98528 | -0.28082 | 21.8231
101 | -0.28864 | -0.073819 | 0.28871 | 0.073867 | 7.4795e-05 | 4.7645e-05 | 0.43097 | 0.43097 | 0.43097 | 0.99779 | -0.041751 | 0.99808 | -0.036398 | 29.5995
102 | 0.011084 | 0.0027786 | -0.01108 | -0.0027766 | 3.8847e-06 | 1.9978e-06 | 0.016586 | 0.016586 | 0.016586 | 0.99444 | -0.10552 | 0.99406 | -0.11288 | 4.5566
103 | 0.17506 | 0.044609 | -0.17499 | -0.044563 | 7.3411e-05 | 4.6392e-05 | 0.26221 | 0.26221 | 0.26221 | 0.99444 | -0.10552 | 0.99399 | -0.11421 | 18.009
104 | 0.0032203 | 0.00080668 | -0.0032201 | -0.00080682 | 1.7888e-07 | -1.4352e-07 | 0.0048578 | 0.0048579 | 0.0048579 | 0.98638 | -0.25982 | 0.98633 | -0.26099 | 1.3346
105 | 0.17538 | 0.044461 | -0.17532 | -0.04442 | 6.496e-05 | 4.1073e-05 | 0.26522 | 0.26522 | 0.26522 | 0.98467 | -0.29292 | 0.98427 | -0.30063 | 18.2157
106 | 0.0018758 | 0.00047001 | -0.0018758 | -0.00047012 | 3.2011e-08 | -1.1141e-07 | 0.0028519 | 0.0028519 | 0.0028519 | 0.97874 | -0.40829 | 0.97872 | -0.40865 | 0.78349
107 | 0.0030876 | 0.00077362 | -0.0030876 | -0.00077365 | 2.8159e-08 | -2.6148e-08 | 0.004658 | 0.004658 | 0.004658 | 0.98633 | -0.26099 | 0.98632 | -0.26118 | 1.2797
108 | 0.0025255 | 0.00063278 | -0.0025254 | -0.00063293 | 8.834e-08 | -1.5056e-07 | 0.0038101 | 0.0038102 | 0.0038102 | 0.98632 | -0.26118 | 0.98628 | -0.26191 | 1.0467
109 | 0.002729 | 0.00068374 | -0.0027289 | -0.00068392 | 1.2482e-07 | -1.77e-07 | 0.0040917 | 0.0040917 | 0.0040917 | 0.99244 | -0.1437 | 0.99239 | -0.14467 | 1.1241
110 | 0.074944 | 0.019126 | -0.074937 | -0.019121 | 7.6703e-06 | 4.5756e-06 | 0.11256 | 0.11256 | 0.11256 | 0.99185 | -0.155 | 0.99174 | -0.15712 | 7.7306
111 | 0.0018035 | 0.00045191 | -0.0018035 | -0.00045199 | 2.0698e-08 | -8.3694e-08 | 0.0027082 | 0.0027082 | 0.0027082 | 0.99091 | -0.17284 | 0.9909 | -0.17308 | 0.74401
112 | -0.064574 | -0.016511 | 0.064581 | 0.016514 | 6.6455e-06 | 3.8653e-06 | 0.097067 | 0.097067 | 0.097067 | 0.9911 | -0.16922 | 0.99122 | -0.16709 | 6.6667
113 | 0.04745 | 0.012101 | -0.047367 | -0.012048 | 8.3077e-05 | 5.2622e-05 | 0.071736 | 0.071736 | 0.071736 | 0.98528 | -0.28082 | 0.9834 | -0.31715 | 19.7078
114 | 0.012626 | 0.0031652 | -0.012624 | -0.0031641 | 1.9346e-06 | 1.0622e-06 | 0.019196 | 0.019196 | 0.019196 | 0.97878 | -0.40753 | 0.97862 | -0.41075 | 5.2736
115 | -0.014282 | -0.0035801 | 0.014284 | 0.0035812 | 1.9079e-06 | 1.0854e-06 | 0.021713 | 0.021713 | 0.021713 | 0.97878 | -0.40753 | 0.97892 | -0.40473 | 5.9651
116 | 0.010874 | 0.0027255 | -0.010874 | -0.0027251 | 7.9778e-07 | 4.1282e-07 | 0.016535 | 0.016535 | 0.016535 | 0.97862 | -0.41075 | 0.97854 | -0.41229 | 4.5426
117 | -0.016013 | -0.0040146 | 0.016015 | 0.0040159 | 2.2718e-06 | 1.3254e-06 | 0.024341 | 0.024341 | 0.024341 | 0.97892 | -0.40473 | 0.97907 | -0.40175 | 6.6872
118 | 0.0072758 | 0.0018234 | -0.0072755 | -0.0018233 | 3.0556e-07 | 1.1194e-07 | 0.011064 | 0.011064 | 0.011064 | 0.97854 | -0.41229 | 0.97849 | -0.41317 | 3.0396
119 | -0.01778 | -0.0044583 | 0.017782 | 0.0044592 | 1.5351e-06 | 9.1194e-07 | 0.027024 | 0.027024 | 0.027024 | 0.97907 | -0.40175 | 0.97917 | -0.39994 | 7.4241
120 | 0.0054286 | 0.0013604 | -0.0054283 | -0.0013604 | 2.5726e-07 | 3.821e-08 | 0.0082554 | 0.0082554 | 0.0082554 | 0.97849 | -0.41317 | 0.97844 | -0.41416 | 2.268
121 | 0.0037199 | 0.00093222 | -0.0037198 | -0.00093226 | 8.4858e-08 | -3.4493e-08 | 0.0056572 | 0.0056573 | 0.0056573 | 0.97844 | -0.41416 | 0.97842 | -0.41464 | 1.5542
122 | 0.0017574 | 0.00044044 | -0.0017574 | -0.00044046 | 4.6365e-09 | -1.8769e-08 | 0.0026728 | 0.0026728 | 0.0026728 | 0.97842 | -0.41464 | 0.97842 | -0.4147 | 0.73428
123 | 0.06753 | 0.016985 | -0.067515 | -0.016976 | 1.4929e-05 | 8.8032e-06 | 0.10294 | 0.10294 | 0.10294 | 0.97635 | -0.4553 | 0.97612 | -0.45993 | 7.0701
124 | -0.06845 | -0.017215 | 0.068456 | 0.017219 | 6.6556e-06 | 3.9333e-06 | 0.10434 | 0.10434 | 0.10434 | 0.97635 | -0.4553 | 0.97646 | -0.45327 | 7.1664
125 | 0.065147 | 0.016383 | -0.065109 | -0.016359 | 3.8132e-05 | 2.3246e-05 | 0.099331 | 0.099332 | 0.099332 | 0.97612 | -0.45993 | 0.97549 | -0.4722 | 9.0963
126 | 0.04853 | 0.012199 | -0.048486 | -0.012172 | 4.3913e-05 | 2.7039e-05 | 0.074041 | 0.074041 | 0.074041 | 0.97549 | -0.4722 | 0.97453 | -0.49117 | 10.1705
127 | 0.016578 | 0.0041608 | -0.016567 | -0.0041588 | 1.1566e-05 | 1.9888e-06 | 0.025291 | 0.025293 | 0.025293 | 0.97549 | -0.4722 | 0.97475 | -0.48683 | 2.3162
128 | 0.044151 | 0.011085 | -0.044137 | -0.011077 | 1.309e-05 | 8.2821e-06 | 0.067421 | 0.067421 | 0.067421 | 0.97453 | -0.49117 | 0.97421 | -0.49738 | 18.5222
129 | 0.016567 | 0.0041588 | -0.016563 | -0.0041565 | 4.0035e-06 | 2.3543e-06 | 0.025293 | 0.025293 | 0.025293 | 0.97475 | -0.48683 | 0.97449 | -0.4919 | 6.9486
130 | 0.033895 | 0.0085096 | -0.033863 | -0.0084894 | 3.213e-05 | 2.0165e-05 | 0.051777 | 0.051777 | 0.051777 | 0.97421 | -0.49738 | 0.97321 | -0.51727 | 14.2244
131 | 0.015002 | 0.0037653 | -0.014995 | -0.0037611 | 7.2972e-06 | 4.2085e-06 | 0.02291 | 0.02291 | 0.02291 | 0.97449 | -0.4919 | 0.97398 | -0.5021 | 6.2939
132 | -0.012536 | -0.0031426 | 0.012546 | 0.003148 | 9.8365e-06 | 5.4077e-06 | 0.019169 | 0.019169 | 0.019169 | 0.97314 | -0.51856 | 0.97398 | -0.5021 | 5.2663
133 | 0.012536 | 0.0031426 | -0.012533 | -0.0031407 | 3.3489e-06 | 1.8415e-06 | 0.019169 | 0.019169 | 0.019169 | 0.97314 | -0.51856 | 0.97286 | -0.52416 | 5.2663
134 | 0.0024486 | 0.00061315 | -0.0024484 | -0.00061344 | 1.6604e-07 | -2.8749e-07 | 0.0037407 | 0.0037409 | 0.0037409 | 0.97398 | -0.5021 | 0.9739 | -0.50352 | 1.0277
135 | 0.011351 | 0.0028446 | -0.011351 | -0.0028444 | 4.7051e-07 | 2.4945e-07 | 0.017362 | 0.017362 | 0.017362 | 0.97286 | -0.52416 | 0.97281 | -0.52503 | 4.7699
136 | 0.011668 | 0.0029244 | -0.011666 | -0.0029231 | 2.4422e-06 | 1.3088e-06 | 0.017841 | 0.017841 | 0.017841 | 0.97321 | -0.51727 | 0.97298 | -0.52167 | 4.9013
137 | 0.022195 | 0.005565 | -0.022191 | -0.0055625 | 4.068e-06 | 2.4865e-06 | 0.033936 | 0.033936 | 0.033936 | 0.97321 | -0.51727 | 0.97301 | -0.52112 | 9.3231
138 | 0.046946 | 0.011782 | -0.046905 | -0.011755 | 4.1319e-05 | 2.6178e-05 | 0.071737 | 0.071737 | 0.071737 | 0.97386 | -0.50339 | 0.97292 | -0.52187 | 19.7081
139 | -0.046946 | -0.011782 | 0.047367 | 0.012048 | 0.000421 | 0.0002667 | 0.071737 | 0.071736 | 0.071737 | 0.97386 | -0.50339 | 0.9834 | -0.31715 | 19.708
140 | 0.0029512 | 0.00073959 | -0.0029512 | -0.00073963 | 3.7189e-08 | -3.6648e-08 | 0.0045136 | 0.0045137 | 0.0045137 | 0.97292 | -0.52187 | 0.97291 | -0.52213 | 1.24
141 | 0.00094507 | 0.00023666 | -0.00094506 | -0.00023685 | 1.251e-08 | -1.911e-07 | 0.0014439 | 0.001444 | 0.001444 | 0.9739 | -0.50352 | 0.97389 | -0.5038 | 0.39669
142 | 0.0053292 | 0.0013351 | -0.0053276 | -0.0013349 | 1.61e-06 | 2.2844e-07 | 0.0081513 | 0.0081516 | 0.0081516 | 0.97281 | -0.52503 | 0.97249 | -0.53138 | 2.2395
143 | -0.11824 | -0.030019 | 0.11831 | 0.030059 | 6.4495e-05 | 4.0169e-05 | 0.17832 | 0.17832 | 0.17832 | 0.98745 | -0.23954 | 0.98804 | -0.22821 | 12.2475
144 | 0.00384 | 0.00096224 | -0.0038397 | -0.00096233 | 2.2358e-07 | -8.5212e-08 | 0.005783 | 0.0057831 | 0.0057831 | 0.98804 | -0.22821 | 0.98798 | -0.22943 | 1.5888
145 | -0.12215 | -0.031022 | 0.12226 | 0.031088 | 0.00010684 | 6.6656e-05 | 0.18411 | 0.18411 | 0.18411 | 0.98804 | -0.22821 | 0.98898 | -0.21005 | 12.6447
146 | -0.13125 | -0.033341 | 0.13125 | 0.033347 | 8.8265e-06 | 5.5252e-06 | 0.19763 | 0.19763 | 0.19763 | 0.98898 | -0.21005 | 0.98906 | -0.20865 | 13.5736
147 | -0.13125 | -0.033347 | 0.13136 | 0.033412 | 0.00010493 | 6.568e-05 | 0.19763 | 0.19763 | 0.19763 | 0.98906 | -0.20865 | 0.98992 | -0.19206 | 13.5736
148 | 0.0049472 | 0.0012397 | -0.0049466 | -0.0012397 | 6.2218e-07 | 1.2537e-08 | 0.0074364 | 0.0074365 | 0.0074365 | 0.98992 | -0.19206 | 0.98978 | -0.1947 | 2.043
149 | -0.14098 | -0.035823 | 0.1411 | 0.035898 | 0.00011921 | 7.4837e-05 | 0.21209 | 0.21209 | 0.21209 | 0.98992 | -0.19206 | 0.99083 | -0.17452 | 14.5666
150 | 0.0046722 | 0.0011706 | -0.0046716 | -0.0011707 | 5.9623e-07 | -3.2772e-08 | 0.007023 | 0.0070232 | 0.0070232 | 0.98992 | -0.19206 | 0.98978 | -0.19474 | 1.9294
151 | 0.14698 | 0.037424 | -0.14685 | -0.037339 | 0.00013629 | 8.5688e-05 | 0.22072 | 0.22072 | 0.22072 | 0.99184 | -0.15527 | 0.99083 | -0.17452 | 15.1596
152 | -0.14698 | -0.037424 | 0.14713 | 0.037518 | 0.00014961 | 9.4057e-05 | 0.22072 | 0.22072 | 0.22072 | 0.99184 | -0.15527 | 0.99294 | -0.13419 | 15.1596
153 | -0.15323 | -0.039047 | 0.15338 | 0.03914 | 0.00014783 | 9.3063e-05 | 0.22986 | 0.22986 | 0.22986 | 0.99294 | -0.13419 | 0.99399 | -0.11421 | 15.7873
154 | 0.0060987 | 0.0015285 | -0.0060979 | -0.0015283 | 8.3787e-07 | 1.9031e-07 | 0.0091395 | 0.0091396 | 0.0091396 | 0.99294 | -0.13419 | 0.99279 | -0.13707 | 2.5109
155 | 0.0046716 | 0.0011707 | -0.0046711 | -0.0011707 | 5.0675e-07 | -2.7749e-08 | 0.0070232 | 0.0070233 | 0.0070233 | 0.98978 | -0.19474 | 0.98966 | -0.19702 | 1.9295
156 | 0.0012022 | 0.00030066 | -0.0012021 | -0.00030092 | 2.8526e-08 | -2.613e-07 | 0.0018383 | 0.0018384 | 0.0018384 | 0.97298 | -0.52167 | 0.97296 | -0.52217 | 0.50505
157 | 0.012607 | 0.0031607 | -0.012604 | -0.0031589 | 3.2479e-06 | 1.7894e-06 | 0.019281 | 0.019281 | 0.019281 | 0.97301 | -0.52112 | 0.97274 | -0.52653 | 5.2969
158 | 0.021607 | 0.0054231 | -0.021601 | -0.0054191 | 6.4469e-06 | 3.9131e-06 | 0.03235 | 0.03235 | 0.03235 | 0.99399 | -0.11421 | 0.99366 | -0.12047 | 8.8872
159 | 0.019592 | 0.0049155 | -0.019588 | -0.0049135 | 3.347e-06 | 2.0078e-06 | 0.029341 | 0.029341 | 0.029341 | 0.99366 | -0.12047 | 0.99348 | -0.12406 | 8.0606
160 | 0.0094986 | 0.0023801 | -0.0094979 | -0.0023798 | 7.1788e-07 | 3.3669e-07 | 0.014218 | 0.014218 | 0.014218 | 0.99406 | -0.11288 | 0.99398 | -0.11446 | 3.9062
161 | 0.017554 | 0.0044037 | -0.017548 | -0.0044004 | 5.5102e-06 | 3.2514e-06 | 0.026294 | 0.026294 | 0.026294 | 0.99348 | -0.12406 | 0.99314 | -0.13064 | 7.2235
162 | 0.0031655 | 0.00079313 | -0.0031653 | -0.00079325 | 1.3813e-07 | -1.242e-07 | 0.0047387 | 0.0047388 | 0.0047388 | 0.99398 | -0.11446 | 0.99393 | -0.11538 | 1.3019
163 | 0.0063324 | 0.0015867 | -0.0063316 | -0.0015865 | 8.0845e-07 | 2.065e-07 | 0.0094797 | 0.0094798 | 0.0094798 | 0.99398 | -0.11446 | 0.99384 | -0.11714 | 2.6043
164 | 0.015544 | 0.0038981 | -0.015542 | -0.0038969 | 2.0696e-06 | 1.1929e-06 | 0.023291 | 0.023291 | 0.023291 | 0.99314 | -0.13064 | 0.99299 | -0.13344 | 6.3985
165 | 0.0073239 | 0.0018356 | -0.0073235 | -0.0018354 | 4.7561e-07 | 1.7897e-07 | 0.011204 | 0.011204 | 0.011204 | 0.97274 | -0.52653 | 0.97267 | -0.52789 | 3.0779
166 | 0.00067525 | 0.00016887 | -0.00067524 | -0.00016923 | 1.1826e-08 | -3.597e-07 | 0.0010326 | 0.0010327 | 0.0010327 | 0.97296 | -0.52217 | 0.97294 | -0.52254 | 0.28371
167 | 0.0015827 | 0.0003966 | -0.0015827 | -0.00039665 | 9.7934e-09 | -5.4022e-08 | 0.0023694 | 0.0023694 | 0.0023694 | 0.99393 | -0.11538 | 0.99393 | -0.11551 | 0.65094
168 | 0.0031654 | 0.00079314 | -0.0031653 | -0.00079322 | 9.3089e-08 | -8.3632e-08 | 0.0047393 | 0.0047393 | 0.0047393 | 0.99384 | -0.11714 | 0.99381 | -0.11776 | 1.302
169 | 0.0031662 | 0.00079334 | -0.0031661 | -0.00079342 | 8.9671e-08 | -8.0488e-08 | 0.0047405 | 0.0047406 | 0.0047406 | 0.99384 | -0.11714 | 0.99381 | -0.11774 | 1.3024
170 | -0.066385 | -0.016966 | 0.066391 | 0.01697 | 5.9713e-06 | 3.4917e-06 | 0.099774 | 0.099774 | 0.099774 | 0.99122 | -0.16709 | 0.99131 | -0.16523 | 6.8526
171 | -0.0041378 | -0.001037 | 0.0041384 | 0.0010369 | 5.4519e-07 | -1.007e-07 | 0.0063329 | 0.0063327 | 0.0063329 | 0.97225 | -0.53626 | 0.97239 | -0.53349 | 1.7398
172 | -0.005327 | -0.0013348 | 0.0053276 | 0.0013349 | 5.3674e-07 | 7.629e-08 | 0.0081517 | 0.0081516 | 0.0081517 | 0.97239 | -0.53349 | 0.97249 | -0.53138 | 2.2395
173 | -0.068178 | -0.017418 | 0.068186 | 0.017422 | 7.2289e-06 | 4.2477e-06 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.99131 | -0.16523 | 0.99143 | -0.16304 | 7.0369
174 | 0.069988 | 0.017876 | -0.069983 | -0.017873 | 5.0974e-06 | 3.0087e-06 | 0.10516 | 0.10516 | 0.10516 | 0.99151 | -0.16153 | 0.99143 | -0.16304 | 7.2222
175 | -0.071795 | -0.018329 | 0.071803 | 0.018333 | 8.2066e-06 | 4.864e-06 | 0.10787 | 0.10787 | 0.10787 | 0.99151 | -0.16153 | 0.99163 | -0.15917 | 7.4085
176 | -0.07361 | -0.018786 | 0.073617 | 0.018791 | 7.2705e-06 | 4.3258e-06 | 0.11058 | 0.11058 | 0.11058 | 0.99163 | -0.15917 | 0.99174 | -0.15712 | 7.5947
177 | 0.013604 | 0.0034113 | -0.013601 | -0.0034094 | 3.3486e-06 | 1.8652e-06 | 0.020387 | 0.020387 | 0.020387 | 0.99299 | -0.13344 | 0.99273 | -0.1386 | 5.6008
178 | 0.012109 | 0.0030354 | -0.012108 | -0.003035 | 7.702e-07 | 4.1232e-07 | 0.01815 | 0.01815 | 0.01815 | 0.99273 | -0.1386 | 0.99266 | -0.13994 | 4.9863
179 | 0.010654 | 0.0026705 | -0.01065 | -0.0026686 | 3.7016e-06 | 1.8689e-06 | 0.01597 | 0.01597 | 0.01597 | 0.99266 | -0.13994 | 0.99228 | -0.14723 | 4.3875
180 | 0.0058951 | 0.001477 | -0.0058945 | -0.0014768 | 6.2203e-07 | 1.2395e-07 | 0.0088401 | 0.0088402 | 0.0088402 | 0.99228 | -0.14723 | 0.99217 | -0.14945 | 2.4286
181 | 0.0028481 | 0.00071359 | -0.002848 | -0.0007137 | 8.8184e-08 | -1.1001e-07 | 0.0042714 | 0.0042715 | 0.0042715 | 0.99217 | -0.14945 | 0.99213 | -0.1501 | 1.1735
182 | 0.0030464 | 0.00076325 | -0.0030463 | -0.00076338 | 1.2837e-07 | -1.2963e-07 | 0.0045688 | 0.0045688 | 0.0045688 | 0.99217 | -0.14945 | 0.99212 | -0.15033 | 1.2552
183 | 0.0014248 | 0.000357 | -0.0014248 | -0.00035708 | 1.1126e-08 | -7.6788e-08 | 0.0021369 | 0.0021369 | 0.0021369 | 0.99213 | -0.1501 | 0.99212 | -0.15026 | 0.58706
184 | 0.0015231 | 0.00038165 | -0.0015231 | -0.00038173 | 1.3221e-08 | -7.8779e-08 | 0.0022844 | 0.0022845 | 0.0022845 | 0.99212 | -0.15033 | 0.99211 | -0.15051 | 0.6276
185 | 0.0015827 | 0.00039657 | -0.0015827 | -0.00039665 | 1.4832e-08 | -8.1773e-08 | 0.0023697 | 0.0023697 | 0.0023697 | 0.99381 | -0.11774 | 0.9938 | -0.11794 | 0.65102
186 | 0.0015827 | 0.00039658 | -0.0015827 | -0.00039665 | 1.3725e-08 | -7.5666e-08 | 0.0023697 | 0.0023697 | 0.0023697 | 0.99381 | -0.11776 | 0.9938 | -0.11794 | 0.65102

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61582 | 0.15768

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0097853 | 0.0024524
1 | 0.017167 | 0.0043024
2 | 0.013768 | 0.0034506
3 | 0.00029837 | 7.4778e-05
4 | 0.0017203 | 0.00043115
5 | 0.00286 | 0.00071678
6 | 0.0029122 | 0.00072987
7 | 0.0060083 | 0.0015058
8 | 0.006073 | 0.001522
9 | 0.0010758 | 0.00026961
10 | 0.010282 | 0.0025769
11 | 0.0028276 | 0.00070866
12 | 0.0072047 | 0.0018057
13 | 0.0044839 | 0.0011238
14 | 0.0056506 | 0.0014162
15 | 0.00030864 | 7.7352e-05
16 | 0.0011125 | 0.00027881
17 | 0.015048 | 0.0037714
18 | 0.0065865 | 0.0016507
19 | 0.0056315 | 0.0014114
20 | 0.011968 | 0.0029996
21 | 0.0025619 | 0.00064207
22 | 0.014796 | 0.0037081
23 | 0.012759 | 0.0031977
24 | 0.0054139 | 0.0013569
25 | 0.006496 | 0.0016281
26 | 0.0023368 | 0.00058566
27 | 0.012141 | 0.0030427
28 | 0.010965 | 0.002748
29 | 0.0062889 | 0.0015762
30 | 0.006157 | 0.0015431
31 | 0.0061964 | 0.001553
32 | 0.0091333 | 0.002289
33 | 0.0069212 | 0.0017346
34 | 0.0017315 | 0.00043396
35 | 0.0052278 | 0.0013102
36 | 0.0016698 | 0.00041849
37 | 0.0094883 | 0.002378
38 | 0.009446 | 0.0023674
39 | 0.0057804 | 0.0014487
40 | 0.001571 | 0.00039373
41 | 0.0017014 | 0.00042642
42 | 0.0031842 | 0.00079804
43 | 0.0080633 | 0.0020209
44 | 0.0045894 | 0.0011502
45 | 0.0021906 | 0.00054903
46 | 0.010685 | 0.0026779
47 | 0.0059976 | 0.0015031
48 | 0.0041343 | 0.0010362
49 | 0.0046694 | 0.0011703
50 | 0.0063064 | 0.0015805
51 | 0.0083713 | 0.002098
52 | 0.0020718 | 0.00051923
53 | 0.0060372 | 0.0015131
54 | 0.007813 | 0.0019581
55 | 0.0029892 | 0.00074915
56 | 0.00013249 | 3.3204e-05
57 | 0.00056206 | 0.00014086
58 | 0.0025254 | 0.00063293
59 | 0.0030631 | 0.00076768
60 | 0.0013192 | 0.00033063
61 | 0.001805 | 0.00045238
62 | 0.0018035 | 0.00045199
63 | 0.0050985 | 0.0012778
64 | 0.0027289 | 0.00068392
65 | 0.0016557 | 0.00041495
66 | 0.00175 | 0.00043859
67 | 0.0017292 | 0.00043339
68 | 0.0035978 | 0.00090169
69 | 0.0017649 | 0.00044234
70 | 0.0018469 | 0.00046289
71 | 0.0018239 | 0.00045711
72 | 0.0017084 | 0.00042817
73 | 0.0019624 | 0.00049182
74 | 0.0017574 | 0.00044046
75 | 0.0018758 | 0.00047012
76 | 0.00091997 | 0.00023057
77 | 0.0023678 | 0.00059341
78 | 0.0017003 | 0.00042613
79 | 0.0043359 | 0.0010867
80 | 0.010242 | 0.002567
81 | 0.0015608 | 0.00039117
82 | 0.0011815 | 0.0002961
83 | 0.043953 | 0.011016
84 | 0.0015034 | 0.00037678
85 | 0.0060219 | 0.0015092
86 | 0.0033846 | 0.00084826
87 | 0.0038397 | 0.00096233
88 | 0.0089897 | 0.002253
89 | 0.0057497 | 0.001441
90 | 0.0049466 | 0.0012397
91 | 0.010464 | 0.0026224
92 | 0.0095833 | 0.0024018
93 | 0.0060979 | 0.0015283
94 | 0.0046711 | 0.0011707
95 | 0.0020094 | 0.0005036
96 | 0.0039151 | 0.00098121
97 | 0.011792 | 0.0029552
98 | 0.0015818 | 0.00039643
99 | 0.0020344 | 0.00050986
100 | 0.0020043 | 0.00050233
101 | 0.0052802 | 0.0013233
102 | 0.0073235 | 0.0018354
103 | 0.00052687 | 0.00013205
104 | 0.00067524 | 0.00016923
105 | 0.0015827 | 0.00039665
106 | 0.0018035 | 0.00045199
107 | 0.0018035 | 0.00045199
108 | 0.0041378 | 0.001037
109 | 0.0011887 | 0.00029791
110 | 0.0029512 | 0.00073963
111 | 0.0017879 | 0.00044809
112 | 0.0018068 | 0.00045284
113 | 0.0017975 | 0.00045049
114 | 0.0018068 | 0.00045284
115 | 0.0013192 | 0.00033063
116 | 0.0019377 | 0.00048562
117 | 0.0014924 | 0.00037404
118 | 0.0014542 | 0.00036444
119 | 0.0047549 | 0.0011917
120 | 0.0014232 | 0.0003567
121 | 0.0015231 | 0.00038173
122 | 0.0014248 | 0.00035708
123 | 0.0015231 | 0.00038173
124 | 0.0015835 | 0.00039685
125 | 0.0015827 | 0.00039665
126 | 0.0015826 | 0.00039664
127 | 0.0015827 | 0.00039665
128 | 0.0015827 | 0.00039665
129 | 0.00094506 | 0.00023685

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1