## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_155-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_155-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_155-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_155-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_155-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_155-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_155-12_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_155-12_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_155-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_155-12_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_155-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_155-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_155-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_155-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_155-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_155-12_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_155-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_155-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_155-12_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_155-12_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_155-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_155-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_155-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_155-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_155-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_155-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_155-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_155-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_155-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_155-12_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_155-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_155-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_155-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_155-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_155-12_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_155-12_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_155-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_155-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_155-12_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_155-12_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_155-12_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_155-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_155-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_155-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_155-12_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_155-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_155-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_155-12_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_155-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_155-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_155-12_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_155-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_155-12_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_155-12_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_155-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_155-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_155-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_155-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_155-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_155-12_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_155-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_155-12_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_155-12_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_155-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_155-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_155-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_155-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_155-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_155-12_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_155-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_155-12_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_155-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_155-12_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_155-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_155-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_155-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_155-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_155-12_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_155-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_155-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_155-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_155-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_155-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_155-12_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_155-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_155-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_155-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_155-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_155-12_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_155-12_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_155-12_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_155-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_155-12_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_155-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_155-12_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_155-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_155-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_155-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_155-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_155-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_155-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_155-12_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_155-12_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_361_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_155-12_0_4_load_0 | 0 | 0.018613 | 0.004665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_155-12_0_4_load_26 | 6 | 0.0019818 | 0.00049668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_155-12_0_4_load_107 | 7 | 0.0018631 | 0.00046694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_155-12_0_4_load_96 | 9 | 0.0098974 | 0.0024805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_155-12_0_4_load_32 | 11 | 0.002675 | 0.00067041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_155-12_0_4_load_30 | 12 | 0.0057432 | 0.0014394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_155-12_0_4_load_97 | 15 | 0.0045341 | 0.0011364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_155-12_0_4_load_106 | 18 | 0.0021636 | 0.00054224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_155-12_0_4_load_87 | 20 | 0.0054671 | 0.0013702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_155-12_0_4_load_48 | 23 | 0.0026672 | 0.00066845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_155-12_0_4_load_74 | 25 | 0.0053307 | 0.001336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_155-12_0_4_load_66 | 27 | 0.017118 | 0.0042903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_155-12_0_4_load_110 | 29 | 0.0095469 | 0.0023927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_155-12_0_4_load_102 | 35 | 0.049023 | 0.012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_155-12_0_4_load_55 | 37 | 0.0020539 | 0.00051476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_155-12_0_4_load_54 | 38 | 0.0032845 | 0.00082316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_155-12_0_4_load_108 | 39 | 0.016151 | 0.0040477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_155-12_0_4_load_109 | 40 | 0.027363 | 0.0068578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_155-12_0_4_load_36 | 41 | 0.0062047 | 0.001555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_155-12_0_4_load_35 | 42 | 0.0092281 | 0.0023128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_155-12_0_4_load_84 | 43 | 0.0025503 | 0.00063915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_155-12_0_4_load_103 | 44 | 0.010519 | 0.0026363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_155-12_0_4_load_86 | 46 | 0.002399 | 0.00060125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_155-12_0_4_load_77 | 47 | 0.0046154 | 0.0011567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_155-12_0_4_load_65 | 49 | 0.0011407 | 0.00028589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_155-12_0_4_load_53 | 50 | 0.0020678 | 0.00051825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_155-12_0_4_load_49 | 51 | 0.0028278 | 0.0007087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_155-12_0_4_load_99 | 53 | 0.095043 | 0.02382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_155-12_0_4_load_63 | 57 | 0.0038012 | 0.00095268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_155-12_0_4_load_60 | 58 | 0.0020879 | 0.00052329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_155-12_0_4_load_73 | 60 | 0.0042669 | 0.0010694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_155-12_0_4_load_68 | 61 | 0.0018009 | 0.00045135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_155-12_0_4_load_95 | 64 | 0.028945 | 0.0072542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_155-12_0_4_load_57 | 66 | 0.0029479 | 0.00073882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_155-12_0_4_load_37 | 67 | 0.0094707 | 0.0023736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_155-12_0_4_load_78 | 68 | 0.0028173 | 0.00070609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_155-12_0_4_load_29 | 69 | 0.0014306 | 0.00035855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_155-12_0_4_load_27 | 70 | 0.001684 | 0.00042205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_155-12_0_4_load_28 | 71 | 0.0017197 | 0.00043099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_155-12_0_4_load_33 | 72 | 0.001508 | 0.00037793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_155-12_0_4_load_34 | 73 | 0.0012776 | 0.00032019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_155-12_0_4_load_89 | 74 | 0.0027101 | 0.00067923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_155-12_0_4_load_75 | 75 | 0.0037787 | 0.00094704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_155-12_0_4_load_76 | 77 | 0.0050043 | 0.0012542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_155-12_0_4_load_50 | 81 | 0.0020976 | 0.0005257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_155-12_0_4_load_56 | 82 | 0.0040697 | 0.00102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_155-12_0_4_load_62 | 84 | 0.0012185 | 0.00030538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_155-12_0_4_load_67 | 85 | 0.0076751 | 0.0019236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_155-12_0_4_load_64 | 86 | 0.0033968 | 0.00085133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_155-12_0_4_load_94 | 88 | 0.0025131 | 0.00062983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_155-12_0_4_load_98 | 89 | 0.0087828 | 0.0022012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_155-12_0_4_load_80 | 90 | 0.0090607 | 0.0022708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_155-12_0_4_load_71 | 91 | 0.0041024 | 0.0010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_155-12_0_4_load_72 | 92 | 0.0025067 | 0.00062824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_155-12_0_4_load_79 | 93 | 0.0047081 | 0.00118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_155-12_0_4_load_81 | 94 | 0.0015991 | 0.00040078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_155-12_0_4_load_83 | 95 | 0.0093162 | 0.0023349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_155-12_0_4_load_90 | 98 | 0.0026323 | 0.00065971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_155-12_0_4_load_91 | 99 | 0.0045653 | 0.0011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_155-12_0_4_load_93 | 100 | 0.0025004 | 0.00062667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_155-12_0_4_load_105 | 101 | 0.01016 | 0.0025462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_155-12_0_4_load_104 | 102 | 0.084138 | 0.021087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_155-12_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.053119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_155-12_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_155-12_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.063633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_155-12_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.029524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_155-12_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.035567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_155-12_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.012518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_155-12_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.019721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_155-12_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.038631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_155-12_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.02177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_155-12_0_4_line_9 |  | 5 | 41 | 0.00085437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_155-12_0_4_line_10 |  | 5 | 42 | 0.017869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_155-12_0_4_line_11 |  | 6 | 43 | 0.022284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_155-12_0_4_line_12 |  | 8 | 44 | 0.023096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_155-12_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.019476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_155-12_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.0095366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_155-12_0_4_line_15 |  | 12 | 45 | 0.010243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_155-12_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.023227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_155-12_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.005924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_155-12_0_4_line_18 |  | 14 | 18 | 0.033838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_155-12_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.022175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_155-12_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.03716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_155-12_0_4_line_21 |  | 17 | 39 | 0.026937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_155-12_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.019456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_155-12_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.011373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_155-12_0_4_line_24 |  | 20 | 46 | 0.0065839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_155-12_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.023836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_155-12_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.016442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_155-12_0_4_line_27 |  | 22 | 47 | 0.019729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_155-12_0_4_line_28 |  | 22 | 48 | 0.039172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_155-12_0_4_line_29 |  | 23 | 30 | 0.028606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_155-12_0_4_line_30 |  | 24 | 25 | 0.0024101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_155-12_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.024324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_155-12_0_4_line_32 |  | 24 | 27 | 0.026439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_155-12_0_4_line_33 |  | 25 | 31 | 0.019414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_155-12_0_4_line_34 |  | 26 | 40 | 0.005712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_155-12_0_4_line_35 |  | 26 | 33 | 0.031747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_155-12_0_4_line_36 |  | 27 | 49 | 0.008556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_155-12_0_4_line_37 |  | 28 | 29 | 0.006893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_155-12_0_4_line_38 |  | 28 | 30 | 0.012989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_155-12_0_4_line_39 |  | 31 | 32 | 0.012502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_155-12_0_4_line_40 |  | 32 | 50 | 0.013688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_155-12_0_4_line_41 |  | 32 | 51 | 0.035467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_155-12_0_4_line_42 |  | 33 | 34 | 0.076653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_155-12_0_4_line_43 |  | 33 | 35 | 0.0070568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_155-12_0_4_line_44 |  | 34 | 52 | 0.030193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_155-12_0_4_line_45 |  | 34 | 53 | 0.017635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_155-12_0_4_line_46 |  | 36 | 37 | 0.021442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_155-12_0_4_line_47 |  | 36 | 38 | 0.0043762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_155-12_0_4_line_48 |  | 38 | 50 | 0.014061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_155-12_0_4_line_49 |  | 41 | 68 | 0.0097629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_155-12_0_4_line_50 |  | 42 | 69 | 0.0098373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_155-12_0_4_line_51 |  | 43 | 65 | 0.032948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_155-12_0_4_line_52 |  | 45 | 72 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_155-12_0_4_line_53 |  | 45 | 73 | 0.0045988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_155-12_0_4_line_54 |  | 46 | 96 | 0.021299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_155-12_0_4_line_55 |  | 47 | 77 | 0.011637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_155-12_0_4_line_56 |  | 48 | 54 | 0.005204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_155-12_0_4_line_57 |  | 48 | 67 | 0.040195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_155-12_0_4_line_58 |  | 49 | 86 | 0.03016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_155-12_0_4_line_59 |  | 50 | 82 | 0.007296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_155-12_0_4_line_60 |  | 51 | 81 | 0.0015796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_155-12_0_4_line_61 |  | 52 | 101 | 0.0053593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_155-12_0_4_line_62 |  | 52 | 102 | 0.025874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_155-12_0_4_line_63 |  | 54 | 55 | 0.033193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_155-12_0_4_line_64 |  | 55 | 61 | 0.0097165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_155-12_0_4_line_65 |  | 55 | 59 | 0.011849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_155-12_0_4_line_66 |  | 56 | 57 | 0.034543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_155-12_0_4_line_67 |  | 56 | 58 | 0.0045243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_155-12_0_4_line_68 |  | 58 | 79 | 0.036116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_155-12_0_4_line_69 |  | 59 | 60 | 0.014527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_155-12_0_4_line_70 |  | 60 | 80 | 0.011587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_155-12_0_4_line_71 |  | 62 | 63 | 0.018121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_155-12_0_4_line_72 |  | 62 | 64 | 0.032288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_155-12_0_4_line_73 |  | 63 | 65 | 0.040056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_155-12_0_4_line_74 |  | 63 | 66 | 0.020788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_155-12_0_4_line_75 |  | 65 | 78 | 0.004665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_155-12_0_4_line_76 |  | 66 | 79 | 0.025233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_155-12_0_4_line_77 |  | 68 | 73 | 0.0073084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_155-12_0_4_line_78 |  | 69 | 71 | 0.0079037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_155-12_0_4_line_79 |  | 70 | 71 | 0.019354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_155-12_0_4_line_80 |  | 72 | 74 | 0.0088709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_155-12_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.013913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_155-12_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0037315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_155-12_0_4_line_83 |  | 76 | 81 | 0.030092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_155-12_0_4_line_84 |  | 78 | 88 | 0.012251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_155-12_0_4_line_85 |  | 79 | 83 | 0.017799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_155-12_0_4_line_86 |  | 79 | 84 | 0.027132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_155-12_0_4_line_87 |  | 80 | 91 | 0.014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_155-12_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.009993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_155-12_0_4_line_89 |  | 83 | 86 | 0.010942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_155-12_0_4_line_90 |  | 84 | 87 | 0.013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_155-12_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.024407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_155-12_0_4_line_92 |  | 87 | 90 | 0.037412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_155-12_0_4_line_93 |  | 88 | 97 | 0.001447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_155-12_0_4_line_94 |  | 90 | 93 | 0.019023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_155-12_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.0029443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_155-12_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.013651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_155-12_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.027896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_155-12_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0099118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_155-12_0_4_line_99 |  | 97 | 100 | 0.008909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_155-12_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0065531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_155-12_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0089622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_155-12_0_4_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2695066.936 | 1234324.555 | 2695072.5864 | 1234332.907 | 2695087.8108 | 1234356.5679 | 2695091.8386 | 1234363.6486 | 2695095.4262 | 1234369.3705
1 | 2695112.7954 | 1234392.8943 | 2695106.7127 | 1234386.0141 | 2695100.2543 | 1234377.0709 | 2695095.4262 | 1234369.3705
2 | 2695066.936 | 1234324.555 | 2695014.3926 | 1234360.6633
3 | 2695066.936 | 1234324.555 | 2695072.2432 | 1234321.2374 | 2695091.5299 | 1234308.2254
4 | 2695112.7954 | 1234392.8943 | 2695101.9063 | 1234401.0816 | 2695091.5215 | 1234408.0427 | 2695083.4096 | 1234413.0054
5 | 2695112.7954 | 1234392.8943 | 2695113.9684 | 1234391.979 | 2695122.3196 | 1234384.7731
6 | 2695014.3926 | 1234360.6633 | 2695024.2563 | 1234377.7558
7 | 2695091.5299 | 1234308.2254 | 2695117.3795 | 1234290.5483 | 2695123.456 | 1234286.4759
8 | 2695091.5299 | 1234308.2254 | 2695098.3453 | 1234317.5746 | 2695103.6749 | 1234326.2714
9 | 2695082.6702 | 1234413.4335 | 2695083.4096 | 1234413.0054
10 | 2695083.4096 | 1234413.0054 | 2695074.7743 | 1234397.3614
11 | 2695122.3196 | 1234384.7731 | 2695130.7191 | 1234377.5254 | 2695132.9508 | 1234375.7376 | 2695139.3877 | 1234370.4492
12 | 2695123.456 | 1234286.4759 | 2695136.2093 | 1234305.127 | 2695136.4692 | 1234305.5559
13 | 2695045.8743 | 1234432.397 | 2695034.8272 | 1234420.6673 | 2695031.9694 | 1234418.8949
14 | 2695045.8743 | 1234432.397 | 2695054.5732 | 1234428.4886
15 | 2695063.9162 | 1234424.2907 | 2695054.5732 | 1234428.4886
16 | 2695172.6112 | 1234556.3493 | 2695175.8679 | 1234548.707 | 2695177.6395 | 1234542.0861 | 2695179.8005 | 1234534.315
17 | 2695172.6112 | 1234556.3493 | 2695170.6348 | 1234555.4392 | 2695167.2336 | 1234553.8643
18 | 2695179.8005 | 1234534.315 | 2695171.7525 | 1234532.9295 | 2695146.75 | 1234527.1076
19 | 2695114.5409 | 1234510.3304 | 2695110.0082 | 1234506.8887 | 2695097.269 | 1234496.366
20 | 2695114.5409 | 1234510.3304 | 2695132.1153 | 1234523.8327 | 2695138.0608 | 1234525.0843 | 2695146.75 | 1234527.1076
21 | 2695115.8469 | 1234499.6879 | 2695104.5531 | 1234488.2544 | 2695097.269 | 1234496.366
22 | 2695084.5051 | 1234481.7066 | 2695095.6867 | 1234494.9507 | 2695097.269 | 1234496.366
23 | 2695084.5051 | 1234481.7066 | 2695093.4389 | 1234474.6694
24 | 2695098.611 | 1234470.5954 | 2695093.4389 | 1234474.6694
25 | 2695417.7838 | 1234402.5679 | 2695395.6086 | 1234393.661
26 | 2695417.7838 | 1234402.5679 | 2695410.0066 | 1234417.0542
27 | 2695395.6086 | 1234393.661 | 2695380.4012 | 1234406.2301
28 | 2695395.6086 | 1234393.661 | 2695384.171 | 1234384.126 | 2695378.5743 | 1234373.4061 | 2695375.0063 | 1234365.0538 | 2695374.6325 | 1234361.9344
29 | 2695411.2737 | 1234442.5816 | 2695405.3939 | 1234435.8267 | 2695406.8345 | 1234422.9627 | 2695410.0066 | 1234417.0542
30 | 2695294.2393 | 1234435.0428 | 2695295.8712 | 1234436.8164
31 | 2695290.4573 | 1234442.3876 | 2695289.7816 | 1234442.9771 | 2695287.5139 | 1234445.1201 | 2695285.7415 | 1234447.0598 | 2695283.5156 | 1234444.7113 | 2695288.5591 | 1234439.8997 | 2695294.2393 | 1234435.0428
32 | 2695294.2393 | 1234435.0428 | 2695276.911 | 1234415.0739
33 | 2695309.0168 | 1234451.1027 | 2695295.8712 | 1234436.8164
34 | 2695294.6187 | 1234446.3127 | 2695292.2848 | 1234444.0848 | 2695290.4573 | 1234442.3876
35 | 2695290.4573 | 1234442.3876 | 2695289.7816 | 1234442.9771 | 2695287.5139 | 1234445.1201 | 2695285.7415 | 1234447.0598 | 2695283.5156 | 1234444.7113 | 2695277.3102 | 1234450.2158 | 2695275.8911 | 1234451.3717 | 2695268.0903 | 1234442.5958
36 | 2695276.911 | 1234415.0739 | 2695271.3034 | 1234408.6117
37 | 2695410.4976 | 1234455.5453 | 2695404.5638 | 1234455.45 | 2695403.9707 | 1234454.6733
38 | 2695411.2737 | 1234442.5816 | 2695410.4976 | 1234455.5453
39 | 2695309.0168 | 1234451.1027 | 2695317.8301 | 1234459.995
40 | 2695326.7478 | 1234470.4012 | 2695317.8301 | 1234459.995
41 | 2695317.8301 | 1234459.995 | 2695344.4593 | 1234436.5691
42 | 2695213.5136 | 1234487.4651 | 2695218.3579 | 1234487.0424 | 2695248.4736 | 1234465.3313 | 2695251.7052 | 1234463.037 | 2695252.3782 | 1234462.6142 | 2695249.2494 | 1234458.0273 | 2695268.0903 | 1234442.5958
43 | 2695268.0903 | 1234442.5958 | 2695263.4044 | 1234437.3194
44 | 2695195.33 | 1234463.3228 | 2695213.5136 | 1234487.4651
45 | 2695213.5136 | 1234487.4651 | 2695210.8225 | 1234490.9913 | 2695209.2084 | 1234492.978 | 2695211.1185 | 1234498.9685 | 2695215.1424 | 1234497.312
46 | 2695337.0864 | 1234485.6671 | 2695357.0049 | 1234493.6054
47 | 2695337.0864 | 1234485.6671 | 2695334.6325 | 1234482.0436
48 | 2695326.7478 | 1234470.4012 | 2695334.6325 | 1234482.0436
49 | 2695082.6702 | 1234413.4335 | 2695074.2211 | 1234418.3249
50 | 2695074.7743 | 1234397.3614 | 2695070.0204 | 1234388.7491
51 | 2695165.8206 | 1234350.8345 | 2695156.4867 | 1234356.9229 | 2695144.8189 | 1234365.9872 | 2695139.3877 | 1234370.4492
52 | 2695063.9162 | 1234424.2907 | 2695065.0611 | 1234427.0222 | 2695066.5558 | 1234430.1261 | 2695069.7929 | 1234437.4243
53 | 2695063.9162 | 1234424.2907 | 2695067.8961 | 1234421.9866
54 | 2695115.3429 | 1234457.4156 | 2695098.611 | 1234470.5954
55 | 2695380.4012 | 1234406.2301 | 2695371.4315 | 1234413.6437
56 | 2695374.6325 | 1234361.9344 | 2695369.6453 | 1234360.3977
57 | 2695374.6325 | 1234361.9344 | 2695413.7136 | 1234371.333
58 | 2695251.1716 | 1234386.1605 | 2695260.5296 | 1234396.1962 | 2695271.3034 | 1234408.6117
59 | 2695321.4511 | 1234475.4199 | 2695324.0785 | 1234473.0381 | 2695325.4199 | 1234471.5363 | 2695326.7478 | 1234470.4012
60 | 2695345.6453 | 1234435.5258 | 2695344.4593 | 1234436.5691
61 | 2695195.33 | 1234463.3228 | 2695192.7979 | 1234461.1807 | 2695191.6014 | 1234459.5252
62 | 2695195.33 | 1234463.3228 | 2695200.1805 | 1234459.6868 | 2695216.6747 | 1234448.7122
63 | 2695369.6453 | 1234360.3977 | 2695343.5531 | 1234353.0737 | 2695338.1191 | 1234350.1288
64 | 2695338.1191 | 1234350.1288 | 2695337.9481 | 1234351.3492 | 2695331.8796 | 1234357.2784
65 | 2695328.7647 | 1234354.6599 | 2695334.4096 | 1234349.1797 | 2695335.2765 | 1234348.9379 | 2695338.1191 | 1234350.1288
66 | 2695264.094 | 1234340.1234 | 2695279.8491 | 1234360.3908 | 2695288.2845 | 1234357.643
67 | 2695264.094 | 1234340.1234 | 2695260.5041 | 1234342.8769
68 | 2695231.8472 | 1234364.858 | 2695260.5041 | 1234342.8769
69 | 2695328.7647 | 1234354.6599 | 2695327.1363 | 1234352.3431 | 2695320.8703 | 1234356.9015 | 2695317.6731 | 1234359.2146
70 | 2695308.2854 | 1234366.0064 | 2695317.6731 | 1234359.2146
71 | 2695200.5531 | 1234331.1208 | 2695196.8565 | 1234334.086 | 2695193.3884 | 1234330.3499 | 2695195.4482 | 1234327.0138 | 2695194.1218 | 1234322.8562
72 | 2695194.1218 | 1234322.8562 | 2695192.7083 | 1234324.1345 | 2695166.9038 | 1234340.1718
73 | 2695200.5531 | 1234331.1208 | 2695196.8565 | 1234334.086 | 2695181.1267 | 1234341.5062 | 2695165.8206 | 1234350.8345
74 | 2695200.5531 | 1234331.1208 | 2695203.9215 | 1234334.4661 | 2695214.7746 | 1234346.2777
75 | 2695168.8679 | 1234354.3748 | 2695165.8206 | 1234350.8345
76 | 2695231.8472 | 1234364.858 | 2695214.7746 | 1234346.2777
77 | 2695074.2211 | 1234418.3249 | 2695067.8961 | 1234421.9866
78 | 2695070.0204 | 1234388.7491 | 2695066.2009 | 1234381.8296 | 2695066.2009 | 1234381.8296
79 | 2695082.5236 | 1234371.4293 | 2695066.2009 | 1234381.8296
80 | 2695072.6781 | 1234445.7383 | 2695070.7955 | 1234440.9908 | 2695070.7134 | 1234439.4995 | 2695069.7929 | 1234437.4243
81 | 2695368.5553 | 1234416.021 | 2695360.8968 | 1234404.4056
82 | 2695368.5553 | 1234416.021 | 2695371.4315 | 1234413.6437
83 | 2695368.5553 | 1234416.021 | 2695356.3483 | 1234426.1103 | 2695345.6453 | 1234435.5258
84 | 2695176.7344 | 1234363.7855 | 2695175.9693 | 1234362.8725 | 2695168.8679 | 1234354.3748
85 | 2695243.7092 | 1234378.1578 | 2695231.8472 | 1234364.858
86 | 2695231.8472 | 1234364.858 | 2695221.0051 | 1234372.9346 | 2695214.5151 | 1234377.7786 | 2695210.0948 | 1234381.0753
87 | 2695308.2854 | 1234366.0064 | 2695306.8514 | 1234373.2776 | 2695301.6722 | 1234377.7145
88 | 2695243.7092 | 1234378.1578 | 2695240.8964 | 1234380.7702 | 2695238.7032 | 1234382.5141 | 2695236.147 | 1234384.7081
89 | 2695243.7092 | 1234378.1578 | 2695251.1716 | 1234386.1605
90 | 2695199.0296 | 1234389.3279 | 2695210.0948 | 1234381.0753
91 | 2695199.0296 | 1234389.3279 | 2695202.1397 | 1234393.1917 | 2695208.8413 | 1234403.4843 | 2695212.9319 | 1234409.3667
92 | 2695199.0296 | 1234389.3279 | 2695169.7124 | 1234412.5698
93 | 2695176.7344 | 1234363.7855 | 2695177.709 | 1234364.8574
94 | 2695154.8504 | 1234424.4425 | 2695157.0161 | 1234422.635 | 2695169.7124 | 1234412.5698
95 | 2695299.4362 | 1234379.63 | 2695301.6722 | 1234377.7145
96 | 2695154.8504 | 1234424.4425 | 2695144.3698 | 1234433.1897
97 | 2695122.9526 | 1234451.0645 | 2695144.3698 | 1234433.1897
98 | 2695115.3429 | 1234457.4156 | 2695122.9526 | 1234451.0645
99 | 2695177.709 | 1234364.8574 | 2695179.7265 | 1234363.2107 | 2695184.5018 | 1234359.0731
100 | 2695177.709 | 1234364.8574 | 2695181.9133 | 1234369.8841
101 | 2695187.663 | 1234376.7589 | 2695186.8905 | 1234375.8347 | 2695181.9133 | 1234369.8841

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695095.4262 | 1234369.3705
1 | 2695066.936 | 1234324.555
2 | 2695112.7954 | 1234392.8943
3 | 2695014.3926 | 1234360.6633
4 | 2695091.5299 | 1234308.2254
5 | 2695083.4096 | 1234413.0054
6 | 2695122.3196 | 1234384.7731
7 | 2695024.2563 | 1234377.7558
8 | 2695123.456 | 1234286.4759
9 | 2695103.6749 | 1234326.2714
10 | 2695045.8743 | 1234432.397
11 | 2695031.9694 | 1234418.8949
12 | 2695054.5732 | 1234428.4886
13 | 2695172.6112 | 1234556.3493
14 | 2695179.8005 | 1234534.315
15 | 2695167.2336 | 1234553.8643
16 | 2695114.5409 | 1234510.3304
17 | 2695097.269 | 1234496.366
18 | 2695146.75 | 1234527.1076
19 | 2695084.5051 | 1234481.7066
20 | 2695093.4389 | 1234474.6694
21 | 2695417.7838 | 1234402.5679
22 | 2695395.6086 | 1234393.661
23 | 2695410.0066 | 1234417.0542
24 | 2695294.2393 | 1234435.0428
25 | 2695295.8712 | 1234436.8164
26 | 2695290.4573 | 1234442.3876
27 | 2695276.911 | 1234415.0739
28 | 2695410.4976 | 1234455.5453
29 | 2695403.9707 | 1234454.6733
30 | 2695411.2737 | 1234442.5816
31 | 2695309.0168 | 1234451.1027
32 | 2695317.8301 | 1234459.995
33 | 2695268.0903 | 1234442.5958
34 | 2695213.5136 | 1234487.4651
35 | 2695263.4044 | 1234437.3194
36 | 2695337.0864 | 1234485.6671
37 | 2695357.0049 | 1234493.6054
38 | 2695334.6325 | 1234482.0436
39 | 2695115.8469 | 1234499.6879
40 | 2695294.6187 | 1234446.3127
41 | 2695082.6702 | 1234413.4335
42 | 2695074.7743 | 1234397.3614
43 | 2695139.3877 | 1234370.4492
44 | 2695136.4692 | 1234305.5559
45 | 2695063.9162 | 1234424.2907
46 | 2695098.6109 | 1234470.5954
47 | 2695380.4012 | 1234406.2301
48 | 2695374.6325 | 1234361.9344
49 | 2695271.3034 | 1234408.6117
50 | 2695326.7478 | 1234470.4012
51 | 2695344.4593 | 1234436.5691
52 | 2695195.33 | 1234463.3228
53 | 2695215.1424 | 1234497.312
54 | 2695369.6453 | 1234360.3977
55 | 2695338.1191 | 1234350.1288
56 | 2695264.094 | 1234340.1234
57 | 2695288.2845 | 1234357.643
58 | 2695260.5041 | 1234342.8769
59 | 2695328.7647 | 1234354.6599
60 | 2695317.6731 | 1234359.2146
61 | 2695331.8796 | 1234357.2784
62 | 2695194.1218 | 1234322.8562
63 | 2695200.5531 | 1234331.1208
64 | 2695166.9038 | 1234340.1718
65 | 2695165.8206 | 1234350.8345
66 | 2695214.7746 | 1234346.2777
67 | 2695413.7136 | 1234371.333
68 | 2695074.2211 | 1234418.3249
69 | 2695070.0204 | 1234388.7491
70 | 2695082.5236 | 1234371.4293
71 | 2695066.2009 | 1234381.8296
72 | 2695069.7929 | 1234437.4243
73 | 2695067.8961 | 1234421.9866
74 | 2695072.6781 | 1234445.7383
75 | 2695360.8968 | 1234404.4056
76 | 2695368.5553 | 1234416.021
77 | 2695371.4315 | 1234413.6437
78 | 2695168.8679 | 1234354.3748
79 | 2695231.8472 | 1234364.858
80 | 2695308.2854 | 1234366.0064
81 | 2695345.6453 | 1234435.5258
82 | 2695321.4511 | 1234475.4199
83 | 2695243.7092 | 1234378.1578
84 | 2695210.0948 | 1234381.0753
85 | 2695236.147 | 1234384.7081
86 | 2695251.1716 | 1234386.1605
87 | 2695199.0296 | 1234389.3279
88 | 2695176.7344 | 1234363.7855
89 | 2695212.9319 | 1234409.3667
90 | 2695169.7124 | 1234412.5698
91 | 2695301.6722 | 1234377.7145
92 | 2695299.4362 | 1234379.63
93 | 2695154.8504 | 1234424.4425
94 | 2695144.3698 | 1234433.1897
95 | 2695122.9526 | 1234451.0645
96 | 2695115.3429 | 1234457.4156
97 | 2695177.709 | 1234364.8574
98 | 2695181.9133 | 1234369.8841
99 | 2695187.663 | 1234376.7589
100 | 2695184.5018 | 1234359.0731
101 | 2695191.6014 | 1234459.5252
102 | 2695216.6747 | 1234448.7122
103 | 2695233.307 | 1234437.6458

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97263 | -0.52766 | 0.018613 | 0.004665
1 | 0.97152 | -0.5495 | 0 | 0
2 | 0.97375 | -0.50561 | 0 | 0
3 | 0.97141 | -0.55169 | 0 | 0
4 | 0.97096 | -0.56064 | 0 | 0
5 | 0.97252 | -0.52983 | 0 | 0
6 | 0.9742 | -0.49665 | 0.0019818 | 0.00049668
7 | 0.97138 | -0.55237 | 0.0018631 | 0.00046694
8 | 0.97058 | -0.56816 | 0 | 0
9 | 0.97076 | -0.56462 | 0.0098974 | 0.0024805
10 | 0.97209 | -0.53821 | 0 | 0
11 | 0.97205 | -0.53917 | 0.002675 | 0.00067041
12 | 0.97212 | -0.53774 | 0.0057432 | 0.0014394
13 | 0.9702 | -0.57562 | 0 | 0
14 | 0.9703 | -0.57367 | 0 | 0
15 | 0.97017 | -0.57612 | 0.0045341 | 0.0011364
16 | 0.97067 | -0.56623 | 0 | 0
17 | 0.97081 | -0.56348 | 0 | 0
18 | 0.97044 | -0.57083 | 0.0021636 | 0.00054224
19 | 0.97123 | -0.55526 | 0 | 0
20 | 0.97147 | -0.55046 | 0.0054671 | 0.0013702
21 | 0.97648 | -0.45234 | 0 | 0
22 | 0.97675 | -0.44702 | 0 | 0
23 | 0.97629 | -0.45601 | 0.0026672 | 0.00066845
24 | 0.98315 | -0.32184 | 0 | 0
25 | 0.983 | -0.32486 | 0.0053307 | 0.001336
26 | 0.98483 | -0.28936 | 0 | 0
27 | 0.98175 | -0.34896 | 0.017118 | 0.0042903
28 | 0.97592 | -0.46328 | 0 | 0
29 | 0.97586 | -0.46448 | 0.0095469 | 0.0023927
30 | 0.97604 | -0.46101 | 0 | 0
31 | 0.98184 | -0.34736 | 0 | 0
32 | 0.9811 | -0.36188 | 0 | 0
33 | 0.98722 | -0.24325 | 0 | 0
34 | 0.99386 | -0.11623 | 0 | 0
35 | 0.9869 | -0.24944 | 0.049023 | 0.012286
36 | 0.98087 | -0.36624 | 0 | 0
37 | 0.98083 | -0.36704 | 0.0020539 | 0.00051476
38 | 0.98088 | -0.36608 | 0.0032845 | 0.00082316
39 | 0.97041 | -0.57153 | 0.016151 | 0.0040477
40 | 0.98469 | -0.29217 | 0.027363 | 0.0068578
41 | 0.9725 | -0.53019 | 0.0062047 | 0.001555
42 | 0.97228 | -0.53446 | 0.0092281 | 0.0023128
43 | 0.97503 | -0.48031 | 0.0025503 | 0.00063915
44 | 0.97035 | -0.57265 | 0.010519 | 0.0026363
45 | 0.9722 | -0.53615 | 0 | 0
46 | 0.97164 | -0.54701 | 0.002399 | 0.00060125
47 | 0.97738 | -0.43464 | 0.0046154 | 0.0011567
48 | 0.97594 | -0.46289 | 0 | 0
49 | 0.98134 | -0.35709 | 0.0011407 | 0.00028589
50 | 0.98095 | -0.36472 | 0.0020678 | 0.00051825
51 | 0.97936 | -0.39578 | 0.0028278 | 0.0007087
52 | 0.99713 | -0.054082 | 0 | 0
53 | 0.99233 | -0.14585 | 0.095043 | 0.02382
54 | 0.97588 | -0.46409 | 0 | 0
55 | 0.97549 | -0.4718 | 0 | 0
56 | 0.97831 | -0.41605 | 0 | 0
57 | 0.97819 | -0.41845 | 0.0038012 | 0.00095268
58 | 0.97833 | -0.41574 | 0.0020879 | 0.00052329
59 | 0.97537 | -0.47416 | 0 | 0
60 | 0.97522 | -0.47706 | 0.0042669 | 0.0010694
61 | 0.97547 | -0.47212 | 0.0018009 | 0.00045135
62 | 0.97669 | -0.44771 | 0 | 0
63 | 0.97718 | -0.43813 | 0 | 0
64 | 0.97583 | -0.4648 | 0.028945 | 0.0072542
65 | 0.9763 | -0.45545 | 0 | 0
66 | 0.97778 | -0.42641 | 0.0029479 | 0.00073882
67 | 0.97559 | -0.46986 | 0.0094707 | 0.0023736
68 | 0.97235 | -0.5332 | 0.0028173 | 0.00070609
69 | 0.97224 | -0.53534 | 0.0014306 | 0.00035855
70 | 0.97218 | -0.53644 | 0.001684 | 0.00042205
71 | 0.97221 | -0.53583 | 0.0017197 | 0.00043099
72 | 0.97214 | -0.53727 | 0.001508 | 0.00037793
73 | 0.97225 | -0.53508 | 0.0012776 | 0.00032019
74 | 0.97212 | -0.53771 | 0.0027101 | 0.00067923
75 | 0.9779 | -0.42433 | 0.0037787 | 0.00094704
76 | 0.97795 | -0.42337 | 0 | 0
77 | 0.9778 | -0.42637 | 0.0050043 | 0.0012542
78 | 0.97624 | -0.45649 | 0 | 0
79 | 0.97852 | -0.41187 | 0 | 0
80 | 0.97515 | -0.47846 | 0 | 0
81 | 0.97929 | -0.39721 | 0.0020976 | 0.0005257
82 | 0.98092 | -0.36526 | 0.0040697 | 0.00102
83 | 0.97934 | -0.39585 | 0 | 0
84 | 0.9777 | -0.42803 | 0.0012185 | 0.00030538
85 | 0.97927 | -0.39725 | 0.0076751 | 0.0019236
86 | 0.97987 | -0.38564 | 0.0033968 | 0.00085133
87 | 0.97687 | -0.44421 | 0 | 0
88 | 0.97611 | -0.45923 | 0.0025131 | 0.00062983
89 | 0.97667 | -0.44812 | 0.0087828 | 0.0022012
90 | 0.97494 | -0.48214 | 0.0090607 | 0.0022708
91 | 0.97506 | -0.48018 | 0.0041024 | 0.0010282
92 | 0.97506 | -0.48032 | 0.0025067 | 0.00062824
93 | 0.97411 | -0.49832 | 0.0047081 | 0.00118
94 | 0.97358 | -0.50877 | 0.0015991 | 0.00040078
95 | 0.97254 | -0.52933 | 0.0093162 | 0.0023349
96 | 0.97226 | -0.53494 | 0 | 0
97 | 0.97609 | -0.45948 | 0 | 0
98 | 0.97605 | -0.46035 | 0.0026323 | 0.00065971
99 | 0.97601 | -0.46109 | 0.0045653 | 0.0011442
100 | 0.97607 | -0.45989 | 0.0025004 | 0.00062667
101 | 0.99709 | -0.055037 | 0.01016 | 0.0025462
102 | 1 | 0 | -0.48849 | -0.12533
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.022322 | 0.0056077 | -0.022298 | -0.0055935 | 2.3237e-05 | 1.4213e-05 | 0.034154 | 0.034155 | 0.034155 | 0.97263 | -0.52766 | 0.97152 | -0.5495 | 9.3832
1 | -0.040935 | -0.010273 | 0.040978 | 0.0103 | 4.3105e-05 | 2.7223e-05 | 0.062631 | 0.062631 | 0.062631 | 0.97263 | -0.52766 | 0.97375 | -0.50561 | 17.2063
2 | 0.0018634 | 0.00046607 | -0.0018632 | -0.00046673 | 1.9434e-07 | -6.6348e-07 | 0.0028537 | 0.0028539 | 0.0028539 | 0.97152 | -0.5495 | 0.97141 | -0.55169 | 0.78405
3 | 0.020435 | 0.0051274 | -0.020424 | -0.0051208 | 1.0848e-05 | 6.5771e-06 | 0.031301 | 0.031301 | 0.031301 | 0.97152 | -0.5495 | 0.97096 | -0.56064 | 8.5992
4 | 0.03705 | 0.0093037 | -0.037008 | -0.0092768 | 4.2765e-05 | 2.6928e-05 | 0.056624 | 0.056625 | 0.056625 | 0.97375 | -0.50561 | 0.97252 | -0.52983 | 15.5562
5 | -0.078028 | -0.019604 | 0.078062 | 0.019625 | 3.3381e-05 | 2.1052e-05 | 0.11926 | 0.11926 | 0.11926 | 0.97375 | -0.50561 | 0.9742 | -0.49665 | 16.3812
6 | 0.0018632 | 0.00046673 | -0.0018631 | -0.00046694 | 6.0237e-08 | -2.0558e-07 | 0.0028539 | 0.002854 | 0.002854 | 0.97141 | -0.55169 | 0.97138 | -0.55237 | 0.78407
7 | 0.010525 | 0.0026394 | -0.010521 | -0.0026374 | 3.7692e-06 | 1.9347e-06 | 0.01613 | 0.01613 | 0.01613 | 0.97096 | -0.56064 | 0.97058 | -0.56816 | 4.4314
8 | 0.0098992 | 0.0024814 | -0.0098974 | -0.0024805 | 1.8789e-06 | 9.3332e-07 | 0.015171 | 0.015171 | 0.015171 | 0.97096 | -0.56064 | 0.97076 | -0.56462 | 4.1679
9 | 0.022942 | 0.0057509 | -0.022941 | -0.0057507 | 3.9478e-07 | 2.4206e-07 | 0.035103 | 0.035103 | 0.035103 | 0.97252 | -0.52983 | 0.9725 | -0.53019 | 9.6436
10 | 0.014066 | 0.0035259 | -0.014063 | -0.0035241 | 3.1038e-06 | 1.7648e-06 | 0.021522 | 0.021522 | 0.021522 | 0.97252 | -0.52983 | 0.97228 | -0.53446 | 5.9126
11 | -0.080044 | -0.020121 | 0.080106 | 0.020161 | 6.2478e-05 | 3.9431e-05 | 0.12228 | 0.12228 | 0.12228 | 0.9742 | -0.49665 | 0.97503 | -0.48031 | 16.797
12 | 0.010521 | 0.0026374 | -0.010519 | -0.0026363 | 2.2535e-06 | 1.1569e-06 | 0.01613 | 0.01613 | 0.01613 | 0.97058 | -0.56816 | 0.97035 | -0.57265 | 4.4315
13 | 0.0026751 | 0.00067025 | -0.002675 | -0.00067041 | 1.2246e-07 | -1.6306e-07 | 0.0040948 | 0.0040949 | 0.0040949 | 0.97209 | -0.53821 | 0.97205 | -0.53917 | 1.125
14 | -0.0026751 | -0.00067025 | 0.0026752 | 0.00067017 | 5.9963e-08 | -7.9855e-08 | 0.0040948 | 0.0040947 | 0.0040948 | 0.97209 | -0.53821 | 0.97212 | -0.53774 | 1.1249
15 | -0.0084184 | -0.0021096 | 0.008419 | 0.0021098 | 6.3778e-07 | 2.8118e-07 | 0.012886 | 0.012886 | 0.012886 | 0.97212 | -0.53774 | 0.9722 | -0.53615 | 3.5401
16 | -0.0045342 | -0.0011364 | 0.0045347 | 0.0011363 | 4.2123e-07 | -1.7274e-08 | 0.0069542 | 0.0069541 | 0.0069542 | 0.9702 | -0.57562 | 0.9703 | -0.57367 | 1.9105
17 | 0.0045342 | 0.0011364 | -0.0045341 | -0.0011364 | 1.0744e-07 | -4.395e-09 | 0.0069542 | 0.0069543 | 0.0069543 | 0.9702 | -0.57562 | 0.97017 | -0.57612 | 1.9105
18 | -0.0045347 | -0.0011363 | 0.0045353 | 0.0011363 | 6.1363e-07 | -2.5284e-08 | 0.0069541 | 0.006954 | 0.0069541 | 0.9703 | -0.57367 | 0.97044 | -0.57083 | 1.9105
19 | -0.0067003 | -0.001679 | 0.0067012 | 0.0016793 | 8.7729e-07 | 2.8732e-07 | 0.010271 | 0.010271 | 0.010271 | 0.97067 | -0.56623 | 0.97081 | -0.56348 | 2.8218
20 | 0.0067003 | 0.001679 | -0.0066988 | -0.0016786 | 1.4702e-06 | 4.8167e-07 | 0.010271 | 0.010271 | 0.010271 | 0.97067 | -0.56623 | 0.97044 | -0.57083 | 2.8218
21 | 0.016157 | 0.0040514 | -0.016151 | -0.0040477 | 6.1954e-06 | 3.6321e-06 | 0.024765 | 0.024765 | 0.024765 | 0.97081 | -0.56348 | 0.97041 | -0.57153 | 6.8037
22 | -0.022858 | -0.0057307 | 0.022867 | 0.0057362 | 8.9562e-06 | 5.4913e-06 | 0.035036 | 0.035036 | 0.035036 | 0.97081 | -0.56348 | 0.97123 | -0.55526 | 9.6254
23 | -0.022867 | -0.0057362 | 0.022872 | 0.0057394 | 5.2351e-06 | 3.2097e-06 | 0.035036 | 0.035036 | 0.035036 | 0.97123 | -0.55526 | 0.97147 | -0.55046 | 9.6254
24 | -0.028339 | -0.0071096 | 0.028344 | 0.0071125 | 4.6527e-06 | 2.8962e-06 | 0.04341 | 0.04341 | 0.04341 | 0.97147 | -0.55046 | 0.97164 | -0.54701 | 11.9259
25 | -0.01222 | -0.0030641 | 0.012223 | 0.0030658 | 3.0997e-06 | 1.6856e-06 | 0.018622 | 0.018622 | 0.018622 | 0.97648 | -0.45234 | 0.97675 | -0.44702 | 5.116
26 | 0.01222 | 0.0030641 | -0.012218 | -0.003063 | 2.1382e-06 | 1.1628e-06 | 0.018622 | 0.018622 | 0.018622 | 0.97648 | -0.45234 | 0.97629 | -0.45601 | 5.116
27 | -0.0344 | -0.0086329 | 0.03442 | 0.0086456 | 2.0322e-05 | 1.2759e-05 | 0.05241 | 0.05241 | 0.05241 | 0.97675 | -0.44702 | 0.97738 | -0.43464 | 14.3984
28 | 0.022177 | 0.005567 | -0.02216 | -0.0055568 | 1.677e-05 | 1.0243e-05 | 0.033788 | 0.033788 | 0.033788 | 0.97675 | -0.44702 | 0.97594 | -0.46289 | 9.2825
29 | 0.0095507 | 0.0023945 | -0.0095484 | -0.0023934 | 2.2732e-06 | 1.0972e-06 | 0.014557 | 0.014557 | 0.014557 | 0.97629 | -0.45601 | 0.97604 | -0.46101 | 3.9992
30 | 0.069848 | 0.017638 | -0.069838 | -0.017632 | 1.011e-05 | 6.4397e-06 | 0.10576 | 0.10576 | 0.10576 | 0.98315 | -0.32184 | 0.983 | -0.32486 | 29.0559
31 | -0.29888 | -0.07575 | 0.29935 | 0.076048 | 0.00046726 | 0.00029781 | 0.45266 | 0.45266 | 0.45266 | 0.98315 | -0.32184 | 0.98483 | -0.28936 | 31.0896
32 | 0.22903 | 0.058112 | -0.22874 | -0.057923 | 0.00029828 | 0.00018956 | 0.3469 | 0.3469 | 0.3469 | 0.98315 | -0.32184 | 0.98175 | -0.34896 | 23.8257
33 | 0.064507 | 0.016296 | -0.064438 | -0.016251 | 6.9484e-05 | 4.4224e-05 | 0.097694 | 0.097694 | 0.097694 | 0.983 | -0.32486 | 0.98184 | -0.34736 | 26.839
34 | 0.027367 | 0.0068601 | -0.027363 | -0.0068578 | 3.6624e-06 | 2.2713e-06 | 0.04135 | 0.04135 | 0.04135 | 0.98483 | -0.28936 | 0.98469 | -0.29217 | 11.3598
35 | -0.32672 | -0.082908 | 0.32744 | 0.083371 | 0.00072636 | 0.00046325 | 0.49401 | 0.49401 | 0.49401 | 0.98483 | -0.28936 | 0.98722 | -0.24325 | 33.9295
36 | 0.21162 | 0.053632 | -0.21153 | -0.05358 | 8.2629e-05 | 5.245e-05 | 0.32096 | 0.32096 | 0.32096 | 0.98175 | -0.34896 | 0.98134 | -0.35709 | 22.0437
37 | 0.0095474 | 0.0023929 | -0.0095469 | -0.0023927 | 5.4777e-07 | 2.6445e-07 | 0.014557 | 0.014557 | 0.014557 | 0.97592 | -0.46328 | 0.97586 | -0.46448 | 3.9993
38 | -0.0095474 | -0.0023929 | 0.0095484 | 0.0023934 | 1.0322e-06 | 4.9829e-07 | 0.014557 | 0.014557 | 0.014557 | 0.97592 | -0.46328 | 0.97604 | -0.46101 | 3.9992
39 | 0.064438 | 0.016251 | -0.064393 | -0.016223 | 4.4745e-05 | 2.8479e-05 | 0.097694 | 0.097694 | 0.097694 | 0.98184 | -0.34736 | 0.9811 | -0.36188 | 26.839
40 | 0.011478 | 0.0028767 | -0.011476 | -0.0028759 | 1.5556e-06 | 8.2277e-07 | 0.017409 | 0.017409 | 0.017409 | 0.9811 | -0.36188 | 0.98095 | -0.36472 | 4.7826
41 | 0.052915 | 0.013346 | -0.052829 | -0.013292 | 8.5729e-05 | 5.4419e-05 | 0.080286 | 0.080286 | 0.080286 | 0.9811 | -0.36188 | 0.97936 | -0.39578 | 22.0565
42 | -0.37648 | -0.095667 | 0.3788 | 0.097146 | 0.0023178 | 0.0014795 | 0.56793 | 0.56793 | 0.56793 | 0.98722 | -0.24325 | 0.99386 | -0.11623 | 39.006
43 | 0.049037 | 0.012295 | -0.049023 | -0.012286 | 1.4458e-05 | 9.1628e-06 | 0.073915 | 0.073915 | 0.073915 | 0.98722 | -0.24325 | 0.9869 | -0.24944 | 20.3063
44 | -0.47397 | -0.12105 | 0.4754 | 0.12196 | 0.0014287 | 0.00091279 | 0.71044 | 0.71044 | 0.71044 | 0.99386 | -0.11623 | 0.99713 | -0.054082 | 48.7942
45 | 0.095178 | 0.023906 | -0.095043 | -0.02382 | 0.00013432 | 8.5737e-05 | 0.14252 | 0.14252 | 0.14252 | 0.99386 | -0.11623 | 0.99233 | -0.14585 | 39.1535
46 | 0.002054 | 0.00051454 | -0.0020539 | -0.00051476 | 7.8069e-08 | -2.2067e-07 | 0.0031159 | 0.003116 | 0.003116 | 0.98087 | -0.36624 | 0.98083 | -0.36704 | 0.85605
47 | -0.002054 | -0.00051454 | 0.002054 | 0.0005145 | 1.5933e-08 | -4.5041e-08 | 0.0031159 | 0.0031159 | 0.0031159 | 0.98087 | -0.36624 | 0.98088 | -0.36608 | 0.85602
48 | -0.0053385 | -0.0013377 | 0.0053388 | 0.0013377 | 3.4582e-07 | 4.3829e-08 | 0.0080985 | 0.0080984 | 0.0080985 | 0.98088 | -0.36608 | 0.98095 | -0.36472 | 2.2249
49 | 0.016737 | 0.0041956 | -0.016734 | -0.0041942 | 2.401e-06 | 1.4155e-06 | 0.025609 | 0.025609 | 0.025609 | 0.9725 | -0.53019 | 0.97235 | -0.5332 | 7.0354
50 | 0.0048346 | 0.0012113 | -0.0048344 | -0.0012113 | 2.0195e-07 | 7.2525e-09 | 0.007399 | 0.007399 | 0.007399 | 0.97228 | -0.53446 | 0.97224 | -0.53534 | 2.0327
51 | -0.082656 | -0.0208 | 0.082755 | 0.020862 | 9.8349e-05 | 6.212e-05 | 0.12617 | 0.12617 | 0.12617 | 0.97503 | -0.48031 | 0.9763 | -0.45545 | 17.3316
52 | 0.0042184 | 0.001057 | -0.0042182 | -0.0010571 | 2.2496e-07 | -3.4459e-08 | 0.0064565 | 0.0064565 | 0.0064565 | 0.9722 | -0.53615 | 0.97214 | -0.53727 | 1.7738
53 | -0.012637 | -0.0031669 | 0.012638 | 0.0031672 | 6.452e-07 | 3.559e-07 | 0.019342 | 0.019342 | 0.019342 | 0.9722 | -0.53615 | 0.97225 | -0.53508 | 5.3138
54 | -0.030743 | -0.0077137 | 0.030761 | 0.0077248 | 1.7707e-05 | 1.1069e-05 | 0.047084 | 0.047084 | 0.047084 | 0.97164 | -0.54701 | 0.97226 | -0.53494 | 12.9352
55 | -0.039036 | -0.0098024 | 0.039051 | 0.0098121 | 1.5416e-05 | 9.7205e-06 | 0.059437 | 0.059437 | 0.059437 | 0.97738 | -0.43464 | 0.9778 | -0.42637 | 16.3288
56 | 0.012686 | 0.0031817 | -0.012685 | -0.0031813 | 7.3017e-07 | 4.0229e-07 | 0.019343 | 0.019343 | 0.019343 | 0.97594 | -0.46289 | 0.97588 | -0.46409 | 5.3141
57 | 0.0094739 | 0.0023751 | -0.0094707 | -0.0023736 | 3.1452e-06 | 1.5109e-06 | 0.014445 | 0.014445 | 0.014445 | 0.97594 | -0.46289 | 0.97559 | -0.46986 | 3.9685
58 | 0.21039 | 0.053294 | -0.21011 | -0.053111 | 0.00028814 | 0.00018289 | 0.31923 | 0.31923 | 0.31923 | 0.98134 | -0.35709 | 0.97987 | -0.38564 | 21.9249
59 | 0.0040698 | 0.0010199 | -0.0040697 | -0.00102 | 1.0428e-07 | -2.5366e-08 | 0.0061736 | 0.0061736 | 0.0061736 | 0.98095 | -0.36472 | 0.98092 | -0.36526 | 1.696
60 | 0.050001 | 0.012583 | -0.049998 | -0.012581 | 3.4205e-06 | 2.1693e-06 | 0.075989 | 0.075989 | 0.075989 | 0.97936 | -0.39578 | 0.97929 | -0.39721 | 20.8762
61 | 0.01016 | 0.0025464 | -0.01016 | -0.0025462 | 4.6199e-07 | 2.2577e-07 | 0.015162 | 0.015162 | 0.015162 | 0.99713 | -0.054082 | 0.99709 | -0.055037 | 4.1653
62 | -0.48556 | -0.12451 | 0.48684 | 0.12533 | 0.0012771 | 0.000816 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7256 | 0.99713 | -0.054082 | 1 | 0 | 49.8354
63 | 0.012685 | 0.0031813 | -0.012681 | -0.0031787 | 4.6574e-06 | 2.5662e-06 | 0.019343 | 0.019343 | 0.019343 | 0.97588 | -0.46409 | 0.97549 | -0.4718 | 5.3141
64 | 0.0018009 | 0.00045125 | -0.0018009 | -0.00045135 | 2.7498e-08 | -1.037e-07 | 0.0027471 | 0.0027472 | 0.0027472 | 0.97549 | -0.4718 | 0.97547 | -0.47212 | 0.75471
65 | 0.01088 | 0.0027275 | -0.010879 | -0.0027268 | 1.2239e-06 | 6.354e-07 | 0.016596 | 0.016596 | 0.016596 | 0.97549 | -0.4718 | 0.97537 | -0.47416 | 4.5594
66 | 0.0038017 | 0.00095252 | -0.0038012 | -0.00095268 | 4.331e-07 | -1.5649e-07 | 0.0057823 | 0.0057824 | 0.0057824 | 0.97831 | -0.41605 | 0.97819 | -0.41845 | 1.5886
67 | -0.0038017 | -0.00095252 | 0.0038017 | 0.0009525 | 5.6726e-08 | -2.0506e-08 | 0.0057823 | 0.0057822 | 0.0057823 | 0.97831 | -0.41605 | 0.97833 | -0.41574 | 1.5885
68 | -0.0058897 | -0.0014758 | 0.0058907 | 0.001476 | 1.0868e-06 | 2.4195e-07 | 0.008958 | 0.0089578 | 0.008958 | 0.97833 | -0.41574 | 0.97852 | -0.41187 | 2.461
69 | 0.010879 | 0.0027268 | -0.010877 | -0.0027261 | 1.5004e-06 | 7.79e-07 | 0.016596 | 0.016596 | 0.016596 | 0.97537 | -0.47416 | 0.97522 | -0.47706 | 4.5594
70 | 0.0066101 | 0.0016567 | -0.0066097 | -0.0016565 | 4.4201e-07 | 1.3832e-07 | 0.010086 | 0.010086 | 0.010086 | 0.97522 | -0.47706 | 0.97515 | -0.47846 | 2.7709
71 | -0.028968 | -0.0072689 | 0.028981 | 0.0072771 | 1.3238e-05 | 8.2454e-06 | 0.044137 | 0.044137 | 0.044137 | 0.97669 | -0.44771 | 0.97718 | -0.43813 | 12.1255
72 | 0.028968 | 0.0072689 | -0.028945 | -0.0072542 | 2.3587e-05 | 1.4692e-05 | 0.044137 | 0.044137 | 0.044137 | 0.97669 | -0.44771 | 0.97583 | -0.4648 | 12.1255
73 | 0.095047 | 0.023972 | -0.094969 | -0.023924 | 7.8724e-05 | 4.8378e-05 | 0.14479 | 0.14479 | 0.14479 | 0.97718 | -0.43813 | 0.9763 | -0.45545 | 9.9443
74 | -0.12403 | -0.031249 | 0.1241 | 0.031293 | 6.9561e-05 | 4.3477e-05 | 0.18893 | 0.18893 | 0.18893 | 0.97718 | -0.43813 | 0.97778 | -0.42641 | 12.9757
75 | 0.012214 | 0.0030617 | -0.012213 | -0.0030613 | 6.0626e-07 | 3.2967e-07 | 0.018616 | 0.018616 | 0.018616 | 0.9763 | -0.45545 | 0.97624 | -0.45649 | 5.1143
76 | -0.12705 | -0.032031 | 0.12713 | 0.032087 | 8.8491e-05 | 5.5368e-05 | 0.19341 | 0.19341 | 0.19341 | 0.97778 | -0.42641 | 0.97852 | -0.41187 | 13.2837
77 | 0.013917 | 0.0034881 | -0.013916 | -0.0034874 | 1.2431e-06 | 7.0495e-07 | 0.021298 | 0.021298 | 0.021298 | 0.97235 | -0.5332 | 0.97225 | -0.53508 | 5.851
78 | 0.0034038 | 0.00085278 | -0.0034037 | -0.00085283 | 8.0434e-08 | -4.6533e-08 | 0.0052094 | 0.0052094 | 0.0052094 | 0.97224 | -0.53534 | 0.97221 | -0.53583 | 1.4312
79 | -0.001684 | -0.00042205 | 0.0016841 | 0.00042184 | 4.8217e-08 | -2.0914e-07 | 0.0025775 | 0.0025774 | 0.0025775 | 0.97218 | -0.53644 | 0.97221 | -0.53583 | 0.70811
80 | 0.0027102 | 0.00067915 | -0.0027101 | -0.00067923 | 5.7247e-08 | -7.3345e-08 | 0.0041484 | 0.0041484 | 0.0041484 | 0.97214 | -0.53727 | 0.97212 | -0.53771 | 1.1397
81 | -0.0037787 | -0.00094704 | 0.0037789 | 0.00094698 | 1.7249e-07 | -6.4166e-08 | 0.0057499 | 0.0057498 | 0.0057499 | 0.9779 | -0.42433 | 0.97795 | -0.42337 | 1.5796
82 | 0.044062 | 0.01107 | -0.044055 | -0.011066 | 6.2913e-06 | 3.9796e-06 | 0.067052 | 0.067052 | 0.067052 | 0.97795 | -0.42337 | 0.9778 | -0.42637 | 18.421
83 | -0.047841 | -0.012017 | 0.0479 | 0.012055 | 5.9809e-05 | 3.79e-05 | 0.072802 | 0.072802 | 0.072802 | 0.97795 | -0.42337 | 0.97929 | -0.39721 | 20.0006
84 | 0.012213 | 0.0030613 | -0.012212 | -0.0030605 | 1.5921e-06 | 8.658e-07 | 0.018616 | 0.018616 | 0.018616 | 0.97624 | -0.45649 | 0.97611 | -0.45923 | 5.1143
85 | -0.19878 | -0.050175 | 0.19893 | 0.050272 | 0.0001526 | 9.6768e-05 | 0.30241 | 0.30241 | 0.30241 | 0.97852 | -0.41187 | 0.97934 | -0.39585 | 20.7697
86 | 0.065754 | 0.016612 | -0.065703 | -0.01658 | 5.0912e-05 | 3.1902e-05 | 0.10004 | 0.10004 | 0.10004 | 0.97852 | -0.41187 | 0.9777 | -0.42803 | 13.7415
87 | 0.0066097 | 0.0016565 | -0.0066091 | -0.0016564 | 5.4288e-07 | 1.6992e-07 | 0.010086 | 0.010086 | 0.010086 | 0.97515 | -0.47846 | 0.97506 | -0.48018 | 2.7709
88 | 0.0076757 | 0.0019238 | -0.0076751 | -0.0019236 | 5.0969e-07 | 2.0047e-07 | 0.011662 | 0.011662 | 0.011662 | 0.97934 | -0.39585 | 0.97927 | -0.39725 | 3.204
89 | -0.20661 | -0.052196 | 0.20671 | 0.05226 | 0.00010119 | 6.4208e-05 | 0.31407 | 0.31407 | 0.31407 | 0.97934 | -0.39585 | 0.97987 | -0.38564 | 21.5706
90 | 0.064484 | 0.016275 | -0.064434 | -0.016243 | 4.9901e-05 | 3.1764e-05 | 0.098184 | 0.098184 | 0.098184 | 0.9777 | -0.42803 | 0.97687 | -0.44421 | 26.9735
91 | 0.0087844 | 0.0022019 | -0.0087828 | -0.0022012 | 1.6388e-06 | 7.4333e-07 | 0.013381 | 0.013381 | 0.013381 | 0.97687 | -0.44421 | 0.97667 | -0.44812 | 3.6761
92 | 0.05565 | 0.014041 | -0.055549 | -0.013977 | 0.00010089 | 6.4105e-05 | 0.084803 | 0.084803 | 0.084803 | 0.97687 | -0.44421 | 0.97494 | -0.48214 | 23.2975
93 | 0.0096987 | 0.0024306 | -0.0096986 | -0.0024306 | 1.1862e-07 | 5.7828e-08 | 0.014785 | 0.014785 | 0.014785 | 0.97611 | -0.45923 | 0.97609 | -0.45948 | 4.0618
94 | 0.046488 | 0.011706 | -0.046452 | -0.011684 | 3.5934e-05 | 2.2761e-05 | 0.070974 | 0.070974 | 0.070974 | 0.97494 | -0.48214 | 0.97411 | -0.49832 | 19.4983
95 | 0.0025067 | 0.00062821 | -0.0025067 | -0.00062824 | 1.6157e-08 | -2.6384e-08 | 0.0038254 | 0.0038254 | 0.0038254 | 0.97506 | -0.48018 | 0.97506 | -0.48032 | 1.0509
96 | 0.041744 | 0.010504 | -0.041724 | -0.01049 | 2.0826e-05 | 1.3159e-05 | 0.063782 | 0.063782 | 0.063782 | 0.97411 | -0.49832 | 0.97358 | -0.50877 | 17.5225
97 | 0.040124 | 0.01009 | -0.040085 | -0.010065 | 3.9358e-05 | 2.4843e-05 | 0.061338 | 0.061338 | 0.061338 | 0.97358 | -0.50877 | 0.97254 | -0.52933 | 16.8511
98 | 0.030769 | 0.0077299 | -0.030761 | -0.0077248 | 8.24e-06 | 5.1507e-06 | 0.047084 | 0.047084 | 0.047084 | 0.97254 | -0.52933 | 0.97226 | -0.53494 | 12.9352
99 | 0.0025005 | 0.00062659 | -0.0025004 | -0.00062667 | 4.8544e-08 | -8.0287e-08 | 0.0038119 | 0.0038119 | 0.0038119 | 0.97609 | -0.45948 | 0.97607 | -0.45989 | 1.0472
100 | 0.0071981 | 0.001804 | -0.0071978 | -0.0018039 | 2.959e-07 | 1.0747e-07 | 0.010973 | 0.010973 | 0.010973 | 0.97609 | -0.45948 | 0.97605 | -0.46035 | 3.0146
101 | 0.0045655 | 0.0011442 | -0.0045653 | -0.0011442 | 1.6282e-07 | -7.8065e-09 | 0.0069602 | 0.0069603 | 0.0069603 | 0.97605 | -0.46035 | 0.97601 | -0.46109 | 1.9122

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57263 | 0.14641

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.018613 | 0.004665
1 | 0.0019818 | 0.00049668
2 | 0.0018631 | 0.00046694
3 | 0.0098974 | 0.0024805
4 | 0.002675 | 0.00067041
5 | 0.0057432 | 0.0014394
6 | 0.0045341 | 0.0011364
7 | 0.0021636 | 0.00054224
8 | 0.0054671 | 0.0013702
9 | 0.0026672 | 0.00066845
10 | 0.0053307 | 0.001336
11 | 0.017118 | 0.0042903
12 | 0.0095469 | 0.0023927
13 | 0.049023 | 0.012286
14 | 0.0020539 | 0.00051476
15 | 0.0032845 | 0.00082316
16 | 0.016151 | 0.0040477
17 | 0.027363 | 0.0068578
18 | 0.0062047 | 0.001555
19 | 0.0092281 | 0.0023128
20 | 0.0025503 | 0.00063915
21 | 0.010519 | 0.0026363
22 | 0.002399 | 0.00060125
23 | 0.0046154 | 0.0011567
24 | 0.0011407 | 0.00028589
25 | 0.0020678 | 0.00051825
26 | 0.0028278 | 0.0007087
27 | 0.095043 | 0.02382
28 | 0.0038012 | 0.00095268
29 | 0.0020879 | 0.00052329
30 | 0.0042669 | 0.0010694
31 | 0.0018009 | 0.00045135
32 | 0.028945 | 0.0072542
33 | 0.0029479 | 0.00073882
34 | 0.0094707 | 0.0023736
35 | 0.0028173 | 0.00070609
36 | 0.0014306 | 0.00035855
37 | 0.001684 | 0.00042205
38 | 0.0017197 | 0.00043099
39 | 0.001508 | 0.00037793
40 | 0.0012776 | 0.00032019
41 | 0.0027101 | 0.00067923
42 | 0.0037787 | 0.00094704
43 | 0.0050043 | 0.0012542
44 | 0.0020976 | 0.0005257
45 | 0.0040697 | 0.00102
46 | 0.0012185 | 0.00030538
47 | 0.0076751 | 0.0019236
48 | 0.0033968 | 0.00085133
49 | 0.0025131 | 0.00062983
50 | 0.0087828 | 0.0022012
51 | 0.0090607 | 0.0022708
52 | 0.0041024 | 0.0010282
53 | 0.0025067 | 0.00062824
54 | 0.0047081 | 0.00118
55 | 0.0015991 | 0.00040078
56 | 0.0093162 | 0.0023349
57 | 0.0026323 | 0.00065971
58 | 0.0045653 | 0.0011442
59 | 0.0025004 | 0.00062667
60 | 0.01016 | 0.0025462
61 | 0.084138 | 0.021087

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1