## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_155-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_155-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_155-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_155-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_155-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_155-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_155-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_155-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_155-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_155-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_155-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_155-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_155-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_155-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_155-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_155-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_155-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_155-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_155-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_155-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_155-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_155-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_155-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_155-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_155-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_155-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_155-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_155-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_155-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_155-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_155-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_155-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_155-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_155-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_155-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_155-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_155-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_155-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_155-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_155-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_155-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_155-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_155-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_155-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_155-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_155-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_155-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_155-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_155-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_155-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_155-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_155-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_155-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_155-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_155-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_155-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_155-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_155-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_155-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_155-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_155-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_155-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_155-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_155-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_155-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_155-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_155-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_155-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_155-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_155-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_155-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_155-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_155-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_155-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_155-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_155-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_155-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_155-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_155-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_155-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_155-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_155-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_155-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_155-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_155-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_155-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_155-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_155-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_155-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_155-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_155-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_155-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_155-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_155-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_155-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_155-1_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_155-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_155-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_155-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_155-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_155-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_155-1_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_155-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_155-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_155-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_155-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_155-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_155-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_155-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_155-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_155-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_155-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_155-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_155-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_361_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_155-1_0_5_load_0 | 0 | 0.0014809 | 0.00037114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_155-1_0_5_load_4 | 4 | 0.0019164 | 0.00048028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_155-1_0_5_load_62 | 5 | 0.010446 | 0.0026181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_155-1_0_5_load_60 | 6 | 0.0465 | 0.011654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_155-1_0_5_load_68 | 9 | 0.002762 | 0.00069222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_155-1_0_5_load_5 | 10 | 0.0066451 | 0.0016654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_155-1_0_5_load_6 | 11 | 0.00091722 | 0.00022988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_155-1_0_5_load_61 | 12 | 0.0011371 | 0.00028498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_155-1_0_5_load_56 | 13 | 0.020613 | 0.0051662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_155-1_0_5_load_65 | 15 | 0.0072793 | 0.0018244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_155-1_0_5_load_9 | 18 | 0.0020475 | 0.00051315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_155-1_0_5_load_15 | 22 | 0.0013639 | 0.00034182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_155-1_0_5_load_16 | 23 | 0.0027099 | 0.00067915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_155-1_0_5_load_24 | 24 | 0.001365 | 0.00034209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_155-1_0_5_load_25 | 25 | 0.0066392 | 0.0016639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_155-1_0_5_load_54 | 28 | 0.0099273 | 0.002488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_155-1_0_5_load_53 | 29 | 0.0067845 | 0.0017004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_155-1_0_5_load_38 | 31 | 0.011381 | 0.0028523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_155-1_0_5_load_41 | 32 | 0.0020713 | 0.0005191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_155-1_0_5_load_120 | 34 | 0.011659 | 0.0029221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_155-1_0_5_load_18 | 35 | 0.0064988 | 0.0016288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_155-1_0_5_load_23 | 38 | 0.0011713 | 0.00029356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_155-1_0_5_load_35 | 39 | 0.017179 | 0.0043054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_155-1_0_5_load_28 | 42 | 0.0069269 | 0.0017361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_155-1_0_5_load_26 | 43 | 0.006232 | 0.0015619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_155-1_0_5_load_27 | 44 | 0.0048504 | 0.0012156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_155-1_0_5_load_29 | 45 | 0.0066384 | 0.0016637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_155-1_0_5_load_31 | 46 | 0.0050609 | 0.0012684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_155-1_0_5_load_32 | 47 | 0.0071879 | 0.0018015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_155-1_0_5_load_46 | 48 | 0.0040024 | 0.0010031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_155-1_0_5_load_33 | 50 | 0.0072438 | 0.0018155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_155-1_0_5_load_34 | 51 | 0.010125 | 0.0025374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_155-1_0_5_load_40 | 54 | 0.003823 | 0.00095814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_155-1_0_5_load_44 | 56 | 0.0026211 | 0.00065691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_155-1_0_5_load_101 | 59 | 0.0020203 | 0.00050632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_155-1_0_5_load_122 | 61 | 0.0018295 | 0.00045853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_155-1_0_5_load_82 | 63 | 0.0064537 | 0.0016174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_155-1_0_5_load_100 | 64 | 0.0067614 | 0.0016946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_155-1_0_5_load_49 | 66 | 0.0038232 | 0.00095818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_155-1_0_5_load_81 | 67 | 0.0034775 | 0.00087155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_155-1_0_5_load_80 | 69 | 0.0018791 | 0.00047096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_155-1_0_5_load_51 | 70 | 0.0087365 | 0.0021896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_155-1_0_5_load_52 | 72 | 0.0062331 | 0.0015622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_155-1_0_5_load_55 | 74 | 0.017874 | 0.0044796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_155-1_0_5_load_59 | 76 | 0.010182 | 0.0025519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_155-1_0_5_load_64 | 77 | 0.0037912 | 0.00095017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_155-1_0_5_load_69 | 78 | 0.0058476 | 0.0014656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_155-1_0_5_load_67 | 79 | 0.013793 | 0.0034568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_155-1_0_5_load_70 | 80 | 0.010501 | 0.0026318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_155-1_0_5_load_79 | 81 | 0.0043955 | 0.0011016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_155-1_0_5_load_75 | 82 | 0.0059009 | 0.0014789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_155-1_0_5_load_77 | 84 | 0.0042204 | 0.0010577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_155-1_0_5_load_78 | 85 | 0.0041788 | 0.0010473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_155-1_0_5_load_83 | 88 | 0.017432 | 0.004369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_155-1_0_5_load_89 | 90 | 0.0042535 | 0.001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_155-1_0_5_load_118 | 91 | 0.0043295 | 0.0010851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_155-1_0_5_load_97 | 92 | 0.0060593 | 0.0015186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_155-1_0_5_load_119 | 95 | 0.034714 | 0.0087001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_155-1_0_5_load_110 | 98 | 0.0045405 | 0.001138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_155-1_0_5_load_117 | 99 | 0.0040206 | 0.0010076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_155-1_0_5_load_96 | 100 | 0.0069957 | 0.0017533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_155-1_0_5_load_108 | 102 | 0.0089631 | 0.0022464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_155-1_0_5_load_115 | 103 | 0.0038971 | 0.00097671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_155-1_0_5_load_112 | 104 | 0.0056441 | 0.0014145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_155-1_0_5_load_98 | 105 | 0.0069662 | 0.0017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_155-1_0_5_load_99 | 106 | 0.0020245 | 0.00050739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_155-1_0_5_load_102 | 107 | 0.0029783 | 0.00074643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_155-1_0_5_load_104 | 109 | 0.0078958 | 0.0019789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_155-1_0_5_load_105 | 110 | 0.0067236 | 0.0016851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_155-1_0_5_load_113 | 111 | 0.008482 | 0.0021258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_155-1_0_5_load_114 | 112 | 0.0073179 | 0.001834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_155-1_0_5_load_116 | 113 | 0.0055348 | 0.0013872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_155-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_155-1_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.007976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_155-1_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.042473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_155-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_155-1_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.026086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_155-1_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_155-1_0_5_line_6 |  | 4 | 10 | 0.049496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_155-1_0_5_line_7 |  | 6 | 12 | 0.0040394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_155-1_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.028499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_155-1_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.058162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_155-1_0_5_line_10 |  | 8 | 12 | 0.038796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_155-1_0_5_line_11 |  | 8 | 13 | 0.011911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_155-1_0_5_line_12 |  | 9 | 17 | 0.01483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_155-1_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.014991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_155-1_0_5_line_14 |  | 13 | 74 | 0.014863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_155-1_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.022819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_155-1_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.052816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_155-1_0_5_line_17 |  | 15 | 77 | 0.0032666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_155-1_0_5_line_18 |  | 16 | 73 | 0.050518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_155-1_0_5_line_19 |  | 16 | 78 | 0.025042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_155-1_0_5_line_20 |  | 17 | 79 | 0.091676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_155-1_0_5_line_21 |  | 17 | 77 | 0.025912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_155-1_0_5_line_22 |  | 18 | 19 | 0.011605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_155-1_0_5_line_23 |  | 18 | 20 | 0.015667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_155-1_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.006314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_155-1_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 0.025737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_155-1_0_5_line_26 |  | 20 | 23 | 0.0091441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_155-1_0_5_line_27 |  | 21 | 24 | 0.015834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_155-1_0_5_line_28 |  | 21 | 25 | 0.012341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_155-1_0_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.012499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_155-1_0_5_line_30 |  | 24 | 27 | 0.032359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_155-1_0_5_line_31 |  | 26 | 38 | 0.00061363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_155-1_0_5_line_32 |  | 26 | 35 | 0.014979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_155-1_0_5_line_33 |  | 27 | 33 | 0.007591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_155-1_0_5_line_34 |  | 28 | 29 | 0.044753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_155-1_0_5_line_35 |  | 29 | 40 | 0.0056901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_155-1_0_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.035914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_155-1_0_5_line_37 |  | 30 | 32 | 0.016412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_155-1_0_5_line_38 |  | 31 | 52 | 0.011702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_155-1_0_5_line_39 |  | 32 | 54 | 0.0073566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_155-1_0_5_line_40 |  | 33 | 34 | 0.024599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_155-1_0_5_line_41 |  | 34 | 53 | 0.033442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_155-1_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.012904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_155-1_0_5_line_43 |  | 36 | 37 | 0.007702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_155-1_0_5_line_44 |  | 37 | 39 | 0.011515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_155-1_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.016976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_155-1_0_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.006935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_155-1_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.008141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_155-1_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.022016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_155-1_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.016649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_155-1_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.013253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_155-1_0_5_line_51 |  | 46 | 47 | 0.023766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_155-1_0_5_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0057713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_155-1_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.020998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_155-1_0_5_line_54 |  | 49 | 65 | 0.028498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_155-1_0_5_line_55 |  | 49 | 66 | 0.035674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_155-1_0_5_line_56 |  | 50 | 51 | 0.0035136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_155-1_0_5_line_57 |  | 51 | 52 | 0.021037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_155-1_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.015346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_155-1_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.010262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_155-1_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.035782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_155-1_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.027876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_155-1_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.007717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_155-1_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.013683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_155-1_0_5_line_64 |  | 58 | 63 | 0.019344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_155-1_0_5_line_65 |  | 59 | 64 | 0.015185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_155-1_0_5_line_66 |  | 60 | 61 | 0.11094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_155-1_0_5_line_67 |  | 60 | 62 | 0.031251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_155-1_0_5_line_68 |  | 62 | 108 | 0.10339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_155-1_0_5_line_69 |  | 62 | 109 | 0.0529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_155-1_0_5_line_70 |  | 63 | 65 | 0.004446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_155-1_0_5_line_71 |  | 64 | 106 | 0.010433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_155-1_0_5_line_72 |  | 65 | 67 | 0.016739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_155-1_0_5_line_73 |  | 66 | 68 | 0.013405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_155-1_0_5_line_74 |  | 67 | 69 | 0.01703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_155-1_0_5_line_75 |  | 68 | 70 | 0.038212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_155-1_0_5_line_76 |  | 69 | 72 | 0.016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_155-1_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0094499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_155-1_0_5_line_78 |  | 71 | 73 | 0.12027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_155-1_0_5_line_79 |  | 73 | 81 | 0.01023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_155-1_0_5_line_80 |  | 73 | 82 | 0.0040564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_155-1_0_5_line_81 |  | 74 | 75 | 0.0098725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_155-1_0_5_line_82 |  | 75 | 76 | 0.023281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_155-1_0_5_line_83 |  | 78 | 80 | 0.024299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_155-1_0_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_155-1_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.032823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_155-1_0_5_line_86 |  | 83 | 85 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_155-1_0_5_line_87 |  | 86 | 87 | 0.038119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_155-1_0_5_line_88 |  | 86 | 88 | 0.00092282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_155-1_0_5_line_89 |  | 87 | 89 | 0.031518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_155-1_0_5_line_90 |  | 87 | 90 | 0.016274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_155-1_0_5_line_91 |  | 89 | 91 | 0.017163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_155-1_0_5_line_92 |  | 89 | 92 | 0.009314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_155-1_0_5_line_93 |  | 90 | 93 | 0.012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_155-1_0_5_line_94 |  | 91 | 99 | 0.0077659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_155-1_0_5_line_95 |  | 92 | 100 | 0.011426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_155-1_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0082773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_155-1_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.029673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_155-1_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.002669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_155-1_0_5_line_99 |  | 96 | 98 | 0.024796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_155-1_0_5_line_100 |  | 97 | 104 | 0.035692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_155-1_0_5_line_101 |  | 97 | 103 | 0.027834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_155-1_0_5_line_102 |  | 98 | 101 | 0.00081738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_155-1_0_5_line_103 |  | 99 | 113 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_155-1_0_5_line_104 |  | 100 | 105 | 0.0054367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_155-1_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.037937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_155-1_0_5_line_106 |  | 102 | 108 | 0.047312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_155-1_0_5_line_107 |  | 104 | 111 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_155-1_0_5_line_108 |  | 105 | 106 | 0.028975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_155-1_0_5_line_109 |  | 106 | 107 | 0.032014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_155-1_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.025977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_155-1_0_5_line_111 |  | 111 | 112 | 0.0092016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_155-1_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.013191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_155-1_0_5_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2696086.7865 | 1233640.4875 | 2696081.651 | 1233612.0503 | 2696079.6258 | 1233607.4784
1 | 2696086.7865 | 1233640.4875 | 2696088.2497 | 1233648.328
2 | 2696088.2497 | 1233648.328 | 2696090.11 | 1233658.2987 | 2696091.3014 | 1233664.6893 | 2696093.2144 | 1233671.87 | 2696097.6655 | 1233671.9309 | 2696101.4766 | 1233685.3468
3 | 2696088.2497 | 1233648.328 | 2696077.2514 | 1233649.5289 | 2696077.2514 | 1233649.5289
4 | 2696101.4766 | 1233685.3468 | 2696104.6464 | 1233687.8554 | 2696111.4772 | 1233708.8138
5 | 2696101.4766 | 1233685.3468 | 2696085.5834 | 1233688.6812
6 | 2696077.2514 | 1233649.5289 | 2696072.7428 | 1233652.5471 | 2696068.5482 | 1233659.5622 | 2696039.1065 | 1233666.3136 | 2696033.4381 | 1233666.8187
7 | 2696085.5834 | 1233688.6812 | 2696081.63 | 1233689.5106
8 | 2696035.0859 | 1233674.7437 | 2696035.8007 | 1233678.7693 | 2696039.2768 | 1233698.3954 | 2696043.6604 | 1233697.4767
9 | 2696035.0859 | 1233674.7437 | 2696000.8017 | 1233678.0145 | 2695977.1865 | 1233680.2602
10 | 2696043.6604 | 1233697.4767 | 2696081.63 | 1233689.5106
11 | 2696043.6604 | 1233697.4767 | 2696046.8142 | 1233708.9626
12 | 2695962.4228 | 1233681.6641 | 2695977.1865 | 1233680.2602
13 | 2696033.4381 | 1233666.8187 | 2696018.5061 | 1233668.1491
14 | 2696050.7496 | 1233723.2948 | 2696046.8142 | 1233708.9626
15 | 2695974.9135 | 1233730.546 | 2695971.6748 | 1233715.9052 | 2695973.3153 | 1233715.12 | 2695971.4561 | 1233709.4096
16 | 2695934.2608 | 1233763.8919 | 2695942.3284 | 1233759.43 | 2695945.5044 | 1233757.3353 | 2695949.0937 | 1233754.9693 | 2695955.7519 | 1233749.6395 | 2695967.1559 | 1233738.3153 | 2695974.9135 | 1233730.546
17 | 2695970.4448 | 1233706.3034 | 2695971.4561 | 1233709.4096
18 | 2695897.9556 | 1233762.4717 | 2695904.1423 | 1233778.372 | 2695922.3122 | 1233770.5039 | 2695934.2608 | 1233763.8919
19 | 2695934.2608 | 1233763.8919 | 2695925.234 | 1233740.5331
20 | 2695962.4228 | 1233681.6641 | 2695959.6397 | 1233681.9305 | 2695933.5375 | 1233684.9224 | 2695906.0904 | 1233691.0173 | 2695901.8655 | 1233691.9498 | 2695873.0758 | 1233700.9528
21 | 2695962.4228 | 1233681.6641 | 2695970.4448 | 1233706.3034
22 | 2696116.9673 | 1233893.1273 | 2696118.3983 | 1233900.6115 | 2696118.7562 | 1233904.5809
23 | 2696123.5532 | 1233919.3976 | 2696123.1329 | 1233917.7673 | 2696119.0017 | 1233907.304 | 2696118.7562 | 1233904.5809
24 | 2696116.9673 | 1233893.1273 | 2696111.9533 | 1233896.9824
25 | 2696123.5532 | 1233919.3976 | 2696134.8418 | 1233917.5454 | 2696141.1379 | 1233919.1485 | 2696147.7457 | 1233917.8655 | 2696148.775 | 1233917.5743
26 | 2696123.5532 | 1233919.3976 | 2696125.8569 | 1233928.2467
27 | 2696111.9533 | 1233896.9824 | 2696099.3724 | 1233906.6416
28 | 2696111.9533 | 1233896.9824 | 2696107.9172 | 1233885.3197
29 | 2696094.7221 | 1233895.0357 | 2696099.3724 | 1233906.6416
30 | 2696088.2965 | 1233935.5949 | 2696090.5082 | 1233919.1631 | 2696094.4811 | 1233910.3986 | 2696099.3724 | 1233906.6416
31 | 2696095.2905 | 1233894.8044 | 2696094.7221 | 1233895.0357
32 | 2696094.7221 | 1233895.0357 | 2696087.505 | 1233897.9434 | 2696086.9197 | 1233896.2104 | 2696081.9346 | 1233898.2039
33 | 2696087.2814 | 1233943.1173 | 2696088.2965 | 1233935.5949
34 | 2696054.7472 | 1233864.4212 | 2696062.8026 | 1233861.2505 | 2696095.8937 | 1233846.8328
35 | 2696049.4525 | 1233866.5053 | 2696054.7472 | 1233864.4212
36 | 2695973.0184 | 1233979.0197 | 2695995.3026 | 1233977.4896 | 2696007.7601 | 1233972.0891
37 | 2695973.0184 | 1233979.0197 | 2695956.795 | 1233976.5375
38 | 2696018.4968 | 1233967.4347 | 2696007.7601 | 1233972.0891
39 | 2695949.523 | 1233975.4249 | 2695956.795 | 1233976.5375
40 | 2696087.2814 | 1233943.1173 | 2696067.379 | 1233946.2424 | 2696063.2935 | 1233948.0133
41 | 2696032.6102 | 1233961.3138 | 2696063.2935 | 1233948.0133
42 | 2696071.8689 | 1233905.0403 | 2696073.5303 | 1233901.5646 | 2696081.9346 | 1233898.2039
43 | 2696064.8964 | 1233901.7251 | 2696071.8689 | 1233905.0403
44 | 2696064.8964 | 1233901.7251 | 2696062.9074 | 1233905.329 | 2696055.9233 | 1233907.7698
45 | 2696049.4525 | 1233866.5053 | 2696033.6183 | 1233872.7429
46 | 2696033.6183 | 1233872.7429 | 2696027.1661 | 1233875.2851
47 | 2696027.1661 | 1233875.2851 | 2696019.5919 | 1233878.2694
48 | 2695999.1089 | 1233886.3397 | 2696019.5919 | 1233878.2694
49 | 2695999.1089 | 1233886.3397 | 2695983.6189 | 1233892.4429
50 | 2695971.6343 | 1233898.0818 | 2695980.7287 | 1233893.5816 | 2695983.6189 | 1233892.4429
51 | 2695971.6343 | 1233898.0818 | 2695950.3338 | 1233908.622
52 | 2695945.1929 | 1233911.2349 | 2695945.5206 | 1233911.0037 | 2695950.3338 | 1233908.622
53 | 2695928.036 | 1233923.3416 | 2695945.1929 | 1233911.2349
54 | 2695928.036 | 1233923.3416 | 2695911.0639 | 1233943.3268 | 2695910.4526 | 1233945.5519
55 | 2695928.036 | 1233923.3416 | 2695910.0919 | 1233892.5087
56 | 2696009.5534 | 1233944.5722 | 2696009.7803 | 1233945.0775 | 2696010.8554 | 1233947.835
57 | 2696018.4968 | 1233967.4347 | 2696010.8554 | 1233947.835
58 | 2696018.4968 | 1233967.4347 | 2696032.6102 | 1233961.3138
59 | 2695939.3792 | 1233973.8729 | 2695949.523 | 1233975.4249
60 | 2695939.3792 | 1233973.8729 | 2695940.793 | 1234009.6219
61 | 2695939.3792 | 1233973.8729 | 2695911.7443 | 1233969.646
62 | 2695904.0935 | 1233968.4772 | 2695911.7443 | 1233969.646
63 | 2695911.7443 | 1233969.646 | 2695910.608 | 1233983.2821
64 | 2695904.0935 | 1233968.4772 | 2695909.2629 | 1233949.8359
65 | 2695900.1514 | 1233993.928 | 2695900.1927 | 1233993.8996 | 2695906.3566 | 1233989.6181 | 2695910.608 | 1233983.2821 | 2695910.608 | 1233983.2821
66 | 2695913.1658 | 1234103.3781 | 2695909.2206 | 1234075.7608 | 2695904.6674 | 1234073.1299 | 2695886.1203 | 1234075.8104 | 2695881.6937 | 1234071.9028 | 2695875.6688 | 1234034.278 | 2695877.5369 | 1234031.1169 | 2695888.9032 | 1234029.588
67 | 2695882.1433 | 1234107.8364 | 2695913.1658 | 1234103.3781
68 | 2695882.1433 | 1234107.8364 | 2695871.4121 | 1234109.8981 | 2695789.2455 | 1234122.905 | 2695781.243 | 1234127.5906
69 | 2695882.1433 | 1234107.8364 | 2695878.4883 | 1234080.991 | 2695875.5068 | 1234073.8599 | 2695866.6321 | 1234068.3127 | 2695859.1166 | 1234069.5194
70 | 2695909.2629 | 1233949.8359 | 2695910.4526 | 1233945.5519
71 | 2695891.5564 | 1233999.8424 | 2695900.1514 | 1233993.928
72 | 2695910.4526 | 1233945.5519 | 2695897.4482 | 1233935.013
73 | 2695903.3495 | 1233880.9233 | 2695910.0919 | 1233892.5087
74 | 2695897.4482 | 1233935.013 | 2695889.0336 | 1233928.1936 | 2695885.6227 | 1233923.0178
75 | 2695903.3495 | 1233880.9233 | 2695900.0047 | 1233875.1873 | 2695897.4523 | 1233869.1417 | 2695886.1354 | 1233846.8391
76 | 2695877.2222 | 1233908.5939 | 2695882.2936 | 1233917.9663 | 2695885.6227 | 1233923.0178
77 | 2695881.8592 | 1233838.4121 | 2695886.1354 | 1233846.8391
78 | 2695881.8592 | 1233838.4121 | 2695877.7843 | 1233830.0625 | 2695854.6254 | 1233795.686 | 2695867.9032 | 1233791.1523 | 2695899.8725 | 1233780.2156 | 2695904.1423 | 1233778.372 | 2695897.9556 | 1233762.4717
79 | 2695887.8357 | 1233764.1541 | 2695897.9556 | 1233762.4717
80 | 2695897.9556 | 1233762.4717 | 2695896.4846 | 1233758.6914
81 | 2696053.3636 | 1233732.8149 | 2696050.7496 | 1233723.2948
82 | 2696053.3636 | 1233732.8149 | 2696075.8555 | 1233726.8052
83 | 2695925.234 | 1233740.5331 | 2695916.4753 | 1233717.8678
84 | 2695888.8465 | 1233739.0631 | 2695896.4846 | 1233758.6914
85 | 2695888.8465 | 1233739.0631 | 2695909.3419 | 1233727.8523 | 2695904.8054 | 1233719.4841
86 | 2695879.2841 | 1233727.7784 | 2695888.8465 | 1233739.0631
87 | 2695836.7083 | 1233963.3866 | 2695846.568 | 1233963.2677 | 2695856.8139 | 1233963.1439 | 2695856.9456 | 1233945.1329
88 | 2695856.1487 | 1233944.6675 | 2695856.9456 | 1233945.1329
89 | 2695837.1374 | 1233994.0382 | 2695833.8099 | 1233986.2899 | 2695836.7083 | 1233963.3866
90 | 2695836.7083 | 1233963.3866 | 2695820.5214 | 1233965.0675
91 | 2695837.1374 | 1233994.0382 | 2695823.7919 | 1233999.0378 | 2695823.0424 | 1233996.2236 | 2695823.0424 | 1233996.2236
92 | 2695837.1374 | 1233994.0382 | 2695843.6295 | 1233995.6885 | 2695846.2254 | 1233996.0069
93 | 2695808.0713 | 1233966.3604 | 2695820.5214 | 1233965.0675
94 | 2695823.0424 | 1233996.2236 | 2695815.6955 | 1233998.7403
95 | 2695857.5665 | 1233997.398 | 2695846.2254 | 1233996.0069
96 | 2695802.3371 | 1233963.2434 | 2695803.6195 | 1233966.8223 | 2695808.0713 | 1233966.3604
97 | 2695802.3371 | 1233963.2434 | 2695786.5824 | 1233963.6454 | 2695776.6168 | 1233964.6967 | 2695772.9724 | 1233966.0626
98 | 2695737.9631 | 1234030.6111 | 2695740.2566 | 1234029.2359
99 | 2695737.9631 | 1234030.6111 | 2695751.6067 | 1234051.3157
100 | 2695740.2566 | 1234029.2359 | 2695749.1326 | 1234033.7711 | 2695773.1701 | 1234024.6088
101 | 2695740.2566 | 1234029.2359 | 2695740.6538 | 1234023.3825 | 2695745.0877 | 1234019.3287 | 2695750.4603 | 1234012.4658 | 2695751.22 | 1234005.2616
102 | 2695752.0565 | 1234051.9982 | 2695751.6067 | 1234051.3157
103 | 2695810.638 | 1234010.0004 | 2695814.3627 | 1234005.8018 | 2695815.6955 | 1233998.7403 | 2695815.6955 | 1233998.7403
104 | 2695857.5665 | 1233997.398 | 2695862.9628 | 1233998.0599
105 | 2695752.0565 | 1234051.9982 | 2695764.2282 | 1234070.4745 | 2695772.8021 | 1234083.7604
106 | 2695781.243 | 1234127.5906 | 2695784.9698 | 1234108.7035 | 2695782.0297 | 1234098.0594 | 2695772.8021 | 1234083.7604
107 | 2695773.1701 | 1234024.6088 | 2695786.5522 | 1234019.508 | 2695789.805 | 1234018.1954
108 | 2695891.5564 | 1233999.8424 | 2695887.6825 | 1234001.0919 | 2695862.9628 | 1233998.0599
109 | 2695891.5564 | 1233999.8424 | 2695900.3825 | 1233997.1495 | 2695909.0743 | 1233997.6123 | 2695911.5452 | 1234000.7322 | 2695911.9567 | 1234010.8796
110 | 2695833.468 | 1234073.6373 | 2695859.1166 | 1234069.5194
111 | 2695798.3381 | 1234014.7522 | 2695789.805 | 1234018.1954
112 | 2695798.3381 | 1234014.7522 | 2695807.776 | 1234010.9438 | 2695810.638 | 1234010.0004 | 2695810.638 | 1234010.0004

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696079.6258 | 1233607.4784
1 | 2696086.7865 | 1233640.4875
2 | 2696088.2497 | 1233648.328
3 | 2696101.4766 | 1233685.3468
4 | 2696077.2514 | 1233649.5289
5 | 2696111.4772 | 1233708.8138
6 | 2696085.5834 | 1233688.6812
7 | 2696035.0859 | 1233674.7437
8 | 2696043.6604 | 1233697.4767
9 | 2695977.1865 | 1233680.2602
10 | 2696033.4381 | 1233666.8187
11 | 2696018.5061 | 1233668.1491
12 | 2696081.63 | 1233689.5106
13 | 2696046.8142 | 1233708.9626
14 | 2695974.9135 | 1233730.546
15 | 2695971.4561 | 1233709.4096
16 | 2695934.2608 | 1233763.8919
17 | 2695962.4228 | 1233681.6641
18 | 2696118.7562 | 1233904.5809
19 | 2696116.9673 | 1233893.1273
20 | 2696123.5532 | 1233919.3976
21 | 2696111.9533 | 1233896.9824
22 | 2696148.775 | 1233917.5743
23 | 2696125.8569 | 1233928.2467
24 | 2696099.3724 | 1233906.6416
25 | 2696107.9172 | 1233885.3197
26 | 2696094.7221 | 1233895.0357
27 | 2696088.2965 | 1233935.5949
28 | 2696095.8937 | 1233846.8328
29 | 2696054.7472 | 1233864.4212
30 | 2695973.0184 | 1233979.0197
31 | 2696007.7601 | 1233972.0891
32 | 2695956.795 | 1233976.5375
33 | 2696087.2814 | 1233943.1173
34 | 2696063.2935 | 1233948.0133
35 | 2696081.9346 | 1233898.2039
36 | 2696071.8689 | 1233905.0403
37 | 2696064.8963 | 1233901.7251
38 | 2696095.2905 | 1233894.8044
39 | 2696055.9233 | 1233907.7698
40 | 2696049.4525 | 1233866.5053
41 | 2696033.6183 | 1233872.7429
42 | 2696027.1661 | 1233875.2851
43 | 2696019.5919 | 1233878.2694
44 | 2695999.1089 | 1233886.3397
45 | 2695983.6189 | 1233892.4429
46 | 2695971.6343 | 1233898.0818
47 | 2695950.3338 | 1233908.622
48 | 2695945.1929 | 1233911.2349
49 | 2695928.036 | 1233923.3416
50 | 2696009.5534 | 1233944.5722
51 | 2696010.8554 | 1233947.835
52 | 2696018.4968 | 1233967.4347
53 | 2696032.6102 | 1233961.3138
54 | 2695949.523 | 1233975.4249
55 | 2695939.3792 | 1233973.8729
56 | 2695940.793 | 1234009.6219
57 | 2695911.7443 | 1233969.646
58 | 2695904.0935 | 1233968.4772
59 | 2695910.608 | 1233983.2821
60 | 2695913.1658 | 1234103.3781
61 | 2695888.9032 | 1234029.588
62 | 2695882.1433 | 1234107.8364
63 | 2695909.2629 | 1233949.8359
64 | 2695900.1514 | 1233993.928
65 | 2695910.4526 | 1233945.5519
66 | 2695910.0919 | 1233892.5087
67 | 2695897.4483 | 1233935.013
68 | 2695903.3495 | 1233880.9233
69 | 2695885.6227 | 1233923.0178
70 | 2695886.1354 | 1233846.8391
71 | 2695881.8592 | 1233838.4121
72 | 2695877.2222 | 1233908.594
73 | 2695897.9556 | 1233762.4717
74 | 2696050.7496 | 1233723.2948
75 | 2696053.3636 | 1233732.8149
76 | 2696075.8555 | 1233726.8052
77 | 2695970.4448 | 1233706.3034
78 | 2695925.234 | 1233740.5331
79 | 2695873.0758 | 1233700.9528
80 | 2695916.4753 | 1233717.8678
81 | 2695887.8357 | 1233764.1541
82 | 2695896.4846 | 1233758.6914
83 | 2695888.8465 | 1233739.0631
84 | 2695904.8054 | 1233719.4841
85 | 2695879.2841 | 1233727.7784
86 | 2695856.9456 | 1233945.1329
87 | 2695836.7083 | 1233963.3866
88 | 2695856.1487 | 1233944.6675
89 | 2695837.1374 | 1233994.0382
90 | 2695820.5214 | 1233965.0675
91 | 2695823.0424 | 1233996.2236
92 | 2695846.2254 | 1233996.0069
93 | 2695808.0713 | 1233966.3604
94 | 2695802.3371 | 1233963.2434
95 | 2695772.9724 | 1233966.0626
96 | 2695737.9631 | 1234030.6111
97 | 2695740.2566 | 1234029.2359
98 | 2695751.6067 | 1234051.3157
99 | 2695815.6955 | 1233998.7403
100 | 2695857.5665 | 1233997.398
101 | 2695752.0565 | 1234051.9982
102 | 2695772.8021 | 1234083.7604
103 | 2695751.22 | 1234005.2616
104 | 2695773.1701 | 1234024.6088
105 | 2695862.9628 | 1233998.0599
106 | 2695891.5564 | 1233999.8424
107 | 2695911.9567 | 1234010.8796
108 | 2695781.243 | 1234127.5906
109 | 2695859.1166 | 1234069.5194
110 | 2695833.468 | 1234073.6373
111 | 2695789.805 | 1234018.1954
112 | 2695798.3381 | 1234014.7522
113 | 2695810.638 | 1234010.0004
114 | 2695928.036 | 1233923.3416

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97062 | -0.56678 | 0.0014809 | 0.00037114
1 | 0.97067 | -0.56585 | 0 | 0
2 | 0.97068 | -0.56563 | 0 | 0
3 | 0.97112 | -0.55702 | 0 | 0
4 | 0.97058 | -0.56757 | 0.0019164 | 0.00048028
5 | 0.97086 | -0.56206 | 0.010446 | 0.0026181
6 | 0.97144 | -0.5506 | 0.0465 | 0.011654
7 | 0.97733 | -0.43479 | 0 | 0
8 | 0.9742 | -0.49621 | 0 | 0
9 | 0.97946 | -0.39323 | 0.002762 | 0.00069222
10 | 0.97023 | -0.5745 | 0.0066451 | 0.0016654
11 | 0.97022 | -0.57476 | 0.00091722 | 0.00022988
12 | 0.9717 | -0.54553 | 0.0011371 | 0.00028498
13 | 0.97366 | -0.50686 | 0.020613 | 0.0051662
14 | 0.98156 | -0.35229 | 0 | 0
15 | 0.98079 | -0.3673 | 0.0072793 | 0.0018244
16 | 0.98335 | -0.31763 | 0 | 0
17 | 0.97987 | -0.38512 | 0 | 0
18 | 0.97788 | -0.42569 | 0.0020475 | 0.00051315
19 | 0.97795 | -0.4244 | 0 | 0
20 | 0.97783 | -0.42686 | 0 | 0
21 | 0.97799 | -0.42369 | 0 | 0
22 | 0.97779 | -0.4275 | 0.0013639 | 0.00034182
23 | 0.9778 | -0.42731 | 0.0027099 | 0.00067915
24 | 0.97817 | -0.42001 | 0.001365 | 0.00034209
25 | 0.97791 | -0.42519 | 0.0066392 | 0.0016639
26 | 0.97789 | -0.42567 | 0 | 0
27 | 0.97934 | -0.39706 | 0 | 0
28 | 0.99735 | -0.050951 | 0.0099273 | 0.002488
29 | 0.99776 | -0.043169 | 0.0067845 | 0.0017004
30 | 0.98617 | -0.26401 | 0 | 0
31 | 0.98353 | -0.31525 | 0.011381 | 0.0028523
32 | 0.98738 | -0.24069 | 0.0020713 | 0.0005191
33 | 0.97962 | -0.39168 | 0 | 0
34 | 0.98051 | -0.37429 | 0.011659 | 0.0029221
35 | 0.97756 | -0.43214 | 0.0064988 | 0.0016288
36 | 0.97735 | -0.43618 | 0 | 0
37 | 0.97723 | -0.43859 | 0 | 0
38 | 0.97788 | -0.42568 | 0.0011713 | 0.00029356
39 | 0.97704 | -0.44221 | 0.017179 | 0.0043054
40 | 0.99784 | -0.041504 | 0 | 0
41 | 0.9981 | -0.036539 | 0 | 0
42 | 0.9982 | -0.034511 | 0.0069269 | 0.0017361
43 | 0.99838 | -0.031145 | 0.006232 | 0.0015619
44 | 0.99898 | -0.019652 | 0.0048504 | 0.0012156
45 | 0.9995 | -0.0095597 | 0.0066384 | 0.0016637
46 | 1 | 0 | -0.52122 | -0.13357
47 | 0.99742 | -0.048755 | 0.0071879 | 0.0018015
48 | 0.9968 | -0.060451 | 0.0040024 | 0.0010031
49 | 0.99457 | -0.10276 | 0 | 0
50 | 0.98244 | -0.33665 | 0.0072438 | 0.0018155
51 | 0.98246 | -0.33619 | 0.010125 | 0.0025374
52 | 0.9828 | -0.3296 | 0 | 0
53 | 0.98208 | -0.34363 | 0 | 0
54 | 0.98793 | -0.22998 | 0.003823 | 0.00095814
55 | 0.98874 | -0.21436 | 0 | 0
56 | 0.98866 | -0.21603 | 0.0026211 | 0.00065691
57 | 0.99101 | -0.17077 | 0 | 0
58 | 0.99145 | -0.1623 | 0 | 0
59 | 0.99051 | -0.18045 | 0.0020203 | 0.00050632
60 | 0.97528 | -0.47686 | 0 | 0
61 | 0.97509 | -0.48058 | 0.0018295 | 0.00045853
62 | 0.97534 | -0.47581 | 0 | 0
63 | 0.99256 | -0.14112 | 0.0064537 | 0.0016174
64 | 0.98996 | -0.19107 | 0.0067614 | 0.0016946
65 | 0.99282 | -0.13613 | 0 | 0
66 | 0.99297 | -0.13314 | 0.0038232 | 0.00095818
67 | 0.99264 | -0.13956 | 0.0034775 | 0.00087155
68 | 0.99238 | -0.14435 | 0 | 0
69 | 0.99252 | -0.14201 | 0.0018791 | 0.00047096
70 | 0.9907 | -0.17639 | 0.0087365 | 0.0021896
71 | 0.9903 | -0.18397 | 0 | 0
72 | 0.99242 | -0.14385 | 0.0062331 | 0.0015622
73 | 0.98525 | -0.28088 | 0 | 0
74 | 0.97327 | -0.51453 | 0.017874 | 0.0044796
75 | 0.97317 | -0.51638 | 0 | 0
76 | 0.97295 | -0.52075 | 0.010182 | 0.0025519
77 | 0.98068 | -0.36934 | 0.0037912 | 0.00095017
78 | 0.98297 | -0.32501 | 0.0058476 | 0.0014656
79 | 0.9787 | -0.40811 | 0.013793 | 0.0034568
80 | 0.98274 | -0.32961 | 0.010501 | 0.0026318
81 | 0.98521 | -0.28169 | 0.0043955 | 0.0011016
82 | 0.9852 | -0.28192 | 0.0059009 | 0.0014789
83 | 0.98504 | -0.2851 | 0 | 0
84 | 0.98491 | -0.28759 | 0.0042204 | 0.0010577
85 | 0.98498 | -0.28621 | 0.0041788 | 0.0010473
86 | 0.98221 | -0.34116 | 0 | 0
87 | 0.98283 | -0.32916 | 0 | 0
88 | 0.9822 | -0.34145 | 0.017432 | 0.004369
89 | 0.98447 | -0.29714 | 0 | 0
90 | 0.98224 | -0.34061 | 0.0042535 | 0.001066
91 | 0.98337 | -0.31852 | 0.0043295 | 0.0010851
92 | 0.98555 | -0.27612 | 0.0060593 | 0.0015186
93 | 0.98184 | -0.34846 | 0 | 0
94 | 0.98157 | -0.35366 | 0 | 0
95 | 0.98062 | -0.37231 | 0.034714 | 0.0087001
96 | 0.97925 | -0.39901 | 0 | 0
97 | 0.97932 | -0.39755 | 0 | 0
98 | 0.97856 | -0.41252 | 0.0045405 | 0.001138
99 | 0.9829 | -0.3276 | 0.0040206 | 0.0010076
100 | 0.98694 | -0.24917 | 0.0069957 | 0.0017533
101 | 0.97854 | -0.4129 | 0 | 0
102 | 0.97764 | -0.43047 | 0.0089631 | 0.0022464
103 | 0.97922 | -0.39952 | 0.0038971 | 0.00097671
104 | 0.98044 | -0.37561 | 0.0056441 | 0.0014145
105 | 0.98764 | -0.23569 | 0.0069662 | 0.0017459
106 | 0.98959 | -0.19806 | 0.0020245 | 0.00050739
107 | 0.98951 | -0.19976 | 0.0029783 | 0.00074643
108 | 0.97692 | -0.44468 | 0 | 0
109 | 0.97462 | -0.48999 | 0.0078958 | 0.0019789
110 | 0.97445 | -0.4932 | 0.0067236 | 0.0016851
111 | 0.9811 | -0.36285 | 0.008482 | 0.0021258
112 | 0.98151 | -0.35485 | 0.0073179 | 0.001834
113 | 0.98218 | -0.34166 | 0.0055348 | 0.0013872
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0014809 | -0.00037114 | 0.0014809 | 0.00037076 | 6.5512e-08 | -3.7706e-07 | 0.0022703 | 0.0022701 | 0.0022703 | 0.97062 | -0.56678 | 0.97067 | -0.56585 | 0.6237
1 | -0.0014809 | -0.00037076 | 0.001481 | 0.00037068 | 1.5413e-08 | -8.8728e-08 | 0.0022701 | 0.0022701 | 0.0022701 | 0.97067 | -0.56585 | 0.97068 | -0.56563 | 0.62365
2 | -0.010963 | -0.0027475 | 0.010968 | 0.0027498 | 4.4984e-06 | 2.3537e-06 | 0.016806 | 0.016806 | 0.016806 | 0.97068 | -0.56563 | 0.97112 | -0.55702 | 4.617
3 | 0.0094821 | 0.0023768 | -0.0094812 | -0.0023764 | 8.7662e-07 | 4.2429e-07 | 0.014536 | 0.014536 | 0.014536 | 0.97068 | -0.56563 | 0.97058 | -0.56757 | 3.9934
4 | 0.010449 | 0.0026194 | -0.010446 | -0.0026181 | 2.5076e-06 | 1.2822e-06 | 0.016011 | 0.016011 | 0.016011 | 0.97112 | -0.55702 | 0.97086 | -0.56206 | 4.3986
5 | -0.021416 | -0.0053692 | 0.021423 | 0.0053732 | 6.5581e-06 | 3.9962e-06 | 0.032816 | 0.032816 | 0.032816 | 0.97112 | -0.55702 | 0.97144 | -0.5506 | 9.0155
6 | 0.0075648 | 0.0018961 | -0.0075623 | -0.0018951 | 2.4967e-06 | 9.8639e-07 | 0.011598 | 0.011598 | 0.011598 | 0.97058 | -0.56757 | 0.97023 | -0.5745 | 3.1863
7 | -0.067923 | -0.017027 | 0.06794 | 0.017038 | 1.6398e-05 | 1.0444e-05 | 0.10404 | 0.10404 | 0.10404 | 0.97144 | -0.5506 | 0.9717 | -0.54553 | 28.5834
8 | 0.11829 | 0.029869 | -0.11795 | -0.029648 | 0.00034698 | 0.00022171 | 0.18019 | 0.18019 | 0.18019 | 0.97733 | -0.43479 | 0.9742 | -0.49621 | 49.502
9 | -0.11829 | -0.029869 | 0.11853 | 0.030018 | 0.00023604 | 0.00014888 | 0.18019 | 0.18019 | 0.18019 | 0.97733 | -0.43479 | 0.97946 | -0.39323 | 16.5007
10 | 0.069239 | 0.017426 | -0.069077 | -0.017323 | 0.00016281 | 0.00010371 | 0.10578 | 0.10578 | 0.10578 | 0.9742 | -0.49621 | 0.9717 | -0.54553 | 29.0618
11 | 0.048708 | 0.012221 | -0.048683 | -0.012206 | 2.4726e-05 | 1.5677e-05 | 0.074403 | 0.074403 | 0.074403 | 0.9742 | -0.49621 | 0.97366 | -0.50686 | 20.4403
12 | -0.12129 | -0.030711 | 0.12134 | 0.03074 | 4.7267e-05 | 2.9504e-05 | 0.18438 | 0.18438 | 0.18438 | 0.97946 | -0.39323 | 0.97987 | -0.38512 | 12.6636
13 | 0.00091723 | 0.0002297 | -0.00091722 | -0.00022988 | 1.1124e-08 | -1.7802e-07 | 0.0014067 | 0.0014067 | 0.0014067 | 0.97023 | -0.5745 | 0.97022 | -0.57476 | 0.38646
14 | 0.02807 | 0.0070395 | -0.028059 | -0.0070331 | 1.0257e-05 | 6.38e-06 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0429 | 0.97366 | -0.50686 | 0.97327 | -0.51453 | 11.7856
15 | 0.14644 | 0.037119 | -0.14633 | -0.037053 | 0.00010557 | 6.6414e-05 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.98156 | -0.35229 | 0.98079 | -0.3673 | 15.2574
16 | -0.14644 | -0.037119 | 0.14668 | 0.037273 | 0.00024435 | 0.00015371 | 0.22215 | 0.22215 | 0.22215 | 0.98156 | -0.35229 | 0.98335 | -0.31763 | 15.2574
17 | 0.13905 | 0.035228 | -0.13904 | -0.03522 | 1.3648e-05 | 8.5697e-06 | 0.2111 | 0.2111 | 0.2111 | 0.98079 | -0.3673 | 0.98068 | -0.36934 | 14.4989
18 | -0.16304 | -0.041375 | 0.16333 | 0.041557 | 0.0002887 | 0.0001822 | 0.2469 | 0.2469 | 0.2469 | 0.98335 | -0.31763 | 0.98525 | -0.28088 | 16.9573
19 | 0.016357 | 0.0041019 | -0.016351 | -0.0040986 | 5.7536e-06 | 3.3647e-06 | 0.024752 | 0.024752 | 0.024752 | 0.98335 | -0.31763 | 0.98297 | -0.32501 | 6.8001
20 | 0.013808 | 0.0034653 | -0.013793 | -0.0034568 | 1.5118e-05 | 8.522e-06 | 0.02097 | 0.02097 | 0.02097 | 0.97987 | -0.38512 | 0.9787 | -0.40811 | 5.7611
21 | -0.13515 | -0.034205 | 0.13525 | 0.03427 | 0.00010244 | 6.4256e-05 | 0.20535 | 0.20535 | 0.20535 | 0.97987 | -0.38512 | 0.98068 | -0.36934 | 14.1039
22 | -0.0061216 | -0.0015337 | 0.006122 | 0.0015338 | 3.776e-07 | 9.6062e-08 | 0.0093148 | 0.0093148 | 0.0093148 | 0.97788 | -0.42569 | 0.97795 | -0.4244 | 2.559
23 | 0.0040741 | 0.0010206 | -0.0040738 | -0.0010206 | 2.2578e-07 | -5.2035e-08 | 0.0061992 | 0.0061993 | 0.0061993 | 0.97788 | -0.42569 | 0.97783 | -0.42686 | 1.7031
24 | -0.006122 | -0.0015338 | 0.0061222 | 0.0015339 | 2.0544e-07 | 5.2254e-08 | 0.0093148 | 0.0093147 | 0.0093148 | 0.97795 | -0.4244 | 0.97799 | -0.42369 | 2.559
25 | 0.0013639 | 0.00034153 | -0.0013639 | -0.00034182 | 4.1577e-08 | -2.9623e-07 | 0.0020755 | 0.0020756 | 0.0020756 | 0.97783 | -0.42686 | 0.97779 | -0.4275 | 0.57021
26 | 0.0027099 | 0.00067908 | -0.0027099 | -0.00067915 | 5.8314e-08 | -7.7379e-08 | 0.0041238 | 0.0041239 | 0.0041239 | 0.97783 | -0.42686 | 0.9778 | -0.42731 | 1.1329
27 | -0.012762 | -0.0031979 | 0.012764 | 0.0031992 | 2.2387e-06 | 1.234e-06 | 0.019417 | 0.019417 | 0.019417 | 0.97799 | -0.42369 | 0.97817 | -0.42001 | 5.3344
28 | 0.0066397 | 0.0016641 | -0.0066392 | -0.0016639 | 4.7232e-07 | 1.4744e-07 | 0.010102 | 0.010102 | 0.010102 | 0.97799 | -0.42369 | 0.97791 | -0.42519 | 2.7754
29 | 0.024871 | 0.0062412 | -0.024864 | -0.006237 | 6.7103e-06 | 4.1378e-06 | 0.037837 | 0.037837 | 0.037837 | 0.97817 | -0.42001 | 0.97789 | -0.42567 | 10.3948
30 | -0.039 | -0.0097824 | 0.039043 | 0.0098094 | 4.2715e-05 | 2.6931e-05 | 0.059331 | 0.05933 | 0.059331 | 0.97817 | -0.42001 | 0.97934 | -0.39706 | 16.2996
31 | 0.0011713 | 0.00029355 | -0.0011713 | -0.00029356 | 7.3096e-10 | -7.2304e-09 | 0.0017823 | 0.0017823 | 0.0017823 | 0.97789 | -0.42567 | 0.97788 | -0.42568 | 0.48965
32 | 0.023693 | 0.0059435 | -0.023686 | -0.005939 | 7.3019e-06 | 4.4854e-06 | 0.036055 | 0.036055 | 0.036055 | 0.97789 | -0.42567 | 0.97756 | -0.43214 | 9.9052
33 | -0.039043 | -0.0098094 | 0.039053 | 0.0098157 | 1.002e-05 | 6.3175e-06 | 0.05933 | 0.05933 | 0.05933 | 0.97934 | -0.39706 | 0.97962 | -0.39168 | 16.2996
34 | -0.0099273 | -0.002488 | 0.009931 | 0.0024898 | 3.6815e-06 | 1.7719e-06 | 0.014811 | 0.014811 | 0.014811 | 0.99735 | -0.050951 | 0.99776 | -0.043169 | 4.069
35 | -0.016715 | -0.0041901 | 0.016717 | 0.0041909 | 1.3261e-06 | 7.7436e-07 | 0.024929 | 0.024929 | 0.024929 | 0.99776 | -0.043169 | 0.99784 | -0.041504 | 6.8487
36 | 0.07985 | 0.02019 | -0.079655 | -0.020065 | 0.00019571 | 0.0001248 | 0.12055 | 0.12055 | 0.12055 | 0.98617 | -0.26401 | 0.98353 | -0.31525 | 33.1176
37 | -0.07985 | -0.02019 | 0.07994 | 0.020247 | 8.9437e-05 | 5.703e-05 | 0.12055 | 0.12055 | 0.12055 | 0.98617 | -0.26401 | 0.98738 | -0.24069 | 33.1176
38 | 0.068274 | 0.017213 | -0.068227 | -0.017183 | 4.6854e-05 | 2.9838e-05 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.98353 | -0.31525 | 0.9828 | -0.3296 | 28.3874
39 | -0.082011 | -0.020766 | 0.082053 | 0.020793 | 4.2193e-05 | 2.6909e-05 | 0.12367 | 0.12367 | 0.12367 | 0.98738 | -0.24069 | 0.98793 | -0.22998 | 33.9751
40 | -0.039053 | -0.0098157 | 0.039085 | 0.0098362 | 3.2472e-05 | 2.0472e-05 | 0.05933 | 0.05933 | 0.05933 | 0.97962 | -0.39168 | 0.98051 | -0.37429 | 16.2995
41 | -0.050745 | -0.012758 | 0.050819 | 0.012805 | 7.4401e-05 | 4.7194e-05 | 0.077024 | 0.077024 | 0.077024 | 0.98051 | -0.37429 | 0.98208 | -0.34363 | 21.1605
42 | 0.017187 | 0.0043102 | -0.017184 | -0.0043083 | 3.3121e-06 | 1.958e-06 | 0.026162 | 0.026163 | 0.026163 | 0.97756 | -0.43214 | 0.97735 | -0.43618 | 7.1875
43 | 0.017184 | 0.0043083 | -0.017182 | -0.0043071 | 1.9769e-06 | 1.1687e-06 | 0.026163 | 0.026163 | 0.026163 | 0.97735 | -0.43618 | 0.97723 | -0.43859 | 7.1875
44 | 0.017182 | 0.0043071 | -0.017179 | -0.0043054 | 2.9556e-06 | 1.7473e-06 | 0.026163 | 0.026163 | 0.026163 | 0.97723 | -0.43859 | 0.97704 | -0.44221 | 7.1875
45 | -0.016717 | -0.0041909 | 0.016721 | 0.0041932 | 3.9562e-06 | 2.3102e-06 | 0.024929 | 0.024929 | 0.024929 | 0.99784 | -0.041504 | 0.9981 | -0.036539 | 6.8487
46 | -0.016721 | -0.0041932 | 0.016722 | 0.0041942 | 1.6162e-06 | 9.437e-07 | 0.024929 | 0.024929 | 0.024929 | 0.9981 | -0.036539 | 0.9982 | -0.034511 | 6.8486
47 | -0.023649 | -0.0059302 | 0.023653 | 0.0059325 | 3.7944e-06 | 2.322e-06 | 0.035255 | 0.035255 | 0.035255 | 0.9982 | -0.034511 | 0.99838 | -0.031145 | 9.6854
48 | -0.029885 | -0.0074944 | 0.029901 | 0.0075046 | 1.638e-05 | 1.0195e-05 | 0.044543 | 0.044543 | 0.044543 | 0.99838 | -0.031145 | 0.99898 | -0.019652 | 12.2372
49 | -0.034752 | -0.0087202 | 0.034769 | 0.0087307 | 1.6732e-05 | 1.049e-05 | 0.051768 | 0.051768 | 0.051768 | 0.99898 | -0.019652 | 0.9995 | -0.0095597 | 14.222
50 | -0.041407 | -0.010394 | 0.041426 | 0.010406 | 1.889e-05 | 1.1916e-05 | 0.061651 | 0.061651 | 0.061651 | 0.9995 | -0.0095597 | 1 | 0 | 16.9371
51 | 0.47815 | 0.12316 | -0.47701 | -0.12244 | 0.0011316 | 0.00072299 | 0.71267 | 0.71267 | 0.71267 | 1 | 0 | 0.99742 | -0.048755 | 48.9472
52 | 0.46983 | 0.12064 | -0.46956 | -0.12047 | 0.0002666 | 0.00017032 | 0.70195 | 0.70195 | 0.70195 | 0.99742 | -0.048755 | 0.9968 | -0.060451 | 48.2108
53 | 0.46556 | 0.11947 | -0.4646 | -0.11886 | 0.00095355 | 0.00060918 | 0.69597 | 0.69597 | 0.69597 | 0.9968 | -0.060451 | 0.99457 | -0.10276 | 47.8004
54 | 0.2684 | 0.068445 | -0.26797 | -0.06817 | 0.00043173 | 0.00027483 | 0.40199 | 0.40199 | 0.40199 | 0.99457 | -0.10276 | 0.99282 | -0.13613 | 27.6092
55 | 0.1962 | 0.050411 | -0.19591 | -0.050228 | 0.00028905 | 0.00018315 | 0.29398 | 0.29399 | 0.29399 | 0.99457 | -0.10276 | 0.99297 | -0.13314 | 20.1913
56 | -0.0072438 | -0.0018155 | 0.007244 | 0.0018155 | 1.5861e-07 | 5.7016e-08 | 0.010972 | 0.010972 | 0.010972 | 0.98244 | -0.33665 | 0.98246 | -0.33619 | 3.0142
57 | -0.017369 | -0.004353 | 0.017374 | 0.0043562 | 5.459e-06 | 3.2273e-06 | 0.026306 | 0.026306 | 0.026306 | 0.98246 | -0.33619 | 0.9828 | -0.3296 | 7.2269
58 | 0.050853 | 0.012827 | -0.050819 | -0.012805 | 3.4141e-05 | 2.1656e-05 | 0.077024 | 0.077024 | 0.077024 | 0.9828 | -0.3296 | 0.98208 | -0.34363 | 21.1605
59 | -0.085876 | -0.021751 | 0.085941 | 0.021793 | 6.4463e-05 | 4.1125e-05 | 0.12943 | 0.12943 | 0.12943 | 0.98793 | -0.22998 | 0.98874 | -0.21436 | 35.557
60 | 0.0026213 | 0.00065659 | -0.0026211 | -0.00065691 | 2.0882e-07 | -3.2524e-07 | 0.0039448 | 0.003945 | 0.003945 | 0.98874 | -0.21436 | 0.98866 | -0.21603 | 1.0838
61 | -0.088562 | -0.022449 | 0.088748 | 0.022568 | 0.00018595 | 0.00011865 | 0.13337 | 0.13337 | 0.13337 | 0.98874 | -0.21436 | 0.99101 | -0.17077 | 36.6407
62 | -0.24951 | -0.063381 | 0.24961 | 0.063445 | 0.00010171 | 6.4693e-05 | 0.37494 | 0.37494 | 0.37494 | 0.99101 | -0.17077 | 0.99145 | -0.1623 | 25.7514
63 | 0.16076 | 0.040813 | -0.16068 | -0.040766 | 7.4859e-05 | 4.7205e-05 | 0.24157 | 0.24157 | 0.24157 | 0.99101 | -0.17077 | 0.99051 | -0.18045 | 16.5912
64 | -0.24961 | -0.063445 | 0.24986 | 0.063608 | 0.00025494 | 0.00016216 | 0.37494 | 0.37494 | 0.37494 | 0.99145 | -0.1623 | 0.99256 | -0.14112 | 25.7514
65 | 0.15866 | 0.040259 | -0.15858 | -0.040208 | 8.1001e-05 | 5.1059e-05 | 0.23853 | 0.23853 | 0.23853 | 0.99051 | -0.18045 | 0.98996 | -0.19107 | 16.3828
66 | 0.0018299 | 0.00045735 | -0.0018295 | -0.00045853 | 3.2423e-07 | -1.1766e-06 | 0.0027914 | 0.0027919 | 0.0027919 | 0.97528 | -0.47686 | 0.97509 | -0.48058 | 0.76701
67 | -0.0018299 | -0.00045735 | 0.00183 | 0.00045702 | 9.1312e-08 | -3.3156e-07 | 0.0027914 | 0.0027913 | 0.0027914 | 0.97528 | -0.47686 | 0.97534 | -0.47581 | 0.76688
68 | -0.01646 | -0.004127 | 0.016485 | 0.0041413 | 2.4451e-05 | 1.4357e-05 | 0.025113 | 0.025113 | 0.025113 | 0.97534 | -0.47581 | 0.97692 | -0.44468 | 6.8992
69 | 0.01463 | 0.00367 | -0.01462 | -0.0036643 | 9.8844e-06 | 5.6663e-06 | 0.022322 | 0.022322 | 0.022322 | 0.97534 | -0.47581 | 0.97462 | -0.48999 | 6.1324
70 | -0.25632 | -0.065225 | 0.25638 | 0.065264 | 6.1658e-05 | 3.9231e-05 | 0.38461 | 0.38461 | 0.38461 | 0.99256 | -0.14112 | 0.99282 | -0.13613 | 26.4159
71 | 0.15182 | 0.038514 | -0.15177 | -0.038482 | 5.1012e-05 | 3.2111e-05 | 0.22837 | 0.22837 | 0.22837 | 0.98996 | -0.19107 | 0.98959 | -0.19806 | 15.6848
72 | 0.011593 | 0.0029062 | -0.011591 | -0.0029052 | 1.8952e-06 | 9.9648e-07 | 0.017376 | 0.017376 | 0.017376 | 0.99282 | -0.13613 | 0.99264 | -0.13956 | 4.7736
73 | 0.19209 | 0.04927 | -0.19198 | -0.049204 | 0.00010442 | 6.6135e-05 | 0.28826 | 0.28826 | 0.28826 | 0.99297 | -0.13314 | 0.99238 | -0.14435 | 19.7978
74 | 0.0081138 | 0.0020336 | -0.0081128 | -0.0020333 | 9.4475e-07 | 3.8452e-07 | 0.012163 | 0.012163 | 0.012163 | 0.99264 | -0.13956 | 0.99252 | -0.14201 | 3.3415
75 | 0.19198 | 0.049204 | -0.19168 | -0.049015 | 0.00029767 | 0.00018853 | 0.28826 | 0.28826 | 0.28826 | 0.99238 | -0.14435 | 0.9907 | -0.17639 | 19.7979
76 | 0.0062337 | 0.0015623 | -0.0062331 | -0.0015622 | 5.472e-07 | 1.3432e-07 | 0.0093457 | 0.0093458 | 0.0093458 | 0.99252 | -0.14201 | 0.99242 | -0.14385 | 2.5675
77 | 0.18295 | 0.046826 | -0.18288 | -0.046783 | 6.7064e-05 | 4.2435e-05 | 0.27514 | 0.27514 | 0.27514 | 0.9907 | -0.17639 | 0.9903 | -0.18397 | 18.8967
78 | 0.18288 | 0.046783 | -0.18203 | -0.046243 | 0.00085355 | 0.00054012 | 0.27514 | 0.27514 | 0.27514 | 0.9903 | -0.18397 | 0.98525 | -0.28088 | 18.8968
79 | 0.0043957 | 0.0011016 | -0.0043955 | -0.0011016 | 1.6907e-07 | -2.2069e-08 | 0.0066387 | 0.0066387 | 0.0066387 | 0.98525 | -0.28088 | 0.98521 | -0.28169 | 1.8238
80 | 0.014303 | 0.0035847 | -0.014302 | -0.0035843 | 7.098e-07 | 4.0262e-07 | 0.021601 | 0.021601 | 0.021601 | 0.98525 | -0.28088 | 0.9852 | -0.28192 | 5.9344
81 | 0.010185 | 0.0025534 | -0.010184 | -0.002553 | 8.9779e-07 | 4.5191e-07 | 0.015572 | 0.015573 | 0.015573 | 0.97327 | -0.51453 | 0.97317 | -0.51638 | 4.2782
82 | 0.010184 | 0.002553 | -0.010182 | -0.0025519 | 2.1172e-06 | 1.0658e-06 | 0.015573 | 0.015573 | 0.015573 | 0.97317 | -0.51638 | 0.97295 | -0.52075 | 4.2782
83 | 0.010503 | 0.002633 | -0.010501 | -0.0026318 | 2.3037e-06 | 1.1664e-06 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | 0.98297 | -0.32501 | 0.98274 | -0.32961 | 4.3682
84 | 0.0084012 | 0.0021054 | -0.0083999 | -0.0021049 | 1.2717e-06 | 5.4573e-07 | 0.012689 | 0.012689 | 0.012689 | 0.9852 | -0.28192 | 0.98504 | -0.2851 | 3.486
85 | 0.0042209 | 0.0010576 | -0.0042204 | -0.0010577 | 5.0042e-07 | -9.75e-08 | 0.0063762 | 0.0063763 | 0.0063763 | 0.98504 | -0.2851 | 0.98491 | -0.28759 | 1.7517
86 | 0.004179 | 0.0010473 | -0.0041788 | -0.0010473 | 2.2079e-07 | -4.6749e-08 | 0.0063128 | 0.0063129 | 0.0063129 | 0.98504 | -0.2851 | 0.98498 | -0.28621 | 1.7343
87 | -0.017433 | -0.0043691 | 0.017443 | 0.004375 | 9.9701e-06 | 5.8981e-06 | 0.02641 | 0.02641 | 0.02641 | 0.98221 | -0.34116 | 0.98283 | -0.32916 | 7.2555
88 | 0.017433 | 0.0043691 | -0.017432 | -0.004369 | 2.4137e-07 | 1.428e-07 | 0.02641 | 0.02641 | 0.02641 | 0.98221 | -0.34116 | 0.9822 | -0.34145 | 7.2555
89 | -0.056484 | -0.014188 | 0.05657 | 0.014243 | 8.6459e-05 | 5.4934e-05 | 0.085529 | 0.085529 | 0.085529 | 0.98283 | -0.32916 | 0.98447 | -0.29714 | 23.4969
90 | 0.039041 | 0.0098126 | -0.03902 | -0.0097991 | 2.1329e-05 | 1.3445e-05 | 0.059119 | 0.059119 | 0.059119 | 0.98283 | -0.32916 | 0.98224 | -0.34061 | 16.2415
91 | 0.069523 | 0.017551 | -0.069452 | -0.017506 | 7.1134e-05 | 4.5308e-05 | 0.10513 | 0.10513 | 0.10513 | 0.98447 | -0.29714 | 0.98337 | -0.31852 | 28.8814
92 | -0.12609 | -0.031793 | 0.12622 | 0.031875 | 0.00012696 | 8.1137e-05 | 0.19066 | 0.19066 | 0.19066 | 0.98447 | -0.29714 | 0.98555 | -0.27612 | 52.3782
93 | 0.034766 | 0.0087331 | -0.034753 | -0.0087249 | 1.3024e-05 | 8.1771e-06 | 0.052675 | 0.052675 | 0.052675 | 0.98224 | -0.34061 | 0.98184 | -0.34846 | 14.4713
94 | 0.065122 | 0.01642 | -0.065094 | -0.016402 | 2.8299e-05 | 1.8013e-05 | 0.098577 | 0.098577 | 0.098577 | 0.98337 | -0.31852 | 0.9829 | -0.3276 | 27.0816
95 | -0.13228 | -0.033393 | 0.13245 | 0.033502 | 0.00017106 | 0.00010933 | 0.19981 | 0.19981 | 0.19981 | 0.98555 | -0.27612 | 0.98694 | -0.24917 | 54.8916
96 | 0.034753 | 0.0087249 | -0.034745 | -0.0087195 | 8.6127e-06 | 5.4075e-06 | 0.052675 | 0.052675 | 0.052675 | 0.98184 | -0.34846 | 0.98157 | -0.35366 | 14.4713
97 | 0.034745 | 0.0087195 | -0.034714 | -0.0087001 | 3.0875e-05 | 1.9385e-05 | 0.052675 | 0.052676 | 0.052676 | 0.98157 | -0.35366 | 0.98062 | -0.37231 | 14.4713
98 | -0.030041 | -0.0075578 | 0.030043 | 0.0075591 | 2.0865e-06 | 1.3018e-06 | 0.045659 | 0.045659 | 0.045659 | 0.97925 | -0.39901 | 0.97932 | -0.39755 | 12.5436
99 | 0.030041 | 0.0075578 | -0.030021 | -0.0075457 | 1.9385e-05 | 1.2094e-05 | 0.045659 | 0.045659 | 0.045659 | 0.97925 | -0.39901 | 0.97856 | -0.41252 | 12.5436
100 | -0.03394 | -0.0085357 | 0.033976 | 0.008558 | 3.561e-05 | 2.2341e-05 | 0.051581 | 0.05158 | 0.051581 | 0.97932 | -0.39755 | 0.98044 | -0.37561 | 14.1705
101 | 0.0038975 | 0.00097659 | -0.0038971 | -0.00097671 | 3.6605e-07 | -1.1591e-07 | 0.0059219 | 0.005922 | 0.005922 | 0.97932 | -0.39755 | 0.97922 | -0.39952 | 1.6269
102 | 0.025481 | 0.0064077 | -0.02548 | -0.0064075 | 4.6036e-07 | 2.8436e-07 | 0.038754 | 0.038754 | 0.038754 | 0.97856 | -0.41252 | 0.97854 | -0.4129 | 10.6468
103 | 0.061073 | 0.015395 | -0.061032 | -0.015369 | 4.1057e-05 | 2.6115e-05 | 0.09249 | 0.09249 | 0.09249 | 0.9829 | -0.3276 | 0.98218 | -0.34166 | 25.4095
104 | -0.13945 | -0.035256 | 0.13954 | 0.035313 | 9.0212e-05 | 5.7666e-05 | 0.21035 | 0.21035 | 0.21035 | 0.98694 | -0.24917 | 0.98764 | -0.23569 | 57.7892
105 | 0.02548 | 0.0064075 | -0.025459 | -0.0063943 | 2.1367e-05 | 1.3199e-05 | 0.038754 | 0.038755 | 0.038755 | 0.97854 | -0.4129 | 0.97764 | -0.43047 | 10.6469
106 | 0.016496 | 0.0041479 | -0.016485 | -0.0041413 | 1.1189e-05 | 6.568e-06 | 0.025112 | 0.025113 | 0.025113 | 0.97764 | -0.43047 | 0.97692 | -0.44468 | 6.8991
107 | -0.03962 | -0.0099726 | 0.039644 | 0.0099878 | 2.4187e-05 | 1.5255e-05 | 0.060147 | 0.060146 | 0.060147 | 0.98044 | -0.37561 | 0.9811 | -0.36285 | 16.5238
108 | -0.1465 | -0.037059 | 0.14677 | 0.037228 | 0.00026498 | 0.00016885 | 0.22085 | 0.22085 | 0.22085 | 0.98764 | -0.23569 | 0.98959 | -0.19806 | 30.3363
109 | 0.0029785 | 0.00074617 | -0.0029783 | -0.00074643 | 2.4081e-07 | -2.5715e-07 | 0.0044786 | 0.0044787 | 0.0044787 | 0.98959 | -0.19806 | 0.98951 | -0.19976 | 1.2304
110 | 0.0067246 | 0.0016854 | -0.0067236 | -0.0016851 | 1.0269e-06 | 3.3352e-07 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.97462 | -0.48999 | 0.97445 | -0.4932 | 2.8206
111 | -0.048126 | -0.012114 | 0.048145 | 0.012125 | 1.8394e-05 | 1.1656e-05 | 0.073011 | 0.073011 | 0.073011 | 0.9811 | -0.36285 | 0.98151 | -0.35485 | 20.058
112 | -0.055462 | -0.013959 | 0.055497 | 0.013982 | 3.499e-05 | 2.2227e-05 | 0.084105 | 0.084105 | 0.084105 | 0.98151 | -0.35485 | 0.98218 | -0.34166 | 23.1058

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52628 | 0.13484

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014809 | 0.00037114
1 | 0.0019164 | 0.00048028
2 | 0.010446 | 0.0026181
3 | 0.0465 | 0.011654
4 | 0.002762 | 0.00069222
5 | 0.0066451 | 0.0016654
6 | 0.00091722 | 0.00022988
7 | 0.0011371 | 0.00028498
8 | 0.020613 | 0.0051662
9 | 0.0072793 | 0.0018244
10 | 0.0020475 | 0.00051315
11 | 0.0013639 | 0.00034182
12 | 0.0027099 | 0.00067915
13 | 0.001365 | 0.00034209
14 | 0.0066392 | 0.0016639
15 | 0.0099273 | 0.002488
16 | 0.0067845 | 0.0017004
17 | 0.011381 | 0.0028523
18 | 0.0020713 | 0.0005191
19 | 0.011659 | 0.0029221
20 | 0.0064988 | 0.0016288
21 | 0.0011713 | 0.00029356
22 | 0.017179 | 0.0043054
23 | 0.0069269 | 0.0017361
24 | 0.006232 | 0.0015619
25 | 0.0048504 | 0.0012156
26 | 0.0066384 | 0.0016637
27 | 0.0050609 | 0.0012684
28 | 0.0071879 | 0.0018015
29 | 0.0040024 | 0.0010031
30 | 0.0072438 | 0.0018155
31 | 0.010125 | 0.0025374
32 | 0.003823 | 0.00095814
33 | 0.0026211 | 0.00065691
34 | 0.0020203 | 0.00050632
35 | 0.0018295 | 0.00045853
36 | 0.0064537 | 0.0016174
37 | 0.0067614 | 0.0016946
38 | 0.0038232 | 0.00095818
39 | 0.0034775 | 0.00087155
40 | 0.0018791 | 0.00047096
41 | 0.0087365 | 0.0021896
42 | 0.0062331 | 0.0015622
43 | 0.017874 | 0.0044796
44 | 0.010182 | 0.0025519
45 | 0.0037912 | 0.00095017
46 | 0.0058476 | 0.0014656
47 | 0.013793 | 0.0034568
48 | 0.010501 | 0.0026318
49 | 0.0043955 | 0.0011016
50 | 0.0059009 | 0.0014789
51 | 0.0042204 | 0.0010577
52 | 0.0041788 | 0.0010473
53 | 0.017432 | 0.004369
54 | 0.0042535 | 0.001066
55 | 0.0043295 | 0.0010851
56 | 0.0060593 | 0.0015186
57 | 0.034714 | 0.0087001
58 | 0.0045405 | 0.001138
59 | 0.0040206 | 0.0010076
60 | 0.0069957 | 0.0017533
61 | 0.0089631 | 0.0022464
62 | 0.0038971 | 0.00097671
63 | 0.0056441 | 0.0014145
64 | 0.0069662 | 0.0017459
65 | 0.0020245 | 0.00050739
66 | 0.0029783 | 0.00074643
67 | 0.0078958 | 0.0019789
68 | 0.0067236 | 0.0016851
69 | 0.008482 | 0.0021258
70 | 0.0073179 | 0.001834
71 | 0.0055348 | 0.0013872

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1