## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_155-21_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_155-21_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_155-21_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_155-21_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_155-21_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_155-21_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_155-21_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_155-21_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_155-21_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_155-21_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_155-21_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_155-21_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_155-21_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_155-21_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_155-21_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_155-21_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_155-21_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_155-21_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_155-21_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_155-21_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_155-21_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_155-21_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_155-21_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_155-21_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_155-21_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_155-21_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_155-21_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_155-21_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_155-21_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_155-21_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_155-21_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_155-21_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_155-21_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_155-21_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_155-21_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_155-21_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_155-21_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_155-21_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_155-21_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_155-21_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_155-21_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_155-21_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_155-21_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_155-21_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_155-21_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_155-21_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_155-21_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_155-21_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_155-21_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_155-21_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_155-21_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_155-21_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_155-21_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_155-21_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_155-21_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_155-21_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_155-21_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_155-21_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_155-21_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_155-21_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_155-21_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_155-21_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_155-21_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_155-21_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_155-21_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_155-21_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_155-21_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_155-21_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_155-21_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_155-21_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_155-21_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_155-21_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_155-21_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_155-21_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_155-21_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_155-21_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_155-21_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_155-21_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_155-21_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_155-21_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_155-21_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_155-21_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_155-21_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_155-21_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_155-21_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_155-21_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_155-21_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_155-21_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_155-21_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_155-21_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_155-21_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_155-21_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_155-21_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_155-21_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_155-21_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_155-21_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_155-21_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_155-21_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_155-21_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_155-21_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_155-21_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_155-21_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_155-21_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_155-21_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_155-21_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_155-21_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_155-21_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_155-21_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_155-21_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_155-21_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_155-21_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_155-21_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_155-21_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_155-21_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_155-21_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_155-21_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_155-21_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_155-21_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_155-21_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_155-21_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_155-21_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_155-21_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_155-21_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_155-21_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_155-21_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_155-21_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_155-21_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_155-21_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_155-21_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_155-21_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_155-21_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_155-21_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_155-21_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_155-21_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_155-21_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_155-21_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_155-21_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_155-21_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_155-21_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_155-21_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_155-21_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_155-21_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_155-21_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_155-21_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_155-21_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_155-21_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_155-21_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_155-21_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_155-21_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_155-21_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_155-21_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_155-21_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_155-21_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_155-21_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_155-21_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_155-21_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_155-21_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_155-21_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_155-21_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_155-21_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_155-21_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_155-21_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_155-21_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_155-21_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_155-21_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_155-21_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_155-21_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_155-21_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_155-21_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_155-21_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_155-21_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_155-21_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_155-21_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_155-21_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_155-21_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_155-21_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_155-21_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_155-21_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_155-21_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_155-21_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_155-21_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_155-21_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_155-21_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_155-21_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_155-21_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_155-21_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_155-21_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_155-21_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_495_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_155-21_0_6_load_0 | 0 | 0.0013476 | 0.00033775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_155-21_0_6_load_5 | 3 | 0.00053287 | 0.00013355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_155-21_0_6_load_6 | 4 | 0.00050086 | 0.00012553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_155-21_0_6_load_4 | 6 | 0.0027451 | 0.00068798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_155-21_0_6_load_7 | 7 | 0.0020296 | 0.00050867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_155-21_0_6_load_26 | 8 | 0.019114 | 0.0047905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_155-21_0_6_load_158 | 9 | 0.0038192 | 0.00095718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_155-21_0_6_load_25 | 10 | 0.015963 | 0.0040008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_155-21_0_6_load_8 | 11 | 0.0032184 | 0.00080662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_155-21_0_6_load_40 | 13 | 0.0012849 | 0.00032202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_155-21_0_6_load_194 | 14 | 0.003789 | 0.0009496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_155-21_0_6_load_41 | 15 | 0.0016036 | 0.0004019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_155-21_0_6_load_42 | 16 | 0.00090212 | 0.00022609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_155-21_0_6_load_33 | 18 | 0.0041337 | 0.001036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_155-21_0_6_load_32 | 20 | 0.00081574 | 0.00020444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_155-21_0_6_load_10 | 21 | 0.004796 | 0.001202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_155-21_0_6_load_12 | 23 | 0.0020841 | 0.00052233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_155-21_0_6_load_13 | 24 | 0.0029114 | 0.00072966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_155-21_0_6_load_14 | 25 | 0.0012879 | 0.00032279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_155-21_0_6_load_36 | 26 | 0.0015271 | 0.00038273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_155-21_0_6_load_17 | 27 | 0.0037158 | 0.00093127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_155-21_0_6_load_18 | 28 | 0.017598 | 0.0044104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_155-21_0_6_load_19 | 29 | 0.017258 | 0.0043252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_155-21_0_6_load_20 | 30 | 0.0039905 | 0.0010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_155-21_0_6_load_21 | 31 | 0.0038882 | 0.00097446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_155-21_0_6_load_22 | 32 | 0.0037862 | 0.00094891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_155-21_0_6_load_23 | 33 | 0.0016833 | 0.00042187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_155-21_0_6_load_24 | 34 | 0.0030946 | 0.00077557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_155-21_0_6_load_27 | 35 | 0.0054501 | 0.0013659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_155-21_0_6_load_28 | 36 | 0.0016646 | 0.0004172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_155-21_0_6_load_29 | 37 | 0.0056011 | 0.0014038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_155-21_0_6_load_34 | 39 | 0.002528 | 0.00063358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_155-21_0_6_load_35 | 40 | 0.0026968 | 0.00067587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_155-21_0_6_load_31 | 41 | 0.0020315 | 0.00050914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_155-21_0_6_load_145 | 42 | 0.0022387 | 0.00056107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_155-21_0_6_load_143 | 43 | 0.0022239 | 0.00055735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_155-21_0_6_load_37 | 44 | 0.0010507 | 0.00026333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_155-21_0_6_load_144 | 46 | 0.0016157 | 0.00040492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_155-21_0_6_load_142 | 47 | 0.0022218 | 0.00055685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_155-21_0_6_load_43 | 48 | 0.0028257 | 0.00070819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_155-21_0_6_load_44 | 49 | 0.002732 | 0.00068471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_155-21_0_6_load_55 | 50 | 0.0020675 | 0.00051815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_155-21_0_6_load_56 | 51 | 0.0023145 | 0.00058006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_155-21_0_6_load_58 | 52 | 0.0019952 | 0.00050003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_155-21_0_6_load_54 | 53 | 0.0025912 | 0.00064941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_155-21_0_6_load_57 | 54 | 0.0028659 | 0.00071825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_155-21_0_6_load_192 | 55 | 0.001972 | 0.00049422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_155-21_0_6_load_51 | 56 | 0.0025933 | 0.00064993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_155-21_0_6_load_47 | 57 | 0.0027678 | 0.00069367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_155-21_0_6_load_50 | 59 | 0.0051574 | 0.0012926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_155-21_0_6_load_53 | 62 | 0.0023438 | 0.0005874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_155-21_0_6_load_71 | 63 | 0.0020806 | 0.00052145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_155-21_0_6_load_98 | 65 | 0.0024078 | 0.00060346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_155-21_0_6_load_167 | 66 | 0.0027173 | 0.00068101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_155-21_0_6_load_72 | 67 | 0.0021062 | 0.00052786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_155-21_0_6_load_193 | 68 | 0.0026805 | 0.00067179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_155-21_0_6_load_97 | 70 | 0.0025177 | 0.00063099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_155-21_0_6_load_168 | 71 | 0.0042086 | 0.0010548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_155-21_0_6_load_59 | 72 | 0.0021692 | 0.00054365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_155-21_0_6_load_60 | 73 | 0.003704 | 0.0009283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_155-21_0_6_load_61 | 74 | 0.0036053 | 0.00090358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_155-21_0_6_load_62 | 75 | 0.0091474 | 0.0022925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_155-21_0_6_load_63 | 76 | 0.0034041 | 0.00085315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_155-21_0_6_load_64 | 77 | 0.0025056 | 0.00062796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_155-21_0_6_load_68 | 79 | 0.0025402 | 0.00063662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_155-21_0_6_load_99 | 80 | 0.0013803 | 0.00034593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_155-21_0_6_load_66 | 81 | 0.0045267 | 0.0011345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_155-21_0_6_load_113 | 85 | 0.0024832 | 0.00062234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_155-21_0_6_load_100 | 86 | 0.0016412 | 0.00041132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_155-21_0_6_load_152 | 87 | 0.00070469 | 0.00017661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_155-21_0_6_load_155 | 89 | 0.00052855 | 0.00013247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_155-21_0_6_load_112 | 90 | 0.002495 | 0.00062531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_155-21_0_6_load_177 | 91 | 0.0013812 | 0.00034617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_155-21_0_6_load_73 | 92 | 0.0078971 | 0.0019792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_155-21_0_6_load_77 | 95 | 0.0075031 | 0.0018805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_155-21_0_6_load_78 | 96 | 0.0020223 | 0.00050683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_155-21_0_6_load_79 | 97 | 0.0020223 | 0.00050683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_155-21_0_6_load_86 | 100 | 0.0098383 | 0.0024657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_155-21_0_6_load_110 | 102 | 0.0044223 | 0.0011083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_155-21_0_6_load_185 | 103 | 0.0028241 | 0.00070779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_155-21_0_6_load_91 | 104 | 0.0095899 | 0.0024035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_155-21_0_6_load_81 | 105 | 0.0075518 | 0.0018927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_155-21_0_6_load_108 | 107 | 0.0020234 | 0.0005071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_155-21_0_6_load_184 | 108 | 0.0025545 | 0.00064021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_155-21_0_6_load_96 | 111 | 0.0041825 | 0.0010482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_155-21_0_6_load_169 | 112 | 0.0025207 | 0.00063175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_155-21_0_6_load_85 | 113 | 0.0028242 | 0.00070781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_155-21_0_6_load_182 | 114 | 0.0028241 | 0.00070779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_155-21_0_6_load_170 | 115 | 0.0019505 | 0.00048885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_155-21_0_6_load_180 | 116 | 0.0028253 | 0.00070808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_155-21_0_6_load_87 | 117 | 0.004246 | 0.0010641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_155-21_0_6_load_88 | 118 | 0.0041233 | 0.0010334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_155-21_0_6_load_89 | 119 | 0.0015334 | 0.0003843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_155-21_0_6_load_101 | 121 | 0.0018317 | 0.00045906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_155-21_0_6_load_94 | 122 | 0.0040995 | 0.0010274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_155-21_0_6_load_95 | 123 | 0.003951 | 0.00099021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_155-21_0_6_load_102 | 124 | 0.0044344 | 0.0011114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_155-21_0_6_load_103 | 125 | 0.0043088 | 0.0010799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_155-21_0_6_load_106 | 128 | 0.0015988 | 0.0004007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_155-21_0_6_load_123 | 130 | 0.0047518 | 0.0011909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_155-21_0_6_load_141 | 131 | 0.0020233 | 0.0005071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_155-21_0_6_load_109 | 132 | 0.0020223 | 0.00050683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_155-21_0_6_load_107 | 133 | 0.004736 | 0.0011869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_155-21_0_6_load_140 | 134 | 0.0049139 | 0.0012315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_155-21_0_6_load_154 | 135 | 0.00070603 | 0.00017695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_155-21_0_6_load_120 | 136 | 0.0059947 | 0.0015024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_155-21_0_6_load_115 | 137 | 0.00088518 | 0.00022185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_155-21_0_6_load_116 | 138 | 0.0015121 | 0.00037897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_155-21_0_6_load_117 | 139 | 0.00050299 | 0.00012606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_155-21_0_6_load_118 | 140 | 0.00092869 | 0.00023275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_155-21_0_6_load_119 | 141 | 0.0061406 | 0.001539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_155-21_0_6_load_121 | 142 | 0.012004 | 0.0030084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_155-21_0_6_load_122 | 143 | 0.0023814 | 0.00059683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_155-21_0_6_load_125 | 145 | 0.0079648 | 0.0019962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_155-21_0_6_load_127 | 146 | 0.0056182 | 0.001408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_155-21_0_6_load_128 | 147 | 0.00928 | 0.0023258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_155-21_0_6_load_129 | 150 | 0.001167 | 0.00029248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_155-21_0_6_load_131 | 152 | 0.0010931 | 0.00027396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_155-21_0_6_load_191 | 154 | 0.004843 | 0.0012138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_155-21_0_6_load_188 | 155 | 0.0036735 | 0.00092066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_155-21_0_6_load_161 | 156 | 0.0076124 | 0.0019078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_155-21_0_6_load_189 | 158 | 0.00096284 | 0.00024131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_155-21_0_6_load_139 | 159 | 0.0012584 | 0.00031539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_155-21_0_6_load_176 | 160 | 0.0024659 | 0.00061802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_155-21_0_6_load_175 | 161 | 0.0064343 | 0.0016126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_155-21_0_6_load_136 | 162 | 0.0019858 | 0.00049769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_155-21_0_6_load_137 | 163 | 0.003718 | 0.00093182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_155-21_0_6_load_138 | 164 | 0.0050897 | 0.0012756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_155-21_0_6_load_148 | 167 | 0.0010325 | 0.00025878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_155-21_0_6_load_195 | 168 | 0.0027105 | 0.00067932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_155-21_0_6_load_174 | 169 | 0.0034796 | 0.00087208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_155-21_0_6_load_156 | 170 | 0.00091599 | 0.00022957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_155-21_0_6_load_172 | 171 | 0.013448 | 0.0033705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_155-21_0_6_load_149 | 172 | 0.0034604 | 0.00086725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_155-21_0_6_load_151 | 174 | 0.0037566 | 0.00094149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_155-21_0_6_load_157 | 175 | 0.0055833 | 0.0013993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_155-21_0_6_load_162 | 176 | 0.0049552 | 0.0012419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_155-21_0_6_load_163 | 177 | 0.0029585 | 0.00074148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_155-21_0_6_load_164 | 178 | 0.0029153 | 0.00073065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_155-21_0_6_load_165 | 179 | 0.0046167 | 0.0011571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_155-21_0_6_load_166 | 180 | 0.0073641 | 0.0018456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_155-21_0_6_load_186 | 181 | 0.0029912 | 0.00074967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_155-21_0_6_load_171 | 182 | 0.0028253 | 0.00070808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_155-21_0_6_load_173 | 183 | 0.0053007 | 0.0013285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_155-21_0_6_load_179 | 184 | 0.0027577 | 0.00069114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_155-21_0_6_load_181 | 185 | 0.0028253 | 0.00070808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_155-21_0_6_load_183 | 186 | 0.0028253 | 0.00070807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_155-21_0_6_load_190 | 187 | 0.0010781 | 0.00027019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_155-21_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_155-21_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.077251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_155-21_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0079574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_155-21_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_155-21_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.00325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_155-21_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.034765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_155-21_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.023331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_155-21_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.021799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_155-21_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0079622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_155-21_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.037608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_155-21_0_6_line_10 |  | 10 | 30 | 0.0014613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_155-21_0_6_line_11 |  | 11 | 12 | 0.024605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_155-21_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.041691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_155-21_0_6_line_13 |  | 12 | 14 | 0.042421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_155-21_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.02547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_155-21_0_6_line_15 |  | 13 | 16 | 0.00051721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_155-21_0_6_line_16 |  | 14 | 17 | 0.039987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_155-21_0_6_line_17 |  | 15 | 45 | 0.023191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_155-21_0_6_line_18 |  | 17 | 22 | 0.08081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_155-21_0_6_line_19 |  | 18 | 19 | 0.05311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_155-21_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.013354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_155-21_0_6_line_21 |  | 19 | 26 | 0.022278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_155-21_0_6_line_22 |  | 20 | 41 | 0.022536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_155-21_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0046359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_155-21_0_6_line_24 |  | 22 | 23 | 0.011087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_155-21_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.071392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_155-21_0_6_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0069204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_155-21_0_6_line_27 |  | 26 | 44 | 0.016442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_155-21_0_6_line_28 |  | 27 | 28 | 0.0052501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_155-21_0_6_line_29 |  | 27 | 29 | 0.028657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_155-21_0_6_line_30 |  | 28 | 30 | 0.027862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_155-21_0_6_line_31 |  | 29 | 31 | 0.0011261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_155-21_0_6_line_32 |  | 31 | 32 | 0.0021658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_155-21_0_6_line_33 |  | 32 | 33 | 0.022824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_155-21_0_6_line_34 |  | 33 | 34 | 0.0039173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_155-21_0_6_line_35 |  | 34 | 35 | 0.0048072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_155-21_0_6_line_36 |  | 35 | 36 | 0.013241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_155-21_0_6_line_37 |  | 36 | 37 | 0.020754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_155-21_0_6_line_38 |  | 37 | 38 | 0.022392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_155-21_0_6_line_39 |  | 38 | 39 | 0.021509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_155-21_0_6_line_40 |  | 38 | 40 | 0.034197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_155-21_0_6_line_41 |  | 38 | 41 | 0.031764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_155-21_0_6_line_42 |  | 39 | 42 | 0.029984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_155-21_0_6_line_43 |  | 40 | 43 | 0.0076421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_155-21_0_6_line_44 |  | 42 | 46 | 0.028516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_155-21_0_6_line_45 |  | 43 | 47 | 0.00097309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_155-21_0_6_line_46 |  | 44 | 45 | 0.025686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_155-21_0_6_line_47 |  | 46 | 165 | 0.018159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_155-21_0_6_line_48 |  | 47 | 134 | 0.025929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_155-21_0_6_line_49 |  | 48 | 49 | 0.035642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_155-21_0_6_line_50 |  | 49 | 50 | 0.063266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_155-21_0_6_line_51 |  | 50 | 54 | 0.00082551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_155-21_0_6_line_52 |  | 50 | 53 | 0.0071925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_155-21_0_6_line_53 |  | 51 | 52 | 0.00023996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_155-21_0_6_line_54 |  | 51 | 53 | 0.022279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_155-21_0_6_line_55 |  | 52 | 72 | 0.0063839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_155-21_0_6_line_56 |  | 54 | 55 | 0.014995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_155-21_0_6_line_57 |  | 55 | 56 | 0.016094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_155-21_0_6_line_58 |  | 56 | 58 | 0.0030896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_155-21_0_6_line_59 |  | 57 | 58 | 0.016609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_155-21_0_6_line_60 |  | 58 | 59 | 0.023642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_155-21_0_6_line_61 |  | 59 | 63 | 0.0097246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_155-21_0_6_line_62 |  | 60 | 61 | 0.008235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_155-21_0_6_line_63 |  | 60 | 62 | 0.030154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_155-21_0_6_line_64 |  | 61 | 64 | 0.016152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_155-21_0_6_line_65 |  | 61 | 65 | 0.01418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_155-21_0_6_line_66 |  | 62 | 66 | 0.0003491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_155-21_0_6_line_67 |  | 63 | 67 | 0.028286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_155-21_0_6_line_68 |  | 64 | 68 | 0.019018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_155-21_0_6_line_69 |  | 64 | 69 | 0.0122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_155-21_0_6_line_70 |  | 65 | 70 | 0.013256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_155-21_0_6_line_71 |  | 66 | 71 | 0.023185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_155-21_0_6_line_72 |  | 67 | 91 | 0.028154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_155-21_0_6_line_73 |  | 69 | 112 | 0.032957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_155-21_0_6_line_74 |  | 69 | 109 | 0.006433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_155-21_0_6_line_75 |  | 70 | 110 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_155-21_0_6_line_76 |  | 71 | 180 | 0.002275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_155-21_0_6_line_77 |  | 72 | 73 | 0.01543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_155-21_0_6_line_78 |  | 73 | 74 | 0.016961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_155-21_0_6_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0082833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_155-21_0_6_line_80 |  | 75 | 76 | 0.01883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_155-21_0_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.019485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_155-21_0_6_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0087337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_155-21_0_6_line_83 |  | 78 | 79 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_155-21_0_6_line_84 |  | 79 | 80 | 0.00018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_155-21_0_6_line_85 |  | 80 | 86 | 0.00010349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_155-21_0_6_line_86 |  | 81 | 82 | 0.0089589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_155-21_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.008221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_155-21_0_6_line_88 |  | 83 | 84 | 0.02995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_155-21_0_6_line_89 |  | 83 | 85 | 0.027587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_155-21_0_6_line_90 |  | 84 | 88 | 0.009769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_155-21_0_6_line_91 |  | 84 | 89 | 0.030584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_155-21_0_6_line_92 |  | 85 | 90 | 0.0053029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_155-21_0_6_line_93 |  | 86 | 121 | 0.023315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_155-21_0_6_line_94 |  | 87 | 88 | 0.019655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_155-21_0_6_line_95 |  | 88 | 135 | 0.00793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_155-21_0_6_line_96 |  | 89 | 136 | 0.0038882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_155-21_0_6_line_97 |  | 92 | 93 | 0.02148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_155-21_0_6_line_98 |  | 92 | 94 | 0.024696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_155-21_0_6_line_99 |  | 93 | 95 | 0.020301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_155-21_0_6_line_100 |  | 94 | 96 | 0.0055346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_155-21_0_6_line_101 |  | 94 | 97 | 0.014927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_155-21_0_6_line_102 |  | 95 | 101 | 0.02052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_155-21_0_6_line_103 |  | 96 | 102 | 0.010448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_155-21_0_6_line_104 |  | 97 | 103 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_155-21_0_6_line_105 |  | 98 | 99 | 0.003484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_155-21_0_6_line_106 |  | 98 | 100 | 0.014338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_155-21_0_6_line_107 |  | 99 | 104 | 0.019546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_155-21_0_6_line_108 |  | 101 | 105 | 0.020458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_155-21_0_6_line_109 |  | 101 | 106 | 0.021311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_155-21_0_6_line_110 |  | 102 | 107 | 0.0055734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_155-21_0_6_line_111 |  | 103 | 108 | 0.0073931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_155-21_0_6_line_112 |  | 104 | 106 | 0.019433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_155-21_0_6_line_113 |  | 105 | 109 | 0.024649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_155-21_0_6_line_114 |  | 107 | 133 | 0.016455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_155-21_0_6_line_115 |  | 108 | 186 | 0.011222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_155-21_0_6_line_116 |  | 110 | 111 | 0.010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_155-21_0_6_line_117 |  | 111 | 123 | 0.01758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_155-21_0_6_line_118 |  | 112 | 115 | 0.028949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_155-21_0_6_line_119 |  | 113 | 114 | 0.011103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_155-21_0_6_line_120 |  | 114 | 116 | 0.012332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_155-21_0_6_line_121 |  | 115 | 182 | 0.00022992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_155-21_0_6_line_122 |  | 116 | 184 | 0.011469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_155-21_0_6_line_123 |  | 117 | 118 | 0.018232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_155-21_0_6_line_124 |  | 117 | 119 | 0.022804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_155-21_0_6_line_125 |  | 118 | 120 | 0.01581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_155-21_0_6_line_126 |  | 119 | 121 | 0.017759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_155-21_0_6_line_127 |  | 120 | 122 | 0.0022956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_155-21_0_6_line_128 |  | 122 | 123 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_155-21_0_6_line_129 |  | 124 | 125 | 0.019188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_155-21_0_6_line_130 |  | 125 | 126 | 0.016429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_155-21_0_6_line_131 |  | 126 | 127 | 0.042929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_155-21_0_6_line_132 |  | 126 | 128 | 0.015025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_155-21_0_6_line_133 |  | 127 | 129 | 0.005128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_155-21_0_6_line_134 |  | 128 | 130 | 0.0039881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_155-21_0_6_line_135 |  | 129 | 131 | 0.022106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_155-21_0_6_line_136 |  | 129 | 132 | 0.015566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_155-21_0_6_line_137 |  | 131 | 134 | 0.0071091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_155-21_0_6_line_138 |  | 132 | 133 | 0.0039591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_155-21_0_6_line_139 |  | 136 | 140 | 0.02629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_155-21_0_6_line_140 |  | 137 | 138 | 0.00030003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_155-21_0_6_line_141 |  | 137 | 139 | 0.023239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_155-21_0_6_line_142 |  | 138 | 140 | 0.001975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_155-21_0_6_line_143 |  | 139 | 141 | 0.012238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_155-21_0_6_line_144 |  | 141 | 142 | 0.0047908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_155-21_0_6_line_145 |  | 142 | 143 | 0.0098996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_155-21_0_6_line_146 |  | 143 | 144 | 0.011022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_155-21_0_6_line_147 |  | 144 | 145 | 0.032525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_155-21_0_6_line_148 |  | 145 | 146 | 0.0086896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_155-21_0_6_line_149 |  | 146 | 147 | 0.0049528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_155-21_0_6_line_150 |  | 147 | 148 | 0.0243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_155-21_0_6_line_151 |  | 148 | 149 | 0.019962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_155-21_0_6_line_152 |  | 149 | 156 | 0.028403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_155-21_0_6_line_153 |  | 149 | 151 | 0.02456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_155-21_0_6_line_154 |  | 150 | 151 | 0.01574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_155-21_0_6_line_155 |  | 150 | 152 | 0.0026894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_155-21_0_6_line_156 |  | 151 | 153 | 0.016781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_155-21_0_6_line_157 |  | 153 | 154 | 0.016946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_155-21_0_6_line_158 |  | 153 | 155 | 0.028345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_155-21_0_6_line_159 |  | 154 | 157 | 0.020944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_155-21_0_6_line_160 |  | 155 | 158 | 0.001285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_155-21_0_6_line_161 |  | 156 | 159 | 0.012925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_155-21_0_6_line_162 |  | 157 | 160 | 0.012642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_155-21_0_6_line_163 |  | 158 | 187 | 0.0059677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_155-21_0_6_line_164 |  | 159 | 164 | 0.025909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_155-21_0_6_line_165 |  | 160 | 161 | 0.0053274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_155-21_0_6_line_166 |  | 161 | 183 | 0.0097425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_155-21_0_6_line_167 |  | 162 | 163 | 0.00099134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_155-21_0_6_line_168 |  | 162 | 164 | 0.0021838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_155-21_0_6_line_169 |  | 165 | 166 | 0.017773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_155-21_0_6_line_170 |  | 165 | 167 | 0.03627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_155-21_0_6_line_171 |  | 166 | 168 | 0.055798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_155-21_0_6_line_172 |  | 167 | 169 | 0.019792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_155-21_0_6_line_173 |  | 168 | 170 | 0.12088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_155-21_0_6_line_174 |  | 169 | 171 | 0.033201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_155-21_0_6_line_175 |  | 170 | 175 | 0.007006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_155-21_0_6_line_176 |  | 171 | 183 | 0.026026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_155-21_0_6_line_177 |  | 172 | 173 | 0.036279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_155-21_0_6_line_178 |  | 173 | 174 | 0.0034474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_155-21_0_6_line_179 |  | 174 | 175 | 0.11673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_155-21_0_6_line_180 |  | 176 | 177 | 0.016661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_155-21_0_6_line_181 |  | 176 | 178 | 0.0067619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_155-21_0_6_line_182 |  | 177 | 179 | 0.011096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_155-21_0_6_line_183 |  | 178 | 180 | 0.021054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_155-21_0_6_line_184 |  | 179 | 181 | 0.012218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_155-21_0_6_line_185 |  | 184 | 185 | 0.007475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_155-21_0_6_line_186 |  | 185 | 186 | 0.014598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_155-21_0_6_trafo_110 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 188 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2694907.6604 | 1235265.8542 | 2694886.8845 | 1235275.6395
1 | 2694841.3562 | 1235338.0486 | 2694886.8845 | 1235275.6395
2 | 2694907.6604 | 1235265.8542 | 2694914.2579 | 1235261.4052
3 | 2694907.6604 | 1235265.8542 | 2694916.0145 | 1235279.4878
4 | 2694841.3562 | 1235338.0486 | 2694838.5517 | 1235339.705
5 | 2694841.3562 | 1235338.0486 | 2694841.8977 | 1235341.582 | 2694842.5455 | 1235344.1498 | 2694843.261 | 1235346.2739 | 2694844.2546 | 1235348.5136 | 2694845.603 | 1235351.2927 | 2694847.2164 | 1235354.5431 | 2694847.5787 | 1235356.0277 | 2694847.4921 | 1235357.6609 | 2694846.9421 | 1235358.9197 | 2694845.7174 | 1235360.2456 | 2694843.4212 | 1235361.8323 | 2694836.8779 | 1235366.4335
6 | 2694928.2043 | 1235299.3811 | 2694916.0145 | 1235279.4878
7 | 2694838.5517 | 1235339.705 | 2694836.51 | 1235340.9956 | 2694825.5454 | 1235348.3594 | 2694820.2921 | 1235351.6053
8 | 2694836.8779 | 1235366.4335 | 2694832.428 | 1235369.5625 | 2694831.4982 | 1235370.4372 | 2694830.7256 | 1235371.4145 | 2694830.7256 | 1235371.4145
9 | 2694820.2921 | 1235351.6053 | 2694810.1257 | 1235357.887 | 2694807.3923 | 1235361.7351 | 2694794.1719 | 1235370.0525 | 2694789.3613 | 1235372.3192
10 | 2694788.0395 | 1235372.9421 | 2694789.3613 | 1235372.3192
11 | 2694866.2709 | 1235530.6432 | 2694873.104 | 1235523.6582 | 2694876.9907 | 1235519.6396 | 2694878.4652 | 1235517.3614 | 2694877.8549 | 1235514.8165 | 2694874.7208 | 1235512.4759
12 | 2694857.2034 | 1235474.6431 | 2694874.7208 | 1235512.4759
13 | 2694886.1238 | 1235568.1321 | 2694866.2709 | 1235530.6432
14 | 2694857.2034 | 1235474.6431 | 2694847.4863 | 1235484.5428 | 2694843.371 | 1235487.7128 | 2694836.9672 | 1235487.7217
15 | 2694857.2034 | 1235474.6431 | 2694857.5657 | 1235474.274
16 | 2694886.1238 | 1235568.1321 | 2694882.2509 | 1235570.8167 | 2694877.983 | 1235572.1718 | 2694847.469 | 1235577.0771
17 | 2694816.7861 | 1235476.4358 | 2694825.8403 | 1235482.5181 | 2694836.9672 | 1235487.7217
18 | 2694847.469 | 1235577.0771 | 2694795.2712 | 1235638.7672
19 | 2694723.6503 | 1235494.1036 | 2694769.7828 | 1235520.4182
20 | 2694711.2385 | 1235489.1767 | 2694723.6503 | 1235494.1036
21 | 2694769.7828 | 1235520.4182 | 2694782.6811 | 1235507.1253 | 2694785.4978 | 1235504.6407
22 | 2694690.2919 | 1235480.862 | 2694711.2385 | 1235489.1767
23 | 2694795.2712 | 1235638.7672 | 2694791.8149 | 1235641.8568
24 | 2694795.2712 | 1235638.7672 | 2694790.8104 | 1235635.1378 | 2694786.5942 | 1235631.8348
25 | 2694786.5942 | 1235631.8348 | 2694715.2084 | 1235632.7497
26 | 2694709.7276 | 1235636.9356 | 2694712.4158 | 1235635.2433 | 2694715.2084 | 1235632.7497
27 | 2694785.4978 | 1235504.6407 | 2694797.8281 | 1235493.7645
28 | 2694765.2766 | 1235388.9066 | 2694761.0544 | 1235392.0269
29 | 2694738.008 | 1235409.0587 | 2694761.0544 | 1235392.0269
30 | 2694788.0395 | 1235372.9421 | 2694784.8368 | 1235374.4512 | 2694765.2766 | 1235388.9066
31 | 2694737.1023 | 1235409.728 | 2694738.008 | 1235409.0587
32 | 2694737.1023 | 1235409.728 | 2694735.3606 | 1235411.0152
33 | 2694717.0049 | 1235424.5804 | 2694735.3606 | 1235411.0152
34 | 2694713.8545 | 1235426.9086 | 2694717.0049 | 1235424.5804
35 | 2694713.8545 | 1235426.9086 | 2694709.9885 | 1235429.7657
36 | 2694709.9885 | 1235429.7657 | 2694699.3402 | 1235437.635
37 | 2694682.6494 | 1235449.9698 | 2694699.3402 | 1235437.635
38 | 2694664.6415 | 1235463.2781 | 2694682.6494 | 1235449.9698
39 | 2694664.6415 | 1235463.2781 | 2694656.7609 | 1235472.3592 | 2694648.7643 | 1235477.4606
40 | 2694664.6415 | 1235463.2781 | 2694643.7431 | 1235436.2096
41 | 2694664.6415 | 1235463.2781 | 2694676.762 | 1235475.4913 | 2694690.2919 | 1235480.862
42 | 2694623.4857 | 1235493.5868 | 2694648.7643 | 1235477.4606
43 | 2694643.7431 | 1235436.2096 | 2694640.9393 | 1235432.578 | 2694639.0427 | 1235430.1841
44 | 2694598.5781 | 1235507.4109 | 2694614.9623 | 1235499.0242 | 2694623.4857 | 1235493.5868
45 | 2694638.4385 | 1235429.4214 | 2694639.0427 | 1235430.1841
46 | 2694816.7861 | 1235476.4358 | 2694803.433 | 1235488.8207 | 2694797.8281 | 1235493.7645
47 | 2694582.4141 | 1235515.6849 | 2694598.5781 | 1235507.4109
48 | 2694638.4385 | 1235429.4214 | 2694622.3372 | 1235409.0979
49 | 2694630.0776 | 1235134.7535 | 2694636.6436 | 1235146.4332 | 2694652.3872 | 1235138.9229 | 2694656.6526 | 1235136.7216
50 | 2694685.6953 | 1235192.9272 | 2694656.6526 | 1235136.7216
51 | 2694685.6953 | 1235192.9272 | 2694686.4377 | 1235192.5663
52 | 2694685.6953 | 1235192.9272 | 2694682.0873 | 1235194.6814 | 2694679.2279 | 1235196.0744
53 | 2694658.9736 | 1235205.9173 | 2694659.1896 | 1235205.8128
54 | 2694659.1896 | 1235205.8128 | 2694666.4404 | 1235202.3043 | 2694679.2279 | 1235196.0744
55 | 2694653.2271 | 1235208.6979 | 2694658.9736 | 1235205.9173
56 | 2694699.9984 | 1235186.1695 | 2694694.156 | 1235188.8138 | 2694686.4377 | 1235192.5663
57 | 2694714.6998 | 1235179.6213 | 2694702.3907 | 1235185.0868 | 2694699.9984 | 1235186.1695
58 | 2694717.5236 | 1235178.3675 | 2694714.6998 | 1235179.6213
59 | 2694717.5236 | 1235178.3675 | 2694725.211 | 1235193.0905
60 | 2694717.5236 | 1235178.3675 | 2694729.1251 | 1235172.8484 | 2694737.5191 | 1235168.6235 | 2694738.7444 | 1235167.9507
61 | 2694738.7444 | 1235167.9507 | 2694747.2684 | 1235163.27
62 | 2694745.8017 | 1235230.2118 | 2694741.3785 | 1235223.2584
63 | 2694741.3785 | 1235223.2584 | 2694747.7403 | 1235219.724 | 2694751.4671 | 1235217.6708 | 2694768.0478 | 1235209.1943
64 | 2694745.8017 | 1235230.2118 | 2694750.4405 | 1235236.9352 | 2694755.3355 | 1235243.2623
65 | 2694745.8017 | 1235230.2118 | 2694734.4504 | 1235238.7108
66 | 2694768.3586 | 1235209.0354 | 2694768.0478 | 1235209.1943
67 | 2694772.2982 | 1235150.1018 | 2694757.6492 | 1235157.5697 | 2694747.2684 | 1235163.27
68 | 2694766.4163 | 1235230.9967 | 2694763.6438 | 1235233.0206 | 2694765.3165 | 1235235.4046 | 2694758.9705 | 1235240.3181 | 2694755.3355 | 1235243.2623
69 | 2694761.2838 | 1235253.7871 | 2694760.5194 | 1235251.4065 | 2694759.5347 | 1235249.078 | 2694757.8799 | 1235246.5164 | 2694755.3355 | 1235243.2623
70 | 2694723.2981 | 1235245.8513 | 2694726.8807 | 1235243.7868 | 2694731.6823 | 1235240.7834 | 2694734.4504 | 1235238.7108
71 | 2694768.3586 | 1235209.0354 | 2694789.0025 | 1235198.4818
72 | 2694772.2982 | 1235150.1018 | 2694776.3241 | 1235148.0495 | 2694797.5513 | 1235137.6553
73 | 2694761.2838 | 1235253.7871 | 2694766.0225 | 1235252.8286 | 2694767.7036 | 1235252.7888 | 2694769.176 | 1235253.0124 | 2694770.6519 | 1235253.503 | 2694771.6935 | 1235254.1645 | 2694773.0008 | 1235255.2528 | 2694777.8645 | 1235260.6899 | 2694781.9054 | 1235264.5572 | 2694787.6482 | 1235269.4935
74 | 2694761.2838 | 1235253.7871 | 2694761.6318 | 1235256.1722 | 2694761.6781 | 1235258.4857 | 2694761.4845 | 1235260.1839
75 | 2694711.2711 | 1235250.9766 | 2694714.9996 | 1235249.7574 | 2694718.1305 | 1235248.5175 | 2694722.4496 | 1235246.3403 | 2694723.2981 | 1235245.8513
76 | 2694791.0281 | 1235197.4462 | 2694789.0025 | 1235198.4818
77 | 2694653.2271 | 1235208.6979 | 2694641.7242 | 1235214.2639 | 2694639.354 | 1235215.4528
78 | 2694639.354 | 1235215.4528 | 2694624.1936 | 1235223.0573
79 | 2694616.7895 | 1235226.7712 | 2694624.1936 | 1235223.0573
80 | 2694616.7895 | 1235226.7712 | 2694609.5613 | 1235230.3968 | 2694600.1262 | 1235235.5356
81 | 2694583.015 | 1235244.8551 | 2694600.1262 | 1235235.5356
82 | 2694575.3451 | 1235249.0325 | 2694583.015 | 1235244.8551
83 | 2694575.3451 | 1235249.0325 | 2694584.2676 | 1235264.8029
84 | 2694584.3581 | 1235264.9629 | 2694584.2676 | 1235264.8029
85 | 2694584.4091 | 1235265.053 | 2694584.3581 | 1235264.9629
86 | 2694523.5496 | 1235280.2312 | 2694526.7439 | 1235278.8032 | 2694530.1492 | 1235276.9671 | 2694531.5133 | 1235276.1479
87 | 2694523.5496 | 1235280.2312 | 2694523.7488 | 1235281.9801 | 2694523.8476 | 1235283.8608 | 2694523.8029 | 1235285.717 | 2694523.5705 | 1235288.4264
88 | 2694523.5705 | 1235288.4264 | 2694523.1358 | 1235291.0103 | 2694522.6245 | 1235293.6486 | 2694521.9741 | 1235295.9844 | 2694521.1417 | 1235298.3506 | 2694513.1641 | 1235316.3814
89 | 2694523.5705 | 1235288.4264 | 2694530.8927 | 1235289.6994 | 2694533.6506 | 1235290.4883 | 2694535.953 | 1235291.3589 | 2694538.0538 | 1235292.5265 | 2694539.8117 | 1235293.8443 | 2694547.1665 | 1235300.9474
90 | 2694504.1571 | 1235312.5353 | 2694513.1641 | 1235316.3814
91 | 2694513.1641 | 1235316.3814 | 2694509.4579 | 1235324.7619 | 2694499.4773 | 1235343.7152
92 | 2694550.981 | 1235304.6313 | 2694547.1665 | 1235300.9474
93 | 2694584.4091 | 1235265.053 | 2694588.1113 | 1235271.5967 | 2694595.0737 | 1235284.05 | 2694596.6004 | 1235284.1413
94 | 2694504.1571 | 1235312.5353 | 2694495.0354 | 1235295.125
95 | 2694497.4803 | 1235316.8434 | 2694504.1571 | 1235312.5353
96 | 2694497.6656 | 1235347.1556 | 2694499.4773 | 1235343.7152
97 | 2694695.679 | 1235314.0299 | 2694678.6774 | 1235327.1573
98 | 2694664.823 | 1235344.1158 | 2694663.0451 | 1235341.6857 | 2694665.1463 | 1235337.6051 | 2694678.6774 | 1235327.1573
99 | 2694695.679 | 1235314.0299 | 2694711.1867 | 1235300.9282
100 | 2694664.823 | 1235344.1158 | 2694660.2278 | 1235347.2007
101 | 2694664.823 | 1235344.1158 | 2694677.0918 | 1235335.6139
102 | 2694726.8616 | 1235287.6853 | 2694711.1867 | 1235300.9282
103 | 2694651.5534 | 1235353.024 | 2694660.2278 | 1235347.2007
104 | 2694677.0918 | 1235335.6139 | 2694677.2455 | 1235335.5074 | 2694687.0846 | 1235328.3178
105 | 2694679.5528 | 1235293.8136 | 2694682.1931 | 1235291.5318
106 | 2694679.5528 | 1235293.8136 | 2694668.2174 | 1235302.5938
107 | 2694682.1931 | 1235291.5318 | 2694683.794 | 1235293.67 | 2694697.2344 | 1235283.4656
108 | 2694726.8616 | 1235287.6853 | 2694742.2533 | 1235274.208
109 | 2694712.7116 | 1235271.7148 | 2694726.8616 | 1235287.6853
110 | 2694651.5534 | 1235353.024 | 2694646.9261 | 1235356.1304
111 | 2694687.0846 | 1235328.3178 | 2694688.5037 | 1235327.2808 | 2694692.9319 | 1235323.7951
112 | 2694712.7116 | 1235271.7148 | 2694697.2344 | 1235283.4656
113 | 2694761.4845 | 1235260.1839 | 2694758.6512 | 1235259.8496 | 2694742.2533 | 1235274.208
114 | 2694633.367 | 1235365.4422 | 2694635.0211 | 1235364.1225 | 2694646.9261 | 1235356.1304
115 | 2694692.9319 | 1235323.7951 | 2694701.7497 | 1235316.8539
116 | 2694711.2711 | 1235250.9766 | 2694707.5688 | 1235251.9739 | 2694703.5751 | 1235252.733 | 2694700.9918 | 1235253.1226
117 | 2694684.4106 | 1235258.6892 | 2694690.8322 | 1235255.7877 | 2694693.3909 | 1235254.8278 | 2694696.5316 | 1235253.9216 | 2694699.508 | 1235253.3464 | 2694700.9918 | 1235253.1226
118 | 2694807.6336 | 1235290.259 | 2694805.4645 | 1235287.1496 | 2694804.2645 | 1235285.507 | 2694802.9824 | 1235283.7853 | 2694801.7336 | 1235282.3532 | 2694792.1204 | 1235273.3377 | 2694787.6482 | 1235269.4935
119 | 2694745.5811 | 1235280.4678 | 2694745.0295 | 1235280.9812 | 2694737.2382 | 1235287.793
120 | 2694737.2382 | 1235287.793 | 2694734.3129 | 1235290.3505 | 2694727.8104 | 1235295.741
121 | 2694807.7651 | 1235290.4476 | 2694807.6336 | 1235290.259
122 | 2694718.9809 | 1235303.0606 | 2694727.8104 | 1235295.741
123 | 2694635.1138 | 1235287.0675 | 2694638.3873 | 1235284.9514 | 2694650.4277 | 1235277.1739
124 | 2694635.1138 | 1235287.0675 | 2694630.2341 | 1235290.2254 | 2694625.3943 | 1235287.5575 | 2694624.1022 | 1235286.9365 | 2694622.9585 | 1235286.5068 | 2694621.6923 | 1235286.1642 | 2694620.1225 | 1235285.8723 | 2694617.3808 | 1235285.4951 | 2694614.2676 | 1235285.1319
125 | 2694663.8065 | 1235268.7555 | 2694661.6829 | 1235269.967 | 2694658.4793 | 1235271.973 | 2694650.4277 | 1235277.1739
126 | 2694614.2676 | 1235285.1319 | 2694607.9969 | 1235284.4004 | 2694606.9761 | 1235284.3285 | 2694606.0446 | 1235284.3582 | 2694605.3014 | 1235284.4464 | 2694604.7005 | 1235284.6259 | 2694596.6004 | 1235284.1413
127 | 2694663.8065 | 1235268.7555 | 2694665.6477 | 1235267.6952 | 2694665.8018 | 1235267.6212
128 | 2694665.8018 | 1235267.6212 | 2694684.3667 | 1235258.7091 | 2694684.4106 | 1235258.6892
129 | 2694616.4559 | 1235319.7832 | 2694617.0197 | 1235320.982 | 2694617.3663 | 1235322.0327 | 2694617.5138 | 1235322.7467 | 2694617.5607 | 1235323.6036 | 2694617.4339 | 1235324.4355 | 2694617.084 | 1235325.4974 | 2694616.4632 | 1235326.4549 | 2694615.1169 | 1235327.8122 | 2694607.0822 | 1235334.0268
130 | 2694594.0871 | 1235344.0782 | 2694607.0822 | 1235334.0268
131 | 2694594.0871 | 1235344.0782 | 2694598.0126 | 1235347.5989 | 2694603.1358 | 1235352.4284 | 2694605.0117 | 1235354.4153 | 2694606.3889 | 1235356.3386 | 2694608.2068 | 1235359.5922 | 2694609.6373 | 1235362.4504 | 2694610.7911 | 1235365.0929 | 2694612.3255 | 1235369.0313 | 2694613.9992 | 1235373.7281 | 2694615.2355 | 1235377.3727 | 2694616.1034 | 1235379.9106
132 | 2694594.0871 | 1235344.0782 | 2694582.7443 | 1235353.9323
133 | 2694621.2114 | 1235380.4701 | 2694618.9232 | 1235380.1334 | 2694617.0491 | 1235379.9368 | 2694616.1034 | 1235379.9106
134 | 2694579.7337 | 1235356.5478 | 2694582.7443 | 1235353.9323
135 | 2694621.2114 | 1235380.4701 | 2694620.2303 | 1235383.1342 | 2694619.688 | 1235385.8164 | 2694619.2006 | 1235395.0265 | 2694620.7905 | 1235402.1591
136 | 2694621.2114 | 1235380.4701 | 2694623.0156 | 1235376.974 | 2694625.3647 | 1235373.4867 | 2694628.606 | 1235369.591 | 2694630.3477 | 1235367.9997
137 | 2694620.7905 | 1235402.1591 | 2694622.3372 | 1235409.0979 | 2694622.3372 | 1235409.0979
138 | 2694633.367 | 1235365.4422 | 2694631.6324 | 1235366.826 | 2694630.3477 | 1235367.9997
139 | 2694497.6656 | 1235347.1556 | 2694492.7232 | 1235356.5413 | 2694484.3997 | 1235369.833
140 | 2694483.1922 | 1235371.7612 | 2694483.3515 | 1235371.5069
141 | 2694483.1922 | 1235371.7612 | 2694479.4032 | 1235377.8117 | 2694472.9868 | 1235388.1284 | 2694470.7607 | 1235391.3924
142 | 2694483.3515 | 1235371.5069 | 2694484.3997 | 1235369.833
143 | 2694463.8656 | 1235401.5026 | 2694470.7607 | 1235391.3924
144 | 2694463.8656 | 1235401.5026 | 2694461.1663 | 1235405.4605
145 | 2694455.4466 | 1235413.5397 | 2694459.4008 | 1235408.0492 | 2694461.1663 | 1235405.4605
146 | 2694449.0055 | 1235422.4834 | 2694455.4466 | 1235413.5397
147 | 2694449.0055 | 1235422.4834 | 2694468.6419 | 1235436.6615 | 2694473.731 | 1235443.2252
148 | 2694479.0555 | 1235450.0925 | 2694473.731 | 1235443.2252
149 | 2694479.0555 | 1235450.0925 | 2694479.0555 | 1235450.0925 | 2694483.4252 | 1235450.907 | 2694483.7438 | 1235451.3025
150 | 2694498.9906 | 1235470.2243 | 2694483.7438 | 1235451.3025
151 | 2694513.4183 | 1235456.388 | 2694498.9906 | 1235470.2243
152 | 2694513.4183 | 1235456.388 | 2694516.6408 | 1235447.9553 | 2694532.0586 | 1235436.2199
153 | 2694513.4183 | 1235456.388 | 2694529.5252 | 1235474.969
154 | 2694529.5252 | 1235474.969 | 2694532.6535 | 1235472.4502 | 2694534.0643 | 1235471.3163 | 2694535.6133 | 1235470.0622 | 2694537.3999 | 1235468.6229 | 2694542.5473 | 1235466.3501
155 | 2694545.0075 | 1235465.2637 | 2694542.5473 | 1235466.3501
156 | 2694529.5252 | 1235474.969 | 2694523.1551 | 1235478.0921 | 2694526.7127 | 1235487.122
157 | 2694526.7127 | 1235487.122 | 2694511.5809 | 1235494.7496
158 | 2694526.7127 | 1235487.122 | 2694532.0664 | 1235498.3932 | 2694546.5988 | 1235492.0237
159 | 2694492.8499 | 1235504.1181 | 2694494.4516 | 1235503.3541 | 2694496.519 | 1235502.3418 | 2694511.5809 | 1235494.7496
160 | 2694546.5988 | 1235492.0237 | 2694547.7758 | 1235491.5079
161 | 2694542.3432 | 1235428.3915 | 2694532.0586 | 1235436.2199
162 | 2694492.8499 | 1235504.1181 | 2694488.8848 | 1235505.9453 | 2694486.7423 | 1235506.923 | 2694481.3484 | 1235509.3658
163 | 2694553.2416 | 1235489.1122 | 2694547.7758 | 1235491.5079
164 | 2694562.9595 | 1235412.6991 | 2694542.3432 | 1235428.3915
165 | 2694476.4954 | 1235511.5635 | 2694481.3484 | 1235509.3658
166 | 2694476.4954 | 1235511.5635 | 2694476.4954 | 1235511.5635 | 2694477.3131 | 1235513.4557 | 2694478.1381 | 1235515.3591 | 2694479.3793 | 1235518.2254 | 2694480.3615 | 1235520.5061
167 | 2694565.486 | 1235410.776 | 2694564.6972 | 1235411.3765
168 | 2694562.9595 | 1235412.6991 | 2694564.6972 | 1235411.3765
169 | 2694582.4141 | 1235515.6849 | 2694579.4403 | 1235533.206
170 | 2694582.4141 | 1235515.6849 | 2694572.2868 | 1235518.9928 | 2694556.4919 | 1235522.1882 | 2694546.9971 | 1235521.8379
171 | 2694579.4403 | 1235533.206 | 2694554.7626 | 1235583.2499
172 | 2694546.9971 | 1235521.8379 | 2694545.8861 | 1235521.7969 | 2694536.3807 | 1235519.7998 | 2694527.651 | 1235521.8513
173 | 2694554.7626 | 1235583.2499 | 2694456.2443 | 1235653.2916
174 | 2694497.3482 | 1235533.6698 | 2694505.3446 | 1235533.2604 | 2694511.3146 | 1235531.4874 | 2694517.2202 | 1235528.0566 | 2694527.651 | 1235521.8513 | 2694527.651 | 1235521.8513
175 | 2694452.2377 | 1235647.5442 | 2694456.2443 | 1235653.2916
176 | 2694497.3482 | 1235533.6698 | 2694486.2925 | 1235534.2359 | 2694481.2114 | 1235522.4798 | 2694480.3615 | 1235520.5061
177 | 2694435.3286 | 1235529.9893 | 2694431.9606 | 1235528.0677 | 2694428.3586 | 1235522.7732 | 2694425.2492 | 1235514.1064 | 2694423.4158 | 1235506.5939 | 2694422.1081 | 1235498.8675 | 2694421.9648 | 1235497.6549
178 | 2694435.3286 | 1235529.9893 | 2694438.3511 | 1235531.6472
179 | 2694438.3511 | 1235531.6472 | 2694452.2377 | 1235647.5442
180 | 2694830.6306 | 1235177.2006 | 2694815.7955 | 1235184.7846
181 | 2694809.7748 | 1235187.8625 | 2694815.7955 | 1235184.7846
182 | 2694830.6306 | 1235177.2006 | 2694840.5106 | 1235172.1497
183 | 2694809.7748 | 1235187.8625 | 2694791.0281 | 1235197.4462
184 | 2694840.5106 | 1235172.1497 | 2694851.3892 | 1235166.5883
185 | 2694713.2206 | 1235307.8243 | 2694713.494 | 1235307.6091 | 2694718.9809 | 1235303.0606
186 | 2694713.2206 | 1235307.8243 | 2694701.7497 | 1235316.8539

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694886.8845 | 1235275.6395
1 | 2694907.6604 | 1235265.8542
2 | 2694841.3562 | 1235338.0486
3 | 2694914.2579 | 1235261.4052
4 | 2694916.0145 | 1235279.4878
5 | 2694838.5517 | 1235339.705
6 | 2694836.8779 | 1235366.4335
7 | 2694928.2043 | 1235299.3811
8 | 2694820.2921 | 1235351.6053
9 | 2694830.7256 | 1235371.4145
10 | 2694789.3613 | 1235372.3192
11 | 2694874.7208 | 1235512.4759
12 | 2694866.2709 | 1235530.6432
13 | 2694857.2034 | 1235474.6431
14 | 2694886.1238 | 1235568.1321
15 | 2694836.9672 | 1235487.7217
16 | 2694857.5657 | 1235474.274
17 | 2694847.469 | 1235577.0771
18 | 2694723.6503 | 1235494.1036
19 | 2694769.7828 | 1235520.4182
20 | 2694711.2385 | 1235489.1767
21 | 2694791.8149 | 1235641.8568
22 | 2694795.2712 | 1235638.7672
23 | 2694786.5942 | 1235631.8348
24 | 2694715.2084 | 1235632.7497
25 | 2694709.7276 | 1235636.9356
26 | 2694785.4978 | 1235504.6407
27 | 2694761.0544 | 1235392.0269
28 | 2694765.2766 | 1235388.9066
29 | 2694738.008 | 1235409.0587
30 | 2694788.0395 | 1235372.9421
31 | 2694737.1023 | 1235409.728
32 | 2694735.3606 | 1235411.0152
33 | 2694717.0049 | 1235424.5804
34 | 2694713.8545 | 1235426.9086
35 | 2694709.9885 | 1235429.7657
36 | 2694699.3402 | 1235437.635
37 | 2694682.6494 | 1235449.9698
38 | 2694664.6415 | 1235463.2781
39 | 2694648.7643 | 1235477.4606
40 | 2694643.7431 | 1235436.2096
41 | 2694690.2919 | 1235480.862
42 | 2694623.4857 | 1235493.5868
43 | 2694639.0427 | 1235430.1841
44 | 2694797.8281 | 1235493.7645
45 | 2694816.7861 | 1235476.4358
46 | 2694598.5781 | 1235507.4109
47 | 2694638.4385 | 1235429.4214
48 | 2694630.0776 | 1235134.7535
49 | 2694656.6526 | 1235136.7216
50 | 2694685.6953 | 1235192.9272
51 | 2694659.1896 | 1235205.8128
52 | 2694658.9736 | 1235205.9173
53 | 2694679.2279 | 1235196.0744
54 | 2694686.4377 | 1235192.5663
55 | 2694699.9984 | 1235186.1695
56 | 2694714.6998 | 1235179.6213
57 | 2694725.211 | 1235193.0905
58 | 2694717.5236 | 1235178.3675
59 | 2694738.7444 | 1235167.9507
60 | 2694741.3785 | 1235223.2584
61 | 2694745.8017 | 1235230.2118
62 | 2694768.0478 | 1235209.1943
63 | 2694747.2684 | 1235163.27
64 | 2694755.3355 | 1235243.2623
65 | 2694734.4504 | 1235238.7108
66 | 2694768.3586 | 1235209.0354
67 | 2694772.2982 | 1235150.1018
68 | 2694766.4163 | 1235230.9967
69 | 2694761.2838 | 1235253.7871
70 | 2694723.2981 | 1235245.8513
71 | 2694789.0025 | 1235198.4818
72 | 2694653.2271 | 1235208.6979
73 | 2694639.354 | 1235215.4528
74 | 2694624.1936 | 1235223.0573
75 | 2694616.7895 | 1235226.7712
76 | 2694600.1262 | 1235235.5356
77 | 2694583.015 | 1235244.8551
78 | 2694575.3451 | 1235249.0325
79 | 2694584.2676 | 1235264.8029
80 | 2694584.3581 | 1235264.9629
81 | 2694531.5133 | 1235276.1479
82 | 2694523.5496 | 1235280.2312
83 | 2694523.5705 | 1235288.4264
84 | 2694513.1641 | 1235316.3814
85 | 2694547.1665 | 1235300.9474
86 | 2694584.4091 | 1235265.053
87 | 2694495.0354 | 1235295.1251
88 | 2694504.1571 | 1235312.5353
89 | 2694499.4773 | 1235343.7152
90 | 2694550.981 | 1235304.6313
91 | 2694797.5513 | 1235137.6553
92 | 2694678.6774 | 1235327.1573
93 | 2694695.679 | 1235314.0299
94 | 2694664.823 | 1235344.1158
95 | 2694711.1867 | 1235300.9282
96 | 2694660.2278 | 1235347.2007
97 | 2694677.0918 | 1235335.6139
98 | 2694679.5528 | 1235293.8136
99 | 2694682.1931 | 1235291.5318
100 | 2694668.2174 | 1235302.5938
101 | 2694726.8616 | 1235287.6854
102 | 2694651.5534 | 1235353.024
103 | 2694687.0846 | 1235328.3178
104 | 2694697.2344 | 1235283.4656
105 | 2694742.2533 | 1235274.208
106 | 2694712.7116 | 1235271.7148
107 | 2694646.9261 | 1235356.1304
108 | 2694692.9319 | 1235323.7951
109 | 2694761.4845 | 1235260.1839
110 | 2694711.2711 | 1235250.9766
111 | 2694700.9918 | 1235253.1226
112 | 2694787.6482 | 1235269.4935
113 | 2694745.5811 | 1235280.4678
114 | 2694737.2382 | 1235287.793
115 | 2694807.6336 | 1235290.259
116 | 2694727.8104 | 1235295.741
117 | 2694635.1138 | 1235287.0675
118 | 2694650.4277 | 1235277.1739
119 | 2694614.2676 | 1235285.1319
120 | 2694663.8065 | 1235268.7555
121 | 2694596.6004 | 1235284.1413
122 | 2694665.8018 | 1235267.6212
123 | 2694684.4106 | 1235258.6892
124 | 2694616.4559 | 1235319.7832
125 | 2694607.0822 | 1235334.0268
126 | 2694594.0871 | 1235344.0782
127 | 2694616.1034 | 1235379.9106
128 | 2694582.7443 | 1235353.9323
129 | 2694621.2114 | 1235380.4701
130 | 2694579.7337 | 1235356.5478
131 | 2694620.7905 | 1235402.1591
132 | 2694630.3477 | 1235367.9997
133 | 2694633.367 | 1235365.4422
134 | 2694622.3372 | 1235409.0979
135 | 2694497.4803 | 1235316.8434
136 | 2694497.6656 | 1235347.1556
137 | 2694483.1922 | 1235371.7612
138 | 2694483.3515 | 1235371.5069
139 | 2694470.7607 | 1235391.3924
140 | 2694484.3997 | 1235369.833
141 | 2694463.8656 | 1235401.5026
142 | 2694461.1663 | 1235405.4605
143 | 2694455.4466 | 1235413.5397
144 | 2694449.0055 | 1235422.4834
145 | 2694473.731 | 1235443.2252
146 | 2694479.0555 | 1235450.0925
147 | 2694483.7438 | 1235451.3025
148 | 2694498.9906 | 1235470.2243
149 | 2694513.4183 | 1235456.388
150 | 2694542.5473 | 1235466.3501
151 | 2694529.5252 | 1235474.969
152 | 2694545.0075 | 1235465.2637
153 | 2694526.7127 | 1235487.122
154 | 2694511.5809 | 1235494.7496
155 | 2694546.5988 | 1235492.0237
156 | 2694532.0586 | 1235436.2199
157 | 2694492.8499 | 1235504.1181
158 | 2694547.7758 | 1235491.5079
159 | 2694542.3432 | 1235428.3915
160 | 2694481.3484 | 1235509.3658
161 | 2694476.4954 | 1235511.5635
162 | 2694564.6972 | 1235411.3765
163 | 2694565.486 | 1235410.776
164 | 2694562.9595 | 1235412.6991
165 | 2694582.4141 | 1235515.6849
166 | 2694579.4403 | 1235533.206
167 | 2694546.9971 | 1235521.8379
168 | 2694554.7626 | 1235583.2499
169 | 2694527.651 | 1235521.8513
170 | 2694456.2443 | 1235653.2916
171 | 2694497.3482 | 1235533.6698
172 | 2694421.9648 | 1235497.6549
173 | 2694435.3286 | 1235529.9893
174 | 2694438.3511 | 1235531.6472
175 | 2694452.2377 | 1235647.5442
176 | 2694815.7955 | 1235184.7846
177 | 2694830.6306 | 1235177.2006
178 | 2694809.7748 | 1235187.8625
179 | 2694840.5106 | 1235172.1497
180 | 2694791.0281 | 1235197.4462
181 | 2694851.3892 | 1235166.5883
182 | 2694807.7651 | 1235290.4476
183 | 2694480.3615 | 1235520.5061
184 | 2694718.9809 | 1235303.0606
185 | 2694713.2206 | 1235307.8243
186 | 2694701.7497 | 1235316.8539
187 | 2694553.2416 | 1235489.1122
188 | 2694664.823 | 1235344.1158

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9724 | -0.53191 | 0.0013476 | 0.00033775
1 | 0.97234 | -0.53321 | 0 | 0
2 | 0.97272 | -0.52563 | 0 | 0
3 | 0.97233 | -0.53329 | 0.00053287 | 0.00013355
4 | 0.9723 | -0.53395 | 0.00050086 | 0.00012553
5 | 0.97275 | -0.52497 | 0 | 0
6 | 0.97251 | -0.52983 | 0.0027451 | 0.00068798
7 | 0.97226 | -0.53483 | 0.0020296 | 0.00050867
8 | 0.97298 | -0.52056 | 0.019114 | 0.0047905
9 | 0.97248 | -0.53039 | 0.0038192 | 0.00095718
10 | 0.97403 | -0.49974 | 0.015963 | 0.0040008
11 | 0.98042 | -0.37513 | 0.0032184 | 0.00080662
12 | 0.98008 | -0.38177 | 0 | 0
13 | 0.98112 | -0.36146 | 0.0012849 | 0.00032202
14 | 0.97949 | -0.39323 | 0.003789 | 0.0009496
15 | 0.98159 | -0.35211 | 0.0016036 | 0.0004019
16 | 0.98111 | -0.36147 | 0.00090212 | 0.00022609
17 | 0.97908 | -0.40129 | 0 | 0
18 | 0.98464 | -0.29275 | 0.0041337 | 0.001036
19 | 0.98344 | -0.31614 | 0 | 0
20 | 0.98499 | -0.28588 | 0.00081574 | 0.00020444
21 | 0.97823 | -0.41799 | 0.004796 | 0.001202
22 | 0.97825 | -0.41759 | 0 | 0
23 | 0.97819 | -0.41886 | 0.0020841 | 0.00052233
24 | 0.97791 | -0.42432 | 0.0029114 | 0.00072966
25 | 0.9779 | -0.42448 | 0.0012879 | 0.00032279
26 | 0.98293 | -0.32597 | 0.0015271 | 0.00038273
27 | 0.97572 | -0.46642 | 0.0037158 | 0.00093127
28 | 0.97539 | -0.47292 | 0.017598 | 0.0044104
29 | 0.97763 | -0.42905 | 0.017258 | 0.0043252
30 | 0.97409 | -0.49851 | 0.0039905 | 0.0010001
31 | 0.97772 | -0.42723 | 0.0038882 | 0.00097446
32 | 0.97791 | -0.42358 | 0.0037862 | 0.00094891
33 | 0.97995 | -0.3836 | 0.0016833 | 0.00042187
34 | 0.98031 | -0.37664 | 0.0030946 | 0.00077557
35 | 0.98076 | -0.36783 | 0.0054501 | 0.0013659
36 | 0.98207 | -0.34231 | 0.0016646 | 0.0004172
37 | 0.98416 | -0.30181 | 0.0056011 | 0.0014038
38 | 0.98653 | -0.25607 | 0 | 0
39 | 0.98551 | -0.27563 | 0.002528 | 0.00063358
40 | 0.98968 | -0.19555 | 0.0026968 | 0.00067587
41 | 0.98561 | -0.27398 | 0.0020315 | 0.00050914
42 | 0.98412 | -0.30251 | 0.0022387 | 0.00056107
43 | 0.99039 | -0.18195 | 0.0022239 | 0.00055735
44 | 0.98258 | -0.33278 | 0.0010507 | 0.00026333
45 | 0.98206 | -0.34293 | 0 | 0
46 | 0.98282 | -0.32776 | 0.0016157 | 0.00040492
47 | 0.99048 | -0.18021 | 0.0022218 | 0.00055685
48 | 0.97079 | -0.5641 | 0.0028257 | 0.00070819
49 | 0.97089 | -0.56224 | 0.002732 | 0.00068471
50 | 0.97122 | -0.55573 | 0.0020675 | 0.00051815
51 | 0.97206 | -0.53913 | 0.0023145 | 0.00058006
52 | 0.97206 | -0.53898 | 0.0019952 | 0.00050003
53 | 0.97141 | -0.55194 | 0.0025912 | 0.00064941
54 | 0.9712 | -0.55605 | 0.0028659 | 0.00071825
55 | 0.97095 | -0.56106 | 0.001972 | 0.00049422
56 | 0.97071 | -0.56585 | 0.0025933 | 0.00064993
57 | 0.97062 | -0.56747 | 0.0027678 | 0.00069367
58 | 0.97067 | -0.56662 | 0 | 0
59 | 0.97043 | -0.57131 | 0.0051574 | 0.0012926
60 | 0.99031 | -0.18456 | 0 | 0
61 | 0.99058 | -0.17943 | 0 | 0
62 | 0.98934 | -0.20338 | 0.0023438 | 0.0005874
63 | 0.97038 | -0.57232 | 0.0020806 | 0.00052145
64 | 0.99155 | -0.16086 | 0 | 0
65 | 0.98995 | -0.19133 | 0.0024078 | 0.00060346
66 | 0.98933 | -0.20358 | 0.0027173 | 0.00068101
67 | 0.97029 | -0.57414 | 0.0021062 | 0.00052786
68 | 0.9915 | -0.16177 | 0.0026805 | 0.00067179
69 | 0.99204 | -0.15134 | 0 | 0
70 | 0.98882 | -0.21306 | 0.0025177 | 0.00063099
71 | 0.98869 | -0.21598 | 0.0042086 | 0.0010548
72 | 0.97228 | -0.53481 | 0.0021692 | 0.00054365
73 | 0.97282 | -0.52411 | 0.003704 | 0.0009283
74 | 0.97347 | -0.51121 | 0.0036053 | 0.00090358
75 | 0.97382 | -0.50436 | 0.0091474 | 0.0022925
76 | 0.97477 | -0.48566 | 0.0034041 | 0.00085315
77 | 0.97581 | -0.46514 | 0.0025056 | 0.00062796
78 | 0.9763 | -0.45555 | 0 | 0
79 | 0.97732 | -0.43569 | 0.0025402 | 0.00063662
80 | 0.97733 | -0.43548 | 0.0013803 | 0.00034593
81 | 0.97018 | -0.57554 | 0.0045267 | 0.0011345
82 | 0.97022 | -0.57479 | 0 | 0
83 | 0.97026 | -0.5741 | 0 | 0
84 | 0.97052 | -0.56883 | 0 | 0
85 | 0.97013 | -0.57665 | 0.0024832 | 0.00062234
86 | 0.97733 | -0.43536 | 0.0016412 | 0.00041132
87 | 0.9705 | -0.56935 | 0.00070469 | 0.00017661
88 | 0.97051 | -0.56909 | 0 | 0
89 | 0.97084 | -0.56266 | 0.00052855 | 0.00013247
90 | 0.97012 | -0.57689 | 0.002495 | 0.00062531
91 | 0.97025 | -0.57486 | 0.0013812 | 0.00034617
92 | 0.9976 | -0.045479 | 0.0078971 | 0.0019792
93 | 0.99645 | -0.067324 | 0 | 0
94 | 0.99898 | -0.019289 | 0 | 0
95 | 0.99536 | -0.088017 | 0.0075031 | 0.0018805
96 | 0.99933 | -0.012647 | 0.0020223 | 0.00050683
97 | 0.99865 | -0.025622 | 0.0020223 | 0.00050683
98 | 0.99338 | -0.12604 | 0 | 0
99 | 0.99341 | -0.12544 | 0 | 0
100 | 0.99325 | -0.12853 | 0.0098383 | 0.0024657
101 | 0.99431 | -0.10807 | 0 | 0
102 | 1 | 0 | -0.55479 | -0.14234
103 | 0.9984 | -0.030437 | 0.0028241 | 0.00070779
104 | 0.99359 | -0.12204 | 0.0095899 | 0.0024035
105 | 0.99338 | -0.12577 | 0.0075518 | 0.0018927
106 | 0.99393 | -0.11538 | 0 | 0
107 | 0.99942 | -0.010866 | 0.0020234 | 0.0005071
108 | 0.99827 | -0.032951 | 0.0025545 | 0.00064021
109 | 0.99232 | -0.14604 | 0 | 0
110 | 0.98773 | -0.234 | 0 | 0
111 | 0.98685 | -0.25083 | 0.0041825 | 0.0010482
112 | 0.99182 | -0.1556 | 0.0025207 | 0.00063175
113 | 0.99766 | -0.044796 | 0.0028242 | 0.00070781
114 | 0.99769 | -0.044247 | 0.0028241 | 0.00070779
115 | 0.9917 | -0.15805 | 0.0019505 | 0.00048885
116 | 0.99775 | -0.043028 | 0.0028253 | 0.00070808
117 | 0.98134 | -0.35727 | 0.004246 | 0.0010641
118 | 0.98258 | -0.33315 | 0.0041233 | 0.0010334
119 | 0.97988 | -0.38576 | 0.0015334 | 0.0003843
120 | 0.98372 | -0.31112 | 0 | 0
121 | 0.97876 | -0.40751 | 0.0018317 | 0.00045906
122 | 0.98389 | -0.30792 | 0.0040995 | 0.0010274
123 | 0.98545 | -0.27772 | 0.003951 | 0.00099021
124 | 0.99488 | -0.096956 | 0.0044344 | 0.0011114
125 | 0.99495 | -0.095457 | 0.0043088 | 0.0010799
126 | 0.99509 | -0.092928 | 0 | 0
127 | 0.99568 | -0.081528 | 0 | 0
128 | 0.995 | -0.094608 | 0.0015988 | 0.0004007
129 | 0.99575 | -0.080167 | 0 | 0
130 | 0.99498 | -0.094942 | 0.0047518 | 0.0011909
131 | 0.99361 | -0.1206 | 0.0020233 | 0.0005071
132 | 0.99732 | -0.050424 | 0.0020223 | 0.00050683
133 | 0.99772 | -0.042828 | 0.004736 | 0.0011869
134 | 0.99293 | -0.13356 | 0.0049139 | 0.0012315
135 | 0.9705 | -0.56919 | 0.00070603 | 0.00017695
136 | 0.97088 | -0.56183 | 0.0059947 | 0.0015024
137 | 0.97134 | -0.55258 | 0.00088518 | 0.00022185
138 | 0.97134 | -0.55269 | 0.0015121 | 0.00037897
139 | 0.9718 | -0.54366 | 0.00050299 | 0.00012606
140 | 0.9713 | -0.55336 | 0.00092869 | 0.00023275
141 | 0.97204 | -0.53886 | 0.0061406 | 0.001539
142 | 0.97216 | -0.53644 | 0.012004 | 0.0030084
143 | 0.97253 | -0.52924 | 0.0023814 | 0.00059683
144 | 0.97295 | -0.52076 | 0 | 0
145 | 0.97338 | -0.51242 | 0.0079648 | 0.0019962
146 | 0.97351 | -0.50976 | 0.0056182 | 0.001408
147 | 0.9736 | -0.50808 | 0.00928 | 0.0023258
148 | 0.97409 | -0.49846 | 0 | 0
149 | 0.97449 | -0.49055 | 0 | 0
150 | 0.9751 | -0.47854 | 0.001167 | 0.00029248
151 | 0.97513 | -0.47789 | 0 | 0
152 | 0.9751 | -0.4786 | 0.0010931 | 0.00027396
153 | 0.97558 | -0.46901 | 0 | 0
154 | 0.97607 | -0.45947 | 0.004843 | 0.0012138
155 | 0.97543 | -0.47198 | 0.0036735 | 0.00092066
156 | 0.97397 | -0.50081 | 0.0076124 | 0.0019078
157 | 0.9767 | -0.44707 | 0 | 0
158 | 0.97543 | -0.47203 | 0.00096284 | 0.00024131
159 | 0.97382 | -0.50367 | 0.0012584 | 0.00031539
160 | 0.97708 | -0.43959 | 0.0024659 | 0.00061802
161 | 0.97725 | -0.43636 | 0.0064343 | 0.0016126
162 | 0.97355 | -0.50904 | 0.0019858 | 0.00049769
163 | 0.97355 | -0.50911 | 0.003718 | 0.00093182
164 | 0.97356 | -0.50882 | 0.0050897 | 0.0012756
165 | 0.982 | -0.34369 | 0 | 0
166 | 0.98173 | -0.34897 | 0 | 0
167 | 0.98054 | -0.372 | 0.0010325 | 0.00025878
168 | 0.98088 | -0.36557 | 0.0027105 | 0.00067932
169 | 0.97975 | -0.38735 | 0.0034796 | 0.00087208
170 | 0.97934 | -0.39567 | 0.00091599 | 0.00022957
171 | 0.97847 | -0.41247 | 0.013448 | 0.0033705
172 | 0.97835 | -0.41514 | 0.0034604 | 0.00086725
173 | 0.97847 | -0.41285 | 0 | 0
174 | 0.97848 | -0.41263 | 0.0037566 | 0.00094149
175 | 0.97926 | -0.3973 | 0.0055833 | 0.0013993
176 | 0.98819 | -0.22582 | 0.0049552 | 0.0012419
177 | 0.98802 | -0.22897 | 0.0029585 | 0.00074148
178 | 0.98828 | -0.22395 | 0.0029153 | 0.00073065
179 | 0.98795 | -0.23047 | 0.0046167 | 0.0011571
180 | 0.98864 | -0.21702 | 0.0073641 | 0.0018456
181 | 0.98791 | -0.23113 | 0.0029912 | 0.00074967
182 | 0.9917 | -0.15806 | 0.0028253 | 0.00070808
183 | 0.97757 | -0.43008 | 0.0053007 | 0.0013285
184 | 0.99784 | -0.041326 | 0.0027577 | 0.00069114
185 | 0.99791 | -0.039856 | 0.0028253 | 0.00070808
186 | 0.9981 | -0.036265 | 0.0028253 | 0.00070807
187 | 0.97542 | -0.47215 | 0.0010781 | 0.00027019
188 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0030637 | 0.00076711 | -0.0030635 | -0.00076727 | 1.8927e-07 | -1.6373e-07 | 0.0046879 | 0.0046881 | 0.0046881 | 0.9724 | -0.53191 | 0.97234 | -0.53321 | 1.2879
1 | -0.0044113 | -0.0011049 | 0.0044126 | 0.0011047 | 1.3199e-06 | -1.1389e-07 | 0.0067501 | 0.0067498 | 0.0067501 | 0.9724 | -0.53191 | 0.97272 | -0.52563 | 1.8544
2 | 0.00053287 | 0.00013345 | -0.00053287 | -0.00013355 | 1.9843e-09 | -9.743e-08 | 0.00081544 | 0.00081548 | 0.00081548 | 0.97234 | -0.53321 | 0.97233 | -0.53329 | 0.22403
3 | 0.0025306 | 0.00063382 | -0.0025305 | -0.00063396 | 8.9925e-08 | -1.4077e-07 | 0.0038726 | 0.0038727 | 0.0038727 | 0.97234 | -0.53321 | 0.9723 | -0.53395 | 1.0639
4 | -0.010978 | -0.0027503 | 0.010979 | 0.0027505 | 3.4372e-07 | 1.7964e-07 | 0.016794 | 0.016794 | 0.016794 | 0.97272 | -0.52563 | 0.97275 | -0.52497 | 4.6136
5 | 0.0065657 | 0.0016455 | -0.0065644 | -0.0016451 | 1.3152e-06 | 4.1025e-07 | 0.010044 | 0.010044 | 0.010044 | 0.97272 | -0.52563 | 0.97251 | -0.52983 | 2.7593
6 | 0.0020297 | 0.00050843 | -0.0020296 | -0.00050867 | 8.4416e-08 | -2.3532e-07 | 0.0031062 | 0.0031063 | 0.0031063 | 0.9723 | -0.53395 | 0.97226 | -0.53483 | 0.85337
7 | -0.010979 | -0.0027505 | 0.010981 | 0.0027517 | 2.3054e-06 | 1.2048e-06 | 0.016794 | 0.016794 | 0.016794 | 0.97275 | -0.52497 | 0.97298 | -0.52056 | 4.6136
8 | 0.0038193 | 0.00095715 | -0.0038192 | -0.00095718 | 1.0197e-07 | -3.3532e-08 | 0.0058438 | 0.0058438 | 0.0058438 | 0.97251 | -0.52983 | 0.97248 | -0.53039 | 1.6055
9 | -0.030095 | -0.0075421 | 0.030125 | 0.0075608 | 2.9875e-05 | 1.8652e-05 | 0.046026 | 0.046025 | 0.046026 | 0.97298 | -0.52056 | 0.97403 | -0.49974 | 12.6444
10 | -0.046088 | -0.011562 | 0.046091 | 0.011563 | 2.7168e-06 | 1.7206e-06 | 0.070412 | 0.070412 | 0.070412 | 0.97403 | -0.49974 | 0.97409 | -0.49851 | 19.344
11 | 0.014896 | 0.0037403 | -0.014891 | -0.0037376 | 4.717e-06 | 2.7087e-06 | 0.02261 | 0.02261 | 0.02261 | 0.98042 | -0.37513 | 0.98008 | -0.38177 | 6.2117
12 | -0.018114 | -0.0045469 | 0.018126 | 0.004554 | 1.1819e-05 | 7.0381e-06 | 0.027495 | 0.027495 | 0.027495 | 0.98042 | -0.37513 | 0.98112 | -0.36146 | 7.5536
13 | 0.014891 | 0.0037376 | -0.014883 | -0.0037329 | 8.1327e-06 | 4.6707e-06 | 0.02261 | 0.022611 | 0.022611 | 0.98008 | -0.38177 | 0.97949 | -0.39323 | 6.2117
14 | -0.020313 | -0.0051021 | 0.020322 | 0.0051075 | 9.0677e-06 | 5.4815e-06 | 0.030812 | 0.030812 | 0.030812 | 0.98112 | -0.36146 | 0.98159 | -0.35211 | 8.4648
15 | 0.00090212 | 0.00022609 | -0.00090212 | -0.00022609 | 3.6315e-10 | -6.2991e-09 | 0.0013682 | 0.0013682 | 0.0013682 | 0.98112 | -0.36146 | 0.98111 | -0.36147 | 0.37588
16 | 0.011094 | 0.0027833 | -0.01109 | -0.0027811 | 4.2598e-06 | 2.2232e-06 | 0.016855 | 0.016855 | 0.016855 | 0.97949 | -0.39323 | 0.97908 | -0.40129 | 4.6304
17 | -0.021926 | -0.0055094 | 0.021935 | 0.0055153 | 9.6104e-06 | 5.8573e-06 | 0.033243 | 0.033243 | 0.033243 | 0.98159 | -0.35211 | 0.98206 | -0.34293 | 9.1326
18 | 0.01109 | 0.0027811 | -0.011081 | -0.0027766 | 8.609e-06 | 4.4943e-06 | 0.016855 | 0.016855 | 0.016855 | 0.97908 | -0.40129 | 0.97825 | -0.41759 | 4.6305
19 | 0.02457 | 0.0061964 | -0.024543 | -0.0061795 | 2.748e-05 | 1.6912e-05 | 0.037145 | 0.037145 | 0.037145 | 0.98464 | -0.29275 | 0.98344 | -0.31614 | 10.2047
20 | -0.028704 | -0.0072325 | 0.028713 | 0.0072383 | 9.4289e-06 | 5.8646e-06 | 0.043392 | 0.043392 | 0.043392 | 0.98464 | -0.29275 | 0.98499 | -0.28588 | 11.9209
21 | 0.024543 | 0.0061795 | -0.024531 | -0.0061724 | 1.1527e-05 | 7.0947e-06 | 0.037145 | 0.037145 | 0.037145 | 0.98344 | -0.31614 | 0.98293 | -0.32597 | 10.2048
22 | -0.029529 | -0.0074428 | 0.029546 | 0.0074532 | 1.6829e-05 | 1.0484e-05 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.98499 | -0.28588 | 0.98561 | -0.27398 | 12.2594
23 | -0.004796 | -0.001202 | 0.0047961 | 0.001202 | 9.2524e-08 | 1.013e-09 | 0.0072953 | 0.0072953 | 0.0072953 | 0.97823 | -0.41799 | 0.97825 | -0.41759 | 2.0042
24 | 0.0062849 | 0.0015746 | -0.0062846 | -0.0015745 | 3.7997e-07 | 1.0399e-07 | 0.0095598 | 0.0095599 | 0.0095599 | 0.97825 | -0.41759 | 0.97819 | -0.41886 | 2.6263
25 | 0.0042004 | 0.0010522 | -0.0041993 | -0.0010524 | 1.093e-06 | -1.964e-07 | 0.0063895 | 0.0063898 | 0.0063898 | 0.97819 | -0.41886 | 0.97791 | -0.42432 | 1.7554
26 | 0.001288 | 0.00032271 | -0.0012879 | -0.00032279 | 9.9672e-09 | -8.0444e-08 | 0.0019598 | 0.0019598 | 0.0019598 | 0.97791 | -0.42432 | 0.9779 | -0.42448 | 0.5384
27 | 0.023004 | 0.0057897 | -0.022997 | -0.0057851 | 7.4812e-06 | 4.5796e-06 | 0.034834 | 0.034834 | 0.034834 | 0.98293 | -0.32597 | 0.98258 | -0.33278 | 9.5697
28 | 0.067761 | 0.017026 | -0.06774 | -0.017013 | 2.1031e-05 | 1.3394e-05 | 0.10335 | 0.10335 | 0.10335 | 0.97572 | -0.46642 | 0.97539 | -0.47292 | 28.3941
29 | -0.071477 | -0.017957 | 0.071605 | 0.018039 | 0.00012773 | 8.1387e-05 | 0.10902 | 0.10902 | 0.10902 | 0.97572 | -0.46642 | 0.97763 | -0.42905 | 29.9509
30 | 0.050143 | 0.012602 | -0.050081 | -0.012563 | 6.116e-05 | 3.8795e-05 | 0.076508 | 0.076508 | 0.076508 | 0.97539 | -0.47292 | 0.97409 | -0.49851 | 21.0187
31 | -0.088863 | -0.022364 | 0.08887 | 0.022369 | 7.7291e-06 | 4.9325e-06 | 0.13529 | 0.13529 | 0.13529 | 0.97763 | -0.42905 | 0.97772 | -0.42723 | 37.1671
32 | -0.092758 | -0.023343 | 0.092775 | 0.023354 | 1.6194e-05 | 1.0337e-05 | 0.14121 | 0.14121 | 0.14121 | 0.97772 | -0.42723 | 0.97791 | -0.42358 | 38.7928
33 | -0.096561 | -0.024302 | 0.096746 | 0.02442 | 0.00018487 | 0.00011803 | 0.14697 | 0.14697 | 0.14697 | 0.97791 | -0.42358 | 0.97995 | -0.3836 | 40.3756
34 | -0.098429 | -0.024842 | 0.098462 | 0.024863 | 3.2842e-05 | 2.097e-05 | 0.14952 | 0.14952 | 0.14952 | 0.97995 | -0.3836 | 0.98031 | -0.37664 | 41.0777
35 | -0.10156 | -0.025639 | 0.1016 | 0.025666 | 4.2875e-05 | 2.7379e-05 | 0.15422 | 0.15422 | 0.15422 | 0.98031 | -0.37664 | 0.98076 | -0.36783 | 42.3682
36 | -0.10705 | -0.027032 | 0.10718 | 0.027116 | 0.0001311 | 8.3734e-05 | 0.16249 | 0.16249 | 0.16249 | 0.98076 | -0.36783 | 0.98207 | -0.34231 | 44.6399
37 | -0.10885 | -0.027533 | 0.10906 | 0.027668 | 0.00021191 | 0.00013536 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.98207 | -0.34231 | 0.98416 | -0.30181 | 45.3328
38 | -0.11466 | -0.029072 | 0.11491 | 0.029234 | 0.00025271 | 0.00016145 | 0.17348 | 0.17348 | 0.17348 | 0.98416 | -0.30181 | 0.98653 | -0.25607 | 47.6593
39 | 0.15373 | 0.039136 | -0.15359 | -0.039044 | 0.00014483 | 9.1869e-05 | 0.2321 | 0.2321 | 0.2321 | 0.98653 | -0.25607 | 0.98551 | -0.27563 | 21.2542
40 | -0.30025 | -0.076349 | 0.30112 | 0.076909 | 0.00087823 | 0.00056075 | 0.45327 | 0.45327 | 0.45327 | 0.98653 | -0.25607 | 0.98968 | -0.19555 | 41.5079
41 | 0.031605 | 0.0079793 | -0.031577 | -0.0079624 | 2.7092e-05 | 1.6933e-05 | 0.047691 | 0.047691 | 0.047691 | 0.98653 | -0.25607 | 0.98561 | -0.27398 | 13.102
42 | 0.15106 | 0.03841 | -0.15086 | -0.038286 | 0.00019532 | 0.00012386 | 0.22828 | 0.22828 | 0.22828 | 0.98551 | -0.27563 | 0.98412 | -0.30251 | 20.9047
43 | -0.30382 | -0.077585 | 0.30402 | 0.077713 | 0.00019978 | 0.00012757 | 0.45732 | 0.45732 | 0.45732 | 0.98968 | -0.19555 | 0.99039 | -0.18195 | 41.8792
44 | 0.14862 | 0.037725 | -0.14844 | -0.037611 | 0.00018028 | 0.0001143 | 0.22489 | 0.22489 | 0.22489 | 0.98412 | -0.30251 | 0.98282 | -0.32776 | 20.5948
45 | -0.30625 | -0.07827 | 0.30627 | 0.078287 | 2.5812e-05 | 1.6482e-05 | 0.46066 | 0.46066 | 0.46066 | 0.99039 | -0.18195 | 0.99048 | -0.18021 | 42.1851
46 | 0.021946 | 0.0055218 | -0.021935 | -0.0055153 | 1.0644e-05 | 6.4872e-06 | 0.033242 | 0.033243 | 0.033243 | 0.98258 | -0.33278 | 0.98206 | -0.34293 | 9.1326
47 | 0.14683 | 0.037206 | -0.14672 | -0.037135 | 0.00011232 | 7.1194e-05 | 0.22245 | 0.22245 | 0.22245 | 0.98282 | -0.32776 | 0.982 | -0.34369 | 20.3708
48 | -0.30849 | -0.078844 | 0.30919 | 0.079289 | 0.00069779 | 0.00044558 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.99048 | -0.18021 | 0.99293 | -0.13356 | 42.4908
49 | -0.0028257 | -0.00070819 | 0.002826 | 0.00070791 | 2.5072e-07 | -2.8026e-07 | 0.0043312 | 0.004331 | 0.0043312 | 0.97079 | -0.5641 | 0.97089 | -0.56224 | 1.1899
50 | -0.005558 | -0.0013926 | 0.0055597 | 0.0013929 | 1.7214e-06 | 3.1907e-07 | 0.0085183 | 0.008518 | 0.0085183 | 0.97089 | -0.56224 | 0.97122 | -0.55573 | 2.3402
51 | 0.020936 | 0.00525 | -0.020936 | -0.0052498 | 3.1853e-07 | 1.9365e-07 | 0.032078 | 0.032078 | 0.032078 | 0.97122 | -0.55573 | 0.9712 | -0.55605 | 8.8125
52 | -0.028563 | -0.0071611 | 0.028568 | 0.0071643 | 5.1657e-06 | 3.217e-06 | 0.043763 | 0.043763 | 0.043763 | 0.97122 | -0.55573 | 0.97141 | -0.55194 | 12.0229
53 | -0.033493 | -0.0084057 | 0.033493 | 0.0084058 | 2.3659e-07 | 1.4844e-07 | 0.051275 | 0.051275 | 0.051275 | 0.97206 | -0.53913 | 0.97206 | -0.53898 | 14.0866
54 | 0.031179 | 0.0078256 | -0.03116 | -0.0078137 | 1.9035e-05 | 1.1907e-05 | 0.047732 | 0.047732 | 0.047732 | 0.97206 | -0.53913 | 0.97141 | -0.55194 | 13.1133
55 | -0.035489 | -0.0089059 | 0.035496 | 0.0089103 | 7.0662e-06 | 4.4432e-06 | 0.054329 | 0.054329 | 0.054329 | 0.97206 | -0.53898 | 0.97228 | -0.53481 | 14.9257
56 | 0.01807 | 0.0045315 | -0.018066 | -0.004529 | 4.3105e-06 | 2.5732e-06 | 0.027687 | 0.027687 | 0.027687 | 0.9712 | -0.55605 | 0.97095 | -0.56106 | 7.6063
57 | 0.016094 | 0.0040347 | -0.01609 | -0.0040326 | 3.6715e-06 | 2.1508e-06 | 0.024665 | 0.024665 | 0.024665 | 0.97095 | -0.56106 | 0.97071 | -0.56585 | 6.776
58 | 0.013497 | 0.0033827 | -0.013496 | -0.0033824 | 4.9595e-07 | 2.7921e-07 | 0.02069 | 0.02069 | 0.02069 | 0.97071 | -0.56585 | 0.97067 | -0.56662 | 5.6839
59 | -0.0027678 | -0.00069367 | 0.0027679 | 0.00069354 | 1.1214e-07 | -1.3353e-07 | 0.0042432 | 0.0042431 | 0.0042432 | 0.97062 | -0.56747 | 0.97067 | -0.56662 | 1.1657
60 | 0.010728 | 0.0026888 | -0.010726 | -0.0026876 | 2.3981e-06 | 1.2426e-06 | 0.016446 | 0.016447 | 0.016447 | 0.97067 | -0.56662 | 0.97043 | -0.57131 | 4.5183
61 | 0.0055686 | 0.0013951 | -0.0055684 | -0.001395 | 2.6587e-07 | 5.0016e-08 | 0.0085385 | 0.0085385 | 0.0085385 | 0.97043 | -0.57131 | 0.97038 | -0.57232 | 2.3457
62 | -0.035131 | -0.0088267 | 0.03514 | 0.0088321 | 8.6076e-06 | 5.4029e-06 | 0.052795 | 0.052795 | 0.052795 | 0.99031 | -0.18456 | 0.99058 | -0.17943 | 14.5041
63 | 0.035131 | 0.0088267 | -0.0351 | -0.0088069 | 3.1519e-05 | 1.9784e-05 | 0.052795 | 0.052795 | 0.052795 | 0.99031 | -0.18456 | 0.98934 | -0.20338 | 14.5042
64 | -0.13086 | -0.033312 | 0.13098 | 0.033387 | 0.00011724 | 7.462e-05 | 0.19676 | 0.19676 | 0.19676 | 0.99058 | -0.17943 | 0.99155 | -0.16086 | 27.0271
65 | 0.095719 | 0.02448 | -0.095664 | -0.024445 | 5.5105e-05 | 3.4902e-05 | 0.14396 | 0.14396 | 0.14396 | 0.99058 | -0.17943 | 0.98995 | -0.19133 | 19.7751
66 | 0.032756 | 0.0082195 | -0.032756 | -0.0082193 | 3.178e-07 | 1.9891e-07 | 0.04927 | 0.04927 | 0.04927 | 0.98934 | -0.20338 | 0.98933 | -0.20358 | 13.5357
67 | 0.0034878 | 0.00087355 | -0.0034875 | -0.00087371 | 3.0339e-07 | -1.5523e-07 | 0.0053481 | 0.0053482 | 0.0053482 | 0.97038 | -0.57232 | 0.97029 | -0.57414 | 1.4693
68 | 0.0026806 | 0.00067162 | -0.0026805 | -0.00067179 | 1.1541e-07 | -1.7143e-07 | 0.0040227 | 0.0040228 | 0.0040228 | 0.99155 | -0.16086 | 0.9915 | -0.16177 | 1.1052
69 | -0.13366 | -0.034059 | 0.13372 | 0.034098 | 6.1477e-05 | 3.8873e-05 | 0.20078 | 0.20078 | 0.20078 | 0.99155 | -0.16086 | 0.99204 | -0.15134 | 18.3864
70 | 0.093257 | 0.023842 | -0.093159 | -0.023779 | 9.7913e-05 | 6.2494e-05 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.98995 | -0.19133 | 0.98882 | -0.21306 | 38.556
71 | 0.030038 | 0.0075383 | -0.030021 | -0.0075272 | 1.775e-05 | 1.1062e-05 | 0.045183 | 0.045183 | 0.045183 | 0.98933 | -0.20358 | 0.98869 | -0.21598 | 12.413
72 | 0.0013813 | 0.00034585 | -0.0013812 | -0.00034617 | 4.7372e-08 | -3.1741e-07 | 0.0021182 | 0.0021183 | 0.0021183 | 0.97029 | -0.57414 | 0.97025 | -0.57486 | 0.58195
73 | 0.0072985 | 0.0018292 | -0.0072971 | -0.0018287 | 1.4812e-06 | 5.2253e-07 | 0.010947 | 0.010948 | 0.010948 | 0.99204 | -0.15134 | 0.99182 | -0.1556 | 3.0076
74 | -0.14102 | -0.035927 | 0.14105 | 0.03595 | 3.6048e-05 | 2.2821e-05 | 0.21173 | 0.21173 | 0.21173 | 0.99204 | -0.15134 | 0.99232 | -0.14604 | 19.3889
75 | 0.090641 | 0.023148 | -0.090549 | -0.02309 | 9.165e-05 | 5.8488e-05 | 0.13656 | 0.13656 | 0.13656 | 0.98882 | -0.21306 | 0.98773 | -0.234 | 37.5151
76 | 0.025812 | 0.0064725 | -0.025811 | -0.0064717 | 1.2876e-06 | 7.9488e-07 | 0.038849 | 0.038849 | 0.038849 | 0.98869 | -0.21598 | 0.98864 | -0.21702 | 10.6728
77 | -0.037665 | -0.009454 | 0.037684 | 0.0094661 | 1.9231e-05 | 1.2116e-05 | 0.057649 | 0.057649 | 0.057649 | 0.97228 | -0.53481 | 0.97282 | -0.52411 | 15.8377
78 | -0.041388 | -0.010394 | 0.041414 | 0.01041 | 2.5497e-05 | 1.6107e-05 | 0.063315 | 0.063315 | 0.063315 | 0.97282 | -0.52411 | 0.97347 | -0.51121 | 17.3941
79 | -0.045019 | -0.011314 | 0.045034 | 0.011323 | 1.4714e-05 | 9.314e-06 | 0.068826 | 0.068826 | 0.068826 | 0.97347 | -0.51121 | 0.97382 | -0.50436 | 18.9081
80 | -0.054181 | -0.013616 | 0.054229 | 0.013647 | 4.8415e-05 | 3.0751e-05 | 0.082803 | 0.082803 | 0.082803 | 0.97382 | -0.50436 | 0.97477 | -0.48566 | 22.748
81 | -0.057633 | -0.0145 | 0.05769 | 0.014536 | 5.6582e-05 | 3.5969e-05 | 0.087999 | 0.087999 | 0.087999 | 0.97477 | -0.48566 | 0.97581 | -0.46514 | 24.1756
82 | -0.060196 | -0.015164 | 0.060223 | 0.015181 | 2.7612e-05 | 1.7563e-05 | 0.09182 | 0.09182 | 0.09182 | 0.97581 | -0.46514 | 0.9763 | -0.45555 | 25.2253
83 | -0.060223 | -0.015181 | 0.060281 | 0.015218 | 5.7286e-05 | 3.6436e-05 | 0.09182 | 0.09182 | 0.09182 | 0.9763 | -0.45555 | 0.97732 | -0.43569 | 25.2253
84 | -0.062821 | -0.015854 | 0.062821 | 0.015855 | 6.3123e-07 | 4.0168e-07 | 0.095687 | 0.095687 | 0.095687 | 0.97732 | -0.43569 | 0.97733 | -0.43548 | 26.2877
85 | -0.064202 | -0.016201 | 0.064202 | 0.016201 | 3.7113e-07 | 2.3623e-07 | 0.097789 | 0.097789 | 0.097789 | 0.97733 | -0.43548 | 0.97733 | -0.43536 | 26.8651
86 | -0.0045267 | -0.0011345 | 0.0045269 | 0.0011345 | 1.6194e-07 | -6.9922e-09 | 0.0069428 | 0.0069428 | 0.0069428 | 0.97018 | -0.57554 | 0.97022 | -0.57479 | 1.9074
87 | -0.0045269 | -0.0011345 | 0.004527 | 0.0011345 | 1.486e-07 | -6.4249e-09 | 0.0069428 | 0.0069428 | 0.0069428 | 0.97022 | -0.57479 | 0.97026 | -0.5741 | 1.9074
88 | -0.0095059 | -0.0023821 | 0.0095083 | 0.0023833 | 2.387e-06 | 1.1577e-06 | 0.014578 | 0.014578 | 0.014578 | 0.97026 | -0.5741 | 0.97052 | -0.56883 | 4.0051
89 | 0.0049788 | 0.0012477 | -0.0049782 | -0.0012476 | 6.0317e-07 | 4.5356e-08 | 0.0076356 | 0.0076358 | 0.0076358 | 0.97026 | -0.5741 | 0.97013 | -0.57665 | 2.0977
90 | 0.0014108 | 0.00035312 | -0.0014107 | -0.00035323 | 1.7137e-08 | -1.0975e-07 | 0.0021628 | 0.0021629 | 0.0021629 | 0.97052 | -0.56883 | 0.97051 | -0.56909 | 0.59419
91 | -0.010919 | -0.0027364 | 0.010922 | 0.0027381 | 3.2143e-06 | 1.6791e-06 | 0.016741 | 0.016741 | 0.016741 | 0.97052 | -0.56883 | 0.97084 | -0.56266 | 4.5992
92 | 0.0024951 | 0.00062527 | -0.002495 | -0.00062531 | 2.9125e-08 | -4.6836e-08 | 0.003827 | 0.003827 | 0.003827 | 0.97013 | -0.57665 | 0.97012 | -0.57689 | 1.0514
93 | -0.065843 | -0.016612 | 0.065931 | 0.016668 | 8.7936e-05 | 5.5986e-05 | 0.10029 | 0.10029 | 0.10029 | 0.97733 | -0.43536 | 0.97876 | -0.40751 | 27.5515
94 | -0.00070469 | -0.00017661 | 0.0007047 | 0.00017638 | 8.604e-09 | -2.3737e-07 | 0.0010805 | 0.0010804 | 0.0010805 | 0.9705 | -0.56935 | 0.97051 | -0.56909 | 0.29683
95 | 0.00070603 | 0.00017685 | -0.00070603 | -0.00017695 | 3.4846e-09 | -9.576e-08 | 0.0010825 | 0.0010825 | 0.0010825 | 0.97051 | -0.56909 | 0.9705 | -0.56919 | 0.29739
96 | -0.011451 | -0.0028706 | 0.011451 | 0.0028708 | 4.4915e-07 | 2.3937e-07 | 0.017551 | 0.017551 | 0.017551 | 0.97084 | -0.56266 | 0.97088 | -0.56183 | 4.8217
97 | 0.17634 | 0.045103 | -0.17616 | -0.044985 | 0.00018622 | 0.00011834 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.9976 | -0.045479 | 0.99645 | -0.067324 | 24.1168
98 | -0.18424 | -0.047082 | 0.18447 | 0.047231 | 0.00023368 | 0.00014859 | 0.27513 | 0.27513 | 0.27513 | 0.9976 | -0.045479 | 0.99898 | -0.019289 | 25.1954
99 | 0.17616 | 0.044985 | -0.17598 | -0.044873 | 0.000176 | 0.00011185 | 0.26335 | 0.26336 | 0.26336 | 0.99645 | -0.067324 | 0.99536 | -0.088017 | 24.1168
100 | -0.20878 | -0.053329 | 0.20885 | 0.053372 | 6.706e-05 | 4.2701e-05 | 0.31134 | 0.31134 | 0.31134 | 0.99898 | -0.019289 | 0.99933 | -0.012647 | 28.5108
101 | 0.024304 | 0.0060984 | -0.024297 | -0.0060939 | 7.3371e-06 | 4.5004e-06 | 0.036205 | 0.036205 | 0.036205 | 0.99898 | -0.019289 | 0.99865 | -0.025622 | 9.9464
102 | 0.16848 | 0.042992 | -0.16831 | -0.042889 | 0.00016307 | 0.00010356 | 0.25214 | 0.25214 | 0.25214 | 0.99536 | -0.088017 | 0.99431 | -0.10807 | 23.0896
103 | -0.21087 | -0.053879 | 0.211 | 0.053961 | 0.00012905 | 8.218e-05 | 0.31435 | 0.31435 | 0.31435 | 0.99933 | -0.012647 | 1 | 0 | 28.7865
104 | 0.022275 | 0.005587 | -0.02227 | -0.0055839 | 5.1116e-06 | 3.1096e-06 | 0.033192 | 0.033192 | 0.033192 | 0.99865 | -0.025622 | 0.9984 | -0.030437 | 9.1186
105 | -0.0098395 | -0.0024663 | 0.0098397 | 0.0024664 | 2.8382e-07 | 1.3654e-07 | 0.014739 | 0.014739 | 0.014739 | 0.99338 | -0.12604 | 0.99341 | -0.12544 | 4.0492
106 | 0.0098395 | 0.0024663 | -0.0098383 | -0.0024657 | 1.168e-06 | 5.6195e-07 | 0.014739 | 0.014739 | 0.014739 | 0.99338 | -0.12604 | 0.99325 | -0.12853 | 4.0492
107 | -0.0098397 | -0.0024664 | 0.0098413 | 0.0024672 | 1.5923e-06 | 7.6596e-07 | 0.014739 | 0.014739 | 0.014739 | 0.99341 | -0.12544 | 0.99359 | -0.12204 | 4.0492
108 | 0.14887 | 0.03801 | -0.14874 | -0.03793 | 0.00012722 | 8.0622e-05 | 0.22304 | 0.22304 | 0.22304 | 0.99431 | -0.10807 | 0.99338 | -0.12577 | 20.4248
109 | 0.019444 | 0.0048784 | -0.019437 | -0.0048743 | 6.7677e-06 | 4.055e-06 | 0.029101 | 0.029101 | 0.029101 | 0.99431 | -0.10807 | 0.99393 | -0.11538 | 7.9947
110 | 0.34215 | 0.08838 | -0.34197 | -0.088264 | 0.00018125 | 0.00011578 | 0.51006 | 0.51006 | 0.51006 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.010866 | 46.7086
111 | 0.019446 | 0.0048761 | -0.019443 | -0.0048747 | 2.3288e-06 | 1.3938e-06 | 0.028983 | 0.028983 | 0.028983 | 0.9984 | -0.030437 | 0.99827 | -0.032951 | 7.9622
112 | -0.019431 | -0.0048706 | 0.019437 | 0.0048743 | 6.1712e-06 | 3.6978e-06 | 0.029101 | 0.029101 | 0.029101 | 0.99359 | -0.12204 | 0.99393 | -0.11538 | 7.9947
113 | 0.14119 | 0.036037 | -0.14105 | -0.03595 | 0.00013812 | 8.744e-05 | 0.21173 | 0.21173 | 0.21173 | 0.99338 | -0.12577 | 0.99232 | -0.14604 | 19.3889
114 | 0.33994 | 0.087757 | -0.33941 | -0.087419 | 0.00052881 | 0.00033779 | 0.50705 | 0.50705 | 0.50705 | 0.99942 | -0.010866 | 0.99772 | -0.042828 | 46.4328
115 | 0.016889 | 0.0042345 | -0.016886 | -0.004233 | 2.6671e-06 | 1.5603e-06 | 0.025175 | 0.025175 | 0.025175 | 0.99827 | -0.032951 | 0.9981 | -0.036265 | 6.9162
116 | 0.090549 | 0.02309 | -0.090476 | -0.023043 | 7.3507e-05 | 4.691e-05 | 0.13656 | 0.13656 | 0.13656 | 0.98773 | -0.234 | 0.98685 | -0.25083 | 37.5151
117 | 0.086293 | 0.021995 | -0.086181 | -0.021923 | 0.00011184 | 7.1355e-05 | 0.13025 | 0.13025 | 0.13025 | 0.98685 | -0.25083 | 0.98545 | -0.27772 | 35.7826
118 | 0.0047764 | 0.0011969 | -0.0047758 | -0.0011969 | 5.5745e-07 | -1.6787e-08 | 0.0071659 | 0.007166 | 0.007166 | 0.99182 | -0.1556 | 0.9917 | -0.15805 | 1.9687
119 | -0.0028242 | -0.00070781 | 0.0028243 | 0.00070772 | 7.3876e-08 | -9.7702e-08 | 0.0042123 | 0.0042123 | 0.0042123 | 0.99766 | -0.044796 | 0.99769 | -0.044247 | 1.1572
120 | -0.0056484 | -0.0014155 | 0.0056487 | 0.0014156 | 3.282e-07 | 4.8999e-08 | 0.0084244 | 0.0084243 | 0.0084244 | 0.99769 | -0.044247 | 0.99775 | -0.043028 | 2.3144
121 | 0.0028253 | 0.00070808 | -0.0028253 | -0.00070808 | 1.5494e-09 | -1.9753e-09 | 0.0042392 | 0.0042392 | 0.0042392 | 0.9917 | -0.15805 | 0.9917 | -0.15806 | 1.1646
122 | -0.008474 | -0.0021236 | 0.0084747 | 0.0021239 | 6.8691e-07 | 2.8982e-07 | 0.012638 | 0.012638 | 0.012638 | 0.99775 | -0.043028 | 0.99784 | -0.041326 | 3.4719
123 | -0.073708 | -0.018681 | 0.073793 | 0.018736 | 8.5516e-05 | 5.4499e-05 | 0.11184 | 0.11184 | 0.11184 | 0.98134 | -0.35727 | 0.98258 | -0.33315 | 30.725
124 | 0.069462 | 0.017617 | -0.069367 | -0.017557 | 9.5003e-05 | 6.0514e-05 | 0.1054 | 0.1054 | 0.1054 | 0.98134 | -0.35727 | 0.97988 | -0.38576 | 28.9562
125 | -0.077917 | -0.019769 | 0.077999 | 0.019822 | 8.2668e-05 | 5.2707e-05 | 0.11808 | 0.11808 | 0.11808 | 0.98258 | -0.33315 | 0.98372 | -0.31112 | 32.4404
126 | 0.067834 | 0.017172 | -0.067763 | -0.017127 | 7.075e-05 | 4.5056e-05 | 0.10307 | 0.10307 | 0.10307 | 0.97988 | -0.38576 | 0.97876 | -0.40751 | 28.3166
127 | -0.077999 | -0.019822 | 0.078011 | 0.01983 | 1.2003e-05 | 7.6529e-06 | 0.11808 | 0.11808 | 0.11808 | 0.98372 | -0.31112 | 0.98389 | -0.30792 | 32.4404
128 | -0.082111 | -0.020857 | 0.08223 | 0.020933 | 0.00011956 | 7.6257e-05 | 0.12428 | 0.12428 | 0.12428 | 0.98389 | -0.30792 | 0.98545 | -0.27772 | 34.1437
129 | -0.0044344 | -0.0011114 | 0.0044347 | 0.0011113 | 3.1653e-07 | -4.6609e-08 | 0.0066324 | 0.0066323 | 0.0066324 | 0.99488 | -0.096956 | 0.99495 | -0.095457 | 1.8221
130 | -0.0087435 | -0.0021912 | 0.0087445 | 0.0021917 | 1.0534e-06 | 4.608e-07 | 0.013076 | 0.013076 | 0.013076 | 0.99495 | -0.095457 | 0.99509 | -0.092928 | 3.5924
131 | -0.015096 | -0.0037834 | 0.015104 | 0.0037881 | 8.2032e-06 | 4.692e-06 | 0.022574 | 0.022574 | 0.022574 | 0.99509 | -0.092928 | 0.99568 | -0.081528 | 6.2016
132 | 0.0063512 | 0.0015918 | -0.0063507 | -0.0015916 | 5.0824e-07 | 1.301e-07 | 0.0094974 | 0.0094975 | 0.0094975 | 0.99509 | -0.092928 | 0.995 | -0.094608 | 2.6092
133 | -0.015104 | -0.0037881 | 0.015105 | 0.0037887 | 9.7989e-07 | 5.6043e-07 | 0.022574 | 0.022573 | 0.022574 | 0.99568 | -0.081528 | 0.99575 | -0.080167 | 6.2015
134 | 0.0047519 | 0.0011909 | -0.0047518 | -0.0011909 | 7.5528e-08 | -3.4602e-09 | 0.0071065 | 0.0071065 | 0.0071065 | 0.995 | -0.094608 | 0.99498 | -0.094942 | 1.9523
135 | 0.31695 | 0.081551 | -0.31633 | -0.081154 | 0.00062187 | 0.00039713 | 0.47439 | 0.47439 | 0.47439 | 0.99575 | -0.080167 | 0.99361 | -0.1206 | 43.4426
136 | -0.33205 | -0.08534 | 0.33253 | 0.085647 | 0.00048055 | 0.00030694 | 0.49697 | 0.49697 | 0.49697 | 0.99575 | -0.080167 | 0.99732 | -0.050424 | 45.5097
137 | 0.3143 | 0.080647 | -0.3141 | -0.080521 | 0.00019744 | 0.00012609 | 0.47136 | 0.47136 | 0.47136 | 0.99361 | -0.1206 | 0.99293 | -0.13356 | 43.1651
138 | -0.33456 | -0.086153 | 0.33468 | 0.086233 | 0.00012371 | 7.9021e-05 | 0.49998 | 0.49998 | 0.49998 | 0.99732 | -0.050424 | 0.99772 | -0.042828 | 45.786
139 | -0.017446 | -0.0043732 | 0.017453 | 0.0043774 | 7.0487e-06 | 4.1859e-06 | 0.026739 | 0.026739 | 0.026739 | 0.97088 | -0.56183 | 0.9713 | -0.55336 | 7.3458
140 | 0.019894 | 0.0049895 | -0.019894 | -0.0049895 | 1.0451e-07 | 6.3172e-08 | 0.030478 | 0.030478 | 0.030478 | 0.97134 | -0.55258 | 0.97134 | -0.55269 | 8.373
141 | -0.02078 | -0.0052114 | 0.020788 | 0.0052167 | 8.8314e-06 | 5.3643e-06 | 0.031834 | 0.031834 | 0.031834 | 0.97134 | -0.55258 | 0.9718 | -0.54366 | 8.7456
142 | 0.018382 | 0.0046105 | -0.018382 | -0.0046101 | 5.8737e-07 | 3.5147e-07 | 0.028161 | 0.028161 | 0.028161 | 0.97134 | -0.55269 | 0.9713 | -0.55336 | 7.7367
143 | -0.021291 | -0.0053428 | 0.021296 | 0.0053458 | 4.8783e-06 | 2.9704e-06 | 0.032604 | 0.032604 | 0.032604 | 0.9718 | -0.54366 | 0.97204 | -0.53886 | 8.9571
144 | -0.027437 | -0.0068848 | 0.02744 | 0.0068867 | 3.1697e-06 | 1.9692e-06 | 0.042004 | 0.042004 | 0.042004 | 0.97204 | -0.53886 | 0.97216 | -0.53644 | 11.5396
145 | -0.039444 | -0.0098952 | 0.039457 | 0.0099037 | 1.3533e-05 | 8.5383e-06 | 0.060377 | 0.060377 | 0.060377 | 0.97216 | -0.53644 | 0.97253 | -0.52924 | 16.5872
146 | -0.041839 | -0.010501 | 0.041856 | 0.010511 | 1.694e-05 | 1.0705e-05 | 0.064021 | 0.064021 | 0.064021 | 0.97253 | -0.52924 | 0.97295 | -0.52076 | 17.5882
147 | -0.041856 | -0.010511 | 0.041872 | 0.010521 | 1.6664e-05 | 9.4525e-06 | 0.064021 | 0.06402 | 0.064021 | 0.97295 | -0.52076 | 0.97338 | -0.51242 | 5.8627
148 | -0.049837 | -0.012517 | 0.049843 | 0.012521 | 6.3063e-06 | 3.712e-06 | 0.076196 | 0.076196 | 0.076196 | 0.97338 | -0.51242 | 0.97351 | -0.50976 | 6.9777
149 | -0.055462 | -0.013929 | 0.055466 | 0.013931 | 4.4502e-06 | 2.6634e-06 | 0.084784 | 0.084784 | 0.084784 | 0.97351 | -0.50976 | 0.9736 | -0.50808 | 7.7641
150 | -0.064746 | -0.016257 | 0.064776 | 0.016275 | 2.9751e-05 | 1.8133e-05 | 0.098967 | 0.098966 | 0.098967 | 0.9736 | -0.50808 | 0.97409 | -0.49846 | 9.0629
151 | -0.064776 | -0.016275 | 0.0648 | 0.01629 | 2.4439e-05 | 1.4895e-05 | 0.098966 | 0.098966 | 0.098966 | 0.97409 | -0.49846 | 0.97449 | -0.49055 | 9.0629
152 | 0.019678 | 0.0049364 | -0.019669 | -0.0049306 | 9.6181e-06 | 5.8019e-06 | 0.03005 | 0.03005 | 0.03005 | 0.97449 | -0.49055 | 0.97397 | -0.50081 | 8.2555
153 | -0.084479 | -0.021226 | 0.08453 | 0.021258 | 5.11e-05 | 3.1786e-05 | 0.12902 | 0.12902 | 0.12902 | 0.97449 | -0.49055 | 0.97513 | -0.47789 | 11.8147
154 | -0.0022601 | -0.00056641 | 0.0022602 | 0.00056626 | 7.0214e-08 | -1.5142e-07 | 0.003449 | 0.0034489 | 0.003449 | 0.9751 | -0.47854 | 0.97513 | -0.47789 | 0.94753
155 | 0.0010931 | 0.00027393 | -0.0010931 | -0.00027396 | 2.8063e-09 | -3.1751e-08 | 0.0016681 | 0.0016681 | 0.0016681 | 0.9751 | -0.47854 | 0.9751 | -0.4786 | 0.45828
156 | -0.08679 | -0.021825 | 0.086827 | 0.021847 | 3.6807e-05 | 2.2928e-05 | 0.13246 | 0.13246 | 0.13246 | 0.97513 | -0.47789 | 0.97558 | -0.46901 | 12.1305
157 | -0.092542 | -0.02328 | 0.092584 | 0.023306 | 4.222e-05 | 2.6386e-05 | 0.14118 | 0.14118 | 0.14118 | 0.97558 | -0.46901 | 0.97607 | -0.45947 | 12.9287
158 | 0.0057152 | 0.0014322 | -0.0057144 | -0.0014321 | 8.0772e-07 | 1.6307e-07 | 0.0087171 | 0.0087173 | 0.0087173 | 0.97558 | -0.46901 | 0.97543 | -0.47198 | 2.3948
159 | -0.097427 | -0.02452 | 0.097485 | 0.024556 | 5.7782e-05 | 3.6195e-05 | 0.14856 | 0.14856 | 0.14856 | 0.97607 | -0.45947 | 0.9767 | -0.44707 | 13.6048
160 | 0.0020409 | 0.00051142 | -0.0020409 | -0.00051143 | 4.6711e-09 | -1.3051e-08 | 0.0031134 | 0.0031134 | 0.0031134 | 0.97543 | -0.47198 | 0.97543 | -0.47203 | 0.85533
161 | 0.012056 | 0.0030228 | -0.012055 | -0.0030219 | 1.6445e-06 | 8.9167e-07 | 0.01842 | 0.01842 | 0.01842 | 0.97397 | -0.50081 | 0.97382 | -0.50367 | 5.0604
162 | -0.097485 | -0.024556 | 0.09752 | 0.024578 | 3.4879e-05 | 2.1848e-05 | 0.14856 | 0.14856 | 0.14856 | 0.9767 | -0.44707 | 0.97708 | -0.43959 | 13.6048
163 | 0.0010781 | 0.00027012 | -0.0010781 | -0.00027019 | 6.053e-09 | -7.0618e-08 | 0.0016446 | 0.0016446 | 0.0016446 | 0.97543 | -0.47203 | 0.97542 | -0.47215 | 0.45182
164 | 0.010796 | 0.0027065 | -0.010794 | -0.0027051 | 2.6443e-06 | 1.3701e-06 | 0.016497 | 0.016497 | 0.016497 | 0.97382 | -0.50367 | 0.97356 | -0.50882 | 4.5322
165 | -0.099986 | -0.025196 | 0.1 | 0.025206 | 1.545e-05 | 9.6879e-06 | 0.15232 | 0.15232 | 0.15232 | 0.97708 | -0.43959 | 0.97725 | -0.43636 | 13.9487
166 | -0.10644 | -0.026818 | 0.10647 | 0.026838 | 3.2006e-05 | 2.0118e-05 | 0.16212 | 0.16212 | 0.16212 | 0.97725 | -0.43636 | 0.97757 | -0.43008 | 14.8458
167 | 0.003718 | 0.00093182 | -0.003718 | -0.00093182 | 1.2005e-08 | -4.6432e-09 | 0.0056828 | 0.0056828 | 0.0056828 | 0.97355 | -0.50904 | 0.97355 | -0.50911 | 1.5612
168 | -0.0057038 | -0.0014295 | 0.0057039 | 0.0014295 | 6.2242e-08 | 1.268e-08 | 0.008718 | 0.008718 | 0.008718 | 0.97355 | -0.50904 | 0.97356 | -0.50882 | 2.395
169 | 0.01647 | 0.0041403 | -0.016466 | -0.0041379 | 4.1529e-06 | 2.4331e-06 | 0.024962 | 0.024962 | 0.024962 | 0.982 | -0.34369 | 0.98173 | -0.34897 | 6.8577
170 | 0.13025 | 0.032995 | -0.13007 | -0.032883 | 0.00017682 | 0.00011179 | 0.19749 | 0.19749 | 0.19749 | 0.982 | -0.34369 | 0.98054 | -0.372 | 18.0849
171 | 0.016466 | 0.0041379 | -0.016453 | -0.0041303 | 1.3038e-05 | 7.6394e-06 | 0.024962 | 0.024962 | 0.024962 | 0.98173 | -0.34897 | 0.98088 | -0.36557 | 6.8578
172 | 0.12904 | 0.032624 | -0.12894 | -0.032564 | 9.4965e-05 | 6.003e-05 | 0.19592 | 0.19592 | 0.19592 | 0.98054 | -0.372 | 0.97975 | -0.38735 | 17.9415
173 | 0.013743 | 0.0034509 | -0.013723 | -0.0034398 | 1.9707e-05 | 1.1089e-05 | 0.02085 | 0.020851 | 0.020851 | 0.98088 | -0.36557 | 0.97934 | -0.39567 | 5.7283
174 | 0.12546 | 0.031692 | -0.12531 | -0.031597 | 0.00015083 | 9.5276e-05 | 0.19064 | 0.19064 | 0.19064 | 0.97975 | -0.38735 | 0.97847 | -0.41247 | 17.4575
175 | 0.012807 | 0.0032103 | -0.012806 | -0.0032097 | 9.9483e-07 | 5.4855e-07 | 0.019459 | 0.019459 | 0.019459 | 0.97934 | -0.39567 | 0.97926 | -0.3973 | 5.3459
176 | 0.11186 | 0.028226 | -0.11177 | -0.028167 | 9.4224e-05 | 5.9324e-05 | 0.17018 | 0.17018 | 0.17018 | 0.97847 | -0.41247 | 0.97757 | -0.43008 | 15.5847
177 | -0.0034604 | -0.00086725 | 0.0034608 | 0.00086704 | 3.7683e-07 | -2.1445e-07 | 0.005263 | 0.0052629 | 0.005263 | 0.97835 | -0.41514 | 0.97847 | -0.41285 | 1.4459
178 | -0.0034608 | -0.00086704 | 0.0034608 | 0.00086702 | 3.5807e-08 | -2.0384e-08 | 0.0052629 | 0.0052629 | 0.0052629 | 0.97847 | -0.41285 | 0.97848 | -0.41263 | 1.4458
179 | -0.0072174 | -0.0018085 | 0.0072227 | 0.0018104 | 5.2728e-06 | 1.9073e-06 | 0.010976 | 0.010975 | 0.010976 | 0.97848 | -0.41263 | 0.97926 | -0.3973 | 3.0153
180 | 0.010569 | 0.0026491 | -0.010567 | -0.0026483 | 1.5824e-06 | 7.9935e-07 | 0.015915 | 0.015915 | 0.015915 | 0.98819 | -0.22582 | 0.98802 | -0.22897 | 4.3721
181 | -0.015524 | -0.003891 | 0.015525 | 0.0038918 | 1.3856e-06 | 8.0015e-07 | 0.023376 | 0.023376 | 0.023376 | 0.98819 | -0.22582 | 0.98828 | -0.22395 | 6.422
182 | 0.0076086 | 0.0019068 | -0.007608 | -0.0019066 | 5.4638e-07 | 2.0758e-07 | 0.011459 | 0.011459 | 0.011459 | 0.98802 | -0.22897 | 0.98795 | -0.23047 | 3.1481
183 | -0.018441 | -0.0046224 | 0.018447 | 0.0046261 | 6.0867e-06 | 3.6256e-06 | 0.027765 | 0.027765 | 0.027765 | 0.98828 | -0.22395 | 0.98864 | -0.21702 | 7.6279
184 | 0.0029913 | 0.00074957 | -0.0029912 | -0.00074967 | 9.3002e-08 | -9.6921e-08 | 0.0045054 | 0.0045054 | 0.0045054 | 0.98795 | -0.23047 | 0.98791 | -0.23113 | 1.2378
185 | -0.011232 | -0.0028151 | 0.011233 | 0.0028155 | 7.8647e-07 | 4.0569e-07 | 0.01675 | 0.01675 | 0.01675 | 0.99784 | -0.041326 | 0.99791 | -0.039856 | 4.6017
186 | -0.014058 | -0.0035236 | 0.014061 | 0.0035249 | 2.4057e-06 | 1.3489e-06 | 0.020963 | 0.020963 | 0.020963 | 0.99791 | -0.039856 | 0.9981 | -0.036265 | 5.7591

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55922 | 0.14345

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013476 | 0.00033775
1 | 0.00053287 | 0.00013355
2 | 0.00050086 | 0.00012553
3 | 0.0027451 | 0.00068798
4 | 0.0020296 | 0.00050867
5 | 0.019114 | 0.0047905
6 | 0.0038192 | 0.00095718
7 | 0.015963 | 0.0040008
8 | 0.0032184 | 0.00080662
9 | 0.0012849 | 0.00032202
10 | 0.003789 | 0.0009496
11 | 0.0016036 | 0.0004019
12 | 0.00090212 | 0.00022609
13 | 0.0041337 | 0.001036
14 | 0.00081574 | 0.00020444
15 | 0.004796 | 0.001202
16 | 0.0020841 | 0.00052233
17 | 0.0029114 | 0.00072966
18 | 0.0012879 | 0.00032279
19 | 0.0015271 | 0.00038273
20 | 0.0037158 | 0.00093127
21 | 0.017598 | 0.0044104
22 | 0.017258 | 0.0043252
23 | 0.0039905 | 0.0010001
24 | 0.0038882 | 0.00097446
25 | 0.0037862 | 0.00094891
26 | 0.0016833 | 0.00042187
27 | 0.0030946 | 0.00077557
28 | 0.0054501 | 0.0013659
29 | 0.0016646 | 0.0004172
30 | 0.0056011 | 0.0014038
31 | 0.002528 | 0.00063358
32 | 0.0026968 | 0.00067587
33 | 0.0020315 | 0.00050914
34 | 0.0022387 | 0.00056107
35 | 0.0022239 | 0.00055735
36 | 0.0010507 | 0.00026333
37 | 0.0016157 | 0.00040492
38 | 0.0022218 | 0.00055685
39 | 0.0028257 | 0.00070819
40 | 0.002732 | 0.00068471
41 | 0.0020675 | 0.00051815
42 | 0.0023145 | 0.00058006
43 | 0.0019952 | 0.00050003
44 | 0.0025912 | 0.00064941
45 | 0.0028659 | 0.00071825
46 | 0.001972 | 0.00049422
47 | 0.0025933 | 0.00064993
48 | 0.0027678 | 0.00069367
49 | 0.0051574 | 0.0012926
50 | 0.0023438 | 0.0005874
51 | 0.0020806 | 0.00052145
52 | 0.0024078 | 0.00060346
53 | 0.0027173 | 0.00068101
54 | 0.0021062 | 0.00052786
55 | 0.0026805 | 0.00067179
56 | 0.0025177 | 0.00063099
57 | 0.0042086 | 0.0010548
58 | 0.0021692 | 0.00054365
59 | 0.003704 | 0.0009283
60 | 0.0036053 | 0.00090358
61 | 0.0091474 | 0.0022925
62 | 0.0034041 | 0.00085315
63 | 0.0025056 | 0.00062796
64 | 0.0025402 | 0.00063662
65 | 0.0013803 | 0.00034593
66 | 0.0045267 | 0.0011345
67 | 0.0024832 | 0.00062234
68 | 0.0016412 | 0.00041132
69 | 0.00070469 | 0.00017661
70 | 0.00052855 | 0.00013247
71 | 0.002495 | 0.00062531
72 | 0.0013812 | 0.00034617
73 | 0.0078971 | 0.0019792
74 | 0.0075031 | 0.0018805
75 | 0.0020223 | 0.00050683
76 | 0.0020223 | 0.00050683
77 | 0.0098383 | 0.0024657
78 | 0.0044223 | 0.0011083
79 | 0.0028241 | 0.00070779
80 | 0.0095899 | 0.0024035
81 | 0.0075518 | 0.0018927
82 | 0.0020234 | 0.0005071
83 | 0.0025545 | 0.00064021
84 | 0.0041825 | 0.0010482
85 | 0.0025207 | 0.00063175
86 | 0.0028242 | 0.00070781
87 | 0.0028241 | 0.00070779
88 | 0.0019505 | 0.00048885
89 | 0.0028253 | 0.00070808
90 | 0.004246 | 0.0010641
91 | 0.0041233 | 0.0010334
92 | 0.0015334 | 0.0003843
93 | 0.0018317 | 0.00045906
94 | 0.0040995 | 0.0010274
95 | 0.003951 | 0.00099021
96 | 0.0044344 | 0.0011114
97 | 0.0043088 | 0.0010799
98 | 0.0015988 | 0.0004007
99 | 0.0047518 | 0.0011909
100 | 0.0020233 | 0.0005071
101 | 0.0020223 | 0.00050683
102 | 0.004736 | 0.0011869
103 | 0.0049139 | 0.0012315
104 | 0.00070603 | 0.00017695
105 | 0.0059947 | 0.0015024
106 | 0.00088518 | 0.00022185
107 | 0.0015121 | 0.00037897
108 | 0.00050299 | 0.00012606
109 | 0.00092869 | 0.00023275
110 | 0.0061406 | 0.001539
111 | 0.012004 | 0.0030084
112 | 0.0023814 | 0.00059683
113 | 0.0079648 | 0.0019962
114 | 0.0056182 | 0.001408
115 | 0.00928 | 0.0023258
116 | 0.001167 | 0.00029248
117 | 0.0010931 | 0.00027396
118 | 0.004843 | 0.0012138
119 | 0.0036735 | 0.00092066
120 | 0.0076124 | 0.0019078
121 | 0.00096284 | 0.00024131
122 | 0.0012584 | 0.00031539
123 | 0.0024659 | 0.00061802
124 | 0.0064343 | 0.0016126
125 | 0.0019858 | 0.00049769
126 | 0.003718 | 0.00093182
127 | 0.0050897 | 0.0012756
128 | 0.0010325 | 0.00025878
129 | 0.0027105 | 0.00067932
130 | 0.0034796 | 0.00087208
131 | 0.00091599 | 0.00022957
132 | 0.013448 | 0.0033705
133 | 0.0034604 | 0.00086725
134 | 0.0037566 | 0.00094149
135 | 0.0055833 | 0.0013993
136 | 0.0049552 | 0.0012419
137 | 0.0029585 | 0.00074148
138 | 0.0029153 | 0.00073065
139 | 0.0046167 | 0.0011571
140 | 0.0073641 | 0.0018456
141 | 0.0029912 | 0.00074967
142 | 0.0028253 | 0.00070808
143 | 0.0053007 | 0.0013285
144 | 0.0027577 | 0.00069114
145 | 0.0028253 | 0.00070808
146 | 0.0028253 | 0.00070807
147 | 0.0010781 | 0.00027019

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1