## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_156-13_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_156-13_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_156-13_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_156-13_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_156-13_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_156-13_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_156-13_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_156-13_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_156-13_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_156-13_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_156-13_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_156-13_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_156-13_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_156-13_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_156-13_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_156-13_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_156-13_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_156-13_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_156-13_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_156-13_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_156-13_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_156-13_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_156-13_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_156-13_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_156-13_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_156-13_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_156-13_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_156-13_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_156-13_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_156-13_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_156-13_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_156-13_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_156-13_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_156-13_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_156-13_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_156-13_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_156-13_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_156-13_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_156-13_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_156-13_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_156-13_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_156-13_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_156-13_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_156-13_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_156-13_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_156-13_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_156-13_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_156-13_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_156-13_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_156-13_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_156-13_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_156-13_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_156-13_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_156-13_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_156-13_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_156-13_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_156-13_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_156-13_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_156-13_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_156-13_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_156-13_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_156-13_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_156-13_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_156-13_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_156-13_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_156-13_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_156-13_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_156-13_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_156-13_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_156-13_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_156-13_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_156-13_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_156-13_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_156-13_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_156-13_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_156-13_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_156-13_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_156-13_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_156-13_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_156-13_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_156-13_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_156-13_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_156-13_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_156-13_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_156-13_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_156-13_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_156-13_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_156-13_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_156-13_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_156-13_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_156-13_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_156-13_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_156-13_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_156-13_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_156-13_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_156-13_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_156-13_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_156-13_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_156-13_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_156-13_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_156-13_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_156-13_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_156-13_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_156-13_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_156-13_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_156-13_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_156-13_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_156-13_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_156-13_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_156-13_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_496_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_156-13_0_5_load_0 | 0 | 0.04102 | 0.010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_156-13_0_5_load_3 | 3 | 0.0024889 | 0.00062379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_156-13_0_5_load_12 | 4 | 0.011634 | 0.0029159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_156-13_0_5_load_69 | 6 | 0.0021944 | 0.00054996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_156-13_0_5_load_13 | 9 | 0.020541 | 0.0051481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_156-13_0_5_load_113 | 10 | 0.0051305 | 0.0012858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_156-13_0_5_load_19 | 14 | 0.0078891 | 0.0019772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_156-13_0_5_load_82 | 16 | 0.0039731 | 0.00099575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_156-13_0_5_load_68 | 18 | 0.0023184 | 0.00058105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_156-13_0_5_load_31 | 19 | 0.0046151 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_156-13_0_5_load_30 | 21 | 0.0054359 | 0.0013624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_156-13_0_5_load_81 | 22 | 0.0036378 | 0.00091172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_156-13_0_5_load_36 | 24 | 0.0056411 | 0.0014138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_156-13_0_5_load_14 | 25 | 0.019604 | 0.0049133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_156-13_0_5_load_16 | 27 | 0.020074 | 0.0050309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_156-13_0_5_load_104 | 29 | 0.0062585 | 0.0015685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_156-13_0_5_load_105 | 30 | 0.0060453 | 0.0015151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_156-13_0_5_load_64 | 33 | 0.0033979 | 0.00085159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_156-13_0_5_load_56 | 34 | 0.010225 | 0.0025627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_156-13_0_5_load_110 | 37 | 0.015503 | 0.0038854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_156-13_0_5_load_22 | 39 | 0.016411 | 0.0041129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_156-13_0_5_load_26 | 43 | 0.0032601 | 0.00081705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_156-13_0_5_load_106 | 44 | 0.009669 | 0.0024233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_156-13_0_5_load_111 | 45 | 0.0065548 | 0.0016428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_156-13_0_5_load_109 | 49 | 0.011851 | 0.0029701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_156-13_0_5_load_48 | 50 | 0.021902 | 0.0054892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_156-13_0_5_load_44 | 51 | 0.0042679 | 0.0010696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_156-13_0_5_load_33 | 53 | 0.012062 | 0.0030229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_156-13_0_5_load_34 | 54 | 0.00555 | 0.001391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_156-13_0_5_load_37 | 56 | 0.0050004 | 0.0012532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_156-13_0_5_load_42 | 57 | 0.0025909 | 0.00064934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_156-13_0_5_load_41 | 58 | 0.0092845 | 0.0023269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_156-13_0_5_load_43 | 59 | 0.012263 | 0.0030734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_156-13_0_5_load_45 | 60 | 0.0039651 | 0.00099374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_156-13_0_5_load_47 | 61 | 0.0079793 | 0.0019998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_156-13_0_5_load_50 | 62 | 0.003522 | 0.0008827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_156-13_0_5_load_108 | 63 | 0.012583 | 0.0031536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_156-13_0_5_load_49 | 64 | 0.009979 | 0.002501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_156-13_0_5_load_51 | 65 | 0.001771 | 0.00044386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_156-13_0_5_load_52 | 66 | 0.0019753 | 0.00049505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_156-13_0_5_load_53 | 67 | 0.0082056 | 0.0020565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_156-13_0_5_load_54 | 68 | 0.0039484 | 0.00098955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_156-13_0_5_load_77 | 69 | 0.01298 | 0.0032532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_156-13_0_5_load_78 | 72 | 0.0047385 | 0.0011876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_156-13_0_5_load_85 | 74 | 0.004874 | 0.0012215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_156-13_0_5_load_61 | 77 | 0.0046625 | 0.0011685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_156-13_0_5_load_79 | 78 | 0.0054418 | 0.0013639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_156-13_0_5_load_59 | 80 | 0.014194 | 0.0035574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_156-13_0_5_load_112 | 81 | 0.0037585 | 0.00094196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_156-13_0_5_load_96 | 83 | 0.0048539 | 0.0012165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_156-13_0_5_load_93 | 84 | 0.0038206 | 0.00095753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_156-13_0_5_load_97 | 85 | 0.0011951 | 0.00029953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_156-13_0_5_load_94 | 86 | 0.0024812 | 0.00062184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_156-13_0_5_load_86 | 87 | 0.0058018 | 0.0014541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_156-13_0_5_load_70 | 88 | 0.0030191 | 0.00075666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_156-13_0_5_load_71 | 89 | 0.0015742 | 0.00039453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_156-13_0_5_load_76 | 90 | 0.001623 | 0.00040676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_156-13_0_5_load_74 | 91 | 0.0020955 | 0.00052518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_156-13_0_5_load_72 | 92 | 0.0030268 | 0.0007586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_156-13_0_5_load_73 | 93 | 0.001341 | 0.00033609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_156-13_0_5_load_75 | 94 | 0.003088 | 0.00077392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_156-13_0_5_load_83 | 95 | 0.0024807 | 0.00062172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_156-13_0_5_load_84 | 96 | 0.0012118 | 0.00030371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_156-13_0_5_load_100 | 97 | 0.0017066 | 0.00042772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_156-13_0_5_load_99 | 98 | 0.001608 | 0.000403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_156-13_0_5_load_98 | 100 | 0.012478 | 0.0031273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_156-13_0_5_load_88 | 101 | 0.0027221 | 0.00068223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_156-13_0_5_load_89 | 102 | 0.0037015 | 0.00092769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_156-13_0_5_load_90 | 103 | 0.002121 | 0.00053157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_156-13_0_5_load_91 | 104 | 0.0079878 | 0.0020019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_156-13_0_5_load_92 | 105 | 0.0029583 | 0.00074141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_156-13_0_5_load_103 | 106 | 0.0025181 | 0.00063108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_156-13_0_5_load_102 | 107 | 0.0015242 | 0.00038199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_156-13_0_5_load_95 | 108 | 0.0018583 | 0.00046573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_156-13_0_5_load_101 | 109 | 0.0012243 | 0.00030685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_156-13_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_156-13_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_156-13_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0086084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_156-13_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_156-13_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_156-13_0_5_line_5 |  | 4 | 17 | 0.014144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_156-13_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.034803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_156-13_0_5_line_7 |  | 6 | 18 | 0.0015621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_156-13_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_156-13_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.03489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_156-13_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.02144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_156-13_0_5_line_11 |  | 8 | 11 | 0.0496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_156-13_0_5_line_12 |  | 11 | 15 | 0.00247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_156-13_0_5_line_13 |  | 11 | 16 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_156-13_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.01229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_156-13_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0021803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_156-13_0_5_line_16 |  | 13 | 19 | 0.012731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_156-13_0_5_line_17 |  | 14 | 20 | 0.016371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_156-13_0_5_line_18 |  | 15 | 21 | 0.0052068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_156-13_0_5_line_19 |  | 16 | 22 | 4.7105e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_156-13_0_5_line_20 |  | 17 | 23 | 0.009073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_156-13_0_5_line_21 |  | 17 | 24 | 0.011814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_156-13_0_5_line_22 |  | 18 | 88 | 0.0043893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_156-13_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.011406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_156-13_0_5_line_24 |  | 20 | 28 | 0.003897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_156-13_0_5_line_25 |  | 22 | 56 | 0.01466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_156-13_0_5_line_26 |  | 23 | 57 | 0.041603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_156-13_0_5_line_27 |  | 23 | 52 | 0.018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_156-13_0_5_line_28 |  | 24 | 54 | 0.0064362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_156-13_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.041939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_156-13_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.024162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_156-13_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.18308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_156-13_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.011374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_156-13_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0017542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_156-13_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.016688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_156-13_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0079314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_156-13_0_5_line_36 |  | 32 | 83 | 0.0086875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_156-13_0_5_line_37 |  | 33 | 76 | 0.0046683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_156-13_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.0049525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_156-13_0_5_line_39 |  | 35 | 79 | 0.016302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_156-13_0_5_line_40 |  | 35 | 80 | 0.016134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_156-13_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.019775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_156-13_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.010276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_156-13_0_5_line_43 |  | 38 | 44 | 0.01626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_156-13_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.008015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_156-13_0_5_line_45 |  | 39 | 40 | 0.026533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_156-13_0_5_line_46 |  | 40 | 41 | 0.02035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_156-13_0_5_line_47 |  | 41 | 42 | 0.020474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_156-13_0_5_line_48 |  | 41 | 43 | 0.015965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_156-13_0_5_line_49 |  | 42 | 45 | 0.003052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_156-13_0_5_line_50 |  | 42 | 46 | 0.018492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_156-13_0_5_line_51 |  | 43 | 47 | 0.015475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_156-13_0_5_line_52 |  | 46 | 50 | 0.011369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_156-13_0_5_line_53 |  | 46 | 51 | 0.011943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_156-13_0_5_line_54 |  | 47 | 48 | 0.008652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_156-13_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.0034519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_156-13_0_5_line_56 |  | 49 | 52 | 0.0049049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_156-13_0_5_line_57 |  | 50 | 63 | 0.042577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_156-13_0_5_line_58 |  | 51 | 60 | 0.016495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_156-13_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.018038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_156-13_0_5_line_60 |  | 53 | 55 | 0.0029632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_156-13_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0097156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_156-13_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.017707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_156-13_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.011575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_156-13_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0090549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_156-13_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0060078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_156-13_0_5_line_66 |  | 62 | 64 | 0.02502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_156-13_0_5_line_67 |  | 64 | 65 | 0.021949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_156-13_0_5_line_68 |  | 65 | 66 | 0.0072094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_156-13_0_5_line_69 |  | 65 | 67 | 0.0218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_156-13_0_5_line_70 |  | 66 | 68 | 0.010567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_156-13_0_5_line_71 |  | 67 | 69 | 0.0023631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_156-13_0_5_line_72 |  | 68 | 70 | 0.013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_156-13_0_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.026439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_156-13_0_5_line_74 |  | 70 | 72 | 0.054814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_156-13_0_5_line_75 |  | 71 | 76 | 0.0029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_156-13_0_5_line_76 |  | 71 | 77 | 0.014363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_156-13_0_5_line_77 |  | 72 | 78 | 0.0017448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_156-13_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.01968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_156-13_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.009551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_156-13_0_5_line_80 |  | 74 | 87 | 0.026227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_156-13_0_5_line_81 |  | 75 | 84 | 0.0098203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_156-13_0_5_line_82 |  | 78 | 82 | 0.016181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_156-13_0_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.051655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_156-13_0_5_line_84 |  | 79 | 82 | 0.005471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_156-13_0_5_line_85 |  | 83 | 85 | 0.035139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_156-13_0_5_line_86 |  | 84 | 86 | 0.0097039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_156-13_0_5_line_87 |  | 86 | 108 | 0.0062492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_156-13_0_5_line_88 |  | 87 | 99 | 0.016001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_156-13_0_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.0078089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_156-13_0_5_line_90 |  | 89 | 90 | 0.0015638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_156-13_0_5_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0066533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_156-13_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0044373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_156-13_0_5_line_93 |  | 92 | 93 | 0.013494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_156-13_0_5_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0062383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_156-13_0_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.008457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_156-13_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0081075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_156-13_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0093322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_156-13_0_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0059665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_156-13_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.0035405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_156-13_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_156-13_0_5_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0041068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_156-13_0_5_line_102 |  | 101 | 103 | 0.020256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_156-13_0_5_line_103 |  | 102 | 104 | 0.00047116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_156-13_0_5_line_104 |  | 103 | 105 | 0.0036856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_156-13_0_5_line_105 |  | 105 | 106 | 0.0039242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_156-13_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.010475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_156-13_0_5_line_107 |  | 107 | 109 | 0.00015993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_156-13_0_5_line_108 |  | 108 | 109 | 0.0011418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_156-13_0_5_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24
0 | 2690942.6924 | 1235909.4055 | 2690942.8263 | 1235917.4579 | 2690946.8271 | 1235917.1913
1 | 2690973.7397 | 1235911.8048 | 2690963.2398 | 1235914.4237 | 2690953.5468 | 1235916.7437 | 2690946.8271 | 1235917.1913
2 | 2690942.6924 | 1235909.4055 | 2690942.5896 | 1235900.7977
3 | 2690973.7397 | 1235911.8048 | 2690978.1648 | 1235930.2428
4 | 2690973.7397 | 1235911.8048 | 2690972.324 | 1235905.9011 | 2690982.3846 | 1235903.3088
5 | 2690983.1937 | 1235943.3613 | 2690979.6162 | 1235936.2903 | 2690978.1648 | 1235930.2428
6 | 2690982.3846 | 1235903.3088 | 2690991.2344 | 1235900.698 | 2691012.8278 | 1235894.2685 | 2691015.7502 | 1235893.4091
7 | 2691017.2489 | 1235892.9685 | 2691015.7502 | 1235893.4091
8 | 2690931.6384 | 1235951.1666 | 2690935.4329 | 1235963.3446
9 | 2690931.6384 | 1235951.1666 | 2690927.1366 | 1235952.5543 | 2690924.8473 | 1235953.2865 | 2690917.4521 | 1235949.3816 | 2690906.4616 | 1235951.426 | 2690904.9824 | 1235948.1788 | 2690900.3294 | 1235948.5204
10 | 2690935.4329 | 1235963.3446 | 2690939.1683 | 1235962.0898 | 2690955.763 | 1235956.3619
11 | 2690935.4329 | 1235963.3446 | 2690936.191 | 1235965.7358 | 2690937.8226 | 1235970.8867 | 2690939.4831 | 1235976.127 | 2690943.8254 | 1235985.6448 | 2690946.9962 | 1235992.5873 | 2690956.1572 | 1236008.1944
12 | 2690956.1572 | 1236008.1944 | 2690957.3501 | 1236010.3586
13 | 2690956.1572 | 1236008.1944 | 2690968.6053 | 1236000.2286
14 | 2690977.4914 | 1236046.8046 | 2690971.4494 | 1236036.0932
15 | 2690977.4914 | 1236046.8046 | 2690978.5904 | 1236048.6876
16 | 2690971.4494 | 1236036.0932 | 2690965.3323 | 1236024.928
17 | 2690986.8426 | 1236062.826 | 2690978.5904 | 1236048.6876
18 | 2690957.3501 | 1236010.3586 | 2690959.8519 | 1236014.925
19 | 2690968.645 | 1236000.2032 | 2690968.6053 | 1236000.2286
20 | 2690983.1937 | 1235943.3613 | 2690990.4359 | 1235948.854
21 | 2690983.1937 | 1235943.3613 | 2690978.7392 | 1235950.5539 | 2690977.7834 | 1235953.7681
22 | 2691017.2489 | 1235892.9685 | 2691021.4598 | 1235891.7303
23 | 2690965.3323 | 1236024.928 | 2690959.8519 | 1236014.925
24 | 2690988.8117 | 1236066.192 | 2690986.8426 | 1236062.826
25 | 2690975.5776 | 1235989.6791 | 2690976.6401 | 1235992.7078 | 2690975.5026 | 1235995.8149 | 2690968.645 | 1236000.2032
26 | 2690990.4359 | 1235948.854 | 2691012.7237 | 1235934.1402 | 2691019.4257 | 1235929.9398 | 2691025.5199 | 1235926.522
27 | 2690990.4359 | 1235948.854 | 2691001.9505 | 1235963.9746
28 | 2690977.7834 | 1235953.7681 | 2690975.9489 | 1235959.9373
29 | 2691112.0127 | 1236089.6747 | 2691108.2058 | 1236083.2673 | 2691103.9755 | 1236078.3099 | 2691092.1197 | 1236056.8459 | 2691090.3868 | 1236053.8648
30 | 2691079.2191 | 1236032.4415 | 2691087.5464 | 1236048.592 | 2691089.3545 | 1236052.0889 | 2691090.3868 | 1236053.8648
31 | 2690988.8117 | 1236066.192 | 2690993.6801 | 1236074.4614 | 2690994.5207 | 1236076.8983 | 2690997.6689 | 1236087.2873 | 2691000.0638 | 1236091.516 | 2691001.2283 | 1236093.5575 | 2691002.3704 | 1236095.5765 | 2691011.9397 | 1236107.7319 | 2691015.6239 | 1236114.2486 | 2691016.4565 | 1236115.7291 | 2691025.5322 | 1236110.7089 | 2691033.4478 | 1236106.8163 | 2691040.0171 | 1236105.8273 | 2691045.1026 | 1236108.8185 | 2691049.4855 | 1236109.2527 | 2691059.7075 | 1236107.4636 | 2691064.3975 | 1236108.6029 | 2691067.622 | 1236110.5538 | 2691069.5497 | 1236109.2157 | 2691086.9246 | 1236102.933 | 2691094.8633 | 1236100.4974 | 2691102.8276 | 1236098.8628 | 2691115.9966 | 1236096.8855 | 2691122.9167 | 1236097.203 | 2691112.0127 | 1236089.6747
32 | 2690988.8117 | 1236066.192 | 2690998.7976 | 1236060.747
33 | 2690998.7976 | 1236060.747 | 2691000.3378 | 1236059.9072
34 | 2691208.8838 | 1235886.4469 | 2691209.2193 | 1235893.6795 | 2691205.1075 | 1235902.1892
35 | 2691205.1075 | 1235902.1892 | 2691203.5158 | 1235906.2789 | 2691201.1442 | 1235908.911
36 | 2691208.8838 | 1235886.4469 | 2691208.4787 | 1235877.7688
37 | 2691197.1045 | 1235911.2507 | 2691201.1442 | 1235908.911
38 | 2691207.1975 | 1236012.4791 | 2691209.0685 | 1236017.0646
39 | 2691207.1975 | 1236012.4791 | 2691201.0265 | 1235997.3845
40 | 2691207.1975 | 1236012.4791 | 2691222.0993 | 1236006.296
41 | 2691006.3349 | 1236038.3846 | 2690995.9902 | 1236021.5139
42 | 2690995.9902 | 1236021.5139 | 2691004.9237 | 1236016.3915
43 | 2691004.9237 | 1236016.3915 | 2690997.1601 | 1236002.105
44 | 2691012.0568 | 1236012.6981 | 2691004.9237 | 1236016.3915
45 | 2691012.0568 | 1236012.6981 | 2691015.8596 | 1236020.373 | 2691017.5788 | 1236019.3097 | 2691024.9617 | 1236033.4439
46 | 2691012.0568 | 1236012.6981 | 2691030.1828 | 1236003.3467
47 | 2691030.1828 | 1236003.3467 | 2691048.1068 | 1235993.3586
48 | 2691030.1828 | 1236003.3467 | 2691020.7686 | 1235990.4533
49 | 2691048.1068 | 1235993.3586 | 2691046.9619 | 1235990.5279
50 | 2691064.3051 | 1235984.3558 | 2691048.1068 | 1235993.3586
51 | 2691011.6433 | 1235977.9554 | 2691020.7686 | 1235990.4533
52 | 2691064.3051 | 1235984.3558 | 2691072.5559 | 1235992.1769
53 | 2691064.3051 | 1235984.3558 | 2691074.7333 | 1235978.5348
54 | 2691006.5359 | 1235970.961 | 2691011.6433 | 1235977.9554
55 | 2691006.5359 | 1235970.961 | 2691004.6418 | 1235968.0752
56 | 2691001.9505 | 1235963.9746 | 2691004.6418 | 1235968.0752
57 | 2691111.507 | 1236004.4127 | 2691100.3691 | 1236005.5574 | 2691087.6249 | 1236002.5265 | 2691072.5559 | 1235992.1769
58 | 2691074.7333 | 1235978.5348 | 2691084.6417 | 1235973.0038 | 2691089.1384 | 1235970.499
59 | 2690975.9489 | 1235959.9373 | 2690973.2491 | 1235969.0165 | 2690972.5897 | 1235977.5569
60 | 2690972.3616 | 1235980.5113 | 2690972.5897 | 1235977.5569
61 | 2690972.3616 | 1235980.5113 | 2690975.5776 | 1235989.6791
62 | 2691025.5199 | 1235926.522 | 2691038.1066 | 1235919.4629 | 2691041.1037 | 1235918.1402
63 | 2691051.6933 | 1235913.4667 | 2691041.1037 | 1235918.1402
64 | 2691089.1384 | 1235970.499 | 2691097.0489 | 1235966.0928
65 | 2691097.0489 | 1235966.0928 | 2691102.2974 | 1235963.1693
66 | 2691124.1549 | 1235950.9943 | 2691102.2974 | 1235963.1693
67 | 2691143.3302 | 1235940.3134 | 2691124.1549 | 1235950.9943
68 | 2691143.3302 | 1235940.3134 | 2691149.656 | 1235936.8552
69 | 2691143.3302 | 1235940.3134 | 2691151.1063 | 1235960.6793
70 | 2691149.656 | 1235936.8552 | 2691158.9276 | 1235931.7867
71 | 2691151.1063 | 1235960.6793 | 2691151.9492 | 1235962.8869
72 | 2691171.1663 | 1235925.096 | 2691158.9276 | 1235931.7867
73 | 2691194.5994 | 1235912.7245 | 2691171.1663 | 1235925.096
74 | 2691171.1663 | 1235925.096 | 2691174.7875 | 1235933.7468 | 2691192.1078 | 1235975.7523
75 | 2691194.5994 | 1235912.7245 | 2691197.1045 | 1235911.2507
76 | 2691194.5994 | 1235912.7245 | 2691199.5998 | 1235926.1888
77 | 2691192.1078 | 1235975.7523 | 2691192.7729 | 1235977.3654
78 | 2691156.8337 | 1235886.0033 | 2691146.4908 | 1235883.8098 | 2691137.5546 | 1235882.0553
79 | 2691156.8337 | 1235886.0033 | 2691166.1063 | 1235888.4029
80 | 2691137.5546 | 1235882.0553 | 2691135.6776 | 1235881.6868 | 2691124.7179 | 1235880.2288 | 2691112.6049 | 1235879.4535 | 2691111.4851 | 1235879.4575
81 | 2691166.1063 | 1235888.4029 | 2691166.028 | 1235878.583
82 | 2691198.9625 | 1235992.3158 | 2691197.1009 | 1235987.8618 | 2691192.7729 | 1235977.3654
83 | 2691201.0265 | 1235997.3845 | 2691193.2097 | 1236000.2444 | 2691174.2253 | 1236007.8141 | 2691163.7179 | 1236016.348 | 2691162.1218 | 1236025.6636
84 | 2691198.9625 | 1235992.3158 | 2691201.0265 | 1235997.3845
85 | 2691212.5302 | 1235843.2048 | 2691207.7905 | 1235863.0242 | 2691208.4787 | 1235877.7688
86 | 2691166.028 | 1235878.583 | 2691165.9506 | 1235868.8794
87 | 2691165.9008 | 1235862.6305 | 2691165.9506 | 1235868.8794
88 | 2691095.4837 | 1235879.5133 | 2691111.4851 | 1235879.4575
89 | 2691028.9516 | 1235889.5275 | 2691021.4598 | 1235891.7303
90 | 2691030.4519 | 1235889.0863 | 2691028.9516 | 1235889.5275
91 | 2691030.4519 | 1235889.0863 | 2691036.835 | 1235887.2095
92 | 2691041.0921 | 1235885.9577 | 2691036.835 | 1235887.2095
93 | 2691041.0921 | 1235885.9577 | 2691050.9258 | 1235883.0662 | 2691054.071 | 1235882.2705
94 | 2691060.1758 | 1235880.9983 | 2691055.8569 | 1235881.8187 | 2691054.071 | 1235882.2705
95 | 2691060.1758 | 1235880.9983 | 2691061.0566 | 1235880.831 | 2691065.5935 | 1235880.1222 | 2691068.5489 | 1235879.8433
96 | 2691076.6463 | 1235879.541 | 2691075.7522 | 1235879.5219 | 2691070.2549 | 1235879.6822 | 2691068.5489 | 1235879.8433
97 | 2691076.6463 | 1235879.541 | 2691081.3739 | 1235879.6415 | 2691085.9772 | 1235879.5997
98 | 2691085.9772 | 1235879.5997 | 2691091.9434 | 1235879.5455
99 | 2691095.4837 | 1235879.5133 | 2691091.9434 | 1235879.5455
100 | 2691095.4837 | 1235879.5133 | 2691096.0651 | 1235889.9631
101 | 2691149.0514 | 1235839.8201 | 2691145.1281 | 1235841.034
102 | 2691149.0514 | 1235839.8201 | 2691151.9025 | 1235838.938 | 2691162.3831 | 1235837.0975 | 2691163.2813 | 1235838.2454 | 2691163.9761 | 1235843.3713
103 | 2691144.678 | 1235841.1732 | 2691145.1281 | 1235841.034
104 | 2691164.4712 | 1235847.0235 | 2691163.9761 | 1235843.3713
105 | 2691164.4712 | 1235847.0235 | 2691164.9983 | 1235850.9122
106 | 2691165.8904 | 1235861.3288 | 2691165.858 | 1235857.2543 | 2691164.9983 | 1235850.9122
107 | 2691165.8904 | 1235861.3288 | 2691165.8917 | 1235861.4887
108 | 2691165.8917 | 1235861.4887 | 2691165.9008 | 1235862.6305

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690946.8271 | 1235917.1913
1 | 2690942.6924 | 1235909.4055
2 | 2690973.7397 | 1235911.8048
3 | 2690942.5896 | 1235900.7977
4 | 2690978.1648 | 1235930.2428
5 | 2690982.3846 | 1235903.3088
6 | 2691015.7502 | 1235893.4092
7 | 2690931.6384 | 1235951.1666
8 | 2690935.4329 | 1235963.3446
9 | 2690900.3294 | 1235948.5204
10 | 2690955.763 | 1235956.3619
11 | 2690956.1572 | 1236008.1944
12 | 2690977.4914 | 1236046.8046
13 | 2690971.4494 | 1236036.0932
14 | 2690978.5904 | 1236048.6876
15 | 2690957.3501 | 1236010.3586
16 | 2690968.6053 | 1236000.2286
17 | 2690983.1937 | 1235943.3613
18 | 2691017.2489 | 1235892.9685
19 | 2690965.3323 | 1236024.928
20 | 2690986.8426 | 1236062.826
21 | 2690959.8519 | 1236014.925
22 | 2690968.645 | 1236000.2032
23 | 2690990.4359 | 1235948.854
24 | 2690977.7834 | 1235953.7681
25 | 2691090.3868 | 1236053.8648
26 | 2691112.0127 | 1236089.6747
27 | 2691079.2191 | 1236032.4415
28 | 2690988.8117 | 1236066.192
29 | 2690998.7976 | 1236060.747
30 | 2691000.3378 | 1236059.9072
31 | 2691205.1075 | 1235902.1892
32 | 2691208.8838 | 1235886.4469
33 | 2691201.1442 | 1235908.911
34 | 2691209.0685 | 1236017.0646
35 | 2691207.1975 | 1236012.4791
36 | 2690995.9902 | 1236021.5139
37 | 2691006.3349 | 1236038.3846
38 | 2691004.9237 | 1236016.3915
39 | 2691024.9617 | 1236033.4439
40 | 2691012.0568 | 1236012.6981
41 | 2691030.1828 | 1236003.3467
42 | 2691048.1068 | 1235993.3586
43 | 2691020.7686 | 1235990.4532
44 | 2690997.1601 | 1236002.105
45 | 2691046.9619 | 1235990.5279
46 | 2691064.3051 | 1235984.3558
47 | 2691011.6433 | 1235977.9554
48 | 2691006.5359 | 1235970.961
49 | 2691004.6418 | 1235968.0752
50 | 2691072.5559 | 1235992.1769
51 | 2691074.7333 | 1235978.5348
52 | 2691001.9505 | 1235963.9746
53 | 2690972.5897 | 1235977.5569
54 | 2690975.9489 | 1235959.9373
55 | 2690972.3616 | 1235980.5113
56 | 2690975.5776 | 1235989.6791
57 | 2691025.5199 | 1235926.522
58 | 2691041.1037 | 1235918.1402
59 | 2691051.6933 | 1235913.4667
60 | 2691089.1384 | 1235970.499
61 | 2691097.0489 | 1235966.0928
62 | 2691102.2974 | 1235963.1693
63 | 2691111.507 | 1236004.4127
64 | 2691124.1549 | 1235950.9943
65 | 2691143.3302 | 1235940.3134
66 | 2691149.656 | 1235936.8552
67 | 2691151.1063 | 1235960.6793
68 | 2691158.9276 | 1235931.7867
69 | 2691151.9492 | 1235962.8869
70 | 2691171.1663 | 1235925.096
71 | 2691194.5994 | 1235912.7245
72 | 2691192.1078 | 1235975.7523
73 | 2691156.8337 | 1235886.0033
74 | 2691137.5546 | 1235882.0553
75 | 2691166.1063 | 1235888.4029
76 | 2691197.1045 | 1235911.2507
77 | 2691199.5998 | 1235926.1888
78 | 2691192.7729 | 1235977.3654
79 | 2691201.0265 | 1235997.3845
80 | 2691222.0993 | 1236006.296
81 | 2691162.1218 | 1236025.6636
82 | 2691198.9625 | 1235992.3158
83 | 2691208.4787 | 1235877.7688
84 | 2691166.028 | 1235878.583
85 | 2691212.5302 | 1235843.2048
86 | 2691165.9506 | 1235868.8794
87 | 2691111.4851 | 1235879.4575
88 | 2691021.4598 | 1235891.7303
89 | 2691028.9516 | 1235889.5275
90 | 2691030.4519 | 1235889.0863
91 | 2691036.835 | 1235887.2095
92 | 2691041.0921 | 1235885.9577
93 | 2691054.071 | 1235882.2705
94 | 2691060.1758 | 1235880.9983
95 | 2691068.5489 | 1235879.8433
96 | 2691076.6463 | 1235879.541
97 | 2691085.9772 | 1235879.5997
98 | 2691091.9434 | 1235879.5455
99 | 2691095.4837 | 1235879.5133
100 | 2691096.0651 | 1235889.9631
101 | 2691149.0514 | 1235839.8201
102 | 2691145.1281 | 1235841.034
103 | 2691163.9761 | 1235843.3713
104 | 2691144.678 | 1235841.1732
105 | 2691164.4712 | 1235847.0235
106 | 2691164.9983 | 1235850.9122
107 | 2691165.8904 | 1235861.3288
108 | 2691165.9008 | 1235862.6305
109 | 2691165.8917 | 1235861.4887
110 | 2691048.1068 | 1235993.3586

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98354 | -0.31503 | 0.04102 | 0.010281
1 | 0.98351 | -0.31557 | 0 | 0
2 | 0.98465 | -0.29348 | 0 | 0
3 | 0.98349 | -0.31596 | 0.0024889 | 0.00062379
4 | 0.98688 | -0.25033 | 0.011634 | 0.0029159
5 | 0.98337 | -0.31818 | 0 | 0
6 | 0.98067 | -0.37062 | 0.0021944 | 0.00054996
7 | 0.98154 | -0.35382 | 0 | 0
8 | 0.98179 | -0.34908 | 0 | 0
9 | 0.98088 | -0.36679 | 0.020541 | 0.0051481
10 | 0.98168 | -0.35107 | 0.0051305 | 0.0012858
11 | 0.98296 | -0.32608 | 0 | 0
12 | 0.98038 | -0.37619 | 0 | 0
13 | 0.98107 | -0.36286 | 0 | 0
14 | 0.98026 | -0.37856 | 0.0078891 | 0.0019772
15 | 0.9828 | -0.3292 | 0 | 0
16 | 0.98427 | -0.30063 | 0.0039731 | 0.00099575
17 | 0.98869 | -0.21533 | 0 | 0
18 | 0.98055 | -0.37292 | 0.0023184 | 0.00058105
19 | 0.98178 | -0.34906 | 0.0046151 | 0.0011566
20 | 0.97947 | -0.39401 | 0 | 0
21 | 0.98246 | -0.33577 | 0.0054359 | 0.0013624
22 | 0.98428 | -0.30054 | 0.0036378 | 0.00091172
23 | 0.98945 | -0.20078 | 0 | 0
24 | 0.98821 | -0.22457 | 0.0056411 | 0.0014138
25 | 0.97094 | -0.56137 | 0.019604 | 0.0049133
26 | 0.97249 | -0.53066 | 0 | 0
27 | 0.97048 | -0.57035 | 0.020074 | 0.0050309
28 | 0.97928 | -0.39769 | 0 | 0
29 | 0.97915 | -0.40024 | 0.0062585 | 0.0015685
30 | 0.97914 | -0.40043 | 0.0060453 | 0.0015151
31 | 0.99001 | -0.19194 | 0 | 0
32 | 0.98992 | -0.19373 | 0 | 0
33 | 0.99006 | -0.19109 | 0.0033979 | 0.00085159
34 | 0.98751 | -0.24057 | 0.010225 | 0.0025627
35 | 0.98755 | -0.23966 | 0 | 0
36 | 0.99465 | -0.10172 | 0 | 0
37 | 0.99437 | -0.10712 | 0.015503 | 0.0038854
38 | 0.99479 | -0.098911 | 0 | 0
39 | 0.99458 | -0.10303 | 0.016411 | 0.0041129
40 | 0.99498 | -0.095358 | 0 | 0
41 | 0.99575 | -0.08047 | 0 | 0
42 | 0.99796 | -0.038475 | 0 | 0
43 | 0.99423 | -0.10944 | 0.0032601 | 0.00081705
44 | 0.99465 | -0.10168 | 0.009669 | 0.0024233
45 | 0.99795 | -0.038825 | 0.0065548 | 0.0016428
46 | 1 | 0 | -0.51137 | -0.13038
47 | 0.99276 | -0.13731 | 0 | 0
48 | 0.99195 | -0.15293 | 0 | 0
49 | 0.99162 | -0.15917 | 0.011851 | 0.0029701
50 | 0.99964 | -0.0068359 | 0.021902 | 0.0054892
51 | 0.99879 | -0.023149 | 0.0042679 | 0.0010696
52 | 0.99117 | -0.1677 | 0 | 0
53 | 0.98696 | -0.24878 | 0.012062 | 0.0030229
54 | 0.98796 | -0.22938 | 0.00555 | 0.001391
55 | 0.98666 | -0.25452 | 0 | 0
56 | 0.98568 | -0.27336 | 0.0050004 | 0.0012532
57 | 0.98853 | -0.21868 | 0.0025909 | 0.00064934
58 | 0.98818 | -0.22549 | 0.0092845 | 0.0023269
59 | 0.98805 | -0.22802 | 0.012263 | 0.0030734
60 | 0.99717 | -0.05398 | 0.0039651 | 0.00099374
61 | 0.99632 | -0.070317 | 0.0079793 | 0.0019998
62 | 0.9958 | -0.080329 | 0.003522 | 0.0008827
63 | 0.99916 | -0.016185 | 0.012583 | 0.0031536
64 | 0.9937 | -0.12058 | 0.009979 | 0.002501
65 | 0.99207 | -0.15215 | 0.001771 | 0.00044386
66 | 0.99168 | -0.15961 | 0.0019753 | 0.00049505
67 | 0.99165 | -0.16034 | 0.0082056 | 0.0020565
68 | 0.99114 | -0.17019 | 0.0039484 | 0.00098955
69 | 0.99162 | -0.16088 | 0.01298 | 0.0032532
70 | 0.99046 | -0.18318 | 0 | 0
71 | 0.99012 | -0.18981 | 0 | 0
72 | 0.98853 | -0.22062 | 0.0047385 | 0.0011876
73 | 0.97344 | -0.5123 | 0 | 0
74 | 0.97404 | -0.50039 | 0.004874 | 0.0012215
75 | 0.97315 | -0.51808 | 0 | 0
76 | 0.9901 | -0.1903 | 0 | 0
77 | 0.99006 | -0.191 | 0.0046625 | 0.0011685
78 | 0.98848 | -0.22166 | 0.0054418 | 0.0013639
79 | 0.98792 | -0.23255 | 0 | 0
80 | 0.98734 | -0.24376 | 0.014194 | 0.0035574
81 | 0.98774 | -0.23602 | 0.0037585 | 0.00094196
82 | 0.98806 | -0.2298 | 0 | 0
83 | 0.98987 | -0.19467 | 0.0048539 | 0.0012165
84 | 0.97285 | -0.52403 | 0.0038206 | 0.00095753
85 | 0.98983 | -0.19542 | 0.0011951 | 0.00029953
86 | 0.97258 | -0.52923 | 0.0024812 | 0.00062184
87 | 0.97497 | -0.48219 | 0.0058018 | 0.0014541
88 | 0.98023 | -0.37919 | 0.0030191 | 0.00075666
89 | 0.97968 | -0.38994 | 0.0015742 | 0.00039453
90 | 0.97957 | -0.39205 | 0.001623 | 0.00040676
91 | 0.97912 | -0.40083 | 0.0020955 | 0.00052518
92 | 0.97883 | -0.40652 | 0.0030268 | 0.0007586
93 | 0.97798 | -0.42311 | 0.001341 | 0.00033609
94 | 0.9776 | -0.43064 | 0.003088 | 0.00077392
95 | 0.9771 | -0.44037 | 0.0024807 | 0.00062172
96 | 0.97664 | -0.44935 | 0.0012118 | 0.00030371
97 | 0.97612 | -0.45948 | 0.0017066 | 0.00042772
98 | 0.9758 | -0.46578 | 0.001608 | 0.000403
99 | 0.97562 | -0.46941 | 0 | 0
100 | 0.9755 | -0.4718 | 0.012478 | 0.0031273
101 | 0.97178 | -0.54506 | 0.0027221 | 0.00068223
102 | 0.97174 | -0.54595 | 0.0037015 | 0.00092769
103 | 0.97205 | -0.53967 | 0.002121 | 0.00053157
104 | 0.97173 | -0.54602 | 0.0079878 | 0.0020019
105 | 0.97211 | -0.53855 | 0.0029583 | 0.00074141
106 | 0.97218 | -0.53714 | 0.0025181 | 0.00063108
107 | 0.9724 | -0.53289 | 0.0015242 | 0.00038199
108 | 0.97243 | -0.5323 | 0.0018583 | 0.00046573
109 | 0.9724 | -0.53282 | 0.0012243 | 0.00030685
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0024891 | 0.0006236 | -0.002489 | -0.00062371 | 6.4147e-08 | -1.1203e-07 | 0.0037657 | 0.0037657 | 0.0037657 | 0.98354 | -0.31503 | 0.98351 | -0.31557 | 1.0345
1 | -0.043509 | -0.010904 | 0.043554 | 0.010932 | 4.4721e-05 | 2.8272e-05 | 0.065825 | 0.065825 | 0.065825 | 0.98354 | -0.31503 | 0.98465 | -0.29348 | 18.0839
2 | 0.002489 | 0.00062371 | -0.0024889 | -0.00062379 | 4.5778e-08 | -7.9943e-08 | 0.0037657 | 0.0037658 | 0.0037658 | 0.98351 | -0.31557 | 0.98349 | -0.31596 | 1.0345
3 | -0.12766 | -0.032301 | 0.12793 | 0.03247 | 0.00026496 | 0.00016933 | 0.19304 | 0.19304 | 0.19304 | 0.98465 | -0.29348 | 0.98688 | -0.25033 | 53.032
4 | 0.084109 | 0.021369 | -0.084009 | -0.021305 | 9.9889e-05 | 6.372e-05 | 0.12721 | 0.12721 | 0.12721 | 0.98465 | -0.29348 | 0.98337 | -0.31818 | 34.9482
5 | -0.13956 | -0.035386 | 0.1398 | 0.035537 | 0.00023519 | 0.00015034 | 0.21058 | 0.21058 | 0.21058 | 0.98688 | -0.25033 | 0.98869 | -0.21533 | 57.8513
6 | 0.084009 | 0.021305 | -0.083798 | -0.02117 | 0.00021121 | 0.00013473 | 0.12721 | 0.12721 | 0.12721 | 0.98337 | -0.31818 | 0.98067 | -0.37062 | 34.9483
7 | 0.081604 | 0.02062 | -0.081595 | -0.020614 | 8.9899e-06 | 5.7339e-06 | 0.12388 | 0.12388 | 0.12388 | 0.98067 | -0.37062 | 0.98055 | -0.37292 | 34.0335
8 | -0.020554 | -0.0051558 | 0.020558 | 0.0051586 | 4.6441e-06 | 2.811e-06 | 0.031161 | 0.031161 | 0.031161 | 0.98154 | -0.35382 | 0.98179 | -0.34908 | 8.5608
9 | 0.020554 | 0.0051558 | -0.020541 | -0.0051481 | 1.2705e-05 | 7.6903e-06 | 0.031161 | 0.031161 | 0.031161 | 0.98154 | -0.35382 | 0.98088 | -0.36679 | 8.5608
10 | 0.0051309 | 0.0012859 | -0.0051305 | -0.0012858 | 4.8622e-07 | 4.0086e-08 | 0.0077765 | 0.0077766 | 0.0077766 | 0.98179 | -0.34908 | 0.98168 | -0.35107 | 2.1364
11 | -0.025689 | -0.0064444 | 0.025718 | 0.0064619 | 2.82e-05 | 1.742e-05 | 0.038938 | 0.038937 | 0.038938 | 0.98179 | -0.34908 | 0.98296 | -0.32608 | 10.6971
12 | 0.070452 | 0.017859 | -0.070441 | -0.017852 | 1.055e-05 | 6.7206e-06 | 0.10672 | 0.10672 | 0.10672 | 0.98296 | -0.32608 | 0.9828 | -0.3292 | 29.3196
13 | -0.096169 | -0.024321 | 0.096287 | 0.024396 | 0.00011758 | 7.5067e-05 | 0.14566 | 0.14566 | 0.14566 | 0.98296 | -0.32608 | 0.98427 | -0.30063 | 40.0166
14 | -0.060248 | -0.015243 | 0.060287 | 0.015267 | 3.8582e-05 | 2.4537e-05 | 0.091496 | 0.091496 | 0.091496 | 0.98038 | -0.37619 | 0.98107 | -0.36286 | 25.1361
15 | 0.060248 | 0.015243 | -0.060241 | -0.015239 | 6.8446e-06 | 4.353e-06 | 0.091496 | 0.091496 | 0.091496 | 0.98038 | -0.37619 | 0.98026 | -0.37856 | 25.1361
16 | -0.060287 | -0.015267 | 0.060327 | 0.015293 | 3.9966e-05 | 2.5418e-05 | 0.091496 | 0.091495 | 0.091496 | 0.98107 | -0.36286 | 0.98178 | -0.34906 | 25.1361
17 | 0.052352 | 0.013261 | -0.052313 | -0.013237 | 3.8819e-05 | 2.4638e-05 | 0.07952 | 0.07952 | 0.07952 | 0.98026 | -0.37856 | 0.97947 | -0.39401 | 21.8462
18 | 0.070441 | 0.017852 | -0.070419 | -0.017838 | 2.2239e-05 | 1.4167e-05 | 0.10672 | 0.10672 | 0.10672 | 0.9828 | -0.3292 | 0.98246 | -0.33577 | 29.3196
19 | -0.10026 | -0.025392 | 0.10026 | 0.025392 | 4.0633e-07 | 2.5945e-07 | 0.15167 | 0.15167 | 0.15167 | 0.98427 | -0.30063 | 0.98428 | -0.30054 | 41.6667
20 | -0.27242 | -0.069218 | 0.27261 | 0.06934 | 0.00019095 | 0.00012186 | 0.41033 | 0.41033 | 0.41033 | 0.98869 | -0.21533 | 0.98945 | -0.20078 | 37.5762
21 | 0.13262 | 0.033682 | -0.13256 | -0.033644 | 5.8922e-05 | 3.7256e-05 | 0.19975 | 0.19975 | 0.19975 | 0.98869 | -0.21533 | 0.98821 | -0.22457 | 18.2924
22 | 0.079276 | 0.020033 | -0.079253 | -0.020018 | 2.3846e-05 | 1.5206e-05 | 0.12036 | 0.12036 | 0.12036 | 0.98055 | -0.37292 | 0.98023 | -0.37919 | 33.067
23 | -0.064942 | -0.01645 | 0.064983 | 0.016476 | 4.149e-05 | 2.6409e-05 | 0.09849 | 0.09849 | 0.09849 | 0.98178 | -0.34906 | 0.98246 | -0.33577 | 27.0577
24 | 0.052313 | 0.013237 | -0.052304 | -0.013231 | 9.2409e-06 | 5.8652e-06 | 0.07952 | 0.07952 | 0.07952 | 0.97947 | -0.39401 | 0.97928 | -0.39769 | 21.8462
25 | -0.1039 | -0.026304 | 0.10403 | 0.026391 | 0.00013579 | 8.6722e-05 | 0.15717 | 0.15717 | 0.15717 | 0.98428 | -0.30054 | 0.98568 | -0.27336 | 43.1776
26 | 0.024167 | 0.0060673 | -0.024147 | -0.0060547 | 2.0613e-05 | 1.2658e-05 | 0.036349 | 0.036349 | 0.036349 | 0.98945 | -0.20078 | 0.98853 | -0.21868 | 9.9859
27 | -0.29677 | -0.075407 | 0.29725 | 0.07571 | 0.00047352 | 0.00030232 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.98945 | -0.20078 | 0.99117 | -0.1677 | 40.9048
28 | 0.12692 | 0.032231 | -0.12689 | -0.032212 | 2.9429e-05 | 1.8587e-05 | 0.19126 | 0.19126 | 0.19126 | 0.98821 | -0.22457 | 0.98796 | -0.22938 | 17.5146
29 | -0.039686 | -0.0099494 | 0.039745 | 0.0099861 | 5.8181e-05 | 3.6716e-05 | 0.060823 | 0.060823 | 0.060823 | 0.97094 | -0.56137 | 0.97249 | -0.53066 | 16.7096
30 | 0.020082 | 0.0050361 | -0.020074 | -0.0050309 | 8.5831e-06 | 5.1945e-06 | 0.030778 | 0.030778 | 0.030778 | 0.97094 | -0.56137 | 0.97048 | -0.57035 | 8.4556
31 | -0.039745 | -0.0099861 | 0.039999 | 0.010146 | 0.00025398 | 0.00016026 | 0.060823 | 0.060822 | 0.060823 | 0.97249 | -0.53066 | 0.97928 | -0.39769 | 16.7096
32 | 0.012305 | 0.0030845 | -0.012304 | -0.0030836 | 1.4912e-06 | 8.1131e-07 | 0.018698 | 0.018698 | 0.018698 | 0.97928 | -0.39769 | 0.97915 | -0.40024 | 5.1369
33 | 0.0060454 | 0.0015151 | -0.0060453 | -0.0015151 | 5.5524e-08 | 1.3471e-08 | 0.0091872 | 0.0091872 | 0.0091872 | 0.97915 | -0.40024 | 0.97914 | -0.40043 | 2.524
34 | 0.0060498 | 0.0015158 | -0.0060493 | -0.0015157 | 5.1742e-07 | 1.1659e-07 | 0.0090929 | 0.009093 | 0.009093 | 0.99001 | -0.19194 | 0.98992 | -0.19373 | 2.4981
35 | -0.0060498 | -0.0015158 | 0.0060501 | 0.0015158 | 2.4592e-07 | 5.5395e-08 | 0.0090929 | 0.0090929 | 0.0090929 | 0.99001 | -0.19194 | 0.99006 | -0.19109 | 2.4981
36 | 0.0060493 | 0.0015157 | -0.0060491 | -0.0015156 | 2.6937e-07 | 6.0712e-08 | 0.009093 | 0.009093 | 0.009093 | 0.98992 | -0.19373 | 0.98987 | -0.19467 | 2.4981
37 | -0.009448 | -0.0023674 | 0.0094483 | 0.0023676 | 3.5299e-07 | 1.6587e-07 | 0.0142 | 0.0142 | 0.0142 | 0.99006 | -0.19109 | 0.9901 | -0.1903 | 3.901
38 | -0.010225 | -0.0025627 | 0.010226 | 0.0025629 | 4.4091e-07 | 2.1882e-07 | 0.015408 | 0.015408 | 0.015408 | 0.98751 | -0.24057 | 0.98755 | -0.23966 | 4.233
39 | -0.024423 | -0.0061219 | 0.024431 | 0.006127 | 8.2786e-06 | 5.0897e-06 | 0.0368 | 0.0368 | 0.0368 | 0.98755 | -0.23966 | 0.98792 | -0.23255 | 10.1098
40 | 0.014197 | 0.0035589 | -0.014194 | -0.0035574 | 2.7686e-06 | 1.5655e-06 | 0.021392 | 0.021392 | 0.021392 | 0.98755 | -0.23966 | 0.98734 | -0.24376 | 5.8769
41 | 0.015507 | 0.0038877 | -0.015503 | -0.0038854 | 3.9911e-06 | 2.2977e-06 | 0.023199 | 0.023199 | 0.023199 | 0.99465 | -0.10172 | 0.99437 | -0.10712 | 6.3734
42 | -0.015507 | -0.0038877 | 0.015509 | 0.0038889 | 2.074e-06 | 1.1939e-06 | 0.023199 | 0.023199 | 0.023199 | 0.99465 | -0.10172 | 0.99479 | -0.098911 | 6.3734
43 | 0.0096702 | 0.0024239 | -0.009669 | -0.0024233 | 1.2758e-06 | 6.0542e-07 | 0.014465 | 0.014465 | 0.014465 | 0.99479 | -0.098911 | 0.99465 | -0.10168 | 3.9739
44 | -0.025179 | -0.0063128 | 0.025184 | 0.0063154 | 4.2637e-06 | 2.6247e-06 | 0.037664 | 0.037664 | 0.037664 | 0.99479 | -0.098911 | 0.99498 | -0.095358 | 10.3473
45 | -0.016411 | -0.0041129 | 0.016417 | 0.0041164 | 5.9981e-06 | 3.4943e-06 | 0.024553 | 0.024553 | 0.024553 | 0.99458 | -0.10303 | 0.99498 | -0.095358 | 6.7452
46 | -0.0416 | -0.010432 | 0.04163 | 0.01045 | 2.954e-05 | 1.8641e-05 | 0.062217 | 0.062216 | 0.062217 | 0.99498 | -0.095358 | 0.99575 | -0.08047 | 17.0925
47 | -0.35529 | -0.090781 | 0.35602 | 0.091243 | 0.00072312 | 0.000462 | 0.53156 | 0.53156 | 0.53156 | 0.99575 | -0.08047 | 0.99796 | -0.038475 | 48.6774
48 | 0.31366 | 0.080331 | -0.31322 | -0.08005 | 0.00043959 | 0.00028071 | 0.46934 | 0.46934 | 0.46934 | 0.99575 | -0.08047 | 0.99423 | -0.10944 | 42.98
49 | 0.0065549 | 0.0016428 | -0.0065548 | -0.0016428 | 1.0933e-07 | 3.0094e-08 | 0.0097737 | 0.0097737 | 0.0097737 | 0.99796 | -0.038475 | 0.99795 | -0.038825 | 2.6851
50 | -0.36257 | -0.092886 | 0.36325 | 0.093319 | 0.00067736 | 0.00043278 | 0.54133 | 0.54133 | 0.54133 | 0.99796 | -0.038475 | 1 | 0 | 49.5724
51 | 0.30996 | 0.079233 | -0.30955 | -0.078966 | 0.00041729 | 0.00026646 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.99423 | -0.10944 | 0.99276 | -0.13731 | 42.5332
52 | 0.034502 | 0.0086529 | -0.034491 | -0.0086458 | 1.1238e-05 | 7.043e-06 | 0.051342 | 0.051342 | 0.051342 | 1 | 0 | 0.99964 | -0.0068359 | 14.1049
53 | 0.11197 | 0.028408 | -0.11184 | -0.028328 | 0.0001245 | 7.9522e-05 | 0.16673 | 0.16673 | 0.16673 | 1 | 0 | 0.99879 | -0.023149 | 45.8048
54 | 0.30955 | 0.078966 | -0.30931 | -0.078817 | 0.00023331 | 0.00014898 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.99276 | -0.13731 | 0.99195 | -0.15293 | 42.5332
55 | 0.30931 | 0.078817 | -0.30922 | -0.078758 | 9.3082e-05 | 5.9439e-05 | 0.46446 | 0.46446 | 0.46446 | 0.99195 | -0.15293 | 0.99162 | -0.15917 | 42.5332
56 | 0.29737 | 0.075788 | -0.29725 | -0.07571 | 0.00012233 | 7.8101e-05 | 0.44668 | 0.44668 | 0.44668 | 0.99162 | -0.15917 | 0.99117 | -0.1677 | 40.9047
57 | 0.012589 | 0.0031566 | -0.012583 | -0.0031536 | 5.6068e-06 | 3.0304e-06 | 0.018739 | 0.018739 | 0.018739 | 0.99964 | -0.0068359 | 0.99916 | -0.016185 | 5.1482
58 | 0.10757 | 0.027259 | -0.10741 | -0.027157 | 0.00015909 | 0.0001016 | 0.16037 | 0.16037 | 0.16037 | 0.99879 | -0.023149 | 0.99717 | -0.05398 | 44.058
59 | -0.12123 | -0.030749 | 0.12134 | 0.030821 | 0.00011314 | 7.1948e-05 | 0.1829 | 0.1829 | 0.1829 | 0.98696 | -0.24878 | 0.98796 | -0.22938 | 25.1237
60 | 0.10916 | 0.027726 | -0.10913 | -0.027707 | 3.0148e-05 | 1.9257e-05 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.98696 | -0.24878 | 0.98666 | -0.25452 | 45.2514
61 | 0.10913 | 0.027707 | -0.10903 | -0.027644 | 9.8848e-05 | 6.3139e-05 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.98666 | -0.25452 | 0.98568 | -0.27336 | 45.2514
62 | 0.021556 | 0.0054053 | -0.021549 | -0.0054011 | 6.9916e-06 | 4.2477e-06 | 0.032449 | 0.032449 | 0.032449 | 0.98853 | -0.21868 | 0.98818 | -0.22549 | 8.9145
63 | 0.012264 | 0.0030742 | -0.012263 | -0.0030734 | 1.4805e-06 | 7.9923e-07 | 0.018468 | 0.018468 | 0.018468 | 0.98818 | -0.22549 | 0.98805 | -0.22802 | 5.0737
64 | 0.10345 | 0.026163 | -0.10337 | -0.026112 | 8.1006e-05 | 5.1726e-05 | 0.15445 | 0.15445 | 0.15445 | 0.99717 | -0.05398 | 0.99632 | -0.070317 | 42.4326
65 | 0.095389 | 0.024112 | -0.095343 | -0.024083 | 4.5772e-05 | 2.9216e-05 | 0.14254 | 0.14254 | 0.14254 | 0.99632 | -0.070317 | 0.9958 | -0.080329 | 39.1586
66 | 0.091821 | 0.0232 | -0.091645 | -0.023087 | 0.0001768 | 0.00011283 | 0.13727 | 0.13727 | 0.13727 | 0.9958 | -0.080329 | 0.9937 | -0.12058 | 37.7128
67 | 0.081666 | 0.020586 | -0.081542 | -0.020508 | 0.00012318 | 7.855e-05 | 0.12233 | 0.12233 | 0.12233 | 0.9937 | -0.12058 | 0.99207 | -0.15215 | 33.6076
68 | 0.058577 | 0.014749 | -0.058556 | -0.014736 | 2.0881e-05 | 1.3271e-05 | 0.087884 | 0.087884 | 0.087884 | 0.99207 | -0.15215 | 0.99168 | -0.15961 | 24.1441
69 | 0.021195 | 0.0053149 | -0.021186 | -0.0053099 | 8.2623e-06 | 5.0065e-06 | 0.031791 | 0.031791 | 0.031791 | 0.99207 | -0.15215 | 0.99165 | -0.16034 | 8.7338
70 | 0.056581 | 0.014241 | -0.056552 | -0.014222 | 2.8575e-05 | 1.8152e-05 | 0.08492 | 0.084921 | 0.084921 | 0.99168 | -0.15961 | 0.99114 | -0.17019 | 23.3298
71 | 0.012981 | 0.0032534 | -0.01298 | -0.0032532 | 3.3621e-07 | 1.8469e-07 | 0.019478 | 0.019478 | 0.019478 | 0.99165 | -0.16034 | 0.99162 | -0.16088 | 5.3512
72 | 0.052604 | 0.013233 | -0.052571 | -0.013212 | 3.2638e-05 | 2.0709e-05 | 0.078993 | 0.078993 | 0.078993 | 0.99114 | -0.17019 | 0.99046 | -0.18318 | 21.7013
73 | 0.014116 | 0.0035387 | -0.014111 | -0.0035362 | 4.4591e-06 | 2.5136e-06 | 0.021207 | 0.021207 | 0.021207 | 0.99046 | -0.18318 | 0.99012 | -0.18981 | 5.8262
74 | 0.038455 | 0.0096735 | -0.038387 | -0.0096302 | 6.8639e-05 | 4.3225e-05 | 0.057786 | 0.057786 | 0.057786 | 0.99046 | -0.18318 | 0.98853 | -0.22062 | 15.8753
75 | 0.0094485 | 0.0023677 | -0.0094483 | -0.0023676 | 2.1928e-07 | 1.0304e-07 | 0.0142 | 0.0142 | 0.0142 | 0.99012 | -0.18981 | 0.9901 | -0.1903 | 3.901
76 | 0.0046628 | 0.0011685 | -0.0046625 | -0.0011685 | 2.6449e-07 | -1.5443e-08 | 0.0070075 | 0.0070076 | 0.0070076 | 0.99012 | -0.18981 | 0.99006 | -0.191 | 1.9252
77 | 0.033648 | 0.0084427 | -0.033647 | -0.0084416 | 1.6787e-06 | 1.052e-06 | 0.050653 | 0.050653 | 0.050653 | 0.98853 | -0.22062 | 0.98848 | -0.22166 | 13.9157
78 | -0.032958 | -0.0082752 | 0.032977 | 0.0082869 | 1.8736e-05 | 1.1746e-05 | 0.050386 | 0.050386 | 0.050386 | 0.97344 | -0.5123 | 0.97404 | -0.50039 | 13.8424
79 | 0.032958 | 0.0082752 | -0.032949 | -0.0082695 | 9.0929e-06 | 5.7008e-06 | 0.050386 | 0.050386 | 0.050386 | 0.97344 | -0.5123 | 0.97315 | -0.51808 | 13.8424
80 | -0.037851 | -0.0095085 | 0.037884 | 0.0095292 | 3.2893e-05 | 2.0725e-05 | 0.057832 | 0.057832 | 0.057832 | 0.97404 | -0.50039 | 0.97497 | -0.48219 | 15.8879
81 | 0.032949 | 0.0082695 | -0.03294 | -0.0082636 | 9.3493e-06 | 5.8616e-06 | 0.050386 | 0.050386 | 0.050386 | 0.97315 | -0.51808 | 0.97285 | -0.52403 | 13.8424
82 | 0.028205 | 0.0070778 | -0.028194 | -0.007071 | 1.094e-05 | 6.7944e-06 | 0.042461 | 0.042461 | 0.042461 | 0.98848 | -0.22166 | 0.98806 | -0.2298 | 11.6652
83 | 0.0037591 | 0.0009417 | -0.0037585 | -0.00094196 | 6.2098e-07 | -2.6386e-07 | 0.0056618 | 0.0056621 | 0.0056621 | 0.98792 | -0.23255 | 0.98774 | -0.23602 | 1.5555
84 | -0.02819 | -0.0070687 | 0.028194 | 0.007071 | 3.699e-06 | 2.2973e-06 | 0.042461 | 0.042461 | 0.042461 | 0.98792 | -0.23255 | 0.98806 | -0.2298 | 11.6652
85 | 0.0011952 | 0.00029911 | -0.0011951 | -0.00029953 | 4.2532e-08 | -4.2447e-07 | 0.0017965 | 0.0017967 | 0.0017967 | 0.98987 | -0.19467 | 0.98983 | -0.19542 | 0.49359
86 | 0.029119 | 0.0073061 | -0.029112 | -0.0073016 | 7.2198e-06 | 4.5002e-06 | 0.044543 | 0.044543 | 0.044543 | 0.97285 | -0.52403 | 0.97258 | -0.52923 | 12.237
87 | 0.026631 | 0.0066798 | -0.026627 | -0.0066773 | 3.8907e-06 | 2.4125e-06 | 0.040746 | 0.040746 | 0.040746 | 0.97258 | -0.52923 | 0.97243 | -0.5323 | 11.1941
88 | -0.043686 | -0.010983 | 0.043713 | 0.011 | 2.6685e-05 | 1.6879e-05 | 0.066687 | 0.066687 | 0.066687 | 0.97497 | -0.48219 | 0.97562 | -0.46941 | 18.3205
89 | 0.076234 | 0.019262 | -0.076194 | -0.019237 | 3.9255e-05 | 2.5025e-05 | 0.11578 | 0.11578 | 0.11578 | 0.98023 | -0.37919 | 0.97968 | -0.38994 | 31.8079
90 | 0.07462 | 0.018842 | -0.074613 | -0.018837 | 7.5398e-06 | 4.8058e-06 | 0.11339 | 0.11339 | 0.11339 | 0.97968 | -0.38994 | 0.97957 | -0.39205 | 31.151
91 | 0.07299 | 0.01843 | -0.072959 | -0.018411 | 3.0699e-05 | 1.9564e-05 | 0.11092 | 0.11092 | 0.11092 | 0.97957 | -0.39205 | 0.97912 | -0.40083 | 30.4737
92 | 0.070863 | 0.017886 | -0.070844 | -0.017873 | 1.9315e-05 | 1.2306e-05 | 0.10774 | 0.10774 | 0.10774 | 0.97912 | -0.40083 | 0.97883 | -0.40652 | 29.5988
93 | 0.067817 | 0.017115 | -0.067763 | -0.017081 | 5.383e-05 | 3.4281e-05 | 0.10314 | 0.10314 | 0.10314 | 0.97883 | -0.40652 | 0.97798 | -0.42311 | 28.3347
94 | 0.066422 | 0.016744 | -0.066398 | -0.016729 | 2.391e-05 | 1.5224e-05 | 0.1011 | 0.1011 | 0.1011 | 0.97798 | -0.42311 | 0.9776 | -0.43064 | 27.7742
95 | 0.063311 | 0.015955 | -0.063281 | -0.015937 | 2.947e-05 | 1.8755e-05 | 0.096398 | 0.096398 | 0.096398 | 0.9776 | -0.43064 | 0.9771 | -0.44037 | 26.4829
96 | 0.0608 | 0.015315 | -0.060774 | -0.015298 | 2.6081e-05 | 1.6591e-05 | 0.09262 | 0.09262 | 0.09262 | 0.9771 | -0.44037 | 0.97664 | -0.44935 | 25.4451
97 | 0.059562 | 0.014994 | -0.059534 | -0.014976 | 2.8836e-05 | 1.8338e-05 | 0.090774 | 0.090774 | 0.090774 | 0.97664 | -0.44935 | 0.97612 | -0.45948 | 24.9379
98 | 0.057827 | 0.014548 | -0.05781 | -0.014537 | 1.7394e-05 | 1.1058e-05 | 0.088172 | 0.088172 | 0.088172 | 0.97612 | -0.45948 | 0.9758 | -0.46578 | 24.2231
99 | 0.056202 | 0.014134 | -0.056192 | -0.014128 | 9.7557e-06 | 6.1994e-06 | 0.08572 | 0.08572 | 0.08572 | 0.9758 | -0.46578 | 0.97562 | -0.46941 | 23.5495
100 | 0.012479 | 0.003128 | -0.012478 | -0.0031273 | 1.422e-06 | 7.7939e-07 | 0.019034 | 0.019034 | 0.019034 | 0.97562 | -0.46941 | 0.9755 | -0.4718 | 5.229
101 | 0.01169 | 0.0029299 | -0.011689 | -0.0029296 | 4.9344e-07 | 2.6492e-07 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | 0.97178 | -0.54506 | 0.97174 | -0.54595 | 4.9175
102 | -0.014412 | -0.0036121 | 0.014416 | 0.0036142 | 3.6992e-06 | 2.1164e-06 | 0.022068 | 0.022068 | 0.022068 | 0.97178 | -0.54506 | 0.97205 | -0.53967 | 6.0626
103 | 0.0079878 | 0.0020019 | -0.0079878 | -0.0020019 | 2.6435e-08 | 1.1081e-08 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.97174 | -0.54595 | 0.97173 | -0.54602 | 3.3604
104 | -0.016537 | -0.0041458 | 0.016538 | 0.0041463 | 8.8571e-07 | 5.2116e-07 | 0.025315 | 0.025315 | 0.025315 | 0.97205 | -0.53967 | 0.97211 | -0.53855 | 6.9546
105 | -0.019496 | -0.0048877 | 0.019497 | 0.0048885 | 1.3106e-06 | 7.9013e-07 | 0.029843 | 0.029843 | 0.029843 | 0.97211 | -0.53855 | 0.97218 | -0.53714 | 8.1986
106 | -0.022015 | -0.0055196 | 0.02202 | 0.0055223 | 4.4602e-06 | 2.7246e-06 | 0.033697 | 0.033697 | 0.033697 | 0.97218 | -0.53714 | 0.9724 | -0.53289 | 9.2574
107 | -0.023544 | -0.0059043 | 0.023544 | 0.0059044 | 7.7852e-08 | 4.7841e-08 | 0.036029 | 0.036029 | 0.036029 | 0.9724 | -0.53289 | 0.9724 | -0.53282 | 9.8982
108 | 0.024769 | 0.0062116 | -0.024768 | -0.0062112 | 6.1512e-07 | 3.7952e-07 | 0.037903 | 0.037903 | 0.037903 | 0.97243 | -0.5323 | 0.9724 | -0.53282 | 10.4129

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51137 | 0.13038

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.04102 | 0.010281
1 | 0.0024889 | 0.00062379
2 | 0.011634 | 0.0029159
3 | 0.0021944 | 0.00054996
4 | 0.020541 | 0.0051481
5 | 0.0051305 | 0.0012858
6 | 0.0078891 | 0.0019772
7 | 0.0039731 | 0.00099575
8 | 0.0023184 | 0.00058105
9 | 0.0046151 | 0.0011566
10 | 0.0054359 | 0.0013624
11 | 0.0036378 | 0.00091172
12 | 0.0056411 | 0.0014138
13 | 0.019604 | 0.0049133
14 | 0.020074 | 0.0050309
15 | 0.0062585 | 0.0015685
16 | 0.0060453 | 0.0015151
17 | 0.0033979 | 0.00085159
18 | 0.010225 | 0.0025627
19 | 0.015503 | 0.0038854
20 | 0.016411 | 0.0041129
21 | 0.0032601 | 0.00081705
22 | 0.009669 | 0.0024233
23 | 0.0065548 | 0.0016428
24 | 0.011851 | 0.0029701
25 | 0.021902 | 0.0054892
26 | 0.0042679 | 0.0010696
27 | 0.012062 | 0.0030229
28 | 0.00555 | 0.001391
29 | 0.0050004 | 0.0012532
30 | 0.0025909 | 0.00064934
31 | 0.0092845 | 0.0023269
32 | 0.012263 | 0.0030734
33 | 0.0039651 | 0.00099374
34 | 0.0079793 | 0.0019998
35 | 0.003522 | 0.0008827
36 | 0.012583 | 0.0031536
37 | 0.009979 | 0.002501
38 | 0.001771 | 0.00044386
39 | 0.0019753 | 0.00049505
40 | 0.0082056 | 0.0020565
41 | 0.0039484 | 0.00098955
42 | 0.01298 | 0.0032532
43 | 0.0047385 | 0.0011876
44 | 0.004874 | 0.0012215
45 | 0.0046625 | 0.0011685
46 | 0.0054418 | 0.0013639
47 | 0.014194 | 0.0035574
48 | 0.0037585 | 0.00094196
49 | 0.0048539 | 0.0012165
50 | 0.0038206 | 0.00095753
51 | 0.0011951 | 0.00029953
52 | 0.0024812 | 0.00062184
53 | 0.0058018 | 0.0014541
54 | 0.0030191 | 0.00075666
55 | 0.0015742 | 0.00039453
56 | 0.001623 | 0.00040676
57 | 0.0020955 | 0.00052518
58 | 0.0030268 | 0.0007586
59 | 0.001341 | 0.00033609
60 | 0.003088 | 0.00077392
61 | 0.0024807 | 0.00062172
62 | 0.0012118 | 0.00030371
63 | 0.0017066 | 0.00042772
64 | 0.001608 | 0.000403
65 | 0.012478 | 0.0031273
66 | 0.0027221 | 0.00068223
67 | 0.0037015 | 0.00092769
68 | 0.002121 | 0.00053157
69 | 0.0079878 | 0.0020019
70 | 0.0029583 | 0.00074141
71 | 0.0025181 | 0.00063108
72 | 0.0015242 | 0.00038199
73 | 0.0018583 | 0.00046573
74 | 0.0012243 | 0.00030685

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1