## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_156-14_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_156-14_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_156-14_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_156-14_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_156-14_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_156-14_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_156-14_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_156-14_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_156-14_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_156-14_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_156-14_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_156-14_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_156-14_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_156-14_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_156-14_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_156-14_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_156-14_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_156-14_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_156-14_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_156-14_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_156-14_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_156-14_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_156-14_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_156-14_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_156-14_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_156-14_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_156-14_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_156-14_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_156-14_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_156-14_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_156-14_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_156-14_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_156-14_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_156-14_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_156-14_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_156-14_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_156-14_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_156-14_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_156-14_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_156-14_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_156-14_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_156-14_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_156-14_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_156-14_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_156-14_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_156-14_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_156-14_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_156-14_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_156-14_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_156-14_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_156-14_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_156-14_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_156-14_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_156-14_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_156-14_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_156-14_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_156-14_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_156-14_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_156-14_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_156-14_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_156-14_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_156-14_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_156-14_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_156-14_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_156-14_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_156-14_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_156-14_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_156-14_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_156-14_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_156-14_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_156-14_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_156-14_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_156-14_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_156-14_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_156-14_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_156-14_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_156-14_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_156-14_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_156-14_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_156-14_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_156-14_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_156-14_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_156-14_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_156-14_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_156-14_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_156-14_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_156-14_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_156-14_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_156-14_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_156-14_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_156-14_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_156-14_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_156-14_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_156-14_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_156-14_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_156-14_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_156-14_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_156-14_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_156-14_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_156-14_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_156-14_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_156-14_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_156-14_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_156-14_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_496_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_156-14_0_6_load_0 | 0 | 0.0027614 | 0.00069207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_156-14_0_6_load_1 | 1 | 0.0055307 | 0.0013861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_156-14_0_6_load_3 | 3 | 0.0091343 | 0.0022893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_156-14_0_6_load_55 | 5 | 0.00086856 | 0.00021768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_156-14_0_6_load_105 | 6 | 0.088133 | 0.022088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_156-14_0_6_load_85 | 9 | 0.0012882 | 0.00032286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_156-14_0_6_load_56 | 11 | 0.007416 | 0.0018586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_156-14_0_6_load_57 | 12 | 0.0014899 | 0.0003734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_156-14_0_6_load_6 | 13 | 0.018711 | 0.0046894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_156-14_0_6_load_7 | 14 | 0.02051 | 0.0051404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_156-14_0_6_load_9 | 16 | 0.004066 | 0.001019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_156-14_0_6_load_52 | 17 | 0.002614 | 0.00065513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_156-14_0_6_load_16 | 18 | 0.0064718 | 0.001622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_156-14_0_6_load_45 | 19 | 0.0071879 | 0.0018015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_156-14_0_6_load_84 | 21 | 0.001366 | 0.00034234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_156-14_0_6_load_15 | 22 | 0.0027797 | 0.00069665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_156-14_0_6_load_46 | 23 | 0.0041205 | 0.0010327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_156-14_0_6_load_12 | 24 | 0.0084034 | 0.0021061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_156-14_0_6_load_13 | 25 | 0.0062152 | 0.0015577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_156-14_0_6_load_14 | 26 | 0.0040575 | 0.0010169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_156-14_0_6_load_27 | 27 | 0.0071652 | 0.0017958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_156-14_0_6_load_24 | 28 | 0.0031548 | 0.00079068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_156-14_0_6_load_80 | 29 | 0.0042114 | 0.0010555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_156-14_0_6_load_25 | 30 | 0.0072979 | 0.001829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_156-14_0_6_load_17 | 31 | 0.0027514 | 0.00068957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_156-14_0_6_load_18 | 32 | 0.0068028 | 0.001705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_156-14_0_6_load_21 | 35 | 0.0025559 | 0.00064058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_156-14_0_6_load_22 | 36 | 0.0037239 | 0.00093329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_156-14_0_6_load_98 | 41 | 0.0048944 | 0.0012266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_156-14_0_6_load_107 | 44 | 0.0060733 | 0.0015221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_156-14_0_6_load_90 | 45 | 0.0071976 | 0.0018039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_156-14_0_6_load_95 | 46 | 0.0045914 | 0.0011507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_156-14_0_6_load_99 | 47 | 0.0027385 | 0.00068632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_156-14_0_6_load_30 | 49 | 0.0027093 | 0.00067901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_156-14_0_6_load_42 | 50 | 0.016313 | 0.0040884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_156-14_0_6_load_28 | 51 | 0.0053356 | 0.0013372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_156-14_0_6_load_43 | 52 | 0.0034748 | 0.00087087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_156-14_0_6_load_29 | 54 | 0.0020988 | 0.00052601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_156-14_0_6_load_77 | 56 | 0.0039751 | 0.00099625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_156-14_0_6_load_63 | 57 | 0.0028464 | 0.00071338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_156-14_0_6_load_51 | 59 | 0.0035008 | 0.00087738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_156-14_0_6_load_62 | 61 | 0.0013834 | 0.00034672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_156-14_0_6_load_59 | 62 | 0.011728 | 0.0029392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_156-14_0_6_load_73 | 63 | 0.0018705 | 0.00046879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_156-14_0_6_load_32 | 64 | 0.003472 | 0.00087017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_156-14_0_6_load_33 | 65 | 0.0036734 | 0.00092063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_156-14_0_6_load_35 | 67 | 0.012997 | 0.0032574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_156-14_0_6_load_36 | 68 | 0.0020845 | 0.00052243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_156-14_0_6_load_74 | 71 | 0.0074684 | 0.0018717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_156-14_0_6_load_38 | 74 | 0.003466 | 0.00086867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_156-14_0_6_load_86 | 76 | 0.0044881 | 0.0011248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_156-14_0_6_load_101 | 79 | 0.0033549 | 0.00084081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_156-14_0_6_load_87 | 80 | 0.014444 | 0.0036201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_156-14_0_6_load_106 | 81 | 0.004075 | 0.0010213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_156-14_0_6_load_102 | 82 | 0.002291 | 0.00057417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_156-14_0_6_load_89 | 85 | 0.0045066 | 0.0011295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_156-14_0_6_load_100 | 86 | 0.0075977 | 0.0019042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_156-14_0_6_load_97 | 87 | 0.0047324 | 0.001186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_156-14_0_6_load_53 | 88 | 0.0032444 | 0.00081312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_156-14_0_6_load_48 | 89 | 0.005522 | 0.0013839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_156-14_0_6_load_49 | 90 | 0.0046504 | 0.0011655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_156-14_0_6_load_83 | 92 | 0.0016385 | 0.00041066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_156-14_0_6_load_70 | 93 | 0.0045658 | 0.0011443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_156-14_0_6_load_103 | 95 | 0.0025541 | 0.00064013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_156-14_0_6_load_69 | 96 | 0.0037329 | 0.00093556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_156-14_0_6_load_79 | 97 | 0.0017248 | 0.00043227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_156-14_0_6_load_76 | 98 | 0.0028207 | 0.00070695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_156-14_0_6_load_104 | 99 | 0.0028071 | 0.00070352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_156-14_0_6_load_71 | 100 | 0.0014559 | 0.00036489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_156-14_0_6_load_72 | 101 | 0.005446 | 0.0013649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_156-14_0_6_load_92 | 103 | 0.00677 | 0.0016967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_156-14_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.038873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_156-14_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_156-14_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_156-14_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.06339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_156-14_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.050006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_156-14_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.019099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_156-14_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.026816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_156-14_0_6_line_7 |  | 7 | 58 | 0.019141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_156-14_0_6_line_8 |  | 7 | 59 | 0.021349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_156-14_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.01092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_156-14_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.01118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_156-14_0_6_line_11 |  | 9 | 21 | 0.0019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_156-14_0_6_line_12 |  | 10 | 15 | 0.007592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_156-14_0_6_line_13 |  | 10 | 13 | 0.025803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_156-14_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.01294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_156-14_0_6_line_15 |  | 12 | 91 | 0.019296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_156-14_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_156-14_0_6_line_17 |  | 15 | 18 | 0.021682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_156-14_0_6_line_18 |  | 15 | 19 | 0.024952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_156-14_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.00027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_156-14_0_6_line_20 |  | 17 | 20 | 0.016391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_156-14_0_6_line_21 |  | 18 | 22 | 0.0057288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_156-14_0_6_line_22 |  | 19 | 23 | 0.009944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_156-14_0_6_line_23 |  | 20 | 88 | 0.019258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_156-14_0_6_line_24 |  | 20 | 89 | 0.029485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_156-14_0_6_line_25 |  | 21 | 91 | 0.012309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_156-14_0_6_line_26 |  | 22 | 31 | 0.0021701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_156-14_0_6_line_27 |  | 23 | 38 | 0.013696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_156-14_0_6_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0059741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_156-14_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.009927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_156-14_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.00037453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_156-14_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0096865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_156-14_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0039627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_156-14_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0074097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_156-14_0_6_line_34 |  | 29 | 53 | 0.021063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_156-14_0_6_line_35 |  | 30 | 48 | 0.014602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_156-14_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.001312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_156-14_0_6_line_37 |  | 32 | 34 | 0.0053395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_156-14_0_6_line_38 |  | 33 | 35 | 0.003556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_156-14_0_6_line_39 |  | 33 | 36 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_156-14_0_6_line_40 |  | 34 | 37 | 0.003844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_156-14_0_6_line_41 |  | 36 | 38 | 0.0093285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_156-14_0_6_line_42 |  | 37 | 39 | 0.025626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_156-14_0_6_line_43 |  | 37 | 40 | 0.0084331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_156-14_0_6_line_44 |  | 37 | 41 | 0.017268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_156-14_0_6_line_45 |  | 38 | 42 | 0.007452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_156-14_0_6_line_46 |  | 39 | 45 | 0.012075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_156-14_0_6_line_47 |  | 39 | 43 | 0.011514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_156-14_0_6_line_48 |  | 40 | 46 | 0.016883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_156-14_0_6_line_49 |  | 41 | 47 | 0.010543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_156-14_0_6_line_50 |  | 42 | 76 | 0.011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_156-14_0_6_line_51 |  | 42 | 75 | 0.036935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_156-14_0_6_line_52 |  | 43 | 44 | 0.001125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_156-14_0_6_line_53 |  | 45 | 103 | 0.00074239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_156-14_0_6_line_54 |  | 46 | 102 | 0.004953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_156-14_0_6_line_55 |  | 48 | 49 | 0.0078126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_156-14_0_6_line_56 |  | 48 | 50 | 0.045979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_156-14_0_6_line_57 |  | 49 | 51 | 0.0066015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_156-14_0_6_line_58 |  | 50 | 52 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_156-14_0_6_line_59 |  | 52 | 83 | 0.010784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_156-14_0_6_line_60 |  | 53 | 78 | 0.034624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_156-14_0_6_line_61 |  | 53 | 94 | 0.01229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_156-14_0_6_line_62 |  | 54 | 55 | 0.038304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_156-14_0_6_line_63 |  | 55 | 56 | 0.012502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_156-14_0_6_line_64 |  | 56 | 57 | 0.0081656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_156-14_0_6_line_65 |  | 57 | 60 | 0.010468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_156-14_0_6_line_66 |  | 58 | 63 | 0.035453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_156-14_0_6_line_67 |  | 59 | 90 | 0.0074787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_156-14_0_6_line_68 |  | 60 | 61 | 0.014443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_156-14_0_6_line_69 |  | 60 | 62 | 0.012923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_156-14_0_6_line_70 |  | 61 | 93 | 0.0032167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_156-14_0_6_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_156-14_0_6_line_72 |  | 64 | 66 | 0.017427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_156-14_0_6_line_73 |  | 65 | 67 | 0.004759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_156-14_0_6_line_74 |  | 66 | 68 | 0.010283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_156-14_0_6_line_75 |  | 66 | 69 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_156-14_0_6_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0078138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_156-14_0_6_line_77 |  | 69 | 71 | 0.023223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_156-14_0_6_line_78 |  | 70 | 72 | 0.00247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_156-14_0_6_line_79 |  | 71 | 73 | 0.010653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_156-14_0_6_line_80 |  | 72 | 99 | 0.001913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_156-14_0_6_line_81 |  | 72 | 95 | 0.01173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_156-14_0_6_line_82 |  | 73 | 98 | 0.0088497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_156-14_0_6_line_83 |  | 73 | 101 | 0.014171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_156-14_0_6_line_84 |  | 74 | 75 | 0.038378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_156-14_0_6_line_85 |  | 76 | 80 | 0.010164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_156-14_0_6_line_86 |  | 77 | 78 | 0.018066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_156-14_0_6_line_87 |  | 77 | 79 | 0.012488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_156-14_0_6_line_88 |  | 78 | 81 | 0.017325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_156-14_0_6_line_89 |  | 79 | 82 | 0.0039566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_156-14_0_6_line_90 |  | 83 | 84 | 0.017532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_156-14_0_6_line_91 |  | 83 | 85 | 0.013629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_156-14_0_6_line_92 |  | 84 | 86 | 0.01915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_156-14_0_6_line_93 |  | 84 | 87 | 0.0043545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_156-14_0_6_line_94 |  | 85 | 88 | 0.0043858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_156-14_0_6_line_95 |  | 87 | 102 | 0.011418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_156-14_0_6_line_96 |  | 89 | 90 | 0.053826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_156-14_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_156-14_0_6_line_98 |  | 93 | 96 | 0.01011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_156-14_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 0.017614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_156-14_0_6_line_100 |  | 96 | 100 | 0.00089839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_156-14_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.0054216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_156-14_0_6_line_102 |  | 100 | 101 | 0.008007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_156-14_0_6_trafo_44 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2690735.8277 | 1236107.0831 | 2690738.4818 | 1236100.7554 | 2690750.1743 | 1236070.9564
1 | 2690725.7376 | 1236130.4156 | 2690732.3553 | 1236115.3613 | 2690735.8277 | 1236107.0831
2 | 2690750.1743 | 1236070.9564 | 2690757.0829 | 1236053.3496 | 2690757.43 | 1236052.4533
3 | 2690784.4762 | 1236154.5971 | 2690765.957 | 1236146.6528 | 2690739.461 | 1236136.7187 | 2690725.7376 | 1236130.4156
4 | 2690778.9728 | 1236007.5393 | 2690774.9085 | 1236013.115 | 2690769.1744 | 1236023.824 | 2690765.238 | 1236032.2923 | 2690757.43 | 1236052.4533
5 | 2690800.77 | 1236147.2185 | 2690796.8428 | 1236147.1695 | 2690792.7921 | 1236147.7747 | 2690788.4817 | 1236149.5212 | 2690784.4762 | 1236154.5971
6 | 2690796.3908 | 1235987.18 | 2690785.9608 | 1235998.6067 | 2690781.2089 | 1236004.4717 | 2690778.9728 | 1236007.5393
7 | 2690796.3908 | 1235987.18 | 2690800.7499 | 1235983.2438 | 2690796.2558 | 1235978.6829 | 2690791.6564 | 1235973.5867
8 | 2690796.3908 | 1235987.18 | 2690800.3689 | 1235991.8219 | 2690809.3055 | 1235999.8532 | 2690811.3722 | 1236002.323
9 | 2690873.92 | 1236191.0464 | 2690872.0845 | 1236199.7135 | 2690871.1858 | 1236201.5678 | 2690871.1858 | 1236201.5678
10 | 2690885.11 | 1236191.7625 | 2690873.92 | 1236191.0464
11 | 2690869.8172 | 1236202.9701 | 2690871.1858 | 1236201.5678
12 | 2690885.11 | 1236191.7625 | 2690892.7244 | 1236191.7123
13 | 2690885.11 | 1236191.7625 | 2690873.3049 | 1236168.8185
14 | 2690827.4252 | 1236216.2045 | 2690839.8645 | 1236212.6385
15 | 2690858.4135 | 1236207.321 | 2690839.8645 | 1236212.6385
16 | 2690873.3049 | 1236168.8185 | 2690863.1506 | 1236149.0831
17 | 2690892.7244 | 1236191.7123 | 2690897.7658 | 1236212.8004
18 | 2690892.7244 | 1236191.7123 | 2690909.2639 | 1236189.5415 | 2690917.4923 | 1236188.7098
19 | 2690846.5054 | 1236088.7335 | 2690846.7166 | 1236088.5653
20 | 2690859.5394 | 1236078.3559 | 2690846.7166 | 1236088.5653
21 | 2690897.7658 | 1236212.8004 | 2690899.0978 | 1236218.3722
22 | 2690917.4923 | 1236188.7098 | 2690924.6437 | 1236187.9869 | 2690927.3764 | 1236187.6282
23 | 2690859.5394 | 1236078.3559 | 2690864.6665 | 1236087.0406 | 2690869.3286 | 1236094.9402
24 | 2690859.5394 | 1236078.3559 | 2690858.7049 | 1236076.5084 | 2690851.5692 | 1236060.5989 | 2690847.4683 | 1236051.4555
25 | 2690858.4135 | 1236207.321 | 2690865.7567 | 1236205.2096 | 2690868.0799 | 1236204.2333 | 2690869.8172 | 1236202.9701
26 | 2690899.6024 | 1236220.4828 | 2690899.0978 | 1236218.3722
27 | 2690940.9557 | 1236185.8461 | 2690927.3764 | 1236187.6282
28 | 2690963.3202 | 1236072.4537 | 2690960.2553 | 1236067.3257
29 | 2690955.1624 | 1236058.8047 | 2690960.2553 | 1236067.3257
30 | 2690955.5061 | 1236058.6558 | 2690955.1624 | 1236058.8047
31 | 2690955.1624 | 1236058.8047 | 2690953.0291 | 1236059.7283 | 2690946.2727 | 1236062.6521
32 | 2690959.1422 | 1236057.0806 | 2690955.5061 | 1236058.6558
33 | 2690939.2543 | 1236064.9609 | 2690943.475 | 1236063.8628 | 2690946.2727 | 1236062.6521
34 | 2690977.4914 | 1236046.8046 | 2690963.5661 | 1236055.1641 | 2690959.1422 | 1236057.0806
35 | 2690924.8523 | 1236067.1246 | 2690934.6758 | 1236066.152 | 2690939.2543 | 1236064.9609
36 | 2690926.0795 | 1236167.3717 | 2690925.2561 | 1236166.3502
37 | 2690921.9054 | 1236162.1929 | 2690925.2561 | 1236166.3502
38 | 2690926.0795 | 1236167.3717 | 2690928.9054 | 1236165.2022
39 | 2690926.0795 | 1236167.3717 | 2690935.105 | 1236178.5803
40 | 2690921.9054 | 1236162.1929 | 2690919.5299 | 1236159.1655
41 | 2690940.9557 | 1236185.8461 | 2690935.105 | 1236178.5803
42 | 2690919.5299 | 1236159.1655 | 2690917.8445 | 1236157.0381 | 2690930.5536 | 1236150.4834 | 2690930.827 | 1236145.484 | 2690931.0183 | 1236141.8843
43 | 2690914.3032 | 1236152.5474 | 2690917.8445 | 1236157.0381 | 2690919.5299 | 1236159.1655
44 | 2690919.5299 | 1236159.1655 | 2690934.6254 | 1236150.7804
45 | 2690948.3512 | 1236184.7696 | 2690940.9557 | 1236185.8461
46 | 2690931.0183 | 1236141.8843 | 2690939.6676 | 1236133.4586
47 | 2690931.0183 | 1236141.8843 | 2690930.827 | 1236145.484 | 2690924.1563 | 1236141.2344
48 | 2690914.3032 | 1236152.5474 | 2690903.3112 | 1236139.7328
49 | 2690943.8417 | 1236145.6611 | 2690934.6254 | 1236150.7804
50 | 2690948.3512 | 1236184.7696 | 2690949.4369 | 1236195.7802
51 | 2690948.3512 | 1236184.7696 | 2690963.7793 | 1236182.5264 | 2690984.6739 | 1236178.1654
52 | 2690923.2044 | 1236140.6305 | 2690924.1563 | 1236141.2344
53 | 2690940.1994 | 1236132.9406 | 2690939.6676 | 1236133.4586
54 | 2690900.0865 | 1236135.9734 | 2690903.3112 | 1236139.7328
55 | 2690924.8523 | 1236067.1246 | 2690917.812 | 1236063.7377
56 | 2690924.8523 | 1236067.1246 | 2690926.0193 | 1236072.9578 | 2690925.1929 | 1236077.0037 | 2690923.7575 | 1236079.3056 | 2690920.5814 | 1236083.0931 | 2690916.8357 | 1236087.4945 | 2690897.8604 | 1236099.5208
57 | 2690917.812 | 1236063.7377 | 2690916.7833 | 1236063.2428 | 2690911.9963 | 1236060.6168
58 | 2690897.8604 | 1236099.5208 | 2690895.3374 | 1236101.1199 | 2690889.1149 | 1236104.5229
59 | 2690879.6532 | 1236109.6973 | 2690889.1149 | 1236104.5229
60 | 2690977.4914 | 1236046.8046 | 2690986.8426 | 1236062.826 | 2690988.8117 | 1236066.192 | 2690993.6801 | 1236074.4614 | 2690994.5207 | 1236076.8983
61 | 2690977.4914 | 1236046.8046 | 2690971.4494 | 1236036.0932
62 | 2690851.0091 | 1236009.6534 | 2690855.8748 | 1236019.6017 | 2690865.3916 | 1236028.2868 | 2690876.7479 | 1236037.0524
63 | 2690851.0091 | 1236009.6534 | 2690859.9963 | 1236000.9632
64 | 2690859.9963 | 1236000.9632 | 2690864.4913 | 1235996.6168 | 2690865.7228 | 1235995.153
65 | 2690872.462 | 1235987.1429 | 2690865.7228 | 1235995.153
66 | 2690791.6564 | 1235973.5867 | 2690804.3244 | 1235963.3062 | 2690809.7795 | 1235958.4749 | 2690812.2658 | 1235958.7131 | 2690815.6164 | 1235957.8748 | 2690818.1755 | 1235955.8347 | 2690819.0947 | 1235953.3732
67 | 2690816.1717 | 1236008.0585 | 2690811.3722 | 1236002.323
68 | 2690872.462 | 1235987.1429 | 2690882.7468 | 1235997.2829
69 | 2690872.462 | 1235987.1429 | 2690863.6555 | 1235977.6846
70 | 2690885.0375 | 1235999.5412 | 2690882.7468 | 1235997.2829
71 | 2690931.7656 | 1236003.2799 | 2690932.7334 | 1236002.6005
72 | 2690946.9962 | 1235992.5873 | 2690932.7334 | 1236002.6005
73 | 2690931.7656 | 1236003.2799 | 2690927.8706 | 1236006.0144
74 | 2690946.9962 | 1235992.5873 | 2690952.2018 | 1236001.4557
75 | 2690939.4831 | 1235976.127 | 2690943.8254 | 1235985.6448 | 2690946.9962 | 1235992.5873
76 | 2690956.1572 | 1236008.1944 | 2690952.2018 | 1236001.4557
77 | 2690939.4831 | 1235976.127 | 2690920.1612 | 1235989.0105
78 | 2690956.1572 | 1236008.1944 | 2690957.3501 | 1236010.3586
79 | 2690911.2979 | 1235994.9204 | 2690920.1612 | 1235989.0105
80 | 2690957.3501 | 1236010.3586 | 2690955.7004 | 1236011.3341
81 | 2690957.3501 | 1236010.3586 | 2690962.9861 | 1236020.6456
82 | 2690911.2979 | 1235994.9204 | 2690905.0596 | 1235988.6434
83 | 2690911.2979 | 1235994.9204 | 2690899.5386 | 1236002.8285
84 | 2690984.6739 | 1236178.1654 | 2690982.2936 | 1236173.4811 | 2690980.3984 | 1236171.2171 | 2690960.5476 | 1236148.4967
85 | 2690950.4343 | 1236205.8946 | 2690949.4369 | 1236195.7802
86 | 2690994.5207 | 1236076.8983 | 2690997.6689 | 1236087.2873 | 2691000.0638 | 1236091.516 | 2691001.2283 | 1236093.5575
87 | 2691001.2283 | 1236093.5575 | 2690989.5175 | 1236097.8956
88 | 2690994.5207 | 1236076.8983 | 2690978.2248 | 1236082.9086
89 | 2690985.8073 | 1236099.2699 | 2690989.5175 | 1236097.8956
90 | 2690889.8103 | 1236124.0075 | 2690879.6532 | 1236109.6973
91 | 2690879.6532 | 1236109.6973 | 2690871.7681 | 1236098.5809
92 | 2690889.8103 | 1236124.0075 | 2690875.4786 | 1236118.8846 | 2690871.5561 | 1236119.1269
93 | 2690889.8103 | 1236124.0075 | 2690892.6472 | 1236127.311
94 | 2690871.7681 | 1236098.5809 | 2690870.037 | 1236096.1404 | 2690869.3286 | 1236094.9402
95 | 2690900.0865 | 1236135.9734 | 2690892.6472 | 1236127.311
96 | 2690847.4683 | 1236051.4555 | 2690843.5698 | 1236042.7636 | 2690839.5412 | 1236035.986 | 2690816.1717 | 1236008.0585
97 | 2690858.4135 | 1236207.321 | 2690861.8881 | 1236219.6976
98 | 2690892.2367 | 1236006.639 | 2690885.0375 | 1235999.5412
99 | 2690971.4494 | 1236036.0932 | 2690962.9861 | 1236020.6456
100 | 2690892.8764 | 1236007.2698 | 2690892.8764 | 1236007.2698 | 2690892.2367 | 1236006.639
101 | 2690905.0596 | 1235988.6434 | 2690902.0852 | 1235985.6505 | 2690901.968 | 1235984.4542
102 | 2690899.5386 | 1236002.8285 | 2690895.6976 | 1236005.4116 | 2690892.8764 | 1236007.2698

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690735.8277 | 1236107.0831
1 | 2690750.1744 | 1236070.9564
2 | 2690725.7376 | 1236130.4156
3 | 2690757.43 | 1236052.4533
4 | 2690784.4762 | 1236154.5971
5 | 2690778.9728 | 1236007.5393
6 | 2690800.77 | 1236147.2185
7 | 2690796.3908 | 1235987.18
8 | 2690873.92 | 1236191.0464
9 | 2690871.1858 | 1236201.5678
10 | 2690885.11 | 1236191.7625
11 | 2690827.4252 | 1236216.2045
12 | 2690839.8645 | 1236212.6385
13 | 2690873.3049 | 1236168.8185
14 | 2690863.1506 | 1236149.0831
15 | 2690892.7244 | 1236191.7123
16 | 2690846.5054 | 1236088.7335
17 | 2690846.7166 | 1236088.5653
18 | 2690897.7658 | 1236212.8004
19 | 2690917.4923 | 1236188.7098
20 | 2690859.5394 | 1236078.3559
21 | 2690869.8172 | 1236202.9701
22 | 2690899.0978 | 1236218.3722
23 | 2690927.3764 | 1236187.6282
24 | 2690963.3202 | 1236072.4537
25 | 2690960.2553 | 1236067.3257
26 | 2690955.1624 | 1236058.8047
27 | 2690955.5061 | 1236058.6558
28 | 2690946.2727 | 1236062.6521
29 | 2690959.1422 | 1236057.0806
30 | 2690939.2543 | 1236064.9609
31 | 2690899.6024 | 1236220.4828
32 | 2690925.2561 | 1236166.3502
33 | 2690926.0795 | 1236167.3717
34 | 2690921.9054 | 1236162.1929
35 | 2690928.9054 | 1236165.2022
36 | 2690935.105 | 1236178.5803
37 | 2690919.5299 | 1236159.1655
38 | 2690940.9557 | 1236185.8461
39 | 2690931.0183 | 1236141.8843
40 | 2690914.3032 | 1236152.5474
41 | 2690934.6254 | 1236150.7804
42 | 2690948.3512 | 1236184.7696
43 | 2690924.1563 | 1236141.2344
44 | 2690923.2044 | 1236140.6305
45 | 2690939.6676 | 1236133.4586
46 | 2690903.3112 | 1236139.7328
47 | 2690943.8417 | 1236145.6611
48 | 2690924.8523 | 1236067.1246
49 | 2690917.812 | 1236063.7377
50 | 2690897.8604 | 1236099.5208
51 | 2690911.9963 | 1236060.6168
52 | 2690889.1149 | 1236104.5229
53 | 2690977.4914 | 1236046.8046
54 | 2690876.7479 | 1236037.0524
55 | 2690851.0091 | 1236009.6534
56 | 2690859.9963 | 1236000.9632
57 | 2690865.7228 | 1235995.153
58 | 2690791.6564 | 1235973.5867
59 | 2690811.3722 | 1236002.323
60 | 2690872.462 | 1235987.1429
61 | 2690882.7468 | 1235997.2829
62 | 2690863.6555 | 1235977.6846
63 | 2690819.0947 | 1235953.3732
64 | 2690932.7334 | 1236002.6005
65 | 2690931.7656 | 1236003.2799
66 | 2690946.9962 | 1235992.5873
67 | 2690927.8706 | 1236006.0144
68 | 2690952.2018 | 1236001.4557
69 | 2690939.4831 | 1235976.127
70 | 2690956.1572 | 1236008.1944
71 | 2690920.1612 | 1235989.0105
72 | 2690957.3501 | 1236010.3586
73 | 2690911.2979 | 1235994.9204
74 | 2690960.5476 | 1236148.4967
75 | 2690984.6739 | 1236178.1654
76 | 2690949.4369 | 1236195.7802
77 | 2691001.2283 | 1236093.5575
78 | 2690994.5207 | 1236076.8983
79 | 2690989.5175 | 1236097.8956
80 | 2690950.4343 | 1236205.8946
81 | 2690978.2248 | 1236082.9086
82 | 2690985.8073 | 1236099.2699
83 | 2690879.6532 | 1236109.6973
84 | 2690889.8103 | 1236124.0075
85 | 2690871.7681 | 1236098.5809
86 | 2690871.5561 | 1236119.1269
87 | 2690892.6473 | 1236127.311
88 | 2690869.3286 | 1236094.9402
89 | 2690847.4683 | 1236051.4555
90 | 2690816.1717 | 1236008.0585
91 | 2690858.4135 | 1236207.321
92 | 2690861.8881 | 1236219.6976
93 | 2690885.0375 | 1235999.5412
94 | 2690971.4494 | 1236036.0932
95 | 2690962.9861 | 1236020.6456
96 | 2690892.2367 | 1236006.639
97 | 2690901.968 | 1235984.4542
98 | 2690905.0596 | 1235988.6434
99 | 2690955.7004 | 1236011.3341
100 | 2690892.8764 | 1236007.2698
101 | 2690899.5386 | 1236002.8285
102 | 2690900.0865 | 1236135.9734
103 | 2690940.1994 | 1236132.9406
104 | 2690889.8103 | 1236124.0075

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97895 | -0.40144 | 0.0027614 | 0.00069207
1 | 0.98225 | -0.33739 | 0.0055307 | 0.0013861
2 | 0.97685 | -0.44228 | 0 | 0
3 | 0.98405 | -0.30283 | 0.0091343 | 0.0022893
4 | 0.97163 | -0.54487 | 0 | 0
5 | 0.98898 | -0.20829 | 0.00086856 | 0.00021768
6 | 0.97006 | -0.576 | 0.088133 | 0.022088
7 | 0.99164 | -0.15757 | 0 | 0
8 | 0.98732 | -0.24401 | 0 | 0
9 | 0.98719 | -0.24658 | 0.0012882 | 0.00032286
10 | 0.98745 | -0.24137 | 0 | 0
11 | 0.9868 | -0.25412 | 0.007416 | 0.0018586
12 | 0.98689 | -0.2524 | 0.0014899 | 0.0003734
13 | 0.98652 | -0.25947 | 0.018711 | 0.0046894
14 | 0.9861 | -0.26763 | 0.02051 | 0.0051404
15 | 0.98782 | -0.23425 | 0 | 0
16 | 0.99761 | -0.044874 | 0.004066 | 0.001019
17 | 0.99761 | -0.044855 | 0.002614 | 0.00065513
18 | 0.98758 | -0.2389 | 0.0064718 | 0.001622
19 | 0.9893 | -0.20558 | 0.0071879 | 0.0018015
20 | 0.99771 | -0.042938 | 0 | 0
21 | 0.98716 | -0.247 | 0.001366 | 0.00034234
22 | 0.98755 | -0.23947 | 0.0027797 | 0.00069665
23 | 0.98995 | -0.19291 | 0.0041205 | 0.0010327
24 | 0.98905 | -0.20934 | 0.0084034 | 0.0021061
25 | 0.9891 | -0.20845 | 0.0062152 | 0.0015577
26 | 0.98923 | -0.20586 | 0.0040575 | 0.0010169
27 | 0.9892 | -0.20651 | 0.0071652 | 0.0017958
28 | 0.99027 | -0.18576 | 0.0031548 | 0.00079068
29 | 0.98887 | -0.21292 | 0.0042114 | 0.0010555
30 | 0.99109 | -0.17 | 0.0072979 | 0.001829
31 | 0.98755 | -0.23958 | 0.0027514 | 0.00068957
32 | 0.99322 | -0.12988 | 0.0068028 | 0.001705
33 | 0.99309 | -0.1323 | 0 | 0
34 | 0.99376 | -0.11939 | 0 | 0
35 | 0.99308 | -0.13246 | 0.0025559 | 0.00064058
36 | 0.99174 | -0.15824 | 0.0037239 | 0.00093329
37 | 0.99415 | -0.11185 | 0 | 0
38 | 0.9909 | -0.17448 | 0 | 0
39 | 0.99368 | -0.12091 | 0 | 0
40 | 0.99523 | -0.091214 | 0 | 0
41 | 0.99403 | -0.11417 | 0.0048944 | 0.0012266
42 | 0.99075 | -0.17744 | 0 | 0
43 | 0.99362 | -0.12214 | 0 | 0
44 | 0.99361 | -0.12227 | 0.0060733 | 0.0015221
45 | 0.99353 | -0.12389 | 0.0071976 | 0.0018039
46 | 0.99738 | -0.050036 | 0.0045914 | 0.0011507
47 | 0.99401 | -0.11468 | 0.0027385 | 0.00068632
48 | 0.9928 | -0.13713 | 0 | 0
49 | 0.99274 | -0.13824 | 0.0027093 | 0.00067901
50 | 0.99853 | -0.027902 | 0.016313 | 0.0040884
51 | 0.99271 | -0.13887 | 0.0053356 | 0.0013372
52 | 0.99923 | -0.01457 | 0.0034748 | 0.00087087
53 | 0.98718 | -0.24548 | 0 | 0
54 | 0.97904 | -0.40409 | 0.0020988 | 0.00052601
55 | 0.97912 | -0.40263 | 0 | 0
56 | 0.97914 | -0.40215 | 0.0039751 | 0.00099625
57 | 0.97919 | -0.40125 | 0.0028464 | 0.00071338
58 | 0.99161 | -0.1582 | 0 | 0
59 | 0.99272 | -0.1371 | 0.0035008 | 0.00087738
60 | 0.97928 | -0.39955 | 0 | 0
61 | 0.97955 | -0.39413 | 0.0013834 | 0.00034672
62 | 0.97914 | -0.40231 | 0.011728 | 0.0029392
63 | 0.99155 | -0.15938 | 0.0018705 | 0.00046879
64 | 0.98259 | -0.33477 | 0.003472 | 0.00087017
65 | 0.98257 | -0.33512 | 0.0036734 | 0.00092063
66 | 0.98291 | -0.32843 | 0 | 0
67 | 0.98251 | -0.33624 | 0.012997 | 0.0032574
68 | 0.98357 | -0.31557 | 0.0020845 | 0.00052243
69 | 0.98209 | -0.34452 | 0 | 0
70 | 0.98409 | -0.30551 | 0 | 0
71 | 0.98103 | -0.36521 | 0.0074684 | 0.0018717
72 | 0.98425 | -0.30233 | 0 | 0
73 | 0.98062 | -0.37328 | 0 | 0
74 | 0.99051 | -0.18208 | 0.003466 | 0.00086867
75 | 0.99063 | -0.17972 | 0 | 0
76 | 0.99056 | -0.18116 | 0.0044881 | 0.0011248
77 | 0.98678 | -0.25333 | 0 | 0
78 | 0.98687 | -0.2515 | 0 | 0
79 | 0.98671 | -0.25459 | 0.0033549 | 0.00084081
80 | 0.99042 | -0.18377 | 0.014444 | 0.0036201
81 | 0.98681 | -0.25277 | 0.004075 | 0.0010213
82 | 0.9867 | -0.25475 | 0.002291 | 0.00057417
83 | 1 | 0 | -0.45497 | -0.11601
84 | 0.99875 | -0.023838 | 0 | 0
85 | 0.99914 | -0.016217 | 0.0045066 | 0.0011295
86 | 0.99862 | -0.02638 | 0.0075977 | 0.0019042
87 | 0.99845 | -0.029478 | 0.0047324 | 0.001186
88 | 0.99887 | -0.021269 | 0.0032444 | 0.00081312
89 | 0.99604 | -0.074479 | 0.005522 | 0.0013839
90 | 0.99311 | -0.12971 | 0.0046504 | 0.0011655
91 | 0.98704 | -0.24932 | 0 | 0
92 | 0.98703 | -0.2497 | 0.0016385 | 0.00041066
93 | 0.97962 | -0.39284 | 0.0045658 | 0.0011443
94 | 0.98631 | -0.26238 | 0 | 0
95 | 0.98506 | -0.28667 | 0.0025541 | 0.00064013
96 | 0.97987 | -0.38796 | 0.0037329 | 0.00093556
97 | 0.98057 | -0.37418 | 0.0017248 | 0.00043227
98 | 0.98058 | -0.37401 | 0.0028207 | 0.00070695
99 | 0.98425 | -0.30243 | 0.0028071 | 0.00070352
100 | 0.97989 | -0.38747 | 0.0014559 | 0.00036489
101 | 0.98013 | -0.38285 | 0.005446 | 0.0013649
102 | 0.9977 | -0.043812 | 0 | 0
103 | 0.99353 | -0.12398 | 0.00677 | 0.0016967
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.091634 | -0.023252 | 0.091917 | 0.023433 | 0.00028322 | 0.00018077 | 0.13939 | 0.13939 | 0.13939 | 0.97895 | -0.40144 | 0.98225 | -0.33739 | 38.2934
1 | 0.088872 | 0.02256 | -0.088698 | -0.022449 | 0.00017423 | 0.00011119 | 0.13519 | 0.13519 | 0.13519 | 0.97895 | -0.40144 | 0.97685 | -0.44228 | 37.1403
2 | -0.097448 | -0.024819 | 0.09761 | 0.024923 | 0.00016274 | 0.0001039 | 0.14777 | 0.14777 | 0.14777 | 0.98225 | -0.33739 | 0.98405 | -0.30283 | 40.5951
3 | 0.088698 | 0.022449 | -0.088264 | -0.022172 | 0.00043446 | 0.00027726 | 0.13519 | 0.13519 | 0.13519 | 0.97685 | -0.44228 | 0.97163 | -0.54487 | 37.1404
4 | -0.10674 | -0.027212 | 0.10723 | 0.027525 | 0.00048957 | 0.00031269 | 0.16158 | 0.16158 | 0.16158 | 0.98405 | -0.30283 | 0.98898 | -0.20829 | 44.3896
5 | 0.088264 | 0.022172 | -0.088133 | -0.022088 | 0.0001309 | 8.3539e-05 | 0.13519 | 0.13519 | 0.13519 | 0.97163 | -0.54487 | 0.97006 | -0.576 | 37.1404
6 | -0.1081 | -0.027743 | 0.10837 | 0.027913 | 0.0002668 | 0.0001704 | 0.16288 | 0.16288 | 0.16288 | 0.98898 | -0.20829 | 0.99164 | -0.15757 | 44.7486
7 | 0.0018707 | 0.00046819 | -0.0018706 | -0.0004684 | 5.6551e-08 | -2.1074e-07 | 0.0028068 | 0.0028069 | 0.0028069 | 0.99164 | -0.15757 | 0.99161 | -0.1582 | 0.77113
8 | -0.11024 | -0.028381 | 0.11035 | 0.028451 | 0.00010989 | 6.9781e-05 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.99164 | -0.15757 | 0.99272 | -0.1371 | 22.7598
9 | 0.013204 | 0.0033102 | -0.013202 | -0.0033093 | 1.6216e-06 | 8.9821e-07 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.98732 | -0.24401 | 0.98719 | -0.24658 | 5.467
10 | -0.013204 | -0.0033102 | 0.013205 | 0.0033111 | 1.6602e-06 | 9.1956e-07 | 0.0199 | 0.0199 | 0.0199 | 0.98732 | -0.24401 | 0.98745 | -0.24137 | 5.467
11 | 0.011914 | 0.0029864 | -0.011914 | -0.0029863 | 2.3697e-07 | 1.2661e-07 | 0.017958 | 0.017958 | 0.017958 | 0.98719 | -0.24658 | 0.98716 | -0.247 | 4.9336
12 | -0.052468 | -0.013167 | 0.052486 | 0.013178 | 1.78e-05 | 1.1295e-05 | 0.079072 | 0.079072 | 0.079072 | 0.98745 | -0.24137 | 0.98782 | -0.23425 | 21.723
13 | 0.039263 | 0.0098559 | -0.039229 | -0.0098346 | 3.3879e-05 | 2.1353e-05 | 0.059172 | 0.059172 | 0.059172 | 0.98745 | -0.24137 | 0.98652 | -0.25947 | 16.2561
14 | -0.007416 | -0.0018586 | 0.0074166 | 0.0018588 | 6.0684e-07 | 2.2305e-07 | 0.011183 | 0.011183 | 0.011183 | 0.9868 | -0.25412 | 0.98689 | -0.2524 | 3.0722
15 | -0.0089065 | -0.0022323 | 0.0089078 | 0.0022328 | 1.305e-06 | 5.8857e-07 | 0.013429 | 0.013429 | 0.013429 | 0.98689 | -0.2524 | 0.98704 | -0.24932 | 3.6893
16 | 0.020518 | 0.0051452 | -0.02051 | -0.0051404 | 7.9724e-06 | 4.8191e-06 | 0.03095 | 0.03095 | 0.03095 | 0.98652 | -0.25947 | 0.9861 | -0.26763 | 8.5027
17 | 0.012006 | 0.0030096 | -0.012003 | -0.0030082 | 2.6594e-06 | 1.4245e-06 | 0.018085 | 0.018085 | 0.018085 | 0.98782 | -0.23425 | 0.98758 | -0.2389 | 4.9685
18 | -0.064492 | -0.016188 | 0.06458 | 0.016244 | 8.8324e-05 | 5.6207e-05 | 0.097157 | 0.097157 | 0.097157 | 0.98782 | -0.23425 | 0.9893 | -0.20558 | 26.6915
19 | -0.004066 | -0.001019 | 0.004066 | 0.001019 | 3.7242e-09 | -1.1424e-09 | 0.0060648 | 0.0060648 | 0.0060648 | 0.99761 | -0.044874 | 0.99761 | -0.044855 | 1.6662
20 | -0.00668 | -0.0016742 | 0.0066806 | 0.0016743 | 6.102e-07 | 1.765e-07 | 0.0099637 | 0.0099637 | 0.0099637 | 0.99761 | -0.044855 | 0.99771 | -0.042938 | 2.7373
21 | 0.0055312 | 0.0013862 | -0.0055311 | -0.0013862 | 1.4921e-07 | 2.2196e-08 | 0.008334 | 0.0083341 | 0.0083341 | 0.98758 | -0.2389 | 0.98755 | -0.23947 | 2.2896
22 | -0.071768 | -0.018046 | 0.071812 | 0.018073 | 4.347e-05 | 2.7693e-05 | 0.10797 | 0.10797 | 0.10797 | 0.9893 | -0.20558 | 0.98995 | -0.19291 | 29.6616
23 | -0.13126 | -0.033903 | 0.13139 | 0.033991 | 0.00013888 | 8.8381e-05 | 0.19612 | 0.19612 | 0.19612 | 0.99771 | -0.042938 | 0.99887 | -0.021269 | 26.9393
24 | 0.12458 | 0.032229 | -0.12438 | -0.032107 | 0.00019158 | 0.00012184 | 0.18615 | 0.18615 | 0.18615 | 0.99771 | -0.042938 | 0.99604 | -0.074479 | 25.5707
25 | 0.010548 | 0.0026439 | -0.010546 | -0.0026434 | 1.1668e-06 | 5.8941e-07 | 0.015899 | 0.015899 | 0.015899 | 0.98716 | -0.247 | 0.98704 | -0.24932 | 4.3679
26 | 0.0027514 | 0.00068955 | -0.0027514 | -0.00068957 | 1.3987e-08 | -1.8814e-08 | 0.0041458 | 0.0041458 | 0.0041458 | 0.98755 | -0.23947 | 0.98755 | -0.23958 | 1.1389
27 | -0.075932 | -0.019106 | 0.075999 | 0.019149 | 6.6936e-05 | 4.2662e-05 | 0.11416 | 0.11416 | 0.11416 | 0.98995 | -0.19291 | 0.9909 | -0.17448 | 31.3631
28 | -0.0084034 | -0.0021061 | 0.0084038 | 0.0021062 | 3.5809e-07 | 1.525e-07 | 0.012643 | 0.012643 | 0.012643 | 0.98905 | -0.20934 | 0.9891 | -0.20845 | 3.4733
29 | -0.014619 | -0.0036639 | 0.014621 | 0.0036649 | 1.8006e-06 | 1.025e-06 | 0.021993 | 0.021993 | 0.021993 | 0.9891 | -0.20845 | 0.98923 | -0.20586 | 6.042
30 | 0.098549 | 0.024934 | -0.098546 | -0.024932 | 3.0898e-06 | 1.9727e-06 | 0.14832 | 0.14832 | 0.14832 | 0.98923 | -0.20586 | 0.9892 | -0.20651 | 40.7482
31 | -0.11723 | -0.029616 | 0.11734 | 0.029688 | 0.00011306 | 7.2231e-05 | 0.17642 | 0.17642 | 0.17642 | 0.98923 | -0.20586 | 0.99027 | -0.18576 | 48.4669
32 | 0.091381 | 0.023137 | -0.091353 | -0.023119 | 2.8113e-05 | 1.7941e-05 | 0.13754 | 0.13754 | 0.13754 | 0.9892 | -0.20651 | 0.98887 | -0.21292 | 37.7871
33 | -0.1205 | -0.030479 | 0.12059 | 0.030537 | 9.1192e-05 | 5.8267e-05 | 0.18116 | 0.18116 | 0.18116 | 0.99027 | -0.18576 | 0.99109 | -0.17 | 49.7692
34 | 0.087142 | 0.022063 | -0.087006 | -0.021976 | 0.00013598 | 8.6757e-05 | 0.13121 | 0.13121 | 0.13121 | 0.98887 | -0.21292 | 0.98718 | -0.24548 | 36.0461
35 | -0.12788 | -0.032366 | 0.12809 | 0.032495 | 0.00020211 | 0.00012916 | 0.19212 | 0.19212 | 0.19212 | 0.99109 | -0.17 | 0.9928 | -0.13713 | 52.7794
36 | 0.1049 | 0.026478 | -0.10489 | -0.02647 | 1.2162e-05 | 7.767e-06 | 0.15723 | 0.15723 | 0.15723 | 0.99322 | -0.12988 | 0.99309 | -0.1323 | 43.1946
37 | -0.1117 | -0.028183 | 0.11176 | 0.028219 | 5.6124e-05 | 3.585e-05 | 0.16742 | 0.16742 | 0.16742 | 0.99322 | -0.12988 | 0.99376 | -0.11939 | 45.9946
38 | 0.002556 | 0.00064054 | -0.0025559 | -0.00064058 | 1.9558e-08 | -3.3492e-08 | 0.0038297 | 0.0038298 | 0.0038298 | 0.99309 | -0.1323 | 0.99308 | -0.13246 | 1.0521
39 | 0.10233 | 0.02583 | -0.10221 | -0.025749 | 0.00012699 | 8.1086e-05 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1534 | 0.99309 | -0.1323 | 0.99174 | -0.15824 | 42.1425
40 | -0.11176 | -0.028219 | 0.1118 | 0.028245 | 4.0405e-05 | 2.5809e-05 | 0.16742 | 0.16742 | 0.16742 | 0.99376 | -0.11939 | 0.99415 | -0.11185 | 45.9946
41 | 0.098483 | 0.024816 | -0.098406 | -0.024767 | 7.643e-05 | 4.8795e-05 | 0.14781 | 0.14781 | 0.14781 | 0.99174 | -0.15824 | 0.9909 | -0.17448 | 40.6076
42 | 0.020052 | 0.0050291 | -0.020043 | -0.0050239 | 8.657e-06 | 5.2084e-06 | 0.030014 | 0.030015 | 0.030015 | 0.99415 | -0.11185 | 0.99368 | -0.12091 | 8.2458
43 | -0.13949 | -0.035187 | 0.13962 | 0.035275 | 0.00013795 | 8.8181e-05 | 0.20886 | 0.20886 | 0.20886 | 0.99415 | -0.11185 | 0.99523 | -0.091214 | 57.3793
44 | 0.0076338 | 0.0019132 | -0.0076329 | -0.0019129 | 8.454e-07 | 3.1718e-07 | 0.011426 | 0.011426 | 0.011426 | 0.99415 | -0.11185 | 0.99403 | -0.11417 | 3.139
45 | 0.022408 | 0.0056181 | -0.022404 | -0.0056161 | 3.1642e-06 | 1.9291e-06 | 0.03365 | 0.03365 | 0.03365 | 0.9909 | -0.17448 | 0.99075 | -0.17744 | 9.2444
46 | 0.01397 | 0.0035017 | -0.013968 | -0.0035006 | 1.9816e-06 | 1.1118e-06 | 0.020919 | 0.020919 | 0.020919 | 0.99368 | -0.12091 | 0.99353 | -0.12389 | 5.7471
47 | 0.0060737 | 0.0015222 | -0.0060734 | -0.0015221 | 3.5718e-07 | 7.9452e-08 | 0.0090952 | 0.0090953 | 0.0090953 | 0.99368 | -0.12091 | 0.99362 | -0.12214 | 2.4987
48 | -0.13962 | -0.035275 | 0.1399 | 0.035452 | 0.00027618 | 0.00017654 | 0.20886 | 0.20886 | 0.20886 | 0.99523 | -0.091214 | 0.99738 | -0.050036 | 57.3793
49 | 0.0027385 | 0.00068623 | -0.0027385 | -0.00068632 | 6.644e-08 | -9.4141e-08 | 0.0040994 | 0.0040995 | 0.0040995 | 0.99403 | -0.11417 | 0.99401 | -0.11468 | 1.1262
50 | 0.018938 | 0.004748 | -0.018934 | -0.0047459 | 3.3566e-06 | 2.0058e-06 | 0.028443 | 0.028443 | 0.028443 | 0.99075 | -0.17744 | 0.99056 | -0.18116 | 7.8141
51 | 0.0034668 | 0.00086819 | -0.0034664 | -0.00086842 | 3.7548e-07 | -2.3528e-07 | 0.0052066 | 0.0052067 | 0.0052067 | 0.99075 | -0.17744 | 0.99063 | -0.17972 | 1.4304
52 | 0.0060734 | 0.0015221 | -0.0060733 | -0.0015221 | 3.4899e-08 | 7.764e-09 | 0.0090953 | 0.0090953 | 0.0090953 | 0.99362 | -0.12214 | 0.99361 | -0.12227 | 2.4987
53 | 0.0067701 | 0.0016967 | -0.00677 | -0.0016967 | 2.8622e-08 | 8.7044e-09 | 0.01014 | 0.01014 | 0.01014 | 0.99353 | -0.12389 | 0.99353 | -0.12398 | 2.7856
54 | -0.14449 | -0.036603 | 0.14454 | 0.03663 | 4.3213e-05 | 2.7527e-05 | 0.21571 | 0.21571 | 0.21571 | 0.99738 | -0.050036 | 0.9977 | -0.043812 | 29.6306
55 | 0.0080455 | 0.0020164 | -0.008045 | -0.0020163 | 4.2601e-07 | 1.7163e-07 | 0.012059 | 0.012059 | 0.012059 | 0.9928 | -0.13713 | 0.99274 | -0.13824 | 3.3128
56 | -0.13613 | -0.034512 | 0.13685 | 0.034971 | 0.00071878 | 0.00045942 | 0.20418 | 0.20418 | 0.20418 | 0.9928 | -0.13713 | 0.99853 | -0.027902 | 56.0921
57 | 0.0053357 | 0.0013372 | -0.0053356 | -0.0013372 | 1.5834e-07 | 1.5988e-08 | 0.0079977 | 0.0079977 | 0.0079977 | 0.99274 | -0.13824 | 0.99271 | -0.13887 | 2.1972
58 | -0.15316 | -0.03906 | 0.15326 | 0.039123 | 9.8661e-05 | 6.2879e-05 | 0.22848 | 0.22848 | 0.22848 | 0.99853 | -0.027902 | 0.99923 | -0.01457 | 31.3852
59 | -0.15674 | -0.039993 | 0.15685 | 0.040064 | 0.0001104 | 7.0371e-05 | 0.23366 | 0.23366 | 0.23366 | 0.99923 | -0.01457 | 1 | 0 | 32.096
60 | 0.0097247 | 0.0024376 | -0.0097219 | -0.0024363 | 2.79e-06 | 1.3431e-06 | 0.014659 | 0.014659 | 0.014659 | 0.98718 | -0.24548 | 0.98687 | -0.2515 | 4.0271
61 | 0.077281 | 0.019539 | -0.077218 | -0.019499 | 6.2604e-05 | 3.991e-05 | 0.11655 | 0.11655 | 0.11655 | 0.98718 | -0.24548 | 0.98631 | -0.26238 | 32.019
62 | -0.0020988 | -0.00052601 | 0.0020989 | 0.00052562 | 1.4615e-07 | -3.8818e-07 | 0.0031899 | 0.0031897 | 0.0031899 | 0.97904 | -0.40409 | 0.97912 | -0.40263 | 0.87634
63 | -0.0020989 | -0.00052562 | 0.002099 | 0.00052549 | 4.7697e-08 | -1.2671e-07 | 0.0031897 | 0.0031897 | 0.0031897 | 0.97912 | -0.40263 | 0.97914 | -0.40215 | 0.87629
64 | -0.0060741 | -0.0015217 | 0.0060743 | 0.0015218 | 2.6091e-07 | 6.4269e-08 | 0.0092306 | 0.0092306 | 0.0092306 | 0.97914 | -0.40215 | 0.97919 | -0.40125 | 2.5359
65 | -0.0089207 | -0.0022352 | 0.0089215 | 0.0022355 | 7.2138e-07 | 3.2999e-07 | 0.013556 | 0.013556 | 0.013556 | 0.97919 | -0.40125 | 0.97928 | -0.39955 | 3.7242
66 | 0.0018706 | 0.0004684 | -0.0018705 | -0.00046879 | 1.0475e-07 | -3.9028e-07 | 0.0028069 | 0.0028071 | 0.0028071 | 0.99161 | -0.1582 | 0.99155 | -0.15938 | 0.77117
67 | -0.11385 | -0.029328 | 0.11389 | 0.029354 | 4.0974e-05 | 2.603e-05 | 0.17094 | 0.17094 | 0.17094 | 0.99272 | -0.1371 | 0.99311 | -0.12971 | 23.4806
68 | -0.020651 | -0.0051755 | 0.020656 | 0.0051788 | 5.3328e-06 | 3.2312e-06 | 0.031379 | 0.031379 | 0.031379 | 0.97928 | -0.39955 | 0.97955 | -0.39413 | 8.6205
69 | 0.011729 | 0.00294 | -0.011728 | -0.0029392 | 1.5394e-06 | 8.2265e-07 | 0.017823 | 0.017823 | 0.017823 | 0.97928 | -0.39955 | 0.97914 | -0.40231 | 4.8963
70 | -0.022039 | -0.0055255 | 0.022041 | 0.0055263 | 1.3521e-06 | 8.2486e-07 | 0.03348 | 0.03348 | 0.03348 | 0.97955 | -0.39413 | 0.97962 | -0.39284 | 9.1978
71 | 0.016672 | 0.0041786 | -0.016671 | -0.0041784 | 2.8266e-07 | 1.6593e-07 | 0.025247 | 0.025247 | 0.025247 | 0.98259 | -0.33477 | 0.98257 | -0.33512 | 6.9361
72 | -0.020144 | -0.0050488 | 0.02015 | 0.0050524 | 6.0813e-06 | 3.6712e-06 | 0.030505 | 0.030505 | 0.030505 | 0.98259 | -0.33477 | 0.98291 | -0.32843 | 8.3806
73 | 0.012998 | 0.0032578 | -0.012997 | -0.0032574 | 6.9149e-07 | 3.8228e-07 | 0.019684 | 0.019684 | 0.019684 | 0.98257 | -0.33512 | 0.98251 | -0.33624 | 5.4078
74 | -0.069539 | -0.017484 | 0.069582 | 0.017511 | 4.2753e-05 | 2.7232e-05 | 0.10529 | 0.10529 | 0.10529 | 0.98291 | -0.32843 | 0.98357 | -0.31557 | 28.9269
75 | 0.049389 | 0.012431 | -0.049351 | -0.012407 | 3.7952e-05 | 2.406e-05 | 0.074789 | 0.074789 | 0.074789 | 0.98291 | -0.32843 | 0.98209 | -0.34452 | 20.5463
76 | -0.071666 | -0.018033 | 0.071701 | 0.018055 | 3.4461e-05 | 2.1956e-05 | 0.10845 | 0.10845 | 0.10845 | 0.98357 | -0.31557 | 0.98409 | -0.30551 | 29.7932
77 | 0.049351 | 0.012407 | -0.049302 | -0.012376 | 4.8711e-05 | 3.0882e-05 | 0.074789 | 0.074789 | 0.074789 | 0.98209 | -0.34452 | 0.98103 | -0.36521 | 20.5464
78 | -0.071701 | -0.018055 | 0.071711 | 0.018062 | 1.0893e-05 | 6.9404e-06 | 0.10845 | 0.10845 | 0.10845 | 0.98409 | -0.30551 | 0.98425 | -0.30233 | 29.7932
79 | 0.041834 | 0.010505 | -0.041818 | -0.010494 | 1.6088e-05 | 1.0162e-05 | 0.063461 | 0.063461 | 0.063461 | 0.98103 | -0.36521 | 0.98062 | -0.37328 | 17.4343
80 | 0.0028071 | 0.00070351 | -0.0028071 | -0.00070352 | 1.292e-08 | -1.6044e-08 | 0.0042439 | 0.0042439 | 0.0042439 | 0.98425 | -0.30233 | 0.98425 | -0.30243 | 1.1659
81 | -0.074519 | -0.018766 | 0.074574 | 0.018801 | 5.5859e-05 | 3.5601e-05 | 0.11269 | 0.11269 | 0.11269 | 0.98425 | -0.30233 | 0.98506 | -0.28667 | 30.9591
82 | 0.0045457 | 0.0011391 | -0.0045455 | -0.0011392 | 1.579e-07 | -1.0586e-08 | 0.0068977 | 0.0068977 | 0.0068977 | 0.98062 | -0.37328 | 0.98058 | -0.37401 | 1.895
83 | 0.037272 | 0.0093553 | -0.037255 | -0.0093446 | 1.7002e-05 | 1.0703e-05 | 0.056563 | 0.056563 | 0.056563 | 0.98062 | -0.37328 | 0.98013 | -0.38285 | 15.5393
84 | -0.003466 | -0.00086867 | 0.0034664 | 0.00086842 | 3.9017e-07 | -2.4433e-07 | 0.0052069 | 0.0052067 | 0.0052069 | 0.99051 | -0.18208 | 0.99063 | -0.17972 | 1.4305
85 | 0.014446 | 0.0036211 | -0.014444 | -0.0036201 | 1.7949e-06 | 1.0179e-06 | 0.021701 | 0.021701 | 0.021701 | 0.99056 | -0.18116 | 0.99042 | -0.18377 | 5.9619
86 | -0.0056462 | -0.001415 | 0.0056467 | 0.0014151 | 4.911e-07 | 8.3499e-08 | 0.0085142 | 0.0085141 | 0.0085142 | 0.98678 | -0.25333 | 0.98687 | -0.2515 | 2.3391
87 | 0.0056462 | 0.001415 | -0.0056459 | -0.0014149 | 3.3949e-07 | 5.775e-08 | 0.0085142 | 0.0085143 | 0.0085143 | 0.98678 | -0.25333 | 0.98671 | -0.25459 | 2.3391
88 | 0.0040752 | 0.0010212 | -0.004075 | -0.0010213 | 2.453e-07 | -6.4355e-08 | 0.0061446 | 0.0061447 | 0.0061447 | 0.98687 | -0.2515 | 0.98681 | -0.25277 | 1.6881
89 | 0.002291 | 0.00057413 | -0.002291 | -0.00057417 | 1.771e-08 | -3.9203e-08 | 0.0034549 | 0.0034549 | 0.0034549 | 0.98671 | -0.25459 | 0.9867 | -0.25475 | 0.94915
90 | 0.15719 | 0.039925 | -0.15701 | -0.03981 | 0.00018013 | 0.00011482 | 0.23408 | 0.23408 | 0.23408 | 1 | 0 | 0.99875 | -0.023838 | 32.1544
91 | 0.13929 | 0.036025 | -0.13918 | -0.035955 | 0.0001102 | 7.017e-05 | 0.20766 | 0.20766 | 0.20766 | 1 | 0 | 0.99914 | -0.016217 | 28.5251
92 | 0.0075987 | 0.0019045 | -0.0075977 | -0.0019042 | 9.204e-07 | 3.3849e-07 | 0.011321 | 0.011321 | 0.011321 | 0.99875 | -0.023838 | 0.99862 | -0.02638 | 3.1102
93 | 0.14941 | 0.037905 | -0.14937 | -0.03788 | 4.0516e-05 | 2.5816e-05 | 0.22276 | 0.22276 | 0.22276 | 0.99875 | -0.023838 | 0.99845 | -0.029478 | 30.5993
94 | 0.13467 | 0.034826 | -0.13464 | -0.034805 | 3.3207e-05 | 2.1138e-05 | 0.20095 | 0.20095 | 0.20095 | 0.99914 | -0.016217 | 0.99887 | -0.021269 | 27.6031
95 | 0.14464 | 0.036694 | -0.14454 | -0.03663 | 9.962e-05 | 6.3459e-05 | 0.21571 | 0.21571 | 0.21571 | 0.99845 | -0.029478 | 0.9977 | -0.043812 | 29.6305
96 | 0.11886 | 0.030723 | -0.11854 | -0.03052 | 0.00031943 | 0.00020304 | 0.17791 | 0.17791 | 0.17791 | 0.99604 | -0.074479 | 0.99311 | -0.12971 | 24.4377
97 | 0.0016386 | 0.00041051 | -0.0016385 | -0.00041066 | 2.9415e-08 | -1.4548e-07 | 0.0024702 | 0.0024702 | 0.0024702 | 0.98704 | -0.24932 | 0.98703 | -0.2497 | 0.67863
98 | -0.026606 | -0.0066706 | 0.026613 | 0.0066745 | 6.1925e-06 | 3.8359e-06 | 0.040415 | 0.040415 | 0.040415 | 0.97962 | -0.39284 | 0.97987 | -0.38796 | 11.1032
99 | 0.077218 | 0.019499 | -0.077129 | -0.019442 | 8.9724e-05 | 5.7199e-05 | 0.11655 | 0.11655 | 0.11655 | 0.98631 | -0.26238 | 0.98506 | -0.28667 | 32.0191
100 | -0.030346 | -0.00761 | 0.030346 | 0.0076105 | 7.1548e-07 | 4.4659e-07 | 0.046084 | 0.046084 | 0.046084 | 0.97987 | -0.38796 | 0.97989 | -0.38747 | 12.6605
101 | -0.0017248 | -0.00043227 | 0.0017248 | 0.00043221 | 1.3927e-08 | -5.9477e-08 | 0.0026173 | 0.0026173 | 0.0026173 | 0.98057 | -0.37418 | 0.98058 | -0.37401 | 0.71905
102 | -0.031802 | -0.0079754 | 0.031809 | 0.0079797 | 7.0034e-06 | 4.3813e-06 | 0.048295 | 0.048295 | 0.048295 | 0.97989 | -0.38747 | 0.98013 | -0.38285 | 13.2679

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45497 | 0.11601

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0027614 | 0.00069207
1 | 0.0055307 | 0.0013861
2 | 0.0091343 | 0.0022893
3 | 0.00086856 | 0.00021768
4 | 0.088133 | 0.022088
5 | 0.0012882 | 0.00032286
6 | 0.007416 | 0.0018586
7 | 0.0014899 | 0.0003734
8 | 0.018711 | 0.0046894
9 | 0.02051 | 0.0051404
10 | 0.004066 | 0.001019
11 | 0.002614 | 0.00065513
12 | 0.0064718 | 0.001622
13 | 0.0071879 | 0.0018015
14 | 0.001366 | 0.00034234
15 | 0.0027797 | 0.00069665
16 | 0.0041205 | 0.0010327
17 | 0.0084034 | 0.0021061
18 | 0.0062152 | 0.0015577
19 | 0.0040575 | 0.0010169
20 | 0.0071652 | 0.0017958
21 | 0.0031548 | 0.00079068
22 | 0.0042114 | 0.0010555
23 | 0.0072979 | 0.001829
24 | 0.0027514 | 0.00068957
25 | 0.0068028 | 0.001705
26 | 0.0025559 | 0.00064058
27 | 0.0037239 | 0.00093329
28 | 0.0048944 | 0.0012266
29 | 0.0060733 | 0.0015221
30 | 0.0071976 | 0.0018039
31 | 0.0045914 | 0.0011507
32 | 0.0027385 | 0.00068632
33 | 0.0027093 | 0.00067901
34 | 0.016313 | 0.0040884
35 | 0.0053356 | 0.0013372
36 | 0.0034748 | 0.00087087
37 | 0.0020988 | 0.00052601
38 | 0.0039751 | 0.00099625
39 | 0.0028464 | 0.00071338
40 | 0.0035008 | 0.00087738
41 | 0.0013834 | 0.00034672
42 | 0.011728 | 0.0029392
43 | 0.0018705 | 0.00046879
44 | 0.003472 | 0.00087017
45 | 0.0036734 | 0.00092063
46 | 0.012997 | 0.0032574
47 | 0.0020845 | 0.00052243
48 | 0.0074684 | 0.0018717
49 | 0.003466 | 0.00086867
50 | 0.0044881 | 0.0011248
51 | 0.0033549 | 0.00084081
52 | 0.014444 | 0.0036201
53 | 0.004075 | 0.0010213
54 | 0.002291 | 0.00057417
55 | 0.0045066 | 0.0011295
56 | 0.0075977 | 0.0019042
57 | 0.0047324 | 0.001186
58 | 0.0032444 | 0.00081312
59 | 0.005522 | 0.0013839
60 | 0.0046504 | 0.0011655
61 | 0.0016385 | 0.00041066
62 | 0.0045658 | 0.0011443
63 | 0.0025541 | 0.00064013
64 | 0.0037329 | 0.00093556
65 | 0.0017248 | 0.00043227
66 | 0.0028207 | 0.00070695
67 | 0.0028071 | 0.00070352
68 | 0.0014559 | 0.00036489
69 | 0.005446 | 0.0013649
70 | 0.00677 | 0.0016967

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1