## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_156-16_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_156-16_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_156-16_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_156-16_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_156-16_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_156-16_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_156-16_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_156-16_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_156-16_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_156-16_0_10_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_156-16_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_156-16_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_156-16_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_156-16_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_156-16_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_156-16_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_156-16_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_156-16_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_156-16_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_156-16_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_156-16_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_156-16_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_156-16_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_156-16_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_156-16_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_156-16_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_156-16_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_156-16_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_156-16_0_10_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_156-16_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_156-16_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_156-16_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_156-16_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_156-16_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_156-16_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_156-16_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_156-16_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_156-16_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_156-16_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_156-16_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_156-16_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_156-16_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_156-16_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_156-16_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_156-16_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_156-16_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_156-16_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_156-16_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_156-16_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_156-16_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_156-16_0_10_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_156-16_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_156-16_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_156-16_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_156-16_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_156-16_0_10_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_156-16_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_156-16_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_156-16_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_156-16_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_156-16_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_156-16_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_156-16_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_156-16_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_156-16_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_156-16_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_156-16_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_156-16_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_156-16_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_156-16_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_156-16_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_156-16_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_156-16_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_156-16_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_156-16_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_156-16_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_156-16_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_156-16_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_156-16_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_156-16_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_156-16_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_156-16_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_156-16_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_156-16_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_156-16_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_156-16_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_156-16_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_156-16_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_156-16_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_156-16_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_156-16_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_156-16_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_156-16_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_156-16_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_156-16_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_156-16_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_156-16_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_156-16_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_156-16_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_156-16_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_156-16_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_156-16_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_156-16_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_156-16_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_156-16_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_156-16_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_156-16_0_10_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_156-16_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_156-16_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_156-16_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_156-16_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_156-16_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_156-16_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_156-16_0_10_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_156-16_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_156-16_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_156-16_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_156-16_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_156-16_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_156-16_0_10_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_156-16_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_156-16_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_156-16_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_156-16_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_156-16_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_156-16_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_156-16_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_156-16_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_156-16_0_10_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_156-16_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_156-16_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_156-16_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_156-16_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_156-16_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_156-16_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_156-16_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_156-16_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_156-16_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_156-16_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_156-16_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_156-16_0_10_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_156-16_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_156-16_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_156-16_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_156-16_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_156-16_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_156-16_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_156-16_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_156-16_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_156-16_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_156-16_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_156-16_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_156-16_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_156-16_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_156-16_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_156-16_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_156-16_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_156-16_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_156-16_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_156-16_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_156-16_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_156-16_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_156-16_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_156-16_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_156-16_0_10_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_156-16_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_156-16_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_156-16_0_10_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_156-16_0_10_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_156-16_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_156-16_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_156-16_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_156-16_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_156-16_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_156-16_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_156-16_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_156-16_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_156-16_0_10_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_156-16_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_156-16_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_156-16_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_156-16_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_156-16_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_156-16_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_156-16_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_156-16_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_156-16_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_156-16_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_156-16_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_156-16_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_156-16_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_156-16_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_156-16_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_156-16_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_156-16_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_156-16_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_156-16_0_10_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_156-16_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_156-16_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_156-16_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_156-16_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_156-16_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_156-16_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_156-16_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_156-16_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_156-16_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_156-16_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_156-16_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_156-16_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_156-16_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_156-16_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_156-16_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_156-16_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_MV_496_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_156-16_0_10_load_0 | 0 | 0.0043135 | 0.0010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_156-16_0_10_load_1 | 1 | 0.0011666 | 0.00029237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_156-16_0_10_load_3 | 3 | 0.00090879 | 0.00022776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_156-16_0_10_load_4 | 4 | 0.00044076 | 0.00011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_156-16_0_10_load_55 | 7 | 0.0012946 | 0.00032447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_156-16_0_10_load_180 | 8 | 0.0034699 | 0.00086963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_156-16_0_10_load_210 | 9 | 0.0026831 | 0.00067245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_156-16_0_10_load_197 | 12 | 0.0020156 | 0.00050515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_156-16_0_10_load_56 | 13 | 0.00074645 | 0.00018708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_156-16_0_10_load_154 | 14 | 0.0032627 | 0.0008177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_156-16_0_10_load_163 | 17 | 0.0012121 | 0.00030378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_156-16_0_10_load_196 | 19 | 0.00088344 | 0.00022141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_156-16_0_10_load_7 | 20 | 0.0020665 | 0.00051792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_156-16_0_10_load_9 | 22 | 0.0016538 | 0.00041448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_156-16_0_10_load_10 | 23 | 0.0040975 | 0.0010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_156-16_0_10_load_202 | 25 | 0.0078476 | 0.0019668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_156-16_0_10_load_212 | 28 | 0.0035597 | 0.00089214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_156-16_0_10_load_61 | 30 | 0.0014362 | 0.00035993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_156-16_0_10_load_119 | 33 | 0.0016509 | 0.00041376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_156-16_0_10_load_82 | 34 | 0.0062692 | 0.0015712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_156-16_0_10_load_12 | 35 | 0.0045472 | 0.0011396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_156-16_0_10_load_13 | 36 | 0.0076891 | 0.0019271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_156-16_0_10_load_15 | 38 | 0.0049502 | 0.0012406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_156-16_0_10_load_16 | 39 | 0.0046396 | 0.0011628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_156-16_0_10_load_17 | 40 | 0.0054316 | 0.0013613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_156-16_0_10_load_18 | 43 | 0.0023801 | 0.00059652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_156-16_0_10_load_23 | 48 | 0.0055117 | 0.0013814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_156-16_0_10_load_24 | 49 | 0.0031486 | 0.00078912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_156-16_0_10_load_207 | 50 | 0.0016133 | 0.00040434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_156-16_0_10_load_139 | 52 | 0.0015505 | 0.00038859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_156-16_0_10_load_53 | 54 | 0.0014901 | 0.00037346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_156-16_0_10_load_208 | 55 | 0.0040223 | 0.0010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_156-16_0_10_load_192 | 56 | 0.0017031 | 0.00042685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_156-16_0_10_load_27 | 57 | 0.0029893 | 0.00074918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_156-16_0_10_load_54 | 58 | 0.002868 | 0.00071879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_156-16_0_10_load_26 | 59 | 0.0020422 | 0.00051183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_156-16_0_10_load_138 | 62 | 0.00214 | 0.00053634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_156-16_0_10_load_136 | 63 | 0.003472 | 0.00087018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_156-16_0_10_load_146 | 64 | 0.0023857 | 0.00059791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_156-16_0_10_load_28 | 66 | 0.0022825 | 0.00057204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_156-16_0_10_load_29 | 67 | 0.0013646 | 0.00034201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_156-16_0_10_load_31 | 69 | 0.0023039 | 0.00057742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_156-16_0_10_load_32 | 70 | 0.0017351 | 0.00043485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_156-16_0_10_load_49 | 71 | 0.0016878 | 0.00042301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_156-16_0_10_load_34 | 73 | 0.0032527 | 0.00081521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_156-16_0_10_load_35 | 74 | 0.004055 | 0.0010163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_156-16_0_10_load_37 | 76 | 0.002837 | 0.00071101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_156-16_0_10_load_38 | 77 | 0.0022003 | 0.00055144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_156-16_0_10_load_39 | 78 | 0.0027034 | 0.00067754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_156-16_0_10_load_40 | 79 | 0.0044776 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_156-16_0_10_load_52 | 81 | 0.0026105 | 0.00065425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_156-16_0_10_load_43 | 82 | 0.0035822 | 0.00089777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_156-16_0_10_load_42 | 83 | 0.0032327 | 0.00081018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_156-16_0_10_load_140 | 86 | 0.0031059 | 0.00077842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_156-16_0_10_load_51 | 87 | 0.0029086 | 0.00072897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_156-16_0_10_load_168 | 89 | 0.0059786 | 0.0014984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_156-16_0_10_load_167 | 90 | 0.0032325 | 0.00081014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_156-16_0_10_load_171 | 91 | 0.0055577 | 0.0013929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_156-16_0_10_load_145 | 92 | 0.008764 | 0.0021965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_156-16_0_10_load_142 | 93 | 0.0043813 | 0.0010981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_156-16_0_10_load_57 | 94 | 0.00054061 | 0.00013549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_156-16_0_10_load_112 | 95 | 0.0014901 | 0.00037344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_156-16_0_10_load_58 | 97 | 0.0013663 | 0.00034243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_156-16_0_10_load_63 | 99 | 0.00098201 | 0.00024611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_156-16_0_10_load_135 | 102 | 0.0013439 | 0.00033682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_156-16_0_10_load_187 | 103 | 0.0010103 | 0.0002532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_156-16_0_10_load_199 | 105 | 0.0028635 | 0.00071766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_156-16_0_10_load_213 | 106 | 0.018604 | 0.0046625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_156-16_0_10_load_92 | 112 | 0.0033648 | 0.00084331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_156-16_0_10_load_216 | 113 | 0.0039924 | 0.0010006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_156-16_0_10_load_122 | 116 | 0.0018153 | 0.00045495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_156-16_0_10_load_120 | 117 | 0.010094 | 0.0025297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_156-16_0_10_load_186 | 118 | 0.0009121 | 0.00022859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_156-16_0_10_load_209 | 119 | 0.0056521 | 0.0014165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_156-16_0_10_load_161 | 121 | 0.0015317 | 0.00038389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_156-16_0_10_load_69 | 122 | 0.0053618 | 0.0013438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_156-16_0_10_load_78 | 125 | 0.01502 | 0.0037645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_156-16_0_10_load_74 | 126 | 0.015908 | 0.0039868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_156-16_0_10_load_215 | 128 | 0.0090952 | 0.0022795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_156-16_0_10_load_95 | 130 | 0.0091785 | 0.0023003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_156-16_0_10_load_86 | 135 | 0.0090665 | 0.0022723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_156-16_0_10_load_152 | 136 | 0.0027295 | 0.00068408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_156-16_0_10_load_79 | 138 | 0.015931 | 0.0039926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_156-16_0_10_load_91 | 139 | 0.0041461 | 0.0010391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_156-16_0_10_load_214 | 140 | 0.010447 | 0.0026182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_156-16_0_10_load_85 | 143 | 0.0053274 | 0.0013352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_156-16_0_10_load_193 | 144 | 0.0080641 | 0.002021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_156-16_0_10_load_88 | 145 | 0.0059875 | 0.0015006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_156-16_0_10_load_153 | 146 | 0.0037017 | 0.00092773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_156-16_0_10_load_164 | 148 | 0.011862 | 0.0029728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_156-16_0_10_load_165 | 150 | 0.0061029 | 0.0015295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_156-16_0_10_load_147 | 153 | 0.01175 | 0.0029449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_156-16_0_10_load_159 | 154 | 0.0033241 | 0.0008331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_156-16_0_10_load_96 | 155 | 0.0034079 | 0.00085409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_156-16_0_10_load_97 | 156 | 0.0013293 | 0.00033316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_156-16_0_10_load_98 | 157 | 0.0011738 | 0.00029418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_156-16_0_10_load_99 | 158 | 0.0013517 | 0.00033876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_156-16_0_10_load_109 | 159 | 0.0033068 | 0.00082876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_156-16_0_10_load_110 | 160 | 0.0012572 | 0.00031508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_156-16_0_10_load_100 | 161 | 0.00174 | 0.00043609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_156-16_0_10_load_101 | 162 | 0.00080999 | 0.000203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_156-16_0_10_load_198 | 166 | 0.00084584 | 0.00021199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_156-16_0_10_load_205 | 167 | 0.0022726 | 0.00056958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_156-16_0_10_load_103 | 169 | 0.0060744 | 0.0015224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_156-16_0_10_load_106 | 172 | 0.0056591 | 0.0014183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_156-16_0_10_load_107 | 173 | 0.0010546 | 0.0002643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_156-16_0_10_load_190 | 176 | 0.0013639 | 0.00034183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_156-16_0_10_load_206 | 177 | 0.0029257 | 0.00073324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_156-16_0_10_load_189 | 178 | 0.0015057 | 0.00037735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_156-16_0_10_load_133 | 179 | 0.0027997 | 0.00070166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_156-16_0_10_load_134 | 180 | 0.0018458 | 0.0004626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_156-16_0_10_load_113 | 181 | 0.0011434 | 0.00028655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_156-16_0_10_load_116 | 184 | 0.0014822 | 0.00037147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_156-16_0_10_load_117 | 185 | 0.0030492 | 0.00076419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_156-16_0_10_load_124 | 187 | 0.0020529 | 0.00051449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_156-16_0_10_load_130 | 188 | 0.0029507 | 0.00073952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_156-16_0_10_load_201 | 189 | 0.0049582 | 0.0012426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_156-16_0_10_load_200 | 191 | 0.0010238 | 0.00025658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_156-16_0_10_load_123 | 192 | 0.0034517 | 0.00086509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_156-16_0_10_load_129 | 193 | 0.0022348 | 0.0005601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_156-16_0_10_load_128 | 194 | 0.00076272 | 0.00019116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_156-16_0_10_load_177 | 195 | 0.002707 | 0.00067843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_156-16_0_10_load_217 | 196 | 0.018817 | 0.004716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_156-16_0_10_load_155 | 198 | 0.0061383 | 0.0015384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_156-16_0_10_load_157 | 199 | 0.0017945 | 0.00044976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_156-16_0_10_load_158 | 200 | 0.0016721 | 0.00041907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_156-16_0_10_load_160 | 201 | 0.0018223 | 0.00045672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_156-16_0_10_load_162 | 202 | 0.002339 | 0.0005862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_156-16_0_10_load_172 | 203 | 0.0065319 | 0.001637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_156-16_0_10_load_174 | 204 | 0.0032606 | 0.00081719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_156-16_0_10_load_175 | 205 | 0.0045151 | 0.0011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_156-16_0_10_load_181 | 206 | 0.00092774 | 0.00023251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_156-16_0_10_load_182 | 207 | 0.00091571 | 0.0002295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_156-16_0_10_load_183 | 208 | 0.00094031 | 0.00023566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_156-16_0_10_load_184 | 209 | 0.0010242 | 0.00025669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_156-16_0_10_load_185 | 210 | 0.00089854 | 0.00022519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_156-16_0_10_load_188 | 211 | 0.0014688 | 0.00036812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_156-16_0_10_load_204 | 212 | 0.0015458 | 0.00038742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_156-16_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.06199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_156-16_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0052417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_156-16_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_156-16_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.027971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_156-16_0_10_line_4 |  | 2 | 5 | 0.099073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_156-16_0_10_line_5 |  | 2 | 6 | 0.057676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_156-16_0_10_line_6 |  | 3 | 7 | 0.02278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_156-16_0_10_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0071538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_156-16_0_10_line_8 |  | 5 | 9 | 0.020537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_156-16_0_10_line_9 |  | 5 | 10 | 0.018757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_156-16_0_10_line_10 |  | 6 | 11 | 0.07806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_156-16_0_10_line_11 |  | 6 | 12 | 0.037824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_156-16_0_10_line_12 |  | 7 | 13 | 0.0074826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_156-16_0_10_line_13 |  | 10 | 14 | 0.012203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_156-16_0_10_line_14 |  | 10 | 15 | 0.10215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_156-16_0_10_line_15 |  | 10 | 16 | 0.178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_156-16_0_10_line_16 |  | 11 | 17 | 0.024844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_156-16_0_10_line_17 |  | 11 | 18 | 0.005217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_156-16_0_10_line_18 |  | 12 | 19 | 0.02442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_156-16_0_10_line_19 |  | 13 | 94 | 0.030149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_156-16_0_10_line_20 |  | 14 | 198 | 0.001464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_156-16_0_10_line_21 |  | 15 | 147 | 0.023001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_156-16_0_10_line_22 |  | 15 | 148 | 0.019164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_156-16_0_10_line_23 |  | 16 | 153 | 0.0073148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_156-16_0_10_line_24 |  | 17 | 62 | 0.0049746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_156-16_0_10_line_25 |  | 18 | 71 | 0.10125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_156-16_0_10_line_26 |  | 18 | 68 | 0.021362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_156-16_0_10_line_27 |  | 19 | 164 | 0.017037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_156-16_0_10_line_28 |  | 20 | 21 | 0.033209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_156-16_0_10_line_29 |  | 20 | 22 | 0.0075672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_156-16_0_10_line_30 |  | 21 | 23 | 0.011464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_156-16_0_10_line_31 |  | 21 | 24 | 0.011731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_156-16_0_10_line_32 |  | 24 | 25 | 0.031338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_156-16_0_10_line_33 |  | 24 | 26 | 0.083854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_156-16_0_10_line_34 |  | 24 | 27 | 0.059389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_156-16_0_10_line_35 |  | 26 | 28 | 0.014307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_156-16_0_10_line_36 |  | 26 | 29 | 0.065041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_156-16_0_10_line_37 |  | 27 | 30 | 0.044364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_156-16_0_10_line_38 |  | 27 | 31 | 0.080834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_156-16_0_10_line_39 |  | 29 | 34 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_156-16_0_10_line_40 |  | 30 | 102 | 0.0025628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_156-16_0_10_line_41 |  | 31 | 32 | 0.010771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_156-16_0_10_line_42 |  | 31 | 33 | 0.035569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_156-16_0_10_line_43 |  | 32 | 115 | 0.026945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_156-16_0_10_line_44 |  | 32 | 116 | 0.017396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_156-16_0_10_line_45 |  | 33 | 117 | 0.0097657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_156-16_0_10_line_46 |  | 34 | 108 | 0.078589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_156-16_0_10_line_47 |  | 35 | 36 | 0.010428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_156-16_0_10_line_48 |  | 35 | 37 | 0.020739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_156-16_0_10_line_49 |  | 36 | 38 | 0.0087648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_156-16_0_10_line_50 |  | 37 | 39 | 0.0094192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_156-16_0_10_line_51 |  | 37 | 40 | 0.002624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_156-16_0_10_line_52 |  | 39 | 41 | 0.013223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_156-16_0_10_line_53 |  | 41 | 42 | 0.008183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_156-16_0_10_line_54 |  | 42 | 55 | 0.006309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_156-16_0_10_line_55 |  | 42 | 46 | 0.019877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_156-16_0_10_line_56 |  | 43 | 44 | 0.016325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_156-16_0_10_line_57 |  | 43 | 45 | 0.0042367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_156-16_0_10_line_58 |  | 44 | 46 | 0.039912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_156-16_0_10_line_59 |  | 44 | 47 | 0.017635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_156-16_0_10_line_60 |  | 45 | 48 | 0.019447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_156-16_0_10_line_61 |  | 45 | 49 | 0.022355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_156-16_0_10_line_62 |  | 46 | 50 | 0.001606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_156-16_0_10_line_63 |  | 47 | 51 | 0.031648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_156-16_0_10_line_64 |  | 47 | 52 | 0.023127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_156-16_0_10_line_65 |  | 48 | 53 | 0.023061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_156-16_0_10_line_66 |  | 49 | 54 | 0.02852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_156-16_0_10_line_67 |  | 51 | 56 | 0.0086522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_156-16_0_10_line_68 |  | 53 | 57 | 0.028183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_156-16_0_10_line_69 |  | 54 | 58 | 0.015937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_156-16_0_10_line_70 |  | 56 | 195 | 0.034578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_156-16_0_10_line_71 |  | 57 | 61 | 0.017225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_156-16_0_10_line_72 |  | 58 | 93 | 0.010822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_156-16_0_10_line_73 |  | 59 | 60 | 0.020128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_156-16_0_10_line_74 |  | 60 | 62 | 0.030927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_156-16_0_10_line_75 |  | 60 | 63 | 0.015659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_156-16_0_10_line_76 |  | 61 | 64 | 0.016646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_156-16_0_10_line_77 |  | 61 | 65 | 0.012981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_156-16_0_10_line_78 |  | 63 | 77 | 0.018553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_156-16_0_10_line_79 |  | 65 | 92 | 0.018605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_156-16_0_10_line_80 |  | 65 | 81 | 0.028381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_156-16_0_10_line_81 |  | 66 | 67 | 0.008655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_156-16_0_10_line_82 |  | 66 | 68 | 0.025763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_156-16_0_10_line_83 |  | 67 | 69 | 0.023362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_156-16_0_10_line_84 |  | 68 | 70 | 0.014987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_156-16_0_10_line_85 |  | 71 | 72 | 0.013458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_156-16_0_10_line_86 |  | 72 | 87 | 0.015841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_156-16_0_10_line_87 |  | 73 | 74 | 0.027991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_156-16_0_10_line_88 |  | 74 | 75 | 0.014395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_156-16_0_10_line_89 |  | 75 | 76 | 0.017035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_156-16_0_10_line_90 |  | 75 | 77 | 0.024544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_156-16_0_10_line_91 |  | 76 | 78 | 0.0037342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_156-16_0_10_line_92 |  | 78 | 79 | 0.035737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_156-16_0_10_line_93 |  | 79 | 80 | 0.015906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_156-16_0_10_line_94 |  | 80 | 81 | 0.032249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_156-16_0_10_line_95 |  | 80 | 82 | 0.010707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_156-16_0_10_line_96 |  | 82 | 83 | 0.0031947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_156-16_0_10_line_97 |  | 83 | 84 | 0.032511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_156-16_0_10_line_98 |  | 84 | 85 | 0.009283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_156-16_0_10_line_99 |  | 85 | 86 | 0.036771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_156-16_0_10_line_100 |  | 88 | 89 | 0.01377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_156-16_0_10_line_101 |  | 88 | 90 | 0.0331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_156-16_0_10_line_102 |  | 89 | 91 | 0.00045002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_156-16_0_10_line_103 |  | 91 | 151 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_156-16_0_10_line_104 |  | 94 | 95 | 0.032089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_156-16_0_10_line_105 |  | 95 | 96 | 0.01686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_156-16_0_10_line_106 |  | 96 | 180 | 0.016275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_156-16_0_10_line_107 |  | 96 | 179 | 0.016769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_156-16_0_10_line_108 |  | 97 | 98 | 0.01524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_156-16_0_10_line_109 |  | 98 | 99 | 0.021243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_156-16_0_10_line_110 |  | 98 | 100 | 0.056423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_156-16_0_10_line_111 |  | 98 | 101 | 0.045349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_156-16_0_10_line_112 |  | 99 | 103 | 0.0067503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_156-16_0_10_line_113 |  | 100 | 104 | 0.024289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_156-16_0_10_line_114 |  | 100 | 105 | 0.015308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_156-16_0_10_line_115 |  | 101 | 106 | 0.001816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_156-16_0_10_line_116 |  | 101 | 107 | 0.038225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_156-16_0_10_line_117 |  | 102 | 114 | 0.016581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_156-16_0_10_line_118 |  | 103 | 118 | 0.006647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_156-16_0_10_line_119 |  | 104 | 119 | 0.023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_156-16_0_10_line_120 |  | 105 | 109 | 0.020052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_156-16_0_10_line_121 |  | 107 | 113 | 0.005311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_156-16_0_10_line_122 |  | 107 | 110 | 0.031985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_156-16_0_10_line_123 |  | 108 | 109 | 0.08223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_156-16_0_10_line_124 |  | 109 | 120 | 0.10324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_156-16_0_10_line_125 |  | 110 | 111 | 0.033325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_156-16_0_10_line_126 |  | 110 | 112 | 0.036679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_156-16_0_10_line_127 |  | 111 | 121 | 0.018844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_156-16_0_10_line_128 |  | 114 | 179 | 0.0076312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_156-16_0_10_line_129 |  | 114 | 160 | 0.019864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_156-16_0_10_line_130 |  | 115 | 189 | 0.008636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_156-16_0_10_line_131 |  | 115 | 190 | 0.012343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_156-16_0_10_line_132 |  | 116 | 192 | 0.048393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_156-16_0_10_line_133 |  | 118 | 210 | 0.0065045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_156-16_0_10_line_134 |  | 120 | 139 | 0.01737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_156-16_0_10_line_135 |  | 120 | 131 | 0.024676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_156-16_0_10_line_136 |  | 121 | 154 | 7.2199e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_156-16_0_10_line_137 |  | 122 | 123 | 0.012337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_156-16_0_10_line_138 |  | 123 | 124 | 0.028556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_156-16_0_10_line_139 |  | 124 | 125 | 0.021438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_156-16_0_10_line_140 |  | 124 | 126 | 0.021844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_156-16_0_10_line_141 |  | 125 | 129 | 0.019404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_156-16_0_10_line_142 |  | 126 | 131 | 0.017173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_156-16_0_10_line_143 |  | 127 | 128 | 0.012108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_156-16_0_10_line_144 |  | 127 | 129 | 0.034235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_156-16_0_10_line_145 |  | 129 | 130 | 0.014356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_156-16_0_10_line_146 |  | 131 | 137 | 0.018761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_156-16_0_10_line_147 |  | 132 | 133 | 0.12455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_156-16_0_10_line_148 |  | 132 | 134 | 0.073122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
149 | LV_156-16_0_10_line_149 |  | 132 | 135 | 0.040787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_156-16_0_10_line_150 |  | 133 | 144 | 0.025899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_156-16_0_10_line_151 |  | 134 | 136 | 5.5265e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_156-16_0_10_line_152 |  | 135 | 143 | 0.024618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_156-16_0_10_line_153 |  | 136 | 142 | 0.0097833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_156-16_0_10_line_154 |  | 137 | 138 | 0.022258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_156-16_0_10_line_155 |  | 139 | 140 | 0.024374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_156-16_0_10_line_156 |  | 139 | 141 | 0.014051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_156-16_0_10_line_157 |  | 141 | 142 | 0.032227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_156-16_0_10_line_158 |  | 141 | 145 | 0.014997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_156-16_0_10_line_159 |  | 142 | 146 | 0.015721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_156-16_0_10_line_160 |  | 147 | 196 | 0.015317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_156-16_0_10_line_161 |  | 147 | 197 | 0.013853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_156-16_0_10_line_162 |  | 148 | 149 | 0.020469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_156-16_0_10_line_163 |  | 149 | 150 | 0.021611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_156-16_0_10_line_164 |  | 150 | 152 | 0.017694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_156-16_0_10_line_165 |  | 151 | 152 | 0.009985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_156-16_0_10_line_166 |  | 154 | 199 | 0.018212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_156-16_0_10_line_167 |  | 155 | 156 | 0.0083604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_156-16_0_10_line_168 |  | 155 | 157 | 0.0031219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_156-16_0_10_line_169 |  | 156 | 158 | 0.0047297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_156-16_0_10_line_170 |  | 158 | 159 | 0.0091454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_156-16_0_10_line_171 |  | 159 | 160 | 0.0078201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_156-16_0_10_line_172 |  | 161 | 162 | 0.011713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_156-16_0_10_line_173 |  | 162 | 163 | 0.013138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_156-16_0_10_line_174 |  | 163 | 164 | 0.060397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_156-16_0_10_line_175 |  | 163 | 165 | 0.031733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_156-16_0_10_line_176 |  | 164 | 166 | 0.015851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_156-16_0_10_line_177 |  | 165 | 167 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_156-16_0_10_line_178 |  | 165 | 168 | 0.034174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_156-16_0_10_line_179 |  | 168 | 212 | 0.014722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_156-16_0_10_line_180 |  | 168 | 175 | 0.012956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_156-16_0_10_line_181 |  | 169 | 170 | 0.02404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_156-16_0_10_line_182 |  | 169 | 171 | 0.020931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_156-16_0_10_line_183 |  | 170 | 172 | 0.010289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_156-16_0_10_line_184 |  | 171 | 173 | 0.006916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_156-16_0_10_line_185 |  | 171 | 174 | 0.021835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_156-16_0_10_line_186 |  | 174 | 175 | 0.040421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_156-16_0_10_line_187 |  | 174 | 176 | 0.0031032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_156-16_0_10_line_188 |  | 175 | 177 | 0.008726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_156-16_0_10_line_189 |  | 176 | 178 | 0.0069998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_156-16_0_10_line_190 |  | 178 | 211 | 0.01007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_156-16_0_10_line_191 |  | 181 | 182 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_156-16_0_10_line_192 |  | 181 | 183 | 0.0025109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_156-16_0_10_line_193 |  | 182 | 184 | 0.017605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_156-16_0_10_line_194 |  | 183 | 185 | 0.007841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_156-16_0_10_line_195 |  | 184 | 186 | 0.024781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_156-16_0_10_line_196 |  | 186 | 187 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_156-16_0_10_line_197 |  | 186 | 188 | 0.032186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_156-16_0_10_line_198 |  | 187 | 192 | 0.034304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_156-16_0_10_line_199 |  | 188 | 194 | 0.028457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_156-16_0_10_line_200 |  | 190 | 191 | 0.017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_156-16_0_10_line_201 |  | 193 | 194 | 0.0046107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_156-16_0_10_line_202 |  | 195 | 205 | 0.032659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_156-16_0_10_line_203 |  | 197 | 203 | 0.041206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_156-16_0_10_line_204 |  | 199 | 200 | 0.00010314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_156-16_0_10_line_205 |  | 200 | 201 | 2.9819e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_156-16_0_10_line_206 |  | 201 | 202 | 0.0096291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_156-16_0_10_line_207 |  | 204 | 205 | 0.025483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_156-16_0_10_line_208 |  | 206 | 207 | 0.0068592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_156-16_0_10_line_209 |  | 206 | 208 | 0.0069236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_156-16_0_10_line_210 |  | 208 | 209 | 0.017964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_156-16_0_10_line_211 |  | 209 | 210 | 0.0068815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_156-16_0_10_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 213 | 7 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2692244.7443 | 1236069.0044 | 2692272.565 | 1236060.7749 | 2692297.751 | 1236056.9966 | 2692305.2515 | 1236057.3761
1 | 2692240.5035 | 1236072.0853 | 2692244.7443 | 1236069.0044
2 | 2692305.2515 | 1236057.3761 | 2692317.9766 | 1236058.0199
3 | 2692240.5035 | 1236072.0853 | 2692241.6437 | 1236078.5855 | 2692244.9989 | 1236084.7643 | 2692247.3023 | 1236086.5458 | 2692252.5188 | 1236088.3726 | 2692258.3707 | 1236087.6091
4 | 2692176.135 | 1236011.5756 | 2692176.471 | 1236022.5999 | 2692182.6156 | 1236032.4135 | 2692231.5034 | 1236077.0381 | 2692240.5035 | 1236072.0853
5 | 2692240.5035 | 1236072.0853 | 2692231.5034 | 1236077.0381 | 2692253.7515 | 1236103.0469 | 2692262.5602 | 1236112.8463
6 | 2692340.7273 | 1236059.171 | 2692317.9766 | 1236058.0199
7 | 2692265.4643 | 1236086.6835 | 2692258.3707 | 1236087.6091
8 | 2692196.4327 | 1236008.2325 | 2692183.0022 | 1236010.9261 | 2692176.135 | 1236011.5756
9 | 2692171.4731 | 1235993.5235 | 2692175.1668 | 1236003.7438 | 2692176.135 | 1236011.5756
10 | 2692262.5602 | 1236112.8463 | 2692256.4203 | 1236117.3543 | 2692208.3184 | 1236154.2233 | 2692206.5407 | 1236155.6301 | 2692203.2682 | 1236152.8995 | 2692201.1075 | 1236155.5791
11 | 2692262.5602 | 1236112.8463 | 2692277.0275 | 1236126.2141 | 2692286.7104 | 1236129.4335 | 2692294.6004 | 1236128.7255
12 | 2692340.7273 | 1236059.171 | 2692348.2003 | 1236059.5491
13 | 2692171.4731 | 1235993.5235 | 2692176.338 | 1235992.1646 | 2692183.2758 | 1235990.4263
14 | 2692125.0273 | 1235990.4565 | 2692125.5782 | 1235988.6081 | 2692125.5503 | 1235954.7942 | 2692142.3056 | 1235953.4308 | 2692152.8665 | 1235968.3721 | 2692157.3482 | 1235974.1458 | 2692164.6572 | 1235983.5549 | 2692171.4731 | 1235993.5235
15 | 2692171.4731 | 1235993.5235 | 2692164.6572 | 1235983.5549 | 2692157.3482 | 1235974.1458 | 2692152.8665 | 1235968.3721 | 2692142.3056 | 1235953.4308 | 2692136.7607 | 1235943.0039 | 2692155.295 | 1235936.253 | 2692161.0525 | 1235934.441 | 2692192.4645 | 1235924.5434 | 2692247.6905 | 1235907.1434
16 | 2692201.1075 | 1236155.5791 | 2692206.1322 | 1236159.5155 | 2692219.1099 | 1236172.6453
17 | 2692201.1075 | 1236155.5791 | 2692196.7165 | 1236152.7422
18 | 2692318.9127 | 1236127.0869 | 2692316.3894 | 1236126.7704 | 2692294.6004 | 1236128.7255
19 | 2692348.2003 | 1236059.5491 | 2692348.2003 | 1236059.5491 | 2692366.908 | 1236057.216 | 2692378.1179 | 1236055.8226
20 | 2692184.6959 | 1235990.0705 | 2692183.2758 | 1235990.4263
21 | 2692127.5712 | 1236012.8344 | 2692124.5791 | 1236002.2692 | 2692123.8372 | 1235994.4743 | 2692125.0273 | 1235990.4565
22 | 2692125.0273 | 1235990.4565 | 2692118.6893 | 1235990.6583 | 2692118.7546 | 1235987.4237 | 2692109.1673 | 1235987.4487
23 | 2692247.6905 | 1235907.1434 | 2692254.6652 | 1235904.939
24 | 2692219.1099 | 1236172.6453 | 2692222.6069 | 1236176.1833
25 | 2692196.7165 | 1236152.7422 | 2692186.2134 | 1236146.2968 | 2692171.1688 | 1236138.4132 | 2692106.9521 | 1236105.9715
26 | 2692178.2784 | 1236160.1615 | 2692186.9756 | 1236160.0853 | 2692191.129 | 1236158.7265 | 2692193.7356 | 1236157.0658 | 2692196.7165 | 1236152.7422
27 | 2692335.8173 | 1236129.2074 | 2692318.9127 | 1236127.0869
28 | 2692533.7939 | 1235982.3247 | 2692559.3554 | 1235996.7223 | 2692561.0648 | 1236000.1959
29 | 2692558.8555 | 1236007.4334 | 2692561.0648 | 1236000.1959
30 | 2692533.7939 | 1235982.3247 | 2692534.6299 | 1235993.7572
31 | 2692523.5839 | 1235976.4948 | 2692533.7939 | 1235982.3247
32 | 2692523.5839 | 1235976.4948 | 2692514.141 | 1235976.8147 | 2692510.1032 | 1235989.1942 | 2692501.2589 | 1235988.0112
33 | 2692523.5839 | 1235976.4948 | 2692549.602 | 1235942.1861 | 2692533.7675 | 1235925.7386 | 2692544.7842 | 1235917.204 | 2692548.1268 | 1235914.9544
34 | 2692491.3885 | 1236010.4294 | 2692509.9971 | 1236014.4665 | 2692517.0764 | 1235992.9166 | 2692523.5839 | 1235976.4948
35 | 2692548.1268 | 1235914.9544 | 2692546.9311 | 1235908.6312 | 2692542.0014 | 1235902.4833
36 | 2692503.8774 | 1235889.4134 | 2692507.7951 | 1235894.4559 | 2692516.4763 | 1235906.1106 | 2692533.7675 | 1235925.7386 | 2692544.7842 | 1235917.204 | 2692548.1268 | 1235914.9544
37 | 2692491.3885 | 1236010.4294 | 2692483.6437 | 1236038.7517 | 2692473.1098 | 1236044.0027 | 2692469.9028 | 1236044.4025
38 | 2692491.3885 | 1236010.4294 | 2692509.9971 | 1236014.4665 | 2692538.3447 | 1236026.8614 | 2692563.9143 | 1236044.1279
39 | 2692503.8774 | 1235889.4134 | 2692489.153 | 1235895.4553 | 2692486.6343 | 1235897.134
40 | 2692467.3597 | 1236044.7195 | 2692469.9028 | 1236044.4025
41 | 2692563.9143 | 1236044.1279 | 2692572.8569 | 1236050.1716
42 | 2692563.9143 | 1236044.1279 | 2692558.4637 | 1236050.5254 | 2692539.324 | 1236053.863 | 2692533.4101 | 1236055.9947 | 2692531.9645 | 1236056.103
43 | 2692572.8569 | 1236050.1716 | 2692588.1881 | 1236060.518 | 2692590.811 | 1236052.4864
44 | 2692572.8569 | 1236050.1716 | 2692575.7714 | 1236067.3213
45 | 2692522.226 | 1236056.8323 | 2692531.9645 | 1236056.103
46 | 2692412.1311 | 1235919.4966 | 2692438.3475 | 1235915.6905 | 2692457.9118 | 1235910.3799 | 2692470.2367 | 1235906.291 | 2692478.7364 | 1235902.3982 | 2692486.6343 | 1235897.134
47 | 2692471.935 | 1236303.1784 | 2692461.5906 | 1236301.8576
48 | 2692441.2966 | 1236303.2745 | 2692451.3592 | 1236300.5513 | 2692461.5906 | 1236301.8576
49 | 2692471.935 | 1236303.1784 | 2692480.6292 | 1236304.2884
50 | 2692441.2966 | 1236303.2745 | 2692432.2038 | 1236305.7325
51 | 2692441.3753 | 1236300.6516 | 2692441.2966 | 1236303.2745
52 | 2692419.4387 | 1236309.1832 | 2692432.2038 | 1236305.7325
53 | 2692411.5193 | 1236311.3283 | 2692419.4387 | 1236309.1832
54 | 2692411.5193 | 1236311.3283 | 2692411.3753 | 1236305.0214
55 | 2692391.8729 | 1236314.703 | 2692411.5193 | 1236311.3283
56 | 2692351.9023 | 1236316.872 | 2692350.6798 | 1236300.5925
57 | 2692349.6537 | 1236296.4889 | 2692350.6484 | 1236300.1737 | 2692350.6798 | 1236300.5925
58 | 2692391.8729 | 1236314.703 | 2692351.9023 | 1236316.872
59 | 2692350.3653 | 1236334.4276 | 2692351.6587 | 1236323.284 | 2692351.9023 | 1236316.872
60 | 2692349.6537 | 1236296.4889 | 2692344.5716 | 1236277.7173
61 | 2692349.6537 | 1236296.4889 | 2692327.4992 | 1236299.4777
62 | 2692391.8729 | 1236314.703 | 2692391.5493 | 1236313.1301
63 | 2692350.3653 | 1236334.4276 | 2692360.5382 | 1236337.2544 | 2692370.0041 | 1236340.2927 | 2692380.6178 | 1236343.9715
64 | 2692350.3653 | 1236334.4276 | 2692327.6527 | 1236330.0694
65 | 2692333.0654 | 1236257.9807 | 2692343.284 | 1236272.9616 | 2692344.5716 | 1236277.7173
66 | 2692327.4992 | 1236299.4777 | 2692310.338 | 1236301.7929 | 2692299.1883 | 1236302.8871
67 | 2692380.6178 | 1236343.9715 | 2692388.5266 | 1236347.4802
68 | 2692333.0654 | 1236257.9807 | 2692305.304 | 1236262.8355
69 | 2692299.1883 | 1236302.8871 | 2692299.1883 | 1236302.8871 | 2692283.3358 | 1236301.2508
70 | 2692388.5266 | 1236347.4802 | 2692412.073 | 1236357.9264 | 2692420.4496 | 1236360.6818
71 | 2692288.3369 | 1236265.8026 | 2692305.304 | 1236262.8355
72 | 2692283.3358 | 1236301.2508 | 2692283.3358 | 1236301.2508 | 2692282.2435 | 1236312.018
73 | 2692248.1986 | 1236193.5043 | 2692260.2415 | 1236197.283 | 2692267.4448 | 1236199.3927
74 | 2692248.1986 | 1236193.5043 | 2692235.3351 | 1236185.5433 | 2692222.6069 | 1236176.1833
75 | 2692248.1986 | 1236193.5043 | 2692234.1605 | 1236200.4428
76 | 2692288.3369 | 1236265.8026 | 2692292.4074 | 1236281.9443
77 | 2692288.3369 | 1236265.8026 | 2692285.7794 | 1236266.2521 | 2692275.5539 | 1236268.2614
78 | 2692217.5278 | 1236208.6638 | 2692234.1605 | 1236200.4428
79 | 2692272.7967 | 1236250.8837 | 2692274.9973 | 1236252.9416 | 2692276.1109 | 1236258.2294 | 2692275.0136 | 1236262.6044 | 2692275.5539 | 1236268.2614
80 | 2692275.5539 | 1236268.2614 | 2692248.4585 | 1236276.7074
81 | 2692152.5252 | 1236159.4341 | 2692143.8737 | 1236159.1897
82 | 2692178.2784 | 1236160.1615 | 2692152.5252 | 1236159.4341
83 | 2692143.8737 | 1236159.1897 | 2692132.8431 | 1236158.8781 | 2692120.5878 | 1236157.5538
84 | 2692178.2784 | 1236160.1615 | 2692178.5605 | 1236175.1435
85 | 2692094.9401 | 1236099.9031 | 2692106.9521 | 1236105.9715
86 | 2692094.9401 | 1236099.9031 | 2692101.7405 | 1236085.5961
87 | 2692153.0986 | 1236223.1429 | 2692163.5109 | 1236223.6565 | 2692180.9068 | 1236221.2148
88 | 2692194.8483 | 1236217.9719 | 2692189.2611 | 1236220.0422 | 2692180.9068 | 1236221.2148
89 | 2692194.8483 | 1236217.9719 | 2692200.245 | 1236234.13
90 | 2692194.8483 | 1236217.9719 | 2692210.4001 | 1236212.1868 | 2692217.5278 | 1236208.6638
91 | 2692201.4279 | 1236237.6719 | 2692200.245 | 1236234.13
92 | 2692201.4279 | 1236237.6719 | 2692212.749 | 1236271.5685
93 | 2692217.7879 | 1236286.6557 | 2692212.749 | 1236271.5685
94 | 2692217.7879 | 1236286.6557 | 2692225.9465 | 1236283.7246 | 2692248.4585 | 1236276.7074
95 | 2692217.7879 | 1236286.6557 | 2692207.7106 | 1236290.2727
96 | 2692204.7037 | 1236291.3519 | 2692207.7106 | 1236290.2727
97 | 2692188.4143 | 1236317.956 | 2692194.3193 | 1236299.8011 | 2692204.1878 | 1236291.5371 | 2692204.7037 | 1236291.3519
98 | 2692188.4143 | 1236317.956 | 2692197.6608 | 1236319.0447
99 | 2692197.6608 | 1236319.0447 | 2692215.8121 | 1236321.2836 | 2692234.2405 | 1236322.6845
100 | 2692079.42 | 1236057.7652 | 2692079.5484 | 1236043.9961
101 | 2692079.42 | 1236057.7652 | 2692112.5179 | 1236057.3603
102 | 2692079.5526 | 1236043.5461 | 2692079.5484 | 1236043.9961
103 | 2692079.6951 | 1236026.8469 | 2692079.6142 | 1236036.9419 | 2692079.5526 | 1236043.5461
104 | 2692378.1179 | 1236055.8226 | 2692409.9623 | 1236051.8643
105 | 2692426.6933 | 1236049.7847 | 2692409.9623 | 1236051.8643
106 | 2692436.5385 | 1236060.5679 | 2692428.0708 | 1236056.5889 | 2692426.6933 | 1236049.7847
107 | 2692426.6933 | 1236049.7847 | 2692443.3335 | 1236047.7131
108 | 2692323.7639 | 1235974.7297 | 2692338.6221 | 1235978.1188
109 | 2692323.7639 | 1235974.7297 | 2692325.9185 | 1235967.5802 | 2692334.4715 | 1235966.0898 | 2692339.4807 | 1235967.0145
110 | 2692296.5506 | 1235934.1107 | 2692308.0238 | 1235946.3312 | 2692313.1763 | 1235952.2822 | 2692318.2567 | 1235955.0854 | 2692315.9883 | 1235972.9521 | 2692323.7639 | 1235974.7297
111 | 2692289.5507 | 1235979.813 | 2692290.4162 | 1235968.4404 | 2692302.2286 | 1235970.5254 | 2692315.9883 | 1235972.9521 | 2692323.7639 | 1235974.7297
112 | 2692339.4807 | 1235967.0145 | 2692346.1189 | 1235968.2398
113 | 2692296.5506 | 1235934.1107 | 2692291.0085 | 1235929.3656 | 2692274.3113 | 1235932.831
114 | 2692296.5506 | 1235934.1107 | 2692311.7637 | 1235932.4089
115 | 2692289.4166 | 1235981.6234 | 2692289.5507 | 1235979.813
116 | 2692273.0122 | 1235976.4871 | 2692274.7999 | 1235965.6736 | 2692290.4162 | 1235968.4404 | 2692289.5507 | 1235979.813
117 | 2692450.9063 | 1236046.7703 | 2692467.3597 | 1236044.7195
118 | 2692352.6555 | 1235969.4464 | 2692346.1189 | 1235968.2398
119 | 2692274.3113 | 1235932.831 | 2692271.7975 | 1235923.1516 | 2692283.1702 | 1235918.9585 | 2692282.8066 | 1235917.5185
120 | 2692330.1499 | 1235926.6606 | 2692325.2628 | 1235930.8989 | 2692311.7637 | 1235932.4089
121 | 2692273.0122 | 1235976.4871 | 2692268.084 | 1235978.5009
122 | 2692254.0962 | 1235962.0161 | 2692257.2059 | 1235962.5648 | 2692274.7999 | 1235965.6736 | 2692273.0122 | 1235976.4871
123 | 2692330.1499 | 1235926.6606 | 2692331.2965 | 1235925.9335 | 2692358.7567 | 1235924.3925 | 2692394.509 | 1235921.5907 | 2692412.1311 | 1235919.4966
124 | 2692330.1499 | 1235926.6606 | 2692325.9171 | 1235912.6736 | 2692298.6499 | 1235870.1523 | 2692299.9468 | 1235869.4942 | 2692304.6589 | 1235856.0687 | 2692318.752 | 1235838.5305
125 | 2692254.0962 | 1235962.0161 | 2692233.2729 | 1235958.2568 | 2692221.2445 | 1235956.4354
126 | 2692254.0962 | 1235962.0161 | 2692257.1365 | 1235951.9338 | 2692260.8541 | 1235947.9442 | 2692272.6908 | 1235944.0807 | 2692280.9329 | 1235943.9334
127 | 2692221.2445 | 1235956.4354 | 2692220.1559 | 1235962.6898 | 2692214.2184 | 1235965.8555 | 2692215.3895 | 1235971.5019
128 | 2692450.9063 | 1236046.7703 | 2692443.3335 | 1236047.7131
129 | 2692450.9063 | 1236046.7703 | 2692453.5776 | 1236066.4534
130 | 2692593.4971 | 1236044.2778 | 2692590.811 | 1236052.4864
131 | 2692590.811 | 1236052.4864 | 2692600.7486 | 1236055.8659 | 2692600.1538 | 1236057.6135
132 | 2692567.7148 | 1236111.7904 | 2692567.6615 | 1236106.6986 | 2692576.6051 | 1236096.6528 | 2692578.9575 | 1236083.6355 | 2692575.8031 | 1236067.5079 | 2692575.7714 | 1236067.3213
133 | 2692359.0519 | 1235970.6271 | 2692352.6555 | 1235969.4464
134 | 2692309.1837 | 1235824.0157 | 2692318.752 | 1235838.5305
135 | 2692341.1231 | 1235845.472 | 2692332.7071 | 1235844.4738 | 2692322.2168 | 1235843.0209 | 2692318.752 | 1235838.5305
136 | 2692215.4042 | 1235971.5726 | 2692215.3895 | 1235971.5019
137 | 2692360.8126 | 1235891.0001 | 2692358.393 | 1235903.0972
138 | 2692360.8126 | 1235891.0001 | 2692363.1655 | 1235873.5462 | 2692363.1977 | 1235866.6083 | 2692363.207 | 1235862.6055
139 | 2692363.207 | 1235862.6055 | 2692384.6446 | 1235862.5656
140 | 2692363.207 | 1235862.6055 | 2692341.3632 | 1235862.6438
141 | 2692404.0489 | 1235862.5294 | 2692384.6446 | 1235862.5656
142 | 2692341.1231 | 1235845.472 | 2692341.3632 | 1235862.6438
143 | 2692403.9702 | 1235896.7642 | 2692409.1596 | 1235896.9339 | 2692414.7957 | 1235900.9912
144 | 2692404.0489 | 1235862.5294 | 2692403.9153 | 1235890.0807 | 2692403.9702 | 1235896.7642
145 | 2692404.0489 | 1235862.5294 | 2692418.404 | 1235862.3877
146 | 2692341.1231 | 1235845.472 | 2692341.0666 | 1235843.2695 | 2692357.6725 | 1235843.261
147 | 2692229.4675 | 1235869.4775 | 2692217.0979 | 1235844.7787 | 2692208.1218 | 1235826.237 | 2692199.7729 | 1235810.1846 | 2692197.797 | 1235806.3178 | 2692195.8209 | 1235802.4621 | 2692194.8394 | 1235798.8888 | 2692194.4855 | 1235793.4126 | 2692204.3635 | 1235791.8981 | 2692214.2542 | 1235789.5721 | 2692221.4378 | 1235787.0818 | 2692228.2116 | 1235784.1737 | 2692232.8804 | 1235781.8111
148 | 2692232.8804 | 1235781.8111 | 2692244.6099 | 1235774.1543 | 2692265.9835 | 1235761.5325 | 2692280.0627 | 1235755.1243 | 2692286.9734 | 1235772.6333
149 | 2692232.8804 | 1235781.8111 | 2692251.6179 | 1235818.0395 | 2692251.6179 | 1235818.0395
150 | 2692229.4675 | 1235869.4775 | 2692232.3314 | 1235875.1372 | 2692250.7596 | 1235868.5931
151 | 2692286.9734 | 1235772.6333 | 2692286.9754 | 1235772.6384
152 | 2692251.6179 | 1235818.0395 | 2692257.138 | 1235831.0347 | 2692259.4092 | 1235832.4599 | 2692262.4606 | 1235831.8957 | 2692266.8771 | 1235830.2459
153 | 2692290.5633 | 1235781.7401 | 2692286.9754 | 1235772.6384
154 | 2692357.6725 | 1235843.261 | 2692360.2563 | 1235821.1532
155 | 2692309.1837 | 1235824.0157 | 2692333.585 | 1235825.4959
156 | 2692309.1837 | 1235824.0157 | 2692302.2823 | 1235811.7662
157 | 2692290.5633 | 1235781.7401 | 2692300.5057 | 1235807.7357 | 2692302.2823 | 1235811.7662
158 | 2692302.2823 | 1235811.7662 | 2692288.7607 | 1235818.2522
159 | 2692290.5633 | 1235781.7401 | 2692295.0489 | 1235782.8884 | 2692295.8734 | 1235783.4016 | 2692296.1577 | 1235784.1065 | 2692298.4011 | 1235790.7239 | 2692298.9292 | 1235791.3215 | 2692299.5949 | 1235791.3429 | 2692300.4775 | 1235791.0453
160 | 2692127.5712 | 1236012.8344 | 2692129.009 | 1236012.8456 | 2692136.973 | 1236012.7246 | 2692142.931 | 1236012.6169
161 | 2692127.5712 | 1236012.8344 | 2692128.1347 | 1236021.8831 | 2692127.6521 | 1236026.6457
162 | 2692088.6988 | 1235987.5023 | 2692109.1673 | 1235987.4487
163 | 2692088.6988 | 1235987.5023 | 2692089.4117 | 1236007.4167 | 2692089.4609 | 1236009.1003
164 | 2692089.7091 | 1236026.791 | 2692089.6442 | 1236015.3594 | 2692089.4609 | 1236009.1003
165 | 2692089.7091 | 1236026.791 | 2692079.6951 | 1236026.8469
166 | 2692219.2266 | 1235989.3791 | 2692215.6829 | 1235972.9167 | 2692215.4042 | 1235971.5726
167 | 2692455.3954 | 1236088.0172 | 2692455.2652 | 1236096.3765
168 | 2692455.2166 | 1236099.4981 | 2692455.2652 | 1236096.3765
169 | 2692455.3954 | 1236088.0172 | 2692455.469 | 1236083.2881
170 | 2692455.469 | 1236083.2881 | 2692455.5095 | 1236080.6889 | 2692454.6292 | 1236074.2024
171 | 2692453.5776 | 1236066.4534 | 2692454.6292 | 1236074.2024
172 | 2692398.3433 | 1236124.0979 | 2692409.7094 | 1236121.2691
173 | 2692395.8795 | 1236137.0024 | 2692398.3433 | 1236124.0979
174 | 2692395.8795 | 1236137.0024 | 2692374.6473 | 1236133.7921 | 2692335.8173 | 1236129.2074
175 | 2692395.8795 | 1236137.0024 | 2692422.949 | 1236153.6911
176 | 2692335.8173 | 1236129.2074 | 2692338.1703 | 1236121.9609 | 2692346.0854 | 1236119.6155
177 | 2692426.5121 | 1236143.5836 | 2692422.949 | 1236153.6911
178 | 2692451.2678 | 1236172.7678 | 2692439.1932 | 1236166.164 | 2692422.949 | 1236153.6911
179 | 2692451.2678 | 1236172.7678 | 2692452.556 | 1236169.7523 | 2692457.0264 | 1236159.2142
180 | 2692451.2678 | 1236172.7678 | 2692463.7925 | 1236176.2208
181 | 2692561.8672 | 1236219.6129 | 2692545.9815 | 1236210.8701 | 2692540.5743 | 1236208.49
182 | 2692521.4169 | 1236200.0575 | 2692540.5743 | 1236208.49
183 | 2692561.8672 | 1236219.6129 | 2692568.3959 | 1236222.6946 | 2692571.1712 | 1236224.0069
184 | 2692521.4169 | 1236200.0575 | 2692523.4273 | 1236193.4395
185 | 2692501.3536 | 1236191.3053 | 2692505.2778 | 1236193.001 | 2692513.2989 | 1236196.484 | 2692521.4169 | 1236200.0575
186 | 2692501.3536 | 1236191.3053 | 2692473.0426 | 1236179.0335 | 2692463.7925 | 1236176.2208
187 | 2692501.3536 | 1236191.3053 | 2692502.6839 | 1236188.5018 | 2692502.6839 | 1236188.5018
188 | 2692463.7925 | 1236176.2208 | 2692465.3038 | 1236167.6269
189 | 2692496.2137 | 1236185.8309 | 2692502.6839 | 1236188.5018
190 | 2692486.9058 | 1236181.9886 | 2692496.2137 | 1236185.8309
191 | 2692597.1814 | 1236185.5939 | 2692614.6709 | 1236198.0106
192 | 2692616.7183 | 1236199.4641 | 2692614.6709 | 1236198.0106
193 | 2692597.1814 | 1236185.5939 | 2692582.8265 | 1236175.4028
194 | 2692616.7183 | 1236199.4641 | 2692612.3781 | 1236206.0012
195 | 2692568.4815 | 1236157.0147 | 2692571.0947 | 1236167.0739 | 2692582.8265 | 1236175.4028
196 | 2692568.4815 | 1236157.0147 | 2692564.0237 | 1236144.8808
197 | 2692568.4815 | 1236157.0147 | 2692571.7833 | 1236145.7246 | 2692581.9234 | 1236139.0221 | 2692590.1629 | 1236138.342
198 | 2692567.7148 | 1236111.7904 | 2692567.7344 | 1236113.6714 | 2692568.1574 | 1236121.0056 | 2692569.8254 | 1236129.0708 | 2692564.0237 | 1236144.8808 | 2692564.0237 | 1236144.8808
199 | 2692590.1629 | 1236138.342 | 2692618.5232 | 1236136.001
200 | 2692600.1538 | 1236057.6135 | 2692604.769 | 1236059.1643 | 2692608.4083 | 1236060.2107 | 2692611.4567 | 1236060.8031 | 2692613.5967 | 1236060.4362 | 2692615.8486 | 1236059.2037 | 2692616.5213 | 1236058.2896
201 | 2692623.1183 | 1236135.6217 | 2692618.5232 | 1236136.001
202 | 2692420.4496 | 1236360.6818 | 2692421.0858 | 1236360.891 | 2692447.9948 | 1236367.8926 | 2692452.0463 | 1236368.9382
203 | 2692127.6521 | 1236026.6457 | 2692127.303 | 1236030.1206 | 2692128.755 | 1236042.8747 | 2692127.3796 | 1236050.5478 | 2692125.6311 | 1236056.4138 | 2692122.9938 | 1236067.0527
204 | 2692219.2483 | 1235989.4799 | 2692219.2266 | 1235989.3791
205 | 2692219.2546 | 1235989.509 | 2692219.2483 | 1235989.4799
206 | 2692221.2809 | 1235998.9225 | 2692219.2546 | 1235989.509
207 | 2692476.2576 | 1236376.7145 | 2692475.2689 | 1236376.2231 | 2692469.4337 | 1236373.8083 | 2692463.4924 | 1236371.8922 | 2692452.0463 | 1236368.9382
208 | 2692390.2936 | 1235976.3939 | 2692397.0388 | 1235977.639
209 | 2692390.2936 | 1235976.3939 | 2692383.4851 | 1235975.1371
210 | 2692365.8191 | 1235971.8762 | 2692383.4851 | 1235975.1371
211 | 2692365.8191 | 1235971.8762 | 2692359.0519 | 1235970.6271

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692244.7443 | 1236069.0044
1 | 2692305.2515 | 1236057.3761
2 | 2692240.5035 | 1236072.0853
3 | 2692317.9766 | 1236058.0199
4 | 2692258.3707 | 1236087.609
5 | 2692176.135 | 1236011.5756
6 | 2692262.5602 | 1236112.8463
7 | 2692340.7273 | 1236059.171
8 | 2692265.4643 | 1236086.6835
9 | 2692196.4327 | 1236008.2325
10 | 2692171.4731 | 1235993.5235
11 | 2692201.1075 | 1236155.5791
12 | 2692294.6004 | 1236128.7255
13 | 2692348.2003 | 1236059.5491
14 | 2692183.2758 | 1235990.4263
15 | 2692125.0273 | 1235990.4565
16 | 2692247.6905 | 1235907.1434
17 | 2692219.1099 | 1236172.6453
18 | 2692196.7165 | 1236152.7422
19 | 2692318.9127 | 1236127.0869
20 | 2692561.0648 | 1236000.1959
21 | 2692533.7939 | 1235982.3247
22 | 2692558.8555 | 1236007.4334
23 | 2692534.6299 | 1235993.7572
24 | 2692523.5839 | 1235976.4948
25 | 2692501.2589 | 1235988.0112
26 | 2692548.1268 | 1235914.9544
27 | 2692491.3885 | 1236010.4294
28 | 2692542.0014 | 1235902.4833
29 | 2692503.8774 | 1235889.4134
30 | 2692469.9028 | 1236044.4025
31 | 2692563.9143 | 1236044.1279
32 | 2692572.8569 | 1236050.1716
33 | 2692531.9645 | 1236056.103
34 | 2692486.6343 | 1235897.134
35 | 2692461.5906 | 1236301.8576
36 | 2692471.935 | 1236303.1784
37 | 2692441.2966 | 1236303.2745
38 | 2692480.6292 | 1236304.2884
39 | 2692432.2038 | 1236305.7325
40 | 2692441.3753 | 1236300.6516
41 | 2692419.4387 | 1236309.1832
42 | 2692411.5193 | 1236311.3283
43 | 2692350.6798 | 1236300.5925
44 | 2692351.9023 | 1236316.872
45 | 2692349.6537 | 1236296.4889
46 | 2692391.8729 | 1236314.703
47 | 2692350.3653 | 1236334.4276
48 | 2692344.5716 | 1236277.7173
49 | 2692327.4992 | 1236299.4777
50 | 2692391.5493 | 1236313.1301
51 | 2692380.6178 | 1236343.9715
52 | 2692327.6527 | 1236330.0694
53 | 2692333.0654 | 1236257.9807
54 | 2692299.1883 | 1236302.8871
55 | 2692411.3753 | 1236305.0214
56 | 2692388.5266 | 1236347.4802
57 | 2692305.304 | 1236262.8355
58 | 2692283.3358 | 1236301.2508
59 | 2692267.4448 | 1236199.3927
60 | 2692248.1986 | 1236193.5043
61 | 2692288.3369 | 1236265.8026
62 | 2692222.6069 | 1236176.1833
63 | 2692234.1605 | 1236200.4428
64 | 2692292.4074 | 1236281.9443
65 | 2692275.5539 | 1236268.2614
66 | 2692152.5252 | 1236159.4341
67 | 2692143.8737 | 1236159.1897
68 | 2692178.2784 | 1236160.1615
69 | 2692120.5878 | 1236157.5538
70 | 2692178.5605 | 1236175.1435
71 | 2692106.9521 | 1236105.9715
72 | 2692094.9401 | 1236099.9031
73 | 2692153.0986 | 1236223.1429
74 | 2692180.9068 | 1236221.2148
75 | 2692194.8483 | 1236217.9719
76 | 2692200.245 | 1236234.13
77 | 2692217.5278 | 1236208.6638
78 | 2692201.4279 | 1236237.6719
79 | 2692212.749 | 1236271.5685
80 | 2692217.7879 | 1236286.6557
81 | 2692248.4585 | 1236276.7074
82 | 2692207.7106 | 1236290.2727
83 | 2692204.7037 | 1236291.3519
84 | 2692188.4143 | 1236317.956
85 | 2692197.6608 | 1236319.0447
86 | 2692234.2405 | 1236322.6845
87 | 2692101.7405 | 1236085.5961
88 | 2692079.42 | 1236057.7652
89 | 2692079.5484 | 1236043.9961
90 | 2692112.5179 | 1236057.3603
91 | 2692079.5526 | 1236043.5461
92 | 2692272.7967 | 1236250.8837
93 | 2692282.2435 | 1236312.018
94 | 2692378.1179 | 1236055.8226
95 | 2692409.9623 | 1236051.8643
96 | 2692426.6933 | 1236049.7847
97 | 2692338.6221 | 1235978.1188
98 | 2692323.7639 | 1235974.7297
99 | 2692339.4807 | 1235967.0145
100 | 2692296.5506 | 1235934.1107
101 | 2692289.5507 | 1235979.813
102 | 2692467.3597 | 1236044.7195
103 | 2692346.1189 | 1235968.2398
104 | 2692274.3113 | 1235932.831
105 | 2692311.7637 | 1235932.4089
106 | 2692289.4166 | 1235981.6234
107 | 2692273.0122 | 1235976.4871
108 | 2692412.1311 | 1235919.4966
109 | 2692330.1499 | 1235926.6606
110 | 2692254.0962 | 1235962.0161
111 | 2692221.2445 | 1235956.4354
112 | 2692280.9329 | 1235943.9334
113 | 2692268.084 | 1235978.5009
114 | 2692450.9063 | 1236046.7703
115 | 2692590.811 | 1236052.4864
116 | 2692575.7714 | 1236067.3213
117 | 2692522.226 | 1236056.8323
118 | 2692352.6555 | 1235969.4464
119 | 2692282.8066 | 1235917.5185
120 | 2692318.752 | 1235838.5305
121 | 2692215.3895 | 1235971.5019
122 | 2692358.393 | 1235903.0972
123 | 2692360.8126 | 1235891.0001
124 | 2692363.207 | 1235862.6055
125 | 2692384.6446 | 1235862.5656
126 | 2692341.3632 | 1235862.6438
127 | 2692403.9702 | 1235896.7642
128 | 2692414.7957 | 1235900.9912
129 | 2692404.0489 | 1235862.5294
130 | 2692418.404 | 1235862.3877
131 | 2692341.1231 | 1235845.472
132 | 2692232.8804 | 1235781.8111
133 | 2692229.4675 | 1235869.4775
134 | 2692286.9734 | 1235772.6333
135 | 2692251.618 | 1235818.0395
136 | 2692286.9754 | 1235772.6384
137 | 2692357.6725 | 1235843.261
138 | 2692360.2563 | 1235821.1532
139 | 2692309.1837 | 1235824.0157
140 | 2692333.585 | 1235825.4959
141 | 2692302.2823 | 1235811.7662
142 | 2692290.5633 | 1235781.7401
143 | 2692266.8771 | 1235830.2459
144 | 2692250.7596 | 1235868.593
145 | 2692288.7607 | 1235818.2522
146 | 2692300.4775 | 1235791.0453
147 | 2692127.5712 | 1236012.8344
148 | 2692109.1673 | 1235987.4487
149 | 2692088.6988 | 1235987.5023
150 | 2692089.4609 | 1236009.1003
151 | 2692079.6951 | 1236026.8469
152 | 2692089.7091 | 1236026.791
153 | 2692254.6652 | 1235904.939
154 | 2692215.4042 | 1235971.5726
155 | 2692455.2652 | 1236096.3765
156 | 2692455.3954 | 1236088.0172
157 | 2692455.2166 | 1236099.498
158 | 2692455.469 | 1236083.2881
159 | 2692454.6292 | 1236074.2024
160 | 2692453.5776 | 1236066.4534
161 | 2692409.7094 | 1236121.2691
162 | 2692398.3433 | 1236124.0979
163 | 2692395.8795 | 1236137.0024
164 | 2692335.8173 | 1236129.2074
165 | 2692422.949 | 1236153.6911
166 | 2692346.0854 | 1236119.6155
167 | 2692426.5121 | 1236143.5836
168 | 2692451.2678 | 1236172.7678
169 | 2692540.5743 | 1236208.49
170 | 2692561.8672 | 1236219.6129
171 | 2692521.4169 | 1236200.0575
172 | 2692571.1712 | 1236224.0069
173 | 2692523.4273 | 1236193.4395
174 | 2692501.3536 | 1236191.3053
175 | 2692463.7925 | 1236176.2208
176 | 2692502.6839 | 1236188.5018
177 | 2692465.3038 | 1236167.6269
178 | 2692496.2137 | 1236185.8309
179 | 2692443.3335 | 1236047.7131
180 | 2692436.5385 | 1236060.5679
181 | 2692614.6709 | 1236198.0106
182 | 2692597.1814 | 1236185.5939
183 | 2692616.7183 | 1236199.4641
184 | 2692582.8265 | 1236175.4028
185 | 2692612.3781 | 1236206.0012
186 | 2692568.4815 | 1236157.0147
187 | 2692564.0237 | 1236144.8808
188 | 2692590.1629 | 1236138.342
189 | 2692593.4971 | 1236044.2778
190 | 2692600.1538 | 1236057.6135
191 | 2692616.5213 | 1236058.2896
192 | 2692567.7148 | 1236111.7904
193 | 2692623.1183 | 1236135.6217
194 | 2692618.5232 | 1236136.001
195 | 2692420.4496 | 1236360.6818
196 | 2692142.931 | 1236012.6169
197 | 2692127.6521 | 1236026.6457
198 | 2692184.6959 | 1235990.0705
199 | 2692219.2266 | 1235989.3791
200 | 2692219.2483 | 1235989.4799
201 | 2692219.2546 | 1235989.509
202 | 2692221.2809 | 1235998.9225
203 | 2692122.9938 | 1236067.0527
204 | 2692476.2576 | 1236376.7145
205 | 2692452.0463 | 1236368.9382
206 | 2692390.2936 | 1235976.3939
207 | 2692397.0388 | 1235977.639
208 | 2692383.4851 | 1235975.1371
209 | 2692365.8191 | 1235971.8762
210 | 2692359.0519 | 1235970.6271
211 | 2692486.9058 | 1236181.9886
212 | 2692457.0264 | 1236159.2142
213 | 2692426.6933 | 1236049.7847

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99541 | -0.087019 | 0.0043135 | 0.0010811
1 | 0.99832 | -0.031745 | 0.0011666 | 0.00029237
2 | 0.99516 | -0.091627 | 0 | 0
3 | 0.99892 | -0.020372 | 0.00090879 | 0.00022776
4 | 0.99506 | -0.093553 | 0.00044076 | 0.00011047
5 | 0.98766 | -0.23558 | 0 | 0
6 | 0.99341 | -0.12498 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | -0.52709 | -0.13514
8 | 0.99504 | -0.09399 | 0.0034699 | 0.00086963
9 | 0.98761 | -0.23656 | 0.0026831 | 0.00067245
10 | 0.98628 | -0.26218 | 0 | 0
11 | 0.99148 | -0.16195 | 0 | 0
12 | 0.99237 | -0.14516 | 0.0020156 | 0.00050515
13 | 0.99964 | -0.0067916 | 0.00074645 | 0.00018708
14 | 0.98618 | -0.26423 | 0.0032627 | 0.0008177
15 | 0.98079 | -0.3691 | 0 | 0
16 | 0.98436 | -0.29974 | 0 | 0
17 | 0.99092 | -0.17266 | 0.0012121 | 0.00030378
18 | 0.99142 | -0.16309 | 0 | 0
19 | 0.99174 | -0.15734 | 0.00088344 | 0.00022141
20 | 0.98946 | -0.20034 | 0.0020665 | 0.00051792
21 | 0.98957 | -0.19814 | 0 | 0
22 | 0.98945 | -0.20056 | 0.0016538 | 0.00041448
23 | 0.98953 | -0.19897 | 0.0040975 | 0.0010269
24 | 0.98966 | -0.1965 | 0 | 0
25 | 0.98943 | -0.20088 | 0.0078476 | 0.0019668
26 | 0.98676 | -0.25214 | 0 | 0
27 | 0.99188 | -0.154 | 0 | 0
28 | 0.98671 | -0.25305 | 0.0035597 | 0.00089214
29 | 0.98456 | -0.29467 | 0 | 0
30 | 0.99384 | -0.11663 | 0.0014362 | 0.00035993
31 | 0.98916 | -0.20668 | 0 | 0
32 | 0.98891 | -0.21146 | 0 | 0
33 | 0.98878 | -0.21412 | 0.0016509 | 0.00041376
34 | 0.98391 | -0.3071 | 0.0062692 | 0.0015712
35 | 0.97083 | -0.5634 | 0.0045472 | 0.0011396
36 | 0.9707 | -0.56584 | 0.0076891 | 0.0019271
37 | 0.97116 | -0.55681 | 0 | 0
38 | 0.97066 | -0.56664 | 0.0049502 | 0.0012406
39 | 0.97136 | -0.55288 | 0.0046396 | 0.0011628
40 | 0.97115 | -0.55708 | 0.0054316 | 0.0013613
41 | 0.97169 | -0.54622 | 0 | 0
42 | 0.9719 | -0.54211 | 0 | 0
43 | 0.97442 | -0.49248 | 0.0023801 | 0.00059652
44 | 0.97371 | -0.50647 | 0 | 0
45 | 0.97461 | -0.48867 | 0 | 0
46 | 0.97248 | -0.53064 | 0 | 0
47 | 0.97348 | -0.51093 | 0 | 0
48 | 0.97572 | -0.46696 | 0.0055117 | 0.0013814
49 | 0.97437 | -0.49355 | 0.0031486 | 0.00078912
50 | 0.97248 | -0.53069 | 0.0016133 | 0.00040434
51 | 0.97312 | -0.51802 | 0 | 0
52 | 0.97345 | -0.51159 | 0.0015505 | 0.00038859
53 | 0.97715 | -0.43896 | 0 | 0
54 | 0.97413 | -0.49813 | 0.0014901 | 0.00037346
55 | 0.97188 | -0.54257 | 0.0040223 | 0.0010081
56 | 0.97303 | -0.51997 | 0.0017031 | 0.00042685
57 | 0.97889 | -0.40485 | 0.0029893 | 0.00074918
58 | 0.97403 | -0.50025 | 0.002868 | 0.00071879
59 | 0.99009 | -0.1885 | 0.0020422 | 0.00051183
60 | 0.99013 | -0.18777 | 0 | 0
61 | 0.98001 | -0.38312 | 0 | 0
62 | 0.99081 | -0.17479 | 0.00214 | 0.00053634
63 | 0.98979 | -0.19424 | 0.003472 | 0.00087018
64 | 0.97997 | -0.38384 | 0.0023857 | 0.00059791
65 | 0.98088 | -0.36622 | 0 | 0
66 | 0.99113 | -0.16872 | 0.0022825 | 0.00057204
67 | 0.9911 | -0.16929 | 0.0013646 | 0.00034201
68 | 0.99127 | -0.166 | 0 | 0
69 | 0.99105 | -0.17024 | 0.0023039 | 0.00057742
70 | 0.99125 | -0.16646 | 0.0017351 | 0.00043485
71 | 0.99099 | -0.17135 | 0.0016878 | 0.00042301
72 | 0.99096 | -0.17204 | 0 | 0
73 | 0.98872 | -0.21484 | 0.0032527 | 0.00081521
74 | 0.9888 | -0.21321 | 0.004055 | 0.0010163
75 | 0.9889 | -0.21134 | 0 | 0
76 | 0.98857 | -0.2176 | 0.002837 | 0.00071101
77 | 0.9894 | -0.20168 | 0.0022003 | 0.00055144
78 | 0.9885 | -0.21894 | 0.0027034 | 0.00067754
79 | 0.98688 | -0.25009 | 0.0044776 | 0.0011222
80 | 0.98551 | -0.27663 | 0 | 0
81 | 0.98301 | -0.32489 | 0.0026105 | 0.00065425
82 | 0.98541 | -0.27854 | 0.0035822 | 0.00089777
83 | 0.98539 | -0.2789 | 0.0032327 | 0.00081018
84 | 0.9853 | -0.28071 | 0 | 0
85 | 0.98527 | -0.28123 | 0 | 0
86 | 0.98516 | -0.28328 | 0.0031059 | 0.00077842
87 | 0.99092 | -0.17286 | 0.0029086 | 0.00072897
88 | 0.97874 | -0.40922 | 0 | 0
89 | 0.97879 | -0.40841 | 0.0059786 | 0.0014984
90 | 0.97865 | -0.41117 | 0.0032325 | 0.00081014
91 | 0.97879 | -0.40834 | 0.0055577 | 0.0013929
92 | 0.98073 | -0.36918 | 0.008764 | 0.0021965
93 | 0.97398 | -0.50112 | 0.0043813 | 0.0010981
94 | 0.99819 | -0.034127 | 0.00054061 | 0.00013549
95 | 0.99665 | -0.063247 | 0.0014901 | 0.00037344
96 | 0.99585 | -0.078495 | 0 | 0
97 | 0.9768 | -0.44584 | 0.0013663 | 0.00034243
98 | 0.97682 | -0.44546 | 0 | 0
99 | 0.97667 | -0.44841 | 0.00098201 | 0.00024611
100 | 0.97807 | -0.42105 | 0 | 0
101 | 0.97601 | -0.4614 | 0 | 0
102 | 0.99395 | -0.11446 | 0.0013439 | 0.00033682
103 | 0.97663 | -0.44923 | 0.0010103 | 0.0002532
104 | 0.97794 | -0.42355 | 0 | 0
105 | 0.97844 | -0.41364 | 0.0028635 | 0.00071766
106 | 0.97598 | -0.46202 | 0.018604 | 0.0046625
107 | 0.97531 | -0.47529 | 0 | 0
108 | 0.98134 | -0.35703 | 0 | 0
109 | 0.97865 | -0.40956 | 0 | 0
110 | 0.97483 | -0.48458 | 0 | 0
111 | 0.97445 | -0.49222 | 0 | 0
112 | 0.97472 | -0.48685 | 0.0033648 | 0.00084331
113 | 0.97529 | -0.47568 | 0.0039924 | 0.0010006
114 | 0.99469 | -0.10037 | 0 | 0
115 | 0.98877 | -0.21434 | 0 | 0
116 | 0.98861 | -0.21734 | 0.0018153 | 0.00045495
117 | 0.98869 | -0.21588 | 0.010094 | 0.0025297
118 | 0.9766 | -0.44991 | 0.0009121 | 0.00022859
119 | 0.97782 | -0.42598 | 0.0056521 | 0.0014165
120 | 0.97635 | -0.45476 | 0 | 0
121 | 0.97423 | -0.49654 | 0.0015317 | 0.00038389
122 | 0.97525 | -0.4763 | 0.0053618 | 0.0013438
123 | 0.97532 | -0.47509 | 0 | 0
124 | 0.97546 | -0.47229 | 0 | 0
125 | 0.97479 | -0.48537 | 0.01502 | 0.0037645
126 | 0.97585 | -0.46455 | 0.015908 | 0.0039868
127 | 0.97417 | -0.49759 | 0 | 0
128 | 0.97407 | -0.49962 | 0.0090952 | 0.0022795
129 | 0.97446 | -0.49188 | 0 | 0
130 | 0.97434 | -0.4943 | 0.0091785 | 0.0023003
131 | 0.97603 | -0.46112 | 0 | 0
132 | 0.97511 | -0.47905 | 0 | 0
133 | 0.97418 | -0.49749 | 0 | 0
134 | 0.97588 | -0.46401 | 0 | 0
135 | 0.97457 | -0.48982 | 0.0090665 | 0.0022723
136 | 0.97588 | -0.46401 | 0.0027295 | 0.00068408
137 | 0.97575 | -0.46659 | 0 | 0
138 | 0.97542 | -0.47309 | 0.015931 | 0.0039926
139 | 0.97619 | -0.4579 | 0.0041461 | 0.0010391
140 | 0.97595 | -0.46256 | 0.010447 | 0.0026182
141 | 0.9761 | -0.4597 | 0 | 0
142 | 0.97592 | -0.46311 | 0 | 0
143 | 0.97445 | -0.49223 | 0.0053274 | 0.0013352
144 | 0.97399 | -0.50133 | 0.0080641 | 0.002021
145 | 0.97601 | -0.46134 | 0.0059875 | 0.0015006
146 | 0.97587 | -0.46417 | 0.0037017 | 0.00092773
147 | 0.98025 | -0.37967 | 0 | 0
148 | 0.98021 | -0.38047 | 0.011862 | 0.0029728
149 | 0.97981 | -0.38823 | 0 | 0
150 | 0.9794 | -0.39642 | 0.0061029 | 0.0015295
151 | 0.97902 | -0.40385 | 0 | 0
152 | 0.97915 | -0.40117 | 0 | 0
153 | 0.98428 | -0.30128 | 0.01175 | 0.0029449
154 | 0.97423 | -0.49655 | 0.0033241 | 0.0008331
155 | 0.99428 | -0.10831 | 0.0034079 | 0.00085409
156 | 0.99432 | -0.10763 | 0.0013293 | 0.00033316
157 | 0.99428 | -0.10837 | 0.0011738 | 0.00029418
158 | 0.99434 | -0.10714 | 0.0013517 | 0.00033876
159 | 0.9944 | -0.10597 | 0.0033068 | 0.00082876
160 | 0.99448 | -0.10451 | 0.0012572 | 0.00031508
161 | 0.9898 | -0.1949 | 0.00174 | 0.00043609
162 | 0.98981 | -0.19453 | 0.00080999 | 0.000203
163 | 0.98984 | -0.19394 | 0 | 0
164 | 0.99131 | -0.16558 | 0 | 0
165 | 0.98915 | -0.20743 | 0 | 0
166 | 0.9913 | -0.16582 | 0.00084584 | 0.00021199
167 | 0.98913 | -0.20786 | 0.0022726 | 0.00056958
168 | 0.98847 | -0.22059 | 0 | 0
169 | 0.98711 | -0.24697 | 0.0060744 | 0.0015224
170 | 0.98699 | -0.24941 | 0 | 0
171 | 0.98734 | -0.24258 | 0 | 0
172 | 0.98694 | -0.25045 | 0.0056591 | 0.0014183
173 | 0.98733 | -0.24271 | 0.0010546 | 0.0002643
174 | 0.9876 | -0.23759 | 0 | 0
175 | 0.98823 | -0.22522 | 0 | 0
176 | 0.98758 | -0.23783 | 0.0013639 | 0.00034183
177 | 0.98821 | -0.22568 | 0.0029257 | 0.00073324
178 | 0.98757 | -0.2382 | 0.0015057 | 0.00037735
179 | 0.99505 | -0.093575 | 0.0027997 | 0.00070166
180 | 0.99582 | -0.079023 | 0.0018458 | 0.0004626
181 | 0.987 | -0.24866 | 0.0011434 | 0.00028655
182 | 0.98708 | -0.24705 | 0 | 0
183 | 0.98699 | -0.24879 | 0 | 0
184 | 0.98715 | -0.24573 | 0.0014822 | 0.00037147
185 | 0.98697 | -0.24922 | 0.0030492 | 0.00076419
186 | 0.98728 | -0.24321 | 0 | 0
187 | 0.98742 | -0.24053 | 0.0020529 | 0.00051449
188 | 0.9871 | -0.24664 | 0.0029507 | 0.00073952
189 | 0.98873 | -0.2151 | 0.0049582 | 0.0012426
190 | 0.98875 | -0.21456 | 0 | 0
191 | 0.98874 | -0.21488 | 0.0010238 | 0.00025658
192 | 0.98785 | -0.23214 | 0.0034517 | 0.00086509
193 | 0.98702 | -0.24835 | 0.0022348 | 0.0005601
194 | 0.98703 | -0.24816 | 0.00076272 | 0.00019116
195 | 0.97269 | -0.52664 | 0.002707 | 0.00067843
196 | 0.97998 | -0.3849 | 0.018817 | 0.004716
197 | 0.98017 | -0.38131 | 0 | 0
198 | 0.98617 | -0.26439 | 0.0061383 | 0.0015384
199 | 0.9741 | -0.4991 | 0.0017945 | 0.00044976
200 | 0.9741 | -0.49912 | 0.0016721 | 0.00041907
201 | 0.9741 | -0.49912 | 0.0018223 | 0.00045672
202 | 0.97408 | -0.49953 | 0.002339 | 0.0005862
203 | 0.97992 | -0.38619 | 0.0065319 | 0.001637
204 | 0.97237 | -0.53285 | 0.0032606 | 0.00081719
205 | 0.97245 | -0.53132 | 0.0045151 | 0.0011316
206 | 0.97649 | -0.4521 | 0.00092774 | 0.00023251
207 | 0.97648 | -0.45222 | 0.00091571 | 0.0002295
208 | 0.9765 | -0.45187 | 0.00094031 | 0.00023566
209 | 0.97654 | -0.45095 | 0.0010242 | 0.00025669
210 | 0.97657 | -0.45047 | 0.00089854 | 0.00022519
211 | 0.98755 | -0.23847 | 0.0014688 | 0.00036812
212 | 0.98845 | -0.22099 | 0.0015458 | 0.00038742
213 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.25731 | -0.065708 | 0.258 | 0.066145 | 0.00068945 | 0.0004372 | 0.38509 | 0.38509 | 0.38509 | 0.99541 | -0.087019 | 0.99832 | -0.031745 | 21.1586
1 | 0.253 | 0.064627 | -0.25294 | -0.064591 | 5.6362e-05 | 3.5731e-05 | 0.37864 | 0.37864 | 0.37864 | 0.99541 | -0.087019 | 0.99516 | -0.091627 | 20.8043
2 | -0.25917 | -0.066438 | 0.25931 | 0.066528 | 0.00014299 | 9.068e-05 | 0.38682 | 0.38682 | 0.38682 | 0.99832 | -0.031745 | 0.99892 | -0.020372 | 21.2541
3 | 0.0039111 | 0.00097992 | -0.0039107 | -0.00098005 | 3.5872e-07 | -1.338e-07 | 0.0058479 | 0.005848 | 0.005848 | 0.99516 | -0.091627 | 0.99506 | -0.093553 | 1.6066
4 | 0.082975 | 0.021199 | -0.082401 | -0.020833 | 0.0005732 | 0.00036557 | 0.12421 | 0.12421 | 0.12421 | 0.99516 | -0.091627 | 0.98766 | -0.23558 | 34.1241
5 | 0.16606 | 0.042413 | -0.16579 | -0.042246 | 0.00026729 | 0.00016733 | 0.24858 | 0.24858 | 0.24858 | 0.99516 | -0.091627 | 0.99341 | -0.12498 | 13.6583
6 | -0.26022 | -0.066756 | 0.26048 | 0.066919 | 0.00025744 | 0.00016327 | 0.38818 | 0.38818 | 0.38818 | 0.99892 | -0.020372 | 1 | 0 | 21.3284
7 | 0.0034699 | 0.00086959 | -0.0034699 | -0.00086963 | 7.2232e-08 | -4.6698e-08 | 0.0051889 | 0.005189 | 0.005189 | 0.99506 | -0.093553 | 0.99504 | -0.09399 | 1.4255
8 | 0.0026832 | 0.00067226 | -0.0026831 | -0.00067245 | 1.2586e-07 | -1.8226e-07 | 0.0040425 | 0.0040426 | 0.0040426 | 0.98766 | -0.23558 | 0.98761 | -0.23656 | 1.1106
9 | 0.079718 | 0.020161 | -0.079617 | -0.020096 | 0.00010157 | 6.4767e-05 | 0.12017 | 0.12017 | 0.12017 | 0.98766 | -0.23558 | 0.98628 | -0.26218 | 33.0135
10 | 0.13548 | 0.0346 | -0.13524 | -0.03445 | 0.00024165 | 0.00014962 | 0.20317 | 0.20317 | 0.20317 | 0.99341 | -0.12498 | 0.99148 | -0.16195 | 11.163
11 | 0.030308 | 0.0076459 | -0.030279 | -0.0076276 | 2.9255e-05 | 1.8234e-05 | 0.045416 | 0.045416 | 0.045416 | 0.99341 | -0.12498 | 0.99237 | -0.14516 | 12.4769
12 | 0.26496 | 0.068225 | -0.26487 | -0.068169 | 8.7521e-05 | 5.5523e-05 | 0.39491 | 0.39491 | 0.39491 | 1 | 0 | 0.99964 | -0.0067916 | 21.6983
13 | 0.0094019 | 0.0023566 | -0.009401 | -0.0023561 | 9.208e-07 | 4.3359e-07 | 0.014185 | 0.014185 | 0.014185 | 0.98628 | -0.26218 | 0.98618 | -0.26423 | 3.897
14 | 0.058443 | 0.014783 | -0.058144 | -0.014593 | 0.00029814 | 0.00018951 | 0.088221 | 0.088222 | 0.088222 | 0.98628 | -0.26218 | 0.98079 | -0.3691 | 24.2368
15 | 0.011772 | 0.0029566 | -0.011751 | -0.0029454 | 2.1063e-05 | 1.1213e-05 | 0.017763 | 0.017764 | 0.017764 | 0.98628 | -0.26218 | 0.98436 | -0.29974 | 4.8802
16 | 0.12295 | 0.031372 | -0.12289 | -0.031333 | 6.3584e-05 | 3.9093e-05 | 0.18473 | 0.18473 | 0.18473 | 0.99148 | -0.16195 | 0.99092 | -0.17266 | 10.1499
17 | 0.012287 | 0.0030784 | -0.012287 | -0.003078 | 6.6527e-07 | 3.5849e-07 | 0.01844 | 0.01844 | 0.01844 | 0.99148 | -0.16195 | 0.99142 | -0.16309 | 5.0661
18 | 0.028263 | 0.0071225 | -0.028247 | -0.0071123 | 1.6458e-05 | 1.0218e-05 | 0.042394 | 0.042394 | 0.042394 | 0.99237 | -0.14516 | 0.99174 | -0.15734 | 11.6466
19 | 0.26412 | 0.067982 | -0.26377 | -0.06776 | 0.00035065 | 0.00022245 | 0.3938 | 0.3938 | 0.3938 | 0.99964 | -0.0067916 | 0.99819 | -0.034127 | 21.6373
20 | 0.0061384 | 0.0015384 | -0.0061383 | -0.0015384 | 4.7094e-08 | 1.1462e-08 | 0.009262 | 0.009262 | 0.009262 | 0.98618 | -0.26423 | 0.98617 | -0.26439 | 2.5445
21 | 0.025368 | 0.0063644 | -0.025356 | -0.0063565 | 1.2779e-05 | 7.8882e-06 | 0.03849 | 0.03849 | 0.03849 | 0.98079 | -0.3691 | 0.98025 | -0.37967 | 10.5743
22 | 0.032776 | 0.008229 | -0.032758 | -0.0082179 | 1.7774e-05 | 1.1133e-05 | 0.049731 | 0.049732 | 0.049732 | 0.98079 | -0.3691 | 0.98021 | -0.38047 | 13.6625
23 | 0.011751 | 0.0029454 | -0.01175 | -0.0029449 | 8.6558e-07 | 4.6099e-07 | 0.017764 | 0.017764 | 0.017764 | 0.98436 | -0.29974 | 0.98428 | -0.30128 | 4.8802
24 | 0.12168 | 0.031029 | -0.12166 | -0.031021 | 1.2482e-05 | 7.6681e-06 | 0.18291 | 0.18291 | 0.18291 | 0.99092 | -0.17266 | 0.99081 | -0.17479 | 10.0499
25 | 0.0045985 | 0.0011516 | -0.0045967 | -0.0011517 | 1.8087e-06 | -1.4757e-07 | 0.0069015 | 0.006902 | 0.006902 | 0.99142 | -0.16309 | 0.99099 | -0.17135 | 1.8961
26 | 0.0076882 | 0.0019264 | -0.0076871 | -0.001926 | 1.0666e-06 | 4.0722e-07 | 0.011539 | 0.011539 | 0.011539 | 0.99142 | -0.16309 | 0.99127 | -0.166 | 3.1701
27 | 0.027363 | 0.0068908 | -0.027353 | -0.0068842 | 1.0776e-05 | 6.6766e-06 | 0.041068 | 0.041068 | 0.041068 | 0.99174 | -0.15734 | 0.99131 | -0.16558 | 11.2825
28 | -0.0037203 | -0.00093231 | 0.0037207 | 0.00093214 | 3.8981e-07 | -1.7711e-07 | 0.0055949 | 0.0055947 | 0.0055949 | 0.98946 | -0.20034 | 0.98957 | -0.19814 | 1.537
29 | 0.0016538 | 0.00041439 | -0.0016538 | -0.00041448 | 1.7553e-08 | -8.596e-08 | 0.0024871 | 0.0024871 | 0.0024871 | 0.98946 | -0.20034 | 0.98945 | -0.20056 | 0.68327
30 | 0.0040976 | 0.0010269 | -0.0040975 | -0.0010269 | 1.6321e-07 | -4.2818e-08 | 0.0061615 | 0.0061616 | 0.0061616 | 0.98957 | -0.19814 | 0.98953 | -0.19897 | 1.6927
31 | -0.0078183 | -0.001959 | 0.0078189 | 0.0019593 | 6.08e-07 | 2.384e-07 | 0.011756 | 0.011756 | 0.011756 | 0.98957 | -0.19814 | 0.98966 | -0.1965 | 3.2297
32 | 0.0078492 | 0.0019674 | -0.0078476 | -0.0019668 | 1.6369e-06 | 6.4501e-07 | 0.011802 | 0.011802 | 0.011802 | 0.98966 | -0.1965 | 0.98943 | -0.20088 | 3.2423
33 | 0.18813 | 0.048035 | -0.18763 | -0.047718 | 0.00050436 | 0.00031742 | 0.28319 | 0.28319 | 0.28319 | 0.98966 | -0.1965 | 0.98676 | -0.25214 | 15.5598
34 | -0.2038 | -0.051962 | 0.20422 | 0.052226 | 0.0004191 | 0.0002644 | 0.30675 | 0.30674 | 0.30675 | 0.98966 | -0.1965 | 0.99188 | -0.154 | 16.8541
35 | 0.0035598 | 0.00089206 | -0.0035597 | -0.00089214 | 1.5461e-07 | -8.3802e-08 | 0.0053681 | 0.0053682 | 0.0053682 | 0.98676 | -0.25214 | 0.98671 | -0.25305 | 1.4748
36 | 0.18407 | 0.046826 | -0.18369 | -0.046589 | 0.00037651 | 0.00023682 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.98676 | -0.25214 | 0.98456 | -0.29467 | 15.265
37 | -0.24102 | -0.061494 | 0.24146 | 0.061771 | 0.00043594 | 0.00027614 | 0.36197 | 0.36197 | 0.36197 | 0.99188 | -0.154 | 0.99384 | -0.11663 | 19.8883
38 | 0.036801 | 0.0092683 | -0.036708 | -0.0092102 | 9.2446e-05 | 5.8125e-05 | 0.055224 | 0.055225 | 0.055225 | 0.99188 | -0.154 | 0.98916 | -0.20668 | 15.1716
39 | 0.18369 | 0.046589 | -0.18358 | -0.04652 | 0.00010966 | 6.8977e-05 | 0.27782 | 0.27782 | 0.27782 | 0.98456 | -0.29467 | 0.98391 | -0.3071 | 15.265
40 | -0.24289 | -0.062131 | 0.24292 | 0.062147 | 2.5483e-05 | 1.6143e-05 | 0.36412 | 0.36412 | 0.36412 | 0.99384 | -0.11663 | 0.99395 | -0.11446 | 20.0064
41 | 0.024958 | 0.0062641 | -0.024953 | -0.0062606 | 5.6948e-06 | 3.5065e-06 | 0.037549 | 0.037549 | 0.037549 | 0.98916 | -0.20668 | 0.98891 | -0.21146 | 10.3156
42 | 0.01175 | 0.0029461 | -0.011745 | -0.0029439 | 4.1674e-06 | 2.2107e-06 | 0.017676 | 0.017676 | 0.017676 | 0.98916 | -0.20668 | 0.98878 | -0.21412 | 4.856
43 | 0.005983 | 0.001499 | -0.0059822 | -0.0014989 | 8.1892e-07 | 1.7845e-07 | 0.0090025 | 0.0090026 | 0.0090026 | 0.98891 | -0.21146 | 0.98877 | -0.21434 | 2.4732
44 | 0.01897 | 0.0047615 | -0.018964 | -0.0047583 | 5.3159e-06 | 3.179e-06 | 0.028546 | 0.028546 | 0.028546 | 0.98891 | -0.21146 | 0.98861 | -0.21734 | 7.8424
45 | 0.010095 | 0.0025301 | -0.010094 | -0.0025297 | 8.4515e-07 | 4.1565e-07 | 0.015191 | 0.015191 | 0.015191 | 0.98878 | -0.21412 | 0.98869 | -0.21588 | 4.1735
46 | 0.17731 | 0.044949 | -0.17689 | -0.044682 | 0.00042443 | 0.00026666 | 0.26834 | 0.26834 | 0.26834 | 0.98391 | -0.3071 | 0.98134 | -0.35703 | 14.7442
47 | 0.012641 | 0.0031685 | -0.01264 | -0.0031677 | 1.4681e-06 | 8.1064e-07 | 0.019375 | 0.019375 | 0.019375 | 0.97083 | -0.5634 | 0.9707 | -0.56584 | 5.3229
48 | -0.017188 | -0.0043082 | 0.017194 | 0.0043114 | 5.3978e-06 | 3.1981e-06 | 0.026345 | 0.026345 | 0.026345 | 0.97083 | -0.5634 | 0.97116 | -0.55681 | 7.2377
49 | 0.0049504 | 0.0012407 | -0.0049502 | -0.0012406 | 1.8928e-07 | 1.2792e-08 | 0.0075886 | 0.0075886 | 0.0075886 | 0.9707 | -0.56584 | 0.97066 | -0.56664 | 2.0848
50 | -0.022625 | -0.0056727 | 0.022629 | 0.0056753 | 4.2451e-06 | 2.6003e-06 | 0.034667 | 0.034667 | 0.034667 | 0.97116 | -0.55681 | 0.97136 | -0.55288 | 9.524
51 | 0.0054316 | 0.0013613 | -0.0054316 | -0.0013613 | 6.8154e-08 | 1.1151e-08 | 0.0083224 | 0.0083224 | 0.0083224 | 0.97116 | -0.55681 | 0.97115 | -0.55708 | 2.2864
52 | -0.027269 | -0.0068381 | 0.027278 | 0.0068434 | 8.6536e-06 | 5.3745e-06 | 0.041775 | 0.041775 | 0.041775 | 0.97136 | -0.55288 | 0.97169 | -0.54622 | 11.4766
53 | -0.027278 | -0.0068434 | 0.027283 | 0.0068468 | 5.3551e-06 | 3.3259e-06 | 0.041775 | 0.041775 | 0.041775 | 0.97169 | -0.54622 | 0.9719 | -0.54211 | 11.4766
54 | 0.0040224 | 0.0010081 | -0.0040223 | -0.0010081 | 8.9729e-08 | -2.0755e-08 | 0.0061584 | 0.0061585 | 0.0061585 | 0.9719 | -0.54211 | 0.97188 | -0.54257 | 1.6919
55 | -0.031306 | -0.0078548 | 0.031323 | 0.0078656 | 1.7126e-05 | 1.0714e-05 | 0.047933 | 0.047933 | 0.047933 | 0.9719 | -0.54211 | 0.97248 | -0.53064 | 13.1684
56 | 0.046755 | 0.011763 | -0.046724 | -0.011743 | 3.1223e-05 | 1.9779e-05 | 0.071415 | 0.071415 | 0.071415 | 0.97442 | -0.49248 | 0.97371 | -0.50647 | 19.6195
57 | -0.049135 | -0.012359 | 0.049144 | 0.012365 | 8.9486e-06 | 5.6743e-06 | 0.07505 | 0.07505 | 0.07505 | 0.97442 | -0.49248 | 0.97461 | -0.48867 | 20.618
58 | 0.032974 | 0.0082937 | -0.032936 | -0.0082699 | 3.8021e-05 | 2.3837e-05 | 0.050401 | 0.050402 | 0.050402 | 0.97371 | -0.50647 | 0.97248 | -0.53064 | 13.8466
59 | 0.01375 | 0.0034492 | -0.013747 | -0.0034475 | 2.9202e-06 | 1.6496e-06 | 0.021014 | 0.021014 | 0.021014 | 0.97371 | -0.50647 | 0.97348 | -0.51093 | 5.773
60 | -0.061038 | -0.015347 | 0.061101 | 0.015387 | 6.3359e-05 | 4.0307e-05 | 0.093209 | 0.093209 | 0.093209 | 0.97461 | -0.48867 | 0.97572 | -0.46696 | 25.6068
61 | 0.011894 | 0.002982 | -0.011891 | -0.0029806 | 2.7645e-06 | 1.4908e-06 | 0.018159 | 0.01816 | 0.01816 | 0.97461 | -0.48867 | 0.97437 | -0.49355 | 4.9889
62 | 0.0016133 | 0.00040432 | -0.0016133 | -0.00040434 | 3.6701e-09 | -1.7577e-08 | 0.0024686 | 0.0024686 | 0.0024686 | 0.97248 | -0.53064 | 0.97248 | -0.53069 | 0.67819
63 | 0.012196 | 0.0030592 | -0.012192 | -0.0030569 | 4.1252e-06 | 2.2468e-06 | 0.018644 | 0.018644 | 0.018644 | 0.97348 | -0.51093 | 0.97312 | -0.51802 | 5.1219
64 | 0.0015505 | 0.00038833 | -0.0015505 | -0.00038859 | 4.8714e-08 | -2.5635e-07 | 0.00237 | 0.0023701 | 0.0023701 | 0.97348 | -0.51093 | 0.97345 | -0.51159 | 0.65112
65 | -0.066613 | -0.016769 | 0.066702 | 0.016825 | 8.9294e-05 | 5.6859e-05 | 0.10161 | 0.10161 | 0.10161 | 0.97572 | -0.46696 | 0.97715 | -0.43896 | 27.9161
66 | 0.0087423 | 0.0021914 | -0.0087404 | -0.0021906 | 1.9064e-06 | 8.6496e-07 | 0.013351 | 0.013351 | 0.013351 | 0.97437 | -0.49355 | 0.97413 | -0.49813 | 3.6679
67 | 0.012192 | 0.0030569 | -0.012191 | -0.0030563 | 1.1278e-06 | 6.143e-07 | 0.018644 | 0.018644 | 0.018644 | 0.97312 | -0.51802 | 0.97303 | -0.51997 | 5.1219
68 | -0.066702 | -0.016825 | 0.066811 | 0.016895 | 0.00010912 | 6.9486e-05 | 0.10161 | 0.10161 | 0.10161 | 0.97715 | -0.43896 | 0.97889 | -0.40485 | 27.916
69 | 0.0072503 | 0.0018171 | -0.0072495 | -0.0018168 | 7.3302e-07 | 2.7075e-07 | 0.011075 | 0.011075 | 0.011075 | 0.97413 | -0.49813 | 0.97403 | -0.50025 | 3.0426
70 | 0.010488 | 0.0026295 | -0.010485 | -0.0026278 | 3.3358e-06 | 1.7056e-06 | 0.016039 | 0.016039 | 0.016039 | 0.97303 | -0.51997 | 0.97269 | -0.52664 | 4.4064
71 | -0.069801 | -0.017644 | 0.069873 | 0.01769 | 7.2792e-05 | 4.637e-05 | 0.10616 | 0.10616 | 0.10616 | 0.97889 | -0.40485 | 0.98001 | -0.38312 | 29.1643
72 | 0.0043815 | 0.0010981 | -0.0043813 | -0.0010981 | 1.8184e-07 | -1.8322e-08 | 0.0066936 | 0.0066937 | 0.0066937 | 0.97403 | -0.50025 | 0.97398 | -0.50112 | 1.8389
73 | -0.0020422 | -0.00051183 | 0.0020423 | 0.00051162 | 7.1103e-08 | -2.1336e-07 | 0.0030693 | 0.0030692 | 0.0030693 | 0.99009 | -0.1885 | 0.99013 | -0.18777 | 0.84321
74 | -0.11945 | -0.030439 | 0.11952 | 0.030485 | 7.4897e-05 | 4.5944e-05 | 0.17969 | 0.17969 | 0.17969 | 0.99013 | -0.18777 | 0.99081 | -0.17479 | 9.8733
75 | 0.11741 | 0.029927 | -0.11737 | -0.029905 | 3.6638e-05 | 2.2442e-05 | 0.17663 | 0.17663 | 0.17663 | 0.99013 | -0.18777 | 0.98979 | -0.19424 | 9.7047
76 | 0.0023858 | 0.00059775 | -0.0023857 | -0.00059791 | 8.1911e-08 | -1.5731e-07 | 0.0036224 | 0.0036225 | 0.0036225 | 0.98001 | -0.38312 | 0.97997 | -0.38384 | 0.99519
77 | -0.072259 | -0.018288 | 0.072318 | 0.018326 | 5.8666e-05 | 3.7383e-05 | 0.10978 | 0.10978 | 0.10978 | 0.98001 | -0.38312 | 0.98088 | -0.36622 | 30.1595
78 | 0.1139 | 0.029035 | -0.11386 | -0.02901 | 4.0883e-05 | 2.4973e-05 | 0.17141 | 0.17141 | 0.17141 | 0.98979 | -0.19424 | 0.9894 | -0.20168 | 9.4179
79 | 0.0087652 | 0.002197 | -0.008764 | -0.0021965 | 1.2336e-06 | 5.5472e-07 | 0.013297 | 0.013297 | 0.013297 | 0.98088 | -0.36622 | 0.98073 | -0.36918 | 3.6531
80 | -0.081083 | -0.020523 | 0.081244 | 0.020625 | 0.00016122 | 0.00010282 | 0.12308 | 0.12308 | 0.12308 | 0.98088 | -0.36622 | 0.98301 | -0.32489 | 33.8125
81 | 0.0036688 | 0.00091915 | -0.0036687 | -0.00091919 | 9.8463e-08 | -4.8522e-08 | 0.0055079 | 0.005508 | 0.005508 | 0.99113 | -0.16872 | 0.9911 | -0.16929 | 1.5132
82 | -0.0059512 | -0.0014912 | 0.005952 | 0.0014913 | 7.7124e-07 | 1.6152e-07 | 0.0089347 | 0.0089346 | 0.0089347 | 0.99113 | -0.16872 | 0.99127 | -0.166 | 2.4546
83 | 0.002304 | 0.00057719 | -0.0023039 | -0.00057742 | 1.0483e-07 | -2.3395e-07 | 0.0034591 | 0.0034593 | 0.0034593 | 0.9911 | -0.16929 | 0.99105 | -0.17024 | 0.95034
84 | 0.0017351 | 0.00043468 | -0.0017351 | -0.00043485 | 3.8125e-08 | -1.688e-07 | 0.0026045 | 0.0026046 | 0.0026046 | 0.99127 | -0.166 | 0.99125 | -0.16646 | 0.71555
85 | 0.0029088 | 0.00072873 | -0.0029087 | -0.00072884 | 9.6274e-08 | -1.1177e-07 | 0.0043676 | 0.0043677 | 0.0043677 | 0.99099 | -0.17135 | 0.99096 | -0.17204 | 1.1999
86 | 0.0029087 | 0.00072884 | -0.0029086 | -0.00072897 | 1.1332e-07 | -1.3154e-07 | 0.0043677 | 0.0043678 | 0.0043678 | 0.99096 | -0.17204 | 0.99092 | -0.17286 | 1.1999
87 | -0.0032527 | -0.00081521 | 0.003253 | 0.00081501 | 2.5154e-07 | -1.9803e-07 | 0.0048953 | 0.0048952 | 0.0048953 | 0.98872 | -0.21484 | 0.9888 | -0.21321 | 1.3449
88 | -0.007308 | -0.0018313 | 0.0073086 | 0.0018315 | 6.5284e-07 | 2.3316e-07 | 0.010997 | 0.010997 | 0.010997 | 0.9888 | -0.21321 | 0.9889 | -0.21134 | 3.0213
89 | 0.1043 | 0.026595 | -0.10427 | -0.026576 | 3.1534e-05 | 1.9089e-05 | 0.1571 | 0.1571 | 0.1571 | 0.9889 | -0.21134 | 0.98857 | -0.2176 | 8.6319
90 | -0.11161 | -0.028426 | 0.11166 | 0.028458 | 5.2014e-05 | 3.1714e-05 | 0.1681 | 0.1681 | 0.1681 | 0.9889 | -0.21134 | 0.9894 | -0.20168 | 9.2361
91 | 0.10143 | 0.025865 | -0.10142 | -0.025861 | 6.5416e-06 | 3.9472e-06 | 0.15283 | 0.15283 | 0.15283 | 0.98857 | -0.2176 | 0.9885 | -0.21894 | 8.3973
92 | 0.098719 | 0.025183 | -0.09857 | -0.025089 | 0.00014829 | 9.3989e-05 | 0.14876 | 0.14876 | 0.14876 | 0.9885 | -0.21894 | 0.98688 | -0.25009 | 20.4343
93 | 0.094093 | 0.023967 | -0.093972 | -0.02389 | 0.00012029 | 7.6786e-05 | 0.14201 | 0.14201 | 0.14201 | 0.98688 | -0.25009 | 0.98551 | -0.27663 | 39.0139
94 | 0.08405 | 0.021404 | -0.083855 | -0.02128 | 0.00019515 | 0.00012448 | 0.12703 | 0.12703 | 0.12703 | 0.98551 | -0.27663 | 0.98301 | -0.32489 | 34.8981
95 | 0.0099224 | 0.0024863 | -0.0099215 | -0.0024858 | 9.0118e-07 | 4.4035e-07 | 0.014982 | 0.014982 | 0.014982 | 0.98551 | -0.27663 | 0.98541 | -0.27854 | 4.1159
96 | 0.0063393 | 0.001588 | -0.0063392 | -0.001588 | 1.0978e-07 | 2.956e-08 | 0.0095725 | 0.0095725 | 0.0095725 | 0.98541 | -0.27854 | 0.98539 | -0.2789 | 2.6298
97 | 0.0031066 | 0.00077783 | -0.0031063 | -0.00077807 | 2.6828e-07 | -2.4241e-07 | 0.0046909 | 0.004691 | 0.004691 | 0.98539 | -0.2789 | 0.9853 | -0.28071 | 1.2887
98 | 0.0031063 | 0.00077807 | -0.0031062 | -0.00077814 | 7.6606e-08 | -6.92e-08 | 0.004691 | 0.0046911 | 0.0046911 | 0.9853 | -0.28071 | 0.98527 | -0.28123 | 1.2888
99 | 0.0031062 | 0.00077814 | -0.0031059 | -0.00077842 | 3.0345e-07 | -2.7404e-07 | 0.0046911 | 0.0046912 | 0.0046912 | 0.98527 | -0.28123 | 0.98516 | -0.28328 | 1.2888
100 | -0.0032328 | -0.00080992 | 0.0032329 | 0.00080983 | 1.2473e-07 | -9.323e-08 | 0.0049148 | 0.0049148 | 0.0049148 | 0.97874 | -0.40922 | 0.97879 | -0.40841 | 1.3502
101 | 0.0032328 | 0.00080992 | -0.0032325 | -0.00081014 | 2.9985e-07 | -2.2405e-07 | 0.0049148 | 0.004915 | 0.004915 | 0.97874 | -0.40922 | 0.97865 | -0.41117 | 1.3503
102 | -0.0092116 | -0.0023082 | 0.0092116 | 0.0023082 | 3.3095e-08 | 1.5525e-08 | 0.014004 | 0.014004 | 0.014004 | 0.97879 | -0.40841 | 0.97879 | -0.40834 | 3.8472
103 | -0.014769 | -0.0037011 | 0.014772 | 0.0037029 | 3.1571e-06 | 1.8106e-06 | 0.022453 | 0.022453 | 0.022453 | 0.97879 | -0.40834 | 0.97902 | -0.40385 | 6.1684
104 | 0.26323 | 0.067624 | -0.26286 | -0.067388 | 0.0003717 | 0.0002358 | 0.39299 | 0.39299 | 0.39299 | 0.99819 | -0.034127 | 0.99665 | -0.063247 | 21.5931
105 | 0.26137 | 0.067015 | -0.26118 | -0.066892 | 0.00019309 | 0.00012248 | 0.39077 | 0.39077 | 0.39077 | 0.99665 | -0.063247 | 0.99585 | -0.078495 | 21.4709
106 | 0.0018458 | 0.00046242 | -0.0018458 | -0.0004626 | 4.6426e-08 | -1.8203e-07 | 0.002758 | 0.0027581 | 0.0027581 | 0.99585 | -0.078495 | 0.99582 | -0.079023 | 0.75772
107 | 0.25933 | 0.06643 | -0.25914 | -0.06631 | 0.00018934 | 0.00012009 | 0.38801 | 0.38801 | 0.38801 | 0.99585 | -0.078495 | 0.99505 | -0.093575 | 21.3194
108 | -0.0013663 | -0.00034243 | 0.0013664 | 0.00034226 | 2.4758e-08 | -1.7493e-07 | 0.0020814 | 0.0020813 | 0.0020814 | 0.9768 | -0.44584 | 0.97682 | -0.44546 | 0.57181
109 | 0.0076128 | 0.0019077 | -0.0076117 | -0.0019073 | 1.0713e-06 | 4.1975e-07 | 0.011597 | 0.011597 | 0.011597 | 0.97682 | -0.44546 | 0.97667 | -0.44841 | 3.1859
110 | -0.047482 | -0.011919 | 0.047538 | 0.011953 | 5.5358e-05 | 3.4015e-05 | 0.072338 | 0.072337 | 0.072338 | 0.97682 | -0.44546 | 0.97807 | -0.42105 | 9.9365
111 | 0.038503 | 0.009669 | -0.038474 | -0.0096514 | 2.9258e-05 | 1.7591e-05 | 0.05866 | 0.05866 | 0.05866 | 0.97682 | -0.44546 | 0.97601 | -0.4614 | 8.0577
112 | 0.0066297 | 0.0016611 | -0.0066294 | -0.0016611 | 2.5825e-07 | 8.0811e-08 | 0.010101 | 0.010101 | 0.010101 | 0.97667 | -0.44841 | 0.97663 | -0.44923 | 2.7749
113 | 0.0056534 | 0.0014168 | -0.0056527 | -0.0014167 | 6.7382e-07 | 1.2646e-07 | 0.008601 | 0.0086011 | 0.0086011 | 0.97807 | -0.42105 | 0.97794 | -0.42355 | 2.3629
114 | -0.053191 | -0.01337 | 0.05321 | 0.013381 | 1.8803e-05 | 1.1649e-05 | 0.080938 | 0.080938 | 0.080938 | 0.97807 | -0.42105 | 0.97844 | -0.41364 | 11.1179
115 | 0.018604 | 0.0046628 | -0.018604 | -0.0046625 | 5.4786e-07 | 3.2794e-07 | 0.028364 | 0.028364 | 0.028364 | 0.97601 | -0.4614 | 0.97598 | -0.46202 | 7.7922
116 | 0.01987 | 0.0049886 | -0.019857 | -0.0049807 | 1.3157e-05 | 7.9433e-06 | 0.030296 | 0.030297 | 0.030297 | 0.97601 | -0.4614 | 0.97531 | -0.47529 | 8.3232
117 | -0.24426 | -0.062483 | 0.24443 | 0.062589 | 0.0001667 | 0.00010561 | 0.36613 | 0.36613 | 0.36613 | 0.99395 | -0.11446 | 0.99469 | -0.10037 | 20.117
118 | 0.0056191 | 0.0014079 | -0.005619 | -0.0014078 | 1.827e-07 | 3.3755e-08 | 0.0085613 | 0.0085613 | 0.0085613 | 0.97663 | -0.44923 | 0.9766 | -0.44991 | 2.352
119 | 0.0056527 | 0.0014167 | -0.0056521 | -0.0014165 | 6.5403e-07 | 1.2282e-07 | 0.0086011 | 0.0086012 | 0.0086012 | 0.97794 | -0.42355 | 0.97782 | -0.42598 | 2.363
120 | -0.056073 | -0.014099 | 0.056084 | 0.014105 | 1.0941e-05 | 5.7425e-06 | 0.085293 | 0.085292 | 0.085293 | 0.97844 | -0.41364 | 0.97865 | -0.40956 | 4.6864
121 | 0.0039925 | 0.0010006 | -0.0039924 | -0.0010006 | 7.3897e-08 | -1.8982e-08 | 0.0060913 | 0.0060913 | 0.0060913 | 0.97531 | -0.47529 | 0.97529 | -0.47568 | 1.6734
122 | 0.015864 | 0.0039801 | -0.015857 | -0.003976 | 7.0274e-06 | 4.0986e-06 | 0.024205 | 0.024205 | 0.024205 | 0.97531 | -0.47529 | 0.97483 | -0.48458 | 6.6498
123 | 0.17689 | 0.044682 | -0.17644 | -0.044403 | 0.0004441 | 0.00027904 | 0.26834 | 0.26835 | 0.26835 | 0.98134 | -0.35703 | 0.97865 | -0.40956 | 14.7443
124 | 0.12036 | 0.030298 | -0.1201 | -0.030138 | 0.00025945 | 0.00015958 | 0.18305 | 0.18306 | 0.18306 | 0.97865 | -0.40956 | 0.97635 | -0.45476 | 10.058
125 | 0.012492 | 0.0031329 | -0.012487 | -0.0031304 | 4.5442e-06 | 2.493e-06 | 0.019069 | 0.019069 | 0.019069 | 0.97483 | -0.48458 | 0.97445 | -0.49222 | 5.2387
126 | 0.0033652 | 0.00084308 | -0.0033648 | -0.00084331 | 3.6292e-07 | -2.2496e-07 | 0.0051366 | 0.0051368 | 0.0051368 | 0.97483 | -0.48458 | 0.97472 | -0.48685 | 1.4112
127 | 0.012487 | 0.0031304 | -0.012485 | -0.003129 | 2.5695e-06 | 1.4098e-06 | 0.019069 | 0.019069 | 0.019069 | 0.97445 | -0.49222 | 0.97423 | -0.49654 | 5.2387
128 | -0.25626 | -0.065555 | 0.25634 | 0.065608 | 8.4319e-05 | 5.3469e-05 | 0.38383 | 0.38383 | 0.38383 | 0.99469 | -0.10037 | 0.99505 | -0.093575 | 21.0893
129 | 0.01183 | 0.0029658 | -0.011828 | -0.0029645 | 2.3331e-06 | 1.2354e-06 | 0.017698 | 0.017698 | 0.017698 | 0.99469 | -0.10037 | 0.99448 | -0.10451 | 4.8621
130 | 0.0049584 | 0.0012427 | -0.0049582 | -0.0012426 | 1.8032e-07 | 4.6457e-09 | 0.007462 | 0.007462 | 0.007462 | 0.98877 | -0.21434 | 0.98873 | -0.2151 | 2.05
131 | 0.0010238 | 0.00025622 | -0.0010238 | -0.00025637 | 1.0986e-08 | -1.5128e-07 | 0.0015406 | 0.0015407 | 0.0015407 | 0.98877 | -0.21434 | 0.98875 | -0.21456 | 0.42326
132 | 0.017149 | 0.0043034 | -0.017137 | -0.0042963 | 1.2093e-05 | 7.1194e-06 | 0.025814 | 0.025814 | 0.025814 | 0.98861 | -0.21734 | 0.98785 | -0.23214 | 7.0919
133 | 0.0047069 | 0.0011792 | -0.0047067 | -0.0011792 | 1.2545e-07 | -1.0954e-09 | 0.0071716 | 0.0071716 | 0.0071716 | 0.9766 | -0.44991 | 0.97657 | -0.45047 | 1.9702
134 | 0.049521 | 0.012422 | -0.049514 | -0.012418 | 7.4216e-06 | 3.6638e-06 | 0.075477 | 0.075478 | 0.075478 | 0.97635 | -0.45476 | 0.97619 | -0.4579 | 4.1471
135 | 0.07058 | 0.017717 | -0.070558 | -0.017705 | 2.1418e-05 | 1.2165e-05 | 0.10758 | 0.10758 | 0.10758 | 0.97635 | -0.45476 | 0.97603 | -0.46112 | 5.9109
136 | 0.010953 | 0.0027451 | -0.010953 | -0.0027451 | 7.5768e-09 | 3.9494e-09 | 0.016729 | 0.016729 | 0.016729 | 0.97423 | -0.49654 | 0.97423 | -0.49655 | 4.596
137 | -0.0053618 | -0.0013438 | 0.0053621 | 0.0013438 | 3.0962e-07 | 4.421e-08 | 0.0081809 | 0.0081808 | 0.0081809 | 0.97525 | -0.4763 | 0.97532 | -0.47509 | 2.2475
138 | -0.0053621 | -0.0013438 | 0.0053628 | 0.0013439 | 7.1667e-07 | 1.0225e-07 | 0.0081808 | 0.0081807 | 0.0081808 | 0.97532 | -0.47509 | 0.97546 | -0.47229 | 2.2475
139 | 0.033325 | 0.0083628 | -0.033304 | -0.0083498 | 2.0778e-05 | 1.3031e-05 | 0.05084 | 0.05084 | 0.05084 | 0.97546 | -0.47229 | 0.97479 | -0.48537 | 13.967
140 | -0.038688 | -0.0097067 | 0.038702 | 0.0097153 | 1.4267e-05 | 8.5853e-06 | 0.05902 | 0.05902 | 0.05902 | 0.97546 | -0.47229 | 0.97585 | -0.46455 | 8.1072
141 | 0.018284 | 0.0045853 | -0.018278 | -0.0045819 | 5.6687e-06 | 3.3862e-06 | 0.027911 | 0.027911 | 0.027911 | 0.97479 | -0.48537 | 0.97446 | -0.49188 | 7.6679
142 | -0.05461 | -0.013702 | 0.054619 | 0.013707 | 8.9323e-06 | 4.6437e-06 | 0.083277 | 0.083276 | 0.083277 | 0.97585 | -0.46455 | 0.97603 | -0.46112 | 4.5756
143 | 0.0090961 | 0.0022799 | -0.0090952 | -0.0022795 | 8.7652e-07 | 4.1024e-07 | 0.013894 | 0.013894 | 0.013894 | 0.97417 | -0.49759 | 0.97407 | -0.49962 | 3.817
144 | -0.0090961 | -0.0022799 | 0.0090986 | 0.002281 | 2.4783e-06 | 1.1597e-06 | 0.013894 | 0.013894 | 0.013894 | 0.97417 | -0.49759 | 0.97446 | -0.49188 | 3.817
145 | 0.0091795 | 0.0023008 | -0.0091785 | -0.0023003 | 1.0578e-06 | 4.9815e-07 | 0.014017 | 0.014017 | 0.014017 | 0.97446 | -0.49188 | 0.97434 | -0.4943 | 3.8509
146 | 0.01594 | 0.0039979 | -0.015936 | -0.0039955 | 4.1552e-06 | 2.4249e-06 | 0.024302 | 0.024303 | 0.024303 | 0.97603 | -0.46112 | 0.97575 | -0.46659 | 6.6765
147 | 0.0080726 | 0.0020246 | -0.0080655 | -0.0020217 | 7.0885e-06 | 2.9845e-06 | 0.012319 | 0.01232 | 0.01232 | 0.97511 | -0.47905 | 0.97418 | -0.49749 | 3.3846
148 | -0.022474 | -0.0056364 | 0.022491 | 0.0056449 | 1.6127e-05 | 8.4956e-06 | 0.034297 | 0.034296 | 0.034297 | 0.97511 | -0.47905 | 0.97588 | -0.46401 | 4.7111
149 | 0.014402 | 0.0036117 | -0.014394 | -0.0036075 | 7.388e-06 | 4.2198e-06 | 0.021978 | 0.021978 | 0.021978 | 0.97511 | -0.47905 | 0.97457 | -0.48982 | 6.0379
150 | 0.0080655 | 0.0020217 | -0.0080641 | -0.002021 | 1.4741e-06 | 6.2103e-07 | 0.01232 | 0.01232 | 0.01232 | 0.97418 | -0.49749 | 0.97399 | -0.50133 | 3.3846
151 | -0.022491 | -0.0056449 | 0.022491 | 0.0056449 | 4.8386e-10 | -1.4239e-10 | 0.034296 | 0.034296 | 0.034296 | 0.97588 | -0.46401 | 0.97588 | -0.46401 | 1.8844
152 | 0.005328 | 0.0013352 | -0.0053274 | -0.0013352 | 6.1094e-07 | 8.4289e-08 | 0.008135 | 0.0081351 | 0.0081351 | 0.97457 | -0.48982 | 0.97445 | -0.49223 | 2.2349
153 | -0.02522 | -0.006329 | 0.025221 | 0.006329 | 1.0852e-06 | 8.3365e-08 | 0.038458 | 0.038458 | 0.038458 | 0.97588 | -0.46401 | 0.97592 | -0.46311 | 2.1131
154 | 0.015936 | 0.0039955 | -0.015931 | -0.0039926 | 4.9298e-06 | 2.8771e-06 | 0.024303 | 0.024303 | 0.024303 | 0.97575 | -0.46659 | 0.97542 | -0.47309 | 6.6766
155 | 0.010449 | 0.0026194 | -0.010447 | -0.0026182 | 2.3189e-06 | 1.1794e-06 | 0.015928 | 0.015928 | 0.015928 | 0.97619 | -0.4579 | 0.97595 | -0.46256 | 4.3758
156 | 0.034919 | 0.0087595 | -0.034916 | -0.0087584 | 2.986e-06 | 1.0328e-06 | 0.05323 | 0.05323 | 0.05323 | 0.97619 | -0.4579 | 0.9761 | -0.4597 | 2.9247
157 | 0.028928 | 0.0072577 | -0.028923 | -0.0072567 | 4.7011e-06 | 9.9494e-07 | 0.044102 | 0.044103 | 0.044103 | 0.9761 | -0.4597 | 0.97592 | -0.46311 | 2.4232
158 | 0.005988 | 0.0015007 | -0.0059875 | -0.0015006 | 4.6862e-07 | 1.1248e-07 | 0.0091284 | 0.0091285 | 0.0091285 | 0.9761 | -0.4597 | 0.97601 | -0.46134 | 2.5078
159 | 0.0037019 | 0.00092765 | -0.0037017 | -0.00092773 | 1.8782e-07 | -7.6223e-08 | 0.0056443 | 0.0056444 | 0.0056444 | 0.97592 | -0.46311 | 0.97587 | -0.46417 | 1.5506
160 | 0.018822 | 0.0047188 | -0.018817 | -0.004716 | 4.6891e-06 | 2.808e-06 | 0.028572 | 0.028572 | 0.028572 | 0.98025 | -0.37967 | 0.97998 | -0.3849 | 7.8495
161 | 0.0065339 | 0.0016376 | -0.0065334 | -0.0016375 | 5.1106e-07 | 1.5246e-07 | 0.0099184 | 0.0099185 | 0.0099185 | 0.98025 | -0.37967 | 0.98017 | -0.38131 | 2.7249
162 | 0.020896 | 0.0052451 | -0.020889 | -0.0052404 | 7.7254e-06 | 4.6864e-06 | 0.031725 | 0.031725 | 0.031725 | 0.98021 | -0.38047 | 0.97981 | -0.38823 | 8.7157
163 | 0.020889 | 0.0052404 | -0.020881 | -0.0052355 | 8.1568e-06 | 4.9483e-06 | 0.031725 | 0.031725 | 0.031725 | 0.97981 | -0.38823 | 0.9794 | -0.39642 | 8.7157
164 | 0.014778 | 0.0037059 | -0.014774 | -0.003704 | 3.345e-06 | 1.9182e-06 | 0.022453 | 0.022453 | 0.022453 | 0.9794 | -0.39642 | 0.97915 | -0.40117 | 6.1684
165 | -0.014772 | -0.0037029 | 0.014774 | 0.003704 | 1.8877e-06 | 1.0825e-06 | 0.022453 | 0.022453 | 0.022453 | 0.97902 | -0.40385 | 0.97915 | -0.40117 | 6.1684
166 | 0.0076289 | 0.001912 | -0.007628 | -0.0019117 | 9.2729e-07 | 3.6672e-07 | 0.011652 | 0.011652 | 0.011652 | 0.97423 | -0.49655 | 0.9741 | -0.4991 | 3.2012
167 | -0.0045817 | -0.0011482 | 0.0045818 | 0.0011482 | 1.474e-07 | -1.4101e-08 | 0.0068568 | 0.0068567 | 0.0068568 | 0.99428 | -0.10831 | 0.99432 | -0.10763 | 1.8837
168 | 0.0011738 | 0.00029414 | -0.0011738 | -0.00029418 | 3.6125e-09 | -3.8178e-08 | 0.0017566 | 0.0017567 | 0.0017567 | 0.99428 | -0.10831 | 0.99428 | -0.10837 | 0.4826
169 | -0.0059111 | -0.0014814 | 0.0059113 | 0.0014814 | 1.3879e-07 | 2.7478e-08 | 0.0088461 | 0.008846 | 0.0088461 | 0.99432 | -0.10763 | 0.99434 | -0.10714 | 2.4302
170 | -0.0072629 | -0.0018202 | 0.0072634 | 0.0018203 | 4.0513e-07 | 1.4065e-07 | 0.010869 | 0.010869 | 0.010869 | 0.99434 | -0.10714 | 0.9944 | -0.10597 | 2.9859
171 | -0.01057 | -0.0026491 | 0.010571 | 0.0026494 | 7.3365e-07 | 3.6808e-07 | 0.015817 | 0.015817 | 0.015817 | 0.9944 | -0.10597 | 0.99448 | -0.10451 | 4.3453
172 | -0.00174 | -0.00043609 | 0.00174 | 0.00043595 | 3.0055e-08 | -1.3131e-07 | 0.0026158 | 0.0026158 | 0.0026158 | 0.9898 | -0.1949 | 0.98981 | -0.19453 | 0.71864
173 | -0.00255 | -0.00063896 | 0.0025501 | 0.00063883 | 7.2397e-08 | -1.2253e-07 | 0.0038335 | 0.0038334 | 0.0038335 | 0.98981 | -0.19453 | 0.98984 | -0.19394 | 1.0532
174 | -0.026471 | -0.0066502 | 0.026507 | 0.0066724 | 3.5874e-05 | 2.2182e-05 | 0.039799 | 0.039799 | 0.039799 | 0.98984 | -0.19394 | 0.99131 | -0.16558 | 10.9338
175 | 0.023921 | 0.0060114 | -0.023905 | -0.0060019 | 1.5393e-05 | 9.4437e-06 | 0.035965 | 0.035966 | 0.035966 | 0.98984 | -0.19394 | 0.98915 | -0.20743 | 9.8807
176 | 0.00084585 | 0.00021179 | -0.00084584 | -0.00021199 | 9.5819e-09 | -1.9822e-07 | 0.0012696 | 0.0012697 | 0.0012697 | 0.99131 | -0.16558 | 0.9913 | -0.16582 | 0.34881
177 | 0.0022727 | 0.00056947 | -0.0022726 | -0.00056958 | 4.6967e-08 | -1.0748e-07 | 0.0034189 | 0.0034189 | 0.0034189 | 0.98915 | -0.20743 | 0.98913 | -0.20786 | 0.93926
178 | 0.021633 | 0.0054324 | -0.021619 | -0.0054242 | 1.3575e-05 | 8.2497e-06 | 0.032547 | 0.032547 | 0.032547 | 0.98915 | -0.20743 | 0.98847 | -0.22059 | 8.9415
179 | 0.0015458 | 0.00038725 | -0.0015458 | -0.00038742 | 2.9895e-08 | -1.6958e-07 | 0.002327 | 0.0023271 | 0.0023271 | 0.98847 | -0.22059 | 0.98845 | -0.22099 | 0.6393
180 | 0.020073 | 0.0050369 | -0.020069 | -0.0050343 | 4.437e-06 | 2.6736e-06 | 0.03022 | 0.03022 | 0.03022 | 0.98847 | -0.22059 | 0.98823 | -0.22522 | 8.3022
181 | 0.0056601 | 0.0014185 | -0.0056594 | -0.0014184 | 6.5629e-07 | 1.1275e-07 | 0.0085322 | 0.0085323 | 0.0085323 | 0.98711 | -0.24697 | 0.98699 | -0.24941 | 2.344
182 | -0.011734 | -0.0029409 | 0.011737 | 0.0029422 | 2.456e-06 | 1.3042e-06 | 0.017689 | 0.017689 | 0.017689 | 0.98711 | -0.24697 | 0.98734 | -0.24258 | 4.8596
183 | 0.0056594 | 0.0014184 | -0.0056591 | -0.0014183 | 2.809e-07 | 4.8284e-08 | 0.0085323 | 0.0085323 | 0.0085323 | 0.98699 | -0.24941 | 0.98694 | -0.25045 | 2.344
184 | 0.0010546 | 0.00026422 | -0.0010546 | -0.0002643 | 6.5512e-09 | -8.4257e-08 | 0.0015893 | 0.0015894 | 0.0015894 | 0.98734 | -0.24258 | 0.98733 | -0.24271 | 0.43664
185 | -0.012791 | -0.0032064 | 0.012795 | 0.003208 | 3.0431e-06 | 1.6682e-06 | 0.019278 | 0.019278 | 0.019278 | 0.98734 | -0.24258 | 0.9876 | -0.23759 | 5.2962
186 | -0.017133 | -0.0042952 | 0.017143 | 0.0043011 | 1.0101e-05 | 5.9472e-06 | 0.025815 | 0.025815 | 0.025815 | 0.9876 | -0.23759 | 0.98823 | -0.22522 | 7.092
187 | 0.0043385 | 0.0010871 | -0.0043385 | -0.0010871 | 4.9723e-08 | -7.8841e-09 | 0.0065368 | 0.0065368 | 0.0065368 | 0.9876 | -0.23759 | 0.98758 | -0.23783 | 1.7958
188 | 0.0029257 | 0.00073317 | -0.0029257 | -0.00073324 | 6.3505e-08 | -7.1155e-08 | 0.0044053 | 0.0044054 | 0.0044054 | 0.98823 | -0.22522 | 0.98821 | -0.22568 | 1.2103
189 | 0.0029745 | 0.0007453 | -0.0029745 | -0.00074535 | 5.2724e-08 | -5.5821e-08 | 0.0044817 | 0.0044818 | 0.0044818 | 0.98758 | -0.23783 | 0.98757 | -0.2382 | 1.2313
190 | 0.0014688 | 0.000368 | -0.0014688 | -0.00036812 | 1.8496e-08 | -1.1701e-07 | 0.0022131 | 0.0022132 | 0.0022132 | 0.98757 | -0.2382 | 0.98755 | -0.23847 | 0.60801
191 | -0.0041926 | -0.0010507 | 0.0041929 | 0.0010506 | 3.2135e-07 | -6.8488e-08 | 0.0063208 | 0.0063207 | 0.0063208 | 0.987 | -0.24866 | 0.98708 | -0.24705 | 1.7365
192 | 0.0030492 | 0.00076411 | -0.0030492 | -0.00076413 | 1.9898e-08 | -1.9355e-08 | 0.004597 | 0.0045971 | 0.0045971 | 0.987 | -0.24866 | 0.98699 | -0.24879 | 1.2629
193 | -0.0041929 | -0.0010506 | 0.0041932 | 0.0010505 | 2.6374e-07 | -5.6252e-08 | 0.0063207 | 0.0063206 | 0.0063207 | 0.98708 | -0.24705 | 0.98715 | -0.24573 | 1.7365
194 | 0.0030492 | 0.00076413 | -0.0030492 | -0.00076419 | 6.2139e-08 | -6.0439e-08 | 0.0045971 | 0.0045971 | 0.0045971 | 0.98699 | -0.24879 | 0.98697 | -0.24922 | 1.2629
195 | -0.0056754 | -0.001422 | 0.0056761 | 0.0014221 | 6.8009e-07 | 1.1841e-07 | 0.0085549 | 0.0085547 | 0.0085549 | 0.98715 | -0.24573 | 0.98728 | -0.24321 | 2.3502
196 | -0.011626 | -0.0029128 | 0.011627 | 0.0029136 | 1.4882e-06 | 7.8714e-07 | 0.017522 | 0.017522 | 0.017522 | 0.98728 | -0.24321 | 0.98742 | -0.24053 | 4.8136
197 | 0.0059495 | 0.0014907 | -0.0059485 | -0.0014905 | 9.7046e-07 | 2.0959e-07 | 0.0089668 | 0.008967 | 0.008967 | 0.98728 | -0.24321 | 0.9871 | -0.24664 | 2.4635
198 | -0.01368 | -0.0034281 | 0.013685 | 0.0034312 | 5.467e-06 | 3.0599e-06 | 0.020615 | 0.020615 | 0.020615 | 0.98742 | -0.24053 | 0.98785 | -0.23214 | 5.6635
199 | 0.0029978 | 0.00075098 | -0.0029976 | -0.00075121 | 2.1792e-07 | -2.2427e-07 | 0.0045189 | 0.004519 | 0.004519 | 0.9871 | -0.24664 | 0.98703 | -0.24816 | 1.2415
200 | 0.0010238 | 0.00025637 | -0.0010238 | -0.00025658 | 1.5698e-08 | -2.1613e-07 | 0.0015407 | 0.0015408 | 0.0015408 | 0.98875 | -0.21456 | 0.98874 | -0.21488 | 0.42328
201 | -0.0022348 | -0.0005601 | 0.0022348 | 0.00056005 | 1.9626e-08 | -4.6368e-08 | 0.0033692 | 0.0033692 | 0.0033692 | 0.98702 | -0.24835 | 0.98703 | -0.24816 | 0.9256
202 | 0.0077777 | 0.0019493 | -0.007776 | -0.0019486 | 1.7339e-06 | 7.0439e-07 | 0.011898 | 0.011899 | 0.011899 | 0.97269 | -0.52664 | 0.97245 | -0.53132 | 3.2688
203 | 0.0065334 | 0.0016375 | -0.0065319 | -0.001637 | 1.5202e-06 | 4.5368e-07 | 0.0099185 | 0.0099187 | 0.0099187 | 0.98017 | -0.38131 | 0.97992 | -0.38619 | 2.7249
204 | 0.0058335 | 0.0014619 | -0.0058335 | -0.0014619 | 3.0708e-09 | 6.8189e-10 | 0.0089111 | 0.0089111 | 0.0089111 | 0.9741 | -0.4991 | 0.9741 | -0.49912 | 2.4481
205 | 0.0041613 | 0.0010428 | -0.0041613 | -0.0010428 | 4.5212e-10 | -8.6471e-11 | 0.0063568 | 0.0063568 | 0.0063568 | 0.9741 | -0.49912 | 0.9741 | -0.49912 | 1.7464
206 | 0.002339 | 0.00058611 | -0.002339 | -0.0005862 | 4.6099e-08 | -9.0361e-08 | 0.003573 | 0.0035731 | 0.0035731 | 0.9741 | -0.49912 | 0.97408 | -0.49953 | 0.98161
207 | -0.0032606 | -0.00081719 | 0.0032609 | 0.00081702 | 2.3791e-07 | -1.6386e-07 | 0.0049897 | 0.0049896 | 0.0049897 | 0.97237 | -0.53285 | 0.97245 | -0.53132 | 1.3708
208 | 0.00091571 | 0.00022942 | -0.00091571 | -0.0002295 | 5.0084e-09 | -8.2599e-08 | 0.0013954 | 0.0013954 | 0.0013954 | 0.97649 | -0.4521 | 0.97648 | -0.45222 | 0.38335
209 | -0.0018434 | -0.00046193 | 0.0018435 | 0.00046185 | 2.0488e-08 | -7.35e-08 | 0.0028091 | 0.0028091 | 0.0028091 | 0.97649 | -0.4521 | 0.9765 | -0.45187 | 0.77173
210 | -0.0027838 | -0.00069752 | 0.0027839 | 0.00069737 | 1.2122e-07 | -1.4716e-07 | 0.004242 | 0.0042419 | 0.004242 | 0.9765 | -0.45187 | 0.97654 | -0.45095 | 1.1654
211 | -0.0038081 | -0.00095406 | 0.0038082 | 0.00095403 | 8.6885e-08 | -3.049e-08 | 0.0058025 | 0.0058025 | 0.0058025 | 0.97654 | -0.45095 | 0.97657 | -0.45047 | 1.5941

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52838 | 0.13547

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043135 | 0.0010811
1 | 0.0011666 | 0.00029237
2 | 0.00090879 | 0.00022776
3 | 0.00044076 | 0.00011047
4 | 0.0012946 | 0.00032447
5 | 0.0034699 | 0.00086963
6 | 0.0026831 | 0.00067245
7 | 0.0020156 | 0.00050515
8 | 0.00074645 | 0.00018708
9 | 0.0032627 | 0.0008177
10 | 0.0012121 | 0.00030378
11 | 0.00088344 | 0.00022141
12 | 0.0020665 | 0.00051792
13 | 0.0016538 | 0.00041448
14 | 0.0040975 | 0.0010269
15 | 0.0078476 | 0.0019668
16 | 0.0035597 | 0.00089214
17 | 0.0014362 | 0.00035993
18 | 0.0016509 | 0.00041376
19 | 0.0062692 | 0.0015712
20 | 0.0045472 | 0.0011396
21 | 0.0076891 | 0.0019271
22 | 0.0049502 | 0.0012406
23 | 0.0046396 | 0.0011628
24 | 0.0054316 | 0.0013613
25 | 0.0023801 | 0.00059652
26 | 0.0055117 | 0.0013814
27 | 0.0031486 | 0.00078912
28 | 0.0016133 | 0.00040434
29 | 0.0015505 | 0.00038859
30 | 0.0014901 | 0.00037346
31 | 0.0040223 | 0.0010081
32 | 0.0017031 | 0.00042685
33 | 0.0029893 | 0.00074918
34 | 0.002868 | 0.00071879
35 | 0.0020422 | 0.00051183
36 | 0.00214 | 0.00053634
37 | 0.003472 | 0.00087018
38 | 0.0023857 | 0.00059791
39 | 0.0022825 | 0.00057204
40 | 0.0013646 | 0.00034201
41 | 0.0023039 | 0.00057742
42 | 0.0017351 | 0.00043485
43 | 0.0016878 | 0.00042301
44 | 0.0032527 | 0.00081521
45 | 0.004055 | 0.0010163
46 | 0.002837 | 0.00071101
47 | 0.0022003 | 0.00055144
48 | 0.0027034 | 0.00067754
49 | 0.0044776 | 0.0011222
50 | 0.0026105 | 0.00065425
51 | 0.0035822 | 0.00089777
52 | 0.0032327 | 0.00081018
53 | 0.0031059 | 0.00077842
54 | 0.0029086 | 0.00072897
55 | 0.0059786 | 0.0014984
56 | 0.0032325 | 0.00081014
57 | 0.0055577 | 0.0013929
58 | 0.008764 | 0.0021965
59 | 0.0043813 | 0.0010981
60 | 0.00054061 | 0.00013549
61 | 0.0014901 | 0.00037344
62 | 0.0013663 | 0.00034243
63 | 0.00098201 | 0.00024611
64 | 0.0013439 | 0.00033682
65 | 0.0010103 | 0.0002532
66 | 0.0028635 | 0.00071766
67 | 0.018604 | 0.0046625
68 | 0.0033648 | 0.00084331
69 | 0.0039924 | 0.0010006
70 | 0.0018153 | 0.00045495
71 | 0.010094 | 0.0025297
72 | 0.0009121 | 0.00022859
73 | 0.0056521 | 0.0014165
74 | 0.0015317 | 0.00038389
75 | 0.0053618 | 0.0013438
76 | 0.01502 | 0.0037645
77 | 0.015908 | 0.0039868
78 | 0.0090952 | 0.0022795
79 | 0.0091785 | 0.0023003
80 | 0.0090665 | 0.0022723
81 | 0.0027295 | 0.00068408
82 | 0.015931 | 0.0039926
83 | 0.0041461 | 0.0010391
84 | 0.010447 | 0.0026182
85 | 0.0053274 | 0.0013352
86 | 0.0080641 | 0.002021
87 | 0.0059875 | 0.0015006
88 | 0.0037017 | 0.00092773
89 | 0.011862 | 0.0029728
90 | 0.0061029 | 0.0015295
91 | 0.01175 | 0.0029449
92 | 0.0033241 | 0.0008331
93 | 0.0034079 | 0.00085409
94 | 0.0013293 | 0.00033316
95 | 0.0011738 | 0.00029418
96 | 0.0013517 | 0.00033876
97 | 0.0033068 | 0.00082876
98 | 0.0012572 | 0.00031508
99 | 0.00174 | 0.00043609
100 | 0.00080999 | 0.000203
101 | 0.00084584 | 0.00021199
102 | 0.0022726 | 0.00056958
103 | 0.0060744 | 0.0015224
104 | 0.0056591 | 0.0014183
105 | 0.0010546 | 0.0002643
106 | 0.0013639 | 0.00034183
107 | 0.0029257 | 0.00073324
108 | 0.0015057 | 0.00037735
109 | 0.0027997 | 0.00070166
110 | 0.0018458 | 0.0004626
111 | 0.0011434 | 0.00028655
112 | 0.0014822 | 0.00037147
113 | 0.0030492 | 0.00076419
114 | 0.0020529 | 0.00051449
115 | 0.0029507 | 0.00073952
116 | 0.0049582 | 0.0012426
117 | 0.0010238 | 0.00025658
118 | 0.0034517 | 0.00086509
119 | 0.0022348 | 0.0005601
120 | 0.00076272 | 0.00019116
121 | 0.002707 | 0.00067843
122 | 0.018817 | 0.004716
123 | 0.0061383 | 0.0015384
124 | 0.0017945 | 0.00044976
125 | 0.0016721 | 0.00041907
126 | 0.0018223 | 0.00045672
127 | 0.002339 | 0.0005862
128 | 0.0065319 | 0.001637
129 | 0.0032606 | 0.00081719
130 | 0.0045151 | 0.0011316
131 | 0.00092774 | 0.00023251
132 | 0.00091571 | 0.0002295
133 | 0.00094031 | 0.00023566
134 | 0.0010242 | 0.00025669
135 | 0.00089854 | 0.00022519
136 | 0.0014688 | 0.00036812
137 | 0.0015458 | 0.00038742

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1