## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_156-19_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_156-19_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_156-19_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_156-19_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_156-19_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_156-19_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_156-19_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_156-19_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_156-19_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_156-19_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_156-19_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_156-19_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_156-19_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_156-19_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_156-19_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_156-19_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_156-19_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_156-19_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_156-19_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_156-19_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_156-19_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_156-19_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_156-19_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_156-19_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_156-19_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_156-19_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_156-19_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_156-19_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_156-19_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_156-19_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_156-19_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_156-19_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_156-19_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_156-19_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_156-19_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_156-19_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_156-19_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_156-19_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_156-19_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_156-19_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_156-19_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_156-19_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_156-19_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_156-19_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_156-19_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_156-19_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_156-19_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_156-19_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_156-19_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_156-19_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_156-19_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_156-19_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_156-19_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_156-19_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_156-19_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_156-19_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_156-19_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_156-19_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_156-19_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_156-19_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_156-19_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_156-19_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_156-19_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_156-19_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_156-19_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_156-19_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_156-19_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_156-19_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_156-19_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_156-19_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_156-19_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_156-19_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_156-19_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_156-19_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_156-19_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_156-19_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_156-19_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_156-19_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_156-19_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_156-19_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_156-19_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_156-19_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_156-19_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_156-19_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_156-19_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_156-19_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_156-19_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_156-19_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_156-19_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_156-19_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_156-19_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_156-19_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_156-19_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_156-19_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_156-19_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_156-19_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_156-19_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_156-19_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_156-19_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_156-19_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_156-19_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_156-19_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_156-19_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_156-19_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_156-19_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_156-19_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_156-19_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_156-19_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_156-19_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_156-19_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_156-19_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_156-19_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_156-19_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_156-19_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_156-19_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_156-19_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_156-19_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_156-19_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_156-19_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_156-19_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_156-19_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_156-19_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_156-19_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_156-19_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_156-19_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_156-19_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_156-19_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_156-19_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_156-19_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_156-19_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_156-19_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_156-19_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_156-19_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_156-19_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_156-19_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_156-19_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_156-19_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_156-19_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_156-19_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_156-19_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_156-19_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_156-19_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_156-19_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_156-19_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_156-19_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_156-19_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_156-19_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_156-19_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_156-19_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_156-19_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_156-19_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_156-19_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_156-19_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_156-19_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_156-19_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_156-19_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_156-19_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_156-19_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_156-19_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_156-19_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_156-19_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_156-19_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_156-19_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_156-19_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_156-19_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_156-19_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_156-19_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_156-19_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_156-19_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_156-19_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_156-19_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_156-19_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_156-19_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_156-19_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_156-19_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_156-19_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_156-19_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_156-19_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_156-19_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_156-19_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_156-19_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_156-19_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_156-19_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_495_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_156-19_0_5_load_0 | 0 | 0.0016517 | 0.00041397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_156-19_0_5_load_1 | 1 | 0.00053312 | 0.00013361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_156-19_0_5_load_3 | 2 | 0.00046457 | 0.00011643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_156-19_0_5_load_5 | 5 | 0.0020014 | 0.00050159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_156-19_0_5_load_6 | 6 | 0.00038845 | 9.7355e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_156-19_0_5_load_7 | 7 | 0.0089873 | 0.0022524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_156-19_0_5_load_11 | 9 | 0.0045002 | 0.0011279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_156-19_0_5_load_98 | 11 | 0.0072381 | 0.001814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_156-19_0_5_load_126 | 14 | 0.00057669 | 0.00014453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_156-19_0_5_load_110 | 16 | 0.0062617 | 0.0015693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_156-19_0_5_load_189 | 17 | 0.0018839 | 0.00047215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_156-19_0_5_load_133 | 20 | 0.00084629 | 0.0002121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_156-19_0_5_load_134 | 22 | 0.01025 | 0.0025688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_156-19_0_5_load_111 | 23 | 0.0019181 | 0.00048071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_156-19_0_5_load_50 | 25 | 0.0010942 | 0.00027424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_156-19_0_5_load_43 | 26 | 0.0077055 | 0.0019312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_156-19_0_5_load_39 | 27 | 0.0010152 | 0.00025443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_156-19_0_5_load_51 | 28 | 0.00099991 | 0.0002506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_156-19_0_5_load_14 | 29 | 0.0017486 | 0.00043823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_156-19_0_5_load_180 | 32 | 0.0037733 | 0.00094568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_156-19_0_5_load_186 | 35 | 0.0007357 | 0.00018438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_156-19_0_5_load_184 | 37 | 0.00077688 | 0.0001947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_156-19_0_5_load_23 | 38 | 0.00079766 | 0.00019991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_156-19_0_5_load_178 | 40 | 0.001462 | 0.0003664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_156-19_0_5_load_20 | 43 | 0.0030152 | 0.00075568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_156-19_0_5_load_21 | 44 | 0.0053197 | 0.0013332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_156-19_0_5_load_29 | 45 | 0.0031309 | 0.00078468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_156-19_0_5_load_25 | 46 | 0.0018181 | 0.00045567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_156-19_0_5_load_24 | 47 | 0.0019529 | 0.00048945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_156-19_0_5_load_26 | 48 | 0.0018449 | 0.00046238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_156-19_0_5_load_28 | 49 | 0.0017565 | 0.00044022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_156-19_0_5_load_37 | 52 | 0.0022565 | 0.00056553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_156-19_0_5_load_38 | 53 | 0.0012746 | 0.00031944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_156-19_0_5_load_40 | 54 | 0.002795 | 0.0007005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_156-19_0_5_load_31 | 55 | 0.001839 | 0.00046089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_156-19_0_5_load_32 | 56 | 0.0028051 | 0.00070303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_156-19_0_5_load_33 | 57 | 0.001964 | 0.00049221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_156-19_0_5_load_34 | 58 | 0.0010767 | 0.00026984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_156-19_0_5_load_35 | 59 | 0.00099038 | 0.00024821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_156-19_0_5_load_41 | 60 | 0.0011356 | 0.00028461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_156-19_0_5_load_46 | 61 | 0.0010945 | 0.0002743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_156-19_0_5_load_44 | 62 | 0.0015763 | 0.00039505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_156-19_0_5_load_55 | 63 | 0.0023247 | 0.00058263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_156-19_0_5_load_54 | 65 | 0.003848 | 0.00096441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_156-19_0_5_load_45 | 66 | 0.00045842 | 0.00011489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_156-19_0_5_load_177 | 68 | 0.00131 | 0.00032832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_156-19_0_5_load_49 | 69 | 0.0012261 | 0.0003073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_156-19_0_5_load_182 | 70 | 0.0014756 | 0.00036982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_156-19_0_5_load_52 | 71 | 0.00059575 | 0.00014931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_156-19_0_5_load_53 | 72 | 0.002768 | 0.00069373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_156-19_0_5_load_56 | 73 | 0.01032 | 0.0025864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_156-19_0_5_load_57 | 74 | 0.0089938 | 0.0022541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_156-19_0_5_load_60 | 76 | 0.0056781 | 0.0014231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_156-19_0_5_load_61 | 77 | 0.0098189 | 0.0024609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_156-19_0_5_load_68 | 81 | 0.0048457 | 0.0012145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_156-19_0_5_load_108 | 83 | 0.01326 | 0.0033233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_156-19_0_5_load_107 | 84 | 0.0045696 | 0.0011452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_156-19_0_5_load_114 | 85 | 0.011974 | 0.0030008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_156-19_0_5_load_115 | 86 | 0.0054547 | 0.0013671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_156-19_0_5_load_73 | 87 | 0.0046227 | 0.0011586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_156-19_0_5_load_169 | 90 | 0.0035631 | 0.00089299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_156-19_0_5_load_188 | 91 | 0.015906 | 0.0039864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_156-19_0_5_load_121 | 93 | 0.0016307 | 0.00040869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_156-19_0_5_load_150 | 95 | 0.0016988 | 0.00042575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_156-19_0_5_load_99 | 98 | 0.010362 | 0.0025969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_156-19_0_5_load_104 | 100 | 0.0053881 | 0.0013504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_156-19_0_5_load_100 | 101 | 0.006453 | 0.0016173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_156-19_0_5_load_109 | 102 | 0.01167 | 0.0029247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_156-19_0_5_load_153 | 103 | 0.0014426 | 0.00036156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_156-19_0_5_load_152 | 104 | 0.001216 | 0.00030477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_156-19_0_5_load_176 | 105 | 0.0043111 | 0.0010805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_156-19_0_5_load_106 | 107 | 0.0048715 | 0.0012209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_156-19_0_5_load_84 | 112 | 0.0034972 | 0.00087648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_156-19_0_5_load_97 | 115 | 0.0010084 | 0.00025273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_156-19_0_5_load_174 | 116 | 0.0015171 | 0.00038021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_156-19_0_5_load_116 | 117 | 0.0059394 | 0.0014885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_156-19_0_5_load_147 | 118 | 0.0016502 | 0.00041359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_156-19_0_5_load_187 | 119 | 0.0056013 | 0.0014038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_156-19_0_5_load_82 | 120 | 0.00037937 | 9.5079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_156-19_0_5_load_78 | 121 | 0.00033534 | 8.4044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_156-19_0_5_load_185 | 122 | 0.0007671 | 0.00019225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_156-19_0_5_load_96 | 123 | 0.0011382 | 0.00028526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_156-19_0_5_load_79 | 124 | 0.00035348 | 8.8592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_156-19_0_5_load_81 | 125 | 0.0033687 | 0.00084427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_156-19_0_5_load_83 | 126 | 0.0031391 | 0.00078673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_156-19_0_5_load_85 | 127 | 0.00038217 | 9.5781e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_156-19_0_5_load_93 | 128 | 0.0032146 | 0.00080565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_156-19_0_5_load_86 | 129 | 0.016621 | 0.0041655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_156-19_0_5_load_91 | 130 | 0.0036066 | 0.00090391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_156-19_0_5_load_87 | 131 | 0.0037866 | 0.000949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_156-19_0_5_load_88 | 132 | 0.0037054 | 0.00092865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_156-19_0_5_load_89 | 133 | 0.0037009 | 0.00092753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_156-19_0_5_load_90 | 134 | 0.0036678 | 0.00091923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_156-19_0_5_load_92 | 135 | 0.0038776 | 0.00097181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_156-19_0_5_load_94 | 136 | 0.001156 | 0.00028971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_156-19_0_5_load_95 | 137 | 0.00098795 | 0.0002476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_156-19_0_5_load_105 | 138 | 0.011385 | 0.0028533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_156-19_0_5_load_113 | 142 | 0.0018889 | 0.00047341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_156-19_0_5_load_122 | 143 | 0.010604 | 0.0026577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_156-19_0_5_load_120 | 146 | 0.0064923 | 0.0016271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_156-19_0_5_load_136 | 149 | 0.0028991 | 0.00072659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_156-19_0_5_load_148 | 150 | 0.001783 | 0.00044687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_156-19_0_5_load_173 | 152 | 0.001652 | 0.00041403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_156-19_0_5_load_129 | 153 | 0.00082377 | 0.00020646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_156-19_0_5_load_135 | 154 | 0.0012023 | 0.00030132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_156-19_0_5_load_137 | 155 | 0.0011189 | 0.00028042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_156-19_0_5_load_139 | 156 | 0.0022505 | 0.00056402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_156-19_0_5_load_140 | 157 | 0.0024615 | 0.00061691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_156-19_0_5_load_160 | 158 | 0.00098817 | 0.00024766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_156-19_0_5_load_161 | 159 | 0.00093889 | 0.00023531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_156-19_0_5_load_141 | 160 | 0.005449 | 0.0013656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_156-19_0_5_load_142 | 161 | 0.0015412 | 0.00038626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_156-19_0_5_load_144 | 162 | 0.0012926 | 0.00032397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_156-19_0_5_load_146 | 163 | 0.0053369 | 0.0013376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_156-19_0_5_load_149 | 164 | 0.0012433 | 0.0003116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_156-19_0_5_load_151 | 165 | 0.0019702 | 0.00049378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_156-19_0_5_load_154 | 166 | 0.0013481 | 0.00033786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_156-19_0_5_load_175 | 167 | 0.0016122 | 0.00040406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_156-19_0_5_load_155 | 168 | 0.0010245 | 0.00025676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_156-19_0_5_load_171 | 169 | 0.0015245 | 0.00038208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_156-19_0_5_load_156 | 170 | 0.0010025 | 0.00025126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_156-19_0_5_load_157 | 171 | 0.0010953 | 0.00027451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_156-19_0_5_load_158 | 172 | 0.0012893 | 0.00032313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_156-19_0_5_load_159 | 173 | 0.0012652 | 0.00031708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_156-19_0_5_load_163 | 174 | 0.0012584 | 0.00031538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_156-19_0_5_load_162 | 175 | 0.001168 | 0.00029273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_156-19_0_5_load_164 | 176 | 0.0015653 | 0.00039231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_156-19_0_5_load_165 | 177 | 0.0016646 | 0.0004172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_156-19_0_5_load_167 | 178 | 0.0016642 | 0.00041709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_156-19_0_5_load_170 | 180 | 0.0016553 | 0.00041487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_156-19_0_5_load_172 | 181 | 0.001532 | 0.00038396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_156-19_0_5_load_183 | 182 | 0.0037989 | 0.00095208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 108 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_156-19_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_156-19_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_156-19_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.0022615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_156-19_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.023861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_156-19_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_156-19_0_5_line_5 |  | 4 | 7 | 0.019637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_156-19_0_5_line_6 |  | 4 | 8 | 0.0914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_156-19_0_5_line_7 |  | 5 | 9 | 0.01155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_156-19_0_5_line_8 |  | 6 | 10 | 0.10916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_156-19_0_5_line_9 |  | 7 | 11 | 0.012842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_156-19_0_5_line_10 |  | 8 | 15 | 0.070725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_156-19_0_5_line_11 |  | 8 | 16 | 0.018359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_156-19_0_5_line_12 |  | 8 | 12 | 0.087649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_156-19_0_5_line_13 |  | 10 | 19 | 0.12191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_156-19_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_156-19_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.026817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_156-19_0_5_line_16 |  | 13 | 20 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_156-19_0_5_line_17 |  | 13 | 21 | 0.021866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_156-19_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.028937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_156-19_0_5_line_19 |  | 15 | 18 | 0.01463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_156-19_0_5_line_20 |  | 16 | 23 | 0.023216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_156-19_0_5_line_21 |  | 18 | 22 | 0.0006131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_156-19_0_5_line_22 |  | 19 | 24 | 0.037778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_156-19_0_5_line_23 |  | 19 | 25 | 0.015383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_156-19_0_5_line_24 |  | 21 | 153 | 0.036823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_156-19_0_5_line_25 |  | 23 | 141 | 0.0032295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_156-19_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.066887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_156-19_0_5_line_27 |  | 24 | 27 | 0.0038385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_156-19_0_5_line_28 |  | 25 | 28 | 0.0091274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_156-19_0_5_line_29 |  | 26 | 66 | 0.010012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_156-19_0_5_line_30 |  | 27 | 51 | 0.020831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_156-19_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.071092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_156-19_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.12321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_156-19_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.021025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_156-19_0_5_line_34 |  | 31 | 33 | 0.12089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_156-19_0_5_line_35 |  | 31 | 34 | 0.022622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_156-19_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.001929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_156-19_0_5_line_37 |  | 33 | 36 | 0.052968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_156-19_0_5_line_38 |  | 33 | 37 | 0.016457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_156-19_0_5_line_39 |  | 34 | 40 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_156-19_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0022278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_156-19_0_5_line_41 |  | 36 | 39 | 0.015056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_156-19_0_5_line_42 |  | 37 | 41 | 0.017754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_156-19_0_5_line_43 |  | 38 | 42 | 0.019681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_156-19_0_5_line_44 |  | 39 | 43 | 0.030055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_156-19_0_5_line_45 |  | 41 | 122 | 0.009842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_156-19_0_5_line_46 |  | 41 | 114 | 0.028122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_156-19_0_5_line_47 |  | 42 | 45 | 0.002822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_156-19_0_5_line_48 |  | 42 | 46 | 0.034709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_156-19_0_5_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0064169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_156-19_0_5_line_50 |  | 46 | 47 | 0.00046623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_156-19_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_156-19_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.007339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_156-19_0_5_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0038378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_156-19_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.020771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_156-19_0_5_line_55 |  | 50 | 52 | 0.014907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_156-19_0_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.011077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_156-19_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.020558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_156-19_0_5_line_58 |  | 53 | 62 | 0.0034324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_156-19_0_5_line_59 |  | 54 | 63 | 0.0050909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_156-19_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.00015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_156-19_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.0032088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_156-19_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.0017806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_156-19_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.009704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_156-19_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.016134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_156-19_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.010732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_156-19_0_5_line_66 |  | 61 | 64 | 0.0042536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_156-19_0_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.01066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_156-19_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.036004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_156-19_0_5_line_69 |  | 64 | 68 | 0.011793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_156-19_0_5_line_70 |  | 65 | 72 | 0.0024356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_156-19_0_5_line_71 |  | 66 | 67 | 0.021968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_156-19_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.023895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_156-19_0_5_line_73 |  | 68 | 70 | 0.0015279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_156-19_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.018533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_156-19_0_5_line_75 |  | 70 | 182 | 0.0045272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_156-19_0_5_line_76 |  | 73 | 74 | 0.00095322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_156-19_0_5_line_77 |  | 73 | 75 | 0.029428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_156-19_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.030696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_156-19_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.0093952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_156-19_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.015127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_156-19_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.004963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_156-19_0_5_line_82 |  | 78 | 83 | 0.03761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_156-19_0_5_line_83 |  | 78 | 84 | 0.011345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_156-19_0_5_line_84 |  | 79 | 85 | 0.018611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_156-19_0_5_line_85 |  | 79 | 86 | 0.036989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_156-19_0_5_line_86 |  | 80 | 81 | 0.027603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_156-19_0_5_line_87 |  | 80 | 82 | 0.079555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_156-19_0_5_line_88 |  | 81 | 87 | 0.0023535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_156-19_0_5_line_89 |  | 82 | 91 | 0.022342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_156-19_0_5_line_90 |  | 82 | 92 | 0.082739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_156-19_0_5_line_91 |  | 83 | 102 | 0.022574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_156-19_0_5_line_92 |  | 84 | 107 | 0.0012593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_156-19_0_5_line_93 |  | 86 | 108 | 0.0076895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_156-19_0_5_line_94 |  | 87 | 109 | 0.022563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_156-19_0_5_line_95 |  | 88 | 89 | 0.002028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_156-19_0_5_line_96 |  | 88 | 90 | 0.0068104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_156-19_0_5_line_97 |  | 89 | 95 | 0.016533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_156-19_0_5_line_98 |  | 90 | 110 | 0.0058245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_156-19_0_5_line_99 |  | 92 | 93 | 0.022921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_156-19_0_5_line_100 |  | 92 | 94 | 0.024976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_156-19_0_5_line_101 |  | 93 | 116 | 0.0041969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_156-19_0_5_line_102 |  | 94 | 117 | 0.032949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_156-19_0_5_line_103 |  | 95 | 118 | 0.0070319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_156-19_0_5_line_104 |  | 96 | 97 | 0.005886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_156-19_0_5_line_105 |  | 96 | 98 | 0.0096091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_156-19_0_5_line_106 |  | 97 | 138 | 0.022249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_156-19_0_5_line_107 |  | 97 | 107 | 0.04156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_156-19_0_5_line_108 |  | 98 | 101 | 0.0063073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_156-19_0_5_line_109 |  | 99 | 100 | 0.0010728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_156-19_0_5_line_110 |  | 99 | 101 | 0.0016142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_156-19_0_5_line_111 |  | 100 | 139 | 0.10225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_156-19_0_5_line_112 |  | 103 | 104 | 0.006628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_156-19_0_5_line_113 |  | 104 | 145 | 0.053671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_156-19_0_5_line_114 |  | 105 | 106 | 0.12484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_156-19_0_5_line_115 |  | 106 | 139 | 0.065041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_156-19_0_5_line_116 |  | 108 | 119 | 0.015916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_156-19_0_5_line_117 |  | 108 | 109 | 0.062178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_156-19_0_5_line_118 |  | 109 | 111 | 0.04921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_156-19_0_5_line_119 |  | 110 | 179 | 0.019845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_156-19_0_5_line_120 |  | 110 | 176 | 0.006758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_156-19_0_5_line_121 |  | 111 | 112 | 0.0046994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_156-19_0_5_line_122 |  | 111 | 113 | 0.025656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_156-19_0_5_line_123 |  | 113 | 120 | 0.00034326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_156-19_0_5_line_124 |  | 113 | 121 | 0.019189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_156-19_0_5_line_125 |  | 114 | 115 | 0.028497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
126 | LV_156-19_0_5_line_126 |  | 115 | 123 | 0.022646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_156-19_0_5_line_127 |  | 116 | 152 | 0.0057281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_156-19_0_5_line_128 |  | 118 | 162 | 0.0056945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_156-19_0_5_line_129 |  | 120 | 127 | 0.0056184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_156-19_0_5_line_130 |  | 121 | 124 | 0.0077795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_156-19_0_5_line_131 |  | 123 | 137 | 0.0032524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_156-19_0_5_line_132 |  | 124 | 125 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_156-19_0_5_line_133 |  | 125 | 126 | 0.0069477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_156-19_0_5_line_134 |  | 126 | 128 | 0.0075015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_156-19_0_5_line_135 |  | 127 | 129 | 0.0097954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_156-19_0_5_line_136 |  | 128 | 130 | 0.0019134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_156-19_0_5_line_137 |  | 130 | 133 | 0.007796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_156-19_0_5_line_138 |  | 131 | 132 | 0.0068222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_156-19_0_5_line_139 |  | 131 | 133 | 0.0095448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_156-19_0_5_line_140 |  | 132 | 134 | 0.0014587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_156-19_0_5_line_141 |  | 134 | 135 | 0.0069087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_156-19_0_5_line_142 |  | 135 | 136 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_156-19_0_5_line_143 |  | 136 | 137 | 0.0049422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_156-19_0_5_line_144 |  | 139 | 140 | 0.11447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_156-19_0_5_line_145 |  | 140 | 143 | 0.0078263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_156-19_0_5_line_146 |  | 140 | 142 | 0.0086245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_156-19_0_5_line_147 |  | 141 | 142 | 0.029167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_156-19_0_5_line_148 |  | 144 | 145 | 0.033077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_156-19_0_5_line_149 |  | 144 | 146 | 0.021423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_156-19_0_5_line_150 |  | 145 | 147 | 0.009615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_156-19_0_5_line_151 |  | 146 | 148 | 0.0090742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_156-19_0_5_line_152 |  | 147 | 149 | 0.016732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_156-19_0_5_line_153 |  | 148 | 150 | 0.013186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_156-19_0_5_line_154 |  | 148 | 151 | 0.01899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_156-19_0_5_line_155 |  | 150 | 165 | 0.0065172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_156-19_0_5_line_156 |  | 151 | 163 | 0.033689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_156-19_0_5_line_157 |  | 151 | 160 | 0.017322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_156-19_0_5_line_158 |  | 152 | 181 | 0.005666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_156-19_0_5_line_159 |  | 154 | 155 | 0.022423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_156-19_0_5_line_160 |  | 155 | 156 | 0.00032683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_156-19_0_5_line_161 |  | 156 | 157 | 0.0022501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_156-19_0_5_line_162 |  | 157 | 158 | 0.0082803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_156-19_0_5_line_163 |  | 158 | 159 | 0.0029765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_156-19_0_5_line_164 |  | 159 | 175 | 0.0054085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_156-19_0_5_line_165 |  | 161 | 162 | 0.0057455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_156-19_0_5_line_166 |  | 163 | 164 | 0.028384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_156-19_0_5_line_167 |  | 164 | 166 | 0.0063522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_156-19_0_5_line_168 |  | 165 | 167 | 0.0061335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_156-19_0_5_line_169 |  | 166 | 168 | 0.0059892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_156-19_0_5_line_170 |  | 167 | 169 | 0.0054364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_156-19_0_5_line_171 |  | 168 | 170 | 0.0053076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_156-19_0_5_line_172 |  | 169 | 179 | 0.016576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_156-19_0_5_line_173 |  | 170 | 171 | 0.0061088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_156-19_0_5_line_174 |  | 171 | 172 | 0.005088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_156-19_0_5_line_175 |  | 172 | 173 | 0.0020044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_156-19_0_5_line_176 |  | 173 | 174 | 0.0057854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_156-19_0_5_line_177 |  | 174 | 175 | 0.0069907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_156-19_0_5_line_178 |  | 176 | 177 | 0.011743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_156-19_0_5_line_179 |  | 177 | 178 | 0.0057873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_156-19_0_5_line_180 |  | 178 | 180 | 0.0055618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_156-19_0_5_line_181 |  | 179 | 181 | 0.0019088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_156-19_0_5_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 183 | 108 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2693010.6062 | 1236070.0629 | 2693021.84 | 1236069.6502
1 | 2693047.2144 | 1236065.9139 | 2693028.3513 | 1236069.4111 | 2693021.84 | 1236069.6502
2 | 2693047.2144 | 1236065.9139 | 2693049.438 | 1236065.5016
3 | 2692777.3538 | 1236057.1442 | 2692753.543 | 1236054.7484
4 | 2692777.3538 | 1236057.1442 | 2692790.1356 | 1236035.9172 | 2692792.0857 | 1236030.7368
5 | 2692753.543 | 1236054.7484 | 2692753.9776 | 1236037.5871 | 2692754.8647 | 1236035.2813
6 | 2692663.1184 | 1236046.2869 | 2692671.7478 | 1236046.6884 | 2692685.0062 | 1236048.2408 | 2692699.9568 | 1236050.9649 | 2692704.2031 | 1236049.4857 | 2692708.7497 | 1236049.1341 | 2692726.759 | 1236050.8164 | 2692753.543 | 1236054.7484
7 | 2692799.3475 | 1236023.7677 | 2692794.3759 | 1236024.6529 | 2692792.0857 | 1236030.7368
8 | 2693157.4759 | 1236076.217 | 2693151.003 | 1236076.3378 | 2693125.3949 | 1236072.7337 | 2693075.2553 | 1236063.9528 | 2693055.6696 | 1236064.3463 | 2693049.438 | 1236065.5016
9 | 2692759.4761 | 1236023.2959 | 2692754.8647 | 1236035.2813
10 | 2692641.7606 | 1236078.2772 | 2692670.4394 | 1236077.6573 | 2692672.5027 | 1236077.3559 | 2692674.315 | 1236076.6503 | 2692675.9974 | 1236075.5424 | 2692679.8613 | 1236072.3782 | 2692663.1184 | 1236046.2869
11 | 2692663.1184 | 1236046.2869 | 2692652.8905 | 1236031.0411
12 | 2692663.1184 | 1236046.2869 | 2692679.8613 | 1236072.3782 | 2692683.1724 | 1236076.9887 | 2692685.4003 | 1236081.171 | 2692686.9725 | 1236085.6655 | 2692688.318 | 1236090.6234 | 2692689.026 | 1236096.1718 | 2692689.0813 | 1236100.8761 | 2692688.0405 | 1236105.9747 | 2692686.9963 | 1236109.839 | 2692685.5762 | 1236113.5418 | 2692679.2257 | 1236124.7287
13 | 2693153.8532 | 1235954.9716 | 2693152.5252 | 1235970.1507 | 2693150.9397 | 1236030.2031 | 2693151.2932 | 1236039.9936 | 2693155.3905 | 1236058.627 | 2693156.7207 | 1236067.4321 | 2693157.4759 | 1236076.217
14 | 2692676.9605 | 1236135.0564 | 2692674.0341 | 1236132.9537 | 2692679.2257 | 1236124.7287
15 | 2692679.2257 | 1236124.7287 | 2692687.7029 | 1236127.5964 | 2692705.2991 | 1236130.7029
16 | 2692676.9605 | 1236135.0564 | 2692669.1747 | 1236151.4136
17 | 2692676.9605 | 1236135.0564 | 2692694.7586 | 1236147.8323
18 | 2692641.7606 | 1236078.2772 | 2692642.9878 | 1236086.4467 | 2692645.2369 | 1236089.762 | 2692647.8714 | 1236090.2034 | 2692651.051 | 1236089.6637 | 2692653.9222 | 1236088.0295 | 2692657.2008 | 1236087.9361 | 2692661.0874 | 1236089.6202
19 | 2692639.0362 | 1236066.6151 | 2692638.8608 | 1236078.3431 | 2692641.7606 | 1236078.2772
20 | 2692652.8905 | 1236031.0411 | 2692642.3122 | 1236015.2731 | 2692640.0204 | 1236011.7195
21 | 2692638.4232 | 1236066.6236 | 2692639.0362 | 1236066.6151
22 | 2693152.0497 | 1235917.4826 | 2693154.542 | 1235928.4408 | 2693153.8532 | 1235954.9716
23 | 2693153.8532 | 1235954.9716 | 2693169.2045 | 1235953.9913
24 | 2692694.7586 | 1236147.8323 | 2692707.7744 | 1236154.7293 | 2692725.6226 | 1236162.3467 | 2692728.2152 | 1236163.0515
25 | 2692638.2701 | 1236009.0056 | 2692640.0204 | 1236011.7195
26 | 2693152.0497 | 1235917.4826 | 2693146.8124 | 1235919.88 | 2693103.4649 | 1235913.7295 | 2693086.2271 | 1235911.7973
27 | 2693152.0497 | 1235917.4826 | 2693150.5791 | 1235913.937
28 | 2693169.2045 | 1235953.9913 | 2693178.3134 | 1235953.4096
29 | 2693086.2271 | 1235911.7973 | 2693076.2778 | 1235910.6821
30 | 2693142.5982 | 1235894.6956 | 2693150.5791 | 1235913.937
31 | 2693175.8136 | 1235674.0219 | 2693173.5842 | 1235671.3961 | 2693115.2344 | 1235676.2627 | 2693106.2192 | 1235677.4625
32 | 2693164.2692 | 1235765.3075 | 2693137.1956 | 1235760.4684 | 2693138.9629 | 1235752.9906 | 2693142.6716 | 1235739.0052 | 2693149.8809 | 1235722.3617 | 2693173.1218 | 1235685.9106 | 2693175.8136 | 1235674.0219
33 | 2693164.2692 | 1235765.3075 | 2693161.4899 | 1235786.1458
34 | 2693068.5197 | 1235790.1584 | 2693085.4404 | 1235775.8797 | 2693089.3307 | 1235764.2989 | 2693092.027 | 1235756.4576 | 2693106.8978 | 1235759.4817 | 2693108.5033 | 1235753.636 | 2693128.1486 | 1235758.6809 | 2693130.8946 | 1235759.2576 | 2693137.1956 | 1235760.4684 | 2693164.2692 | 1235765.3075
35 | 2693186.737 | 1235768.4621 | 2693164.2692 | 1235765.3075
36 | 2693068.5197 | 1235790.1584 | 2693069.9373 | 1235791.4705
37 | 2693068.5197 | 1235790.1584 | 2693085.4404 | 1235775.8797 | 2693094.4143 | 1235781.8469 | 2693099.8453 | 1235787.8586 | 2693106.8613 | 1235797.5312
38 | 2693068.5197 | 1235790.1584 | 2693054.8857 | 1235799.3748
39 | 2693186.737 | 1235768.4621 | 2693187.7892 | 1235779.0641 | 2693188.0877 | 1235789.8936
40 | 2693106.8613 | 1235797.5312 | 2693108.0268 | 1235799.4298
41 | 2693106.8613 | 1235797.5312 | 2693120.4737 | 1235804.0492
42 | 2693040.1771 | 1235809.3174 | 2693054.8857 | 1235799.3748
43 | 2693118.3228 | 1235816.2022 | 2693108.0268 | 1235799.4298
44 | 2693120.4737 | 1235804.0492 | 2693129.6461 | 1235807.9736 | 2693127.8968 | 1235798.8618 | 2693125.0692 | 1235788.4387
45 | 2693040.1771 | 1235809.3174 | 2693045.0077 | 1235817.8993
46 | 2693040.1771 | 1235809.3174 | 2693015.5677 | 1235823.0533
47 | 2693115.9375 | 1235817.7215 | 2693118.3228 | 1235816.2022
48 | 2693118.3228 | 1235816.2022 | 2693121.424 | 1235821.1544 | 2693124.2246 | 1235825.4904 | 2693130.1218 | 1235835.0676 | 2693131.6003 | 1235839.7275 | 2693132.6907 | 1235844.0366 | 2693132.9304 | 1235847.1505
49 | 2693123.3891 | 1235782.2457 | 2693125.0692 | 1235788.4387
50 | 2693132.9662 | 1235847.6154 | 2693132.9304 | 1235847.1505
51 | 2693134.2417 | 1235864.1894 | 2693132.9662 | 1235847.6154
52 | 2693134.2417 | 1235864.1894 | 2693134.8049 | 1235871.5068
53 | 2693135.2199 | 1235875.3213 | 2693134.885 | 1235872.5474 | 2693134.8049 | 1235871.5068
54 | 2693142.5982 | 1235894.6956 | 2693136.8723 | 1235881.4406 | 2693135.2199 | 1235875.3213
55 | 2693135.2199 | 1235875.3213 | 2693120.3147 | 1235875.5629
56 | 2693142.5982 | 1235894.6956 | 2693153.5832 | 1235893.2677
57 | 2693104.9944 | 1235867.831 | 2693108.3745 | 1235875.7564 | 2693120.3147 | 1235875.5629
58 | 2693156.987 | 1235892.8252 | 2693153.5832 | 1235893.2677
59 | 2693104.9944 | 1235867.831 | 2693104.9944 | 1235867.831 | 2693105.0743 | 1235862.7407
60 | 2693210.1126 | 1235887.2368 | 2693209.9555 | 1235887.2523
61 | 2693213.3058 | 1235886.9209 | 2693210.1126 | 1235887.2368
62 | 2693209.9555 | 1235887.2523 | 2693208.1835 | 1235887.4276
63 | 2693198.5266 | 1235888.3827 | 2693208.1835 | 1235887.4276
64 | 2693182.4707 | 1235889.9732 | 2693194.9687 | 1235888.7346 | 2693198.5266 | 1235888.3827
65 | 2693182.4707 | 1235889.9732 | 2693171.7906 | 1235891.0317
66 | 2693167.5577 | 1235891.4512 | 2693171.7906 | 1235891.0317
67 | 2693167.5577 | 1235891.4512 | 2693156.987 | 1235892.8252
68 | 2693105.0743 | 1235862.7407 | 2693105.2261 | 1235853.0572 | 2693078.9071 | 1235853.2424
69 | 2693167.5577 | 1235891.4512 | 2693166.3188 | 1235879.7232
70 | 2693076.4716 | 1235853.2595 | 2693078.9071 | 1235853.2424
71 | 2693054.3604 | 1235909.8018 | 2693068.1737 | 1235909.7737 | 2693076.2778 | 1235910.6821
72 | 2693054.3604 | 1235909.8018 | 2693048.537 | 1235907.5868 | 2693040.8464 | 1235906.6768 | 2693030.9265 | 1235906.7703
73 | 2693166.3188 | 1235879.7232 | 2693167.2042 | 1235878.478
74 | 2693030.9265 | 1235906.7703 | 2693016.4792 | 1235906.9065 | 2693012.3965 | 1235907.0475
75 | 2693170.6393 | 1235875.9437 | 2693168.6019 | 1235876.5122 | 2693167.2042 | 1235878.478
76 | 2692745.7423 | 1235871.6644 | 2692745.9021 | 1235872.6041
77 | 2692762.9743 | 1235893.3668 | 2692754.8963 | 1235889.1487 | 2692748.9813 | 1235885.5204 | 2692747.6316 | 1235882.7751 | 2692745.9021 | 1235872.6041
78 | 2692762.9743 | 1235893.3668 | 2692732.6423 | 1235898.0772
79 | 2692762.9743 | 1235893.3668 | 2692772.2715 | 1235892.0133
80 | 2692717.6947 | 1235900.3985 | 2692732.6423 | 1235898.0772
81 | 2692777.1828 | 1235891.2983 | 2692772.2715 | 1235892.0133
82 | 2692717.6947 | 1235900.3985 | 2692713.5361 | 1235872.0241 | 2692704.6103 | 1235871.6845
83 | 2692717.6947 | 1235900.3985 | 2692706.4508 | 1235901.9068
84 | 2692777.1828 | 1235891.2983 | 2692774.2077 | 1235872.9273
85 | 2692777.1828 | 1235891.2983 | 2692796.5156 | 1235887.7531 | 2692813.4895 | 1235884.2366
86 | 2692871.4767 | 1235817.5287 | 2692873.2227 | 1235824.9391 | 2692876.5931 | 1235844.6425
87 | 2692871.4767 | 1235817.5287 | 2692871.6821 | 1235817.4652 | 2692910.0383 | 1235805.5227 | 2692924.5898 | 1235809.5977 | 2692939.5874 | 1235802.5827 | 2692942.9947 | 1235809.2631
88 | 2692876.9899 | 1235846.9623 | 2692876.5931 | 1235844.6425
89 | 2692927.0656 | 1235820.6667 | 2692926.3884 | 1235817.0313 | 2692929.6252 | 1235813.8129 | 2692942.9947 | 1235809.2631
90 | 2692904.9673 | 1235735.8593 | 2692917.846 | 1235758.3326 | 2692924.2579 | 1235773.2549 | 2692929.0046 | 1235782.8584 | 2692939.5874 | 1235802.5827 | 2692942.9947 | 1235809.2631
91 | 2692690.4645 | 1235865.262 | 2692702.4034 | 1235861.7873 | 2692704.6103 | 1235871.6845 | 2692704.6103 | 1235871.6845
92 | 2692706.4508 | 1235901.9068 | 2692705.2027 | 1235902.0742
93 | 2692821.0191 | 1235882.6766 | 2692813.4895 | 1235884.2366
94 | 2692881.8507 | 1235868.995 | 2692877.016 | 1235847.1146 | 2692876.9899 | 1235846.9623
95 | 2692865.2295 | 1235774.166 | 2692863.7694 | 1235775.5776
96 | 2692865.2295 | 1235774.166 | 2692864.2678 | 1235767.4239
97 | 2692863.7694 | 1235775.5776 | 2692862.2937 | 1235777.0111 | 2692848.1879 | 1235780.2618
98 | 2692869.1169 | 1235764.1973 | 2692864.2678 | 1235767.4239
99 | 2692904.9673 | 1235735.8593 | 2692882.4171 | 1235739.9657
100 | 2692891.5938 | 1235715.0128 | 2692896.2906 | 1235719.5896 | 2692904.9673 | 1235735.8593
101 | 2692882.4171 | 1235739.9657 | 2692880.8447 | 1235740.2521 | 2692878.3484 | 1235740.9744
102 | 2692891.5938 | 1235715.0128 | 2692895.0269 | 1235710.3742 | 2692899.2584 | 1235706.9601 | 2692906.9868 | 1235704.0232 | 2692920.1419 | 1235701.1132
103 | 2692841.3005 | 1235781.6698 | 2692844.8529 | 1235781.0304 | 2692848.1879 | 1235780.2618
104 | 2692658.1702 | 1235908.4536 | 2692664.0114 | 1235907.5997
105 | 2692658.1702 | 1235908.4536 | 2692656.2824 | 1235917.8755 | 2692656.2824 | 1235917.8755
106 | 2692664.0114 | 1235907.5997 | 2692658.8143 | 1235893.853 | 2692658.4342 | 1235892.0235 | 2692659.5064 | 1235888.3042 | 2692661.0282 | 1235887.305
107 | 2692664.0114 | 1235907.5997 | 2692705.2027 | 1235902.0742
108 | 2692656.2824 | 1235917.8755 | 2692650.0212 | 1235918.6366
109 | 2692648.4188 | 1235918.8314 | 2692647.3619 | 1235919.0149
110 | 2692648.4188 | 1235918.8314 | 2692650.0212 | 1235918.6366
111 | 2692548.1268 | 1235914.9544 | 2692552.0041 | 1235913.3581 | 2692554.9593 | 1235913.1373 | 2692585.5878 | 1235910.8239 | 2692604.9957 | 1235908.7582 | 2692613.8476 | 1235908.496 | 2692620.9608 | 1235909.0628 | 2692627.2606 | 1235911.3182 | 2692630.5771 | 1235912.682 | 2692639.3641 | 1235917.5448 | 2692643.6604 | 1235919.6578 | 2692647.3619 | 1235919.0149
112 | 2692737.3892 | 1235717.6967 | 2692730.8605 | 1235718.8399
113 | 2692780.188 | 1235729.4939 | 2692771.6425 | 1235714.0047 | 2692765.1776 | 1235710.6791 | 2692748.4163 | 1235715.7656 | 2692737.3892 | 1235717.6967
114 | 2692503.8774 | 1235889.4134 | 2692512.6691 | 1235886.6928 | 2692520.8973 | 1235884.6861 | 2692555.2474 | 1235874.7471 | 2692606.8833 | 1235869.7481 | 2692613.0373 | 1235866.3081 | 2692617.1102 | 1235862.3688 | 2692620.4423 | 1235856.4275
115 | 2692503.8774 | 1235889.4134 | 2692507.7951 | 1235894.4559 | 2692516.4763 | 1235906.1106 | 2692533.7675 | 1235925.7386 | 2692544.7842 | 1235917.204 | 2692548.1268 | 1235914.9544
116 | 2692821.0191 | 1235882.6766 | 2692817.7355 | 1235867.1028
117 | 2692881.8507 | 1235868.995 | 2692821.0191 | 1235882.6766
118 | 2692881.8507 | 1235868.995 | 2692916.672 | 1235858.4985 | 2692918.5063 | 1235865.5879 | 2692919.4885 | 1235871.0183
119 | 2692865.5697 | 1235744.6721 | 2692869.1169 | 1235764.1973
120 | 2692869.1169 | 1235764.1973 | 2692875.3699 | 1235766.7605
121 | 2692919.4885 | 1235871.0183 | 2692920.567 | 1235875.5922
122 | 2692907.1465 | 1235892.6189 | 2692913.0866 | 1235886.8965 | 2692917.1717 | 1235880.2555 | 2692918.9876 | 1235875.9363 | 2692919.4885 | 1235871.0183
123 | 2692906.8265 | 1235892.7432 | 2692907.1465 | 1235892.6189
124 | 2692907.1465 | 1235892.6189 | 2692925.7363 | 1235887.8628
125 | 2693015.5677 | 1235823.0533 | 2693018.1244 | 1235827.0184 | 2693019.859 | 1235850.7344
126 | 2693009.6815 | 1235865.779 | 2693016.3716 | 1235864.018 | 2693020.6427 | 1235861.4496 | 2693019.859 | 1235850.7344
127 | 2692872.846 | 1235742.5666 | 2692878.3484 | 1235740.9744
128 | 2692841.3005 | 1235781.6698 | 2692835.6961 | 1235782.6786
129 | 2692901.5164 | 1235894.5162 | 2692902.8821 | 1235894.2756 | 2692906.8265 | 1235892.7432
130 | 2692925.7363 | 1235887.8628 | 2692927.5425 | 1235887.4007 | 2692933.2628 | 1235885.8949
131 | 2693006.5362 | 1235866.607 | 2693009.6815 | 1235865.779
132 | 2692943.7008 | 1235883.1473 | 2692933.2628 | 1235885.8949
133 | 2692950.4196 | 1235881.3787 | 2692943.7008 | 1235883.1473
134 | 2692950.4196 | 1235881.3787 | 2692957.674 | 1235879.4691
135 | 2692891.8696 | 1235896.216 | 2692901.5164 | 1235894.5162
136 | 2692959.5244 | 1235878.982 | 2692957.674 | 1235879.4691
137 | 2692959.5244 | 1235878.982 | 2692967.0635 | 1235876.9975
138 | 2692976.2939 | 1235874.5677 | 2692982.8914 | 1235872.8311
139 | 2692976.2939 | 1235874.5677 | 2692967.0635 | 1235876.9975
140 | 2692984.302 | 1235872.4597 | 2692982.8914 | 1235872.8311
141 | 2692984.302 | 1235872.4597 | 2692990.9831 | 1235870.7011
142 | 2693001.7568 | 1235867.8651 | 2692990.9831 | 1235870.7011
143 | 2693001.7568 | 1235867.8651 | 2693006.5362 | 1235866.607
144 | 2692610.4571 | 1235983.6868 | 2692605.3032 | 1235980.2707 | 2692573.6574 | 1235959.5069 | 2692549.602 | 1235942.1861 | 2692533.7675 | 1235925.7386 | 2692544.7842 | 1235917.204 | 2692548.1268 | 1235914.9544
145 | 2692610.4571 | 1235983.6868 | 2692612.2616 | 1235981.0575 | 2692614.185 | 1235979.5419 | 2692616.2692 | 1235978.8739
146 | 2692610.4571 | 1235983.6868 | 2692617.4602 | 1235988.7207
147 | 2692638.2701 | 1236009.0056 | 2692630.7186 | 1236000.148 | 2692621.1302 | 1235991.3588 | 2692617.4602 | 1235988.7207
148 | 2692780.188 | 1235729.4939 | 2692812.7917 | 1235723.3875
149 | 2692812.7917 | 1235723.3875 | 2692816.812 | 1235744.4302
150 | 2692780.188 | 1235729.4939 | 2692780.9313 | 1235739.0791
151 | 2692818.5148 | 1235753.3432 | 2692816.812 | 1235744.4302
152 | 2692780.9313 | 1235739.0791 | 2692764.5505 | 1235742.4892
153 | 2692818.5148 | 1235753.3432 | 2692831.5045 | 1235751.0784
154 | 2692805.8985 | 1235764.4208 | 2692815.5275 | 1235761.9027 | 2692818.5148 | 1235753.3432
155 | 2692837.9227 | 1235749.9473 | 2692837.1851 | 1235750.088 | 2692831.5045 | 1235751.0784
156 | 2692805.8985 | 1235764.4208 | 2692796.0119 | 1235765.9787 | 2692795.4354 | 1235763.1565 | 2692791.3316 | 1235762.2807 | 2692790.2301 | 1235757.2153 | 2692779.13 | 1235759.8995 | 2692779.13 | 1235759.8995
157 | 2692805.8985 | 1235764.4208 | 2692809.1292 | 1235781.4393
158 | 2692872.846 | 1235742.5666 | 2692867.4033 | 1235744.1415
159 | 2692705.1381 | 1235773.7133 | 2692702.7107 | 1235766.4782 | 2692714.4178 | 1235757.4383
160 | 2692705.1381 | 1235773.7133 | 2692705.242 | 1235774.0232 | 2692705.242 | 1235774.0232
161 | 2692705.242 | 1235774.0232 | 2692707.1031 | 1235775.2877
162 | 2692713.9521 | 1235779.9412 | 2692707.1031 | 1235775.2877
163 | 2692716.8782 | 1235779.3954 | 2692713.9521 | 1235779.9412 | 2692713.9521 | 1235779.9412
164 | 2692716.8782 | 1235779.3954 | 2692722.195 | 1235778.4037
165 | 2692835.6961 | 1235782.6786 | 2692830.0414 | 1235783.6964
166 | 2692762.8163 | 1235775.2442 | 2692770.2853 | 1235773.7382 | 2692781.0316 | 1235768.5021 | 2692779.13 | 1235759.8995
167 | 2692756.5894 | 1235776.4998 | 2692762.8163 | 1235775.2442
168 | 2692837.9227 | 1235749.9473 | 2692843.9475 | 1235748.7977
169 | 2692756.5894 | 1235776.4998 | 2692750.7184 | 1235777.6837
170 | 2692843.9475 | 1235748.7977 | 2692849.2876 | 1235747.7788
171 | 2692750.7184 | 1235777.6837 | 2692745.5155 | 1235778.7328
172 | 2692865.5697 | 1235744.6721 | 2692849.2876 | 1235747.7788
173 | 2692739.5272 | 1235779.9403 | 2692745.5155 | 1235778.7328
174 | 2692739.5272 | 1235779.9403 | 2692739.5272 | 1235779.9403 | 2692736.7249 | 1235775.6935
175 | 2692734.7545 | 1235776.061 | 2692736.7249 | 1235775.6935 | 2692736.7249 | 1235775.6935
176 | 2692729.0672 | 1235777.1218 | 2692734.7545 | 1235776.061
177 | 2692722.195 | 1235778.4037 | 2692729.0672 | 1235777.1218
178 | 2692886.7645 | 1235767.238 | 2692878.9313 | 1235768.2203 | 2692875.3699 | 1235766.7605
179 | 2692892.5068 | 1235766.5178 | 2692886.7645 | 1235767.238
180 | 2692898.0253 | 1235765.8257 | 2692892.5068 | 1235766.5178
181 | 2692865.5697 | 1235744.6721 | 2692867.4033 | 1235744.1415

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693010.6062 | 1236070.0629
1 | 2693021.84 | 1236069.6502
2 | 2693047.2144 | 1236065.9139
3 | 2692777.3538 | 1236057.1442
4 | 2692753.543 | 1236054.7484
5 | 2692792.0857 | 1236030.7368
6 | 2693049.438 | 1236065.5016
7 | 2692754.8647 | 1236035.2813
8 | 2692663.1184 | 1236046.2869
9 | 2692799.3475 | 1236023.7677
10 | 2693157.4759 | 1236076.217
11 | 2692759.4761 | 1236023.2959
12 | 2692679.2257 | 1236124.7287
13 | 2692676.9605 | 1236135.0564
14 | 2692705.2991 | 1236130.7029
15 | 2692641.7606 | 1236078.2772
16 | 2692652.8905 | 1236031.0411
17 | 2692661.0874 | 1236089.6202
18 | 2692639.0362 | 1236066.6151
19 | 2693153.8532 | 1235954.9716
20 | 2692669.1747 | 1236151.4136
21 | 2692694.7586 | 1236147.8323
22 | 2692638.4232 | 1236066.6236
23 | 2692640.0204 | 1236011.7195
24 | 2693152.0497 | 1235917.4826
25 | 2693169.2045 | 1235953.9913
26 | 2693086.2271 | 1235911.7973
27 | 2693150.5791 | 1235913.937
28 | 2693178.3134 | 1235953.4096
29 | 2693106.2192 | 1235677.4625
30 | 2693175.8136 | 1235674.0219
31 | 2693164.2692 | 1235765.3075
32 | 2693161.4899 | 1235786.1458
33 | 2693068.5197 | 1235790.1584
34 | 2693186.737 | 1235768.4621
35 | 2693069.9373 | 1235791.4705
36 | 2693106.8613 | 1235797.5312
37 | 2693054.8857 | 1235799.3748
38 | 2693108.0268 | 1235799.4298
39 | 2693120.4737 | 1235804.0492
40 | 2693188.0877 | 1235789.8936
41 | 2693040.1771 | 1235809.3174
42 | 2693118.3228 | 1235816.2022
43 | 2693125.0692 | 1235788.4387
44 | 2693123.3891 | 1235782.2457
45 | 2693115.9375 | 1235817.7215
46 | 2693132.9304 | 1235847.1505
47 | 2693132.9662 | 1235847.6154
48 | 2693134.2417 | 1235864.1894
49 | 2693134.8049 | 1235871.5068
50 | 2693135.2199 | 1235875.3213
51 | 2693142.5982 | 1235894.6956
52 | 2693120.3147 | 1235875.5629
53 | 2693153.5832 | 1235893.2677
54 | 2693104.9944 | 1235867.831
55 | 2693210.1126 | 1235887.2368
56 | 2693209.9555 | 1235887.2523
57 | 2693213.3058 | 1235886.9209
58 | 2693208.1835 | 1235887.4276
59 | 2693198.5266 | 1235888.3827
60 | 2693182.4707 | 1235889.9732
61 | 2693171.7906 | 1235891.0317
62 | 2693156.987 | 1235892.8252
63 | 2693105.0743 | 1235862.7407
64 | 2693167.5577 | 1235891.4512
65 | 2693078.9071 | 1235853.2424
66 | 2693076.2778 | 1235910.6821
67 | 2693054.3604 | 1235909.8018
68 | 2693166.3188 | 1235879.7232
69 | 2693030.9265 | 1235906.7703
70 | 2693167.2042 | 1235878.478
71 | 2693012.3965 | 1235907.0475
72 | 2693076.4716 | 1235853.2595
73 | 2692745.9021 | 1235872.6041
74 | 2692745.7423 | 1235871.6644
75 | 2692762.9743 | 1235893.3668
76 | 2692732.6423 | 1235898.0772
77 | 2692772.2715 | 1235892.0133
78 | 2692717.6947 | 1235900.3985
79 | 2692777.1828 | 1235891.2983
80 | 2692871.4767 | 1235817.5287
81 | 2692876.5931 | 1235844.6425
82 | 2692942.9947 | 1235809.2631
83 | 2692704.6103 | 1235871.6845
84 | 2692706.4508 | 1235901.9068
85 | 2692774.2077 | 1235872.9273
86 | 2692813.4895 | 1235884.2366
87 | 2692876.9899 | 1235846.9623
88 | 2692865.2295 | 1235774.166
89 | 2692863.7694 | 1235775.5776
90 | 2692864.2678 | 1235767.4239
91 | 2692927.0656 | 1235820.6667
92 | 2692904.9673 | 1235735.8593
93 | 2692882.4171 | 1235739.9657
94 | 2692891.5938 | 1235715.0128
95 | 2692848.1879 | 1235780.2618
96 | 2692658.1702 | 1235908.4536
97 | 2692664.0114 | 1235907.5997
98 | 2692656.2824 | 1235917.8755
99 | 2692648.4188 | 1235918.8314
100 | 2692647.3619 | 1235919.0149
101 | 2692650.0212 | 1235918.6366
102 | 2692690.4645 | 1235865.262
103 | 2692730.8605 | 1235718.8399
104 | 2692737.3892 | 1235717.6967
105 | 2692620.4423 | 1235856.4275
106 | 2692503.8774 | 1235889.4134
107 | 2692705.2027 | 1235902.0742
108 | 2692821.0191 | 1235882.6766
109 | 2692881.8507 | 1235868.995
110 | 2692869.1169 | 1235764.1973
111 | 2692919.4885 | 1235871.0183
112 | 2692920.567 | 1235875.5922
113 | 2692907.1465 | 1235892.6189
114 | 2693015.5677 | 1235823.0533
115 | 2693019.859 | 1235850.7344
116 | 2692878.3484 | 1235740.9744
117 | 2692920.1419 | 1235701.1132
118 | 2692841.3005 | 1235781.6698
119 | 2692817.7355 | 1235867.1028
120 | 2692906.8265 | 1235892.7432
121 | 2692925.7363 | 1235887.8628
122 | 2693045.0077 | 1235817.8993
123 | 2693009.6815 | 1235865.779
124 | 2692933.2628 | 1235885.8949
125 | 2692943.7008 | 1235883.1473
126 | 2692950.4196 | 1235881.3787
127 | 2692901.5164 | 1235894.5162
128 | 2692957.674 | 1235879.4691
129 | 2692891.8696 | 1235896.216
130 | 2692959.5244 | 1235878.982
131 | 2692976.2939 | 1235874.5677
132 | 2692982.8914 | 1235872.8311
133 | 2692967.0635 | 1235876.9975
134 | 2692984.302 | 1235872.4597
135 | 2692990.9831 | 1235870.7011
136 | 2693001.7568 | 1235867.8651
137 | 2693006.5362 | 1235866.607
138 | 2692661.0282 | 1235887.305
139 | 2692548.1268 | 1235914.9544
140 | 2692610.4571 | 1235983.6868
141 | 2692638.2701 | 1236009.0056
142 | 2692617.4602 | 1235988.7207
143 | 2692616.2692 | 1235978.8739
144 | 2692812.7917 | 1235723.3875
145 | 2692780.188 | 1235729.4939
146 | 2692816.812 | 1235744.4302
147 | 2692780.9313 | 1235739.0791
148 | 2692818.5148 | 1235753.3432
149 | 2692764.5505 | 1235742.4892
150 | 2692831.5045 | 1235751.0784
151 | 2692805.8985 | 1235764.4208
152 | 2692872.846 | 1235742.5666
153 | 2692728.2152 | 1236163.0515
154 | 2692714.4178 | 1235757.4383
155 | 2692705.1381 | 1235773.7133
156 | 2692705.242 | 1235774.0232
157 | 2692707.1031 | 1235775.2877
158 | 2692713.9521 | 1235779.9412
159 | 2692716.8782 | 1235779.3954
160 | 2692809.1292 | 1235781.4393
161 | 2692830.0414 | 1235783.6964
162 | 2692835.6961 | 1235782.6786
163 | 2692779.13 | 1235759.8995
164 | 2692762.8163 | 1235775.2442
165 | 2692837.9227 | 1235749.9473
166 | 2692756.5894 | 1235776.4998
167 | 2692843.9475 | 1235748.7977
168 | 2692750.7184 | 1235777.6837
169 | 2692849.2876 | 1235747.7788
170 | 2692745.5155 | 1235778.7328
171 | 2692739.5272 | 1235779.9403
172 | 2692736.7249 | 1235775.6935
173 | 2692734.7545 | 1235776.061
174 | 2692729.0672 | 1235777.1218
175 | 2692722.195 | 1235778.4037
176 | 2692875.3699 | 1235766.7605
177 | 2692886.7645 | 1235767.238
178 | 2692892.5068 | 1235766.5178
179 | 2692865.5697 | 1235744.6721
180 | 2692898.0253 | 1235765.8257
181 | 2692867.4033 | 1235744.1415
182 | 2693170.6393 | 1235875.9437
183 | 2692817.7355 | 1235867.1028

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97082 | -0.56329 | 0.0016517 | 0.00041397
1 | 0.97084 | -0.56295 | 0.00053312 | 0.00013361
2 | 0.97089 | -0.56191 | 0.00046457 | 0.00011643
3 | 0.97068 | -0.56639 | 0 | 0
4 | 0.97083 | -0.56352 | 0 | 0
5 | 0.9705 | -0.57003 | 0.0020014 | 0.00050159
6 | 0.97089 | -0.5618 | 0.00038845 | 9.7355e-05
7 | 0.97053 | -0.56941 | 0.0089873 | 0.0022524
8 | 0.97277 | -0.52517 | 0 | 0
9 | 0.97045 | -0.571 | 0.0045002 | 0.0011279
10 | 0.9712 | -0.55566 | 0 | 0
11 | 0.97045 | -0.57113 | 0.0072381 | 0.001814
12 | 0.97259 | -0.52881 | 0 | 0
13 | 0.97257 | -0.52922 | 0 | 0
14 | 0.97257 | -0.52909 | 0.00057669 | 0.00014453
15 | 0.97197 | -0.541 | 0 | 0
16 | 0.97341 | -0.51263 | 0.0062617 | 0.0015693
17 | 0.97192 | -0.542 | 0.0018839 | 0.00047215
18 | 0.97183 | -0.54376 | 0 | 0
19 | 0.97155 | -0.54881 | 0 | 0
20 | 0.97255 | -0.5295 | 0.00084629 | 0.0002121
21 | 0.97255 | -0.52955 | 0 | 0
22 | 0.97182 | -0.54388 | 0.01025 | 0.0025688
23 | 0.97435 | -0.49412 | 0.0019181 | 0.00048071
24 | 0.97173 | -0.54522 | 0 | 0
25 | 0.97152 | -0.5494 | 0.0010942 | 0.00027424
26 | 0.97111 | -0.55756 | 0.0077055 | 0.0019312
27 | 0.97178 | -0.54415 | 0.0010152 | 0.00025443
28 | 0.97151 | -0.54957 | 0.00099991 | 0.0002506
29 | 0.97796 | -0.42284 | 0.0017486 | 0.00043823
30 | 0.97808 | -0.42057 | 0 | 0
31 | 0.97828 | -0.41664 | 0 | 0
32 | 0.9782 | -0.41808 | 0.0037733 | 0.00094568
33 | 0.97906 | -0.40125 | 0 | 0
34 | 0.97825 | -0.41724 | 0 | 0
35 | 0.97906 | -0.40128 | 0.0007357 | 0.00018438
36 | 0.97733 | -0.43508 | 0 | 0
37 | 0.97966 | -0.38961 | 0.00077688 | 0.0001947
38 | 0.9772 | -0.43759 | 0.00079766 | 0.00019991
39 | 0.97721 | -0.43737 | 0 | 0
40 | 0.97822 | -0.41781 | 0.001462 | 0.0003664
41 | 0.98031 | -0.37694 | 0 | 0
42 | 0.97608 | -0.45953 | 0 | 0
43 | 0.97698 | -0.44195 | 0.0030152 | 0.00075568
44 | 0.97695 | -0.44257 | 0.0053197 | 0.0013332
45 | 0.97607 | -0.45969 | 0.0031309 | 0.00078468
46 | 0.97421 | -0.49634 | 0.0018181 | 0.00045567
47 | 0.97418 | -0.49682 | 0.0019529 | 0.00048945
48 | 0.97334 | -0.51335 | 0.0018449 | 0.00046238
49 | 0.97299 | -0.5204 | 0.0017565 | 0.00044022
50 | 0.97281 | -0.52397 | 0 | 0
51 | 0.9721 | -0.53794 | 0 | 0
52 | 0.97261 | -0.52781 | 0.0022565 | 0.00056553
53 | 0.97189 | -0.5421 | 0.0012746 | 0.00031944
54 | 0.97239 | -0.53226 | 0.002795 | 0.0007005
55 | 0.9713 | -0.55374 | 0.001839 | 0.00046089
56 | 0.9713 | -0.55373 | 0.0028051 | 0.00070303
57 | 0.97129 | -0.55386 | 0.001964 | 0.00049221
58 | 0.97131 | -0.55351 | 0.0010767 | 0.00026984
59 | 0.97138 | -0.55213 | 0.00099038 | 0.00024821
60 | 0.97151 | -0.54955 | 0.0011356 | 0.00028461
61 | 0.97161 | -0.5476 | 0.0010945 | 0.0002743
62 | 0.97183 | -0.54331 | 0.0015763 | 0.00039505
63 | 0.97234 | -0.5331 | 0.0023247 | 0.00058263
64 | 0.97165 | -0.54675 | 0 | 0
65 | 0.97212 | -0.53749 | 0.003848 | 0.00096441
66 | 0.97109 | -0.55798 | 0.00045842 | 0.00011489
67 | 0.97105 | -0.55872 | 0 | 0
68 | 0.97158 | -0.54818 | 0.00131 | 0.00032832
69 | 0.97101 | -0.55953 | 0.0012261 | 0.0003073
70 | 0.97157 | -0.54833 | 0.0014756 | 0.00036982
71 | 0.971 | -0.55973 | 0.00059575 | 0.00014931
72 | 0.97211 | -0.53762 | 0.002768 | 0.00069373
73 | 0.99477 | -0.099494 | 0.01032 | 0.0025864
74 | 0.99477 | -0.099645 | 0.0089938 | 0.0022541
75 | 0.99529 | -0.089488 | 0 | 0
76 | 0.99337 | -0.12622 | 0.0056781 | 0.0014231
77 | 0.99596 | -0.076678 | 0.0098189 | 0.0024609
78 | 0.99246 | -0.14362 | 0 | 0
79 | 0.99634 | -0.069491 | 0 | 0
80 | 0.99065 | -0.17701 | 0 | 0
81 | 0.99186 | -0.15403 | 0.0048457 | 0.0012145
82 | 0.9837 | -0.31059 | 0 | 0
83 | 0.9916 | -0.16022 | 0.01326 | 0.0033233
84 | 0.99191 | -0.15418 | 0.0045696 | 0.0011452
85 | 0.99614 | -0.073404 | 0.011974 | 0.0030008
86 | 0.99935 | -0.012227 | 0.0054547 | 0.0013671
87 | 0.99197 | -0.15197 | 0.0046227 | 0.0011586
88 | 0.97464 | -0.4873 | 0 | 0
89 | 0.97463 | -0.48753 | 0 | 0
90 | 0.97468 | -0.48652 | 0.0035631 | 0.00089299
91 | 0.98337 | -0.31699 | 0.015906 | 0.0039864
92 | 0.97769 | -0.42749 | 0 | 0
93 | 0.97615 | -0.45764 | 0.0016307 | 0.00040869
94 | 0.97755 | -0.4302 | 0 | 0
95 | 0.97453 | -0.4894 | 0.0016988 | 0.00042575
96 | 0.98954 | -0.19943 | 0 | 0
97 | 0.99 | -0.1906 | 0 | 0
98 | 0.98879 | -0.21387 | 0.010362 | 0.0025969
99 | 0.98825 | -0.22413 | 0 | 0
100 | 0.98819 | -0.22543 | 0.0053881 | 0.0013504
101 | 0.98836 | -0.22219 | 0.006453 | 0.0016173
102 | 0.99136 | -0.16489 | 0.01167 | 0.0029247
103 | 0.97244 | -0.53059 | 0.0014426 | 0.00036156
104 | 0.97245 | -0.53041 | 0.001216 | 0.00030477
105 | 0.98151 | -0.35429 | 0.0043111 | 0.0010805
106 | 0.98201 | -0.34455 | 0 | 0
107 | 0.99185 | -0.1553 | 0.0048715 | 0.0012209
108 | 1 | 0 | -0.43756 | -0.11208
109 | 0.99305 | -0.13134 | 0 | 0
110 | 0.97473 | -0.48548 | 0 | 0
111 | 0.98992 | -0.19126 | 0 | 0
112 | 0.9899 | -0.19155 | 0.0034972 | 0.00087648
113 | 0.98832 | -0.22185 | 0 | 0
114 | 0.98135 | -0.35671 | 0 | 0
115 | 0.9824 | -0.33625 | 0.0010084 | 0.00025273
116 | 0.97587 | -0.46305 | 0.0015171 | 0.00038021
117 | 0.97737 | -0.43377 | 0.0059394 | 0.0014885
118 | 0.9745 | -0.48998 | 0.0016502 | 0.00041359
119 | 0.99992 | -0.001554 | 0.0056013 | 0.0014038
120 | 0.98832 | -0.22196 | 0.00037937 | 9.5079e-05
121 | 0.98729 | -0.24181 | 0.00033534 | 8.4044e-05
122 | 0.9803 | -0.37707 | 0.0007671 | 0.00019225
123 | 0.98325 | -0.31982 | 0.0011382 | 0.00028526
124 | 0.98687 | -0.24989 | 0.00035348 | 8.8592e-05
125 | 0.98629 | -0.26108 | 0.0033687 | 0.00084427
126 | 0.98593 | -0.26808 | 0.0031391 | 0.00078673
127 | 0.98823 | -0.22366 | 0.00038217 | 9.5781e-05
128 | 0.98554 | -0.27543 | 0.0032146 | 0.00080565
129 | 0.98808 | -0.22657 | 0.016621 | 0.0041655
130 | 0.98545 | -0.27725 | 0.0036066 | 0.00090391
131 | 0.98464 | -0.29289 | 0.0037866 | 0.000949
132 | 0.98434 | -0.29871 | 0.0037054 | 0.00092865
133 | 0.98508 | -0.28442 | 0.0037009 | 0.00092753
134 | 0.98428 | -0.29991 | 0.0036678 | 0.00091923
135 | 0.984 | -0.30536 | 0.0038776 | 0.00097181
136 | 0.98356 | -0.31375 | 0.001156 | 0.00028971
137 | 0.98337 | -0.31743 | 0.00098795 | 0.0002476
138 | 0.98977 | -0.19511 | 0.011385 | 0.0028533
139 | 0.98227 | -0.33948 | 0 | 0
140 | 0.9761 | -0.45976 | 0 | 0
141 | 0.97448 | -0.49143 | 0 | 0
142 | 0.97572 | -0.46721 | 0.0018889 | 0.00047341
143 | 0.97602 | -0.46128 | 0.010604 | 0.0026577
144 | 0.97276 | -0.52439 | 0 | 0
145 | 0.97258 | -0.52778 | 0 | 0
146 | 0.97287 | -0.5222 | 0.0064923 | 0.0016271
147 | 0.97256 | -0.5283 | 0 | 0
148 | 0.97297 | -0.52018 | 0 | 0
149 | 0.97251 | -0.52919 | 0.0028991 | 0.00072659
150 | 0.97349 | -0.50987 | 0.001783 | 0.00044687
151 | 0.97243 | -0.53083 | 0 | 0
152 | 0.9755 | -0.47027 | 0.001652 | 0.00041403
153 | 0.97252 | -0.53011 | 0.00082377 | 0.00020646
154 | 0.97038 | -0.57143 | 0.0012023 | 0.00030132
155 | 0.9704 | -0.57093 | 0.0011189 | 0.00028042
156 | 0.9704 | -0.57092 | 0.0022505 | 0.00056402
157 | 0.97041 | -0.57073 | 0.0024615 | 0.00061691
158 | 0.97047 | -0.56965 | 0.00098817 | 0.00024766
159 | 0.97049 | -0.56921 | 0.00093889 | 0.00023531
160 | 0.97234 | -0.53257 | 0.005449 | 0.0013656
161 | 0.97448 | -0.49044 | 0.0015412 | 0.00038626
162 | 0.97449 | -0.49028 | 0.0012926 | 0.00032397
163 | 0.97164 | -0.54637 | 0.0053369 | 0.0013376
164 | 0.97112 | -0.55667 | 0.0012433 | 0.0003116
165 | 0.97376 | -0.50457 | 0.0019702 | 0.00049378
166 | 0.97101 | -0.55884 | 0.0013481 | 0.00033786
167 | 0.97403 | -0.49935 | 0.0016122 | 0.00040406
168 | 0.97092 | -0.56073 | 0.0010245 | 0.00025676
169 | 0.97427 | -0.49457 | 0.0015245 | 0.00038208
170 | 0.97084 | -0.5623 | 0.0010025 | 0.00025126
171 | 0.97075 | -0.564 | 0.0010953 | 0.00027451
172 | 0.97069 | -0.56531 | 0.0012893 | 0.00032313
173 | 0.97066 | -0.56578 | 0.0012652 | 0.00031708
174 | 0.9706 | -0.567 | 0.0012584 | 0.00031538
175 | 0.97053 | -0.56831 | 0.001168 | 0.00029273
176 | 0.97469 | -0.48629 | 0.0015653 | 0.00039231
177 | 0.97464 | -0.48737 | 0.0016646 | 0.0004172
178 | 0.97462 | -0.48772 | 0.0016642 | 0.00041709
179 | 0.97503 | -0.47955 | 0 | 0
180 | 0.97461 | -0.48789 | 0.0016553 | 0.00041487
181 | 0.97515 | -0.47725 | 0.001532 | 0.00038396
182 | 0.97156 | -0.54865 | 0.0037989 | 0.00095208
183 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0016517 | -0.00041397 | 0.0016518 | 0.00041385 | 2.7019e-08 | -1.2171e-07 | 0.0025317 | 0.0025317 | 0.0025317 | 0.97082 | -0.56329 | 0.97084 | -0.56295 | 0.69552
1 | -0.0021849 | -0.00054746 | 0.002185 | 0.00054721 | 1.0807e-07 | -2.4864e-07 | 0.0033488 | 0.0033487 | 0.0033488 | 0.97084 | -0.56295 | 0.97089 | -0.56191 | 0.91999
2 | -0.0026496 | -0.00066364 | 0.0026496 | 0.00066362 | 1.3983e-08 | -1.9017e-08 | 0.0040607 | 0.0040607 | 0.0040607 | 0.97089 | -0.56191 | 0.97089 | -0.5618 | 1.1156
3 | -0.0065029 | -0.0016298 | 0.0065038 | 0.0016301 | 8.8918e-07 | 2.7408e-07 | 0.0099687 | 0.0099686 | 0.0099687 | 0.97068 | -0.56639 | 0.97083 | -0.56352 | 2.7386
4 | 0.0065029 | 0.0016298 | -0.0065018 | -0.0016294 | 1.1297e-06 | 3.4834e-07 | 0.0099687 | 0.0099688 | 0.0099688 | 0.97068 | -0.56639 | 0.9705 | -0.57003 | 2.7387
5 | 0.016231 | 0.0040694 | -0.016226 | -0.0040667 | 4.5576e-06 | 2.6741e-06 | 0.024878 | 0.024878 | 0.024878 | 0.97083 | -0.56352 | 0.97053 | -0.56941 | 6.8345
6 | -0.022734 | -0.0056994 | 0.022776 | 0.0057249 | 4.1618e-05 | 2.5503e-05 | 0.034846 | 0.034846 | 0.034846 | 0.97083 | -0.56352 | 0.97277 | -0.52517 | 9.5731
7 | 0.0045004 | 0.0011278 | -0.0045002 | -0.0011279 | 2.0623e-07 | -1.073e-08 | 0.0069002 | 0.0069002 | 0.0069002 | 0.9705 | -0.57003 | 0.97045 | -0.571 | 1.8957
8 | -0.003038 | -0.00076098 | 0.0030389 | 0.00076019 | 8.8735e-07 | -7.8253e-07 | 0.004656 | 0.0046555 | 0.004656 | 0.97089 | -0.5618 | 0.9712 | -0.55566 | 1.2791
9 | 0.0072387 | 0.0018143 | -0.0072381 | -0.001814 | 5.9318e-07 | 2.2095e-07 | 0.011098 | 0.011098 | 0.011098 | 0.97053 | -0.56941 | 0.97045 | -0.57113 | 3.049
10 | 0.012144 | 0.0030464 | -0.012135 | -0.0030414 | 9.1538e-06 | 4.9811e-06 | 0.018578 | 0.018578 | 0.018578 | 0.97277 | -0.52517 | 0.97197 | -0.541 | 5.1039
11 | -0.037168 | -0.0093322 | 0.03719 | 0.0093462 | 2.2258e-05 | 1.4017e-05 | 0.05686 | 0.05686 | 0.05686 | 0.97277 | -0.52517 | 0.97341 | -0.51263 | 15.6209
12 | 0.0022472 | 0.00056085 | -0.0022468 | -0.00056169 | 3.8824e-07 | -8.3945e-07 | 0.0034367 | 0.0034371 | 0.0034371 | 0.97277 | -0.52517 | 0.97259 | -0.52881 | 0.94424
13 | -0.0030389 | -0.00076019 | 0.0030399 | 0.00075932 | 9.9072e-07 | -8.7504e-07 | 0.0046555 | 0.004655 | 0.0046555 | 0.9712 | -0.55566 | 0.97155 | -0.54881 | 1.279
14 | 0.0016701 | 0.00041749 | -0.0016701 | -0.00041763 | 3.2629e-08 | -1.4454e-07 | 0.0025548 | 0.0025549 | 0.0025549 | 0.97259 | -0.52881 | 0.97257 | -0.52922 | 0.7019
15 | 0.0005767 | 0.0001442 | -0.00057669 | -0.00014453 | 7.8279e-09 | -3.2779e-07 | 0.0008822 | 0.00088232 | 0.00088232 | 0.97259 | -0.52881 | 0.97257 | -0.52909 | 0.2424
16 | 0.0008463 | 0.00021188 | -0.00084629 | -0.0002121 | 1.1385e-08 | -2.1743e-07 | 0.0012947 | 0.0012948 | 0.0012948 | 0.97257 | -0.52922 | 0.97255 | -0.5295 | 0.35572
17 | 0.00082381 | 0.00020575 | -0.00082379 | -0.00020601 | 1.3022e-08 | -2.63e-07 | 0.0012602 | 0.0012603 | 0.0012603 | 0.97257 | -0.52922 | 0.97255 | -0.52955 | 0.34622
18 | 0.001884 | 0.00047185 | -0.0018839 | -0.00047215 | 9.0268e-08 | -3.0086e-07 | 0.0028841 | 0.0028843 | 0.0028843 | 0.97197 | -0.541 | 0.97192 | -0.542 | 0.79238
19 | 0.010251 | 0.0025695 | -0.01025 | -0.0025689 | 1.3513e-06 | 6.835e-07 | 0.015694 | 0.015694 | 0.015694 | 0.97197 | -0.541 | 0.97183 | -0.54376 | 4.3115
20 | -0.043452 | -0.010916 | 0.04349 | 0.01094 | 3.8422e-05 | 2.4301e-05 | 0.066432 | 0.066432 | 0.066432 | 0.97341 | -0.51263 | 0.97435 | -0.49412 | 18.2506
21 | 0.01025 | 0.0025689 | -0.01025 | -0.0025688 | 5.6628e-08 | 2.8645e-08 | 0.015694 | 0.015694 | 0.015694 | 0.97183 | -0.54376 | 0.97182 | -0.54388 | 4.3115
22 | -0.0051341 | -0.0012839 | 0.005135 | 0.001284 | 8.7571e-07 | 9.2551e-08 | 0.0078623 | 0.0078622 | 0.0078623 | 0.97155 | -0.54881 | 0.97173 | -0.54522 | 2.16
23 | 0.0020942 | 0.00052458 | -0.0020941 | -0.00052473 | 5.9342e-08 | -1.525e-07 | 0.0032073 | 0.0032074 | 0.0032074 | 0.97155 | -0.54881 | 0.97152 | -0.5494 | 0.88116
24 | 0.00082379 | 0.00020601 | -0.00082377 | -0.00020646 | 2.1934e-08 | -4.4288e-07 | 0.0012603 | 0.0012604 | 0.0012604 | 0.97255 | -0.52955 | 0.97252 | -0.53011 | 0.34627
25 | -0.045408 | -0.011421 | 0.045414 | 0.011424 | 5.8264e-06 | 3.6886e-06 | 0.069361 | 0.069361 | 0.069361 | 0.97435 | -0.49412 | 0.97448 | -0.49143 | 19.0553
26 | 0.0099919 | 0.0025048 | -0.009986 | -0.0025019 | 5.8724e-06 | 2.9303e-06 | 0.015301 | 0.015301 | 0.015301 | 0.97173 | -0.54522 | 0.97111 | -0.55756 | 4.2036
27 | -0.015127 | -0.0037888 | 0.015128 | 0.0037892 | 7.7229e-07 | 4.4671e-07 | 0.023163 | 0.023163 | 0.023163 | 0.97173 | -0.54522 | 0.97178 | -0.54415 | 6.3635
28 | 0.00099992 | 0.00025049 | -0.00099991 | -0.0002506 | 8.0279e-09 | -1.0788e-07 | 0.0015315 | 0.0015315 | 0.0015315 | 0.97152 | -0.5494 | 0.97151 | -0.54957 | 0.42074
29 | 0.0022805 | 0.0005707 | -0.0022804 | -0.00057079 | 4.5836e-08 | -9.4528e-08 | 0.0034941 | 0.0034941 | 0.0034941 | 0.97111 | -0.55756 | 0.97109 | -0.55798 | 0.95992
30 | -0.016143 | -0.0040437 | 0.016148 | 0.0040465 | 4.7725e-06 | 2.7962e-06 | 0.024717 | 0.024717 | 0.024717 | 0.97178 | -0.54415 | 0.9721 | -0.53794 | 6.7905
31 | -0.0017486 | -0.00043823 | 0.0017487 | 0.00043746 | 1.8868e-07 | -7.7137e-07 | 0.0026605 | 0.0026602 | 0.0026605 | 0.97796 | -0.42284 | 0.97808 | -0.42057 | 0.73091
32 | -0.0017487 | -0.00043746 | 0.0017491 | 0.00043612 | 3.2691e-07 | -1.3375e-06 | 0.0026602 | 0.0026596 | 0.0026602 | 0.97808 | -0.42057 | 0.97828 | -0.41664 | 0.73082
33 | 0.0037736 | 0.00094558 | -0.0037733 | -0.00094568 | 2.5975e-07 | -9.7718e-08 | 0.0057397 | 0.0057398 | 0.0057398 | 0.97828 | -0.41664 | 0.9782 | -0.41808 | 1.5769
34 | -0.0069847 | -0.0017476 | 0.0069898 | 0.0017494 | 5.1158e-06 | 1.755e-06 | 0.010623 | 0.010623 | 0.010623 | 0.97828 | -0.41664 | 0.97906 | -0.40125 | 2.9184
35 | 0.001462 | 0.0003659 | -0.001462 | -0.00036616 | 4.1949e-08 | -2.5717e-07 | 0.0022237 | 0.0022238 | 0.0022238 | 0.97828 | -0.41664 | 0.97825 | -0.41724 | 0.61093
36 | 0.0007357 | 0.00018436 | -0.0007357 | -0.00018438 | 9.0437e-10 | -2.3679e-08 | 0.0011181 | 0.0011182 | 0.0011182 | 0.97906 | -0.40125 | 0.97906 | -0.40128 | 0.30719
37 | 0.07052 | 0.017825 | -0.070406 | -0.017754 | 0.0001142 | 7.176e-05 | 0.10723 | 0.10723 | 0.10723 | 0.97906 | -0.40125 | 0.97733 | -0.43508 | 14.73
38 | -0.078245 | -0.019759 | 0.078289 | 0.019787 | 4.3677e-05 | 2.7539e-05 | 0.11897 | 0.11897 | 0.11897 | 0.97906 | -0.40125 | 0.97966 | -0.38961 | 16.3426
39 | 0.001462 | 0.00036616 | -0.001462 | -0.0003664 | 3.9849e-08 | -2.4426e-07 | 0.0022238 | 0.0022239 | 0.0022239 | 0.97825 | -0.41724 | 0.97822 | -0.41781 | 0.61095
40 | 0.062068 | 0.015663 | -0.062061 | -0.015659 | 7.4668e-06 | 4.7508e-06 | 0.09454 | 0.09454 | 0.09454 | 0.97733 | -0.43508 | 0.9772 | -0.43759 | 25.9724
41 | 0.0083377 | 0.0020901 | -0.0083368 | -0.0020897 | 9.0988e-07 | 3.9368e-07 | 0.012695 | 0.012695 | 0.012695 | 0.97733 | -0.43508 | 0.97721 | -0.43737 | 3.4876
42 | -0.079066 | -0.019981 | 0.079114 | 0.020012 | 4.8059e-05 | 3.031e-05 | 0.12015 | 0.12015 | 0.12015 | 0.97966 | -0.38961 | 0.98031 | -0.37694 | 16.5047
43 | 0.061263 | 0.015459 | -0.061199 | -0.015418 | 6.4278e-05 | 4.0892e-05 | 0.093325 | 0.093325 | 0.093325 | 0.9772 | -0.43759 | 0.97608 | -0.45953 | 25.6387
44 | 0.0083368 | 0.0020897 | -0.008335 | -0.0020889 | 1.8163e-06 | 7.8601e-07 | 0.012695 | 0.012695 | 0.012695 | 0.97721 | -0.43737 | 0.97698 | -0.44195 | 3.4876
45 | 0.00076711 | 0.00019213 | -0.0007671 | -0.00019225 | 5.0038e-09 | -1.2088e-07 | 0.0011644 | 0.0011644 | 0.0011644 | 0.98031 | -0.37694 | 0.9803 | -0.37707 | 0.31989
46 | -0.079881 | -0.020204 | 0.079959 | 0.020253 | 7.7607e-05 | 4.8959e-05 | 0.12132 | 0.12132 | 0.12132 | 0.98031 | -0.37694 | 0.98135 | -0.35671 | 16.6646
47 | 0.0031309 | 0.00078466 | -0.0031309 | -0.00078468 | 2.4109e-08 | -1.9843e-08 | 0.004773 | 0.004773 | 0.004773 | 0.97608 | -0.45953 | 0.97607 | -0.45969 | 1.3113
48 | 0.058068 | 0.014633 | -0.057966 | -0.014568 | 0.00010206 | 6.4888e-05 | 0.088552 | 0.088552 | 0.088552 | 0.97608 | -0.45953 | 0.97421 | -0.49634 | 24.3275
49 | 0.0053198 | 0.0013333 | -0.0053197 | -0.0013332 | 1.5798e-07 | 2.0754e-08 | 0.0081025 | 0.0081025 | 0.0081025 | 0.97698 | -0.44195 | 0.97695 | -0.44257 | 2.226
50 | 0.056147 | 0.014113 | -0.056146 | -0.014112 | 1.2863e-06 | 8.1745e-07 | 0.085775 | 0.085775 | 0.085775 | 0.97421 | -0.49634 | 0.97418 | -0.49682 | 23.5646
51 | 0.054193 | 0.013622 | -0.054151 | -0.013595 | 4.2729e-05 | 2.714e-05 | 0.082792 | 0.082792 | 0.082792 | 0.97418 | -0.49682 | 0.97334 | -0.51335 | 22.7451
52 | 0.052306 | 0.013133 | -0.052288 | -0.013122 | 1.7601e-05 | 1.1174e-05 | 0.079972 | 0.079972 | 0.079972 | 0.97334 | -0.51335 | 0.97299 | -0.5204 | 21.9703
53 | 0.050532 | 0.012681 | -0.050523 | -0.012676 | 8.5962e-06 | 5.4539e-06 | 0.077286 | 0.077286 | 0.077286 | 0.97299 | -0.5204 | 0.97281 | -0.52397 | 21.2323
54 | 0.036524 | 0.0091658 | -0.0365 | -0.0091505 | 2.4315e-05 | 1.5304e-05 | 0.055872 | 0.055872 | 0.055872 | 0.97281 | -0.52397 | 0.9721 | -0.53794 | 15.3494
55 | 0.013999 | 0.0035102 | -0.013997 | -0.0035087 | 2.5634e-06 | 1.4555e-06 | 0.021414 | 0.021414 | 0.021414 | 0.97281 | -0.52397 | 0.97261 | -0.52781 | 5.8829
56 | 0.020352 | 0.0051041 | -0.020348 | -0.0051016 | 4.0319e-06 | 2.4431e-06 | 0.031154 | 0.031155 | 0.031155 | 0.9721 | -0.53794 | 0.97189 | -0.5421 | 8.5589
57 | 0.01174 | 0.0029432 | -0.011738 | -0.0029419 | 2.4872e-06 | 1.3367e-06 | 0.017962 | 0.017962 | 0.017962 | 0.97261 | -0.52781 | 0.97239 | -0.53226 | 4.9345
58 | 0.019073 | 0.0047822 | -0.019072 | -0.0047815 | 1.0977e-06 | 6.6001e-07 | 0.029203 | 0.029203 | 0.029203 | 0.97189 | -0.5421 | 0.97183 | -0.54331 | 8.0228
59 | 0.0089425 | 0.0022414 | -0.0089422 | -0.0022412 | 3.5751e-07 | 1.6566e-07 | 0.013685 | 0.013685 | 0.013685 | 0.97239 | -0.53226 | 0.97234 | -0.5331 | 3.7595
60 | -0.0038029 | -0.00095307 | 0.0038029 | 0.00095306 | 2.0096e-09 | -6.6793e-10 | 0.005826 | 0.005826 | 0.005826 | 0.9713 | -0.55374 | 0.9713 | -0.55373 | 1.6005
61 | 0.001964 | 0.00049218 | -0.001964 | -0.00049221 | 1.0893e-08 | -3.2744e-08 | 0.0030087 | 0.0030088 | 0.0030088 | 0.9713 | -0.55374 | 0.97129 | -0.55386 | 0.82658
62 | -0.006608 | -0.0016561 | 0.0066081 | 0.0016561 | 6.8431e-08 | 2.1757e-08 | 0.010123 | 0.010123 | 0.010123 | 0.9713 | -0.55373 | 0.97131 | -0.55351 | 2.7811
63 | -0.0076847 | -0.0019259 | 0.0076853 | 0.0019262 | 5.0436e-07 | 2.0267e-07 | 0.011773 | 0.011773 | 0.011773 | 0.97131 | -0.55351 | 0.97138 | -0.55213 | 3.2343
64 | -0.0086756 | -0.0021744 | 0.0086767 | 0.0021748 | 1.0686e-06 | 4.8416e-07 | 0.01329 | 0.01329 | 0.01329 | 0.97138 | -0.55213 | 0.97151 | -0.54955 | 3.6511
65 | -0.0098123 | -0.0024595 | 0.0098132 | 0.0024599 | 9.0907e-07 | 4.489e-07 | 0.015029 | 0.015029 | 0.015029 | 0.97151 | -0.54955 | 0.97161 | -0.5476 | 4.1289
66 | -0.010908 | -0.0027342 | 0.010908 | 0.0027344 | 4.4514e-07 | 2.3221e-07 | 0.016705 | 0.016705 | 0.016705 | 0.97161 | -0.5476 | 0.97165 | -0.54675 | 4.5894
67 | 0.017496 | 0.0043865 | -0.017493 | -0.0043848 | 2.8688e-06 | 1.704e-06 | 0.02679 | 0.02679 | 0.02679 | 0.97183 | -0.54331 | 0.97165 | -0.54675 | 7.3598
68 | 0.0066175 | 0.0016586 | -0.0066161 | -0.0016581 | 1.3847e-06 | 4.3972e-07 | 0.010127 | 0.010127 | 0.010127 | 0.97234 | -0.5331 | 0.97212 | -0.53749 | 2.7822
69 | 0.006585 | 0.0016503 | -0.0065845 | -0.0016502 | 4.4975e-07 | 1.4178e-07 | 0.010084 | 0.010084 | 0.010084 | 0.97165 | -0.54675 | 0.97158 | -0.54818 | 2.7705
70 | 0.002768 | 0.00069371 | -0.002768 | -0.00069373 | 1.6397e-08 | -1.9702e-08 | 0.004237 | 0.004237 | 0.004237 | 0.97212 | -0.53749 | 0.97211 | -0.53762 | 1.164
71 | 0.001822 | 0.0004559 | -0.001822 | -0.00045613 | 6.4204e-08 | -2.3068e-07 | 0.0027917 | 0.0027917 | 0.0027917 | 0.97109 | -0.55798 | 0.97105 | -0.55872 | 0.76696
72 | 0.001822 | 0.00045613 | -0.0018219 | -0.00045638 | 6.9841e-08 | -2.5089e-07 | 0.0027917 | 0.0027919 | 0.0027919 | 0.97105 | -0.55872 | 0.97101 | -0.55953 | 0.76699
73 | 0.0052745 | 0.0013219 | -0.0052745 | -0.0013219 | 3.7389e-08 | 5.0077e-09 | 0.0080782 | 0.0080782 | 0.0080782 | 0.97158 | -0.54818 | 0.97157 | -0.54833 | 2.2193
74 | 0.00059576 | 0.00014908 | -0.00059575 | -0.00014931 | 5.7923e-09 | -2.2554e-07 | 0.00091289 | 0.00091297 | 0.00091297 | 0.97101 | -0.55953 | 0.971 | -0.55973 | 0.25082
75 | 0.0037989 | 0.00095206 | -0.0037989 | -0.00095208 | 5.7471e-08 | -1.9283e-08 | 0.0058182 | 0.0058182 | 0.0058182 | 0.97157 | -0.54833 | 0.97156 | -0.54865 | 1.5984
76 | 0.0089939 | 0.0022541 | -0.0089938 | -0.0022541 | 6.4697e-08 | 2.9031e-08 | 0.013453 | 0.013453 | 0.013453 | 0.99477 | -0.099494 | 0.99477 | -0.099645 | 3.696
77 | -0.019314 | -0.0048405 | 0.019323 | 0.004846 | 9.2107e-06 | 5.5126e-06 | 0.02889 | 0.02889 | 0.02889 | 0.99477 | -0.099494 | 0.99529 | -0.089488 | 7.9368
78 | 0.13735 | 0.035037 | -0.13711 | -0.034882 | 0.0002432 | 0.00015485 | 0.20556 | 0.20556 | 0.20556 | 0.99529 | -0.089488 | 0.99337 | -0.12622 | 28.2365
79 | -0.15667 | -0.039883 | 0.15677 | 0.039945 | 9.6831e-05 | 6.1727e-05 | 0.23445 | 0.23445 | 0.23445 | 0.99529 | -0.089488 | 0.99596 | -0.076678 | 32.2049
80 | 0.13143 | 0.033459 | -0.13132 | -0.033389 | 0.00011014 | 7.0096e-05 | 0.19706 | 0.19706 | 0.19706 | 0.99337 | -0.12622 | 0.99246 | -0.14362 | 27.0682
81 | -0.16659 | -0.042406 | 0.16664 | 0.042443 | 5.7752e-05 | 3.6832e-05 | 0.24912 | 0.24912 | 0.24912 | 0.99596 | -0.076678 | 0.99634 | -0.069491 | 34.2199
82 | 0.024952 | 0.0062615 | -0.024932 | -0.0062493 | 1.9742e-05 | 1.2149e-05 | 0.037414 | 0.037414 | 0.037414 | 0.99246 | -0.14362 | 0.9916 | -0.16022 | 10.2786
83 | 0.10637 | 0.027128 | -0.10631 | -0.027093 | 5.4212e-05 | 3.4402e-05 | 0.15964 | 0.15964 | 0.15964 | 0.99246 | -0.14362 | 0.99191 | -0.15418 | 21.929
84 | 0.011976 | 0.003002 | -0.011974 | -0.0030008 | 2.2326e-06 | 1.1866e-06 | 0.017886 | 0.017886 | 0.017886 | 0.99634 | -0.069491 | 0.99614 | -0.073404 | 4.9137
85 | -0.17862 | -0.045445 | 0.17912 | 0.04576 | 0.00049445 | 0.00031548 | 0.26701 | 0.26701 | 0.26701 | 0.99634 | -0.069491 | 0.99935 | -0.012227 | 36.6768
86 | -0.095242 | -0.024401 | 0.095349 | 0.024469 | 0.0001062 | 6.7259e-05 | 0.14325 | 0.14325 | 0.14325 | 0.99065 | -0.17701 | 0.99186 | -0.15403 | 19.6772
87 | 0.095242 | 0.024401 | -0.09463 | -0.024011 | 0.00061219 | 0.00039079 | 0.14325 | 0.14325 | 0.14325 | 0.99065 | -0.17701 | 0.9837 | -0.31059 | 39.3544
88 | -0.10019 | -0.025683 | 0.1002 | 0.025689 | 9.9977e-06 | 6.3378e-06 | 0.15052 | 0.15052 | 0.15052 | 0.99186 | -0.15403 | 0.99197 | -0.15197 | 20.6757
89 | 0.015911 | 0.0039892 | -0.015906 | -0.0039864 | 4.8534e-06 | 2.8227e-06 | 0.024068 | 0.024068 | 0.024068 | 0.9837 | -0.31059 | 0.98337 | -0.31699 | 6.6122
90 | 0.078719 | 0.020021 | -0.078279 | -0.01974 | 0.00044072 | 0.00028102 | 0.11918 | 0.11918 | 0.11918 | 0.9837 | -0.31059 | 0.97769 | -0.42749 | 32.7424
91 | 0.011672 | 0.0029261 | -0.01167 | -0.0029247 | 2.5972e-06 | 1.3711e-06 | 0.017516 | 0.017516 | 0.017516 | 0.9916 | -0.16022 | 0.99136 | -0.16489 | 4.8121
92 | 0.10174 | 0.025948 | -0.10174 | -0.025945 | 5.512e-06 | 3.4952e-06 | 0.15279 | 0.15279 | 0.15279 | 0.99191 | -0.15418 | 0.99185 | -0.1553 | 20.9874
93 | -0.18457 | -0.047127 | 0.18468 | 0.047197 | 0.00010914 | 6.9646e-05 | 0.27513 | 0.27513 | 0.27513 | 0.99935 | -0.012227 | 1 | 0 | 37.7923
94 | -0.10483 | -0.026848 | 0.10493 | 0.026914 | 0.00010488 | 6.654e-05 | 0.15745 | 0.15745 | 0.15745 | 0.99197 | -0.15197 | 0.99305 | -0.13134 | 21.6282
95 | 0.0061836 | 0.0015496 | -0.0061835 | -0.0015496 | 6.7781e-08 | 1.8106e-08 | 0.0094407 | 0.0094407 | 0.0094407 | 0.97464 | -0.4873 | 0.97463 | -0.48753 | 2.5936
96 | -0.0061836 | -0.0015496 | 0.0061838 | 0.0015497 | 2.2762e-07 | 6.08e-08 | 0.0094407 | 0.0094406 | 0.0094407 | 0.97464 | -0.4873 | 0.97468 | -0.48652 | 2.5936
97 | 0.0061835 | 0.0015496 | -0.006183 | -0.0015494 | 5.5257e-07 | 1.4763e-07 | 0.0094407 | 0.0094408 | 0.0094408 | 0.97463 | -0.48753 | 0.97453 | -0.4894 | 2.5936
98 | -0.0097469 | -0.0024427 | 0.0097474 | 0.0024429 | 4.8363e-07 | 2.3693e-07 | 0.01488 | 0.01488 | 0.01488 | 0.97468 | -0.48652 | 0.97473 | -0.48548 | 4.088
99 | 0.072337 | 0.018251 | -0.072233 | -0.018185 | 0.00010427 | 6.6445e-05 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0.97769 | -0.42749 | 0.97615 | -0.45764 | 30.2582
100 | 0.0059412 | 0.001489 | -0.0059404 | -0.0014888 | 7.658e-07 | 1.7695e-07 | 0.0090423 | 0.0090424 | 0.0090424 | 0.97769 | -0.42749 | 0.97755 | -0.4302 | 2.4842
101 | 0.070603 | 0.017776 | -0.070584 | -0.017765 | 1.824e-05 | 1.1621e-05 | 0.10765 | 0.10765 | 0.10765 | 0.97615 | -0.45764 | 0.97587 | -0.46305 | 29.5753
102 | 0.0059404 | 0.0014888 | -0.0059394 | -0.0014885 | 1.0103e-06 | 2.3359e-07 | 0.0090424 | 0.0090426 | 0.0090426 | 0.97755 | -0.4302 | 0.97737 | -0.43377 | 2.4842
103 | 0.0044842 | 0.0011237 | -0.0044841 | -0.0011237 | 1.2362e-07 | -8.4933e-09 | 0.0068469 | 0.006847 | 0.006847 | 0.97453 | -0.4894 | 0.9745 | -0.48998 | 1.881
104 | -0.085276 | -0.021741 | 0.085312 | 0.021765 | 3.637e-05 | 2.3201e-05 | 0.12836 | 0.12836 | 0.12836 | 0.98954 | -0.19943 | 0.99 | -0.1906 | 35.265
105 | 0.085276 | 0.021741 | -0.085216 | -0.021703 | 5.9375e-05 | 3.7877e-05 | 0.12836 | 0.12836 | 0.12836 | 0.98954 | -0.19943 | 0.98879 | -0.21387 | 35.265
106 | 0.011387 | 0.0028546 | -0.011385 | -0.0028533 | 2.4442e-06 | 1.2783e-06 | 0.017116 | 0.017116 | 0.017116 | 0.99 | -0.1906 | 0.98977 | -0.19511 | 4.7022
107 | -0.096699 | -0.024619 | 0.096864 | 0.024724 | 0.00016492 | 0.00010448 | 0.14548 | 0.14548 | 0.14548 | 0.99 | -0.1906 | 0.99185 | -0.1553 | 19.9836
108 | 0.074855 | 0.019107 | -0.074824 | -0.019087 | 3.0079e-05 | 1.917e-05 | 0.11277 | 0.11277 | 0.11277 | 0.98879 | -0.21387 | 0.98836 | -0.22219 | 30.9812
109 | 0.068365 | 0.017466 | -0.068361 | -0.017463 | 4.2725e-06 | 2.7207e-06 | 0.10306 | 0.10306 | 0.10306 | 0.98825 | -0.22413 | 0.98819 | -0.22543 | 28.3121
110 | -0.068365 | -0.017466 | 0.068371 | 0.01747 | 6.4289e-06 | 4.0938e-06 | 0.10306 | 0.10306 | 0.10306 | 0.98825 | -0.22413 | 0.98836 | -0.22219 | 28.3121
111 | 0.062973 | 0.016113 | -0.062627 | -0.015893 | 0.00034563 | 0.0002199 | 0.094943 | 0.094943 | 0.094943 | 0.98819 | -0.22543 | 0.98227 | -0.33948 | 26.0833
112 | -0.0014426 | -0.00036156 | 0.0014427 | 0.00036149 | 1.2112e-08 | -7.4478e-08 | 0.0022075 | 0.0022075 | 0.0022075 | 0.97244 | -0.53059 | 0.97245 | -0.53041 | 0.60646
113 | -0.0026587 | -0.00066626 | 0.002659 | 0.0006658 | 3.3309e-07 | -4.5278e-07 | 0.0040682 | 0.004068 | 0.0040682 | 0.97245 | -0.53041 | 0.97258 | -0.52778 | 1.1176
114 | -0.0043111 | -0.0010805 | 0.0043131 | 0.0010802 | 1.9996e-06 | -2.9885e-07 | 0.0065358 | 0.0065352 | 0.0065358 | 0.98151 | -0.35429 | 0.98201 | -0.34455 | 1.7955
115 | -0.0043131 | -0.0010802 | 0.0043141 | 0.00108 | 1.0417e-06 | -1.5642e-07 | 0.0065352 | 0.0065349 | 0.0065352 | 0.98201 | -0.34455 | 0.98227 | -0.33948 | 1.7954
116 | 0.0056017 | 0.0014039 | -0.0056013 | -0.0014038 | 4.147e-07 | 5.6615e-08 | 0.0083355 | 0.0083355 | 0.0083355 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.001554 | 2.29
117 | 0.24563 | 0.063474 | -0.24406 | -0.062476 | 0.0015632 | 0.00099884 | 0.36618 | 0.36618 | 0.36618 | 1 | 0 | 0.99305 | -0.13134 | 50.299
118 | 0.13913 | 0.035561 | -0.13873 | -0.035305 | 0.00040198 | 0.000256 | 0.20872 | 0.20872 | 0.20872 | 0.99305 | -0.13134 | 0.98992 | -0.19126 | 28.6709
119 | -0.016298 | -0.0040844 | 0.016302 | 0.0040871 | 4.6065e-06 | 2.7007e-06 | 0.02488 | 0.024879 | 0.02488 | 0.97473 | -0.48548 | 0.97503 | -0.47955 | 6.835
120 | 0.0065501 | 0.0016415 | -0.0065499 | -0.0016414 | 2.5339e-07 | 7.7937e-08 | 0.0099993 | 0.0099993 | 0.0099993 | 0.97473 | -0.48548 | 0.97469 | -0.48629 | 2.7471
121 | 0.0034972 | 0.00087645 | -0.0034972 | -0.00087648 | 4.8701e-08 | -2.9245e-08 | 0.005257 | 0.005257 | 0.005257 | 0.98992 | -0.19126 | 0.9899 | -0.19155 | 1.4442
122 | 0.13523 | 0.034429 | -0.13503 | -0.034302 | 0.00019915 | 0.0001268 | 0.20347 | 0.20347 | 0.20347 | 0.98992 | -0.19126 | 0.98832 | -0.22185 | 27.9488
123 | 0.017386 | 0.0043586 | -0.017386 | -0.0043585 | 8.8203e-08 | 5.2051e-08 | 0.026176 | 0.026176 | 0.026176 | 0.98832 | -0.22185 | 0.98832 | -0.22196 | 7.1913
124 | 0.11765 | 0.029943 | -0.11753 | -0.029871 | 0.00011309 | 7.1885e-05 | 0.17729 | 0.17729 | 0.17729 | 0.98832 | -0.22185 | 0.98729 | -0.24181 | 24.3532
125 | -0.079959 | -0.020253 | 0.080037 | 0.020302 | 7.8642e-05 | 4.961e-05 | 0.12132 | 0.12132 | 0.12132 | 0.98135 | -0.35671 | 0.9824 | -0.33625 | 16.6646
126 | -0.081046 | -0.020555 | 0.08111 | 0.020595 | 6.4077e-05 | 4.0436e-05 | 0.12285 | 0.12285 | 0.12285 | 0.9824 | -0.33625 | 0.98325 | -0.31982 | 16.8744
127 | 0.069067 | 0.017384 | -0.069043 | -0.017369 | 2.3836e-05 | 1.5184e-05 | 0.10534 | 0.10534 | 0.10534 | 0.97587 | -0.46305 | 0.9755 | -0.47027 | 28.9398
128 | 0.0028339 | 0.00071012 | -0.0028338 | -0.00071016 | 3.9985e-08 | -4.5356e-08 | 0.0043272 | 0.0043272 | 0.0043272 | 0.9745 | -0.48998 | 0.97449 | -0.49028 | 1.1888
129 | 0.017006 | 0.0042634 | -0.017005 | -0.0042626 | 1.3814e-06 | 8.1207e-07 | 0.025605 | 0.025605 | 0.025605 | 0.98832 | -0.22196 | 0.98823 | -0.22366 | 7.0344
130 | 0.1172 | 0.029787 | -0.11715 | -0.029758 | 4.5588e-05 | 2.8977e-05 | 0.17679 | 0.17679 | 0.17679 | 0.98729 | -0.24181 | 0.98687 | -0.24989 | 24.2837
131 | -0.082248 | -0.020881 | 0.082258 | 0.020887 | 9.4627e-06 | 5.9736e-06 | 0.12457 | 0.12457 | 0.12457 | 0.98325 | -0.31982 | 0.98337 | -0.31743 | 17.1109
132 | 0.1168 | 0.02967 | -0.11674 | -0.02963 | 6.2869e-05 | 3.9961e-05 | 0.17625 | 0.17625 | 0.17625 | 0.98687 | -0.24989 | 0.98629 | -0.26108 | 24.2105
133 | 0.11337 | 0.028786 | -0.11333 | -0.028761 | 3.8168e-05 | 2.425e-05 | 0.17117 | 0.17117 | 0.17117 | 0.98629 | -0.26108 | 0.98593 | -0.26808 | 23.5124
134 | 0.11019 | 0.027975 | -0.11015 | -0.02795 | 3.8961e-05 | 2.4744e-05 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.98593 | -0.26808 | 0.98554 | -0.27543 | 22.8617
135 | 0.016623 | 0.0041668 | -0.016621 | -0.0041655 | 2.3013e-06 | 1.3473e-06 | 0.02503 | 0.02503 | 0.02503 | 0.98823 | -0.22366 | 0.98808 | -0.22657 | 6.8763
136 | 0.10694 | 0.027144 | -0.10693 | -0.027138 | 9.3667e-06 | 5.9459e-06 | 0.16158 | 0.16158 | 0.16158 | 0.98554 | -0.27543 | 0.98545 | -0.27725 | 22.195
137 | 0.10332 | 0.026234 | -0.10328 | -0.026212 | 3.5634e-05 | 2.2607e-05 | 0.15613 | 0.15613 | 0.15613 | 0.98545 | -0.27725 | 0.98508 | -0.28442 | 21.4469
138 | 0.095756 | 0.02431 | -0.095729 | -0.024293 | 2.6828e-05 | 1.6996e-05 | 0.14482 | 0.14482 | 0.14482 | 0.98464 | -0.29289 | 0.98434 | -0.29871 | 19.893
139 | -0.099543 | -0.025259 | 0.099583 | 0.025284 | 4.0559e-05 | 2.5715e-05 | 0.15054 | 0.15054 | 0.15054 | 0.98464 | -0.29289 | 0.98508 | -0.28442 | 20.679
140 | 0.092024 | 0.023364 | -0.092019 | -0.023361 | 5.301e-06 | 3.3556e-06 | 0.13922 | 0.13922 | 0.13922 | 0.98434 | -0.29871 | 0.98428 | -0.29991 | 19.1236
141 | 0.088351 | 0.022441 | -0.088328 | -0.022427 | 2.3147e-05 | 1.4639e-05 | 0.13367 | 0.13367 | 0.13367 | 0.98428 | -0.29991 | 0.984 | -0.30536 | 18.3619
142 | 0.08445 | 0.021455 | -0.084416 | -0.021433 | 3.4123e-05 | 2.1556e-05 | 0.12781 | 0.12781 | 0.12781 | 0.984 | -0.30536 | 0.98356 | -0.31375 | 17.5565
143 | 0.08326 | 0.021144 | -0.083246 | -0.021134 | 1.4726e-05 | 9.2995e-06 | 0.12606 | 0.12606 | 0.12606 | 0.98356 | -0.31375 | 0.98337 | -0.31743 | 17.3163
144 | 0.058313 | 0.014813 | -0.057977 | -0.0146 | 0.00033552 | 0.00021329 | 0.088408 | 0.088409 | 0.088409 | 0.98227 | -0.33948 | 0.9761 | -0.45976 | 24.2882
145 | 0.010605 | 0.0026581 | -0.010604 | -0.0026577 | 7.6711e-07 | 3.9313e-07 | 0.016167 | 0.016167 | 0.016167 | 0.9761 | -0.45976 | 0.97602 | -0.46128 | 4.4415
146 | 0.047372 | 0.011942 | -0.047355 | -0.011931 | 1.6879e-05 | 1.0695e-05 | 0.072242 | 0.072242 | 0.072242 | 0.9761 | -0.45976 | 0.97572 | -0.46721 | 19.8467
147 | -0.045414 | -0.011424 | 0.045466 | 0.011458 | 5.262e-05 | 3.3313e-05 | 0.069361 | 0.069361 | 0.069361 | 0.97448 | -0.49143 | 0.97572 | -0.46721 | 19.0553
148 | 0.0055593 | 0.0013924 | -0.0055584 | -0.0013922 | 8.9696e-07 | 1.635e-07 | 0.0085036 | 0.0085038 | 0.0085038 | 0.97276 | -0.52439 | 0.97258 | -0.52778 | 2.3362
149 | -0.0055593 | -0.0013924 | 0.0055599 | 0.0013925 | 5.8093e-07 | 1.0581e-07 | 0.0085036 | 0.0085035 | 0.0085036 | 0.97276 | -0.52439 | 0.97287 | -0.5222 | 2.3362
150 | 0.0028993 | 0.00072639 | -0.0028993 | -0.00072647 | 7.0946e-08 | -7.3912e-08 | 0.0044358 | 0.0044358 | 0.0044358 | 0.97258 | -0.52778 | 0.97256 | -0.5283 | 1.2186
151 | -0.012052 | -0.0030196 | 0.012053 | 0.0030202 | 1.1563e-06 | 6.2733e-07 | 0.018434 | 0.018434 | 0.018434 | 0.97287 | -0.5222 | 0.97297 | -0.52018 | 5.0642
152 | 0.0028993 | 0.00072647 | -0.0028991 | -0.00072659 | 1.2346e-07 | -1.286e-07 | 0.0044358 | 0.0044359 | 0.0044359 | 0.97256 | -0.5283 | 0.97251 | -0.52919 | 1.2187
153 | -0.042547 | -0.010681 | 0.042568 | 0.010695 | 2.094e-05 | 1.3238e-05 | 0.065077 | 0.065077 | 0.065077 | 0.97297 | -0.52018 | 0.97349 | -0.50987 | 17.8782
154 | 0.030494 | 0.0076611 | -0.030479 | -0.0076514 | 1.5493e-05 | 9.6797e-06 | 0.046643 | 0.046643 | 0.046643 | 0.97297 | -0.52018 | 0.97243 | -0.53083 | 12.814
155 | -0.044351 | -0.011141 | 0.044363 | 0.011149 | 1.1235e-05 | 7.1094e-06 | 0.067802 | 0.067802 | 0.067802 | 0.97349 | -0.50987 | 0.97376 | -0.50457 | 18.6269
156 | 0.025029 | 0.0062857 | -0.025011 | -0.0062742 | 1.8536e-05 | 1.1445e-05 | 0.038304 | 0.038305 | 0.038305 | 0.97243 | -0.53083 | 0.97164 | -0.54637 | 10.5232
157 | 0.0054495 | 0.0013657 | -0.005449 | -0.0013656 | 4.517e-07 | 7.4206e-08 | 0.0083388 | 0.0083388 | 0.0083388 | 0.97243 | -0.53083 | 0.97234 | -0.53257 | 2.2909
158 | 0.067391 | 0.016955 | -0.067369 | -0.016941 | 2.2463e-05 | 1.4306e-05 | 0.10282 | 0.10282 | 0.10282 | 0.9755 | -0.47027 | 0.97515 | -0.47725 | 28.2476
159 | -0.0012023 | -0.00030132 | 0.0012023 | 0.00030106 | 2.8579e-08 | -2.5871e-07 | 0.0018436 | 0.0018435 | 0.0018436 | 0.97038 | -0.57143 | 0.9704 | -0.57093 | 0.50649
160 | -0.0023212 | -0.00058148 | 0.0023212 | 0.00058148 | 1.5525e-09 | -3.0441e-09 | 0.0035593 | 0.0035593 | 0.0035593 | 0.9704 | -0.57093 | 0.9704 | -0.57092 | 0.97782
161 | -0.0045717 | -0.0011455 | 0.0045717 | 0.0011455 | 4.1464e-08 | -1.2606e-09 | 0.0070101 | 0.0070101 | 0.0070101 | 0.9704 | -0.57092 | 0.97041 | -0.57073 | 1.9259
162 | -0.0070332 | -0.0017624 | 0.0070336 | 0.0017625 | 3.6115e-07 | 1.2883e-07 | 0.010785 | 0.010785 | 0.010785 | 0.97041 | -0.57073 | 0.97047 | -0.56965 | 2.9628
163 | -0.0080218 | -0.0020102 | 0.0080219 | 0.0020103 | 1.6886e-07 | 7.1292e-08 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0123 | 0.97047 | -0.56965 | 0.97049 | -0.56921 | 3.379
164 | -0.0089608 | -0.0022456 | 0.0089612 | 0.0022458 | 3.8286e-07 | 1.7819e-07 | 0.013739 | 0.013739 | 0.013739 | 0.97049 | -0.56921 | 0.97053 | -0.56831 | 3.7745
165 | -0.0015412 | -0.00038626 | 0.0015412 | 0.00038619 | 1.1933e-08 | -6.3943e-08 | 0.0023534 | 0.0023533 | 0.0023534 | 0.97448 | -0.49044 | 0.97449 | -0.49028 | 0.64653
166 | 0.019674 | 0.0049367 | -0.019664 | -0.0049308 | 9.6636e-06 | 5.8333e-06 | 0.030131 | 0.030131 | 0.030131 | 0.97164 | -0.54637 | 0.97112 | -0.55667 | 8.2779
167 | 0.018421 | 0.0046192 | -0.018419 | -0.0046181 | 1.8979e-06 | 1.1361e-06 | 0.028226 | 0.028226 | 0.028226 | 0.97112 | -0.55667 | 0.97101 | -0.55884 | 7.7545
168 | -0.046333 | -0.011642 | 0.046344 | 0.01165 | 1.1533e-05 | 7.3051e-06 | 0.070813 | 0.070813 | 0.070813 | 0.97376 | -0.50457 | 0.97403 | -0.49935 | 19.454
169 | 0.017071 | 0.0042802 | -0.017069 | -0.0042793 | 1.5371e-06 | 9.0965e-07 | 0.026161 | 0.026161 | 0.026161 | 0.97101 | -0.55884 | 0.97092 | -0.56073 | 7.187
170 | -0.047957 | -0.012054 | 0.047968 | 0.012061 | 1.0946e-05 | 6.9379e-06 | 0.073276 | 0.073276 | 0.073276 | 0.97403 | -0.49935 | 0.97427 | -0.49457 | 20.1307
171 | 0.016045 | 0.0040226 | -0.016044 | -0.0040219 | 1.2036e-06 | 7.0464e-07 | 0.02459 | 0.024591 | 0.024591 | 0.97092 | -0.56073 | 0.97084 | -0.5623 | 6.7556
172 | -0.049492 | -0.012443 | 0.049528 | 0.012465 | 3.553e-05 | 2.2533e-05 | 0.075604 | 0.075604 | 0.075604 | 0.97427 | -0.49457 | 0.97503 | -0.47955 | 20.7703
173 | 0.015041 | 0.0037706 | -0.01504 | -0.0037699 | 1.2175e-06 | 7.0369e-07 | 0.023054 | 0.023054 | 0.023054 | 0.97084 | -0.5623 | 0.97075 | -0.564 | 6.3335
174 | 0.013944 | 0.0034954 | -0.013944 | -0.0034949 | 8.7175e-07 | 4.9502e-07 | 0.021375 | 0.021375 | 0.021375 | 0.97075 | -0.564 | 0.97069 | -0.56531 | 5.8723
175 | 0.012654 | 0.0031718 | -0.012654 | -0.0031716 | 2.8285e-07 | 1.5625e-07 | 0.019399 | 0.019399 | 0.019399 | 0.97069 | -0.56531 | 0.97066 | -0.56578 | 5.3293
176 | 0.011389 | 0.0028545 | -0.011388 | -0.0028542 | 6.6131e-07 | 3.5173e-07 | 0.017459 | 0.017459 | 0.017459 | 0.97066 | -0.56578 | 0.9706 | -0.567 | 4.7965
177 | 0.01013 | 0.0025388 | -0.010129 | -0.0025385 | 6.3226e-07 | 3.1825e-07 | 0.01553 | 0.01553 | 0.01553 | 0.9706 | -0.567 | 0.97053 | -0.56831 | 4.2665
178 | 0.0049845 | 0.0012491 | -0.0049843 | -0.0012491 | 2.5501e-07 | 1.6847e-08 | 0.0076096 | 0.0076096 | 0.0076096 | 0.97469 | -0.48629 | 0.97464 | -0.48737 | 2.0906
179 | 0.0033196 | 0.00083186 | -0.0033196 | -0.0008319 | 5.5746e-08 | -3.6444e-08 | 0.0050682 | 0.0050682 | 0.0050682 | 0.97464 | -0.48737 | 0.97462 | -0.48772 | 1.3924
180 | 0.0016553 | 0.00041481 | -0.0016553 | -0.00041487 | 1.3322e-08 | -6.0783e-08 | 0.0025273 | 0.0025273 | 0.0025273 | 0.97462 | -0.48772 | 0.97461 | -0.48789 | 0.69432
181 | -0.06583 | -0.016552 | 0.065837 | 0.016557 | 7.2272e-06 | 4.6016e-06 | 0.10048 | 0.10048 | 0.10048 | 0.97503 | -0.47955 | 0.97515 | -0.47725 | 27.6053

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43756 | 0.11208

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016517 | 0.00041397
1 | 0.00053312 | 0.00013361
2 | 0.00046457 | 0.00011643
3 | 0.0020014 | 0.00050159
4 | 0.00038845 | 9.7355e-05
5 | 0.0089873 | 0.0022524
6 | 0.0045002 | 0.0011279
7 | 0.0072381 | 0.001814
8 | 0.00057669 | 0.00014453
9 | 0.0062617 | 0.0015693
10 | 0.0018839 | 0.00047215
11 | 0.00084629 | 0.0002121
12 | 0.01025 | 0.0025688
13 | 0.0019181 | 0.00048071
14 | 0.0010942 | 0.00027424
15 | 0.0077055 | 0.0019312
16 | 0.0010152 | 0.00025443
17 | 0.00099991 | 0.0002506
18 | 0.0017486 | 0.00043823
19 | 0.0037733 | 0.00094568
20 | 0.0007357 | 0.00018438
21 | 0.00077688 | 0.0001947
22 | 0.00079766 | 0.00019991
23 | 0.001462 | 0.0003664
24 | 0.0030152 | 0.00075568
25 | 0.0053197 | 0.0013332
26 | 0.0031309 | 0.00078468
27 | 0.0018181 | 0.00045567
28 | 0.0019529 | 0.00048945
29 | 0.0018449 | 0.00046238
30 | 0.0017565 | 0.00044022
31 | 0.0022565 | 0.00056553
32 | 0.0012746 | 0.00031944
33 | 0.002795 | 0.0007005
34 | 0.001839 | 0.00046089
35 | 0.0028051 | 0.00070303
36 | 0.001964 | 0.00049221
37 | 0.0010767 | 0.00026984
38 | 0.00099038 | 0.00024821
39 | 0.0011356 | 0.00028461
40 | 0.0010945 | 0.0002743
41 | 0.0015763 | 0.00039505
42 | 0.0023247 | 0.00058263
43 | 0.003848 | 0.00096441
44 | 0.00045842 | 0.00011489
45 | 0.00131 | 0.00032832
46 | 0.0012261 | 0.0003073
47 | 0.0014756 | 0.00036982
48 | 0.00059575 | 0.00014931
49 | 0.002768 | 0.00069373
50 | 0.01032 | 0.0025864
51 | 0.0089938 | 0.0022541
52 | 0.0056781 | 0.0014231
53 | 0.0098189 | 0.0024609
54 | 0.0048457 | 0.0012145
55 | 0.01326 | 0.0033233
56 | 0.0045696 | 0.0011452
57 | 0.011974 | 0.0030008
58 | 0.0054547 | 0.0013671
59 | 0.0046227 | 0.0011586
60 | 0.0035631 | 0.00089299
61 | 0.015906 | 0.0039864
62 | 0.0016307 | 0.00040869
63 | 0.0016988 | 0.00042575
64 | 0.010362 | 0.0025969
65 | 0.0053881 | 0.0013504
66 | 0.006453 | 0.0016173
67 | 0.01167 | 0.0029247
68 | 0.0014426 | 0.00036156
69 | 0.001216 | 0.00030477
70 | 0.0043111 | 0.0010805
71 | 0.0048715 | 0.0012209
72 | 0.0034972 | 0.00087648
73 | 0.0010084 | 0.00025273
74 | 0.0015171 | 0.00038021
75 | 0.0059394 | 0.0014885
76 | 0.0016502 | 0.00041359
77 | 0.0056013 | 0.0014038
78 | 0.00037937 | 9.5079e-05
79 | 0.00033534 | 8.4044e-05
80 | 0.0007671 | 0.00019225
81 | 0.0011382 | 0.00028526
82 | 0.00035348 | 8.8592e-05
83 | 0.0033687 | 0.00084427
84 | 0.0031391 | 0.00078673
85 | 0.00038217 | 9.5781e-05
86 | 0.0032146 | 0.00080565
87 | 0.016621 | 0.0041655
88 | 0.0036066 | 0.00090391
89 | 0.0037866 | 0.000949
90 | 0.0037054 | 0.00092865
91 | 0.0037009 | 0.00092753
92 | 0.0036678 | 0.00091923
93 | 0.0038776 | 0.00097181
94 | 0.001156 | 0.00028971
95 | 0.00098795 | 0.0002476
96 | 0.011385 | 0.0028533
97 | 0.0018889 | 0.00047341
98 | 0.010604 | 0.0026577
99 | 0.0064923 | 0.0016271
100 | 0.0028991 | 0.00072659
101 | 0.001783 | 0.00044687
102 | 0.001652 | 0.00041403
103 | 0.00082377 | 0.00020646
104 | 0.0012023 | 0.00030132
105 | 0.0011189 | 0.00028042
106 | 0.0022505 | 0.00056402
107 | 0.0024615 | 0.00061691
108 | 0.00098817 | 0.00024766
109 | 0.00093889 | 0.00023531
110 | 0.005449 | 0.0013656
111 | 0.0015412 | 0.00038626
112 | 0.0012926 | 0.00032397
113 | 0.0053369 | 0.0013376
114 | 0.0012433 | 0.0003116
115 | 0.0019702 | 0.00049378
116 | 0.0013481 | 0.00033786
117 | 0.0016122 | 0.00040406
118 | 0.0010245 | 0.00025676
119 | 0.0015245 | 0.00038208
120 | 0.0010025 | 0.00025126
121 | 0.0010953 | 0.00027451
122 | 0.0012893 | 0.00032313
123 | 0.0012652 | 0.00031708
124 | 0.0012584 | 0.00031538
125 | 0.001168 | 0.00029273
126 | 0.0015653 | 0.00039231
127 | 0.0016646 | 0.0004172
128 | 0.0016642 | 0.00041709
129 | 0.0016553 | 0.00041487
130 | 0.001532 | 0.00038396
131 | 0.0037989 | 0.00095208

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1