## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_156-26_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_156-26_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_156-26_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_156-26_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_156-26_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_156-26_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_156-26_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_156-26_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_156-26_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_156-26_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_156-26_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_156-26_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_156-26_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_156-26_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_156-26_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_156-26_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_156-26_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_156-26_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_156-26_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_156-26_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_156-26_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_156-26_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_156-26_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_156-26_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_156-26_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_156-26_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_156-26_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_156-26_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_156-26_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_156-26_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_156-26_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_156-26_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_156-26_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_156-26_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_156-26_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_156-26_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_156-26_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_156-26_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_156-26_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_156-26_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_156-26_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_156-26_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_156-26_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_156-26_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_156-26_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_156-26_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_156-26_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_156-26_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_156-26_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_156-26_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_156-26_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_156-26_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_156-26_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_156-26_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_156-26_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_156-26_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_156-26_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_156-26_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_156-26_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_156-26_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_156-26_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_156-26_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_156-26_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_156-26_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_156-26_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_156-26_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_156-26_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_156-26_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_156-26_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_156-26_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_156-26_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_156-26_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_156-26_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_156-26_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_156-26_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_156-26_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_156-26_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_156-26_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_156-26_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_156-26_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_156-26_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_156-26_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_156-26_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_156-26_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_156-26_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_156-26_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_156-26_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_156-26_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_156-26_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_156-26_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_156-26_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_156-26_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_156-26_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_156-26_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_156-26_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_156-26_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_156-26_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_156-26_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_156-26_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_156-26_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_156-26_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_156-26_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_156-26_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_156-26_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_156-26_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_156-26_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_156-26_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_156-26_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_156-26_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_156-26_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_156-26_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_156-26_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_156-26_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_156-26_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_156-26_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_156-26_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_156-26_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_156-26_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_496_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_156-26_0_3_load_0 | 0 | 0.010588 | 0.0026537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_156-26_0_3_load_7 | 3 | 0.0084588 | 0.00212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_156-26_0_3_load_120 | 5 | 0.01027 | 0.002574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_156-26_0_3_load_96 | 9 | 0.0099801 | 0.0025013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_156-26_0_3_load_90 | 12 | 0.0011239 | 0.00028166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_156-26_0_3_load_8 | 13 | 0.00635 | 0.0015915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_156-26_0_3_load_9 | 14 | 0.012555 | 0.0031467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_156-26_0_3_load_10 | 15 | 0.0035229 | 0.00088291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_156-26_0_3_load_121 | 16 | 0.01168 | 0.0029272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_156-26_0_3_load_12 | 18 | 0.010657 | 0.002671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_156-26_0_3_load_91 | 20 | 0.0012073 | 0.00030259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_156-26_0_3_load_11 | 21 | 0.011002 | 0.0027574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_156-26_0_3_load_13 | 22 | 0.011504 | 0.0028833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_156-26_0_3_load_19 | 24 | 0.0075686 | 0.0018969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_156-26_0_3_load_119 | 25 | 0.01597 | 0.0040024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_156-26_0_3_load_107 | 28 | 0.0076842 | 0.0019258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_156-26_0_3_load_16 | 29 | 0.010787 | 0.0027034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_156-26_0_3_load_17 | 30 | 0.0023066 | 0.00057809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_156-26_0_3_load_103 | 33 | 0.0074233 | 0.0018605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_156-26_0_3_load_105 | 34 | 0.0089108 | 0.0022333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_156-26_0_3_load_21 | 36 | 0.004801 | 0.0012033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_156-26_0_3_load_22 | 37 | 0.0014975 | 0.0003753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_156-26_0_3_load_25 | 40 | 0.00050386 | 0.00012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_156-26_0_3_load_26 | 41 | 0.001735 | 0.00043484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_156-26_0_3_load_27 | 42 | 0.0028764 | 0.0007209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_156-26_0_3_load_29 | 44 | 0.0051455 | 0.0012896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_156-26_0_3_load_30 | 45 | 0.0020068 | 0.00050296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_156-26_0_3_load_31 | 46 | 0.0086511 | 0.0021682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_156-26_0_3_load_34 | 47 | 0.0015549 | 0.0003897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_156-26_0_3_load_32 | 48 | 0.0046148 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_156-26_0_3_load_93 | 49 | 0.0037299 | 0.0009348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_156-26_0_3_load_41 | 50 | 0.00056914 | 0.00014264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_156-26_0_3_load_39 | 51 | 0.0019465 | 0.00048784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_156-26_0_3_load_33 | 52 | 0.0013284 | 0.00033292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_156-26_0_3_load_94 | 53 | 0.00096038 | 0.00024069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_156-26_0_3_load_37 | 54 | 0.0035678 | 0.00089416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_156-26_0_3_load_35 | 55 | 0.0019827 | 0.0004969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_156-26_0_3_load_36 | 56 | 0.0031799 | 0.00079697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_156-26_0_3_load_38 | 57 | 0.0023268 | 0.00058314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_156-26_0_3_load_44 | 59 | 0.0019357 | 0.00048512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_156-26_0_3_load_45 | 60 | 0.0026282 | 0.00065869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_156-26_0_3_load_92 | 61 | 0.00098585 | 0.00024708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_156-26_0_3_load_42 | 62 | 0.0062162 | 0.0015579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_156-26_0_3_load_46 | 63 | 0.0067158 | 0.0016831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_156-26_0_3_load_97 | 64 | 0.00060152 | 0.00015075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_156-26_0_3_load_48 | 65 | 0.0075839 | 0.0019007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_156-26_0_3_load_49 | 66 | 0.0078839 | 0.0019759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_156-26_0_3_load_50 | 67 | 0.0066022 | 0.0016547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_156-26_0_3_load_52 | 69 | 0.0020258 | 0.00050773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_156-26_0_3_load_55 | 71 | 0.0030967 | 0.00077611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_156-26_0_3_load_114 | 72 | 0.0083258 | 0.0020866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_156-26_0_3_load_118 | 74 | 0.015073 | 0.0037775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_156-26_0_3_load_60 | 77 | 0.0050916 | 0.0012761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_156-26_0_3_load_62 | 79 | 0.0059123 | 0.0014818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_156-26_0_3_load_59 | 80 | 0.0022187 | 0.00055606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_156-26_0_3_load_56 | 81 | 0.0024087 | 0.00060369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_156-26_0_3_load_63 | 82 | 0.0019175 | 0.00048057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_156-26_0_3_load_64 | 83 | 0.0016544 | 0.00041464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_156-26_0_3_load_65 | 84 | 0.0044716 | 0.0011207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_156-26_0_3_load_68 | 87 | 0.0015344 | 0.00038455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_156-26_0_3_load_70 | 89 | 0.007672 | 0.0019228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_156-26_0_3_load_71 | 90 | 0.0015057 | 0.00037736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_156-26_0_3_load_75 | 91 | 0.0025936 | 0.00065002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_156-26_0_3_load_76 | 92 | 0.0040542 | 0.0010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_156-26_0_3_load_72 | 93 | 0.002434 | 0.00061002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_156-26_0_3_load_115 | 94 | 0.0015096 | 0.00037833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_156-26_0_3_load_117 | 95 | 0.0065301 | 0.0016366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_156-26_0_3_load_73 | 96 | 0.0010911 | 0.00027345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_156-26_0_3_load_116 | 97 | 0.007291 | 0.0018273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_156-26_0_3_load_74 | 98 | 0.0027121 | 0.00067971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_156-26_0_3_load_102 | 99 | 0.0024524 | 0.00061463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_156-26_0_3_load_101 | 100 | 0.0027071 | 0.00067846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_156-26_0_3_load_77 | 101 | 0.0060609 | 0.001519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_156-26_0_3_load_80 | 103 | 0.0028957 | 0.00072573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_156-26_0_3_load_81 | 105 | 0.0046444 | 0.001164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_156-26_0_3_load_83 | 106 | 0.00074112 | 0.00018574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_156-26_0_3_load_95 | 107 | 0.00074645 | 0.00018708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_156-26_0_3_load_84 | 108 | 0.0011659 | 0.0002922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_156-26_0_3_load_85 | 109 | 0.00051691 | 0.00012955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_156-26_0_3_load_88 | 112 | 0.0038285 | 0.00095952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_156-26_0_3_load_89 | 113 | 0.013236 | 0.0033171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_156-26_0_3_load_112 | 114 | 0.016064 | 0.004026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_156-26_0_3_load_98 | 115 | 0.0017798 | 0.00044605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_156-26_0_3_load_99 | 116 | 0.0021458 | 0.00053779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_156-26_0_3_load_100 | 117 | 0.00060617 | 0.00015192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_156-26_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_156-26_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_156-26_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_156-26_0_3_line_3 |  | 2 | 13 | 0.019425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_156-26_0_3_line_4 |  | 2 | 14 | 0.028175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_156-26_0_3_line_5 |  | 3 | 15 | 0.021193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_156-26_0_3_line_6 |  | 4 | 5 | 0.008151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_156-26_0_3_line_7 |  | 4 | 6 | 0.019182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_156-26_0_3_line_8 |  | 4 | 7 | 0.043137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_156-26_0_3_line_9 |  | 6 | 16 | 0.008113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_156-26_0_3_line_10 |  | 7 | 8 | 0.027331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_156-26_0_3_line_11 |  | 7 | 9 | 0.021202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_156-26_0_3_line_12 |  | 8 | 17 | 0.041473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_156-26_0_3_line_13 |  | 8 | 18 | 0.03508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_156-26_0_3_line_14 |  | 9 | 14 | 0.0024822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_156-26_0_3_line_15 |  | 10 | 11 | 0.037987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_156-26_0_3_line_16 |  | 10 | 12 | 0.01974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_156-26_0_3_line_17 |  | 11 | 15 | 0.012107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_156-26_0_3_line_18 |  | 11 | 19 | 0.006254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_156-26_0_3_line_19 |  | 12 | 20 | 0.0094684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_156-26_0_3_line_20 |  | 17 | 23 | 0.048298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_156-26_0_3_line_21 |  | 17 | 24 | 0.020724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_156-26_0_3_line_22 |  | 18 | 21 | 0.016529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_156-26_0_3_line_23 |  | 19 | 63 | 0.013186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_156-26_0_3_line_24 |  | 19 | 62 | 0.012656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_156-26_0_3_line_25 |  | 21 | 22 | 0.0072328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_156-26_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.009573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_156-26_0_3_line_27 |  | 23 | 26 | 0.039202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_156-26_0_3_line_28 |  | 24 | 27 | 0.00077164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_156-26_0_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.013828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_156-26_0_3_line_30 |  | 27 | 31 | 0.036036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_156-26_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.025825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_156-26_0_3_line_32 |  | 29 | 30 | 0.028886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_156-26_0_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.005179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_156-26_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.019283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_156-26_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_156-26_0_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.017788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_156-26_0_3_line_37 |  | 35 | 74 | 0.015042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_156-26_0_3_line_38 |  | 35 | 70 | 0.016485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_156-26_0_3_line_39 |  | 36 | 37 | 0.016116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_156-26_0_3_line_40 |  | 36 | 38 | 0.018104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_156-26_0_3_line_41 |  | 37 | 39 | 0.021091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_156-26_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.017268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_156-26_0_3_line_43 |  | 38 | 41 | 0.022413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_156-26_0_3_line_44 |  | 38 | 42 | 0.022201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_156-26_0_3_line_45 |  | 39 | 43 | 0.00394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_156-26_0_3_line_46 |  | 39 | 44 | 0.046528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_156-26_0_3_line_47 |  | 40 | 45 | 0.0011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_156-26_0_3_line_48 |  | 41 | 46 | 0.00097307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_156-26_0_3_line_49 |  | 43 | 47 | 0.01038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_156-26_0_3_line_50 |  | 43 | 48 | 0.0226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_156-26_0_3_line_51 |  | 44 | 49 | 0.04682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_156-26_0_3_line_52 |  | 45 | 50 | 0.0031151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_156-26_0_3_line_53 |  | 46 | 51 | 0.019655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_156-26_0_3_line_54 |  | 48 | 52 | 0.0035045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_156-26_0_3_line_55 |  | 49 | 53 | 0.059995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_156-26_0_3_line_56 |  | 51 | 54 | 0.016776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_156-26_0_3_line_57 |  | 53 | 107 | 0.010301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_156-26_0_3_line_58 |  | 54 | 55 | 7.004e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_156-26_0_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0050672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_156-26_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.030067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_156-26_0_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0082623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_156-26_0_3_line_62 |  | 58 | 59 | 0.014242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_156-26_0_3_line_63 |  | 58 | 60 | 0.032542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_156-26_0_3_line_64 |  | 59 | 61 | 0.00018272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_156-26_0_3_line_65 |  | 61 | 64 | 0.011644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_156-26_0_3_line_66 |  | 64 | 115 | 0.0058282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_156-26_0_3_line_67 |  | 65 | 66 | 0.0060004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_156-26_0_3_line_68 |  | 65 | 67 | 0.018664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_156-26_0_3_line_69 |  | 66 | 68 | 0.018729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_156-26_0_3_line_70 |  | 67 | 69 | 0.020564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_156-26_0_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.048857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_156-26_0_3_line_72 |  | 69 | 71 | 0.019807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_156-26_0_3_line_73 |  | 70 | 72 | 0.025955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_156-26_0_3_line_74 |  | 71 | 73 | 0.0095316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_156-26_0_3_line_75 |  | 72 | 75 | 0.017194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_156-26_0_3_line_76 |  | 73 | 79 | 0.0045391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_156-26_0_3_line_77 |  | 73 | 80 | 0.016695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_156-26_0_3_line_78 |  | 75 | 114 | 0.0011495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_156-26_0_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.023906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_156-26_0_3_line_80 |  | 76 | 78 | 0.012326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_156-26_0_3_line_81 |  | 78 | 80 | 0.020363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_156-26_0_3_line_82 |  | 78 | 81 | 0.017871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_156-26_0_3_line_83 |  | 79 | 82 | 0.011362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_156-26_0_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0057903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_156-26_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.011818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_156-26_0_3_line_86 |  | 84 | 85 | 0.02229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_156-26_0_3_line_87 |  | 85 | 86 | 0.004057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_156-26_0_3_line_88 |  | 85 | 87 | 0.01678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_156-26_0_3_line_89 |  | 86 | 88 | 0.021351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_156-26_0_3_line_90 |  | 86 | 89 | 0.01322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_156-26_0_3_line_91 |  | 87 | 90 | 0.026219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_156-26_0_3_line_92 |  | 88 | 91 | 0.01105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_156-26_0_3_line_93 |  | 88 | 92 | 0.028798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_156-26_0_3_line_94 |  | 89 | 93 | 0.014504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_156-26_0_3_line_95 |  | 90 | 94 | 0.0048645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_156-26_0_3_line_96 |  | 92 | 95 | 0.020453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_156-26_0_3_line_97 |  | 93 | 96 | 0.005142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_156-26_0_3_line_98 |  | 94 | 97 | 0.0036875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_156-26_0_3_line_99 |  | 96 | 98 | 0.0095592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_156-26_0_3_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0042608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_156-26_0_3_line_101 |  | 99 | 100 | 0.003784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_156-26_0_3_line_102 |  | 100 | 117 | 0.010318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_156-26_0_3_line_103 |  | 101 | 102 | 0.0030585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_156-26_0_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.027187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_156-26_0_3_line_105 |  | 103 | 104 | 0.020055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_156-26_0_3_line_106 |  | 104 | 106 | 0.011381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_156-26_0_3_line_107 |  | 104 | 107 | 0.011045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_156-26_0_3_line_108 |  | 105 | 106 | 0.026838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_156-26_0_3_line_109 |  | 108 | 109 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_156-26_0_3_line_110 |  | 108 | 110 | 0.019601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_156-26_0_3_line_111 |  | 110 | 111 | 0.062516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_156-26_0_3_line_112 |  | 111 | 112 | 0.043293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_156-26_0_3_line_113 |  | 111 | 113 | 0.019383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_156-26_0_3_line_114 |  | 113 | 114 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_156-26_0_3_line_115 |  | 115 | 116 | 0.0038703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_156-26_0_3_line_116 |  | 116 | 117 | 0.0010443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_156-26_0_3_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 30 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2689802.5142 | 1236704.3495 | 2689807.3505 | 1236713.8073 | 2689808.6989 | 1236715.8117
1 | 2689802.5142 | 1236704.3495 | 2689781.91 | 1236713.2112
2 | 2689802.5142 | 1236704.3495 | 2689818.3045 | 1236697.556
3 | 2689781.91 | 1236713.2112 | 2689774.1562 | 1236695.4008
4 | 2689781.91 | 1236713.2112 | 2689771.4365 | 1236717.7229 | 2689774.0874 | 1236728.0815 | 2689777.4355 | 1236733.1546
5 | 2689818.3045 | 1236697.556 | 2689821.2141 | 1236696.3042 | 2689813.9568 | 1236679.8047
6 | 2689819.0627 | 1236764.9769 | 2689811.6917 | 1236768.5014
7 | 2689819.0627 | 1236764.9769 | 2689823.1231 | 1236771.1984 | 2689824.4858 | 1236774.6659 | 2689823.7255 | 1236778.4016 | 2689821.5368 | 1236782.0155
8 | 2689790.3514 | 1236753.0009 | 2689794.8829 | 1236750.0895 | 2689805.1 | 1236743.517 | 2689819.0627 | 1236764.9769
9 | 2689814.8677 | 1236786.6625 | 2689821.5368 | 1236782.0155
10 | 2689767.3649 | 1236767.7865 | 2689772.9052 | 1236764.2232 | 2689790.3514 | 1236753.0009
11 | 2689790.3514 | 1236753.0009 | 2689789.3715 | 1236751.2404 | 2689778.8027 | 1236735.2263
12 | 2689731.7935 | 1236789.109 | 2689741.9348 | 1236783.0355 | 2689751.0148 | 1236777.591 | 2689756.7652 | 1236774.142 | 2689767.3649 | 1236767.7865
13 | 2689767.3649 | 1236767.7865 | 2689749.913 | 1236740.3474 | 2689747.7208 | 1236741.672
14 | 2689777.4355 | 1236733.1546 | 2689778.8027 | 1236735.2263
15 | 2689842.5546 | 1236709.3029 | 2689831.6681 | 1236690.0911 | 2689825.2747 | 1236675.5061
16 | 2689842.5546 | 1236709.3029 | 2689858.4033 | 1236697.5342
17 | 2689825.2747 | 1236675.5061 | 2689813.9568 | 1236679.8047
18 | 2689825.2747 | 1236675.5061 | 2689822.7658 | 1236669.7751
19 | 2689866.0051 | 1236691.8894 | 2689858.4033 | 1236697.5342
20 | 2689747.2282 | 1236829.8383 | 2689749.4919 | 1236828.2713 | 2689752.224 | 1236822.2416 | 2689731.7935 | 1236789.109
21 | 2689731.7935 | 1236789.109 | 2689713.9991 | 1236799.7316
22 | 2689733.5736 | 1236750.2207 | 2689747.7208 | 1236741.672
23 | 2689822.7658 | 1236669.7751 | 2689810.7632 | 1236675.3088
24 | 2689822.7658 | 1236669.7751 | 2689817.3522 | 1236658.3349
25 | 2689727.3832 | 1236753.9614 | 2689733.5736 | 1236750.2207
26 | 2689747.2282 | 1236829.8383 | 2689739.3363 | 1236835.2897
27 | 2689747.2282 | 1236829.8383 | 2689749.4919 | 1236828.2713 | 2689752.224 | 1236822.2416 | 2689773.2459 | 1236814.2534 | 2689780.4697 | 1236812.9505
28 | 2689713.9991 | 1236799.7316 | 2689713.3366 | 1236800.1271
29 | 2689780.4697 | 1236812.9505 | 2689782.5252 | 1236818.1409 | 2689786.26 | 1236825.4923
30 | 2689682.4535 | 1236818.6965 | 2689687.234 | 1236815.8332 | 2689708.7997 | 1236802.8939 | 2689713.3366 | 1236800.1271
31 | 2689713.3366 | 1236800.1271 | 2689701.4965 | 1236780.901 | 2689699.8575 | 1236778.1001
32 | 2689696.9834 | 1236752.0454 | 2689698.865 | 1236755.2316 | 2689694.2229 | 1236768.4711 | 2689699.8575 | 1236778.1001
33 | 2689682.4535 | 1236818.6965 | 2689678.0014 | 1236821.3645
34 | 2689682.4535 | 1236818.6965 | 2689671.6426 | 1236802.7291
35 | 2689667.4232 | 1236805.7713 | 2689678.0014 | 1236821.3645
36 | 2689678.0014 | 1236821.3645 | 2689665.4776 | 1236828.8698 | 2689662.449 | 1236829.9805
37 | 2689662.449 | 1236829.9805 | 2689670.4137 | 1236842.7544
38 | 2689646.9332 | 1236835.6727 | 2689662.449 | 1236829.9805
39 | 2689765.7642 | 1236586.6988 | 2689763.0572 | 1236584.2219 | 2689753.3287 | 1236578.9822 | 2689752.0654 | 1236578.3856
40 | 2689779.1206 | 1236598.9197 | 2689765.7642 | 1236586.6988
41 | 2689736.8254 | 1236564.3445 | 2689741.5537 | 1236570.4537 | 2689747.092 | 1236576.0414 | 2689748.099 | 1236576.5125 | 2689752.0654 | 1236578.3856
42 | 2689779.1206 | 1236598.9197 | 2689784.024 | 1236604.4533 | 2689790.5718 | 1236611.8445
43 | 2689779.1206 | 1236598.9197 | 2689762.144 | 1236613.5531
44 | 2689779.1206 | 1236598.9197 | 2689794.7536 | 1236583.1562
45 | 2689736.8254 | 1236564.3445 | 2689740.1422 | 1236562.2042
46 | 2689736.8254 | 1236564.3445 | 2689701.4973 | 1236594.6223
47 | 2689790.5718 | 1236611.8445 | 2689791.3335 | 1236612.7043
48 | 2689761.4069 | 1236614.1884 | 2689762.144 | 1236613.5531
49 | 2689740.1422 | 1236562.2042 | 2689748.8613 | 1236556.5715
50 | 2689740.1422 | 1236562.2042 | 2689728.8792 | 1236542.6104
51 | 2689665.947 | 1236625.0905 | 2689701.4973 | 1236594.6223
52 | 2689793.3991 | 1236615.036 | 2689791.3335 | 1236612.7043
53 | 2689761.4069 | 1236614.1884 | 2689746.5193 | 1236627.0212
54 | 2689728.8792 | 1236542.6104 | 2689727.1327 | 1236539.5721
55 | 2689665.947 | 1236625.0905 | 2689648.3339 | 1236640.1857 | 2689618.6338 | 1236661.912
56 | 2689746.5193 | 1236627.0212 | 2689733.8128 | 1236637.9739
57 | 2689618.6338 | 1236661.912 | 2689610.3201 | 1236667.9937
58 | 2689733.7597 | 1236638.0196 | 2689733.8128 | 1236637.9739
59 | 2689733.7597 | 1236638.0196 | 2689729.9216 | 1236641.328
60 | 2689707.1472 | 1236660.959 | 2689729.9216 | 1236641.328
61 | 2689700.889 | 1236666.3534 | 2689707.1472 | 1236660.959
62 | 2689700.889 | 1236666.3534 | 2689690.1006 | 1236675.6508
63 | 2689686.6935 | 1236639.2195 | 2689685.1762 | 1236645.4789 | 2689700.889 | 1236666.3534
64 | 2689689.9622 | 1236675.7701 | 2689690.1006 | 1236675.6508
65 | 2689689.9622 | 1236675.7701 | 2689681.1418 | 1236683.3715
66 | 2689676.7269 | 1236687.1762 | 2689681.1418 | 1236683.3715
67 | 2689588.588 | 1236805.5333 | 2689591.5293 | 1236810.7634
68 | 2689588.588 | 1236805.5333 | 2689579.4391 | 1236789.2653
69 | 2689598.6183 | 1236827.9827 | 2689595.5467 | 1236817.9068 | 2689591.5293 | 1236810.7634
70 | 2689569.3588 | 1236771.3412 | 2689579.4391 | 1236789.2653
71 | 2689646.9332 | 1236835.6727 | 2689621.0354 | 1236831.8236 | 2689601.7073 | 1236827.8847 | 2689598.6183 | 1236827.9827
72 | 2689571.6844 | 1236757.8814 | 2689571.6844 | 1236757.8814 | 2689563.8866 | 1236761.6109 | 2689569.3588 | 1236771.3412
73 | 2689646.9332 | 1236835.6727 | 2689658.5496 | 1236858.8828
74 | 2689567.8355 | 1236749.1615 | 2689571.6844 | 1236757.8814
75 | 2689666.245 | 1236874.2587 | 2689658.5496 | 1236858.8828
76 | 2689567.8355 | 1236749.1615 | 2689571.8802 | 1236747.1014
77 | 2689567.8355 | 1236749.1615 | 2689552.9625 | 1236756.7447
78 | 2689666.245 | 1236874.2587 | 2689666.8139 | 1236875.2576
79 | 2689522.4124 | 1236768.4463 | 2689531.4547 | 1236790.5764
80 | 2689533.9658 | 1236764.0617 | 2689522.4124 | 1236768.4463
81 | 2689533.9658 | 1236764.0617 | 2689552.0342 | 1236757.218 | 2689552.9625 | 1236756.7447
82 | 2689533.9658 | 1236764.0617 | 2689526.596 | 1236747.7814
83 | 2689571.8802 | 1236747.1014 | 2689582.0047 | 1236741.9449
84 | 2689582.0047 | 1236741.9449 | 2689587.1644 | 1236739.317
85 | 2689597.6953 | 1236733.9535 | 2689587.1644 | 1236739.317
86 | 2689617.5575 | 1236723.8374 | 2689597.6953 | 1236733.9535
87 | 2689621.1799 | 1236721.9907 | 2689617.5575 | 1236723.8374
88 | 2689617.5575 | 1236723.8374 | 2689625.2022 | 1236738.7747
89 | 2689631.8735 | 1236740.4877 | 2689621.1799 | 1236721.9907
90 | 2689621.1799 | 1236721.9907 | 2689628.2799 | 1236718.373 | 2689632.7727 | 1236715.6535
91 | 2689625.2022 | 1236738.7747 | 2689626.5729 | 1236738.206 | 2689630.7979 | 1236747.0762 | 2689627.0184 | 1236755.314 | 2689621.8127 | 1236757.9761
92 | 2689631.8735 | 1236740.4877 | 2689639.3448 | 1236732.3278
93 | 2689631.8735 | 1236740.4877 | 2689636.7369 | 1236751.1799 | 2689645.6901 | 1236765.6921
94 | 2689632.7727 | 1236715.6535 | 2689645.1809 | 1236708.1427
95 | 2689617.4817 | 1236760.1909 | 2689621.8127 | 1236757.9761
96 | 2689645.6901 | 1236765.6921 | 2689647.1373 | 1236768.0379 | 2689659.2103 | 1236755.0984
97 | 2689649.5799 | 1236705.48 | 2689645.1809 | 1236708.1427
98 | 2689614.1986 | 1236761.8698 | 2689617.4817 | 1236760.1909
99 | 2689649.5799 | 1236705.48 | 2689657.7576 | 1236700.53
100 | 2689661.4027 | 1236698.3236 | 2689657.7576 | 1236700.53
101 | 2689661.4027 | 1236698.3236 | 2689664.6398 | 1236696.3642
102 | 2689673.004 | 1236690.3845 | 2689669.4298 | 1236693.4648 | 2689664.6398 | 1236696.3642
103 | 2689561.2754 | 1236699.4377 | 2689559.8551 | 1236700.2836 | 2689558.6364 | 1236700.9834
104 | 2689561.2754 | 1236699.4377 | 2689582.0224 | 1236687.1083 | 2689584.5641 | 1236685.4178
105 | 2689601.263 | 1236674.3114 | 2689584.5641 | 1236685.4178
106 | 2689601.263 | 1236674.3114 | 2689600.7433 | 1236685.6805
107 | 2689601.263 | 1236674.3114 | 2689605.9643 | 1236671.18 | 2689610.3201 | 1236667.9937
108 | 2689600.7433 | 1236685.6805 | 2689600.3705 | 1236693.8343 | 2689599.6727 | 1236701.9629 | 2689590.7251 | 1236707.4909
109 | 2689694.3214 | 1236968.1717 | 2689681.8352 | 1236973.8328 | 2689679.6661 | 1236974.7203
110 | 2689712.0656 | 1236959.8458 | 2689700.6322 | 1236965.3104 | 2689694.3214 | 1236968.1717
111 | 2689685.1904 | 1236907.5243 | 2689691.057 | 1236915.9078 | 2689715.3567 | 1236957.8829 | 2689712.0656 | 1236959.8458
112 | 2689653.7665 | 1236937.3939 | 2689685.1904 | 1236907.5243
113 | 2689685.1904 | 1236907.5243 | 2689675.5978 | 1236890.681
114 | 2689675.5978 | 1236890.681 | 2689666.8139 | 1236875.2576
115 | 2689673.7951 | 1236689.7028 | 2689676.7269 | 1236687.1762
116 | 2689673.7951 | 1236689.7028 | 2689673.004 | 1236690.3845

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689808.6989 | 1236715.8117
1 | 2689802.5142 | 1236704.3495
2 | 2689781.91 | 1236713.2112
3 | 2689818.3045 | 1236697.556
4 | 2689819.0627 | 1236764.9769
5 | 2689811.6917 | 1236768.5014
6 | 2689821.5368 | 1236782.0155
7 | 2689790.3514 | 1236753.0009
8 | 2689767.3649 | 1236767.7865
9 | 2689778.8027 | 1236735.2263
10 | 2689842.5546 | 1236709.3029
11 | 2689825.2747 | 1236675.5061
12 | 2689858.4033 | 1236697.5342
13 | 2689774.1562 | 1236695.4008
14 | 2689777.4355 | 1236733.1546
15 | 2689813.9568 | 1236679.8047
16 | 2689814.8677 | 1236786.6625
17 | 2689731.7935 | 1236789.109
18 | 2689747.7208 | 1236741.672
19 | 2689822.7658 | 1236669.7751
20 | 2689866.0051 | 1236691.8894
21 | 2689733.5736 | 1236750.2207
22 | 2689727.3832 | 1236753.9614
23 | 2689747.2282 | 1236829.8383
24 | 2689713.9991 | 1236799.7316
25 | 2689739.3363 | 1236835.2897
26 | 2689780.4697 | 1236812.9505
27 | 2689713.3366 | 1236800.1271
28 | 2689786.26 | 1236825.4923
29 | 2689699.8575 | 1236778.1001
30 | 2689696.9834 | 1236752.0454
31 | 2689682.4535 | 1236818.6965
32 | 2689678.0014 | 1236821.3645
33 | 2689671.6426 | 1236802.7291
34 | 2689667.4232 | 1236805.7713
35 | 2689662.449 | 1236829.9805
36 | 2689765.7642 | 1236586.6988
37 | 2689752.0654 | 1236578.3856
38 | 2689779.1206 | 1236598.9197
39 | 2689736.8254 | 1236564.3445
40 | 2689790.5718 | 1236611.8445
41 | 2689762.144 | 1236613.5531
42 | 2689794.7536 | 1236583.1562
43 | 2689740.1422 | 1236562.2042
44 | 2689701.4973 | 1236594.6223
45 | 2689791.3335 | 1236612.7043
46 | 2689761.4069 | 1236614.1884
47 | 2689748.8613 | 1236556.5715
48 | 2689728.8792 | 1236542.6104
49 | 2689665.947 | 1236625.0905
50 | 2689793.3991 | 1236615.036
51 | 2689746.5193 | 1236627.0212
52 | 2689727.1327 | 1236539.5721
53 | 2689618.6338 | 1236661.912
54 | 2689733.8128 | 1236637.9739
55 | 2689733.7597 | 1236638.0196
56 | 2689729.9216 | 1236641.328
57 | 2689707.1472 | 1236660.959
58 | 2689700.889 | 1236666.3534
59 | 2689690.1006 | 1236675.6508
60 | 2689686.6935 | 1236639.2195
61 | 2689689.9622 | 1236675.7701
62 | 2689817.3522 | 1236658.3349
63 | 2689810.7632 | 1236675.3088
64 | 2689681.1418 | 1236683.3715
65 | 2689588.588 | 1236805.5333
66 | 2689591.5293 | 1236810.7634
67 | 2689579.4391 | 1236789.2653
68 | 2689598.6183 | 1236827.9827
69 | 2689569.3588 | 1236771.3412
70 | 2689646.9332 | 1236835.6727
71 | 2689571.6844 | 1236757.8814
72 | 2689658.5496 | 1236858.8828
73 | 2689567.8355 | 1236749.1615
74 | 2689670.4137 | 1236842.7544
75 | 2689666.245 | 1236874.2587
76 | 2689522.4124 | 1236768.4463
77 | 2689531.4547 | 1236790.5764
78 | 2689533.9659 | 1236764.0617
79 | 2689571.8802 | 1236747.1014
80 | 2689552.9625 | 1236756.7447
81 | 2689526.596 | 1236747.7814
82 | 2689582.0047 | 1236741.9449
83 | 2689587.1644 | 1236739.317
84 | 2689597.6953 | 1236733.9535
85 | 2689617.5575 | 1236723.8374
86 | 2689621.18 | 1236721.9907
87 | 2689625.2022 | 1236738.7747
88 | 2689631.8735 | 1236740.4877
89 | 2689632.7727 | 1236715.6535
90 | 2689621.8127 | 1236757.9761
91 | 2689639.3448 | 1236732.3278
92 | 2689645.6901 | 1236765.6921
93 | 2689645.1809 | 1236708.1427
94 | 2689617.4817 | 1236760.1909
95 | 2689659.2103 | 1236755.0984
96 | 2689649.5799 | 1236705.48
97 | 2689614.1986 | 1236761.8698
98 | 2689657.7576 | 1236700.53
99 | 2689661.4027 | 1236698.3237
100 | 2689664.6398 | 1236696.3642
101 | 2689558.6364 | 1236700.9834
102 | 2689561.2754 | 1236699.4377
103 | 2689584.5641 | 1236685.4178
104 | 2689601.263 | 1236674.3114
105 | 2689590.7251 | 1236707.4909
106 | 2689600.7433 | 1236685.6805
107 | 2689610.3201 | 1236667.9937
108 | 2689694.3214 | 1236968.1717
109 | 2689679.6661 | 1236974.7203
110 | 2689712.0656 | 1236959.8458
111 | 2689685.1904 | 1236907.5243
112 | 2689653.7665 | 1236937.3939
113 | 2689675.5978 | 1236890.681
114 | 2689666.8139 | 1236875.2576
115 | 2689676.7269 | 1236687.1762
116 | 2689673.7951 | 1236689.7028
117 | 2689673.004 | 1236690.3845
118 | 2689713.3366 | 1236800.1271

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98131 | -0.35938 | 0.010588 | 0.0026537
1 | 0.98144 | -0.35688 | 0 | 0
2 | 0.98223 | -0.34158 | 0 | 0
3 | 0.98101 | -0.36536 | 0.0084588 | 0.00212
4 | 0.98394 | -0.30815 | 0 | 0
5 | 0.98386 | -0.30965 | 0.01027 | 0.002574
6 | 0.98373 | -0.31218 | 0 | 0
7 | 0.98481 | -0.29111 | 0 | 0
8 | 0.98705 | -0.24765 | 0 | 0
9 | 0.98351 | -0.31657 | 0.0099801 | 0.0025013
10 | 0.98039 | -0.37754 | 0 | 0
11 | 0.98047 | -0.37593 | 0 | 0
12 | 0.98035 | -0.37837 | 0.0011239 | 0.00028166
13 | 0.98211 | -0.34381 | 0.00635 | 0.0015915
14 | 0.98338 | -0.31911 | 0.012555 | 0.0031467
15 | 0.98064 | -0.37258 | 0.0035229 | 0.00088291
16 | 0.98365 | -0.31389 | 0.01168 | 0.0029272
17 | 0.99171 | -0.15768 | 0 | 0
18 | 0.98598 | -0.26849 | 0.010657 | 0.002671
19 | 0.9804 | -0.37739 | 0 | 0
20 | 0.98034 | -0.37858 | 0.0012073 | 0.00030259
21 | 0.98564 | -0.27516 | 0.011002 | 0.0027574
22 | 0.98556 | -0.27666 | 0.011504 | 0.0028833
23 | 0.99067 | -0.17795 | 0 | 0
24 | 0.9931 | -0.13099 | 0.0075686 | 0.0018969
25 | 0.99053 | -0.18066 | 0.01597 | 0.0040024
26 | 0.99039 | -0.1833 | 0 | 0
27 | 0.99314 | -0.1303 | 0 | 0
28 | 0.99029 | -0.18519 | 0.0076842 | 0.0019258
29 | 0.99633 | -0.069433 | 0.010787 | 0.0027034
30 | 1 | 0 | -0.42056 | -0.1076
31 | 0.99038 | -0.18316 | 0 | 0
32 | 0.98999 | -0.19055 | 0 | 0
33 | 0.99024 | -0.1857 | 0.0074233 | 0.0018605
34 | 0.98984 | -0.19354 | 0.0089108 | 0.0022333
35 | 0.98872 | -0.21505 | 0 | 0
36 | 0.97354 | -0.5108 | 0.004801 | 0.0012033
37 | 0.97337 | -0.51416 | 0.0014975 | 0.0003753
38 | 0.97375 | -0.50651 | 0 | 0
39 | 0.97315 | -0.51836 | 0 | 0
40 | 0.9737 | -0.50748 | 0.00050386 | 0.00012628
41 | 0.97407 | -0.50037 | 0.001735 | 0.00043484
42 | 0.97369 | -0.50768 | 0.0028764 | 0.0007209
43 | 0.97313 | -0.5189 | 0 | 0
44 | 0.97279 | -0.52548 | 0.0051455 | 0.0012896
45 | 0.9737 | -0.50754 | 0.0020068 | 0.00050296
46 | 0.97408 | -0.50009 | 0.0086511 | 0.0021682
47 | 0.97311 | -0.5192 | 0.0015549 | 0.0003897
48 | 0.973 | -0.52137 | 0.0046148 | 0.0011566
49 | 0.97251 | -0.53117 | 0.0037299 | 0.0009348
50 | 0.9737 | -0.50757 | 0.00056914 | 0.00014264
51 | 0.97442 | -0.49346 | 0.0019465 | 0.00048784
52 | 0.973 | -0.52146 | 0.0013284 | 0.00033292
53 | 0.97221 | -0.53709 | 0.00096038 | 0.00024069
54 | 0.97471 | -0.48761 | 0.0035678 | 0.00089416
55 | 0.97471 | -0.48758 | 0.0019827 | 0.0004969
56 | 0.97481 | -0.48564 | 0.0031799 | 0.00079697
57 | 0.97543 | -0.47356 | 0.0023268 | 0.00058314
58 | 0.9756 | -0.47013 | 0 | 0
59 | 0.97591 | -0.46398 | 0.0019357 | 0.00048512
60 | 0.97552 | -0.47169 | 0.0026282 | 0.00065869
61 | 0.97592 | -0.4639 | 0.00098585 | 0.00024708
62 | 0.98032 | -0.37882 | 0.0062162 | 0.0015579
63 | 0.98031 | -0.379 | 0.0067158 | 0.0016831
64 | 0.97618 | -0.45867 | 0.00060152 | 0.00015075
65 | 0.98367 | -0.31251 | 0.0075839 | 0.0019007
66 | 0.98398 | -0.30654 | 0.0078839 | 0.0019759
67 | 0.98275 | -0.33027 | 0.0066022 | 0.0016547
68 | 0.98498 | -0.28703 | 0 | 0
69 | 0.98179 | -0.34906 | 0.0020258 | 0.00050773
70 | 0.98761 | -0.23632 | 0 | 0
71 | 0.98087 | -0.36694 | 0.0030967 | 0.00077611
72 | 0.98658 | -0.25635 | 0.0083258 | 0.0020866
73 | 0.98044 | -0.37538 | 0 | 0
74 | 0.98851 | -0.21909 | 0.015073 | 0.0037775
75 | 0.98603 | -0.26708 | 0 | 0
76 | 0.98009 | -0.38223 | 0 | 0
77 | 0.97998 | -0.38444 | 0.0050916 | 0.0012761
78 | 0.98015 | -0.3811 | 0 | 0
79 | 0.98024 | -0.37914 | 0.0059123 | 0.0014818
80 | 0.98029 | -0.37832 | 0.0022187 | 0.00055606
81 | 0.98011 | -0.38188 | 0.0024087 | 0.00060369
82 | 0.97978 | -0.38814 | 0.0019175 | 0.00048057
83 | 0.97955 | -0.39266 | 0.0016544 | 0.00041464
84 | 0.97909 | -0.40178 | 0.0044716 | 0.0011207
85 | 0.97824 | -0.41839 | 0 | 0
86 | 0.9781 | -0.42113 | 0 | 0
87 | 0.97805 | -0.42201 | 0.0015344 | 0.00038455
88 | 0.97784 | -0.42626 | 0 | 0
89 | 0.9777 | -0.42899 | 0.007672 | 0.0019228
90 | 0.9778 | -0.42694 | 0.0015057 | 0.00037736
91 | 0.97781 | -0.42678 | 0.0025936 | 0.00065002
92 | 0.97755 | -0.43181 | 0.0040542 | 0.0010161
93 | 0.97729 | -0.43694 | 0.002434 | 0.00061002
94 | 0.97776 | -0.42772 | 0.0015096 | 0.00037833
95 | 0.97743 | -0.43425 | 0.0065301 | 0.0016366
96 | 0.97715 | -0.43969 | 0.0010911 | 0.00027345
97 | 0.97774 | -0.42821 | 0.007291 | 0.0018273
98 | 0.97689 | -0.44473 | 0.0027121 | 0.00067971
99 | 0.97678 | -0.44691 | 0.0024524 | 0.00061463
100 | 0.97669 | -0.44879 | 0.0027071 | 0.00067846
101 | 0.97175 | -0.5462 | 0.0060609 | 0.001519
102 | 0.97176 | -0.54586 | 0 | 0
103 | 0.97192 | -0.54282 | 0.0028957 | 0.00072573
104 | 0.97208 | -0.5395 | 0 | 0
105 | 0.97191 | -0.54293 | 0.0046444 | 0.001164
106 | 0.97203 | -0.54064 | 0.00074112 | 0.00018574
107 | 0.97216 | -0.53804 | 0.00074645 | 0.00018708
108 | 0.98546 | -0.27817 | 0.0011659 | 0.0002922
109 | 0.98546 | -0.27832 | 0.00051691 | 0.00012955
110 | 0.98549 | -0.27758 | 0 | 0
111 | 0.98559 | -0.27568 | 0 | 0
112 | 0.98544 | -0.27866 | 0.0038285 | 0.00095952
113 | 0.98569 | -0.27377 | 0.013236 | 0.0033171
114 | 0.98599 | -0.2678 | 0.016064 | 0.004026
115 | 0.97632 | -0.45603 | 0.0017798 | 0.00044605
116 | 0.97641 | -0.45424 | 0.0021458 | 0.00053779
117 | 0.97643 | -0.45374 | 0.00060617 | 0.00015192
118 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010588 | -0.0026537 | 0.01059 | 0.0026544 | 1.2604e-06 | 6.4192e-07 | 0.016056 | 0.016056 | 0.016056 | 0.98131 | -0.35938 | 0.98144 | -0.35688 | 4.4109
1 | -0.037857 | -0.0094948 | 0.037884 | 0.0095122 | 2.7644e-05 | 1.7409e-05 | 0.057399 | 0.057399 | 0.057399 | 0.98144 | -0.35688 | 0.98223 | -0.34158 | 15.7689
2 | 0.027267 | 0.0068404 | -0.027256 | -0.0068336 | 1.1018e-05 | 6.8344e-06 | 0.041343 | 0.041343 | 0.041343 | 0.98144 | -0.35688 | 0.98101 | -0.36536 | 11.358
3 | 0.0063507 | 0.0015916 | -0.00635 | -0.0015915 | 6.7426e-07 | 1.8569e-07 | 0.0096209 | 0.009621 | 0.009621 | 0.98223 | -0.34158 | 0.98211 | -0.34381 | 2.6431
4 | -0.044235 | -0.011104 | 0.044282 | 0.011134 | 4.7456e-05 | 3.0015e-05 | 0.06702 | 0.067019 | 0.06702 | 0.98223 | -0.34158 | 0.98338 | -0.31911 | 18.412
5 | 0.018797 | 0.0047136 | -0.018791 | -0.0047097 | 6.4609e-06 | 3.8675e-06 | 0.028513 | 0.028513 | 0.028513 | 0.98101 | -0.36536 | 0.98064 | -0.37258 | 7.8332
6 | 0.010271 | 0.0025743 | -0.01027 | -0.002574 | 7.3747e-07 | 3.6846e-07 | 0.015533 | 0.015533 | 0.015533 | 0.98394 | -0.30815 | 0.98386 | -0.30965 | 4.2673
7 | 0.011683 | 0.0029289 | -0.011681 | -0.0029277 | 2.2455e-06 | 1.1935e-06 | 0.017668 | 0.017668 | 0.017668 | 0.98394 | -0.30815 | 0.98373 | -0.31218 | 4.854
8 | -0.021954 | -0.0055032 | 0.021972 | 0.0055141 | 1.7831e-05 | 1.0864e-05 | 0.033201 | 0.033201 | 0.033201 | 0.98394 | -0.30815 | 0.98481 | -0.29111 | 9.1212
9 | 0.011681 | 0.0029277 | -0.01168 | -0.0029272 | 9.4975e-07 | 5.0484e-07 | 0.017668 | 0.017668 | 0.017668 | 0.98373 | -0.31218 | 0.98365 | -0.31389 | 4.854
10 | -0.088878 | -0.022352 | 0.089063 | 0.02247 | 0.00018491 | 0.00011799 | 0.13432 | 0.13432 | 0.13432 | 0.98481 | -0.29111 | 0.98705 | -0.24765 | 36.9007
11 | 0.066906 | 0.016838 | -0.066825 | -0.016786 | 8.1295e-05 | 5.1759e-05 | 0.10112 | 0.10112 | 0.10112 | 0.98481 | -0.29111 | 0.98351 | -0.31657 | 27.7796
12 | -0.12227 | -0.030807 | 0.1228 | 0.031145 | 0.00052872 | 0.00033785 | 0.18438 | 0.18438 | 0.18438 | 0.98705 | -0.24765 | 0.99171 | -0.15768 | 50.6542
13 | 0.033205 | 0.0083371 | -0.033172 | -0.0083165 | 3.2971e-05 | 2.0653e-05 | 0.050063 | 0.050063 | 0.050063 | 0.98705 | -0.24765 | 0.98598 | -0.26849 | 13.7536
14 | 0.056845 | 0.014285 | -0.056838 | -0.014281 | 6.8872e-06 | 4.3763e-06 | 0.086018 | 0.086018 | 0.086018 | 0.98351 | -0.31657 | 0.98338 | -0.31911 | 23.6313
15 | -0.0023313 | -0.00058395 | 0.0023315 | 0.00058359 | 1.7833e-07 | -3.6491e-07 | 0.0035383 | 0.0035381 | 0.0035383 | 0.98039 | -0.37754 | 0.98047 | -0.37593 | 0.97206
16 | 0.0023313 | 0.00058395 | -0.0023312 | -0.00058414 | 9.2679e-08 | -1.896e-07 | 0.0035383 | 0.0035384 | 0.0035384 | 0.98039 | -0.37754 | 0.98035 | -0.37837 | 0.97208
17 | -0.015265 | -0.0038254 | 0.015268 | 0.0038268 | 2.4367e-06 | 1.4068e-06 | 0.023167 | 0.023167 | 0.023167 | 0.98047 | -0.37593 | 0.98064 | -0.37258 | 6.3646
18 | 0.012934 | 0.0032418 | -0.012933 | -0.0032413 | 9.0363e-07 | 4.9946e-07 | 0.019629 | 0.019629 | 0.019629 | 0.98047 | -0.37593 | 0.9804 | -0.37739 | 5.3926
19 | 0.0012074 | 0.00030248 | -0.0012073 | -0.00030259 | 1.1924e-08 | -1.1175e-07 | 0.0018325 | 0.0018326 | 0.0018326 | 0.98035 | -0.37837 | 0.98034 | -0.37858 | 0.50346
20 | 0.023681 | 0.0059444 | -0.023659 | -0.0059304 | 2.2872e-05 | 1.4016e-05 | 0.035536 | 0.035536 | 0.035536 | 0.99171 | -0.15768 | 0.99067 | -0.17795 | 9.7628
21 | -0.14648 | -0.037089 | 0.14667 | 0.037209 | 0.00018793 | 0.00011974 | 0.21992 | 0.21992 | 0.21992 | 0.99171 | -0.15768 | 0.9931 | -0.13099 | 30.2084
22 | 0.022515 | 0.0056455 | -0.022507 | -0.0056411 | 7.1569e-06 | 4.3697e-06 | 0.033979 | 0.033979 | 0.033979 | 0.98598 | -0.26849 | 0.98564 | -0.27516 | 9.335
23 | 0.0067163 | 0.0016833 | -0.0067158 | -0.0016831 | 5.1383e-07 | 1.6259e-07 | 0.010194 | 0.010194 | 0.010194 | 0.9804 | -0.37739 | 0.98031 | -0.379 | 2.8005
24 | 0.0062166 | 0.001558 | -0.0062162 | -0.0015579 | 4.2254e-07 | 1.1084e-07 | 0.0094354 | 0.0094355 | 0.0094355 | 0.9804 | -0.37739 | 0.98032 | -0.37882 | 2.5922
25 | 0.011505 | 0.0028837 | -0.011504 | -0.0028833 | 8.183e-07 | 4.3154e-07 | 0.01737 | 0.01737 | 0.01737 | 0.98564 | -0.27516 | 0.98556 | -0.27666 | 4.7719
26 | 0.015972 | 0.0040036 | -0.01597 | -0.0040024 | 2.0661e-06 | 1.1991e-06 | 0.02399 | 0.02399 | 0.02399 | 0.99067 | -0.17795 | 0.99053 | -0.18066 | 6.5908
27 | 0.0076868 | 0.0019268 | -0.0076849 | -0.0019261 | 1.9598e-06 | 7.4966e-07 | 0.011546 | 0.011546 | 0.011546 | 0.99067 | -0.17795 | 0.99039 | -0.1833 | 3.172
28 | -0.15423 | -0.039106 | 0.15424 | 0.039109 | 5.1584e-06 | 3.2714e-06 | 0.23126 | 0.23126 | 0.23126 | 0.9931 | -0.13099 | 0.99314 | -0.1303 | 21.1774
29 | 0.0076849 | 0.0019261 | -0.0076842 | -0.0019258 | 6.9132e-07 | 2.6452e-07 | 0.011546 | 0.011546 | 0.011546 | 0.99039 | -0.1833 | 0.99029 | -0.18519 | 3.172
30 | 0.25128 | 0.064123 | -0.25064 | -0.063715 | 0.00063989 | 0.00040814 | 0.3769 | 0.3769 | 0.3769 | 0.99314 | -0.1303 | 0.99038 | -0.18316 | 34.515
31 | -0.40552 | -0.10323 | 0.40671 | 0.104 | 0.0011939 | 0.00076311 | 0.60816 | 0.60816 | 0.60816 | 0.99314 | -0.1303 | 0.99633 | -0.069433 | 55.6923
32 | -0.4175 | -0.1067 | 0.41891 | 0.1076 | 0.0014072 | 0.00089946 | 0.62427 | 0.62427 | 0.62427 | 0.99633 | -0.069433 | 1 | 0 | 57.1675
33 | 0.24322 | 0.061854 | -0.24313 | -0.061799 | 8.6601e-05 | 5.5225e-05 | 0.36575 | 0.36575 | 0.36575 | 0.99038 | -0.18316 | 0.98999 | -0.19055 | 33.4935
34 | 0.0074242 | 0.0018608 | -0.0074233 | -0.0018605 | 8.9977e-07 | 3.2775e-07 | 0.011155 | 0.011155 | 0.011155 | 0.99038 | -0.18316 | 0.99024 | -0.1857 | 3.0645
35 | 0.0089121 | 0.0022338 | -0.0089108 | -0.0022333 | 1.2668e-06 | 5.6872e-07 | 0.013395 | 0.013396 | 0.013396 | 0.98999 | -0.19055 | 0.98984 | -0.19354 | 3.6801
36 | 0.23422 | 0.059565 | -0.23394 | -0.059389 | 0.00027605 | 0.00017599 | 0.35235 | 0.35235 | 0.35235 | 0.98999 | -0.19055 | 0.98872 | -0.21505 | 32.2668
37 | 0.015075 | 0.0037792 | -0.015073 | -0.0037775 | 2.9038e-06 | 1.6655e-06 | 0.022689 | 0.022689 | 0.022689 | 0.98872 | -0.21505 | 0.98851 | -0.21909 | 6.2332
38 | 0.21887 | 0.05561 | -0.21864 | -0.055467 | 0.00022395 | 0.00014269 | 0.32967 | 0.32967 | 0.32967 | 0.98872 | -0.21505 | 0.98761 | -0.23632 | 30.1891
39 | 0.033956 | 0.0085149 | -0.033951 | -0.008512 | 5.4268e-06 | 2.8721e-06 | 0.051902 | 0.051903 | 0.051903 | 0.97354 | -0.5108 | 0.97337 | -0.51416 | 4.753
40 | -0.038757 | -0.0097181 | 0.038765 | 0.0097225 | 7.9417e-06 | 4.4072e-06 | 0.059241 | 0.05924 | 0.059241 | 0.97354 | -0.5108 | 0.97375 | -0.50651 | 5.425
41 | 0.032453 | 0.0081367 | -0.032447 | -0.0081333 | 6.4893e-06 | 3.3669e-06 | 0.049613 | 0.049614 | 0.049614 | 0.97337 | -0.51416 | 0.97315 | -0.51836 | 4.5434
42 | 0.00308 | 0.0007717 | -0.0030798 | -0.00077183 | 1.4344e-07 | -1.2299e-07 | 0.0047065 | 0.0047066 | 0.0047066 | 0.97375 | -0.50651 | 0.9737 | -0.50748 | 1.293
43 | -0.044722 | -0.011215 | 0.044735 | 0.011223 | 1.3085e-05 | 7.538e-06 | 0.068342 | 0.068342 | 0.068342 | 0.97375 | -0.50651 | 0.97407 | -0.50037 | 6.2585
44 | 0.0028766 | 0.00072073 | -0.0028764 | -0.0007209 | 1.6087e-07 | -1.732e-07 | 0.0043957 | 0.0043958 | 0.0043958 | 0.97375 | -0.50651 | 0.97369 | -0.50768 | 1.2076
45 | 0.007499 | 0.0018793 | -0.0074989 | -0.0018792 | 1.9426e-07 | 7.5377e-08 | 0.011466 | 0.011466 | 0.011466 | 0.97315 | -0.51836 | 0.97313 | -0.5189 | 3.1501
46 | 0.024948 | 0.006254 | -0.024939 | -0.0062504 | 8.4635e-06 | 3.6831e-06 | 0.038147 | 0.038148 | 0.038148 | 0.97315 | -0.51836 | 0.97279 | -0.52548 | 3.4934
47 | 0.002576 | 0.00064555 | -0.002576 | -0.00064556 | 6.6749e-09 | -1.0015e-08 | 0.0039366 | 0.0039366 | 0.0039366 | 0.9737 | -0.50748 | 0.9737 | -0.50754 | 1.0815
48 | -0.04647 | -0.011657 | 0.04647 | 0.011658 | 6.1303e-07 | 3.56e-07 | 0.070993 | 0.070993 | 0.070993 | 0.97407 | -0.50037 | 0.97408 | -0.50009 | 6.5012
49 | 0.001555 | 0.00038959 | -0.0015549 | -0.0003897 | 2.2007e-08 | -1.1488e-07 | 0.0023777 | 0.0023777 | 0.0023777 | 0.97313 | -0.5189 | 0.97311 | -0.5192 | 0.65322
50 | 0.0059439 | 0.0014896 | -0.0059432 | -0.0014895 | 7.0011e-07 | 1.6733e-07 | 0.0090888 | 0.0090889 | 0.0090889 | 0.97313 | -0.5189 | 0.973 | -0.52137 | 2.497
51 | 0.019794 | 0.0049608 | -0.019788 | -0.0049591 | 5.3651e-06 | 1.6903e-06 | 0.030277 | 0.030278 | 0.030278 | 0.97279 | -0.52548 | 0.97251 | -0.53117 | 2.7727
52 | 0.00056914 | 0.0001426 | -0.00056914 | -0.00014264 | 8.8367e-10 | -3.8182e-08 | 0.00086975 | 0.00086976 | 0.00086976 | 0.9737 | -0.50754 | 0.9737 | -0.50757 | 0.23894
53 | -0.055121 | -0.013826 | 0.055139 | 0.013836 | 1.7422e-05 | 1.0416e-05 | 0.084208 | 0.084208 | 0.084208 | 0.97408 | -0.50009 | 0.97442 | -0.49346 | 7.7114
54 | 0.0013284 | 0.00033288 | -0.0013284 | -0.00033292 | 5.4235e-09 | -4.0056e-08 | 0.0020315 | 0.0020315 | 0.0020315 | 0.973 | -0.52137 | 0.973 | -0.52146 | 0.5581
55 | 0.016058 | 0.0040243 | -0.016054 | -0.0040236 | 4.5276e-06 | 6.6515e-07 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571 | 0.97251 | -0.53117 | 0.97221 | -0.53709 | 2.2501
56 | -0.057085 | -0.014324 | 0.057101 | 0.014334 | 1.5938e-05 | 9.573e-06 | 0.08718 | 0.08718 | 0.08718 | 0.97442 | -0.49346 | 0.97471 | -0.48761 | 7.9836
57 | 0.015093 | 0.0037829 | -0.015093 | -0.0037829 | 6.8716e-07 | 5.6611e-08 | 0.023101 | 0.023102 | 0.023102 | 0.97221 | -0.53709 | 0.97216 | -0.53804 | 2.1155
58 | -0.060669 | -0.015228 | 0.060669 | 0.015228 | 7.5108e-08 | 4.5454e-08 | 0.092627 | 0.092627 | 0.092627 | 0.97471 | -0.48761 | 0.97471 | -0.48758 | 8.4823
59 | -0.062652 | -0.015725 | 0.062658 | 0.015728 | 5.7954e-06 | 3.5196e-06 | 0.095654 | 0.095653 | 0.095654 | 0.97471 | -0.48758 | 0.97481 | -0.48564 | 8.7595
60 | -0.065837 | -0.016525 | 0.065875 | 0.016548 | 3.7966e-05 | 2.3173e-05 | 0.10051 | 0.10051 | 0.10051 | 0.97481 | -0.48564 | 0.97543 | -0.47356 | 9.204
61 | -0.068202 | -0.017132 | 0.068213 | 0.017138 | 1.1183e-05 | 6.8475e-06 | 0.10406 | 0.10406 | 0.10406 | 0.97543 | -0.47356 | 0.9756 | -0.47013 | 9.529
62 | -0.070842 | -0.017797 | 0.070863 | 0.01781 | 2.079e-05 | 1.2772e-05 | 0.10807 | 0.10807 | 0.10807 | 0.9756 | -0.47013 | 0.97591 | -0.46398 | 9.8961
63 | 0.0026284 | 0.00065841 | -0.0026282 | -0.00065869 | 1.9612e-07 | -2.808e-07 | 0.0040088 | 0.004009 | 0.004009 | 0.9756 | -0.47013 | 0.97552 | -0.47169 | 1.1014
64 | -0.072798 | -0.018295 | 0.072799 | 0.018295 | 2.8149e-07 | 1.7331e-07 | 0.11102 | 0.11102 | 0.11102 | 0.97591 | -0.46398 | 0.97592 | -0.4639 | 10.1663
65 | -0.073784 | -0.018542 | 0.073803 | 0.018553 | 1.8427e-05 | 1.1357e-05 | 0.11252 | 0.11252 | 0.11252 | 0.97592 | -0.4639 | 0.97618 | -0.45867 | 10.304
66 | -0.074404 | -0.018704 | 0.074414 | 0.01871 | 9.3745e-06 | 5.781e-06 | 0.11344 | 0.11344 | 0.11344 | 0.97618 | -0.45867 | 0.97632 | -0.45603 | 10.3879
67 | -0.16692 | -0.042234 | 0.16696 | 0.042264 | 4.7874e-05 | 3.0411e-05 | 0.25264 | 0.25264 | 0.25264 | 0.98367 | -0.31251 | 0.98398 | -0.30654 | 23.1358
68 | 0.15933 | 0.040333 | -0.1592 | -0.040247 | 0.0001357 | 8.6135e-05 | 0.24117 | 0.24117 | 0.24117 | 0.98367 | -0.31251 | 0.98275 | -0.33027 | 22.0852
69 | -0.17485 | -0.04424 | 0.17501 | 0.044344 | 0.00016387 | 0.00010416 | 0.26456 | 0.26456 | 0.26456 | 0.98398 | -0.30654 | 0.98498 | -0.28703 | 24.2275
70 | 0.1526 | 0.038593 | -0.15246 | -0.038505 | 0.00013737 | 8.7137e-05 | 0.23117 | 0.23117 | 0.23117 | 0.98275 | -0.33027 | 0.98179 | -0.34906 | 21.1698
71 | -0.17501 | -0.044344 | 0.17544 | 0.044616 | 0.00042746 | 0.00027171 | 0.26456 | 0.26456 | 0.26456 | 0.98498 | -0.28703 | 0.98761 | -0.23632 | 24.2275
72 | 0.15043 | 0.037998 | -0.1503 | -0.037916 | 0.00012883 | 8.1697e-05 | 0.2281 | 0.2281 | 0.2281 | 0.98179 | -0.34906 | 0.98087 | -0.36694 | 20.8886
73 | 0.043203 | 0.010851 | -0.043162 | -0.010825 | 4.1251e-05 | 2.6069e-05 | 0.065102 | 0.065102 | 0.065102 | 0.98761 | -0.23632 | 0.98658 | -0.25635 | 17.8852
74 | 0.14721 | 0.03714 | -0.14715 | -0.037102 | 5.9465e-05 | 3.7697e-05 | 0.22341 | 0.22341 | 0.22341 | 0.98087 | -0.36694 | 0.98044 | -0.37538 | 20.4584
75 | 0.034836 | 0.0087382 | -0.034818 | -0.0087271 | 1.7802e-05 | 1.1174e-05 | 0.052545 | 0.052545 | 0.052545 | 0.98658 | -0.25635 | 0.98603 | -0.26708 | 14.4353
76 | 0.13742 | 0.034665 | -0.1374 | -0.03465 | 2.4701e-05 | 1.5637e-05 | 0.20865 | 0.20865 | 0.20865 | 0.98044 | -0.37538 | 0.98024 | -0.37914 | 19.1072
77 | 0.0097223 | 0.0024368 | -0.009721 | -0.0024361 | 1.3631e-06 | 6.6188e-07 | 0.014756 | 0.014756 | 0.014756 | 0.98044 | -0.37538 | 0.98029 | -0.37832 | 4.0538
78 | 0.034818 | 0.0087271 | -0.034817 | -0.0087263 | 1.1901e-06 | 7.4703e-07 | 0.052545 | 0.052545 | 0.052545 | 0.98603 | -0.26708 | 0.98599 | -0.2678 | 14.4354
79 | 0.0050922 | 0.0012761 | -0.0050916 | -0.0012761 | 5.3584e-07 | 4.1706e-08 | 0.0077311 | 0.0077313 | 0.0077313 | 0.98009 | -0.38223 | 0.97998 | -0.38444 | 2.124
80 | -0.0050922 | -0.0012761 | 0.0050924 | 0.0012761 | 2.7627e-07 | 2.1473e-08 | 0.0077311 | 0.0077311 | 0.0077311 | 0.98009 | -0.38223 | 0.98015 | -0.3811 | 2.1239
81 | -0.0075013 | -0.0018797 | 0.0075023 | 0.00188 | 9.903e-07 | 3.7711e-07 | 0.011388 | 0.011388 | 0.011388 | 0.98015 | -0.3811 | 0.98029 | -0.37832 | 3.1286
82 | 0.0024088 | 0.00060352 | -0.0024087 | -0.00060369 | 8.9622e-08 | -1.6787e-07 | 0.0036569 | 0.003657 | 0.003657 | 0.98015 | -0.3811 | 0.98011 | -0.38188 | 1.0047
83 | 0.13149 | 0.033168 | -0.13143 | -0.033132 | 5.6626e-05 | 3.5811e-05 | 0.19968 | 0.19968 | 0.19968 | 0.98024 | -0.37914 | 0.97978 | -0.38814 | 18.2853
84 | 0.12951 | 0.032652 | -0.12949 | -0.032634 | 2.8022e-05 | 1.7715e-05 | 0.19676 | 0.19676 | 0.19676 | 0.97978 | -0.38814 | 0.97955 | -0.39266 | 18.0187
85 | 0.12783 | 0.032219 | -0.12778 | -0.032184 | 5.5742e-05 | 3.5229e-05 | 0.19425 | 0.19425 | 0.19425 | 0.97955 | -0.39266 | 0.97909 | -0.40178 | 17.7885
86 | 0.1233 | 0.031063 | -0.12321 | -0.031002 | 9.7907e-05 | 6.182e-05 | 0.18745 | 0.18746 | 0.18746 | 0.97909 | -0.40178 | 0.97824 | -0.41839 | 17.1662
87 | 0.11136 | 0.028031 | -0.11135 | -0.028022 | 1.4559e-05 | 9.1649e-06 | 0.16944 | 0.16944 | 0.16944 | 0.97824 | -0.41839 | 0.9781 | -0.42113 | 15.5161
88 | 0.011846 | 0.0029701 | -0.011844 | -0.002969 | 2.0431e-06 | 1.0969e-06 | 0.018019 | 0.018019 | 0.018019 | 0.97824 | -0.41839 | 0.97805 | -0.42201 | 4.9503
89 | 0.013185 | 0.003306 | -0.013181 | -0.0033042 | 3.2216e-06 | 1.7939e-06 | 0.020059 | 0.020059 | 0.020059 | 0.9781 | -0.42113 | 0.97784 | -0.42626 | 5.5107
90 | 0.098161 | 0.024716 | -0.098124 | -0.024693 | 3.6874e-05 | 2.3102e-05 | 0.14938 | 0.14938 | 0.14938 | 0.9781 | -0.42113 | 0.9777 | -0.42899 | 13.6793
91 | 0.010309 | 0.0025844 | -0.010307 | -0.0025832 | 2.4188e-06 | 1.2191e-06 | 0.015685 | 0.015685 | 0.015685 | 0.97805 | -0.42201 | 0.9778 | -0.42694 | 4.309
92 | 0.0025937 | 0.00064992 | -0.0025936 | -0.00065002 | 6.4551e-08 | -9.7297e-08 | 0.0039469 | 0.0039469 | 0.0039469 | 0.97784 | -0.42626 | 0.97781 | -0.42678 | 1.0843
93 | 0.010588 | 0.0026543 | -0.010585 | -0.0026529 | 2.8035e-06 | 1.4331e-06 | 0.016112 | 0.016112 | 0.016112 | 0.97784 | -0.42626 | 0.97755 | -0.43181 | 4.4265
94 | 0.090452 | 0.02277 | -0.090418 | -0.022749 | 3.4378e-05 | 2.1457e-05 | 0.1377 | 0.1377 | 0.1377 | 0.9777 | -0.42899 | 0.97729 | -0.43694 | 12.61
95 | 0.0088011 | 0.0022058 | -0.0088007 | -0.0022057 | 3.2723e-07 | 1.4842e-07 | 0.013393 | 0.013393 | 0.013393 | 0.9778 | -0.42694 | 0.97776 | -0.42772 | 3.6795
96 | 0.0065308 | 0.0016368 | -0.0065301 | -0.0016366 | 7.58e-07 | 2.2873e-07 | 0.0099411 | 0.0099412 | 0.0099412 | 0.97755 | -0.43181 | 0.97743 | -0.43425 | 2.7311
97 | 0.087984 | 0.022139 | -0.087972 | -0.022132 | 1.154e-05 | 7.1926e-06 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.97729 | -0.43694 | 0.97715 | -0.43969 | 12.2706
98 | 0.0072912 | 0.0018274 | -0.007291 | -0.0018273 | 1.7026e-07 | 6.2716e-08 | 0.011096 | 0.011096 | 0.011096 | 0.97776 | -0.42772 | 0.97774 | -0.42821 | 3.0484
99 | 0.086881 | 0.021858 | -0.08686 | -0.021845 | 2.0925e-05 | 1.3033e-05 | 0.13233 | 0.13233 | 0.13233 | 0.97715 | -0.43969 | 0.97689 | -0.44473 | 12.1185
100 | 0.084148 | 0.021165 | -0.084139 | -0.02116 | 8.7538e-06 | 5.4424e-06 | 0.1282 | 0.1282 | 0.1282 | 0.97689 | -0.44473 | 0.97678 | -0.44691 | 11.7402
101 | 0.081687 | 0.020545 | -0.08168 | -0.020541 | 7.3278e-06 | 4.5477e-06 | 0.12447 | 0.12447 | 0.12447 | 0.97678 | -0.44691 | 0.97669 | -0.44879 | 11.3981
102 | 0.078973 | 0.019862 | -0.078954 | -0.019851 | 1.8678e-05 | 1.1566e-05 | 0.12034 | 0.12034 | 0.12034 | 0.97669 | -0.44879 | 0.97643 | -0.45374 | 11.0204
103 | -0.0060609 | -0.001519 | 0.006061 | 0.001519 | 9.8792e-08 | 2.5337e-08 | 0.009281 | 0.009281 | 0.009281 | 0.97175 | -0.5462 | 0.97176 | -0.54586 | 2.5497
104 | -0.006061 | -0.001519 | 0.0060619 | 0.0015193 | 8.7815e-07 | 2.2515e-07 | 0.009281 | 0.0092809 | 0.009281 | 0.97176 | -0.54586 | 0.97192 | -0.54282 | 2.5497
105 | -0.0089576 | -0.002245 | 0.008959 | 0.0022457 | 1.4145e-06 | 6.5668e-07 | 0.013714 | 0.013714 | 0.013714 | 0.97192 | -0.54282 | 0.97208 | -0.5395 | 3.7676
106 | 0.0053863 | 0.0013498 | -0.005386 | -0.0013497 | 2.9013e-07 | 4.4603e-08 | 0.008245 | 0.0082451 | 0.0082451 | 0.97208 | -0.5395 | 0.97203 | -0.54064 | 2.2651
107 | -0.014345 | -0.0035954 | 0.014346 | 0.0035958 | 9.9865e-07 | 3.6525e-07 | 0.021959 | 0.021959 | 0.021959 | 0.97208 | -0.5395 | 0.97216 | -0.53804 | 3.0164
108 | -0.0046444 | -0.001164 | 0.0046449 | 0.001164 | 5.0886e-07 | -6.9666e-09 | 0.0071107 | 0.0071105 | 0.0071107 | 0.97191 | -0.54293 | 0.97203 | -0.54064 | 1.9535
109 | 0.00051692 | 0.00012935 | -0.00051691 | -0.00012955 | 3.6672e-09 | -2.0218e-07 | 0.00078045 | 0.00078053 | 0.00078053 | 0.98546 | -0.27817 | 0.98546 | -0.27832 | 0.21443
110 | -0.0016828 | -0.00042155 | 0.0016829 | 0.00042133 | 4.7455e-08 | -2.1937e-07 | 0.0025409 | 0.0025408 | 0.0025409 | 0.98546 | -0.27817 | 0.98549 | -0.27758 | 0.69806
111 | -0.0016829 | -0.00042133 | 0.001683 | 0.00042063 | 1.5133e-07 | -6.9977e-07 | 0.0025408 | 0.0025406 | 0.0025408 | 0.98549 | -0.27758 | 0.98559 | -0.27568 | 0.69803
112 | 0.0038291 | 0.00095931 | -0.0038285 | -0.00095952 | 5.4257e-07 | -2.0439e-07 | 0.0057809 | 0.0057811 | 0.0057811 | 0.98559 | -0.27568 | 0.98544 | -0.27866 | 1.5882
113 | -0.0055121 | -0.0013799 | 0.0055126 | 0.00138 | 5.0333e-07 | 7.5087e-08 | 0.0083214 | 0.0083214 | 0.0083214 | 0.98559 | -0.27568 | 0.98569 | -0.27377 | 2.2861
114 | -0.018748 | -0.0046972 | 0.018753 | 0.0047003 | 5.3315e-06 | 3.1858e-06 | 0.028302 | 0.028302 | 0.028302 | 0.98569 | -0.27377 | 0.98599 | -0.2678 | 7.7753
115 | -0.076193 | -0.019156 | 0.0762 | 0.01916 | 6.5265e-06 | 4.0318e-06 | 0.11615 | 0.11615 | 0.11615 | 0.97632 | -0.45603 | 0.97641 | -0.45424 | 10.6363
116 | -0.078346 | -0.019698 | 0.078348 | 0.019699 | 1.8615e-06 | 1.1522e-06 | 0.11942 | 0.11942 | 0.11942 | 0.97641 | -0.45424 | 0.97643 | -0.45374 | 10.9358

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42287 | 0.10818

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010588 | 0.0026537
1 | 0.0084588 | 0.00212
2 | 0.01027 | 0.002574
3 | 0.0099801 | 0.0025013
4 | 0.0011239 | 0.00028166
5 | 0.00635 | 0.0015915
6 | 0.012555 | 0.0031467
7 | 0.0035229 | 0.00088291
8 | 0.01168 | 0.0029272
9 | 0.010657 | 0.002671
10 | 0.0012073 | 0.00030259
11 | 0.011002 | 0.0027574
12 | 0.011504 | 0.0028833
13 | 0.0075686 | 0.0018969
14 | 0.01597 | 0.0040024
15 | 0.0076842 | 0.0019258
16 | 0.010787 | 0.0027034
17 | 0.0023066 | 0.00057809
18 | 0.0074233 | 0.0018605
19 | 0.0089108 | 0.0022333
20 | 0.004801 | 0.0012033
21 | 0.0014975 | 0.0003753
22 | 0.00050386 | 0.00012628
23 | 0.001735 | 0.00043484
24 | 0.0028764 | 0.0007209
25 | 0.0051455 | 0.0012896
26 | 0.0020068 | 0.00050296
27 | 0.0086511 | 0.0021682
28 | 0.0015549 | 0.0003897
29 | 0.0046148 | 0.0011566
30 | 0.0037299 | 0.0009348
31 | 0.00056914 | 0.00014264
32 | 0.0019465 | 0.00048784
33 | 0.0013284 | 0.00033292
34 | 0.00096038 | 0.00024069
35 | 0.0035678 | 0.00089416
36 | 0.0019827 | 0.0004969
37 | 0.0031799 | 0.00079697
38 | 0.0023268 | 0.00058314
39 | 0.0019357 | 0.00048512
40 | 0.0026282 | 0.00065869
41 | 0.00098585 | 0.00024708
42 | 0.0062162 | 0.0015579
43 | 0.0067158 | 0.0016831
44 | 0.00060152 | 0.00015075
45 | 0.0075839 | 0.0019007
46 | 0.0078839 | 0.0019759
47 | 0.0066022 | 0.0016547
48 | 0.0020258 | 0.00050773
49 | 0.0030967 | 0.00077611
50 | 0.0083258 | 0.0020866
51 | 0.015073 | 0.0037775
52 | 0.0050916 | 0.0012761
53 | 0.0059123 | 0.0014818
54 | 0.0022187 | 0.00055606
55 | 0.0024087 | 0.00060369
56 | 0.0019175 | 0.00048057
57 | 0.0016544 | 0.00041464
58 | 0.0044716 | 0.0011207
59 | 0.0015344 | 0.00038455
60 | 0.007672 | 0.0019228
61 | 0.0015057 | 0.00037736
62 | 0.0025936 | 0.00065002
63 | 0.0040542 | 0.0010161
64 | 0.002434 | 0.00061002
65 | 0.0015096 | 0.00037833
66 | 0.0065301 | 0.0016366
67 | 0.0010911 | 0.00027345
68 | 0.007291 | 0.0018273
69 | 0.0027121 | 0.00067971
70 | 0.0024524 | 0.00061463
71 | 0.0027071 | 0.00067846
72 | 0.0060609 | 0.001519
73 | 0.0028957 | 0.00072573
74 | 0.0046444 | 0.001164
75 | 0.00074112 | 0.00018574
76 | 0.00074645 | 0.00018708
77 | 0.0011659 | 0.0002922
78 | 0.00051691 | 0.00012955
79 | 0.0038285 | 0.00095952
80 | 0.013236 | 0.0033171
81 | 0.016064 | 0.004026
82 | 0.0017798 | 0.00044605
83 | 0.0021458 | 0.00053779
84 | 0.00060617 | 0.00015192

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1