## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_156-30_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_156-30_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_156-30_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_156-30_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_156-30_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_156-30_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_156-30_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_156-30_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_156-30_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_156-30_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_156-30_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_156-30_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_156-30_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_156-30_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_156-30_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_156-30_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_156-30_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_156-30_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_156-30_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_156-30_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_156-30_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_156-30_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_156-30_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_156-30_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_156-30_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_156-30_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_156-30_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_156-30_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_156-30_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_156-30_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_156-30_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_156-30_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_156-30_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_156-30_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_156-30_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_156-30_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_156-30_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_156-30_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_156-30_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_156-30_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_156-30_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_156-30_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_156-30_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_156-30_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_156-30_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_156-30_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_156-30_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_156-30_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_156-30_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_156-30_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_156-30_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_156-30_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_156-30_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_156-30_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_156-30_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_156-30_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_156-30_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_156-30_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_156-30_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_156-30_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_156-30_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_156-30_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_156-30_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_156-30_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_156-30_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_156-30_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_156-30_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_156-30_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_156-30_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_156-30_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_156-30_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_156-30_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_156-30_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_156-30_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_156-30_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_156-30_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_156-30_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_156-30_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_156-30_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_156-30_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_156-30_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_156-30_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_156-30_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_156-30_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_156-30_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_156-30_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_156-30_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_156-30_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_156-30_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_156-30_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_156-30_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_156-30_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_156-30_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_156-30_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_156-30_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_156-30_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_156-30_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_156-30_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_156-30_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_156-30_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_156-30_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_156-30_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_156-30_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_156-30_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_156-30_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_156-30_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_156-30_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_156-30_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_156-30_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_156-30_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_156-30_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_156-30_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_156-30_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_156-30_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_156-30_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_156-30_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_156-30_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_156-30_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_156-30_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_156-30_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_156-30_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_156-30_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_156-30_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_156-30_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_156-30_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_156-30_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_156-30_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_156-30_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_156-30_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_156-30_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_156-30_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_156-30_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_156-30_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_156-30_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_156-30_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_156-30_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_156-30_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_156-30_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_156-30_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_156-30_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_156-30_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_156-30_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_156-30_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_156-30_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_156-30_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_156-30_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_156-30_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_156-30_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_156-30_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_156-30_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_156-30_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_156-30_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_156-30_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_156-30_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_156-30_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_156-30_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_156-30_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_156-30_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_156-30_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_156-30_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_156-30_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_156-30_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_156-30_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_156-30_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_156-30_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_156-30_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_156-30_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_156-30_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_156-30_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_156-30_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_156-30_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_156-30_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_156-30_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_156-30_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_156-30_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_156-30_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_156-30_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_156-30_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_496_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_156-30_0_5_load_0 | 0 | 0.0032413 | 0.00081235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_156-30_0_5_load_5 | 4 | 0.0031507 | 0.00078965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_156-30_0_5_load_12 | 5 | 0.0063119 | 0.0015819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_156-30_0_5_load_10 | 7 | 0.010244 | 0.0025675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_156-30_0_5_load_6 | 9 | 0.0076626 | 0.0019204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_156-30_0_5_load_7 | 10 | 0.021665 | 0.0054298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_156-30_0_5_load_183 | 12 | 0.0074163 | 0.0018587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_156-30_0_5_load_14 | 14 | 0.004499 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_156-30_0_5_load_145 | 16 | 0.0044809 | 0.001123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_156-30_0_5_load_36 | 17 | 0.0066004 | 0.0016542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_156-30_0_5_load_37 | 18 | 0.0042761 | 0.0010717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_156-30_0_5_load_33 | 20 | 0.00071753 | 0.00017983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_156-30_0_5_load_146 | 21 | 0.0044993 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_156-30_0_5_load_39 | 22 | 0.01484 | 0.0037193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_156-30_0_5_load_184 | 23 | 0.0043928 | 0.0011009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_156-30_0_5_load_34 | 25 | 0.0041927 | 0.0010508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_156-30_0_5_load_16 | 26 | 0.0019023 | 0.00047675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_156-30_0_5_load_17 | 27 | 0.0027133 | 0.00068002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_156-30_0_5_load_19 | 29 | 0.0022954 | 0.00057528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_156-30_0_5_load_20 | 30 | 0.0028308 | 0.00070947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_156-30_0_5_load_21 | 31 | 0.0050414 | 0.0012635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_156-30_0_5_load_159 | 34 | 0.0021533 | 0.00053966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_156-30_0_5_load_156 | 35 | 0.0021956 | 0.00055027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_156-30_0_5_load_155 | 39 | 0.017305 | 0.0043371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_156-30_0_5_load_23 | 40 | 0.0010149 | 0.00025435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_156-30_0_5_load_26 | 43 | 0.00084094 | 0.00021076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_156-30_0_5_load_27 | 44 | 0.0014202 | 0.00035593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_156-30_0_5_load_28 | 45 | 0.0045103 | 0.0011304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_156-30_0_5_load_29 | 46 | 0.0022653 | 0.00056774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_156-30_0_5_load_48 | 48 | 0.0014229 | 0.00035661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_156-30_0_5_load_46 | 49 | 0.0015683 | 0.00039305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_156-30_0_5_load_164 | 50 | 0.0020954 | 0.00052516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_156-30_0_5_load_50 | 51 | 0.0016858 | 0.00042251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_156-30_0_5_load_43 | 52 | 0.0017846 | 0.00044728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_156-30_0_5_load_41 | 54 | 0.0017199 | 0.00043105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_156-30_0_5_load_154 | 55 | 0.012244 | 0.0030685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_156-30_0_5_load_151 | 56 | 0.0025753 | 0.00064544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_156-30_0_5_load_44 | 58 | 0.0089409 | 0.0022408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_156-30_0_5_load_47 | 59 | 0.016927 | 0.0042423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_156-30_0_5_load_63 | 60 | 0.002289 | 0.00057367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_156-30_0_5_load_64 | 61 | 0.0023407 | 0.00058662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_156-30_0_5_load_51 | 62 | 0.0016695 | 0.00041841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_156-30_0_5_load_52 | 63 | 0.0018537 | 0.00046459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_156-30_0_5_load_53 | 64 | 0.0017494 | 0.00043843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_156-30_0_5_load_54 | 65 | 0.0020251 | 0.00050755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_156-30_0_5_load_55 | 66 | 0.0025988 | 0.00065131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_156-30_0_5_load_56 | 67 | 0.00085933 | 0.00021537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_156-30_0_5_load_57 | 68 | 0.0010397 | 0.00026057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_156-30_0_5_load_131 | 69 | 0.0022544 | 0.000565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_156-30_0_5_load_133 | 70 | 0.00095616 | 0.00023964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_156-30_0_5_load_58 | 72 | 0.018838 | 0.0047212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_156-30_0_5_load_60 | 74 | 0.0018346 | 0.0004598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_156-30_0_5_load_61 | 75 | 0.0083967 | 0.0021044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_156-30_0_5_load_130 | 78 | 0.0074147 | 0.0018583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_156-30_0_5_load_128 | 79 | 0.0035167 | 0.00088136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_156-30_0_5_load_65 | 80 | 0.0046725 | 0.001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_156-30_0_5_load_66 | 81 | 0.0013896 | 0.00034827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_156-30_0_5_load_67 | 82 | 0.001182 | 0.00029624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_156-30_0_5_load_68 | 83 | 0.0015773 | 0.00039531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_156-30_0_5_load_137 | 84 | 0.0022737 | 0.00056985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_156-30_0_5_load_69 | 85 | 0.0039425 | 0.00098808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_156-30_0_5_load_70 | 86 | 0.001389 | 0.00034811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_156-30_0_5_load_72 | 88 | 0.0037133 | 0.00093065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_156-30_0_5_load_74 | 90 | 0.002949 | 0.00073909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_156-30_0_5_load_75 | 91 | 0.0015604 | 0.00039106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_156-30_0_5_load_78 | 92 | 0.001219 | 0.00030551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_156-30_0_5_load_80 | 94 | 0.0015514 | 0.00038882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_156-30_0_5_load_138 | 95 | 0.0013229 | 0.00033155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_156-30_0_5_load_89 | 96 | 0.0027007 | 0.00067686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_156-30_0_5_load_141 | 97 | 0.0013133 | 0.00032914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_156-30_0_5_load_101 | 98 | 0.0019111 | 0.00047897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_156-30_0_5_load_100 | 99 | 0.0022269 | 0.00055812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_156-30_0_5_load_167 | 100 | 0.0015144 | 0.00037954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_156-30_0_5_load_118 | 103 | 0.0010295 | 0.00025801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_156-30_0_5_load_87 | 104 | 0.001549 | 0.00038821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_156-30_0_5_load_140 | 106 | 0.0013493 | 0.00033817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_156-30_0_5_load_103 | 107 | 0.0021374 | 0.00053569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_156-30_0_5_load_165 | 109 | 0.0014918 | 0.00037387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_156-30_0_5_load_81 | 110 | 0.001739 | 0.00043583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_156-30_0_5_load_82 | 111 | 0.001787 | 0.00044787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_156-30_0_5_load_84 | 113 | 0.00082448 | 0.00020663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_156-30_0_5_load_88 | 115 | 0.0020898 | 0.00052375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_156-30_0_5_load_90 | 116 | 0.0040148 | 0.0010062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_156-30_0_5_load_91 | 117 | 0.00169 | 0.00042357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_156-30_0_5_load_92 | 118 | 0.0018913 | 0.00047401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_156-30_0_5_load_93 | 119 | 0.0019945 | 0.00049987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_156-30_0_5_load_94 | 120 | 0.0020773 | 0.00052061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_156-30_0_5_load_95 | 121 | 0.0019367 | 0.00048539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_156-30_0_5_load_96 | 122 | 0.0023438 | 0.00058741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_156-30_0_5_load_97 | 123 | 0.0020138 | 0.00050471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_156-30_0_5_load_99 | 124 | 0.0019295 | 0.00048359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_156-30_0_5_load_102 | 125 | 0.0014915 | 0.00037381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_156-30_0_5_load_119 | 127 | 0.0018281 | 0.00045817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_156-30_0_5_load_116 | 129 | 0.0027167 | 0.00068087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_156-30_0_5_load_108 | 132 | 0.0043551 | 0.0010915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_156-30_0_5_load_109 | 133 | 0.00088835 | 0.00022264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_156-30_0_5_load_110 | 134 | 0.0024412 | 0.00061183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_156-30_0_5_load_161 | 135 | 0.0025073 | 0.00062838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_156-30_0_5_load_163 | 137 | 0.0011142 | 0.00027924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_156-30_0_5_load_176 | 139 | 0.0017808 | 0.0004463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_156-30_0_5_load_174 | 140 | 0.0017479 | 0.00043805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_156-30_0_5_load_173 | 141 | 0.0010566 | 0.00026482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_156-30_0_5_load_182 | 142 | 0.0038793 | 0.00097225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_156-30_0_5_load_180 | 143 | 0.00077941 | 0.00019534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_156-30_0_5_load_111 | 145 | 0.0018381 | 0.00046067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_156-30_0_5_load_177 | 146 | 0.0019118 | 0.00047915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_156-30_0_5_load_175 | 147 | 0.0042893 | 0.001075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_156-30_0_5_load_115 | 149 | 0.001658 | 0.00041552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_156-30_0_5_load_117 | 150 | 0.0075676 | 0.0018966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_156-30_0_5_load_123 | 151 | 0.009966 | 0.0024977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_156-30_0_5_load_142 | 153 | 0.0036035 | 0.00090312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_156-30_0_5_load_124 | 154 | 0.0058374 | 0.001463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_156-30_0_5_load_125 | 155 | 0.001771 | 0.00044385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_156-30_0_5_load_127 | 157 | 0.0029738 | 0.00074531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_156-30_0_5_load_160 | 159 | 0.022852 | 0.0057274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_156-30_0_5_load_132 | 160 | 0.0028858 | 0.00072324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_156-30_0_5_load_135 | 162 | 0.0023956 | 0.00060038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_156-30_0_5_load_139 | 163 | 0.0012722 | 0.00031885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_156-30_0_5_load_158 | 164 | 0.017438 | 0.0043703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_156-30_0_5_load_147 | 165 | 0.0032943 | 0.00082564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_156-30_0_5_load_148 | 166 | 0.0034291 | 0.00085941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_156-30_0_5_load_149 | 167 | 0.0032574 | 0.00081639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_156-30_0_5_load_150 | 168 | 0.0028592 | 0.00071658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_156-30_0_5_load_179 | 170 | 0.0029438 | 0.00073779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_156-30_0_5_load_166 | 171 | 0.0016163 | 0.00040508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_156-30_0_5_load_168 | 172 | 0.0020596 | 0.00051619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_156-30_0_5_load_169 | 173 | 0.0018825 | 0.0004718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_156-30_0_5_load_170 | 174 | 0.003638 | 0.00091176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_156-30_0_5_load_171 | 175 | 0.0016869 | 0.00042277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_156-30_0_5_load_172 | 176 | 0.0018028 | 0.00045184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_156-30_0_5_load_178 | 177 | 0.002227 | 0.00055814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_156-30_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_156-30_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_156-30_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.063189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_156-30_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.049704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_156-30_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0082821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_156-30_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0065014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_156-30_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.021047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_156-30_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.014347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_156-30_0_5_line_8 |  | 7 | 11 | 0.038709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_156-30_0_5_line_9 |  | 8 | 54 | 0.022109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_156-30_0_5_line_10 |  | 8 | 53 | 0.027794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_156-30_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.036477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_156-30_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.024973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_156-30_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.024124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_156-30_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.02083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_156-30_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.042188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_156-30_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.010236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_156-30_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.011456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_156-30_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.023934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_156-30_0_5_line_19 |  | 15 | 19 | 0.063794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_156-30_0_5_line_20 |  | 15 | 20 | 0.029965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_156-30_0_5_line_21 |  | 16 | 21 | 0.018695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_156-30_0_5_line_22 |  | 17 | 22 | 0.02998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_156-30_0_5_line_23 |  | 19 | 23 | 0.016166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_156-30_0_5_line_24 |  | 19 | 24 | 0.043053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_156-30_0_5_line_25 |  | 20 | 25 | 0.021358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_156-30_0_5_line_26 |  | 21 | 165 | 0.010539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_156-30_0_5_line_27 |  | 24 | 55 | 0.00938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_156-30_0_5_line_28 |  | 24 | 56 | 0.038768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_156-30_0_5_line_29 |  | 25 | 53 | 0.017919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_156-30_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.010092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_156-30_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.012809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_156-30_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.031527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_156-30_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.011267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_156-30_0_5_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0031518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_156-30_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.020658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_156-30_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.019166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_156-30_0_5_line_37 |  | 32 | 34 | 0.016546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_156-30_0_5_line_38 |  | 32 | 35 | 0.018967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_156-30_0_5_line_39 |  | 33 | 36 | 0.033948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_156-30_0_5_line_40 |  | 33 | 37 | 0.046984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_156-30_0_5_line_41 |  | 34 | 38 | 0.017442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_156-30_0_5_line_42 |  | 35 | 39 | 0.040544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_156-30_0_5_line_43 |  | 36 | 50 | 0.025484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_156-30_0_5_line_44 |  | 36 | 44 | 0.0023811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_156-30_0_5_line_45 |  | 37 | 95 | 0.0054558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_156-30_0_5_line_46 |  | 38 | 46 | 0.0043266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_156-30_0_5_line_47 |  | 39 | 169 | 0.015715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_156-30_0_5_line_48 |  | 40 | 41 | 0.020905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_156-30_0_5_line_49 |  | 41 | 45 | 0.020705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_156-30_0_5_line_50 |  | 41 | 46 | 0.036201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_156-30_0_5_line_51 |  | 42 | 43 | 0.0086081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_156-30_0_5_line_52 |  | 42 | 44 | 0.024129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_156-30_0_5_line_53 |  | 43 | 47 | 0.017565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_156-30_0_5_line_54 |  | 47 | 48 | 0.017183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_156-30_0_5_line_55 |  | 47 | 49 | 0.0091159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_156-30_0_5_line_56 |  | 48 | 51 | 0.022043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_156-30_0_5_line_57 |  | 49 | 52 | 0.028533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_156-30_0_5_line_58 |  | 51 | 62 | 0.020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_156-30_0_5_line_59 |  | 52 | 57 | 0.02688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_156-30_0_5_line_60 |  | 54 | 57 | 0.0095767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_156-30_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_156-30_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.014493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_156-30_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.023815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_156-30_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.015883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_156-30_0_5_line_65 |  | 61 | 80 | 0.011725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_156-30_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.00714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_156-30_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.020527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_156-30_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.00083129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_156-30_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.022825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_156-30_0_5_line_70 |  | 66 | 67 | 0.019097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_156-30_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.00026516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_156-30_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.013707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_156-30_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.015247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_156-30_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.024461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_156-30_0_5_line_75 |  | 70 | 160 | 0.0074039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_156-30_0_5_line_76 |  | 71 | 96 | 0.0074297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_156-30_0_5_line_77 |  | 71 | 89 | 0.024118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_156-30_0_5_line_78 |  | 72 | 73 | 0.0023413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_156-30_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.021433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_156-30_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.024331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_156-30_0_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.015057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_156-30_0_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.007918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_156-30_0_5_line_83 |  | 77 | 78 | 0.02007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_156-30_0_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.0068727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_156-30_0_5_line_85 |  | 78 | 158 | 0.051562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_156-30_0_5_line_86 |  | 79 | 156 | 0.017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_156-30_0_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.018307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_156-30_0_5_line_88 |  | 81 | 82 | 0.011696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_156-30_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.0075179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_156-30_0_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.01721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_156-30_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.036613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_156-30_0_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.026296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_156-30_0_5_line_93 |  | 86 | 88 | 0.032797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_156-30_0_5_line_94 |  | 87 | 89 | 0.029806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_156-30_0_5_line_95 |  | 87 | 90 | 0.031707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_156-30_0_5_line_96 |  | 87 | 91 | 0.0096426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_156-30_0_5_line_97 |  | 89 | 92 | 0.01271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_156-30_0_5_line_98 |  | 90 | 93 | 0.01908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_156-30_0_5_line_99 |  | 91 | 94 | 0.0068624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_156-30_0_5_line_100 |  | 92 | 97 | 0.0064446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_156-30_0_5_line_101 |  | 93 | 98 | 0.020126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_156-30_0_5_line_102 |  | 93 | 99 | 0.025801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_156-30_0_5_line_103 |  | 94 | 100 | 0.0068111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_156-30_0_5_line_104 |  | 95 | 104 | 0.015136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_156-30_0_5_line_105 |  | 96 | 105 | 0.029297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_156-30_0_5_line_106 |  | 97 | 106 | 0.0067308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_156-30_0_5_line_107 |  | 98 | 107 | 0.026664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_156-30_0_5_line_108 |  | 99 | 108 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_156-30_0_5_line_109 |  | 100 | 109 | 0.0066704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_156-30_0_5_line_110 |  | 101 | 102 | 0.013779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_156-30_0_5_line_111 |  | 101 | 103 | 0.017473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_156-30_0_5_line_112 |  | 102 | 151 | 0.059319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_156-30_0_5_line_113 |  | 103 | 144 | 0.012113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_156-30_0_5_line_114 |  | 104 | 114 | 0.03406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_156-30_0_5_line_115 |  | 105 | 115 | 0.014366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_156-30_0_5_line_116 |  | 106 | 163 | 0.0065755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_156-30_0_5_line_117 |  | 107 | 127 | 0.022896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_156-30_0_5_line_118 |  | 108 | 124 | 0.0080791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_156-30_0_5_line_119 |  | 108 | 123 | 0.027402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_156-30_0_5_line_120 |  | 109 | 171 | 0.0068722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_156-30_0_5_line_121 |  | 110 | 111 | 0.009767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_156-30_0_5_line_122 |  | 110 | 112 | 0.011179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_156-30_0_5_line_123 |  | 111 | 113 | 2.6449e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_156-30_0_5_line_124 |  | 112 | 114 | 0.002215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_156-30_0_5_line_125 |  | 116 | 117 | 0.015531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_156-30_0_5_line_126 |  | 116 | 118 | 0.0036579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_156-30_0_5_line_127 |  | 117 | 119 | 0.0067003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_156-30_0_5_line_128 |  | 118 | 120 | 0.0077767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_156-30_0_5_line_129 |  | 119 | 121 | 0.0071589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_156-30_0_5_line_130 |  | 120 | 122 | 0.016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_156-30_0_5_line_131 |  | 122 | 123 | 0.0094506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_156-30_0_5_line_132 |  | 124 | 125 | 0.020628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_156-30_0_5_line_133 |  | 125 | 126 | 0.0030454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_156-30_0_5_line_134 |  | 126 | 128 | 0.028574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_156-30_0_5_line_135 |  | 127 | 129 | 0.015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_156-30_0_5_line_136 |  | 128 | 133 | 0.0014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_156-30_0_5_line_137 |  | 128 | 134 | 0.026448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_156-30_0_5_line_138 |  | 129 | 148 | 0.0126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_156-30_0_5_line_139 |  | 130 | 131 | 0.011054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_156-30_0_5_line_140 |  | 130 | 132 | 0.032295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_156-30_0_5_line_141 |  | 131 | 135 | 0.012002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_156-30_0_5_line_142 |  | 131 | 136 | 0.01495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_156-30_0_5_line_143 |  | 131 | 137 | 0.02686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_156-30_0_5_line_144 |  | 132 | 138 | 0.014071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_156-30_0_5_line_145 |  | 133 | 139 | 0.0053652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_156-30_0_5_line_146 |  | 134 | 140 | 0.0055633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_156-30_0_5_line_147 |  | 136 | 141 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_156-30_0_5_line_148 |  | 137 | 142 | 0.017727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_156-30_0_5_line_149 |  | 137 | 143 | 0.0071832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_156-30_0_5_line_150 |  | 138 | 144 | 0.04216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_156-30_0_5_line_151 |  | 138 | 145 | 0.018853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_156-30_0_5_line_152 |  | 139 | 146 | 0.0070727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_156-30_0_5_line_153 |  | 140 | 147 | 0.0052364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_156-30_0_5_line_154 |  | 143 | 170 | 0.014451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_156-30_0_5_line_155 |  | 144 | 150 | 0.020237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_156-30_0_5_line_156 |  | 145 | 148 | 0.0051663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_156-30_0_5_line_157 |  | 146 | 177 | 0.0082085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_156-30_0_5_line_158 |  | 148 | 149 | 0.026788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_156-30_0_5_line_159 |  | 151 | 152 | 0.037709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_156-30_0_5_line_160 |  | 152 | 153 | 0.012949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_156-30_0_5_line_161 |  | 154 | 155 | 0.020444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_156-30_0_5_line_162 |  | 155 | 156 | 0.036451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_156-30_0_5_line_163 |  | 156 | 157 | 0.013145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_156-30_0_5_line_164 |  | 158 | 159 | 0.017812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_156-30_0_5_line_165 |  | 159 | 164 | 0.032022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_156-30_0_5_line_166 |  | 160 | 161 | 0.010552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_156-30_0_5_line_167 |  | 161 | 162 | 0.021725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_156-30_0_5_line_168 |  | 164 | 169 | 0.029447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_156-30_0_5_line_169 |  | 165 | 166 | 0.018823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_156-30_0_5_line_170 |  | 166 | 167 | 0.010569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_156-30_0_5_line_171 |  | 167 | 168 | 0.0068016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_156-30_0_5_line_172 |  | 172 | 173 | 0.0053447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_156-30_0_5_line_173 |  | 172 | 174 | 0.0071545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_156-30_0_5_line_174 |  | 173 | 175 | 0.0068831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_156-30_0_5_line_175 |  | 175 | 176 | 0.0020877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_156-30_0_5_line_176 |  | 176 | 177 | 0.017002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_156-30_0_5_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 178 | 40 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2689561.9133 | 1237062.9437 | 2689543.1282 | 1237059.1987
1 | 2689584.3166 | 1237067.1401 | 2689571.9548 | 1237064.9521 | 2689561.9133 | 1237062.9437
2 | 2689584.3166 | 1237067.1401 | 2689578.2324 | 1237059.1315 | 2689570.1755 | 1237054.4844 | 2689564.6778 | 1237051.744 | 2689558.8357 | 1237048.2534 | 2689556.4317 | 1237046.0933 | 2689556.6848 | 1237042.8615 | 2689558.7779 | 1237038.5455 | 2689569.6423 | 1237022.1196
3 | 2689584.3166 | 1237067.1401 | 2689633.4475 | 1237074.6665
4 | 2689569.6423 | 1237022.1196 | 2689572.5859 | 1237020.6184 | 2689575.5098 | 1237019.9176 | 2689577.4232 | 1237019.4443
5 | 2689639.874 | 1237075.651 | 2689633.4475 | 1237074.6665
6 | 2689597.8546 | 1237014.3906 | 2689577.4232 | 1237019.4443
7 | 2689654.0975 | 1237077.8228 | 2689639.874 | 1237075.651
8 | 2689635.2803 | 1237004.5191 | 2689623.6809 | 1237007.4573 | 2689605.3372 | 1237012.5398 | 2689597.8546 | 1237014.3906
9 | 2689654.0975 | 1237077.8228 | 2689655.4366 | 1237083.8473 | 2689654.557 | 1237090.4833 | 2689654.4207 | 1237091.4931 | 2689653.5805 | 1237099.6746
10 | 2689681.4878 | 1237082.484 | 2689668.6511 | 1237080.6778 | 2689654.0975 | 1237077.8228
11 | 2689658.8845 | 1236996.3638 | 2689660.5958 | 1236995.7725 | 2689684.6916 | 1236986.1181 | 2689692.6072 | 1236982.4887
12 | 2689635.2803 | 1237004.5191 | 2689658.8845 | 1236996.3638
13 | 2689635.2803 | 1237004.5191 | 2689613.4303 | 1236994.2952
14 | 2689751.1005 | 1237035.2011 | 2689747.8563 | 1237036.0638 | 2689745.8135 | 1237037.0447 | 2689744.4759 | 1237038.9259 | 2689743.1258 | 1237040.1397 | 2689738.6439 | 1237041.284 | 2689732.4174 | 1237042.9953
15 | 2689746.9052 | 1237069.4403 | 2689759.9003 | 1237058.7733 | 2689756.7418 | 1237053.9666 | 2689752.251 | 1237040.6891 | 2689751.1005 | 1237035.2011
16 | 2689722.5473 | 1237045.7082 | 2689732.4174 | 1237042.9953
17 | 2689746.9052 | 1237069.4403 | 2689738.7209 | 1237063.7236 | 2689737.2986 | 1237064.1061
18 | 2689746.9052 | 1237069.4403 | 2689749.0925 | 1237072.4199 | 2689757.8904 | 1237090.6448
19 | 2689746.9052 | 1237069.4403 | 2689759.9003 | 1237058.7733 | 2689770.443 | 1237051.6497 | 2689777.5789 | 1237047.6324 | 2689784.7045 | 1237044.3043 | 2689801.1523 | 1237036.5028
20 | 2689746.9052 | 1237069.4403 | 2689740.9145 | 1237073.7863 | 2689734.3687 | 1237077.3122 | 2689727.9155 | 1237080.2168 | 2689721.3585 | 1237082.4861 | 2689720.2792 | 1237082.7587
21 | 2689722.5473 | 1237045.7082 | 2689704.5205 | 1237050.663
22 | 2689708.3475 | 1237071.8925 | 2689737.2986 | 1237064.1061
23 | 2689801.1523 | 1237036.5028 | 2689808.6234 | 1237050.8484
24 | 2689801.1523 | 1237036.5028 | 2689811.6019 | 1237031.535 | 2689817.9553 | 1237028.729 | 2689839.0085 | 1237016.1271
25 | 2689720.2792 | 1237082.7587 | 2689715.669 | 1237083.9234 | 2689710.0896 | 1237085.0955 | 2689704.8418 | 1237085.3498 | 2689699.2028 | 1237085.027
26 | 2689694.3588 | 1237053.456 | 2689704.5205 | 1237050.663
27 | 2689839.0085 | 1237016.1271 | 2689844.0036 | 1237024.0751
28 | 2689839.0085 | 1237016.1271 | 2689872.192 | 1236996.081
29 | 2689681.4878 | 1237082.484 | 2689694.5519 | 1237084.7607 | 2689699.2028 | 1237085.027
30 | 2689755.0972 | 1237211.7053 | 2689763.7949 | 1237206.5869
31 | 2689774.8344 | 1237200.0903 | 2689763.7949 | 1237206.5869
32 | 2689755.0972 | 1237211.7053 | 2689727.9256 | 1237227.6953
33 | 2689774.8344 | 1237200.0903 | 2689784.6491 | 1237194.5568
34 | 2689725.2093 | 1237229.2938 | 2689727.9256 | 1237227.6953
35 | 2689781.846 | 1237176.7683 | 2689784.0937 | 1237177.7474 | 2689787.2656 | 1237182.6544 | 2689787.1715 | 1237187.879 | 2689784.6491 | 1237194.5568
36 | 2689708.6942 | 1237239.0194 | 2689715.3518 | 1237235.0948 | 2689725.2093 | 1237229.2938
37 | 2689781.846 | 1237176.7683 | 2689777.8391 | 1237175.0287 | 2689765.6656 | 1237175.3518
38 | 2689781.846 | 1237176.7683 | 2689798.5239 | 1237167.736 | 2689798.5239 | 1237167.736
39 | 2689708.6942 | 1237239.0194 | 2689693.2991 | 1237208.7427
40 | 2689687.7583 | 1237257.4499 | 2689701.3474 | 1237261.5136 | 2689713.379 | 1237258.9824 | 2689708.6942 | 1237239.0194
41 | 2689748.5467 | 1237178.5886 | 2689764.2283 | 1237175.3899 | 2689765.6656 | 1237175.3518
42 | 2689826.9639 | 1237178.2497 | 2689822.0087 | 1237177.9318 | 2689810.3966 | 1237183.7271 | 2689807.6387 | 1237178.4593 | 2689805.1434 | 1237179.8449 | 2689798.5239 | 1237167.736
43 | 2689693.2991 | 1237208.7427 | 2689705.4915 | 1237202.0887 | 2689715.6683 | 1237196.5341
44 | 2689693.2991 | 1237208.7427 | 2689692.3263 | 1237206.5695
45 | 2689687.7583 | 1237257.4499 | 2689682.6286 | 1237255.592
46 | 2689748.5467 | 1237178.5886 | 2689746.4016 | 1237174.8313
47 | 2689842.6463 | 1237179.2559 | 2689826.9639 | 1237178.2497
48 | 2689739.1049 | 1237145.9445 | 2689726.1675 | 1237150.3078 | 2689719.6496 | 1237153.4863
49 | 2689739.1049 | 1237145.9445 | 2689758.7219 | 1237139.3221
50 | 2689739.1049 | 1237145.9445 | 2689745.685 | 1237157.6636 | 2689744.7756 | 1237158.2502 | 2689752.0593 | 1237171.481 | 2689746.4016 | 1237174.8313
51 | 2689683.2422 | 1237184.2398 | 2689675.5833 | 1237180.3102
52 | 2689683.2422 | 1237184.2398 | 2689686.3233 | 1237193.1594 | 2689692.3263 | 1237206.5695
53 | 2689667.0908 | 1237164.9376 | 2689669.7092 | 1237169.9363 | 2689675.5833 | 1237180.3102
54 | 2689667.0908 | 1237164.9376 | 2689661.45 | 1237161.1608 | 2689655.6085 | 1237161.1504 | 2689651.188 | 1237162.2425
55 | 2689667.0908 | 1237164.9376 | 2689668.1894 | 1237157.8379 | 2689667.7739 | 1237155.9513
56 | 2689651.188 | 1237162.2425 | 2689629.7881 | 1237167.5297
57 | 2689667.7739 | 1237155.9513 | 2689661.6379 | 1237128.0859
58 | 2689629.7881 | 1237167.5297 | 2689609.9817 | 1237172.4232
59 | 2689648.048 | 1237107.1083 | 2689658.6084 | 1237114.3284 | 2689661.6379 | 1237128.0859
60 | 2689648.048 | 1237107.1083 | 2689649.9667 | 1237104.8244 | 2689652.4874 | 1237102.761 | 2689653.4448 | 1237100.9964 | 2689653.5805 | 1237099.6746
61 | 2689648.048 | 1237107.1083 | 2689643.773 | 1237109.59 | 2689628.3617 | 1237111.8024
62 | 2689628.3617 | 1237111.8024 | 2689614.0156 | 1237113.862
63 | 2689590.4797 | 1237117.484 | 2689600.2517 | 1237115.8379 | 2689614.0156 | 1237113.862
64 | 2689590.4797 | 1237117.484 | 2689574.8172 | 1237120.1223
65 | 2689563.2296 | 1237121.9059 | 2689570.506 | 1237120.8485 | 2689574.8172 | 1237120.1223
66 | 2689609.9817 | 1237172.4232 | 2689603.0501 | 1237174.1357
67 | 2689603.0501 | 1237174.1357 | 2689583.1226 | 1237179.0591
68 | 2689583.1226 | 1237179.0591 | 2689582.3156 | 1237179.2585
69 | 2689582.3156 | 1237179.2585 | 2689560.1564 | 1237184.7332
70 | 2689560.1564 | 1237184.7332 | 2689553.688 | 1237186.3313 | 2689541.7957 | 1237189.9616
71 | 2689541.7957 | 1237189.9616 | 2689541.5421 | 1237190.039
72 | 2689530.3412 | 1237197.5653 | 2689534.0776 | 1237193.6633 | 2689541.0537 | 1237190.1881 | 2689541.5421 | 1237190.039
73 | 2689530.3412 | 1237197.5653 | 2689520.9387 | 1237185.5622
74 | 2689550.9301 | 1237210.1403 | 2689540.942 | 1237206.1202 | 2689535.1754 | 1237202.653 | 2689530.3412 | 1237197.5653
75 | 2689516.373 | 1237179.7337 | 2689520.9387 | 1237185.5622
76 | 2689550.9301 | 1237210.1403 | 2689557.7846 | 1237213.0066
77 | 2689549.171 | 1237232.4522 | 2689545.5412 | 1237221.2672 | 2689549.3646 | 1237213.0966 | 2689550.9301 | 1237210.1403
78 | 2689833.7847 | 1237101.7991 | 2689831.7989 | 1237103.0392
79 | 2689833.7847 | 1237101.7991 | 2689852.1832 | 1237090.8048
80 | 2689811.8248 | 1237097.3305 | 2689814.9839 | 1237095.5881 | 2689818.2465 | 1237095.0037 | 2689822.6763 | 1237095.3042 | 2689826.7356 | 1237096.5776 | 2689833.7847 | 1237101.7991
81 | 2689865.108 | 1237083.0815 | 2689852.1832 | 1237090.8048
82 | 2689865.108 | 1237083.0815 | 2689871.9341 | 1237079.0374
83 | 2689871.9341 | 1237079.0374 | 2689873.6082 | 1237081.9204 | 2689873.1001 | 1237083.4916 | 2689880.3658 | 1237096.3998 | 2689880.5067 | 1237096.6334
84 | 2689871.9341 | 1237079.0374 | 2689877.7799 | 1237075.4234
85 | 2689907.3172 | 1237135.5249 | 2689889.3349 | 1237102.7512 | 2689885.5551 | 1237105.0067 | 2689880.5067 | 1237096.6334
86 | 2689892.2985 | 1237066.4475 | 2689877.7799 | 1237075.4234
87 | 2689563.2296 | 1237121.9059 | 2689545.1126 | 1237124.5385
88 | 2689533.6451 | 1237126.8097 | 2689542.0144 | 1237124.9887 | 2689545.1126 | 1237124.5385
89 | 2689533.6451 | 1237126.8097 | 2689526.2991 | 1237128.4081
90 | 2689509.6598 | 1237132.7785 | 2689521.2734 | 1237129.5016 | 2689526.2991 | 1237128.4081
91 | 2689574.7031 | 1237259.329 | 2689611.0025 | 1237264.11
92 | 2689548.5142 | 1237259.94 | 2689568.361 | 1237258.4937 | 2689574.7031 | 1237259.329
93 | 2689643.5192 | 1237268.3928 | 2689611.0025 | 1237264.11
94 | 2689549.171 | 1237232.4522 | 2689554.4714 | 1237248.7661 | 2689548.5142 | 1237259.94
95 | 2689548.5142 | 1237259.94 | 2689546.4325 | 1237266.5134 | 2689563.276 | 1237284.7318
96 | 2689548.5142 | 1237259.94 | 2689539.3757 | 1237263.017
97 | 2689549.171 | 1237232.4522 | 2689537.1499 | 1237236.581
98 | 2689576.2285 | 1237298.7415 | 2689563.276 | 1237284.7318
99 | 2689539.3757 | 1237263.017 | 2689532.872 | 1237265.2069
100 | 2689537.1499 | 1237236.581 | 2689531.0548 | 1237238.6745
101 | 2689576.2285 | 1237298.7415 | 2689581.8757 | 1237293.5674 | 2689594.2016 | 1237295.4396
102 | 2689576.2285 | 1237298.7415 | 2689593.5008 | 1237317.9087
103 | 2689532.872 | 1237265.2069 | 2689526.4171 | 1237267.3803
104 | 2689668.3976 | 1237250.4377 | 2689682.6286 | 1237255.592
105 | 2689585.4351 | 1237222.6697 | 2689560.6678 | 1237214.2123 | 2689557.7846 | 1237213.0066
106 | 2689531.0548 | 1237238.6745 | 2689524.6891 | 1237240.8609
107 | 2689594.2016 | 1237295.4396 | 2689620.5635 | 1237299.4439
108 | 2689603.6452 | 1237329.1659 | 2689593.5008 | 1237317.9087
109 | 2689520.0954 | 1237269.5089 | 2689526.4171 | 1237267.3803
110 | 2689735.4029 | 1237283.2104 | 2689722.0399 | 1237286.7222
111 | 2689722.0399 | 1237286.7222 | 2689716.8542 | 1237289.3902 | 2689710.2128 | 1237298.9514
112 | 2689735.4029 | 1237283.2104 | 2689738.8567 | 1237289.0001 | 2689745.2774 | 1237294.7346 | 2689780.9079 | 1237320.4969
113 | 2689703.3024 | 1237308.8997 | 2689710.2128 | 1237298.9514
114 | 2689636.3731 | 1237238.8386 | 2689668.3976 | 1237250.4377
115 | 2689593.2968 | 1237211.658 | 2689590.124 | 1237212.811 | 2689588.5818 | 1237214.7225 | 2689585.4351 | 1237222.6697
116 | 2689518.4702 | 1237242.9968 | 2689524.6891 | 1237240.8609
117 | 2689642.0705 | 1237306.5272 | 2689630.5621 | 1237300.9627 | 2689620.5635 | 1237299.4439
118 | 2689603.6452 | 1237329.1659 | 2689609.0551 | 1237335.1663
119 | 2689603.6452 | 1237329.1659 | 2689592.7226 | 1237330.9247 | 2689586.4748 | 1237334.2773 | 2689579.7395 | 1237334.3425 | 2689577.2579 | 1237333.9503
120 | 2689520.0954 | 1237269.5089 | 2689513.5825 | 1237271.7019
121 | 2689641.6021 | 1237231.2517 | 2689651.157 | 1237229.2273
122 | 2689634.2887 | 1237238.0733 | 2689636.9268 | 1237232.2422 | 2689641.6021 | 1237231.2517
123 | 2689651.1829 | 1237229.2218 | 2689651.157 | 1237229.2273
124 | 2689634.2887 | 1237238.0733 | 2689636.3731 | 1237238.8386
125 | 2689528.4057 | 1237338.0996 | 2689540.2975 | 1237328.11 | 2689540.2975 | 1237328.11
126 | 2689543.9105 | 1237328.6809 | 2689540.2975 | 1237328.11
127 | 2689523.2753 | 1237342.4093 | 2689528.4057 | 1237338.0996
128 | 2689543.9105 | 1237328.6809 | 2689551.5919 | 1237329.8947
129 | 2689523.2753 | 1237342.4093 | 2689517.7938 | 1237347.0141
130 | 2689551.5919 | 1237329.8947 | 2689567.9231 | 1237332.4753
131 | 2689577.2579 | 1237333.9503 | 2689567.9231 | 1237332.4753
132 | 2689609.0551 | 1237335.1663 | 2689622.8679 | 1237350.4864
133 | 2689624.9072 | 1237352.7482 | 2689622.8679 | 1237350.4864
134 | 2689600.9241 | 1237364.5617 | 2689607.819 | 1237365.9556 | 2689624.9072 | 1237352.7482
135 | 2689652.9813 | 1237316.6434 | 2689644.2112 | 1237307.5623 | 2689642.0705 | 1237306.5272
136 | 2689600.9241 | 1237364.5617 | 2689599.5136 | 1237364.2763
137 | 2689600.9241 | 1237364.5617 | 2689589.0158 | 1237374.4781 | 2689587.2825 | 1237382.0352 | 2689585.9251 | 1237384.2386 | 2689585.41 | 1237384.5664
138 | 2689661.7341 | 1237325.7066 | 2689652.9813 | 1237316.6434
139 | 2689639.8652 | 1237385.4087 | 2689648.0662 | 1237377.9715
140 | 2689648.0662 | 1237377.9715 | 2689657.2243 | 1237368.792 | 2689669.4918 | 1237353.8558
141 | 2689648.8318 | 1237393.4165 | 2689639.8652 | 1237385.4087
142 | 2689639.8652 | 1237385.4087 | 2689628.9192 | 1237375.1917
143 | 2689621.798 | 1237405.3283 | 2689639.8652 | 1237385.4087
144 | 2689678.4226 | 1237342.9821 | 2689669.4918 | 1237353.8558
145 | 2689599.5136 | 1237364.2763 | 2689594.8666 | 1237363.3361 | 2689594.2459 | 1237363.271
146 | 2689585.41 | 1237384.5664 | 2689580.7165 | 1237387.5532
147 | 2689628.9192 | 1237375.1917 | 2689624.718 | 1237371.2921 | 2689615.2271 | 1237369.9842
148 | 2689621.798 | 1237405.3283 | 2689635.682 | 1237416.4014
149 | 2689621.798 | 1237405.3283 | 2689617.2196 | 1237410.8634
150 | 2689678.4226 | 1237342.9821 | 2689703.3024 | 1237308.8997
151 | 2689678.4226 | 1237342.9821 | 2689665.3236 | 1237329.4223
152 | 2689594.2459 | 1237363.271 | 2689587.2118 | 1237362.5339
153 | 2689576.2987 | 1237390.3645 | 2689580.7165 | 1237387.5532
154 | 2689608.0094 | 1237421.9984 | 2689617.2196 | 1237410.8634
155 | 2689703.3024 | 1237308.8997 | 2689719.67 | 1237320.8667
156 | 2689661.7341 | 1237325.7066 | 2689665.3236 | 1237329.4223
157 | 2689579.048 | 1237361.6783 | 2689587.2118 | 1237362.5339
158 | 2689661.7341 | 1237325.7066 | 2689641.8418 | 1237343.7083
159 | 2689811.4662 | 1237342.5918 | 2689780.9079 | 1237320.4969
160 | 2689811.4662 | 1237342.5918 | 2689821.5434 | 1237334.4601
161 | 2689939.9063 | 1237035.3 | 2689932.2134 | 1237040.0658 | 2689922.7074 | 1237046.3488
162 | 2689892.2985 | 1237066.4475 | 2689922.7074 | 1237046.3488
163 | 2689892.2985 | 1237066.4475 | 2689885.599 | 1237055.1268
164 | 2689907.3172 | 1237135.5249 | 2689904.7646 | 1237136.6871 | 2689900.4178 | 1237138.4114 | 2689891.3351 | 1237143.3334
165 | 2689891.3351 | 1237143.3334 | 2689863.1811 | 1237158.5904
166 | 2689509.8659 | 1237171.4267 | 2689516.373 | 1237179.7337
167 | 2689509.8659 | 1237171.4267 | 2689489.8799 | 1237180.0763
168 | 2689842.6463 | 1237179.2559 | 2689844.9734 | 1237174.988 | 2689860.8356 | 1237159.8614 | 2689863.1811 | 1237158.5904
169 | 2689694.3588 | 1237053.456 | 2689676.2085 | 1237058.4447
170 | 2689666.017 | 1237061.2459 | 2689676.2085 | 1237058.4447
171 | 2689659.4586 | 1237063.0485 | 2689666.017 | 1237061.2459
172 | 2689549.2737 | 1237365.6258 | 2689552.86 | 1237363.1025 | 2689553.7493 | 1237362.7419
173 | 2689543.4225 | 1237369.7428 | 2689549.2737 | 1237365.6258
174 | 2689553.7493 | 1237362.7419 | 2689560.1279 | 1237360.1553
175 | 2689562.1382 | 1237359.9062 | 2689561.029 | 1237359.7899 | 2689560.1279 | 1237360.1553
176 | 2689579.048 | 1237361.6783 | 2689562.1382 | 1237359.9062

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689543.1282 | 1237059.1987
1 | 2689561.9133 | 1237062.9437
2 | 2689584.3166 | 1237067.1401
3 | 2689569.6423 | 1237022.1196
4 | 2689633.4475 | 1237074.6665
5 | 2689577.4232 | 1237019.4443
6 | 2689639.874 | 1237075.651
7 | 2689597.8546 | 1237014.3906
8 | 2689654.0975 | 1237077.8228
9 | 2689658.8845 | 1236996.3638
10 | 2689692.6072 | 1236982.4887
11 | 2689635.2803 | 1237004.5191
12 | 2689613.4303 | 1236994.2952
13 | 2689751.1005 | 1237035.2011
14 | 2689732.4174 | 1237042.9953
15 | 2689746.9052 | 1237069.4403
16 | 2689722.5473 | 1237045.7082
17 | 2689737.2986 | 1237064.1061
18 | 2689757.8904 | 1237090.6448
19 | 2689801.1523 | 1237036.5028
20 | 2689720.2792 | 1237082.7587
21 | 2689704.5205 | 1237050.663
22 | 2689708.3475 | 1237071.8925
23 | 2689808.6234 | 1237050.8484
24 | 2689839.0085 | 1237016.1271
25 | 2689699.2028 | 1237085.027
26 | 2689763.7949 | 1237206.5869
27 | 2689755.0972 | 1237211.7053
28 | 2689774.8344 | 1237200.0903
29 | 2689727.9256 | 1237227.6953
30 | 2689784.6491 | 1237194.5568
31 | 2689725.2093 | 1237229.2938
32 | 2689781.846 | 1237176.7683
33 | 2689708.6942 | 1237239.0194
34 | 2689765.6656 | 1237175.3518
35 | 2689798.5239 | 1237167.736
36 | 2689693.2991 | 1237208.7427
37 | 2689687.7583 | 1237257.4499
38 | 2689748.5467 | 1237178.5886
39 | 2689826.9639 | 1237178.2497
40 | 2689719.6496 | 1237153.4863
41 | 2689739.1049 | 1237145.9445
42 | 2689683.2422 | 1237184.2398
43 | 2689675.5833 | 1237180.3102
44 | 2689692.3263 | 1237206.5695
45 | 2689758.7219 | 1237139.3221
46 | 2689746.4016 | 1237174.8313
47 | 2689667.0908 | 1237164.9376
48 | 2689651.188 | 1237162.2425
49 | 2689667.7739 | 1237155.9513
50 | 2689715.6683 | 1237196.5341
51 | 2689629.7881 | 1237167.5297
52 | 2689661.6379 | 1237128.0859
53 | 2689681.4878 | 1237082.484
54 | 2689653.5805 | 1237099.6746
55 | 2689844.0036 | 1237024.0751
56 | 2689872.192 | 1236996.081
57 | 2689648.048 | 1237107.1083
58 | 2689628.3617 | 1237111.8024
59 | 2689614.0156 | 1237113.862
60 | 2689590.4797 | 1237117.484
61 | 2689574.8172 | 1237120.1223
62 | 2689609.9817 | 1237172.4232
63 | 2689603.0501 | 1237174.1357
64 | 2689583.1226 | 1237179.0591
65 | 2689582.3156 | 1237179.2585
66 | 2689560.1564 | 1237184.7332
67 | 2689541.7957 | 1237189.9616
68 | 2689541.5421 | 1237190.039
69 | 2689530.3412 | 1237197.5653
70 | 2689520.9387 | 1237185.5622
71 | 2689550.9301 | 1237210.1403
72 | 2689831.7989 | 1237103.0392
73 | 2689833.7847 | 1237101.7991
74 | 2689852.1832 | 1237090.8048
75 | 2689811.8248 | 1237097.3305
76 | 2689865.108 | 1237083.0815
77 | 2689871.9341 | 1237079.0374
78 | 2689880.5067 | 1237096.6334
79 | 2689877.7799 | 1237075.4234
80 | 2689563.2296 | 1237121.9059
81 | 2689545.1126 | 1237124.5385
82 | 2689533.6451 | 1237126.8097
83 | 2689526.2991 | 1237128.4081
84 | 2689509.6598 | 1237132.7785
85 | 2689574.7031 | 1237259.329
86 | 2689611.0025 | 1237264.11
87 | 2689548.5142 | 1237259.94
88 | 2689643.5192 | 1237268.3928
89 | 2689549.171 | 1237232.4522
90 | 2689563.276 | 1237284.7318
91 | 2689539.3757 | 1237263.017
92 | 2689537.1499 | 1237236.581
93 | 2689576.2285 | 1237298.7415
94 | 2689532.872 | 1237265.2069
95 | 2689682.6286 | 1237255.592
96 | 2689557.7846 | 1237213.0066
97 | 2689531.0548 | 1237238.6745
98 | 2689594.2016 | 1237295.4396
99 | 2689593.5008 | 1237317.9087
100 | 2689526.4171 | 1237267.3803
101 | 2689722.0399 | 1237286.7222
102 | 2689735.4029 | 1237283.2104
103 | 2689710.2128 | 1237298.9514
104 | 2689668.3976 | 1237250.4377
105 | 2689585.4351 | 1237222.6697
106 | 2689524.6891 | 1237240.8609
107 | 2689620.5635 | 1237299.4439
108 | 2689603.6452 | 1237329.1659
109 | 2689520.0954 | 1237269.5089
110 | 2689641.6021 | 1237231.2517
111 | 2689651.157 | 1237229.2273
112 | 2689634.2887 | 1237238.0733
113 | 2689651.1829 | 1237229.2218
114 | 2689636.3731 | 1237238.8386
115 | 2689593.2968 | 1237211.658
116 | 2689540.2975 | 1237328.11
117 | 2689528.4057 | 1237338.0996
118 | 2689543.9105 | 1237328.6809
119 | 2689523.2753 | 1237342.4093
120 | 2689551.5919 | 1237329.8947
121 | 2689517.7938 | 1237347.0141
122 | 2689567.9231 | 1237332.4753
123 | 2689577.2579 | 1237333.9503
124 | 2689609.0551 | 1237335.1663
125 | 2689622.8679 | 1237350.4864
126 | 2689624.9072 | 1237352.7482
127 | 2689642.0705 | 1237306.5272
128 | 2689600.9241 | 1237364.5617
129 | 2689652.9813 | 1237316.6434
130 | 2689648.0662 | 1237377.9715
131 | 2689639.8652 | 1237385.4087
132 | 2689669.4918 | 1237353.8558
133 | 2689599.5136 | 1237364.2763
134 | 2689585.41 | 1237384.5664
135 | 2689648.8318 | 1237393.4165
136 | 2689628.9192 | 1237375.1917
137 | 2689621.798 | 1237405.3283
138 | 2689678.4226 | 1237342.9821
139 | 2689594.2459 | 1237363.271
140 | 2689580.7165 | 1237387.5532
141 | 2689615.2271 | 1237369.9842
142 | 2689635.6819 | 1237416.4014
143 | 2689617.2196 | 1237410.8634
144 | 2689703.3024 | 1237308.8997
145 | 2689665.3236 | 1237329.4223
146 | 2689587.2118 | 1237362.5339
147 | 2689576.2987 | 1237390.3645
148 | 2689661.7341 | 1237325.7066
149 | 2689641.8418 | 1237343.7083
150 | 2689719.67 | 1237320.8667
151 | 2689780.9079 | 1237320.4969
152 | 2689811.4662 | 1237342.5918
153 | 2689821.5434 | 1237334.4601
154 | 2689939.9063 | 1237035.3
155 | 2689922.7074 | 1237046.3488
156 | 2689892.2985 | 1237066.4475
157 | 2689885.599 | 1237055.1268
158 | 2689907.3172 | 1237135.5249
159 | 2689891.3351 | 1237143.3334
160 | 2689516.373 | 1237179.7337
161 | 2689509.8659 | 1237171.4267
162 | 2689489.8799 | 1237180.0763
163 | 2689518.4702 | 1237242.9968
164 | 2689863.1811 | 1237158.5904
165 | 2689694.3588 | 1237053.456
166 | 2689676.2085 | 1237058.4447
167 | 2689666.017 | 1237061.2459
168 | 2689659.4586 | 1237063.0485
169 | 2689842.6463 | 1237179.2559
170 | 2689608.0094 | 1237421.9984
171 | 2689513.5825 | 1237271.7019
172 | 2689549.2737 | 1237365.6258
173 | 2689553.7493 | 1237362.7419
174 | 2689543.4225 | 1237369.7428
175 | 2689560.1279 | 1237360.1553
176 | 2689562.1382 | 1237359.9062
177 | 2689579.048 | 1237361.6783
178 | 2689739.1049 | 1237145.9445

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97495 | -0.48055 | 0.0032413 | 0.00081235
1 | 0.97501 | -0.47941 | 0 | 0
2 | 0.97508 | -0.47806 | 0 | 0
3 | 0.97445 | -0.49042 | 0 | 0
4 | 0.9756 | -0.46776 | 0.0031507 | 0.00078965
5 | 0.97437 | -0.49204 | 0.0063119 | 0.0015819
6 | 0.97567 | -0.46634 | 0 | 0
7 | 0.97391 | -0.50113 | 0.010244 | 0.0025675
8 | 0.97583 | -0.4632 | 0 | 0
9 | 0.97189 | -0.54081 | 0.0076626 | 0.0019204
10 | 0.97116 | -0.5554 | 0.021665 | 0.0054298
11 | 0.97258 | -0.5273 | 0 | 0
12 | 0.97241 | -0.5306 | 0.0074163 | 0.0018587
13 | 0.97205 | -0.53767 | 0 | 0
14 | 0.97154 | -0.54779 | 0.004499 | 0.0011276
15 | 0.97309 | -0.51721 | 0 | 0
16 | 0.97133 | -0.55192 | 0.0044809 | 0.001123
17 | 0.97286 | -0.52173 | 0.0066004 | 0.0016542
18 | 0.97299 | -0.51909 | 0.0042761 | 0.0010717
19 | 0.97194 | -0.5398 | 0 | 0
20 | 0.97408 | -0.49758 | 0.00071753 | 0.00017983
21 | 0.97103 | -0.55791 | 0.0044993 | 0.0011276
22 | 0.97245 | -0.52993 | 0.01484 | 0.0037193
23 | 0.97188 | -0.54111 | 0.0043928 | 0.0011009
24 | 0.97135 | -0.55158 | 0 | 0
25 | 0.9748 | -0.48347 | 0.0041927 | 0.0010508
26 | 0.9885 | -0.21772 | 0.0019023 | 0.00047675
27 | 0.98782 | -0.23063 | 0.0027133 | 0.00068002
28 | 0.98936 | -0.20128 | 0 | 0
29 | 0.98573 | -0.27077 | 0.0022954 | 0.00057528
30 | 0.99011 | -0.18684 | 0.0028308 | 0.00070947
31 | 0.98553 | -0.27476 | 0.0050414 | 0.0012635
32 | 0.99151 | -0.16021 | 0 | 0
33 | 0.98428 | -0.29875 | 0 | 0
34 | 0.99297 | -0.13247 | 0.0021533 | 0.00053966
35 | 0.99054 | -0.17878 | 0.0021956 | 0.00055027
36 | 0.98212 | -0.34049 | 0 | 0
37 | 0.98397 | -0.30486 | 0 | 0
38 | 0.99452 | -0.10319 | 0 | 0
39 | 0.98648 | -0.25702 | 0.017305 | 0.0043371
40 | 1 | 0 | -0.49489 | -0.12785
41 | 0.99812 | -0.035217 | 0 | 0
42 | 0.98045 | -0.37289 | 0 | 0
43 | 0.97991 | -0.38343 | 0.00084094 | 0.00021076
44 | 0.98197 | -0.34341 | 0.0014202 | 0.00035593
45 | 0.99804 | -0.036851 | 0.0045103 | 0.0011304
46 | 0.9949 | -0.095941 | 0.0022653 | 0.00056774
47 | 0.97881 | -0.40492 | 0 | 0
48 | 0.97832 | -0.41456 | 0.0014229 | 0.00035661
49 | 0.9785 | -0.41098 | 0.0015683 | 0.00039305
50 | 0.98207 | -0.34146 | 0.0020954 | 0.00052516
51 | 0.97769 | -0.42682 | 0.0016858 | 0.00042251
52 | 0.97754 | -0.4298 | 0.0017846 | 0.00044728
53 | 0.97544 | -0.47096 | 0 | 0
54 | 0.97639 | -0.45221 | 0.0017199 | 0.00043105
55 | 0.97124 | -0.5537 | 0.012244 | 0.0030685
56 | 0.97126 | -0.55342 | 0.0025753 | 0.00064544
57 | 0.97664 | -0.44739 | 0 | 0
58 | 0.97638 | -0.45259 | 0.0089409 | 0.0022408
59 | 0.97594 | -0.46125 | 0.016927 | 0.0042423
60 | 0.97559 | -0.4681 | 0.002289 | 0.00057367
61 | 0.97539 | -0.47201 | 0.0023407 | 0.00058662
62 | 0.97711 | -0.43805 | 0.0016695 | 0.00041841
63 | 0.97692 | -0.44195 | 0.0018537 | 0.00046459
64 | 0.97635 | -0.453 | 0.0017494 | 0.00043843
65 | 0.97633 | -0.45345 | 0.0020251 | 0.00050755
66 | 0.97572 | -0.46544 | 0.0025988 | 0.00065131
67 | 0.97522 | -0.47531 | 0.00085933 | 0.00021537
68 | 0.97521 | -0.47545 | 0.0010397 | 0.00026057
69 | 0.97485 | -0.48244 | 0.0022544 | 0.000565
70 | 0.97476 | -0.48418 | 0.00095616 | 0.00023964
71 | 0.97426 | -0.49417 | 0 | 0
72 | 0.97522 | -0.47675 | 0.018838 | 0.0047212
73 | 0.97526 | -0.47594 | 0 | 0
74 | 0.9758 | -0.46525 | 0.0018346 | 0.0004598
75 | 0.97507 | -0.47969 | 0.0083967 | 0.0021044
76 | 0.97621 | -0.45724 | 0 | 0
77 | 0.97643 | -0.45303 | 0 | 0
78 | 0.97723 | -0.43721 | 0.0074147 | 0.0018583
79 | 0.97634 | -0.45481 | 0.0035167 | 0.00088136
80 | 0.97527 | -0.4744 | 0.0046725 | 0.001171
81 | 0.97516 | -0.47655 | 0.0013896 | 0.00034827
82 | 0.9751 | -0.47763 | 0.001182 | 0.00029624
83 | 0.97508 | -0.47816 | 0.0015773 | 0.00039531
84 | 0.97504 | -0.47888 | 0.0022737 | 0.00056985
85 | 0.9728 | -0.52293 | 0.0039425 | 0.00098808
86 | 0.97262 | -0.52638 | 0.001389 | 0.00034811
87 | 0.97302 | -0.51855 | 0 | 0
88 | 0.97251 | -0.52862 | 0.0037133 | 0.00093065
89 | 0.97369 | -0.50532 | 0 | 0
90 | 0.9724 | -0.53069 | 0.002949 | 0.00073909
91 | 0.97295 | -0.51993 | 0.0015604 | 0.00039106
92 | 0.97363 | -0.50652 | 0.001219 | 0.00030551
93 | 0.97204 | -0.53779 | 0 | 0
94 | 0.97291 | -0.52071 | 0.0015514 | 0.00038882
95 | 0.98393 | -0.30556 | 0.0013229 | 0.00033155
96 | 0.97422 | -0.49482 | 0.0027007 | 0.00067686
97 | 0.97361 | -0.50699 | 0.0013133 | 0.00032914
98 | 0.97185 | -0.54157 | 0.0019111 | 0.00047897
99 | 0.9718 | -0.54255 | 0.0022269 | 0.00055812
100 | 0.97288 | -0.52129 | 0.0015144 | 0.00037954
101 | 0.97076 | -0.56331 | 0 | 0
102 | 0.97072 | -0.564 | 0 | 0
103 | 0.9708 | -0.56243 | 0.0010295 | 0.00025801
104 | 0.98385 | -0.30717 | 0.001549 | 0.00038821
105 | 0.97417 | -0.49595 | 0 | 0
106 | 0.97359 | -0.50731 | 0.0013493 | 0.00033817
107 | 0.97161 | -0.5464 | 0.0021374 | 0.00053569
108 | 0.97167 | -0.54522 | 0 | 0
109 | 0.97286 | -0.52167 | 0.0014918 | 0.00037387
110 | 0.98366 | -0.31089 | 0.001739 | 0.00043583
111 | 0.98364 | -0.31135 | 0.001787 | 0.00044787
112 | 0.9837 | -0.31002 | 0 | 0
113 | 0.98364 | -0.31135 | 0.00082448 | 0.00020663
114 | 0.98371 | -0.30984 | 0 | 0
115 | 0.97414 | -0.4965 | 0.0020898 | 0.00052375
116 | 0.97074 | -0.56357 | 0.0040148 | 0.0010062
117 | 0.97066 | -0.56518 | 0.00169 | 0.00042357
118 | 0.97077 | -0.56291 | 0.0018913 | 0.00047401
119 | 0.97064 | -0.56567 | 0.0019945 | 0.00049987
120 | 0.97086 | -0.56126 | 0.0020773 | 0.00052061
121 | 0.97062 | -0.56593 | 0.0019367 | 0.00048539
122 | 0.97107 | -0.5571 | 0.0023438 | 0.00058741
123 | 0.97121 | -0.55431 | 0.0020138 | 0.00050471
124 | 0.97162 | -0.54611 | 0.0019295 | 0.00048359
125 | 0.97144 | -0.54964 | 0.0014915 | 0.00037381
126 | 0.97142 | -0.55014 | 0 | 0
127 | 0.97141 | -0.55036 | 0.0018281 | 0.00045817
128 | 0.97072 | -0.56406 | 0 | 0
129 | 0.97128 | -0.55286 | 0.0027167 | 0.00068087
130 | 0.97089 | -0.56065 | 0 | 0
131 | 0.97085 | -0.56149 | 0 | 0
132 | 0.97096 | -0.55918 | 0.0043551 | 0.0010915
133 | 0.97069 | -0.56454 | 0.00088835 | 0.00022264
134 | 0.97051 | -0.56821 | 0.0024412 | 0.00061183
135 | 0.97082 | -0.56204 | 0.0025073 | 0.00062838
136 | 0.97083 | -0.56178 | 0 | 0
137 | 0.97063 | -0.56582 | 0.0011142 | 0.00027924
138 | 0.97101 | -0.55832 | 0 | 0
139 | 0.97061 | -0.56622 | 0.0017808 | 0.0004463
140 | 0.97048 | -0.56883 | 0.0017479 | 0.00043805
141 | 0.97082 | -0.56208 | 0.0010566 | 0.00026482
142 | 0.97056 | -0.56709 | 0.0038793 | 0.00097225
143 | 0.9706 | -0.56631 | 0.00077941 | 0.00019534
144 | 0.97083 | -0.56178 | 0 | 0
145 | 0.97114 | -0.55561 | 0.0018381 | 0.00046067
146 | 0.97051 | -0.56821 | 0.0019118 | 0.00047915
147 | 0.97045 | -0.56925 | 0.0042893 | 0.001075
148 | 0.97118 | -0.55483 | 0 | 0
149 | 0.97114 | -0.55565 | 0.001658 | 0.00041552
150 | 0.9708 | -0.56248 | 0.0075676 | 0.0018966
151 | 0.97047 | -0.56897 | 0.009966 | 0.0024977
152 | 0.97034 | -0.57148 | 0 | 0
153 | 0.9703 | -0.57235 | 0.0036035 | 0.00090312
154 | 0.9758 | -0.46537 | 0.0058374 | 0.001463
155 | 0.97591 | -0.46318 | 0.001771 | 0.00044385
156 | 0.97617 | -0.45811 | 0 | 0
157 | 0.97613 | -0.45882 | 0.0029738 | 0.00074531
158 | 0.97965 | -0.38972 | 0 | 0
159 | 0.98049 | -0.37336 | 0.022852 | 0.0057274
160 | 0.97473 | -0.4849 | 0.0028858 | 0.00072324
161 | 0.9747 | -0.48537 | 0 | 0
162 | 0.97466 | -0.48632 | 0.0023956 | 0.00060038
163 | 0.97358 | -0.50747 | 0.0012722 | 0.00031885
164 | 0.98267 | -0.33082 | 0.017438 | 0.0043703
165 | 0.9709 | -0.56041 | 0.0032943 | 0.00082564
166 | 0.97073 | -0.56373 | 0.0034291 | 0.00085941
167 | 0.97067 | -0.56493 | 0.0032574 | 0.00081639
168 | 0.97066 | -0.56529 | 0.0028592 | 0.00071658
169 | 0.98516 | -0.28264 | 0 | 0
170 | 0.97056 | -0.5671 | 0.0029438 | 0.00073779
171 | 0.97285 | -0.52187 | 0.0016163 | 0.00040508
172 | 0.97013 | -0.57561 | 0.0020596 | 0.00051619
173 | 0.97016 | -0.57504 | 0.0018825 | 0.0004718
174 | 0.97011 | -0.57609 | 0.003638 | 0.00091176
175 | 0.97021 | -0.57408 | 0.0016869 | 0.00042277
176 | 0.97023 | -0.57372 | 0.0018028 | 0.00045184
177 | 0.9704 | -0.57023 | 0.002227 | 0.00055814
178 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0032413 | -0.00081235 | 0.0032415 | 0.00081223 | 1.7579e-07 | -1.2637e-07 | 0.0049471 | 0.004947 | 0.0049471 | 0.97495 | -0.48055 | 0.97501 | -0.47941 | 1.3591
1 | -0.0032415 | -0.00081223 | 0.0032417 | 0.00081208 | 2.0859e-07 | -1.5e-07 | 0.004947 | 0.0049469 | 0.004947 | 0.97501 | -0.47941 | 0.97508 | -0.47806 | 1.3591
2 | 0.053437 | 0.01344 | -0.053406 | -0.013423 | 3.153e-05 | 1.6241e-05 | 0.081565 | 0.081567 | 0.081567 | 0.97508 | -0.47806 | 0.97445 | -0.49042 | 4.4817
3 | -0.056679 | -0.014252 | 0.056707 | 0.014266 | 2.79e-05 | 1.4754e-05 | 0.086512 | 0.086511 | 0.086512 | 0.97508 | -0.47806 | 0.9756 | -0.46776 | 4.7534
4 | 0.053406 | 0.013423 | -0.053402 | -0.013421 | 4.1326e-06 | 2.129e-06 | 0.081567 | 0.081567 | 0.081567 | 0.97445 | -0.49042 | 0.97437 | -0.49204 | 4.4817
5 | -0.059858 | -0.015056 | 0.059862 | 0.015058 | 4.066e-06 | 2.1963e-06 | 0.091316 | 0.091316 | 0.091316 | 0.9756 | -0.46776 | 0.97567 | -0.46634 | 5.0174
6 | 0.04709 | 0.011839 | -0.047069 | -0.011827 | 2.0417e-05 | 1.2543e-05 | 0.071927 | 0.071928 | 0.071928 | 0.97437 | -0.49204 | 0.97391 | -0.50113 | 9.8802
7 | -0.059862 | -0.015058 | 0.059871 | 0.015063 | 8.9726e-06 | 4.8464e-06 | 0.091316 | 0.091316 | 0.091316 | 0.97567 | -0.46634 | 0.97583 | -0.4632 | 5.0174
8 | 0.036825 | 0.0092593 | -0.036779 | -0.0092304 | 4.597e-05 | 2.894e-05 | 0.056275 | 0.056276 | 0.056276 | 0.97391 | -0.50113 | 0.97258 | -0.5273 | 15.4603
9 | -0.13631 | -0.034323 | 0.13638 | 0.034367 | 7.168e-05 | 4.4493e-05 | 0.20791 | 0.20791 | 0.20791 | 0.97583 | -0.4632 | 0.97639 | -0.45221 | 11.4238
10 | 0.07644 | 0.019259 | -0.076412 | -0.019243 | 2.834e-05 | 1.6402e-05 | 0.1166 | 0.1166 | 0.1166 | 0.97583 | -0.4632 | 0.97544 | -0.47096 | 6.4065
11 | 0.02168 | 0.005439 | -0.021665 | -0.0054298 | 1.5073e-05 | 9.1951e-06 | 0.033195 | 0.033195 | 0.033195 | 0.97189 | -0.54081 | 0.97116 | -0.5554 | 9.1196
12 | -0.029343 | -0.0073594 | 0.029362 | 0.0073712 | 1.8903e-05 | 1.1788e-05 | 0.044927 | 0.044927 | 0.044927 | 0.97189 | -0.54081 | 0.97258 | -0.5273 | 12.3426
13 | 0.0074175 | 0.0018591 | -0.0074163 | -0.0018587 | 1.1651e-06 | 4.4634e-07 | 0.011349 | 0.011349 | 0.011349 | 0.97258 | -0.5273 | 0.97241 | -0.5306 | 3.1178
14 | 0.026345 | 0.0066113 | -0.026332 | -0.0066034 | 1.2706e-05 | 7.8737e-06 | 0.040332 | 0.040332 | 0.040332 | 0.97205 | -0.53767 | 0.97154 | -0.54779 | 11.0801
15 | -0.026345 | -0.0066113 | 0.02637 | 0.0066272 | 2.5734e-05 | 1.5946e-05 | 0.040332 | 0.040331 | 0.040332 | 0.97205 | -0.53767 | 0.97309 | -0.51721 | 11.0801
16 | 0.021833 | 0.0054758 | -0.021829 | -0.0054732 | 4.2926e-06 | 2.6206e-06 | 0.033441 | 0.033441 | 0.033441 | 0.97154 | -0.54779 | 0.97133 | -0.55192 | 9.1871
17 | 0.021451 | 0.0053796 | -0.021446 | -0.0053768 | 4.6228e-06 | 2.8163e-06 | 0.032803 | 0.032803 | 0.032803 | 0.97309 | -0.51721 | 0.97286 | -0.52173 | 9.0119
18 | 0.0042764 | 0.0010716 | -0.0042761 | -0.0010717 | 3.8381e-07 | -5.1653e-08 | 0.0065393 | 0.0065394 | 0.0065394 | 0.97309 | -0.51721 | 0.97299 | -0.51909 | 1.7966
19 | 0.019243 | 0.0048325 | -0.019222 | -0.00482 | 2.0718e-05 | 1.2468e-05 | 0.029429 | 0.029429 | 0.029429 | 0.97309 | -0.51721 | 0.97194 | -0.5398 | 8.0849
20 | -0.07134 | -0.017911 | 0.071407 | 0.017953 | 6.6878e-05 | 4.2057e-05 | 0.1091 | 0.1091 | 0.1091 | 0.97309 | -0.51721 | 0.97408 | -0.49758 | 14.9866
21 | 0.017348 | 0.0043502 | -0.017343 | -0.0043473 | 4.9518e-06 | 2.9378e-06 | 0.026576 | 0.026577 | 0.026577 | 0.97133 | -0.55192 | 0.97103 | -0.55791 | 7.3013
22 | 0.014846 | 0.0037226 | -0.01484 | -0.0037193 | 5.7972e-06 | 3.3381e-06 | 0.022708 | 0.022708 | 0.022708 | 0.97286 | -0.52173 | 0.97245 | -0.52993 | 6.2385
23 | 0.0043931 | 0.0011009 | -0.0043928 | -0.0011009 | 2.7422e-07 | -2.4836e-08 | 0.0067256 | 0.0067257 | 0.0067257 | 0.97194 | -0.5398 | 0.97188 | -0.54111 | 1.8477
24 | 0.014829 | 0.0037191 | -0.01482 | -0.0037143 | 8.3217e-06 | 4.7927e-06 | 0.022703 | 0.022704 | 0.022704 | 0.97194 | -0.5398 | 0.97135 | -0.55158 | 6.2372
25 | -0.072125 | -0.018133 | 0.072173 | 0.018163 | 4.8632e-05 | 3.0592e-05 | 0.1102 | 0.1102 | 0.1102 | 0.97408 | -0.49758 | 0.9748 | -0.48347 | 15.1372
26 | 0.012843 | 0.0032196 | -0.012842 | -0.0032188 | 1.5309e-06 | 8.4941e-07 | 0.019682 | 0.019682 | 0.019682 | 0.97103 | -0.55791 | 0.9709 | -0.56041 | 5.4071
27 | 0.012245 | 0.0030692 | -0.012244 | -0.0030685 | 1.2377e-06 | 6.7603e-07 | 0.018758 | 0.018758 | 0.018758 | 0.97135 | -0.55158 | 0.97124 | -0.5537 | 5.1533
28 | 0.0025756 | 0.00064511 | -0.0025753 | -0.00064544 | 2.2631e-07 | -3.35e-07 | 0.0039454 | 0.0039456 | 0.0039456 | 0.97135 | -0.55158 | 0.97126 | -0.55342 | 1.0839
29 | -0.076366 | -0.019214 | 0.076412 | 0.019243 | 4.5678e-05 | 2.8787e-05 | 0.1166 | 0.1166 | 0.1166 | 0.9748 | -0.48347 | 0.97544 | -0.47096 | 16.0163
30 | 0.36317 | 0.092919 | -0.36295 | -0.092775 | 0.00022679 | 0.0001445 | 0.54738 | 0.54738 | 0.54738 | 0.9885 | -0.21772 | 0.98782 | -0.23063 | 30.0758
31 | -0.36508 | -0.093396 | 0.36537 | 0.093581 | 0.00029086 | 0.00018533 | 0.55024 | 0.55024 | 0.55024 | 0.9885 | -0.21772 | 0.98936 | -0.20128 | 30.2331
32 | 0.36023 | 0.092095 | -0.35954 | -0.09165 | 0.00069794 | 0.00044466 | 0.54329 | 0.54329 | 0.54329 | 0.98782 | -0.23063 | 0.98573 | -0.27077 | 29.8512
33 | -0.36537 | -0.093581 | 0.36562 | 0.093744 | 0.00025585 | 0.00016302 | 0.55024 | 0.55024 | 0.55024 | 0.98936 | -0.20128 | 0.99011 | -0.18684 | 30.2331
34 | 0.35724 | 0.091075 | -0.35717 | -0.091031 | 6.8885e-05 | 4.3886e-05 | 0.53983 | 0.53983 | 0.53983 | 0.98573 | -0.27077 | 0.98553 | -0.27476 | 29.6608
35 | -0.36845 | -0.094454 | 0.36893 | 0.094757 | 0.00047638 | 0.00030355 | 0.5545 | 0.5545 | 0.5545 | 0.99011 | -0.18684 | 0.99151 | -0.16021 | 30.4668
36 | 0.35213 | 0.089767 | -0.35172 | -0.089508 | 0.00040716 | 0.00025936 | 0.53222 | 0.53222 | 0.53222 | 0.98553 | -0.27476 | 0.98428 | -0.29875 | 29.2426
37 | -0.48051 | -0.12319 | 0.48116 | 0.1236 | 0.0006471 | 0.00041308 | 0.72212 | 0.72212 | 0.72212 | 0.99151 | -0.16021 | 0.99297 | -0.13247 | 39.677
38 | 0.11158 | 0.028432 | -0.11148 | -0.028368 | 9.9925e-05 | 6.3463e-05 | 0.16763 | 0.16763 | 0.16763 | 0.99151 | -0.16021 | 0.99054 | -0.17878 | 23.0256
39 | 0.3445 | 0.087697 | -0.34381 | -0.087257 | 0.00069189 | 0.00044066 | 0.52129 | 0.52129 | 0.52129 | 0.98428 | -0.29875 | 0.98212 | -0.34049 | 28.6425
40 | 0.007226 | 0.0018108 | -0.0072239 | -0.0018101 | 2.1026e-06 | 7.487e-07 | 0.010924 | 0.010924 | 0.010924 | 0.98428 | -0.29875 | 0.98397 | -0.30486 | 3.0012
41 | -0.48331 | -0.12414 | 0.484 | 0.12458 | 0.00068826 | 0.00043936 | 0.72535 | 0.72535 | 0.72535 | 0.99297 | -0.13247 | 0.99452 | -0.10319 | 39.8542
42 | 0.10929 | 0.027818 | -0.10888 | -0.027556 | 0.00041056 | 0.00026224 | 0.16433 | 0.16433 | 0.16433 | 0.99054 | -0.17878 | 0.98648 | -0.25702 | 45.145
43 | 0.0020955 | 0.0005249 | -0.0020954 | -0.00052516 | 9.6328e-08 | -2.6082e-07 | 0.0031748 | 0.0031749 | 0.0031749 | 0.98212 | -0.34049 | 0.98207 | -0.34146 | 0.87224
44 | 0.34171 | 0.086732 | -0.34166 | -0.086701 | 4.7939e-05 | 3.053e-05 | 0.51812 | 0.51812 | 0.51812 | 0.98212 | -0.34049 | 0.98197 | -0.34341 | 28.468
45 | 0.0072239 | 0.0018101 | -0.0072237 | -0.00181 | 2.4416e-07 | 8.6967e-08 | 0.010924 | 0.010924 | 0.010924 | 0.98397 | -0.30486 | 0.98393 | -0.30556 | 3.0012
46 | -0.484 | -0.12458 | 0.48417 | 0.12469 | 0.00017073 | 0.00010898 | 0.72535 | 0.72535 | 0.72535 | 0.99452 | -0.10319 | 0.9949 | -0.095941 | 39.8542
47 | 0.091573 | 0.023219 | -0.09146 | -0.023147 | 0.00011259 | 7.1859e-05 | 0.13822 | 0.13822 | 0.13822 | 0.98648 | -0.25702 | 0.98516 | -0.28264 | 37.9739
48 | 0.49324 | 0.12785 | -0.49239 | -0.12731 | 0.00084806 | 0.00054139 | 0.73546 | 0.73546 | 0.73546 | 1 | 0 | 0.99812 | -0.035217 | 40.4098
49 | 0.0045107 | 0.0011304 | -0.0045103 | -0.0011304 | 3.511e-07 | -4.5882e-08 | 0.0067246 | 0.0067247 | 0.0067247 | 0.99812 | -0.035217 | 0.99804 | -0.036851 | 1.8474
50 | 0.48788 | 0.12618 | -0.48644 | -0.12526 | 0.0014418 | 0.00092042 | 0.72873 | 0.72873 | 0.72873 | 0.99812 | -0.035217 | 0.9949 | -0.095941 | 40.0404
51 | 0.33976 | 0.086038 | -0.33959 | -0.085929 | 0.00017188 | 0.00010946 | 0.51597 | 0.51597 | 0.51597 | 0.98045 | -0.37289 | 0.97991 | -0.38343 | 28.3498
52 | -0.33976 | -0.086038 | 0.34024 | 0.086345 | 0.00048178 | 0.00030681 | 0.51597 | 0.51597 | 0.51597 | 0.98045 | -0.37289 | 0.98197 | -0.34341 | 28.3498
53 | 0.33875 | 0.085718 | -0.3384 | -0.085496 | 0.00034897 | 0.00022224 | 0.51469 | 0.51469 | 0.51469 | 0.97991 | -0.38343 | 0.97881 | -0.40492 | 28.2797
54 | 0.15492 | 0.039163 | -0.15484 | -0.039118 | 7.1554e-05 | 4.4715e-05 | 0.23563 | 0.23563 | 0.23563 | 0.97881 | -0.40492 | 0.97832 | -0.41456 | 12.9467
55 | 0.18348 | 0.046333 | -0.18343 | -0.0463 | 5.3242e-05 | 3.3502e-05 | 0.27906 | 0.27906 | 0.27906 | 0.97881 | -0.40492 | 0.9785 | -0.41098 | 15.333
56 | 0.15342 | 0.038761 | -0.15333 | -0.038705 | 9.0113e-05 | 5.6289e-05 | 0.23347 | 0.23347 | 0.23347 | 0.97832 | -0.41456 | 0.97769 | -0.42682 | 12.8278
57 | 0.18186 | 0.045907 | -0.1817 | -0.045804 | 0.00016381 | 0.00010305 | 0.27668 | 0.27668 | 0.27668 | 0.9785 | -0.41098 | 0.97754 | -0.4298 | 15.202
58 | 0.15165 | 0.038282 | -0.15156 | -0.038232 | 8.158e-05 | 5.0933e-05 | 0.2309 | 0.2309 | 0.2309 | 0.97769 | -0.42682 | 0.97711 | -0.43805 | 12.6869
59 | 0.17991 | 0.045357 | -0.17976 | -0.045261 | 0.00015131 | 9.5154e-05 | 0.27396 | 0.27396 | 0.27396 | 0.97754 | -0.4298 | 0.97664 | -0.44739 | 15.0528
60 | -0.1381 | -0.034798 | 0.13813 | 0.034818 | 3.1836e-05 | 1.9776e-05 | 0.21053 | 0.21053 | 0.21053 | 0.97639 | -0.45221 | 0.97664 | -0.44739 | 11.5678
61 | 0.041626 | 0.010443 | -0.041616 | -0.010438 | 1.0315e-05 | 5.8317e-06 | 0.063426 | 0.063426 | 0.063426 | 0.97664 | -0.44739 | 0.97638 | -0.45259 | 5.8083
62 | 0.032675 | 0.0081968 | -0.032662 | -0.0081884 | 1.3479e-05 | 8.4454e-06 | 0.0498 | 0.0498 | 0.0498 | 0.97638 | -0.45259 | 0.97594 | -0.46125 | 13.6814
63 | 0.015735 | 0.0039461 | -0.01573 | -0.0039431 | 5.1405e-06 | 2.9925e-06 | 0.023992 | 0.023992 | 0.023992 | 0.97594 | -0.46125 | 0.97559 | -0.4681 | 6.5912
64 | 0.013441 | 0.0033694 | -0.013438 | -0.003368 | 2.5033e-06 | 1.4038e-06 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.97559 | -0.4681 | 0.97539 | -0.47201 | 5.6321
65 | 0.011098 | 0.0027814 | -0.011096 | -0.0027807 | 1.2602e-06 | 6.6023e-07 | 0.01693 | 0.01693 | 0.01693 | 0.97539 | -0.47201 | 0.97527 | -0.4744 | 4.6511
66 | 0.1499 | 0.037813 | -0.14987 | -0.037796 | 2.7925e-05 | 1.7425e-05 | 0.22836 | 0.22836 | 0.22836 | 0.97711 | -0.43805 | 0.97692 | -0.44195 | 12.5472
67 | 0.14801 | 0.037331 | -0.14794 | -0.037282 | 7.8309e-05 | 4.8833e-05 | 0.22554 | 0.22554 | 0.22554 | 0.97692 | -0.44195 | 0.97635 | -0.453 | 12.3921
68 | 0.14619 | 0.036844 | -0.14618 | -0.036842 | 3.0968e-06 | 1.93e-06 | 0.22287 | 0.22287 | 0.22287 | 0.97635 | -0.453 | 0.97633 | -0.45345 | 12.2456
69 | 0.14416 | 0.036334 | -0.14407 | -0.036283 | 8.2694e-05 | 5.1498e-05 | 0.21978 | 0.21978 | 0.21978 | 0.97633 | -0.45345 | 0.97572 | -0.46544 | 12.076
70 | 0.14148 | 0.035632 | -0.14141 | -0.03559 | 6.6713e-05 | 4.1505e-05 | 0.21582 | 0.21582 | 0.21582 | 0.97572 | -0.46544 | 0.97522 | -0.47531 | 11.8583
71 | 0.14055 | 0.035375 | -0.14055 | -0.035374 | 9.1508e-07 | 5.6911e-07 | 0.21451 | 0.21451 | 0.21451 | 0.97522 | -0.47531 | 0.97521 | -0.47545 | 11.7863
72 | 0.13951 | 0.035114 | -0.13946 | -0.035085 | 4.6607e-05 | 2.8974e-05 | 0.21292 | 0.21292 | 0.21292 | 0.97521 | -0.47545 | 0.97485 | -0.48244 | 11.6991
73 | 0.0062383 | 0.0015631 | -0.0062378 | -0.001563 | 5.1843e-07 | 1.4171e-07 | 0.0095221 | 0.0095222 | 0.0095222 | 0.97485 | -0.48244 | 0.97476 | -0.48418 | 2.616
74 | 0.13097 | 0.032956 | -0.1309 | -0.032911 | 7.3354e-05 | 4.5423e-05 | 0.19996 | 0.19996 | 0.19996 | 0.97485 | -0.48244 | 0.97426 | -0.49417 | 10.9869
75 | 0.0052817 | 0.0013233 | -0.0052815 | -0.0013233 | 1.8048e-07 | 2.322e-08 | 0.0080625 | 0.0080626 | 0.0080626 | 0.97476 | -0.48418 | 0.97473 | -0.4849 | 2.215
76 | 0.0047908 | 0.0012002 | -0.0047907 | -0.0012002 | 1.4916e-07 | 2.9506e-09 | 0.007317 | 0.007317 | 0.007317 | 0.97426 | -0.49417 | 0.97422 | -0.49482 | 2.0102
77 | 0.12611 | 0.031711 | -0.12604 | -0.031669 | 6.713e-05 | 4.1462e-05 | 0.19264 | 0.19264 | 0.19264 | 0.97426 | -0.49417 | 0.97369 | -0.50532 | 10.5849
78 | -0.018838 | -0.0047212 | 0.018839 | 0.0047216 | 7.2537e-07 | 4.3502e-07 | 0.028743 | 0.028743 | 0.028743 | 0.97522 | -0.47675 | 0.97526 | -0.47594 | 7.8965
79 | -0.027237 | -0.0068267 | 0.027251 | 0.0068353 | 1.388e-05 | 8.6159e-06 | 0.041557 | 0.041557 | 0.041557 | 0.97526 | -0.47594 | 0.9758 | -0.46525 | 11.4167
80 | 0.0083982 | 0.0021051 | -0.0083967 | -0.0021044 | 1.4981e-06 | 6.5525e-07 | 0.012814 | 0.012814 | 0.012814 | 0.97526 | -0.47594 | 0.97507 | -0.47969 | 3.5203
81 | -0.029085 | -0.0072951 | 0.029096 | 0.007302 | 1.1108e-05 | 6.9208e-06 | 0.044354 | 0.044354 | 0.044354 | 0.9758 | -0.46525 | 0.97621 | -0.45724 | 12.1853
82 | -0.029096 | -0.007302 | 0.029102 | 0.0073057 | 5.8414e-06 | 3.6395e-06 | 0.044354 | 0.044354 | 0.044354 | 0.97621 | -0.45724 | 0.97643 | -0.45303 | 12.1853
83 | -0.043206 | -0.010841 | 0.043239 | 0.010862 | 3.2635e-05 | 2.0635e-05 | 0.065849 | 0.065849 | 0.065849 | 0.97643 | -0.45303 | 0.97723 | -0.43721 | 18.0903
84 | 0.014104 | 0.0035358 | -0.014103 | -0.0035351 | 1.1907e-06 | 6.7611e-07 | 0.021495 | 0.021495 | 0.021495 | 0.97643 | -0.45303 | 0.97634 | -0.45481 | 5.9051
85 | -0.050654 | -0.01272 | 0.050769 | 0.012793 | 0.00011506 | 7.2988e-05 | 0.077139 | 0.077139 | 0.077139 | 0.97723 | -0.43721 | 0.97965 | -0.38972 | 21.192
86 | 0.010586 | 0.0026538 | -0.010585 | -0.0026529 | 1.6664e-06 | 8.5306e-07 | 0.016135 | 0.016135 | 0.016135 | 0.97634 | -0.45481 | 0.97617 | -0.45811 | 4.4327
87 | 0.0064238 | 0.0016097 | -0.0064231 | -0.0016095 | 6.5947e-07 | 1.9364e-07 | 0.009801 | 0.009801 | 0.009801 | 0.97527 | -0.4744 | 0.97516 | -0.47655 | 2.6926
88 | 0.0050335 | 0.0012612 | -0.0050332 | -0.0012612 | 2.5873e-07 | 1.9685e-08 | 0.0076806 | 0.0076806 | 0.0076806 | 0.97516 | -0.47655 | 0.9751 | -0.47763 | 2.1101
89 | 0.0038512 | 0.00096496 | -0.0038511 | -0.00096499 | 9.7368e-08 | -3.1461e-08 | 0.0058768 | 0.0058769 | 0.0058769 | 0.9751 | -0.47763 | 0.97508 | -0.47816 | 1.6145
90 | 0.0022738 | 0.00056968 | -0.0022737 | -0.00056985 | 7.7706e-08 | -1.6493e-07 | 0.0034699 | 0.0034699 | 0.0034699 | 0.97508 | -0.47816 | 0.97504 | -0.47888 | 0.95328
91 | 0.0051035 | 0.0012787 | -0.0051027 | -0.0012786 | 8.3671e-07 | 8.1016e-08 | 0.0078064 | 0.0078065 | 0.0078065 | 0.9728 | -0.52293 | 0.97262 | -0.52638 | 2.1447
92 | -0.009046 | -0.0022668 | 0.0090479 | 0.0022677 | 1.888e-06 | 8.8177e-07 | 0.013837 | 0.013837 | 0.013837 | 0.9728 | -0.52293 | 0.97302 | -0.51855 | 3.8014
93 | 0.0037137 | 0.0009305 | -0.0037133 | -0.00093065 | 3.9703e-07 | -1.529e-07 | 0.0056816 | 0.0056817 | 0.0056817 | 0.97262 | -0.52638 | 0.97251 | -0.52862 | 1.5609
94 | -0.12081 | -0.030331 | 0.12088 | 0.030378 | 7.6317e-05 | 4.699e-05 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18477 | 0.97302 | -0.51855 | 0.97369 | -0.50532 | 10.1521
95 | 0.10403 | 0.026125 | -0.10396 | -0.026088 | 6.0196e-05 | 3.6558e-05 | 0.1591 | 0.1591 | 0.1591 | 0.97302 | -0.51855 | 0.9724 | -0.53069 | 8.7419
96 | 0.0077351 | 0.0019385 | -0.0077346 | -0.0019383 | 5.0598e-07 | 2.0407e-07 | 0.011829 | 0.011829 | 0.011829 | 0.97302 | -0.51855 | 0.97295 | -0.51993 | 3.2498
97 | 0.0051543 | 0.0012915 | -0.005154 | -0.0012915 | 2.9573e-07 | 3.1184e-08 | 0.0078768 | 0.0078769 | 0.0078769 | 0.97369 | -0.50532 | 0.97363 | -0.50652 | 2.164
98 | 0.10102 | 0.025349 | -0.10098 | -0.025328 | 3.4198e-05 | 2.0704e-05 | 0.15459 | 0.15459 | 0.15459 | 0.9724 | -0.53069 | 0.97204 | -0.53779 | 8.494
99 | 0.0061743 | 0.0015472 | -0.006174 | -0.0015472 | 2.2946e-07 | 6.1634e-08 | 0.0094428 | 0.0094428 | 0.0094428 | 0.97295 | -0.51993 | 0.97291 | -0.52071 | 2.5942
100 | 0.003935 | 0.00098601 | -0.0039349 | -0.00098603 | 8.7404e-08 | -2.4207e-08 | 0.0060138 | 0.0060139 | 0.0060139 | 0.97363 | -0.50652 | 0.97361 | -0.50699 | 1.6522
101 | 0.05095 | 0.012771 | -0.050941 | -0.012766 | 9.1828e-06 | 4.6298e-06 | 0.077996 | 0.077996 | 0.077996 | 0.97204 | -0.53779 | 0.97185 | -0.54157 | 4.2855
102 | 0.050031 | 0.012558 | -0.05002 | -0.012552 | 1.1353e-05 | 5.6672e-06 | 0.076595 | 0.076596 | 0.076596 | 0.97204 | -0.53779 | 0.9718 | -0.54255 | 4.2086
103 | 0.0046226 | 0.0011584 | -0.0046225 | -0.0011584 | 1.2767e-07 | -2.8698e-09 | 0.00707 | 0.00707 | 0.00707 | 0.97291 | -0.52071 | 0.97288 | -0.52129 | 1.9423
104 | 0.0059008 | 0.0014785 | -0.0059003 | -0.0014784 | 4.5199e-07 | 9.7048e-08 | 0.0089237 | 0.0089238 | 0.0089238 | 0.98393 | -0.30556 | 0.98385 | -0.30717 | 2.4516
105 | 0.00209 | 0.00052331 | -0.0020898 | -0.00052361 | 1.1194e-07 | -2.9313e-07 | 0.003192 | 0.0031921 | 0.0031921 | 0.97422 | -0.49482 | 0.97417 | -0.49595 | 0.87696
106 | 0.0026216 | 0.00065689 | -0.0026216 | -0.00065695 | 4.052e-08 | -5.7769e-08 | 0.0040067 | 0.0040067 | 0.0040067 | 0.97361 | -0.50699 | 0.97359 | -0.50731 | 1.1007
107 | 0.04903 | 0.012287 | -0.049019 | -0.012282 | 1.127e-05 | 5.5613e-06 | 0.07507 | 0.075071 | 0.075071 | 0.97185 | -0.54157 | 0.97161 | -0.5464 | 4.1248
108 | 0.047793 | 0.011994 | -0.047787 | -0.011991 | 6.0875e-06 | 2.9573e-06 | 0.073186 | 0.073186 | 0.073186 | 0.9718 | -0.54255 | 0.97167 | -0.54522 | 4.0212
109 | 0.0031081 | 0.00077883 | -0.0031081 | -0.00077887 | 5.6528e-08 | -4.6649e-08 | 0.0047538 | 0.0047538 | 0.0047538 | 0.97288 | -0.52129 | 0.97286 | -0.52167 | 1.306
110 | 0.013574 | 0.0033999 | -0.013573 | -0.0034004 | 4.4735e-07 | -5.6543e-07 | 0.020806 | 0.020806 | 0.020806 | 0.97076 | -0.56331 | 0.97072 | -0.564 | 1.1432
111 | -0.013574 | -0.0033999 | 0.013574 | 0.0033992 | 5.6727e-07 | -7.1712e-07 | 0.020806 | 0.020805 | 0.020806 | 0.97076 | -0.56331 | 0.9708 | -0.56243 | 1.1432
112 | 0.013573 | 0.0034004 | -0.01357 | -0.0034006 | 3.2099e-06 | -1.4503e-07 | 0.020806 | 0.020807 | 0.020807 | 0.97072 | -0.564 | 0.97047 | -0.56897 | 1.9054
113 | -0.014604 | -0.0036572 | 0.014604 | 0.0036567 | 4.5515e-07 | -4.5757e-07 | 0.022383 | 0.022383 | 0.022383 | 0.9708 | -0.56243 | 0.97083 | -0.56178 | 1.2298
114 | 0.0043513 | 0.0010901 | -0.0043508 | -0.0010902 | 5.5319e-07 | -7.8428e-08 | 0.006581 | 0.0065812 | 0.0065812 | 0.98385 | -0.30717 | 0.98371 | -0.30984 | 1.808
115 | 0.0020898 | 0.00052361 | -0.0020898 | -0.00052375 | 5.4896e-08 | -1.4372e-07 | 0.0031921 | 0.0031922 | 0.0031922 | 0.97417 | -0.49595 | 0.97414 | -0.4965 | 0.87698
116 | 0.0012722 | 0.00031877 | -0.0012722 | -0.00031885 | 9.3228e-09 | -7.5802e-08 | 0.0019444 | 0.0019445 | 0.0019445 | 0.97359 | -0.50731 | 0.97358 | -0.50747 | 0.53419
117 | 0.046881 | 0.011746 | -0.046873 | -0.011742 | 8.8521e-06 | 4.2478e-06 | 0.071797 | 0.071798 | 0.071798 | 0.97161 | -0.5464 | 0.97141 | -0.55036 | 3.9449
118 | 0.02981 | 0.0074811 | -0.029809 | -0.0074808 | 1.263e-06 | 3.0799e-07 | 0.045655 | 0.045655 | 0.045655 | 0.97167 | -0.54522 | 0.97162 | -0.54611 | 2.5085
119 | 0.017977 | 0.0045098 | -0.017969 | -0.0045052 | 7.7886e-06 | 4.6455e-06 | 0.027531 | 0.027531 | 0.027531 | 0.97167 | -0.54522 | 0.97121 | -0.55431 | 7.5635
120 | 0.0016163 | 0.000405 | -0.0016163 | -0.00040508 | 1.575e-08 | -7.5251e-08 | 0.0024721 | 0.0024722 | 0.0024722 | 0.97286 | -0.52167 | 0.97285 | -0.52187 | 0.67916
121 | 0.0026116 | 0.00065442 | -0.0026115 | -0.00065451 | 5.7164e-08 | -8.7395e-08 | 0.0039506 | 0.0039506 | 0.0039506 | 0.98366 | -0.31089 | 0.98364 | -0.31135 | 1.0853
122 | -0.0043506 | -0.0010903 | 0.0043508 | 0.0010902 | 1.8157e-07 | -2.5709e-08 | 0.0065812 | 0.0065812 | 0.0065812 | 0.98366 | -0.31089 | 0.9837 | -0.31002 | 1.808
123 | 0.00082448 | 0.00020663 | -0.00082448 | -0.00020663 | 1.3582e-11 | -3.3007e-10 | 0.0012472 | 0.0012472 | 0.0012472 | 0.98364 | -0.31135 | 0.98364 | -0.31135 | 0.34265
124 | -0.0043508 | -0.0010902 | 0.0043508 | 0.0010902 | 3.5976e-08 | -5.0956e-09 | 0.0065812 | 0.0065812 | 0.0065812 | 0.9837 | -0.31002 | 0.98371 | -0.30984 | 1.808
125 | 0.0056218 | 0.0014088 | -0.0056214 | -0.0014087 | 4.325e-07 | 8.4812e-08 | 0.0086174 | 0.0086175 | 0.0086175 | 0.97074 | -0.56357 | 0.97066 | -0.56518 | 2.3674
126 | -0.0096366 | -0.002415 | 0.0096369 | 0.0024152 | 2.993e-07 | 1.4633e-07 | 0.014772 | 0.014772 | 0.014772 | 0.97074 | -0.56357 | 0.97077 | -0.56291 | 4.0581
127 | 0.0039313 | 0.00098516 | -0.0039313 | -0.00098519 | 9.1261e-08 | -2.4412e-08 | 0.0060267 | 0.0060267 | 0.0060267 | 0.97066 | -0.56518 | 0.97064 | -0.56567 | 1.6557
128 | -0.011528 | -0.0028892 | 0.011529 | 0.0028897 | 9.1061e-07 | 4.8663e-07 | 0.017671 | 0.017671 | 0.017671 | 0.97077 | -0.56291 | 0.97086 | -0.56126 | 4.8546
129 | 0.0019368 | 0.00048532 | -0.0019367 | -0.00048539 | 2.3666e-08 | -7.3338e-08 | 0.0029691 | 0.0029691 | 0.0029691 | 0.97064 | -0.56567 | 0.97062 | -0.56593 | 0.81569
130 | -0.013606 | -0.0034103 | 0.013609 | 0.0034118 | 2.6965e-06 | 1.5213e-06 | 0.020854 | 0.020854 | 0.020854 | 0.97086 | -0.56126 | 0.97107 | -0.5571 | 5.7292
131 | -0.015953 | -0.0039992 | 0.015955 | 0.0040004 | 2.1179e-06 | 1.2385e-06 | 0.024446 | 0.024446 | 0.024446 | 0.97107 | -0.5571 | 0.97121 | -0.55431 | 6.7159
132 | 0.027879 | 0.0069972 | -0.027875 | -0.006995 | 4.7014e-06 | 2.2426e-06 | 0.0427 | 0.042701 | 0.042701 | 0.97162 | -0.54611 | 0.97144 | -0.54964 | 3.9103
133 | 0.026383 | 0.0066212 | -0.026383 | -0.0066209 | 6.2182e-07 | 2.8485e-07 | 0.040416 | 0.040416 | 0.040416 | 0.97144 | -0.54964 | 0.97142 | -0.55014 | 3.7011
134 | 0.026383 | 0.0066209 | -0.026365 | -0.00661 | 1.7503e-05 | 1.0848e-05 | 0.040416 | 0.040416 | 0.040416 | 0.97142 | -0.55014 | 0.97072 | -0.56406 | 11.1033
135 | 0.045044 | 0.011283 | -0.045039 | -0.011281 | 5.3566e-06 | 2.4997e-06 | 0.068998 | 0.068998 | 0.068998 | 0.97141 | -0.55036 | 0.97128 | -0.55286 | 3.7911
136 | 0.017885 | 0.0044844 | -0.017884 | -0.0044841 | 4.0565e-07 | 2.4182e-07 | 0.027416 | 0.027416 | 0.027416 | 0.97072 | -0.56406 | 0.97069 | -0.56454 | 7.532
137 | 0.0084803 | 0.0021257 | -0.0084786 | -0.0021249 | 1.6761e-06 | 7.4581e-07 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.97072 | -0.56406 | 0.97051 | -0.56821 | 3.5714
138 | 0.042322 | 0.0106 | -0.042318 | -0.010598 | 3.9724e-06 | 1.7627e-06 | 0.064836 | 0.064836 | 0.064836 | 0.97128 | -0.55286 | 0.97118 | -0.55483 | 3.5624
139 | 0.012283 | 0.0030779 | -0.012283 | -0.003078 | 4.8971e-07 | -9.6671e-08 | 0.018826 | 0.018826 | 0.018826 | 0.97089 | -0.56065 | 0.97085 | -0.56149 | 1.724
140 | -0.012283 | -0.0030779 | 0.012284 | 0.0030764 | 8.5839e-07 | -1.4477e-06 | 0.018826 | 0.018825 | 0.018826 | 0.97089 | -0.56065 | 0.97096 | -0.55918 | 1.0344
141 | 0.0025073 | 0.00062827 | -0.0025073 | -0.00062838 | 6.6468e-08 | -1.0587e-07 | 0.0038429 | 0.003843 | 0.003843 | 0.97085 | -0.56149 | 0.97082 | -0.56204 | 1.0558
142 | 0.0010567 | 0.00026446 | -0.0010567 | -0.00026464 | 1.4703e-08 | -1.7545e-07 | 0.0016194 | 0.0016195 | 0.0016195 | 0.97085 | -0.56149 | 0.97083 | -0.56178 | 0.44491
143 | 0.008719 | 0.0021852 | -0.0087172 | -0.0021844 | 1.7988e-06 | 8.1917e-07 | 0.013364 | 0.013364 | 0.013364 | 0.97085 | -0.56149 | 0.97063 | -0.56582 | 3.6713
144 | -0.016639 | -0.0041679 | 0.01664 | 0.0041675 | 6.8618e-07 | -4.3107e-07 | 0.025499 | 0.025499 | 0.025499 | 0.97096 | -0.55918 | 0.97101 | -0.55832 | 1.4011
145 | 0.016996 | 0.0042615 | -0.016995 | -0.0042607 | 1.3658e-06 | 8.0779e-07 | 0.026055 | 0.026055 | 0.026055 | 0.97069 | -0.56454 | 0.97061 | -0.56622 | 7.1579
146 | 0.0060374 | 0.0015131 | -0.0060372 | -0.001513 | 1.7877e-07 | 4.5667e-08 | 0.0092567 | 0.0092568 | 0.0092568 | 0.97051 | -0.56821 | 0.97048 | -0.56883 | 2.5431
147 | 0.0010567 | 0.00026464 | -0.0010566 | -0.00026482 | 1.5061e-08 | -1.797e-07 | 0.0016195 | 0.0016196 | 0.0016196 | 0.97083 | -0.56178 | 0.97082 | -0.56208 | 0.44493
148 | 0.0038795 | 0.00097218 | -0.0038793 | -0.00097225 | 2.3514e-07 | -6.8598e-08 | 0.0059475 | 0.0059475 | 0.0059475 | 0.97063 | -0.56582 | 0.97056 | -0.56709 | 1.6339
149 | 0.0037234 | 0.00093299 | -0.0037233 | -0.00093302 | 8.7768e-08 | -3.261e-08 | 0.0057081 | 0.0057081 | 0.0057081 | 0.97063 | -0.56582 | 0.9706 | -0.56631 | 1.5682
150 | 0.022176 | 0.0055522 | -0.022172 | -0.0055525 | 3.6513e-06 | -2.7021e-07 | 0.033981 | 0.033982 | 0.033982 | 0.97101 | -0.55832 | 0.97083 | -0.56178 | 1.8671
151 | -0.038816 | -0.0097197 | 0.038821 | 0.0097217 | 5.0026e-06 | 2.0354e-06 | 0.05948 | 0.05948 | 0.05948 | 0.97101 | -0.55832 | 0.97114 | -0.55561 | 3.2681
152 | 0.015214 | 0.0038144 | -0.015212 | -0.0038135 | 1.4429e-06 | 8.3607e-07 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.97061 | -0.56622 | 0.97051 | -0.56821 | 6.4079
153 | 0.0042894 | 0.001075 | -0.0042893 | -0.001075 | 8.4938e-08 | -1.034e-08 | 0.0065768 | 0.0065768 | 0.0065768 | 0.97048 | -0.56883 | 0.97045 | -0.56925 | 1.8068
154 | 0.0029439 | 0.00073768 | -0.0029438 | -0.00073779 | 1.1038e-07 | -1.0795e-07 | 0.0045132 | 0.0045133 | 0.0045133 | 0.9706 | -0.56631 | 0.97056 | -0.5671 | 1.2399
155 | 0.0075678 | 0.0018958 | -0.0075676 | -0.0018966 | 2.5526e-07 | -8.3753e-07 | 0.011599 | 0.011599 | 0.011599 | 0.97083 | -0.56178 | 0.9708 | -0.56248 | 0.79666
156 | -0.040659 | -0.010182 | 0.04066 | 0.010183 | 1.5037e-06 | 6.4274e-07 | 0.062296 | 0.062296 | 0.062296 | 0.97114 | -0.55561 | 0.97118 | -0.55483 | 3.4229
157 | 0.013301 | 0.0033344 | -0.013299 | -0.0033337 | 1.2802e-06 | 7.179e-07 | 0.020393 | 0.020393 | 0.020393 | 0.97051 | -0.56821 | 0.9704 | -0.57023 | 5.6026
158 | 0.001658 | 0.00041523 | -0.001658 | -0.00041552 | 6.4826e-08 | -2.8997e-07 | 0.0025403 | 0.0025404 | 0.0025404 | 0.97118 | -0.55483 | 0.97114 | -0.55565 | 0.69791
159 | 0.0036041 | 0.00090287 | -0.0036036 | -0.00090306 | 4.3183e-07 | -1.895e-07 | 0.005526 | 0.0055261 | 0.0055261 | 0.97047 | -0.56897 | 0.97034 | -0.57148 | 1.5182
160 | 0.0036036 | 0.00090306 | -0.0036035 | -0.00090312 | 1.4829e-07 | -6.5041e-08 | 0.0055261 | 0.0055262 | 0.0055262 | 0.97034 | -0.57148 | 0.9703 | -0.57235 | 1.5182
161 | -0.0058374 | -0.001463 | 0.005838 | 0.0014631 | 6.0748e-07 | 1.3337e-07 | 0.0089016 | 0.0089015 | 0.0089016 | 0.9758 | -0.46537 | 0.97591 | -0.46318 | 2.4455
162 | -0.007609 | -0.001907 | 0.0076109 | 0.0019077 | 1.8399e-06 | 7.2195e-07 | 0.011602 | 0.011602 | 0.011602 | 0.97591 | -0.46318 | 0.97617 | -0.45811 | 3.1873
163 | 0.0029739 | 0.00074521 | -0.0029738 | -0.00074531 | 1.013e-07 | -9.9493e-08 | 0.0045332 | 0.0045333 | 0.0045333 | 0.97617 | -0.45811 | 0.97613 | -0.45882 | 1.2454
164 | -0.050769 | -0.012793 | 0.050809 | 0.012819 | 3.9745e-05 | 2.5212e-05 | 0.077139 | 0.077139 | 0.077139 | 0.97965 | -0.38972 | 0.98049 | -0.37336 | 21.192
165 | -0.073661 | -0.018546 | 0.073811 | 0.018642 | 0.00015015 | 9.5691e-05 | 0.11182 | 0.11182 | 0.11182 | 0.98049 | -0.37336 | 0.98267 | -0.33082 | 30.7198
166 | 0.0023957 | 0.00060008 | -0.0023957 | -0.00060018 | 5.2926e-08 | -9.7653e-08 | 0.0036572 | 0.0036572 | 0.0036572 | 0.97473 | -0.4849 | 0.9747 | -0.48537 | 1.0047
167 | 0.0023957 | 0.00060018 | -0.0023956 | -0.00060038 | 1.0897e-07 | -2.0103e-07 | 0.0036572 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.9747 | -0.48537 | 0.97466 | -0.48632 | 1.0048
168 | -0.091249 | -0.023012 | 0.09146 | 0.023147 | 0.00021098 | 0.00013466 | 0.13823 | 0.13822 | 0.13823 | 0.98267 | -0.33082 | 0.98516 | -0.28264 | 37.9739
169 | 0.0095476 | 0.0023932 | -0.0095461 | -0.0023924 | 1.5114e-06 | 7.3457e-07 | 0.014633 | 0.014633 | 0.014633 | 0.9709 | -0.56041 | 0.97073 | -0.56373 | 4.02
170 | 0.006117 | 0.001533 | -0.0061167 | -0.0015329 | 3.4848e-07 | 9.2368e-08 | 0.0093766 | 0.0093766 | 0.0093766 | 0.97073 | -0.56373 | 0.97067 | -0.56493 | 2.576
171 | 0.0028592 | 0.00071652 | -0.0028592 | -0.00071658 | 4.9001e-08 | -5.2713e-08 | 0.0043831 | 0.0043831 | 0.0043831 | 0.97067 | -0.56493 | 0.97066 | -0.56529 | 1.2042
172 | -0.0056976 | -0.0014279 | 0.0056978 | 0.0014279 | 1.5307e-07 | 3.1971e-08 | 0.0087392 | 0.0087392 | 0.0087392 | 0.97013 | -0.57561 | 0.97016 | -0.57504 | 2.4009
173 | 0.003638 | 0.00091172 | -0.003638 | -0.00091176 | 8.354e-08 | -3.487e-08 | 0.0055801 | 0.0055801 | 0.0055801 | 0.97013 | -0.57561 | 0.97011 | -0.57609 | 1.533
174 | -0.0075803 | -0.0018997 | 0.0075806 | 0.0018999 | 3.4891e-07 | 1.383e-07 | 0.011626 | 0.011626 | 0.011626 | 0.97016 | -0.57504 | 0.97021 | -0.57408 | 3.1941
175 | -0.0092675 | -0.0023226 | 0.0092677 | 0.0023227 | 1.5816e-07 | 7.5441e-08 | 0.014214 | 0.014214 | 0.014214 | 0.97021 | -0.57408 | 0.97023 | -0.57372 | 3.9048
176 | -0.011071 | -0.0027746 | 0.011072 | 0.0027755 | 1.838e-06 | 9.663e-07 | 0.016979 | 0.016978 | 0.016979 | 0.97023 | -0.57372 | 0.9704 | -0.57023 | 4.6644

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4959 | 0.1281

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032413 | 0.00081235
1 | 0.0031507 | 0.00078965
2 | 0.0063119 | 0.0015819
3 | 0.010244 | 0.0025675
4 | 0.0076626 | 0.0019204
5 | 0.021665 | 0.0054298
6 | 0.0074163 | 0.0018587
7 | 0.004499 | 0.0011276
8 | 0.0044809 | 0.001123
9 | 0.0066004 | 0.0016542
10 | 0.0042761 | 0.0010717
11 | 0.00071753 | 0.00017983
12 | 0.0044993 | 0.0011276
13 | 0.01484 | 0.0037193
14 | 0.0043928 | 0.0011009
15 | 0.0041927 | 0.0010508
16 | 0.0019023 | 0.00047675
17 | 0.0027133 | 0.00068002
18 | 0.0022954 | 0.00057528
19 | 0.0028308 | 0.00070947
20 | 0.0050414 | 0.0012635
21 | 0.0021533 | 0.00053966
22 | 0.0021956 | 0.00055027
23 | 0.017305 | 0.0043371
24 | 0.0010149 | 0.00025435
25 | 0.00084094 | 0.00021076
26 | 0.0014202 | 0.00035593
27 | 0.0045103 | 0.0011304
28 | 0.0022653 | 0.00056774
29 | 0.0014229 | 0.00035661
30 | 0.0015683 | 0.00039305
31 | 0.0020954 | 0.00052516
32 | 0.0016858 | 0.00042251
33 | 0.0017846 | 0.00044728
34 | 0.0017199 | 0.00043105
35 | 0.012244 | 0.0030685
36 | 0.0025753 | 0.00064544
37 | 0.0089409 | 0.0022408
38 | 0.016927 | 0.0042423
39 | 0.002289 | 0.00057367
40 | 0.0023407 | 0.00058662
41 | 0.0016695 | 0.00041841
42 | 0.0018537 | 0.00046459
43 | 0.0017494 | 0.00043843
44 | 0.0020251 | 0.00050755
45 | 0.0025988 | 0.00065131
46 | 0.00085933 | 0.00021537
47 | 0.0010397 | 0.00026057
48 | 0.0022544 | 0.000565
49 | 0.00095616 | 0.00023964
50 | 0.018838 | 0.0047212
51 | 0.0018346 | 0.0004598
52 | 0.0083967 | 0.0021044
53 | 0.0074147 | 0.0018583
54 | 0.0035167 | 0.00088136
55 | 0.0046725 | 0.001171
56 | 0.0013896 | 0.00034827
57 | 0.001182 | 0.00029624
58 | 0.0015773 | 0.00039531
59 | 0.0022737 | 0.00056985
60 | 0.0039425 | 0.00098808
61 | 0.001389 | 0.00034811
62 | 0.0037133 | 0.00093065
63 | 0.002949 | 0.00073909
64 | 0.0015604 | 0.00039106
65 | 0.001219 | 0.00030551
66 | 0.0015514 | 0.00038882
67 | 0.0013229 | 0.00033155
68 | 0.0027007 | 0.00067686
69 | 0.0013133 | 0.00032914
70 | 0.0019111 | 0.00047897
71 | 0.0022269 | 0.00055812
72 | 0.0015144 | 0.00037954
73 | 0.0010295 | 0.00025801
74 | 0.001549 | 0.00038821
75 | 0.0013493 | 0.00033817
76 | 0.0021374 | 0.00053569
77 | 0.0014918 | 0.00037387
78 | 0.001739 | 0.00043583
79 | 0.001787 | 0.00044787
80 | 0.00082448 | 0.00020663
81 | 0.0020898 | 0.00052375
82 | 0.0040148 | 0.0010062
83 | 0.00169 | 0.00042357
84 | 0.0018913 | 0.00047401
85 | 0.0019945 | 0.00049987
86 | 0.0020773 | 0.00052061
87 | 0.0019367 | 0.00048539
88 | 0.0023438 | 0.00058741
89 | 0.0020138 | 0.00050471
90 | 0.0019295 | 0.00048359
91 | 0.0014915 | 0.00037381
92 | 0.0018281 | 0.00045817
93 | 0.0027167 | 0.00068087
94 | 0.0043551 | 0.0010915
95 | 0.00088835 | 0.00022264
96 | 0.0024412 | 0.00061183
97 | 0.0025073 | 0.00062838
98 | 0.0011142 | 0.00027924
99 | 0.0017808 | 0.0004463
100 | 0.0017479 | 0.00043805
101 | 0.0010566 | 0.00026482
102 | 0.0038793 | 0.00097225
103 | 0.00077941 | 0.00019534
104 | 0.0018381 | 0.00046067
105 | 0.0019118 | 0.00047915
106 | 0.0042893 | 0.001075
107 | 0.001658 | 0.00041552
108 | 0.0075676 | 0.0018966
109 | 0.009966 | 0.0024977
110 | 0.0036035 | 0.00090312
111 | 0.0058374 | 0.001463
112 | 0.001771 | 0.00044385
113 | 0.0029738 | 0.00074531
114 | 0.022852 | 0.0057274
115 | 0.0028858 | 0.00072324
116 | 0.0023956 | 0.00060038
117 | 0.0012722 | 0.00031885
118 | 0.017438 | 0.0043703
119 | 0.0032943 | 0.00082564
120 | 0.0034291 | 0.00085941
121 | 0.0032574 | 0.00081639
122 | 0.0028592 | 0.00071658
123 | 0.0029438 | 0.00073779
124 | 0.0016163 | 0.00040508
125 | 0.0020596 | 0.00051619
126 | 0.0018825 | 0.0004718
127 | 0.003638 | 0.00091176
128 | 0.0016869 | 0.00042277
129 | 0.0018028 | 0.00045184
130 | 0.002227 | 0.00055814

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1