## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_156-34_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_156-34_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_156-34_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_156-34_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_156-34_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_156-34_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_156-34_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_156-34_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_156-34_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_156-34_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_156-34_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_156-34_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_156-34_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_156-34_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_156-34_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_156-34_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_156-34_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_156-34_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_156-34_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_156-34_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_156-34_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_156-34_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_156-34_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_156-34_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_156-34_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_156-34_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_156-34_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_156-34_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_156-34_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_156-34_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_156-34_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_156-34_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_156-34_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_156-34_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_156-34_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_156-34_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_156-34_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_156-34_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_156-34_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_156-34_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_156-34_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_156-34_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_156-34_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_156-34_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_156-34_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_156-34_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_156-34_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_156-34_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_156-34_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_156-34_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_156-34_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_156-34_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_156-34_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_156-34_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_156-34_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_156-34_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_156-34_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_156-34_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_156-34_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_156-34_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_156-34_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_156-34_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_156-34_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_156-34_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_156-34_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_156-34_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_156-34_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_156-34_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_156-34_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_156-34_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_156-34_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_156-34_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_156-34_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_156-34_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_156-34_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_156-34_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_156-34_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_156-34_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_156-34_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_156-34_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_156-34_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_156-34_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_156-34_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_156-34_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_156-34_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_156-34_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_156-34_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_156-34_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_156-34_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_156-34_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_156-34_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_156-34_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_156-34_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_156-34_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_156-34_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_156-34_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_156-34_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_156-34_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_156-34_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_156-34_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_156-34_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_156-34_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_156-34_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_156-34_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_156-34_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_156-34_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_156-34_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_156-34_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_156-34_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_492_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_156-34_0_3_load_0 | 0 | 0.0057076 | 0.0014305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_156-34_0_3_load_1 | 1 | 0.0022639 | 0.00056738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_156-34_0_3_load_5 | 3 | 0.0029887 | 0.00074904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_156-34_0_3_load_6 | 4 | 0.001743 | 0.00043685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_156-34_0_3_load_30 | 6 | 0.0056332 | 0.0014118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_156-34_0_3_load_44 | 7 | 0.003159 | 0.00079173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_156-34_0_3_load_7 | 8 | 0.0018583 | 0.00046574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_156-34_0_3_load_35 | 9 | 0.0018511 | 0.00046393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_156-34_0_3_load_29 | 10 | 0.0035487 | 0.00088939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_156-34_0_3_load_40 | 11 | 0.0011854 | 0.00029709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_156-34_0_3_load_8 | 12 | 0.0020679 | 0.00051826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_156-34_0_3_load_33 | 13 | 0.0031052 | 0.00077823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_156-34_0_3_load_9 | 14 | 0.0035613 | 0.00089253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_156-34_0_3_load_13 | 15 | 0.002217 | 0.00055564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_156-34_0_3_load_10 | 17 | 0.0021285 | 0.00053346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_156-34_0_3_load_11 | 18 | 0.0019491 | 0.0004885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_156-34_0_3_load_109 | 19 | 0.011701 | 0.0029326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_156-34_0_3_load_17 | 21 | 0.0049768 | 0.0012473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_156-34_0_3_load_18 | 22 | 0.0017324 | 0.00043418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_156-34_0_3_load_20 | 24 | 0.00068116 | 0.00017071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_156-34_0_3_load_21 | 25 | 0.0028754 | 0.00072065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_156-34_0_3_load_22 | 26 | 0.0047072 | 0.0011797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_156-34_0_3_load_41 | 27 | 0.0021825 | 0.00054698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_156-34_0_3_load_24 | 28 | 0.0016484 | 0.00041313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_156-34_0_3_load_23 | 30 | 0.0029855 | 0.00074823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_156-34_0_3_load_26 | 32 | 0.0044334 | 0.0011111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_156-34_0_3_load_27 | 33 | 0.0040263 | 0.0010091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_156-34_0_3_load_92 | 34 | 0.0020192 | 0.00050606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_156-34_0_3_load_88 | 35 | 0.0021973 | 0.00055069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_156-34_0_3_load_32 | 37 | 0.0022264 | 0.000558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_156-34_0_3_load_34 | 38 | 0.0027659 | 0.00069319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_156-34_0_3_load_36 | 39 | 0.001554 | 0.00038946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_156-34_0_3_load_37 | 40 | 0.0019474 | 0.00048807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_156-34_0_3_load_39 | 41 | 0.00085867 | 0.0002152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_156-34_0_3_load_42 | 42 | 0.0028155 | 0.00070563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_156-34_0_3_load_47 | 45 | 0.0041579 | 0.0010421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_156-34_0_3_load_110 | 46 | 0.0087162 | 0.0021845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_156-34_0_3_load_46 | 48 | 0.0018694 | 0.00046852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_156-34_0_3_load_53 | 49 | 0.0027628 | 0.00069242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_156-34_0_3_load_71 | 50 | 0.0023337 | 0.00058487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_156-34_0_3_load_90 | 51 | 0.0025066 | 0.00062822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_156-34_0_3_load_93 | 52 | 0.0024712 | 0.00061934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_156-34_0_3_load_51 | 53 | 0.0047445 | 0.0011891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_156-34_0_3_load_72 | 54 | 0.0020419 | 0.00051174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_156-34_0_3_load_48 | 55 | 0.003099 | 0.00077668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_156-34_0_3_load_49 | 56 | 0.0031209 | 0.00078218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_156-34_0_3_load_50 | 57 | 0.0031468 | 0.00078866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_156-34_0_3_load_52 | 58 | 0.0033025 | 0.00082767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_156-34_0_3_load_54 | 59 | 0.0027025 | 0.00067732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_156-34_0_3_load_55 | 60 | 0.0032431 | 0.0008128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_156-34_0_3_load_56 | 63 | 0.0094666 | 0.0023725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_156-34_0_3_load_60 | 67 | 0.0057478 | 0.0014405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_156-34_0_3_load_89 | 69 | 0.0035119 | 0.00088017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_156-34_0_3_load_86 | 70 | 0.001262 | 0.00031628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_156-34_0_3_load_69 | 73 | 0.0095803 | 0.002401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_156-34_0_3_load_62 | 74 | 0.0023234 | 0.00058231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_156-34_0_3_load_84 | 75 | 0.0023872 | 0.00059829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_156-34_0_3_load_78 | 78 | 0.0075702 | 0.0018973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_156-34_0_3_load_63 | 81 | 0.011069 | 0.0027743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_156-34_0_3_load_82 | 82 | 0.0027511 | 0.00068949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_156-34_0_3_load_75 | 85 | 0.0094523 | 0.002369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_156-34_0_3_load_73 | 86 | 0.0090347 | 0.0022643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_156-34_0_3_load_106 | 88 | 0.0046693 | 0.0011702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_156-34_0_3_load_108 | 90 | 0.0067262 | 0.0016857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_156-34_0_3_load_80 | 91 | 0.0082326 | 0.0020633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_156-34_0_3_load_107 | 93 | 0.006137 | 0.0015381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_156-34_0_3_load_111 | 96 | 0.01861 | 0.0046641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_156-34_0_3_load_112 | 97 | 0.0058417 | 0.0014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_156-34_0_3_load_83 | 98 | 0.0025251 | 0.00063285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_156-34_0_3_load_91 | 100 | 0.0034369 | 0.00086137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_156-34_0_3_load_105 | 101 | 0.0031199 | 0.00078191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_156-34_0_3_load_94 | 102 | 0.0029551 | 0.00074061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_156-34_0_3_load_96 | 103 | 0.0028102 | 0.0007043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_156-34_0_3_load_97 | 104 | 0.002899 | 0.00072657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_156-34_0_3_load_99 | 105 | 0.0031603 | 0.00079204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_156-34_0_3_load_100 | 106 | 0.0031216 | 0.00078235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_156-34_0_3_load_101 | 107 | 0.0030541 | 0.00076544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_156-34_0_3_load_102 | 108 | 0.00343 | 0.00085963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_156-34_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_156-34_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.025209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_156-34_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0046891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_156-34_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0095707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_156-34_0_3_line_4 |  | 3 | 8 | 0.02962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_156-34_0_3_line_5 |  | 4 | 9 | 0.017138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_156-34_0_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.085935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_156-34_0_3_line_7 |  | 5 | 7 | 0.045272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_156-34_0_3_line_8 |  | 6 | 10 | 0.030593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_156-34_0_3_line_9 |  | 7 | 11 | 0.0017726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_156-34_0_3_line_10 |  | 8 | 12 | 0.0021705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_156-34_0_3_line_11 |  | 9 | 13 | 0.038505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_156-34_0_3_line_12 |  | 10 | 36 | 0.0036855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_156-34_0_3_line_13 |  | 11 | 29 | 0.04648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_156-34_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.027196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_156-34_0_3_line_15 |  | 13 | 38 | 0.022106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_156-34_0_3_line_16 |  | 14 | 17 | 0.0028864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_156-34_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.060043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_156-34_0_3_line_18 |  | 16 | 20 | 0.006736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_156-34_0_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.012215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_156-34_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.06388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_156-34_0_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.013069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_156-34_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.0014295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_156-34_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.020683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_156-34_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.030708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_156-34_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.011165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_156-34_0_3_line_26 |  | 23 | 26 | 0.057343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_156-34_0_3_line_27 |  | 24 | 27 | 0.010338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_156-34_0_3_line_28 |  | 25 | 28 | 0.011013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_156-34_0_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.016078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_156-34_0_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.035031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_156-34_0_3_line_31 |  | 29 | 41 | 0.025511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_156-34_0_3_line_32 |  | 29 | 40 | 0.013026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_156-34_0_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.004942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_156-34_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.053456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_156-34_0_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.010223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_156-34_0_3_line_36 |  | 34 | 35 | 0.025982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_156-34_0_3_line_37 |  | 35 | 76 | 0.012915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_156-34_0_3_line_38 |  | 36 | 37 | 0.020159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_156-34_0_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.015716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_156-34_0_3_line_40 |  | 39 | 40 | 0.029437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_156-34_0_3_line_41 |  | 41 | 42 | 0.033814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_156-34_0_3_line_42 |  | 42 | 43 | 0.011492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_156-34_0_3_line_43 |  | 43 | 44 | 0.018438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_156-34_0_3_line_44 |  | 43 | 45 | 0.029298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_156-34_0_3_line_45 |  | 44 | 46 | 0.003614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_156-34_0_3_line_46 |  | 44 | 47 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_156-34_0_3_line_47 |  | 45 | 50 | 0.021727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_156-34_0_3_line_48 |  | 47 | 51 | 0.02782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_156-34_0_3_line_49 |  | 47 | 52 | 0.0099264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_156-34_0_3_line_50 |  | 48 | 49 | 0.038008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_156-34_0_3_line_51 |  | 49 | 53 | 0.0091253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_156-34_0_3_line_52 |  | 50 | 54 | 0.007892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_156-34_0_3_line_53 |  | 51 | 99 | 0.011159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_156-34_0_3_line_54 |  | 52 | 102 | 0.0093654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_156-34_0_3_line_55 |  | 53 | 56 | 0.02464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_156-34_0_3_line_56 |  | 54 | 69 | 0.018914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_156-34_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0096085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_156-34_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0098645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_156-34_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.038999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_156-34_0_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0081084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_156-34_0_3_line_61 |  | 59 | 60 | 0.0089923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_156-34_0_3_line_62 |  | 60 | 61 | 0.017321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_156-34_0_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.005461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_156-34_0_3_line_64 |  | 62 | 101 | 0.0072204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_156-34_0_3_line_65 |  | 62 | 108 | 0.021366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_156-34_0_3_line_66 |  | 63 | 64 | 0.041821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_156-34_0_3_line_67 |  | 63 | 65 | 0.011268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_156-34_0_3_line_68 |  | 64 | 66 | 0.026429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_156-34_0_3_line_69 |  | 64 | 67 | 0.010699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_156-34_0_3_line_70 |  | 65 | 68 | 0.024838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_156-34_0_3_line_71 |  | 66 | 69 | 0.02555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_156-34_0_3_line_72 |  | 66 | 70 | 0.021881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_156-34_0_3_line_73 |  | 67 | 71 | 0.023931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_156-34_0_3_line_74 |  | 68 | 72 | 0.025567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_156-34_0_3_line_75 |  | 68 | 73 | 0.0089311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_156-34_0_3_line_76 |  | 70 | 76 | 0.034134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_156-34_0_3_line_77 |  | 71 | 77 | 0.003498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_156-34_0_3_line_78 |  | 72 | 78 | 0.020773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_156-34_0_3_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0076488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_156-34_0_3_line_80 |  | 75 | 82 | 0.0081229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_156-34_0_3_line_81 |  | 77 | 90 | 0.005699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_156-34_0_3_line_82 |  | 78 | 94 | 0.00028498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_156-34_0_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.014993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_156-34_0_3_line_84 |  | 79 | 81 | 0.016652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_156-34_0_3_line_85 |  | 80 | 85 | 0.004925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_156-34_0_3_line_86 |  | 80 | 86 | 0.0042379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_156-34_0_3_line_87 |  | 81 | 83 | 0.020101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_156-34_0_3_line_88 |  | 82 | 98 | 0.0084496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_156-34_0_3_line_89 |  | 83 | 84 | 0.026064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_156-34_0_3_line_90 |  | 84 | 87 | 0.011217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_156-34_0_3_line_91 |  | 84 | 88 | 0.028109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_156-34_0_3_line_92 |  | 86 | 89 | 0.052129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_156-34_0_3_line_93 |  | 87 | 91 | 0.0025617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_156-34_0_3_line_94 |  | 87 | 92 | 0.009964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_156-34_0_3_line_95 |  | 88 | 93 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_156-34_0_3_line_96 |  | 89 | 95 | 0.053447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_156-34_0_3_line_97 |  | 91 | 94 | 0.024469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_156-34_0_3_line_98 |  | 92 | 97 | 0.013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_156-34_0_3_line_99 |  | 95 | 96 | 0.019575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_156-34_0_3_line_100 |  | 98 | 99 | 0.018227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_156-34_0_3_line_101 |  | 99 | 100 | 0.01388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_156-34_0_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.005373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_156-34_0_3_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0095036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_156-34_0_3_line_104 |  | 103 | 104 | 0.006278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_156-34_0_3_line_105 |  | 105 | 106 | 0.009611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_156-34_0_3_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0094631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_156-34_0_3_line_107 |  | 107 | 108 | 0.0096178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_156-34_0_3_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2689097.0856 | 1237467.4212 | 2689124.3467 | 1237455.4987
1 | 2689147.4434 | 1237445.3975 | 2689124.3467 | 1237455.4987
2 | 2689147.4434 | 1237445.3975 | 2689151.6237 | 1237443.2731
3 | 2689147.4434 | 1237445.3975 | 2689149.0484 | 1237449.3689 | 2689149.2925 | 1237451.752 | 2689148.8673 | 1237454.6122
4 | 2689151.6237 | 1237443.2731 | 2689160.8324 | 1237438.5935 | 2689172.9529 | 1237431.1144 | 2689177.0732 | 1237428.1971
5 | 2689148.8673 | 1237454.6122 | 2689148.8043 | 1237455.036 | 2689139.9269 | 1237469.1924
6 | 2688997.0784 | 1237502.0949 | 2688993.0661 | 1237520.4036 | 2688989.4837 | 1237527.6997 | 2688984.5504 | 1237534.7642 | 2688953.3396 | 1237574.3969
7 | 2688997.0784 | 1237502.0949 | 2689011.2349 | 1237505.1426 | 2689032.88 | 1237527.0421
8 | 2688934.4119 | 1237598.4319 | 2688953.3396 | 1237574.3969
9 | 2689034.1261 | 1237528.3029 | 2689032.88 | 1237527.0421
10 | 2689178.8446 | 1237426.9429 | 2689177.0732 | 1237428.1971
11 | 2689120.2126 | 1237502.2491 | 2689127.0518 | 1237489.7236 | 2689139.9269 | 1237469.1924
12 | 2688932.1317 | 1237601.3274 | 2688934.4119 | 1237598.4319
13 | 2689066.7994 | 1237561.3606 | 2689055.0531 | 1237549.4759 | 2689034.1261 | 1237528.3029
14 | 2689178.8446 | 1237426.9429 | 2689201.0405 | 1237411.2273
15 | 2689120.2126 | 1237502.2491 | 2689113.8096 | 1237513.9758 | 2689110.3213 | 1237519.5275 | 2689108.7438 | 1237521.0438
16 | 2689203.3962 | 1237409.5594 | 2689201.0405 | 1237411.2273
17 | 2689177.0509 | 1237333.6054 | 2689167.7827 | 1237343.6179 | 2689145.416 | 1237362.229 | 2689131.462 | 1237372.4589
18 | 2689177.0509 | 1237333.6054 | 2689182.2297 | 1237337.9307
19 | 2689213.8174 | 1237403.2185 | 2689210.0629 | 1237405.1973 | 2689205.9691 | 1237407.7377 | 2689203.3962 | 1237409.5594
20 | 2689213.8174 | 1237403.2185 | 2689178.1023 | 1237350.2554
21 | 2689182.2297 | 1237337.9307 | 2689179.6576 | 1237343.4294 | 2689178.1023 | 1237350.2554
22 | 2689038.8259 | 1237609.5689 | 2689038.2738 | 1237610.8875
23 | 2689028.3708 | 1237628.889 | 2689033.9644 | 1237621.1784 | 2689038.2738 | 1237610.8875
24 | 2689049.0298 | 1237580.7075 | 2689046.6381 | 1237590.9131 | 2689038.8259 | 1237609.5689
25 | 2689028.3708 | 1237628.889 | 2689022.0248 | 1237638.0753
26 | 2689028.3708 | 1237628.889 | 2689029.0541 | 1237638.8175 | 2689030.3583 | 1237654.2705 | 2689032.7409 | 1237657.8533 | 2689040.75 | 1237665.1564 | 2689050.6274 | 1237676.0234 | 2689052.2314 | 1237677.3096
27 | 2689049.0298 | 1237580.7075 | 2689049.2815 | 1237579.6334 | 2689055.6726 | 1237572.9669
28 | 2689015.7654 | 1237647.1364 | 2689022.0248 | 1237638.0753
29 | 2689066.7994 | 1237561.3606 | 2689055.6726 | 1237572.9669
30 | 2688993.1317 | 1237673.8343 | 2689012.7554 | 1237651.4936 | 2689015.7654 | 1237647.1364
31 | 2689066.7994 | 1237561.3606 | 2689080.0984 | 1237567.0864 | 2689090.6024 | 1237570.4562
32 | 2689066.7994 | 1237561.3606 | 2689076.1904 | 1237552.334
33 | 2688989.8703 | 1237677.5473 | 2688993.1317 | 1237673.8343
34 | 2688989.8703 | 1237677.5473 | 2688990.1815 | 1237694.1307 | 2688992.2526 | 1237698.3092 | 2688994.8456 | 1237701.4836 | 2688999.1679 | 1237703.8724 | 2689003.3117 | 1237705.0464 | 2689007.8989 | 1237703.9032 | 2689019.0917 | 1237695.1646
35 | 2688989.8703 | 1237677.5473 | 2688982.5449 | 1237684.6983
36 | 2689259.2613 | 1237440.8358 | 2689259.018 | 1237445.006 | 2689257.6728 | 1237463.0099 | 2689257.513 | 1237466.7573
37 | 2689259.7347 | 1237479.3639 | 2689258.3423 | 1237475.3511 | 2689257.8936 | 1237472.9871 | 2689257.4155 | 1237469.0549 | 2689257.4975 | 1237467.1214 | 2689257.513 | 1237466.7573
38 | 2688932.1317 | 1237601.3274 | 2688925.6761 | 1237611.0267 | 2688919.7726 | 1237617.1528
39 | 2689108.7438 | 1237521.0438 | 2689097.4134 | 1237531.9345
40 | 2689076.1904 | 1237552.334 | 2689097.4134 | 1237531.9345
41 | 2689090.6024 | 1237570.4562 | 2689109.5864 | 1237576.5466 | 2689123.4254 | 1237575.5198
42 | 2689134.8863 | 1237574.6693 | 2689123.4254 | 1237575.5198
43 | 2689134.8863 | 1237574.6693 | 2689147.2175 | 1237588.4088
44 | 2689134.8863 | 1237574.6693 | 2689156.0505 | 1237554.4102
45 | 2689147.2175 | 1237588.4088 | 2689149.5889 | 1237585.6757
46 | 2689154.5899 | 1237602.8299 | 2689153.3768 | 1237597.4522 | 2689147.2175 | 1237588.4088
47 | 2689156.0505 | 1237554.4102 | 2689171.7459 | 1237539.3861
48 | 2689154.5899 | 1237602.8299 | 2689157.1794 | 1237614.2992 | 2689158.9584 | 1237617.7618 | 2689166.332 | 1237627.4431
49 | 2689154.5899 | 1237602.8299 | 2689147.062 | 1237609.3002
50 | 2689086.7136 | 1237629.5532 | 2689097.7599 | 1237617.8992 | 2689097.9377 | 1237613.1095 | 2689104.6936 | 1237602.581 | 2689104.3764 | 1237597.9442
51 | 2689086.7136 | 1237629.5532 | 2689080.436 | 1237636.1761
52 | 2689177.447 | 1237533.9288 | 2689171.7459 | 1237539.3861
53 | 2689173.0934 | 1237636.3208 | 2689166.332 | 1237627.4431
54 | 2689147.062 | 1237609.3002 | 2689139.9597 | 1237615.4048
55 | 2689092.6199 | 1237652.3538 | 2689086.1944 | 1237645.4012 | 2689077.3404 | 1237639.4419 | 2689080.436 | 1237636.1761
56 | 2689177.447 | 1237533.9288 | 2689191.1098 | 1237520.8503
57 | 2689099.1415 | 1237659.4101 | 2689092.6199 | 1237652.3538
58 | 2689099.1415 | 1237659.4101 | 2689105.8368 | 1237666.6546
59 | 2689142.2393 | 1237667.3779 | 2689110.6523 | 1237671.865 | 2689105.8368 | 1237666.6546
60 | 2689142.2393 | 1237667.3779 | 2689143.4994 | 1237667.1989 | 2689150.335 | 1237667.1801
61 | 2689159.3273 | 1237667.1553 | 2689150.335 | 1237667.1801
62 | 2689176.6486 | 1237667.1075 | 2689159.3273 | 1237667.1553
63 | 2689176.8517 | 1237661.6511 | 2689176.6486 | 1237667.1075
64 | 2689176.8517 | 1237661.6511 | 2689176.7173 | 1237654.432
65 | 2689176.8517 | 1237661.6511 | 2689198.2154 | 1237661.3647
66 | 2689227.1104 | 1237522.9942 | 2689228.6505 | 1237524.7297 | 2689218.3345 | 1237536.0052 | 2689225.9239 | 1237545.0479 | 2689224.9932 | 1237546.5573 | 2689228.1598 | 1237550.8302 | 2689224.046 | 1237554.2041
67 | 2689231.5848 | 1237562.579 | 2689224.046 | 1237554.2041
68 | 2689227.1104 | 1237522.9942 | 2689209.5664 | 1237503.183
69 | 2689227.1104 | 1237522.9942 | 2689235.592 | 1237516.4725
70 | 2689250.8956 | 1237546.8911 | 2689231.5848 | 1237562.579
71 | 2689209.5664 | 1237503.183 | 2689191.1098 | 1237520.8503
72 | 2689209.5664 | 1237503.183 | 2689210.6642 | 1237502.1321 | 2689227.9616 | 1237491.3898
73 | 2689259.5119 | 1237516.3206 | 2689238.4112 | 1237516.6816 | 2689235.592 | 1237516.4725
74 | 2689246.7105 | 1237572.1132 | 2689248.782 | 1237559.6464 | 2689250.8956 | 1237546.8911
75 | 2689250.8956 | 1237546.8911 | 2689242.5681 | 1237543.6636
76 | 2689259.7347 | 1237479.3639 | 2689250.2095 | 1237483.824 | 2689231.1869 | 1237489.3867 | 2689227.9616 | 1237491.3898
77 | 2689258.579 | 1237512.9486 | 2689259.5119 | 1237516.3206
78 | 2689246.7105 | 1237572.1132 | 2689243.3123 | 1237592.6064
79 | 2689201.3852 | 1237616.0584 | 2689207.6037 | 1237611.6048
80 | 2689194.7813 | 1237620.7881 | 2689201.3852 | 1237616.0584
81 | 2689258.579 | 1237512.9486 | 2689264.2358 | 1237512.133
82 | 2689243.3123 | 1237592.6064 | 2689243.2657 | 1237592.8876
83 | 2689309.4129 | 1237548.494 | 2689294.3986 | 1237547.6565
84 | 2689294.3986 | 1237547.6565 | 2689290.9243 | 1237563.9418
85 | 2689309.4129 | 1237548.494 | 2689311.2661 | 1237553.0585
86 | 2689309.4129 | 1237548.494 | 2689313.4781 | 1237547.2966
87 | 2689286.7304 | 1237583.6007 | 2689290.9243 | 1237563.9418
88 | 2689194.7813 | 1237620.7881 | 2689187.9117 | 1237625.708
89 | 2689278.528 | 1237607.7727 | 2689283.4033 | 1237601.0633 | 2689285.4957 | 1237590.2314 | 2689286.7304 | 1237583.6007
90 | 2689268.1438 | 1237603.4579 | 2689278.528 | 1237607.7727
91 | 2689278.528 | 1237607.7727 | 2689275.8525 | 1237624.678 | 2689286.7413 | 1237626.1872
92 | 2689364.3376 | 1237539.4468 | 2689356.1741 | 1237542.9154 | 2689352.1077 | 1237543.6325 | 2689331.5788 | 1237543.2123 | 2689322.6295 | 1237544.601 | 2689313.4781 | 1237547.2966
93 | 2689268.1438 | 1237603.4579 | 2689265.7861 | 1237602.4562
94 | 2689263.4866 | 1237612.2721 | 2689268.1438 | 1237603.4579
95 | 2689302.1632 | 1237626.5193 | 2689293.6531 | 1237625.3794 | 2689289.1718 | 1237626.524 | 2689286.7413 | 1237626.1872
96 | 2689364.3376 | 1237539.4468 | 2689362.9919 | 1237551.9356 | 2689345.0888 | 1237588.6929
97 | 2689243.2657 | 1237592.8876 | 2689265.7861 | 1237602.4562
98 | 2689263.4866 | 1237612.2721 | 2689257.7943 | 1237624.5065
99 | 2689345.0888 | 1237588.6929 | 2689362.9127 | 1237596.9003
100 | 2689173.0934 | 1237636.3208 | 2689187.9117 | 1237625.708
101 | 2689173.0934 | 1237636.3208 | 2689176.4623 | 1237640.7301 | 2689176.6173 | 1237649.0599
102 | 2689176.7173 | 1237654.432 | 2689176.6173 | 1237649.0599
103 | 2689132.7525 | 1237621.5995 | 2689139.9597 | 1237615.4048
104 | 2689127.9914 | 1237625.6917 | 2689132.7525 | 1237621.5995
105 | 2689226.9047 | 1237660.9802 | 2689217.2946 | 1237661.109
106 | 2689217.2946 | 1237661.109 | 2689207.8323 | 1237661.2359
107 | 2689198.2154 | 1237661.3647 | 2689207.8323 | 1237661.2359

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689097.0856 | 1237467.4212
1 | 2689124.3467 | 1237455.4987
2 | 2689147.4434 | 1237445.3975
3 | 2689151.6237 | 1237443.2731
4 | 2689148.8673 | 1237454.6122
5 | 2688997.0784 | 1237502.0949
6 | 2688953.3396 | 1237574.3969
7 | 2689032.88 | 1237527.0421
8 | 2689177.0732 | 1237428.1971
9 | 2689139.9269 | 1237469.1924
10 | 2688934.4119 | 1237598.4319
11 | 2689034.1261 | 1237528.3029
12 | 2689178.8446 | 1237426.9429
13 | 2689120.2126 | 1237502.2491
14 | 2689201.0405 | 1237411.2273
15 | 2689131.462 | 1237372.4589
16 | 2689177.0509 | 1237333.6054
17 | 2689203.3962 | 1237409.5594
18 | 2689213.8174 | 1237403.2185
19 | 2689178.1023 | 1237350.2554
20 | 2689182.2296 | 1237337.9307
21 | 2689038.2738 | 1237610.8875
22 | 2689038.8259 | 1237609.5689
23 | 2689028.3708 | 1237628.889
24 | 2689049.0298 | 1237580.7075
25 | 2689022.0248 | 1237638.0753
26 | 2689052.2314 | 1237677.3096
27 | 2689055.6726 | 1237572.9669
28 | 2689015.7654 | 1237647.1364
29 | 2689066.7994 | 1237561.3606
30 | 2688993.1317 | 1237673.8343
31 | 2688989.8703 | 1237677.5473
32 | 2689019.0917 | 1237695.1646
33 | 2688982.5449 | 1237684.6983
34 | 2689259.2613 | 1237440.8358
35 | 2689257.513 | 1237466.7573
36 | 2688932.1317 | 1237601.3274
37 | 2688919.7726 | 1237617.1528
38 | 2689108.7438 | 1237521.0438
39 | 2689097.4134 | 1237531.9345
40 | 2689076.1904 | 1237552.334
41 | 2689090.6024 | 1237570.4562
42 | 2689123.4253 | 1237575.5198
43 | 2689134.8863 | 1237574.6693
44 | 2689147.2175 | 1237588.4088
45 | 2689156.0505 | 1237554.4102
46 | 2689149.5889 | 1237585.6757
47 | 2689154.5899 | 1237602.8299
48 | 2689104.3764 | 1237597.9442
49 | 2689086.7136 | 1237629.5532
50 | 2689171.7459 | 1237539.3861
51 | 2689166.332 | 1237627.4431
52 | 2689147.062 | 1237609.3002
53 | 2689080.436 | 1237636.1761
54 | 2689177.447 | 1237533.9288
55 | 2689099.1415 | 1237659.4101
56 | 2689092.6199 | 1237652.3538
57 | 2689105.8368 | 1237666.6546
58 | 2689142.2393 | 1237667.3779
59 | 2689150.335 | 1237667.1801
60 | 2689159.3273 | 1237667.1553
61 | 2689176.6486 | 1237667.1075
62 | 2689176.8517 | 1237661.6511
63 | 2689224.046 | 1237554.2041
64 | 2689227.1104 | 1237522.9942
65 | 2689231.5848 | 1237562.579
66 | 2689209.5664 | 1237503.183
67 | 2689235.592 | 1237516.4725
68 | 2689250.8956 | 1237546.8911
69 | 2689191.1098 | 1237520.8503
70 | 2689227.9616 | 1237491.3898
71 | 2689259.5119 | 1237516.3206
72 | 2689246.7105 | 1237572.1132
73 | 2689242.5681 | 1237543.6636
74 | 2689207.6037 | 1237611.6048
75 | 2689201.3852 | 1237616.0584
76 | 2689259.7347 | 1237479.3639
77 | 2689258.579 | 1237512.9486
78 | 2689243.3123 | 1237592.6064
79 | 2689294.3986 | 1237547.6565
80 | 2689309.4129 | 1237548.494
81 | 2689290.9243 | 1237563.9418
82 | 2689194.7813 | 1237620.7881
83 | 2689286.7304 | 1237583.6007
84 | 2689278.528 | 1237607.7727
85 | 2689311.2661 | 1237553.0585
86 | 2689313.4781 | 1237547.2966
87 | 2689268.1438 | 1237603.4579
88 | 2689286.7413 | 1237626.1872
89 | 2689364.3376 | 1237539.4468
90 | 2689264.2358 | 1237512.133
91 | 2689265.7861 | 1237602.4562
92 | 2689263.4866 | 1237612.2721
93 | 2689302.1632 | 1237626.5193
94 | 2689243.2657 | 1237592.8876
95 | 2689345.0888 | 1237588.6929
96 | 2689362.9127 | 1237596.9003
97 | 2689257.7943 | 1237624.5065
98 | 2689187.9117 | 1237625.708
99 | 2689173.0934 | 1237636.3208
100 | 2689176.6173 | 1237649.0599
101 | 2689176.7173 | 1237654.432
102 | 2689139.9597 | 1237615.4048
103 | 2689132.7525 | 1237621.5995
104 | 2689127.9914 | 1237625.6917
105 | 2689226.9047 | 1237660.9802
106 | 2689217.2946 | 1237661.109
107 | 2689207.8323 | 1237661.2359
108 | 2689198.2154 | 1237661.3648
109 | 2689134.8863 | 1237574.6693

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98522 | -0.28451 | 0.0057076 | 0.0014305
1 | 0.98537 | -0.28147 | 0.0022639 | 0.00056738
2 | 0.98556 | -0.27786 | 0 | 0
3 | 0.98544 | -0.28025 | 0.0029887 | 0.00074904
4 | 0.98588 | -0.2716 | 0.001743 | 0.00043685
5 | 0.99016 | -0.18878 | 0 | 0
6 | 0.98926 | -0.20623 | 0.0056332 | 0.0014118
7 | 0.99063 | -0.1796 | 0.003159 | 0.00079173
8 | 0.98474 | -0.29382 | 0.0018583 | 0.00046574
9 | 0.98648 | -0.25987 | 0.0018511 | 0.00046393
10 | 0.9891 | -0.20938 | 0.0035487 | 0.00088939
11 | 0.99065 | -0.17914 | 0.0011854 | 0.00029709
12 | 0.98469 | -0.29474 | 0.0020679 | 0.00051826
13 | 0.9879 | -0.23229 | 0.0031052 | 0.00077823
14 | 0.98415 | -0.30528 | 0.0035613 | 0.00089253
15 | 0.98294 | -0.32893 | 0.002217 | 0.00055564
16 | 0.98306 | -0.32653 | 0 | 0
17 | 0.9841 | -0.30622 | 0.0021285 | 0.00053346
18 | 0.98393 | -0.30971 | 0.0019491 | 0.0004885
19 | 0.98311 | -0.32573 | 0.011701 | 0.0029326
20 | 0.98308 | -0.32626 | 0 | 0
21 | 0.98981 | -0.19553 | 0.0049768 | 0.0012473
22 | 0.98984 | -0.19488 | 0.0017324 | 0.00043418
23 | 0.98942 | -0.20314 | 0 | 0
24 | 0.99061 | -0.17992 | 0.00068116 | 0.00017071
25 | 0.98925 | -0.20632 | 0.0028754 | 0.00072065
26 | 0.98917 | -0.20795 | 0.0047072 | 0.0011797
27 | 0.99088 | -0.17477 | 0.0021825 | 0.00054698
28 | 0.98912 | -0.20889 | 0.0016484 | 0.00041313
29 | 0.99132 | -0.16614 | 0 | 0
30 | 0.98875 | -0.21603 | 0.0029855 | 0.00074823
31 | 0.98872 | -0.21678 | 0 | 0
32 | 0.9885 | -0.22101 | 0.0044334 | 0.0011111
33 | 0.98868 | -0.21751 | 0.0040263 | 0.0010091
34 | 0.99131 | -0.1647 | 0.0020192 | 0.00050606
35 | 0.99136 | -0.16377 | 0.0021973 | 0.00055069
36 | 0.98909 | -0.20952 | 0 | 0
37 | 0.98905 | -0.21032 | 0.0022264 | 0.000558
38 | 0.98878 | -0.21527 | 0.0027659 | 0.00069319
39 | 0.98945 | -0.20241 | 0.001554 | 0.00038946
40 | 0.99073 | -0.17756 | 0.0019474 | 0.00048807
41 | 0.99356 | -0.12305 | 0.00085867 | 0.0002152
42 | 0.99655 | -0.06573 | 0.0028155 | 0.00070563
43 | 0.9976 | -0.045759 | 0 | 0
44 | 0.99626 | -0.071521 | 0 | 0
45 | 1 | 0 | -0.31006 | -0.078887
46 | 0.99623 | -0.072074 | 0.0087162 | 0.0021845
47 | 0.99519 | -0.092034 | 0 | 0
48 | 0.98981 | -0.19606 | 0.0018694 | 0.00046852
49 | 0.98988 | -0.1948 | 0.0027628 | 0.00069242
50 | 0.99747 | -0.047656 | 0.0023337 | 0.00058487
51 | 0.99367 | -0.12137 | 0.0025066 | 0.00062822
52 | 0.99509 | -0.093979 | 0.0024712 | 0.00061934
53 | 0.98991 | -0.19405 | 0.0047445 | 0.0011891
54 | 0.99657 | -0.064703 | 0.0020419 | 0.00051174
55 | 0.99024 | -0.1878 | 0.003099 | 0.00077668
56 | 0.99013 | -0.18994 | 0.0031209 | 0.00078218
57 | 0.99038 | -0.18507 | 0.0031468 | 0.00078866
58 | 0.99105 | -0.17209 | 0.0033025 | 0.00082767
59 | 0.99121 | -0.16891 | 0.0027025 | 0.00067732
60 | 0.99141 | -0.16497 | 0.0032431 | 0.0008128
61 | 0.99186 | -0.15637 | 0 | 0
62 | 0.992 | -0.15366 | 0 | 0
63 | 0.98502 | -0.2854 | 0.0094666 | 0.0023725
64 | 0.9889 | -0.21081 | 0 | 0
65 | 0.98407 | -0.30367 | 0 | 0
66 | 0.99165 | -0.15812 | 0 | 0
67 | 0.98877 | -0.21319 | 0.0057478 | 0.0014405
68 | 0.98199 | -0.34409 | 0 | 0
69 | 0.99444 | -0.105 | 0.0035119 | 0.00088017
70 | 0.99154 | -0.16025 | 0.001262 | 0.00031628
71 | 0.98863 | -0.21606 | 0 | 0
72 | 0.98007 | -0.38142 | 0 | 0
73 | 0.98191 | -0.34563 | 0.0095803 | 0.002401
74 | 0.99281 | -0.13798 | 0.0023234 | 0.00058231
75 | 0.99283 | -0.13767 | 0.0023872 | 0.00059829
76 | 0.99141 | -0.1628 | 0 | 0
77 | 0.98861 | -0.21648 | 0 | 0
78 | 0.97851 | -0.41186 | 0.0075702 | 0.0018973
79 | 0.9734 | -0.5121 | 0 | 0
80 | 0.97288 | -0.52233 | 0 | 0
81 | 0.97398 | -0.50074 | 0.011069 | 0.0027743
82 | 0.99286 | -0.13699 | 0.0027511 | 0.00068949
83 | 0.97488 | -0.48296 | 0 | 0
84 | 0.97605 | -0.45996 | 0 | 0
85 | 0.97284 | -0.52319 | 0.0094523 | 0.002369
86 | 0.97277 | -0.52449 | 0.0090347 | 0.0022643
87 | 0.97667 | -0.44787 | 0 | 0
88 | 0.97577 | -0.46552 | 0.0046693 | 0.0011702
89 | 0.97187 | -0.54238 | 0 | 0
90 | 0.98857 | -0.21716 | 0.0067262 | 0.0016857
91 | 0.97682 | -0.44483 | 0.0082326 | 0.0020633
92 | 0.97662 | -0.44893 | 0 | 0
93 | 0.97568 | -0.46728 | 0.006137 | 0.0015381
94 | 0.97849 | -0.41224 | 0 | 0
95 | 0.97094 | -0.56075 | 0 | 0
96 | 0.9706 | -0.56749 | 0.01861 | 0.0046641
97 | 0.97654 | -0.45037 | 0.0058417 | 0.0014641
98 | 0.99292 | -0.13588 | 0.0025251 | 0.00063285
99 | 0.99308 | -0.13266 | 0 | 0
100 | 0.99248 | -0.14428 | 0.0034369 | 0.00086137
101 | 0.99227 | -0.14845 | 0.0031199 | 0.00078191
102 | 0.99502 | -0.095408 | 0.0029551 | 0.00074061
103 | 0.99497 | -0.096363 | 0.0028102 | 0.0007043
104 | 0.99495 | -0.096684 | 0.002899 | 0.00072657
105 | 0.99158 | -0.16168 | 0.0031603 | 0.00079204
106 | 0.99161 | -0.16114 | 0.0031216 | 0.00078235
107 | 0.99167 | -0.16009 | 0.0030541 | 0.00076544
108 | 0.99175 | -0.15849 | 0.00343 | 0.00085963
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0057076 | -0.0014305 | 0.0057084 | 0.0014306 | 8.2915e-07 | 1.517e-07 | 0.0086205 | 0.0086203 | 0.0086205 | 0.98522 | -0.28451 | 0.98537 | -0.28147 | 2.3683
1 | -0.0079723 | -0.001998 | 0.0079737 | 0.0019985 | 1.3701e-06 | 5.557e-07 | 0.012039 | 0.012039 | 0.012039 | 0.98537 | -0.28147 | 0.98556 | -0.27786 | 3.3074
2 | 0.028518 | 0.0071624 | -0.028515 | -0.0071604 | 3.2608e-06 | 2.0272e-06 | 0.043063 | 0.043063 | 0.043063 | 0.98556 | -0.27786 | 0.98544 | -0.28025 | 11.8304
3 | -0.036492 | -0.009161 | 0.036503 | 0.0091678 | 1.0897e-05 | 6.852e-06 | 0.055101 | 0.055101 | 0.055101 | 0.98556 | -0.27786 | 0.98588 | -0.2716 | 15.1377
4 | 0.025526 | 0.0064113 | -0.02551 | -0.0064012 | 1.6507e-05 | 1.0187e-05 | 0.03855 | 0.03855 | 0.03855 | 0.98544 | -0.28025 | 0.98474 | -0.29382 | 10.5906
5 | -0.038246 | -0.0096047 | 0.038267 | 0.0096181 | 2.1421e-05 | 1.349e-05 | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732 | 0.98588 | -0.2716 | 0.98648 | -0.25987 | 15.8605
6 | 0.011419 | 0.0028641 | -0.011409 | -0.0028591 | 9.4907e-06 | 4.9698e-06 | 0.017161 | 0.017162 | 0.017162 | 0.99016 | -0.18878 | 0.98926 | -0.20623 | 4.7147
7 | -0.011419 | -0.0028641 | 0.011424 | 0.0028667 | 4.9997e-06 | 2.6173e-06 | 0.017161 | 0.017161 | 0.017161 | 0.99016 | -0.18878 | 0.99063 | -0.1796 | 4.7146
8 | 0.0057761 | 0.0014473 | -0.0057752 | -0.0014471 | 8.66e-07 | 1.6152e-07 | 0.0086881 | 0.0086883 | 0.0086883 | 0.98926 | -0.20623 | 0.9891 | -0.20938 | 2.3869
9 | -0.014583 | -0.0036584 | 0.014583 | 0.0036586 | 3.1899e-07 | 1.8133e-07 | 0.021906 | 0.021906 | 0.021906 | 0.99063 | -0.1796 | 0.99065 | -0.17914 | 6.0182
10 | 0.023651 | 0.0059354 | -0.02365 | -0.0059348 | 1.0398e-06 | 6.3784e-07 | 0.035742 | 0.035742 | 0.035742 | 0.98474 | -0.29382 | 0.98469 | -0.29474 | 9.8191
11 | -0.040118 | -0.010082 | 0.040171 | 0.010115 | 5.2894e-05 | 3.336e-05 | 0.060524 | 0.060524 | 0.060524 | 0.98648 | -0.25987 | 0.9879 | -0.23229 | 16.6276
12 | 0.0022265 | 0.00055776 | -0.0022265 | -0.00055779 | 1.5506e-08 | -3.7378e-08 | 0.0033496 | 0.0033496 | 0.0033496 | 0.9891 | -0.20938 | 0.98909 | -0.20952 | 0.92021
13 | -0.015769 | -0.0039557 | 0.015778 | 0.0039614 | 9.779e-06 | 5.6597e-06 | 0.023687 | 0.023686 | 0.023687 | 0.99065 | -0.17914 | 0.99132 | -0.16614 | 6.5073
14 | 0.021582 | 0.0054165 | -0.021572 | -0.0054099 | 1.085e-05 | 6.5982e-06 | 0.032617 | 0.032617 | 0.032617 | 0.98469 | -0.29474 | 0.98415 | -0.30528 | 8.9607
15 | -0.043276 | -0.010894 | 0.043312 | 0.010916 | 3.5241e-05 | 2.2271e-05 | 0.065201 | 0.065201 | 0.065201 | 0.9879 | -0.23229 | 0.98878 | -0.21527 | 17.9124
16 | 0.01801 | 0.0045174 | -0.018009 | -0.0045169 | 8.027e-07 | 4.7705e-07 | 0.027232 | 0.027232 | 0.027232 | 0.98415 | -0.30528 | 0.9841 | -0.30622 | 7.4814
17 | -0.002217 | -0.00055564 | 0.0022173 | 0.00055505 | 2.5361e-07 | -5.9886e-07 | 0.0033563 | 0.003356 | 0.0033563 | 0.98294 | -0.32893 | 0.98306 | -0.32653 | 0.92205
18 | -0.0022173 | -0.00055505 | 0.0022173 | 0.00055498 | 2.8449e-08 | -6.7198e-08 | 0.003356 | 0.0033559 | 0.003356 | 0.98306 | -0.32653 | 0.98308 | -0.32626 | 0.92197
19 | 0.015881 | 0.0039835 | -0.015878 | -0.0039819 | 2.6414e-06 | 1.5353e-06 | 0.024014 | 0.024014 | 0.024014 | 0.9841 | -0.30622 | 0.98393 | -0.30971 | 6.5973
20 | 0.013929 | 0.0034934 | -0.013918 | -0.0034874 | 1.0631e-05 | 5.9932e-06 | 0.021066 | 0.021067 | 0.021067 | 0.98393 | -0.30971 | 0.98311 | -0.32573 | 5.7875
21 | 0.0022174 | 0.00055485 | -0.0022173 | -0.00055498 | 5.5195e-08 | -1.3038e-07 | 0.0033559 | 0.0033559 | 0.0033559 | 0.98311 | -0.32573 | 0.98308 | -0.32626 | 0.92196
22 | -0.025671 | -0.0064381 | 0.025672 | 0.0064386 | 7.9846e-07 | 4.9264e-07 | 0.038594 | 0.038594 | 0.038594 | 0.98981 | -0.19553 | 0.98984 | -0.19488 | 10.6026
23 | 0.020694 | 0.0051908 | -0.020687 | -0.0051862 | 7.5073e-06 | 4.539e-06 | 0.031112 | 0.031112 | 0.031112 | 0.98981 | -0.19553 | 0.98942 | -0.20314 | 8.5472
24 | -0.027404 | -0.0068727 | 0.027424 | 0.0068849 | 1.9544e-05 | 1.2113e-05 | 0.041198 | 0.041198 | 0.041198 | 0.98984 | -0.19488 | 0.99061 | -0.17992 | 11.3181
25 | 0.015978 | 0.0040065 | -0.015976 | -0.0040051 | 2.4179e-06 | 1.4041e-06 | 0.024031 | 0.024031 | 0.024031 | 0.98942 | -0.20314 | 0.98925 | -0.20632 | 6.6019
26 | 0.0047083 | 0.0011797 | -0.0047072 | -0.0011797 | 1.0782e-06 | -4.6236e-08 | 0.0070808 | 0.0070811 | 0.0070811 | 0.98942 | -0.20314 | 0.98917 | -0.20795 | 1.9454
27 | -0.028105 | -0.0070556 | 0.028112 | 0.0070599 | 6.9109e-06 | 4.2899e-06 | 0.042221 | 0.042221 | 0.042221 | 0.99061 | -0.17992 | 0.99088 | -0.17477 | 11.5991
28 | 0.0131 | 0.0032845 | -0.013099 | -0.0032836 | 1.6037e-06 | 8.85e-07 | 0.019706 | 0.019706 | 0.019706 | 0.98925 | -0.20632 | 0.98912 | -0.20889 | 5.4137
29 | -0.030294 | -0.0076068 | 0.030307 | 0.0076146 | 1.2481e-05 | 7.7809e-06 | 0.045498 | 0.045498 | 0.045498 | 0.99088 | -0.17477 | 0.99132 | -0.16614 | 12.4995
30 | 0.01145 | 0.0028705 | -0.011447 | -0.0028684 | 3.8982e-06 | 2.0454e-06 | 0.017226 | 0.017226 | 0.017226 | 0.98912 | -0.20889 | 0.98875 | -0.21603 | 4.7325
31 | -0.095776 | -0.024134 | 0.095974 | 0.02426 | 0.00019785 | 0.00012629 | 0.14381 | 0.14381 | 0.14381 | 0.99132 | -0.16614 | 0.99356 | -0.12305 | 39.5082
32 | 0.049691 | 0.012558 | -0.049664 | -0.012541 | 2.7202e-05 | 1.7242e-05 | 0.074625 | 0.074625 | 0.074625 | 0.99132 | -0.16614 | 0.99073 | -0.17756 | 20.5014
33 | 0.008461 | 0.0021202 | -0.0084607 | -0.00212 | 3.0048e-07 | 1.2892e-07 | 0.012733 | 0.012733 | 0.012733 | 0.98875 | -0.21603 | 0.98872 | -0.21678 | 3.4982
34 | 0.0044343 | 0.001111 | -0.0044334 | -0.0011111 | 8.9279e-07 | -1.1403e-07 | 0.0066735 | 0.0066737 | 0.0066737 | 0.98872 | -0.21678 | 0.9885 | -0.22101 | 1.8334
35 | 0.0040265 | 0.0010091 | -0.0040263 | -0.0010091 | 1.4078e-07 | -4.1007e-08 | 0.0060598 | 0.0060599 | 0.0060599 | 0.98872 | -0.21678 | 0.98868 | -0.21751 | 1.6648
36 | -0.0020192 | -0.00050606 | 0.0020193 | 0.00050578 | 8.9504e-08 | -2.777e-07 | 0.0030309 | 0.0030308 | 0.0030309 | 0.99131 | -0.1647 | 0.99136 | -0.16377 | 0.83267
37 | -0.0042166 | -0.0010565 | 0.0042167 | 0.0010564 | 1.9398e-07 | -4.2375e-08 | 0.0063289 | 0.0063288 | 0.0063289 | 0.99136 | -0.16377 | 0.99141 | -0.1628 | 1.7387
38 | 0.0022265 | 0.00055779 | -0.0022264 | -0.000558 | 8.4818e-08 | -2.0444e-07 | 0.0033496 | 0.0033497 | 0.0033497 | 0.98909 | -0.20952 | 0.98905 | -0.21032 | 0.92024
39 | -0.046077 | -0.011609 | 0.046106 | 0.011627 | 2.8355e-05 | 1.7945e-05 | 0.069364 | 0.069363 | 0.069364 | 0.98878 | -0.21527 | 0.98945 | -0.20241 | 19.0559
40 | -0.04766 | -0.012017 | 0.047716 | 0.012052 | 5.6751e-05 | 3.5942e-05 | 0.0717 | 0.0717 | 0.0717 | 0.98945 | -0.20241 | 0.99073 | -0.17756 | 19.6979
41 | -0.096833 | -0.024475 | 0.0971 | 0.024646 | 0.00026695 | 0.00017041 | 0.1451 | 0.1451 | 0.1451 | 0.99356 | -0.12305 | 0.99655 | -0.06573 | 39.8614
42 | -0.099915 | -0.025351 | 0.10001 | 0.025413 | 9.6064e-05 | 6.1331e-05 | 0.1493 | 0.1493 | 0.1493 | 0.99655 | -0.06573 | 0.9976 | -0.045759 | 41.0163
43 | 0.080036 | 0.020201 | -0.079938 | -0.020138 | 9.8625e-05 | 6.288e-05 | 0.11943 | 0.11943 | 0.11943 | 0.9976 | -0.045759 | 0.99626 | -0.071521 | 32.811
44 | -0.18005 | -0.045613 | 0.18044 | 0.045866 | 0.00039671 | 0.00025313 | 0.26873 | 0.26873 | 0.26873 | 0.9976 | -0.045759 | 1 | 0 | 36.9136
45 | 0.0087164 | 0.0021846 | -0.0087162 | -0.0021845 | 2.297e-07 | 9.9954e-08 | 0.013019 | 0.013019 | 0.013019 | 0.99626 | -0.071521 | 0.99623 | -0.072074 | 3.5766
46 | 0.071221 | 0.017953 | -0.071152 | -0.017909 | 6.9832e-05 | 4.4479e-05 | 0.10641 | 0.10641 | 0.10641 | 0.99626 | -0.071521 | 0.99519 | -0.092034 | 29.2344
47 | 0.12796 | 0.033021 | -0.12767 | -0.032831 | 0.00029646 | 0.00018945 | 0.19075 | 0.19075 | 0.19075 | 1 | 0 | 0.99747 | -0.047656 | 52.4044
48 | 0.060014 | 0.015117 | -0.05993 | -0.015064 | 8.4056e-05 | 5.3435e-05 | 0.089761 | 0.089761 | 0.089761 | 0.99519 | -0.092034 | 0.99367 | -0.12137 | 24.6595
49 | 0.011137 | 0.0027916 | -0.011136 | -0.0027911 | 1.0323e-06 | 5.317e-07 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.99519 | -0.092034 | 0.99509 | -0.093979 | 4.575
50 | -0.0018694 | -0.00046852 | 0.0018695 | 0.0004681 | 1.1256e-07 | -4.1652e-07 | 0.0028103 | 0.0028102 | 0.0028103 | 0.98981 | -0.19606 | 0.98988 | -0.1948 | 0.77207
51 | -0.0046323 | -0.0011605 | 0.0046325 | 0.0011605 | 1.6592e-07 | -1.112e-08 | 0.0069633 | 0.0069632 | 0.0069633 | 0.98988 | -0.1948 | 0.98991 | -0.19405 | 1.913
52 | 0.12533 | 0.032246 | -0.12523 | -0.03218 | 0.00010379 | 6.6323e-05 | 0.18727 | 0.18727 | 0.18727 | 0.99747 | -0.047656 | 0.99657 | -0.064703 | 51.448
53 | 0.057423 | 0.014435 | -0.057393 | -0.014416 | 3.0955e-05 | 1.9667e-05 | 0.086007 | 0.086007 | 0.086007 | 0.99367 | -0.12137 | 0.99308 | -0.13266 | 23.6283
54 | 0.0086652 | 0.0021717 | -0.0086646 | -0.0021715 | 5.8966e-07 | 2.5573e-07 | 0.012958 | 0.012958 | 0.012958 | 0.99509 | -0.093979 | 0.99502 | -0.095408 | 3.5598
55 | -0.009377 | -0.0023496 | 0.0093788 | 0.0023504 | 1.8357e-06 | 8.5799e-07 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.98991 | -0.19405 | 0.99013 | -0.18994 | 3.8723
56 | 0.12319 | 0.031668 | -0.12295 | -0.031514 | 0.00024071 | 0.00015381 | 0.18422 | 0.18422 | 0.18422 | 0.99657 | -0.064703 | 0.99444 | -0.105 | 50.6104
57 | 0.012501 | 0.0031333 | -0.0125 | -0.0031326 | 1.2715e-06 | 6.9017e-07 | 0.018785 | 0.018785 | 0.018785 | 0.99024 | -0.1878 | 0.99013 | -0.18994 | 5.1608
58 | -0.0156 | -0.00391 | 0.015602 | 0.0039112 | 2.0328e-06 | 1.1741e-06 | 0.023442 | 0.023442 | 0.023442 | 0.99024 | -0.1878 | 0.99038 | -0.18507 | 6.4401
59 | -0.018749 | -0.0046998 | 0.01876 | 0.0047068 | 1.1605e-05 | 6.9252e-06 | 0.02817 | 0.02817 | 0.02817 | 0.99038 | -0.18507 | 0.99105 | -0.17209 | 7.739
60 | -0.022063 | -0.0055344 | 0.022066 | 0.0055365 | 3.337e-06 | 2.0312e-06 | 0.033128 | 0.033128 | 0.033128 | 0.99105 | -0.17209 | 0.99121 | -0.16891 | 9.1012
61 | -0.024769 | -0.0062138 | 0.024773 | 0.0062166 | 4.6628e-06 | 2.8682e-06 | 0.037185 | 0.037185 | 0.037185 | 0.99121 | -0.16891 | 0.99141 | -0.16497 | 10.2157
62 | -0.028017 | -0.0070294 | 0.028028 | 0.0070366 | 1.1487e-05 | 7.1282e-06 | 0.042053 | 0.042053 | 0.042053 | 0.99141 | -0.16497 | 0.99186 | -0.15637 | 11.553
63 | -0.028028 | -0.0070366 | 0.028032 | 0.0070388 | 3.6215e-06 | 2.2473e-06 | 0.042053 | 0.042053 | 0.042053 | 0.99186 | -0.15637 | 0.992 | -0.15366 | 11.553
64 | -0.040802 | -0.01024 | 0.040812 | 0.010247 | 1.0144e-05 | 6.399e-06 | 0.061208 | 0.061208 | 0.061208 | 0.992 | -0.15366 | 0.99227 | -0.14845 | 16.8155
65 | 0.01277 | 0.0032014 | -0.012767 | -0.0031998 | 2.94e-06 | 1.6058e-06 | 0.019156 | 0.019156 | 0.019156 | 0.992 | -0.15366 | 0.99175 | -0.15849 | 5.2626
66 | -0.10052 | -0.025522 | 0.10088 | 0.025753 | 0.0003622 | 0.00023127 | 0.15197 | 0.15197 | 0.15197 | 0.98502 | -0.2854 | 0.9889 | -0.21081 | 41.7503
67 | 0.091055 | 0.02315 | -0.090975 | -0.023099 | 8.0088e-05 | 5.1113e-05 | 0.13767 | 0.13767 | 0.13767 | 0.98502 | -0.2854 | 0.98407 | -0.30367 | 37.8216
68 | -0.11336 | -0.028881 | 0.11365 | 0.029066 | 0.00028894 | 0.00018458 | 0.17074 | 0.17074 | 0.17074 | 0.9889 | -0.21081 | 0.99165 | -0.15812 | 46.908
69 | 0.012477 | 0.0031274 | -0.012475 | -0.0031267 | 1.4142e-06 | 7.6782e-07 | 0.018774 | 0.018774 | 0.018774 | 0.9889 | -0.21081 | 0.98877 | -0.21319 | 5.1578
70 | 0.090975 | 0.023099 | -0.090799 | -0.022986 | 0.00017654 | 0.00011267 | 0.13767 | 0.13767 | 0.13767 | 0.98407 | -0.30367 | 0.98199 | -0.34409 | 37.8216
71 | -0.11913 | -0.030438 | 0.11944 | 0.030634 | 0.00030687 | 0.00019607 | 0.17897 | 0.17897 | 0.17897 | 0.99165 | -0.15812 | 0.99444 | -0.105 | 49.1668
72 | 0.0054798 | 0.0013727 | -0.0054792 | -0.0013726 | 5.5477e-07 | 7.2788e-08 | 0.0082224 | 0.0082225 | 0.0082225 | 0.99165 | -0.15812 | 0.99154 | -0.16025 | 2.2589
73 | 0.0067275 | 0.0016861 | -0.0067265 | -0.0016859 | 9.1985e-07 | 2.818e-07 | 0.010124 | 0.010124 | 0.010124 | 0.98877 | -0.21319 | 0.98863 | -0.21606 | 2.7814
74 | 0.081218 | 0.020585 | -0.081072 | -0.020492 | 0.00014541 | 9.274e-05 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.98199 | -0.34409 | 0.98007 | -0.38142 | 33.8332
75 | 0.009581 | 0.0024014 | -0.0095803 | -0.002401 | 7.0593e-07 | 3.3882e-07 | 0.014518 | 0.014518 | 0.014518 | 0.98199 | -0.34409 | 0.98191 | -0.34563 | 3.9885
76 | 0.0042173 | 0.0010563 | -0.0042167 | -0.0010564 | 5.1268e-07 | -1.1209e-07 | 0.0063287 | 0.0063288 | 0.0063288 | 0.99154 | -0.16025 | 0.99141 | -0.1628 | 1.7387
77 | 0.0067265 | 0.0016859 | -0.0067264 | -0.0016858 | 1.3446e-07 | 4.1201e-08 | 0.010124 | 0.010124 | 0.010124 | 0.98863 | -0.21606 | 0.98861 | -0.21648 | 2.7814
78 | 0.081072 | 0.020492 | -0.080954 | -0.020416 | 0.00011815 | 7.5352e-05 | 0.12315 | 0.12315 | 0.12315 | 0.98007 | -0.38142 | 0.97851 | -0.41186 | 33.8332
79 | -0.0023234 | -0.00058231 | 0.0023235 | 0.00058223 | 3.4783e-08 | -7.665e-08 | 0.0034823 | 0.0034823 | 0.0034823 | 0.99281 | -0.13798 | 0.99283 | -0.13767 | 0.95669
80 | -0.0047107 | -0.0011805 | 0.0047108 | 0.0011805 | 1.5184e-07 | -7.8717e-09 | 0.0070602 | 0.0070602 | 0.0070602 | 0.99283 | -0.13767 | 0.99286 | -0.13699 | 1.9396
81 | 0.0067264 | 0.0016858 | -0.0067262 | -0.0016857 | 2.1906e-07 | 6.713e-08 | 0.010124 | 0.010124 | 0.010124 | 0.98861 | -0.21648 | 0.98857 | -0.21716 | 2.7814
82 | 0.073384 | 0.018519 | -0.073383 | -0.018518 | 1.332e-06 | 8.4888e-07 | 0.11164 | 0.11164 | 0.11164 | 0.97851 | -0.41186 | 0.97849 | -0.41224 | 30.6706
83 | 0.037156 | 0.0093336 | -0.037138 | -0.0093222 | 1.8144e-05 | 1.1426e-05 | 0.056808 | 0.056808 | 0.056808 | 0.9734 | -0.5121 | 0.97288 | -0.52233 | 15.6065
84 | -0.037156 | -0.0093336 | 0.037177 | 0.0093463 | 2.0151e-05 | 1.269e-05 | 0.056808 | 0.056808 | 0.056808 | 0.9734 | -0.5121 | 0.97398 | -0.50074 | 15.6065
85 | 0.0094527 | 0.0023692 | -0.0094523 | -0.002369 | 3.8605e-07 | 1.8592e-07 | 0.014458 | 0.014458 | 0.014458 | 0.97288 | -0.52233 | 0.97284 | -0.52319 | 3.9719
86 | 0.027686 | 0.006953 | -0.027683 | -0.0069513 | 2.8503e-06 | 1.7715e-06 | 0.04235 | 0.04235 | 0.04235 | 0.97288 | -0.52233 | 0.97277 | -0.52449 | 11.6346
87 | -0.048246 | -0.012121 | 0.048287 | 0.012147 | 4.0965e-05 | 2.5967e-05 | 0.073719 | 0.073719 | 0.073719 | 0.97398 | -0.50074 | 0.97488 | -0.48296 | 20.2526
88 | -0.0074619 | -0.00187 | 0.0074623 | 0.0018701 | 3.9628e-07 | 1.4434e-07 | 0.011183 | 0.011183 | 0.011183 | 0.99286 | -0.13699 | 0.99292 | -0.13588 | 3.0723
89 | -0.048287 | -0.012147 | 0.04834 | 0.01218 | 5.3117e-05 | 3.3669e-05 | 0.073719 | 0.073719 | 0.073719 | 0.97488 | -0.48296 | 0.97605 | -0.45996 | 20.2525
90 | -0.05915 | -0.01489 | 0.059184 | 0.014912 | 3.4223e-05 | 2.1762e-05 | 0.090199 | 0.090199 | 0.090199 | 0.97605 | -0.45996 | 0.97667 | -0.44787 | 24.78
91 | 0.01081 | 0.0027099 | -0.010807 | -0.0027085 | 2.8628e-06 | 1.481e-06 | 0.01648 | 0.01648 | 0.01648 | 0.97605 | -0.45996 | 0.97577 | -0.46552 | 4.5275
92 | 0.018648 | 0.004687 | -0.018632 | -0.0046774 | 1.5912e-05 | 9.5369e-06 | 0.02853 | 0.02853 | 0.02853 | 0.97277 | -0.52449 | 0.97187 | -0.54238 | 7.838
93 | -0.065026 | -0.016376 | 0.065036 | 0.016382 | 9.4342e-06 | 6.0058e-06 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.97667 | -0.44787 | 0.97682 | -0.44483 | 27.2253
94 | 0.0058423 | 0.0014642 | -0.0058421 | -0.0014641 | 2.9605e-07 | 6.4785e-08 | 0.0089012 | 0.0089012 | 0.0089012 | 0.97667 | -0.44787 | 0.97662 | -0.44893 | 2.4454
95 | 0.0061376 | 0.0015382 | -0.006137 | -0.0015381 | 5.1461e-07 | 1.3369e-07 | 0.0093596 | 0.0093596 | 0.0093596 | 0.97577 | -0.46552 | 0.97568 | -0.46728 | 2.5713
96 | 0.018632 | 0.0046774 | -0.018616 | -0.0046676 | 1.6314e-05 | 9.7794e-06 | 0.02853 | 0.02853 | 0.02853 | 0.97187 | -0.54238 | 0.97094 | -0.56075 | 7.838
97 | -0.073268 | -0.018445 | 0.073383 | 0.018518 | 0.00011437 | 7.2887e-05 | 0.11164 | 0.11164 | 0.11164 | 0.97682 | -0.44483 | 0.97849 | -0.41224 | 30.6706
98 | 0.0058421 | 0.0014641 | -0.0058417 | -0.0014641 | 4.0079e-07 | 8.7729e-08 | 0.0089012 | 0.0089013 | 0.0089013 | 0.97662 | -0.44893 | 0.97654 | -0.45037 | 2.4454
99 | 0.018616 | 0.0046676 | -0.01861 | -0.0046641 | 5.9752e-06 | 3.5821e-06 | 0.02853 | 0.02853 | 0.02853 | 0.97094 | -0.56075 | 0.9706 | -0.56749 | 7.838
100 | -0.0099874 | -0.002503 | 0.0099889 | 0.0025037 | 1.5312e-06 | 7.4418e-07 | 0.014967 | 0.014967 | 0.014967 | 0.99292 | -0.13588 | 0.99308 | -0.13266 | 4.1119
101 | 0.047404 | 0.011912 | -0.047377 | -0.011895 | 2.6268e-05 | 1.6632e-05 | 0.07104 | 0.07104 | 0.07104 | 0.99308 | -0.13266 | 0.99248 | -0.14428 | 19.5164
102 | 0.04394 | 0.011034 | -0.043932 | -0.011029 | 8.7468e-06 | 5.5285e-06 | 0.065887 | 0.065887 | 0.065887 | 0.99248 | -0.14428 | 0.99227 | -0.14845 | 18.1008
103 | 0.0057095 | 0.0014309 | -0.0057093 | -0.0014308 | 2.5982e-07 | 4.285e-08 | 0.0085384 | 0.0085384 | 0.0085384 | 0.99502 | -0.095408 | 0.99497 | -0.096363 | 2.3457
104 | 0.0028991 | 0.00072651 | -0.002899 | -0.00072657 | 4.4256e-08 | -5.3211e-08 | 0.0043357 | 0.0043357 | 0.0043357 | 0.99497 | -0.096363 | 0.99495 | -0.096684 | 1.1911
105 | -0.0031603 | -0.00079204 | 0.0031603 | 0.00079196 | 8.1058e-08 | -7.2102e-08 | 0.0047424 | 0.0047424 | 0.0047424 | 0.99158 | -0.16168 | 0.99161 | -0.16114 | 1.3029
106 | -0.006282 | -0.0015743 | 0.0062823 | 0.0015744 | 3.1534e-07 | 7.9737e-08 | 0.0094267 | 0.0094267 | 0.0094267 | 0.99161 | -0.16114 | 0.99167 | -0.16009 | 2.5898
107 | -0.0093364 | -0.0023398 | 0.0093371 | 0.0023402 | 7.0786e-07 | 3.2894e-07 | 0.014009 | 0.014009 | 0.014009 | 0.99167 | -0.16009 | 0.99175 | -0.15849 | 3.8487

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31422 | 0.079929

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0057076 | 0.0014305
1 | 0.0022639 | 0.00056738
2 | 0.0029887 | 0.00074904
3 | 0.001743 | 0.00043685
4 | 0.0056332 | 0.0014118
5 | 0.003159 | 0.00079173
6 | 0.0018583 | 0.00046574
7 | 0.0018511 | 0.00046393
8 | 0.0035487 | 0.00088939
9 | 0.0011854 | 0.00029709
10 | 0.0020679 | 0.00051826
11 | 0.0031052 | 0.00077823
12 | 0.0035613 | 0.00089253
13 | 0.002217 | 0.00055564
14 | 0.0021285 | 0.00053346
15 | 0.0019491 | 0.0004885
16 | 0.011701 | 0.0029326
17 | 0.0049768 | 0.0012473
18 | 0.0017324 | 0.00043418
19 | 0.00068116 | 0.00017071
20 | 0.0028754 | 0.00072065
21 | 0.0047072 | 0.0011797
22 | 0.0021825 | 0.00054698
23 | 0.0016484 | 0.00041313
24 | 0.0029855 | 0.00074823
25 | 0.0044334 | 0.0011111
26 | 0.0040263 | 0.0010091
27 | 0.0020192 | 0.00050606
28 | 0.0021973 | 0.00055069
29 | 0.0022264 | 0.000558
30 | 0.0027659 | 0.00069319
31 | 0.001554 | 0.00038946
32 | 0.0019474 | 0.00048807
33 | 0.00085867 | 0.0002152
34 | 0.0028155 | 0.00070563
35 | 0.0041579 | 0.0010421
36 | 0.0087162 | 0.0021845
37 | 0.0018694 | 0.00046852
38 | 0.0027628 | 0.00069242
39 | 0.0023337 | 0.00058487
40 | 0.0025066 | 0.00062822
41 | 0.0024712 | 0.00061934
42 | 0.0047445 | 0.0011891
43 | 0.0020419 | 0.00051174
44 | 0.003099 | 0.00077668
45 | 0.0031209 | 0.00078218
46 | 0.0031468 | 0.00078866
47 | 0.0033025 | 0.00082767
48 | 0.0027025 | 0.00067732
49 | 0.0032431 | 0.0008128
50 | 0.0094666 | 0.0023725
51 | 0.0057478 | 0.0014405
52 | 0.0035119 | 0.00088017
53 | 0.001262 | 0.00031628
54 | 0.0095803 | 0.002401
55 | 0.0023234 | 0.00058231
56 | 0.0023872 | 0.00059829
57 | 0.0075702 | 0.0018973
58 | 0.011069 | 0.0027743
59 | 0.0027511 | 0.00068949
60 | 0.0094523 | 0.002369
61 | 0.0090347 | 0.0022643
62 | 0.0046693 | 0.0011702
63 | 0.0067262 | 0.0016857
64 | 0.0082326 | 0.0020633
65 | 0.006137 | 0.0015381
66 | 0.01861 | 0.0046641
67 | 0.0058417 | 0.0014641
68 | 0.0025251 | 0.00063285
69 | 0.0034369 | 0.00086137
70 | 0.0031199 | 0.00078191
71 | 0.0029551 | 0.00074061
72 | 0.0028102 | 0.0007043
73 | 0.002899 | 0.00072657
74 | 0.0031603 | 0.00079204
75 | 0.0031216 | 0.00078235
76 | 0.0030541 | 0.00076544
77 | 0.00343 | 0.00085963

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1