## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-11_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-11_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-11_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-11_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-11_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-11_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-11_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-11_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-11_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-11_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-11_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-11_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-11_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-11_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-11_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-11_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-11_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-11_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-11_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-11_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-11_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-11_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-11_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-11_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-11_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-11_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-11_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-11_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-11_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-11_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-11_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-11_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-11_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-11_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-11_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-11_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-11_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-11_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-11_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-11_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-11_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-11_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-11_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-11_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-11_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-11_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-11_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-11_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-11_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-11_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-11_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-11_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-11_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-11_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-11_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-11_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-11_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-11_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-11_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-11_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-11_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-11_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-11_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-11_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-11_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-11_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-11_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-11_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-11_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-11_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_158-11_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_158-11_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_158-11_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_158-11_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_158-11_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_158-11_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_158-11_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_158-11_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_158-11_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_158-11_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_158-11_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_158-11_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_158-11_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_158-11_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_158-11_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_158-11_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_158-11_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_158-11_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_158-11_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_158-11_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_158-11_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_158-11_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_158-11_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_158-11_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_158-11_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_158-11_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_158-11_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_158-11_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_361_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-11_0_3_load_0 | 0 | 0.0028819 | 0.00072226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-11_0_3_load_106 | 3 | 0.0029296 | 0.00073422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-11_0_3_load_94 | 7 | 0.00089943 | 0.00022542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-11_0_3_load_8 | 8 | 0.00035101 | 8.7972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-11_0_3_load_22 | 9 | 0.0015524 | 0.00038907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-11_0_3_load_90 | 10 | 0.0059866 | 0.0015004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-11_0_3_load_93 | 12 | 0.0013428 | 0.00033653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-11_0_3_load_9 | 13 | 0.00022547 | 5.6508e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-11_0_3_load_91 | 14 | 0.00050334 | 0.00012615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-11_0_3_load_11 | 16 | 0.0040545 | 0.0010162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-11_0_3_load_12 | 17 | 0.0030222 | 0.00075744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-11_0_3_load_13 | 18 | 0.0025165 | 0.0006307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-11_0_3_load_14 | 19 | 0.0025918 | 0.00064957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-11_0_3_load_15 | 20 | 0.0019261 | 0.00048272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-11_0_3_load_16 | 21 | 0.001925 | 0.00048244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-11_0_3_load_17 | 22 | 0.0036844 | 0.00092341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-11_0_3_load_18 | 23 | 0.0029122 | 0.00072988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-11_0_3_load_97 | 28 | 0.0015154 | 0.00037979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-11_0_3_load_37 | 29 | 0.00097877 | 0.0002453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-11_0_3_load_45 | 30 | 0.0024671 | 0.00061831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-11_0_3_load_41 | 31 | 0.0015177 | 0.00038037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-11_0_3_load_96 | 32 | 0.0024514 | 0.00061437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-11_0_3_load_38 | 33 | 0.0011461 | 0.00028723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-11_0_3_load_87 | 36 | 0.0018238 | 0.00045708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-11_0_3_load_54 | 40 | 0.0013682 | 0.00034289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-11_0_3_load_86 | 41 | 0.0053722 | 0.0013464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-11_0_3_load_88 | 42 | 0.0022428 | 0.0005621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-11_0_3_load_52 | 43 | 0.0046775 | 0.0011723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-11_0_3_load_85 | 45 | 0.0026085 | 0.00065376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-11_0_3_load_95 | 47 | 0.001948 | 0.0004882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-11_0_3_load_84 | 48 | 0.0033579 | 0.00084158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-11_0_3_load_53 | 50 | 0.0046722 | 0.001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-11_0_3_load_89 | 51 | 0.0062136 | 0.0015573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-11_0_3_load_51 | 53 | 0.0050597 | 0.0012681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-11_0_3_load_83 | 54 | 0.0036957 | 0.00092623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-11_0_3_load_82 | 55 | 0.0054483 | 0.0013655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-11_0_3_load_81 | 56 | 0.002623 | 0.00065737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-11_0_3_load_80 | 57 | 0.0017041 | 0.0004271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-11_0_3_load_74 | 58 | 0.0079886 | 0.0020021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-11_0_3_load_75 | 59 | 0.0099495 | 0.0024936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-11_0_3_load_72 | 60 | 0.002199 | 0.00055111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-11_0_3_load_39 | 62 | 0.0012064 | 0.00030235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_158-11_0_3_load_40 | 63 | 0.00091642 | 0.00022968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_158-11_0_3_load_42 | 64 | 0.0081086 | 0.0020322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_158-11_0_3_load_44 | 65 | 0.0075369 | 0.0018889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_158-11_0_3_load_46 | 68 | 0.006221 | 0.0015591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_158-11_0_3_load_47 | 69 | 0.0051736 | 0.0012966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_158-11_0_3_load_48 | 70 | 0.0046774 | 0.0011723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_158-11_0_3_load_49 | 71 | 0.0046406 | 0.001163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_158-11_0_3_load_55 | 72 | 0.0027461 | 0.00068823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_158-11_0_3_load_56 | 73 | 0.0031968 | 0.00080119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_158-11_0_3_load_57 | 74 | 0.0041908 | 0.0010503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_158-11_0_3_load_58 | 75 | 0.0012809 | 0.00032101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_158-11_0_3_load_59 | 76 | 0.0025541 | 0.00064011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_158-11_0_3_load_64 | 78 | 0.0026519 | 0.00066463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_158-11_0_3_load_60 | 79 | 0.001621 | 0.00040627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_158-11_0_3_load_61 | 80 | 0.002882 | 0.00072229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_158-11_0_3_load_63 | 81 | 0.0021252 | 0.00053262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_158-11_0_3_load_70 | 82 | 0.0025649 | 0.00064283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_158-11_0_3_load_77 | 84 | 0.0014097 | 0.0003533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_158-11_0_3_load_76 | 85 | 0.0082017 | 0.0020555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_158-11_0_3_load_79 | 88 | 0.001116 | 0.00027968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_158-11_0_3_load_78 | 89 | 0.0023406 | 0.00058661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_158-11_0_3_load_98 | 90 | 0.0036961 | 0.00092632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_158-11_0_3_load_99 | 91 | 0.0014003 | 0.00035095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_158-11_0_3_load_105 | 92 | 0.0026065 | 0.00065325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_158-11_0_3_load_104 | 93 | 0.0013658 | 0.0003423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_158-11_0_3_load_100 | 94 | 0.0042971 | 0.001077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_158-11_0_3_load_101 | 95 | 0.0022771 | 0.00057069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_158-11_0_3_load_102 | 96 | 0.0026047 | 0.0006528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_158-11_0_3_load_103 | 97 | 0.010545 | 0.0026428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-11_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.092597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_158-11_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.034898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_158-11_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.093373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_158-11_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.04387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_158-11_0_3_line_4 |  | 4 | 9 | 0.051159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_158-11_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.31159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_158-11_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.094463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-11_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.062784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_158-11_0_3_line_8 |  | 7 | 12 | 0.1834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-11_0_3_line_9 |  | 8 | 13 | 0.010011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-11_0_3_line_10 |  | 9 | 26 | 0.06477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_158-11_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.049422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-11_0_3_line_12 |  | 11 | 44 | 0.004059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_158-11_0_3_line_13 |  | 12 | 44 | 0.019259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_158-11_0_3_line_14 |  | 14 | 15 | 0.067849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_158-11_0_3_line_15 |  | 15 | 44 | 0.094574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_158-11_0_3_line_16 |  | 15 | 38 | 0.17498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_158-11_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.0026955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-11_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-11_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.00067993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_158-11_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0066124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_158-11_0_3_line_21 |  | 20 | 21 | 0.011435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_158-11_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.0054747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_158-11_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-11_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.024975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-11_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.06132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_158-11_0_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.008949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_158-11_0_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.024703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_158-11_0_3_line_28 |  | 25 | 28 | 0.011803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_158-11_0_3_line_29 |  | 26 | 29 | 0.016893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_158-11_0_3_line_30 |  | 27 | 30 | 0.013461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_158-11_0_3_line_31 |  | 27 | 31 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_158-11_0_3_line_32 |  | 28 | 32 | 0.013894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_158-11_0_3_line_33 |  | 29 | 33 | 0.027467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_158-11_0_3_line_34 |  | 30 | 66 | 0.025096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_158-11_0_3_line_35 |  | 31 | 64 | 0.0065789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_158-11_0_3_line_36 |  | 32 | 90 | 0.0015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_158-11_0_3_line_37 |  | 33 | 62 | 0.015536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_158-11_0_3_line_38 |  | 34 | 35 | 0.013358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_158-11_0_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.013807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_158-11_0_3_line_40 |  | 35 | 45 | 0.032736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_158-11_0_3_line_41 |  | 36 | 49 | 0.028611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_158-11_0_3_line_42 |  | 37 | 38 | 0.14511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_158-11_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.028604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_158-11_0_3_line_44 |  | 37 | 40 | 0.028003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_158-11_0_3_line_45 |  | 37 | 41 | 0.004391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_158-11_0_3_line_46 |  | 38 | 42 | 0.08771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_158-11_0_3_line_47 |  | 39 | 43 | 0.002236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_158-11_0_3_line_48 |  | 40 | 50 | 0.027546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_158-11_0_3_line_49 |  | 41 | 49 | 0.032948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_158-11_0_3_line_50 |  | 42 | 51 | 0.013995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_158-11_0_3_line_51 |  | 43 | 52 | 0.015787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_158-11_0_3_line_52 |  | 45 | 54 | 0.033127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_158-11_0_3_line_53 |  | 46 | 47 | 0.020978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_158-11_0_3_line_54 |  | 46 | 48 | 0.017194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_158-11_0_3_line_55 |  | 48 | 55 | 0.025697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_158-11_0_3_line_56 |  | 50 | 65 | 0.021614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-11_0_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.012532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_158-11_0_3_line_58 |  | 52 | 71 | 0.004011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_158-11_0_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.029013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_158-11_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0050835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_158-11_0_3_line_61 |  | 57 | 89 | 0.0076768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_158-11_0_3_line_62 |  | 58 | 59 | 0.041115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_158-11_0_3_line_63 |  | 59 | 87 | 0.011591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_158-11_0_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.025365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-11_0_3_line_65 |  | 61 | 87 | 0.003482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-11_0_3_line_66 |  | 61 | 82 | 0.026941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_158-11_0_3_line_67 |  | 62 | 63 | 0.008669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_158-11_0_3_line_68 |  | 64 | 65 | 0.033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_158-11_0_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.003375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_158-11_0_3_line_70 |  | 67 | 81 | 0.024442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_158-11_0_3_line_71 |  | 68 | 69 | 0.029511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_158-11_0_3_line_72 |  | 68 | 70 | 0.0072849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_158-11_0_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.024108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_158-11_0_3_line_74 |  | 72 | 73 | 0.0062511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_158-11_0_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.012372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_158-11_0_3_line_76 |  | 73 | 75 | 0.016174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_158-11_0_3_line_77 |  | 74 | 76 | 0.0064295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_158-11_0_3_line_78 |  | 75 | 77 | 0.0089888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_158-11_0_3_line_79 |  | 77 | 78 | 0.014769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_158-11_0_3_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0018509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_158-11_0_3_line_81 |  | 78 | 82 | 0.0031776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_158-11_0_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.023574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_158-11_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0019736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_158-11_0_3_line_84 |  | 83 | 84 | 0.012174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_158-11_0_3_line_85 |  | 83 | 85 | 0.010248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_158-11_0_3_line_86 |  | 84 | 88 | 0.0053242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_158-11_0_3_line_87 |  | 85 | 86 | 0.035174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_158-11_0_3_line_88 |  | 86 | 87 | 0.031571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_158-11_0_3_line_89 |  | 88 | 89 | 0.00926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_158-11_0_3_line_90 |  | 90 | 91 | 0.015256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_158-11_0_3_line_91 |  | 91 | 92 | 0.012267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_158-11_0_3_line_92 |  | 92 | 93 | 0.012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_158-11_0_3_line_93 |  | 93 | 96 | 0.012078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_158-11_0_3_line_94 |  | 94 | 95 | 0.01122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_158-11_0_3_line_95 |  | 94 | 96 | 0.00085442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_158-11_0_3_line_96 |  | 95 | 97 | 0.0086509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-11_0_3_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 98 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2698382.3593 | 1233216.2162 | 2698373.9564 | 1233232.9895 | 2698363.955 | 1233246.6118 | 2698356.536 | 1233260.6772 | 2698350.3146 | 1233292.053 | 2698349.962 | 1233301.0943
1 | 2698391.5721 | 1233182.555 | 2698382.3593 | 1233216.2162
2 | 2698391.5721 | 1233182.555 | 2698384.9795 | 1233175.5184 | 2698375.4695 | 1233173.6374 | 2698301.4059 | 1233179.4831
3 | 2698391.5721 | 1233182.555 | 2698395.8357 | 1233172.0178 | 2698398.9689 | 1233139.668
4 | 2698398.9689 | 1233139.668 | 2698394.3078 | 1233119.3425 | 2698390.4243 | 1233113.7852 | 2698377.8804 | 1233105.794 | 2698369.4151 | 1233104.0016
5 | 2698598.6745 | 1233296.6931 | 2698611.6017 | 1233298.4311 | 2698619.3445 | 1233299.1045 | 2698635.8284 | 1233300.5235 | 2698686.0726 | 1233299.0008 | 2698698.7773 | 1233302.7367 | 2698706.7801 | 1233314.645 | 2698715.2013 | 1233339.6478 | 2698722.8605 | 1233397.7402 | 2698723.3373 | 1233423.7229 | 2698725.0073 | 1233509.1137
6 | 2698598.6745 | 1233296.6931 | 2698594.3087 | 1233275.0492 | 2698583.4597 | 1233240.7105 | 2698574.1816 | 1233215.2823 | 2698569.0782 | 1233207.5031
7 | 2698725.0073 | 1233509.1137 | 2698704.8133 | 1233492.2326 | 2698691.3524 | 1233483.447 | 2698678.4057 | 1233480.1741 | 2698671.3703 | 1233480.2086
8 | 2698519.2113 | 1233065.5041 | 2698501.8448 | 1233076.8255 | 2698495.8171 | 1233081.3956 | 2698491.3431 | 1233087.248 | 2698489.8548 | 1233092.0603 | 2698489.2795 | 1233098.4443 | 2698491.3586 | 1233105.0392 | 2698496.9405 | 1233117.7633 | 2698502.4099 | 1233127.6835 | 2698511.0112 | 1233137.3331 | 2698558.768 | 1233191.7872 | 2698569.0782 | 1233207.5031
9 | 2698661.3598 | 1233480.2578 | 2698671.3703 | 1233480.2086
10 | 2698309.645 | 1233081.5472 | 2698320.0549 | 1233087.635 | 2698336.3936 | 1233097.4013 | 2698357.4836 | 1233101.4755 | 2698369.4151 | 1233104.0016
11 | 2698533.1137 | 1233051.5917 | 2698503.7441 | 1233069.6072 | 2698491.9537 | 1233078.827
12 | 2698535.3443 | 1233054.9868 | 2698533.1137 | 1233051.5917
13 | 2698535.3443 | 1233054.9868 | 2698519.2113 | 1233065.5041
14 | 2698621.9962 | 1233032.674 | 2698621.4735 | 1233037.7023 | 2698611.1022 | 1233052.5635 | 2698601.2618 | 1233069.2125 | 2698599.586 | 1233073.4545 | 2698598.4505 | 1233078.4505 | 2698598.4071 | 1233083.7982 | 2698599.35 | 1233094.0547
15 | 2698535.3443 | 1233054.9868 | 2698537.9376 | 1233058.8882 | 2698539.3715 | 1233060.0906 | 2698541.2533 | 1233060.7779 | 2698543.6326 | 1233061.1398 | 2698546.007 | 1233060.8901 | 2698553.1676 | 1233056.0497 | 2698558.823 | 1233052.93 | 2698565.7255 | 1233050.4093 | 2698621.9962 | 1233032.674
16 | 2698503.5284 | 1232947.4468 | 2698507.8982 | 1232947.4192 | 2698511.2389 | 1232946.4405 | 2698513.2471 | 1232944.9838 | 2698519.4314 | 1232940.1161 | 2698522.8534 | 1232936.9704 | 2698525.8498 | 1232940.7674 | 2698537.098 | 1232951.0948 | 2698548.0593 | 1232960.0053 | 2698561.1257 | 1232970.7409 | 2698577.8912 | 1232983.9954 | 2698581.0967 | 1232987.5067 | 2698583.8796 | 1232991.8449 | 2698585.7918 | 1232996.6246 | 2698587.7281 | 1232997.6797 | 2698608.7971 | 1233013.5186 | 2698627.7198 | 1233027.7319 | 2698630.2792 | 1233030.4764 | 2698621.9962 | 1233032.674
17 | 2698224.131 | 1233127.1875 | 2698221.7642 | 1233128.4774
18 | 2698224.131 | 1233127.1875 | 2698240.7499 | 1233118.1307
19 | 2698221.1671 | 1233128.8027 | 2698221.7642 | 1233128.4774
20 | 2698246.5561 | 1233114.9665 | 2698240.7499 | 1233118.1307
21 | 2698256.5971 | 1233109.4944 | 2698246.5561 | 1233114.9665
22 | 2698261.4043 | 1233106.8747 | 2698256.5971 | 1233109.4944
23 | 2698261.4043 | 1233106.8747 | 2698276.5051 | 1233098.6451 | 2698282.89 | 1233093.2081
24 | 2698301.9052 | 1233077.0158 | 2698282.89 | 1233093.2081
25 | 2698301.9052 | 1233077.0158 | 2698292.7754 | 1233066.3348 | 2698283.0275 | 1233044.9467 | 2698279.6688 | 1233021.396
26 | 2698301.9052 | 1233077.0158 | 2698309.645 | 1233081.5472
27 | 2698277.2502 | 1232996.8602 | 2698277.5669 | 1232997.8551 | 2698277.7841 | 1232998.4591 | 2698279.6688 | 1233021.396
28 | 2698279.6688 | 1233021.396 | 2698269.5984 | 1233027.552
29 | 2698309.645 | 1233081.5472 | 2698324.7145 | 1233073.9126
30 | 2698277.2502 | 1232996.8602 | 2698272.7193 | 1232984.1843
31 | 2698277.2502 | 1232996.8602 | 2698280.5971 | 1232995.0364 | 2698283.3562 | 1232993.5031 | 2698287.7182 | 1232991.2069 | 2698290.7285 | 1232989.5888 | 2698292.3154 | 1232988.7745
32 | 2698257.7442 | 1233034.7984 | 2698269.5984 | 1233027.552
33 | 2698324.7145 | 1233073.9126 | 2698337.8696 | 1233067.2479 | 2698331.8958 | 1233056.0177
34 | 2698261.3649 | 1232961.9496 | 2698269.4697 | 1232975.0933 | 2698272.7193 | 1232984.1843
35 | 2698292.3154 | 1232988.7745 | 2698298.1686 | 1232985.7709
36 | 2698257.7442 | 1233034.7984 | 2698256.4637 | 1233035.5812
37 | 2698331.8958 | 1233056.0177 | 2698325.4216 | 1233043.847 | 2698324.0592 | 1233042.7475
38 | 2698339.0499 | 1232871.0784 | 2698349.1042 | 1232879.9068
39 | 2698349.1042 | 1232879.9068 | 2698345.1005 | 1232884.3438 | 2698342.1566 | 1232889.2654 | 2698341.4296 | 1232891.2312
40 | 2698339.0499 | 1232871.0784 | 2698307.6559 | 1232861.8015
41 | 2698326.7789 | 1232915.1857 | 2698328.2688 | 1232910.2734 | 2698335.0145 | 1232903.5022 | 2698339.5246 | 1232896.3827 | 2698341.4296 | 1232891.2312
42 | 2698362.6265 | 1232922.1394 | 2698370.3917 | 1232924.692 | 2698379.3231 | 1232926.7858 | 2698397.1854 | 1232925.9698 | 2698402.3925 | 1232926.145 | 2698407.9292 | 1232926.9928 | 2698415.1852 | 1232928.7364 | 2698421.4394 | 1232931.5309 | 2698429.7165 | 1232936.0936 | 2698437.2615 | 1232939.1319 | 2698445.1731 | 1232941.9872 | 2698454.3683 | 1232944.1522 | 2698460.2043 | 1232945.2163 | 2698466.8227 | 1232945.6818 | 2698503.5284 | 1232947.4468
43 | 2698362.6265 | 1232922.1394 | 2698370.3917 | 1232924.692 | 2698376.6379 | 1232937.5716 | 2698380.359 | 1232942.4256
44 | 2698362.6265 | 1232922.1394 | 2698360.8926 | 1232923.9565 | 2698350.6743 | 1232928.2351 | 2698343.6706 | 1232931.3771 | 2698337.7866 | 1232934.6586
45 | 2698362.6265 | 1232922.1394 | 2698358.6434 | 1232920.2912
46 | 2698503.5284 | 1232947.4468 | 2698503.8554 | 1232996.6774 | 2698502.3214 | 1233003.7906 | 2698495.9831 | 1233010.6462 | 2698476.6254 | 1233020.8135
47 | 2698380.359 | 1232942.4256 | 2698381.2916 | 1232944.4578
48 | 2698332.6068 | 1232955.2413 | 2698328.4345 | 1232946.9254 | 2698327.5935 | 1232945.1212 | 2698327.1062 | 1232942.5335 | 2698328.2341 | 1232940.2727 | 2698330.0198 | 1232938.9902 | 2698337.7866 | 1232934.6586
49 | 2698326.7789 | 1232915.1857 | 2698331.3381 | 1232914.7052 | 2698341.4053 | 1232914.5161 | 2698348.3133 | 1232915.7868 | 2698355.4948 | 1232918.8301 | 2698358.6434 | 1232920.2912
50 | 2698464.235 | 1233027.3214 | 2698476.6254 | 1233020.8135
51 | 2698387.8036 | 1232958.8387 | 2698382.8221 | 1232947.7926 | 2698381.2916 | 1232944.4578
52 | 2698276.5756 | 1232850.43 | 2698297.4743 | 1232858.7928 | 2698307.6559 | 1232861.8015
53 | 2698214.3133 | 1232839.3707 | 2698199.0213 | 1232844.1104 | 2698195.0923 | 1232844.9461 | 2698194.1465 | 1232845.0477
54 | 2698214.3133 | 1232839.3707 | 2698215.84 | 1232843.2209 | 2698218.6872 | 1232851.4741 | 2698222.8803 | 1232852.5219
55 | 2698248.2809 | 1232849.514 | 2698239.3561 | 1232851.7603 | 2698222.8803 | 1232852.5219
56 | 2698325.5261 | 1232969.0629 | 2698336.6816 | 1232963.3628 | 2698332.6068 | 1232955.2413
57 | 2698387.8036 | 1232958.8387 | 2698393.634 | 1232956.5891 | 2698394.4159 | 1232955.101 | 2698398.4665 | 1232952.9165
58 | 2698387.8036 | 1232958.8387 | 2698389.5079 | 1232962.4696 | 2698389.5079 | 1232962.4696
59 | 2698248.2809 | 1232849.514 | 2698250.0099 | 1232849.0788 | 2698260.9681 | 1232846.7693 | 2698276.5756 | 1232850.43 | 2698276.5756 | 1232850.43
60 | 2698195.0526 | 1232879.3183 | 2698198.3675 | 1232883.1722
61 | 2698204.2027 | 1232888.1459 | 2698198.8435 | 1232883.7255 | 2698198.3675 | 1232883.1722
62 | 2698136.2345 | 1232942.9222 | 2698139.3651 | 1232943.8987 | 2698150.0453 | 1232945.5652 | 2698171.7676 | 1232946.2466 | 2698177.0593 | 1232946.111
63 | 2698188.6466 | 1232945.814 | 2698177.0593 | 1232946.111
64 | 2698189.1576 | 1232949.2583 | 2698163.7935 | 1232949.445
65 | 2698189.1576 | 1232949.2583 | 2698188.6466 | 1232945.814
66 | 2698189.1576 | 1232949.2583 | 2698203.1619 | 1232972.2735
67 | 2698316.4749 | 1233039.4847 | 2698320.2729 | 1233039.6921 | 2698324.0592 | 1233042.7475
68 | 2698298.1686 | 1232985.7709 | 2698308.2565 | 1232980.5942 | 2698309.1952 | 1232977.4074 | 2698325.5261 | 1232969.0629
69 | 2698261.3649 | 1232961.9496 | 2698258.4734 | 1232963.7031
70 | 2698258.4734 | 1232963.7031 | 2698248.4188 | 1232969.5413 | 2698236.9693 | 1232975.2979
71 | 2698344.254 | 1232987.1612 | 2698343.3635 | 1232985.145 | 2698367.8713 | 1232973.1018
72 | 2698337.5723 | 1232990.0639 | 2698344.254 | 1232987.1612
73 | 2698367.8713 | 1232973.1018 | 2698389.5079 | 1232962.4696
74 | 2698185.5438 | 1233003.75 | 2698190.9061 | 1233000.5373
75 | 2698185.5438 | 1233003.75 | 2698174.931 | 1233010.1084
76 | 2698190.9061 | 1233000.5373 | 2698204.7802 | 1232992.225
77 | 2698169.4156 | 1233013.4128 | 2698174.931 | 1233010.1084
78 | 2698212.491 | 1232987.6053 | 2698204.7802 | 1232992.225
79 | 2698212.491 | 1232987.6053 | 2698204.8136 | 1232974.988
80 | 2698212.491 | 1232987.6053 | 2698214.1447 | 1232986.7739
81 | 2698204.8136 | 1232974.988 | 2698203.1619 | 1232972.2735
82 | 2698214.1447 | 1232986.7739 | 2698235.2061 | 1232976.1845
83 | 2698235.2061 | 1232976.1845 | 2698236.9693 | 1232975.2979
84 | 2698224.5792 | 1232905.489 | 2698215.3199 | 1232897.5852
85 | 2698224.5792 | 1232905.489 | 2698227.9279 | 1232915.1741
86 | 2698215.3199 | 1232897.5852 | 2698211.2704 | 1232894.1285
87 | 2698220.1591 | 1232942.8991 | 2698220.3562 | 1232938.7659 | 2698229.8405 | 1232933.5299 | 2698228.903 | 1232931.6019 | 2698232 | 1232927.0386 | 2698228.8287 | 1232917.7794 | 2698227.9279 | 1232915.1741
88 | 2698220.1591 | 1232942.8991 | 2698216.3635 | 1232943.459 | 2698202.9656 | 1232944.9498 | 2698188.6466 | 1232945.814
89 | 2698204.2027 | 1232888.1459 | 2698205.9557 | 1232889.5918 | 2698211.2704 | 1232894.1285
90 | 2698243.447 | 1233043.5382 | 2698256.4637 | 1233035.5812
91 | 2698243.447 | 1233043.5382 | 2698232.9805 | 1233049.9364
92 | 2698222.5751 | 1233056.2972 | 2698232.9805 | 1233049.9364
93 | 2698222.5751 | 1233056.2972 | 2698212.2698 | 1233062.5967
94 | 2698211.5408 | 1233063.0424 | 2698201.9681 | 1233068.8941
95 | 2698211.5408 | 1233063.0424 | 2698212.2698 | 1233062.5967
96 | 2698194.5871 | 1233073.4061 | 2698201.9681 | 1233068.8941

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698349.962 | 1233301.0943
1 | 2698382.3593 | 1233216.2162
2 | 2698391.5721 | 1233182.555
3 | 2698301.4059 | 1233179.4831
4 | 2698398.9689 | 1233139.668
5 | 2698598.6745 | 1233296.6931
6 | 2698725.0073 | 1233509.1137
7 | 2698569.0782 | 1233207.5031
8 | 2698671.3703 | 1233480.2086
9 | 2698369.4151 | 1233104.0016
10 | 2698491.9537 | 1233078.827
11 | 2698533.1137 | 1233051.5917
12 | 2698519.2113 | 1233065.5041
13 | 2698661.3598 | 1233480.2578
14 | 2698599.35 | 1233094.0547
15 | 2698621.9961 | 1233032.674
16 | 2698224.131 | 1233127.1875
17 | 2698221.7642 | 1233128.4774
18 | 2698240.7499 | 1233118.1307
19 | 2698221.1671 | 1233128.8027
20 | 2698246.5561 | 1233114.9665
21 | 2698256.5971 | 1233109.4944
22 | 2698261.4043 | 1233106.8747
23 | 2698282.89 | 1233093.2081
24 | 2698301.9052 | 1233077.0158
25 | 2698279.6688 | 1233021.396
26 | 2698309.645 | 1233081.5472
27 | 2698277.2502 | 1232996.8602
28 | 2698269.5984 | 1233027.552
29 | 2698324.7145 | 1233073.9126
30 | 2698272.7193 | 1232984.1843
31 | 2698292.3154 | 1232988.7745
32 | 2698257.7442 | 1233034.7984
33 | 2698331.8958 | 1233056.0177
34 | 2698349.1042 | 1232879.9068
35 | 2698339.0499 | 1232871.0784
36 | 2698341.4296 | 1232891.2312
37 | 2698362.6265 | 1232922.1394
38 | 2698503.5284 | 1232947.4468
39 | 2698380.359 | 1232942.4256
40 | 2698337.7866 | 1232934.6586
41 | 2698358.6434 | 1232920.2912
42 | 2698476.6254 | 1233020.8135
43 | 2698381.2916 | 1232944.4578
44 | 2698535.3443 | 1233054.9868
45 | 2698307.6559 | 1232861.8015
46 | 2698214.3133 | 1232839.3707
47 | 2698194.1465 | 1232845.0477
48 | 2698222.8803 | 1232852.5219
49 | 2698326.7789 | 1232915.1857
50 | 2698332.6068 | 1232955.2413
51 | 2698464.235 | 1233027.3214
52 | 2698387.8036 | 1232958.8387
53 | 2698398.4665 | 1232952.9165
54 | 2698276.5756 | 1232850.43
55 | 2698248.2809 | 1232849.514
56 | 2698195.0526 | 1232879.3183
57 | 2698198.3675 | 1232883.1722
58 | 2698136.2345 | 1232942.9222
59 | 2698177.0593 | 1232946.111
60 | 2698163.7935 | 1232949.445
61 | 2698189.1576 | 1232949.2583
62 | 2698324.0592 | 1233042.7475
63 | 2698316.4749 | 1233039.4847
64 | 2698298.1686 | 1232985.7709
65 | 2698325.5261 | 1232969.0629
66 | 2698261.3649 | 1232961.9496
67 | 2698258.4734 | 1232963.7031
68 | 2698344.254 | 1232987.1612
69 | 2698367.8713 | 1232973.1018
70 | 2698337.5723 | 1232990.0639
71 | 2698389.5079 | 1232962.4696
72 | 2698185.5438 | 1233003.75
73 | 2698190.9061 | 1233000.5373
74 | 2698174.931 | 1233010.1084
75 | 2698204.7802 | 1232992.225
76 | 2698169.4156 | 1233013.4128
77 | 2698212.491 | 1232987.6053
78 | 2698204.8136 | 1232974.988
79 | 2698214.1447 | 1232986.7739
80 | 2698235.2061 | 1232976.1845
81 | 2698236.9693 | 1232975.2979
82 | 2698203.1619 | 1232972.2735
83 | 2698224.5792 | 1232905.489
84 | 2698215.3199 | 1232897.5852
85 | 2698227.9279 | 1232915.1741
86 | 2698220.1591 | 1232942.8991
87 | 2698188.6466 | 1232945.814
88 | 2698211.2704 | 1232894.1285
89 | 2698204.2027 | 1232888.1459
90 | 2698256.4637 | 1233035.5812
91 | 2698243.447 | 1233043.5382
92 | 2698232.9805 | 1233049.9364
93 | 2698222.5751 | 1233056.2972
94 | 2698211.5408 | 1233063.0424
95 | 2698201.9681 | 1233068.8941
96 | 2698212.2698 | 1233062.5967
97 | 2698194.5871 | 1233073.4061
98 | 2698279.6688 | 1233021.396

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99521 | -0.092109 | 0.0028819 | 0.00072226
1 | 0.99546 | -0.087412 | 0 | 0
2 | 0.99555 | -0.085641 | 0 | 0
3 | 0.9953 | -0.090455 | 0.0029296 | 0.00073422
4 | 0.99578 | -0.081152 | 0 | 0
5 | 0.98506 | -0.28842 | 0 | 0
6 | 0.98489 | -0.29169 | 0 | 0
7 | 0.98511 | -0.28742 | 0.00089943 | 0.00022542
8 | 0.98486 | -0.29234 | 0.00035101 | 8.7972e-05
9 | 0.99605 | -0.075919 | 0.0015524 | 0.00038907
10 | 0.98511 | -0.28727 | 0.0059866 | 0.0015004
11 | 0.98538 | -0.28195 | 0 | 0
12 | 0.98536 | -0.2825 | 0.0013428 | 0.00033653
13 | 0.98486 | -0.29238 | 0.00022547 | 5.6508e-05
14 | 0.98614 | -0.26715 | 0.00050334 | 0.00012615
15 | 0.98617 | -0.26654 | 0 | 0
16 | 0.99514 | -0.093519 | 0.0040545 | 0.0010162
17 | 0.99513 | -0.093785 | 0.0030222 | 0.00075744
18 | 0.99531 | -0.090299 | 0.0025165 | 0.0006307
19 | 0.99512 | -0.093816 | 0.0025918 | 0.00064957
20 | 0.99538 | -0.088881 | 0.0019261 | 0.00048272
21 | 0.99553 | -0.086043 | 0.001925 | 0.00048244
22 | 0.99561 | -0.084499 | 0.0036844 | 0.00092341
23 | 0.99607 | -0.07563 | 0.0029122 | 0.00072988
24 | 0.99658 | -0.065704 | 0 | 0
25 | 0.99849 | -0.028903 | 0 | 0
26 | 0.99649 | -0.06753 | 0 | 0
27 | 1 | 0 | -0.23168 | -0.058215
28 | 0.99814 | -0.035665 | 0.0015154 | 0.00037979
29 | 0.99642 | -0.06879 | 0.00097877 | 0.0002453
30 | 0.99919 | -0.015457 | 0.0024671 | 0.00061831
31 | 0.9985 | -0.028573 | 0.0015177 | 0.00038037
32 | 0.99775 | -0.043263 | 0.0024514 | 0.00061437
33 | 0.99634 | -0.070367 | 0.0011461 | 0.00028723
34 | 0.98866 | -0.21803 | 0 | 0
35 | 0.98845 | -0.2221 | 0 | 0
36 | 0.98887 | -0.21383 | 0.0018238 | 0.00045708
37 | 0.99004 | -0.19124 | 0 | 0
38 | 0.98767 | -0.23729 | 0 | 0
39 | 0.98924 | -0.20674 | 0 | 0
40 | 0.9919 | -0.15519 | 0.0013682 | 0.00034289
41 | 0.98994 | -0.19313 | 0.0053722 | 0.0013464
42 | 0.98699 | -0.25056 | 0.0022428 | 0.0005621
43 | 0.98918 | -0.20795 | 0.0046775 | 0.0011723
44 | 0.98541 | -0.28152 | 0 | 0
45 | 0.98794 | -0.23207 | 0.0026085 | 0.00065376
46 | 0.98705 | -0.24924 | 0 | 0
47 | 0.98702 | -0.24997 | 0.001948 | 0.0004882
48 | 0.98708 | -0.24864 | 0.0033579 | 0.00084158
49 | 0.98937 | -0.20421 | 0 | 0
50 | 0.99377 | -0.1192 | 0.0046722 | 0.001171
51 | 0.98691 | -0.25211 | 0.0062136 | 0.0015573
52 | 0.9888 | -0.2152 | 0 | 0
53 | 0.98875 | -0.21633 | 0.0050597 | 0.0012681
54 | 0.9875 | -0.24062 | 0.0036957 | 0.00092623
55 | 0.98721 | -0.2462 | 0.0054483 | 0.0013655
56 | 0.99155 | -0.1626 | 0.002623 | 0.00065737
57 | 0.99156 | -0.16236 | 0.0017041 | 0.0004271
58 | 0.99245 | -0.14523 | 0.0079886 | 0.0020021
59 | 0.99275 | -0.13942 | 0.0099495 | 0.0024936
60 | 0.993 | -0.13455 | 0.002199 | 0.00055111
61 | 0.99305 | -0.13357 | 0 | 0
62 | 0.99631 | -0.070947 | 0.0012064 | 0.00030235
63 | 0.9963 | -0.071086 | 0.00091642 | 0.00022968
64 | 0.99793 | -0.039415 | 0.0081086 | 0.0020322
65 | 0.99533 | -0.089276 | 0.0075369 | 0.0018889
66 | 0.99774 | -0.043255 | 0 | 0
67 | 0.99754 | -0.047 | 0 | 0
68 | 0.98808 | -0.22933 | 0.006221 | 0.0015591
69 | 0.98837 | -0.22359 | 0.0051736 | 0.0012966
70 | 0.98805 | -0.22994 | 0.0046774 | 0.0011723
71 | 0.98873 | -0.21668 | 0.0046406 | 0.001163
72 | 0.99431 | -0.10921 | 0.0027461 | 0.00068823
73 | 0.99437 | -0.10816 | 0.0031968 | 0.00080119
74 | 0.99424 | -0.11068 | 0.0041908 | 0.0010503
75 | 0.99455 | -0.10454 | 0.0012809 | 0.00032101
76 | 0.99422 | -0.11097 | 0.0025541 | 0.00064011
77 | 0.99467 | -0.10233 | 0 | 0
78 | 0.99409 | -0.11346 | 0.0026519 | 0.00066463
79 | 0.99476 | -0.10048 | 0.001621 | 0.00040627
80 | 0.99602 | -0.076284 | 0.002882 | 0.00072229
81 | 0.99613 | -0.074161 | 0.0021252 | 0.00053262
82 | 0.99397 | -0.11571 | 0.0025649 | 0.00064283
83 | 0.99179 | -0.15796 | 0 | 0
84 | 0.99169 | -0.15995 | 0.0014097 | 0.0003533
85 | 0.99188 | -0.15629 | 0.0082017 | 0.0020555
86 | 0.99244 | -0.14546 | 0 | 0
87 | 0.99294 | -0.13574 | 0 | 0
88 | 0.99165 | -0.16068 | 0.001116 | 0.00027968
89 | 0.99159 | -0.16177 | 0.0023406 | 0.00058661
90 | 0.99771 | -0.04402 | 0.0036961 | 0.00092632
91 | 0.99736 | -0.050727 | 0.0014003 | 0.00035095
92 | 0.99709 | -0.055822 | 0.0026065 | 0.00065325
93 | 0.99686 | -0.060332 | 0.0013658 | 0.0003423
94 | 0.99663 | -0.064768 | 0.0042971 | 0.001077
95 | 0.9965 | -0.067293 | 0.0022771 | 0.00057069
96 | 0.99664 | -0.064512 | 0.0026047 | 0.0006528
97 | 0.99642 | -0.068894 | 0.010545 | 0.0026428
98 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0028819 | -0.00072226 | 0.0028825 | 0.00072147 | 6.4463e-07 | -7.9094e-07 | 0.0043089 | 0.0043084 | 0.0043089 | 0.99521 | -0.092109 | 0.99546 | -0.087412 | 1.1838
1 | -0.0028825 | -0.00072147 | 0.0028827 | 0.00072117 | 2.4292e-07 | -2.9826e-07 | 0.0043084 | 0.0043083 | 0.0043084 | 0.99546 | -0.087412 | 0.99555 | -0.085641 | 1.1836
2 | 0.0029302 | 0.00073343 | -0.0029296 | -0.00073422 | 6.7162e-07 | -7.8397e-07 | 0.0043794 | 0.0043798 | 0.0043798 | 0.99555 | -0.085641 | 0.9953 | -0.090455 | 1.2032
3 | -0.005813 | -0.0014546 | 0.0058142 | 0.0014548 | 1.2416e-06 | 2.2409e-07 | 0.0086877 | 0.0086875 | 0.0086877 | 0.99555 | -0.085641 | 0.99578 | -0.081152 | 2.3867
4 | -0.0058142 | -0.0014548 | 0.0058157 | 0.0014551 | 1.4479e-06 | 2.6094e-07 | 0.0086875 | 0.0086872 | 0.0086875 | 0.99578 | -0.081152 | 0.99605 | -0.075919 | 2.3867
5 | 0.00057659 | 0.00013966 | -0.0005765 | -0.00014357 | 8.8437e-08 | -3.9093e-06 | 0.00086929 | 0.00087068 | 0.00087068 | 0.98506 | -0.28842 | 0.98489 | -0.29169 | 0.2392
6 | -0.00057659 | -0.00013966 | 0.00057662 | 0.00013847 | 2.6756e-08 | -1.1855e-06 | 0.00086929 | 0.00086888 | 0.00086929 | 0.98506 | -0.28842 | 0.98511 | -0.28742 | 0.23882
7 | 0.0005765 | 0.00014357 | -0.00057649 | -0.00014435 | 1.7854e-08 | -7.8753e-07 | 0.00087068 | 0.00087096 | 0.00087096 | 0.98489 | -0.29169 | 0.98486 | -0.29234 | 0.23928
8 | -0.001476 | -0.00036389 | 0.0014764 | 0.00036177 | 3.411e-07 | -2.1172e-06 | 0.0022275 | 0.0022266 | 0.0022275 | 0.98511 | -0.28742 | 0.98536 | -0.2825 | 0.61194
9 | 0.00022547 | 5.6381e-05 | -0.00022547 | -5.6508e-05 | 4.3561e-10 | -1.2711e-07 | 0.00034062 | 0.00034066 | 0.00034066 | 0.98486 | -0.29234 | 0.98486 | -0.29238 | 0.093589
10 | -0.0073681 | -0.0018442 | 0.007371 | 0.0018452 | 2.9423e-06 | 1.0397e-06 | 0.011006 | 0.011006 | 0.011006 | 0.99605 | -0.075919 | 0.99649 | -0.06753 | 3.0237
11 | -0.0059866 | -0.0015004 | 0.0059881 | 0.0015007 | 1.5155e-06 | 3.4052e-07 | 0.0090428 | 0.0090426 | 0.0090428 | 0.98511 | -0.28727 | 0.98538 | -0.28195 | 2.4843
12 | -0.0059881 | -0.0015007 | 0.0059883 | 0.0015008 | 1.2446e-07 | 2.7949e-08 | 0.0090426 | 0.0090426 | 0.0090426 | 0.98538 | -0.28195 | 0.98541 | -0.28152 | 2.4842
13 | -0.0028192 | -0.00069831 | 0.0028193 | 0.00069814 | 1.3071e-07 | -1.6167e-07 | 0.0042544 | 0.0042543 | 0.0042544 | 0.98536 | -0.2825 | 0.98541 | -0.28152 | 1.1688
14 | -0.00050334 | -0.00012615 | 0.00050335 | 0.00012529 | 1.4671e-08 | -8.5627e-07 | 0.0007595 | 0.00075919 | 0.0007595 | 0.98614 | -0.26715 | 0.98617 | -0.26654 | 0.20865
15 | 0.0088138 | 0.0022017 | -0.0088076 | -0.0021989 | 6.2703e-06 | 2.8073e-06 | 0.013296 | 0.013297 | 0.013297 | 0.98617 | -0.26654 | 0.98541 | -0.28152 | 3.653
16 | -0.0093172 | -0.002327 | 0.0093302 | 0.0023331 | 1.2962e-05 | 6.06e-06 | 0.014056 | 0.014055 | 0.014056 | 0.98617 | -0.26654 | 0.98767 | -0.23729 | 3.8614
17 | 0.0056141 | 0.001407 | -0.005614 | -0.001407 | 7.1232e-08 | 1.0569e-08 | 0.0083947 | 0.0083947 | 0.0083947 | 0.99514 | -0.093519 | 0.99513 | -0.093785 | 2.3062
18 | -0.0096686 | -0.0024232 | 0.0096701 | 0.0024239 | 1.4835e-06 | 7.0348e-07 | 0.014457 | 0.014457 | 0.014457 | 0.99514 | -0.093519 | 0.99531 | -0.090299 | 3.9718
19 | 0.0025918 | 0.00064956 | -0.0025918 | -0.00064957 | 3.8297e-09 | -6.3823e-09 | 0.0038755 | 0.0038755 | 0.0038755 | 0.99513 | -0.093785 | 0.99512 | -0.093816 | 1.0647
20 | -0.012187 | -0.0030546 | 0.012187 | 0.003055 | 8.2313e-07 | 4.4086e-07 | 0.01822 | 0.018219 | 0.01822 | 0.99531 | -0.090299 | 0.99538 | -0.088881 | 5.0054
21 | -0.014114 | -0.0035377 | 0.014115 | 0.0035388 | 1.9089e-06 | 1.0731e-06 | 0.021099 | 0.021099 | 0.021099 | 0.99538 | -0.088881 | 0.99553 | -0.086043 | 5.7964
22 | -0.01604 | -0.0040213 | 0.016042 | 0.0040219 | 1.1802e-06 | 6.8412e-07 | 0.023976 | 0.023976 | 0.023976 | 0.99553 | -0.086043 | 0.99561 | -0.084499 | 6.5868
23 | -0.019726 | -0.0049453 | 0.019734 | 0.0049503 | 8.3393e-06 | 5.0043e-06 | 0.029483 | 0.029483 | 0.029483 | 0.99561 | -0.084499 | 0.99607 | -0.07563 | 8.0996
24 | -0.022647 | -0.0056802 | 0.022657 | 0.0056868 | 1.0721e-05 | 6.536e-06 | 0.033833 | 0.033833 | 0.033833 | 0.99607 | -0.07563 | 0.99658 | -0.065704 | 9.2948
25 | -0.034278 | -0.0085965 | 0.034338 | 0.0086343 | 6.0239e-05 | 3.7752e-05 | 0.051183 | 0.051182 | 0.051183 | 0.99658 | -0.065704 | 0.99849 | -0.028903 | 14.0612
26 | 0.01162 | 0.0029098 | -0.011619 | -0.0029092 | 1.0101e-06 | 5.299e-07 | 0.01735 | 0.01735 | 0.01735 | 0.99658 | -0.065704 | 0.99649 | -0.06753 | 4.7664
27 | -0.067145 | -0.016874 | 0.067238 | 0.016933 | 9.2783e-05 | 5.9058e-05 | 0.10008 | 0.10008 | 0.10008 | 0.99849 | -0.028903 | 1 | 0 | 27.4943
28 | 0.032807 | 0.0082395 | -0.032796 | -0.0082329 | 1.0582e-05 | 6.6184e-06 | 0.048897 | 0.048897 | 0.048897 | 0.99849 | -0.028903 | 0.99814 | -0.035665 | 13.4333
29 | 0.0042482 | 0.001064 | -0.004248 | -0.0010641 | 2.5492e-07 | -5.6909e-08 | 0.0063435 | 0.0063435 | 0.0063435 | 0.99649 | -0.06753 | 0.99642 | -0.06879 | 1.7427
30 | 0.066211 | 0.016744 | -0.066162 | -0.016713 | 4.9053e-05 | 3.1218e-05 | 0.098577 | 0.098577 | 0.098577 | 1 | 0 | 0.99919 | -0.015457 | 27.0815
31 | 0.096584 | 0.024537 | -0.096451 | -0.024453 | 0.00013266 | 8.4676e-05 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383 | 1 | 0 | 0.9985 | -0.028573 | 39.5151
32 | 0.031281 | 0.0078531 | -0.03127 | -0.007846 | 1.1333e-05 | 7.0713e-06 | 0.046638 | 0.046638 | 0.046638 | 0.99814 | -0.035665 | 0.99775 | -0.043263 | 12.8127
33 | 0.0032692 | 0.00081878 | -0.0032689 | -0.00081898 | 2.4549e-07 | -2.0063e-07 | 0.0048819 | 0.004882 | 0.004882 | 0.99642 | -0.06879 | 0.99634 | -0.070367 | 1.3412
34 | 0.063695 | 0.016095 | -0.063611 | -0.016041 | 8.4761e-05 | 5.3919e-05 | 0.094903 | 0.094903 | 0.094903 | 0.99919 | -0.015457 | 0.99774 | -0.043255 | 26.0722
35 | 0.094933 | 0.024072 | -0.094884 | -0.024041 | 4.9447e-05 | 3.156e-05 | 0.14157 | 0.14157 | 0.14157 | 0.9985 | -0.028573 | 0.99793 | -0.039415 | 38.8937
36 | 0.028818 | 0.0072317 | -0.028817 | -0.007231 | 1.0397e-06 | 6.4583e-07 | 0.042982 | 0.042982 | 0.042982 | 0.99775 | -0.043263 | 0.99771 | -0.04402 | 11.8083
37 | 0.0021229 | 0.00053175 | -0.0021228 | -0.00053192 | 5.8562e-08 | -1.6485e-07 | 0.0031704 | 0.0031705 | 0.0031705 | 0.99634 | -0.070367 | 0.99631 | -0.070947 | 0.87101
38 | 0.017079 | 0.0042864 | -0.017076 | -0.0042845 | 3.3106e-06 | 1.9475e-06 | 0.025708 | 0.025708 | 0.025708 | 0.98866 | -0.21803 | 0.98845 | -0.2221 | 7.0626
39 | -0.017079 | -0.0042864 | 0.017083 | 0.0042884 | 3.4219e-06 | 2.0129e-06 | 0.025708 | 0.025708 | 0.025708 | 0.98866 | -0.21803 | 0.98887 | -0.21383 | 7.0626
40 | 0.017076 | 0.0042845 | -0.017068 | -0.0042797 | 8.1133e-06 | 4.7731e-06 | 0.025708 | 0.025708 | 0.025708 | 0.98845 | -0.2221 | 0.98794 | -0.23207 | 7.0627
41 | -0.018906 | -0.0047455 | 0.018915 | 0.0047507 | 8.6856e-06 | 5.1916e-06 | 0.028452 | 0.028452 | 0.028452 | 0.98887 | -0.21383 | 0.98937 | -0.20421 | 7.8165
42 | 0.017831 | 0.004478 | -0.017792 | -0.0044549 | 3.9096e-05 | 2.316e-05 | 0.026804 | 0.026804 | 0.026804 | 0.99004 | -0.19124 | 0.98767 | -0.23729 | 7.3638
43 | 0.030493 | 0.0076576 | -0.030471 | -0.0076435 | 2.2536e-05 | 1.4056e-05 | 0.045836 | 0.045836 | 0.045836 | 0.99004 | -0.19124 | 0.98924 | -0.20674 | 12.5924
44 | -0.072624 | -0.01824 | 0.072749 | 0.01832 | 0.00012515 | 7.9732e-05 | 0.10917 | 0.10917 | 0.10917 | 0.99004 | -0.19124 | 0.9919 | -0.15519 | 29.9909
45 | 0.0243 | 0.0061044 | -0.024297 | -0.0061031 | 2.197e-06 | 1.3496e-06 | 0.036527 | 0.036527 | 0.036527 | 0.99004 | -0.19124 | 0.98994 | -0.19313 | 10.0349
46 | 0.0084622 | 0.0021218 | -0.0084569 | -0.0021195 | 5.3466e-06 | 2.3001e-06 | 0.012749 | 0.01275 | 0.01275 | 0.98767 | -0.23729 | 0.98699 | -0.25056 | 3.5027
47 | 0.030471 | 0.0076435 | -0.030469 | -0.0076424 | 1.7616e-06 | 1.0988e-06 | 0.045836 | 0.045836 | 0.045836 | 0.98924 | -0.20674 | 0.98918 | -0.20795 | 12.5924
48 | -0.074117 | -0.018663 | 0.074245 | 0.018744 | 0.00012777 | 8.142e-05 | 0.11122 | 0.11122 | 0.11122 | 0.9919 | -0.15519 | 0.99377 | -0.1192 | 30.5547
49 | 0.018925 | 0.0047567 | -0.018915 | -0.0047507 | 1.0002e-05 | 5.9779e-06 | 0.028452 | 0.028452 | 0.028452 | 0.98994 | -0.19313 | 0.98937 | -0.20421 | 7.8165
50 | 0.006214 | 0.0015574 | -0.0062136 | -0.0015573 | 4.6064e-07 | 1.1596e-07 | 0.0093685 | 0.0093686 | 0.0093686 | 0.98699 | -0.25056 | 0.98691 | -0.25211 | 2.5738
51 | 0.025791 | 0.0064702 | -0.025782 | -0.0064647 | 8.9123e-06 | 5.5013e-06 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.98918 | -0.20795 | 0.9888 | -0.2152 | 10.6594
52 | 0.014459 | 0.0036259 | -0.014453 | -0.0036226 | 5.8925e-06 | 3.3472e-06 | 0.021779 | 0.021779 | 0.021779 | 0.98794 | -0.23207 | 0.9875 | -0.24062 | 5.9833
53 | 0.001948 | 0.00048798 | -0.001948 | -0.0004882 | 6.7843e-08 | -2.2471e-07 | 0.0029366 | 0.0029367 | 0.0029367 | 0.98705 | -0.24924 | 0.98702 | -0.24997 | 0.80679
54 | -0.001948 | -0.00048798 | 0.0019481 | 0.00048779 | 5.5604e-08 | -1.842e-07 | 0.0029366 | 0.0029365 | 0.0029366 | 0.98705 | -0.24924 | 0.98708 | -0.24864 | 0.80676
55 | -0.005306 | -0.0013294 | 0.0053066 | 0.0013294 | 6.1649e-07 | 6.6045e-08 | 0.0079986 | 0.0079985 | 0.0079986 | 0.98708 | -0.24864 | 0.98721 | -0.2462 | 2.1974
56 | -0.078917 | -0.019915 | 0.079031 | 0.019987 | 0.00011327 | 7.2211e-05 | 0.11822 | 0.11821 | 0.11822 | 0.99377 | -0.1192 | 0.99533 | -0.089276 | 32.4767
57 | 0.0050599 | 0.0012681 | -0.0050597 | -0.0012681 | 2.7249e-07 | 1.3648e-08 | 0.0076145 | 0.0076146 | 0.0076146 | 0.9888 | -0.2152 | 0.98875 | -0.21633 | 2.0919
58 | 0.020723 | 0.0051966 | -0.020721 | -0.0051957 | 1.4628e-06 | 8.8476e-07 | 0.031186 | 0.031186 | 0.031186 | 0.9888 | -0.2152 | 0.98873 | -0.21668 | 8.5675
59 | 0.010758 | 0.0026964 | -0.010755 | -0.0026949 | 2.859e-06 | 1.4587e-06 | 0.01621 | 0.016211 | 0.016211 | 0.9875 | -0.24062 | 0.98721 | -0.2462 | 4.4535
60 | -0.002623 | -0.00065737 | 0.002623 | 0.00065733 | 2.9536e-08 | -4.6667e-08 | 0.0039362 | 0.0039362 | 0.0039362 | 0.99155 | -0.1626 | 0.99156 | -0.16236 | 1.0814
61 | -0.0043271 | -0.0010844 | 0.0043272 | 0.0010844 | 1.2139e-07 | -2.1337e-08 | 0.0064936 | 0.0064935 | 0.0064936 | 0.99156 | -0.16236 | 0.99159 | -0.16177 | 1.7839
62 | -0.0079886 | -0.0020021 | 0.0079908 | 0.002003 | 2.2119e-06 | 8.8416e-07 | 0.011978 | 0.011977 | 0.011978 | 0.99245 | -0.14523 | 0.99275 | -0.13942 | 3.2905
63 | -0.01794 | -0.0044966 | 0.017943 | 0.0044984 | 3.143e-06 | 1.8616e-06 | 0.02689 | 0.02689 | 0.02689 | 0.99275 | -0.13942 | 0.99294 | -0.13574 | 7.3875
64 | -0.002199 | -0.00055111 | 0.0021991 | 0.00055085 | 1.0328e-07 | -2.6205e-07 | 0.0032951 | 0.003295 | 0.0032951 | 0.993 | -0.13455 | 0.99305 | -0.13357 | 0.90526
65 | 0.035361 | 0.0088713 | -0.035358 | -0.008869 | 3.6664e-06 | 2.3015e-06 | 0.05299 | 0.05299 | 0.05299 | 0.99305 | -0.13357 | 0.99294 | -0.13574 | 14.5576
66 | -0.037561 | -0.0094221 | 0.037593 | 0.0094422 | 3.2006e-05 | 2.0135e-05 | 0.056285 | 0.056285 | 0.056285 | 0.99305 | -0.13357 | 0.99397 | -0.11571 | 15.4629
67 | 0.00091642 | 0.00022957 | -0.00091642 | -0.00022968 | 6.0898e-09 | -1.0899e-07 | 0.0013687 | 0.0013687 | 0.0013687 | 0.99631 | -0.070947 | 0.9963 | -0.071086 | 0.37602
68 | 0.086775 | 0.022009 | -0.086568 | -0.021876 | 0.00020748 | 0.00013235 | 0.12948 | 0.12948 | 0.12948 | 0.99793 | -0.039415 | 0.99533 | -0.089276 | 35.5721
69 | 0.063611 | 0.016041 | -0.063599 | -0.016034 | 1.1399e-05 | 7.2512e-06 | 0.094903 | 0.094903 | 0.094903 | 0.99774 | -0.043255 | 0.99754 | -0.047 | 26.0722
70 | 0.063599 | 0.016034 | -0.063517 | -0.015981 | 8.2551e-05 | 5.2514e-05 | 0.094903 | 0.094903 | 0.094903 | 0.99754 | -0.047 | 0.99613 | -0.074161 | 26.0722
71 | -0.010899 | -0.0027314 | 0.010902 | 0.0027329 | 2.9812e-06 | 1.5299e-06 | 0.016413 | 0.016413 | 0.016413 | 0.98808 | -0.22933 | 0.98837 | -0.22359 | 4.5091
72 | 0.0046776 | 0.0011723 | -0.0046774 | -0.0011723 | 1.3556e-07 | -6.5462e-09 | 0.0070443 | 0.0070443 | 0.0070443 | 0.98808 | -0.22933 | 0.98805 | -0.22994 | 1.9353
73 | -0.016075 | -0.0040296 | 0.01608 | 0.0040326 | 5.2952e-06 | 3.0798e-06 | 0.024202 | 0.024202 | 0.024202 | 0.98837 | -0.22359 | 0.98873 | -0.21668 | 6.6488
74 | -0.0094914 | -0.0023787 | 0.0094919 | 0.002379 | 4.7295e-07 | 2.2161e-07 | 0.014204 | 0.014204 | 0.014204 | 0.99431 | -0.10921 | 0.99437 | -0.10816 | 3.9022
75 | 0.0067454 | 0.0016905 | -0.0067449 | -0.0016904 | 4.7276e-07 | 1.4211e-07 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.99431 | -0.10921 | 0.99424 | -0.11068 | 2.7733
76 | -0.012689 | -0.0031801 | 0.012691 | 0.0031813 | 2.1867e-06 | 1.1897e-06 | 0.018988 | 0.018988 | 0.018988 | 0.99437 | -0.10816 | 0.99455 | -0.10454 | 5.2165
77 | 0.0025541 | 0.00064005 | -0.0025541 | -0.00064011 | 3.5231e-08 | -6.0832e-08 | 0.0038226 | 0.0038226 | 0.0038226 | 0.99424 | -0.11068 | 0.99422 | -0.11097 | 1.0502
78 | -0.013972 | -0.0035023 | 0.013973 | 0.0035032 | 1.473e-06 | 8.2606e-07 | 0.020904 | 0.020904 | 0.020904 | 0.99455 | -0.10454 | 0.99467 | -0.10233 | 5.7429
79 | 0.042836 | 0.010767 | -0.042814 | -0.010752 | 2.2753e-05 | 1.437e-05 | 0.064094 | 0.064094 | 0.064094 | 0.99467 | -0.10233 | 0.99409 | -0.11346 | 17.6082
80 | -0.05681 | -0.01427 | 0.056815 | 0.014273 | 5.0147e-06 | 3.1854e-06 | 0.084998 | 0.084998 | 0.084998 | 0.99467 | -0.10233 | 0.99476 | -0.10048 | 23.3511
81 | 0.040162 | 0.010088 | -0.040157 | -0.010085 | 4.3076e-06 | 2.7157e-06 | 0.060124 | 0.060124 | 0.060124 | 0.99409 | -0.11346 | 0.99397 | -0.11571 | 16.5177
82 | -0.058436 | -0.014679 | 0.058503 | 0.014722 | 6.7563e-05 | 4.2934e-05 | 0.087423 | 0.087423 | 0.087423 | 0.99476 | -0.10048 | 0.99602 | -0.076284 | 24.0173
83 | -0.061385 | -0.015445 | 0.061391 | 0.015449 | 6.2271e-06 | 3.9597e-06 | 0.091728 | 0.091728 | 0.091728 | 0.99602 | -0.076284 | 0.99613 | -0.074161 | 25.2001
84 | 0.009195 | 0.0023046 | -0.0091941 | -0.0023042 | 8.6885e-07 | 3.9898e-07 | 0.013796 | 0.013796 | 0.013796 | 0.99179 | -0.15796 | 0.99169 | -0.15995 | 3.79
85 | -0.009195 | -0.0023046 | 0.0091957 | 0.0023049 | 7.3137e-07 | 3.3582e-07 | 0.013796 | 0.013796 | 0.013796 | 0.99179 | -0.15796 | 0.99188 | -0.15629 | 3.79
86 | 0.0077844 | 0.0019509 | -0.0077842 | -0.0019508 | 2.724e-07 | 1.0564e-07 | 0.01168 | 0.01168 | 0.01168 | 0.99169 | -0.15995 | 0.99165 | -0.16068 | 3.2089
87 | -0.017397 | -0.0043605 | 0.017406 | 0.0043658 | 8.9851e-06 | 5.2962e-06 | 0.0261 | 0.0261 | 0.0261 | 0.99188 | -0.15629 | 0.99244 | -0.14546 | 7.1702
88 | -0.017406 | -0.0043658 | 0.017414 | 0.0043705 | 8.0646e-06 | 4.7532e-06 | 0.0261 | 0.026099 | 0.0261 | 0.99244 | -0.14546 | 0.99294 | -0.13574 | 7.1702
89 | 0.0066682 | 0.0016711 | -0.0066679 | -0.001671 | 3.4766e-07 | 1.0305e-07 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.99165 | -0.16068 | 0.99159 | -0.16177 | 2.7489
90 | 0.025121 | 0.0063047 | -0.025113 | -0.0062997 | 8.0323e-06 | 4.9415e-06 | 0.03747 | 0.03747 | 0.03747 | 0.99771 | -0.04402 | 0.99736 | -0.050727 | 10.2939
91 | 0.023713 | 0.0059488 | -0.023707 | -0.0059453 | 5.7585e-06 | 3.5254e-06 | 0.035381 | 0.035381 | 0.035381 | 0.99736 | -0.050727 | 0.99709 | -0.055822 | 9.72
92 | 0.021101 | 0.005292 | -0.021096 | -0.0052893 | 4.5353e-06 | 2.7435e-06 | 0.031491 | 0.031491 | 0.031491 | 0.99709 | -0.055822 | 0.99686 | -0.060332 | 8.6514
93 | 0.01973 | 0.004947 | -0.019726 | -0.0049446 | 3.9289e-06 | 2.3571e-06 | 0.029452 | 0.029452 | 0.029452 | 0.99686 | -0.060332 | 0.99664 | -0.064512 | 8.0913
94 | 0.012824 | 0.0032147 | -0.012823 | -0.0032139 | 1.5425e-06 | 8.4104e-07 | 0.019148 | 0.019148 | 0.019148 | 0.99663 | -0.064768 | 0.9965 | -0.067293 | 5.2603
95 | -0.017121 | -0.0042917 | 0.017122 | 0.0042918 | 2.0938e-07 | 1.2287e-07 | 0.025563 | 0.025563 | 0.025563 | 0.99663 | -0.064768 | 0.99664 | -0.064512 | 7.0229
96 | 0.010546 | 0.0026432 | -0.010545 | -0.0026428 | 8.0447e-07 | 4.0217e-07 | 0.015747 | 0.015747 | 0.015747 | 0.9965 | -0.067293 | 0.99642 | -0.068894 | 4.3262

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23168 | 0.058215

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028819 | 0.00072226
1 | 0.0029296 | 0.00073422
2 | 0.00089943 | 0.00022542
3 | 0.00035101 | 8.7972e-05
4 | 0.0015524 | 0.00038907
5 | 0.0059866 | 0.0015004
6 | 0.0013428 | 0.00033653
7 | 0.00022547 | 5.6508e-05
8 | 0.00050334 | 0.00012615
9 | 0.0040545 | 0.0010162
10 | 0.0030222 | 0.00075744
11 | 0.0025165 | 0.0006307
12 | 0.0025918 | 0.00064957
13 | 0.0019261 | 0.00048272
14 | 0.001925 | 0.00048244
15 | 0.0036844 | 0.00092341
16 | 0.0029122 | 0.00072988
17 | 0.0015154 | 0.00037979
18 | 0.00097877 | 0.0002453
19 | 0.0024671 | 0.00061831
20 | 0.0015177 | 0.00038037
21 | 0.0024514 | 0.00061437
22 | 0.0011461 | 0.00028723
23 | 0.0018238 | 0.00045708
24 | 0.0013682 | 0.00034289
25 | 0.0053722 | 0.0013464
26 | 0.0022428 | 0.0005621
27 | 0.0046775 | 0.0011723
28 | 0.0026085 | 0.00065376
29 | 0.001948 | 0.0004882
30 | 0.0033579 | 0.00084158
31 | 0.0046722 | 0.001171
32 | 0.0062136 | 0.0015573
33 | 0.0050597 | 0.0012681
34 | 0.0036957 | 0.00092623
35 | 0.0054483 | 0.0013655
36 | 0.002623 | 0.00065737
37 | 0.0017041 | 0.0004271
38 | 0.0079886 | 0.0020021
39 | 0.0099495 | 0.0024936
40 | 0.002199 | 0.00055111
41 | 0.0012064 | 0.00030235
42 | 0.00091642 | 0.00022968
43 | 0.0081086 | 0.0020322
44 | 0.0075369 | 0.0018889
45 | 0.006221 | 0.0015591
46 | 0.0051736 | 0.0012966
47 | 0.0046774 | 0.0011723
48 | 0.0046406 | 0.001163
49 | 0.0027461 | 0.00068823
50 | 0.0031968 | 0.00080119
51 | 0.0041908 | 0.0010503
52 | 0.0012809 | 0.00032101
53 | 0.0025541 | 0.00064011
54 | 0.0026519 | 0.00066463
55 | 0.001621 | 0.00040627
56 | 0.002882 | 0.00072229
57 | 0.0021252 | 0.00053262
58 | 0.0025649 | 0.00064283
59 | 0.0014097 | 0.0003533
60 | 0.0082017 | 0.0020555
61 | 0.001116 | 0.00027968
62 | 0.0023406 | 0.00058661
63 | 0.0036961 | 0.00092632
64 | 0.0014003 | 0.00035095
65 | 0.0026065 | 0.00065325
66 | 0.0013658 | 0.0003423
67 | 0.0042971 | 0.001077
68 | 0.0022771 | 0.00057069
69 | 0.0026047 | 0.0006528
70 | 0.010545 | 0.0026428

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1