## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-19_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-19_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-19_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-19_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-19_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-19_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-19_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-19_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-19_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-19_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-19_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-19_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-19_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-19_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-19_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-19_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-19_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-19_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-19_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-19_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-19_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-19_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-19_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-19_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-19_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-19_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-19_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-19_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-19_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-19_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-19_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-19_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-19_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-19_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-19_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-19_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-19_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-19_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-19_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-19_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-19_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-19_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-19_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-19_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-19_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-19_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-19_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-19_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-19_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-19_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-19_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-19_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-19_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-19_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-19_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-19_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-19_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-19_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-19_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-19_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-19_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-19_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-19_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-19_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-19_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-19_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-19_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-19_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-19_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-19_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_158-19_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_158-19_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_158-19_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_158-19_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_158-19_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_158-19_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_158-19_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_158-19_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_158-19_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_158-19_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_158-19_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_158-19_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_158-19_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_158-19_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_158-19_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_158-19_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_158-19_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_158-19_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_158-19_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_158-19_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_158-19_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_158-19_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_158-19_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_158-19_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_158-19_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_158-19_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_158-19_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_158-19_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_158-19_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_158-19_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_158-19_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_158-19_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_158-19_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_158-19_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_158-19_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_158-19_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_158-19_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_158-19_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_158-19_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_158-19_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_158-19_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_158-19_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_158-19_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_158-19_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_158-19_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_158-19_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_158-19_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_158-19_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_158-19_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_158-19_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_158-19_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_158-19_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_158-19_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_158-19_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_158-19_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_158-19_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_158-19_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_158-19_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_158-19_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_158-19_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_158-19_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_158-19_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_158-19_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_158-19_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_158-19_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_158-19_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_158-19_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_158-19_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_158-19_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_158-19_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_158-19_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_158-19_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_158-19_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_158-19_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_158-19_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_158-19_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_158-19_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_158-19_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_158-19_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_158-19_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_158-19_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_158-19_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_158-19_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_158-19_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_158-19_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_158-19_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_158-19_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_158-19_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_158-19_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_158-19_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_158-19_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_158-19_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_158-19_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_158-19_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_158-19_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_158-19_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_158-19_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_158-19_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_158-19_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_158-19_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_158-19_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_158-19_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_158-19_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_158-19_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_158-19_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_158-19_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_158-19_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_158-19_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_158-19_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_158-19_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_158-19_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_158-19_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_158-19_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_158-19_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_158-19_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_158-19_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_158-19_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_158-19_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_158-19_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_158-19_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_158-19_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_158-19_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_158-19_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_158-19_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_158-19_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_158-19_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_158-19_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_158-19_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_158-19_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_158-19_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_158-19_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_158-19_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_158-19_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_158-19_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_158-19_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_158-19_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_158-19_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_158-19_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_361_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-19_0_4_load_0 | 0 | 0.008463 | 0.002121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-19_0_4_load_1 | 1 | 0.010534 | 0.00264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-19_0_4_load_8 | 5 | 0.0084936 | 0.0021287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-19_0_4_load_195 | 8 | 0.0023847 | 0.00059766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-19_0_4_load_196 | 9 | 0.0025229 | 0.00063229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-19_0_4_load_193 | 10 | 0.0033383 | 0.00083665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-19_0_4_load_22 | 13 | 0.002143 | 0.00053709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-19_0_4_load_10 | 15 | 0.001961 | 0.00049148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-19_0_4_load_33 | 16 | 0.0045068 | 0.0011295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-19_0_4_load_32 | 17 | 0.0011285 | 0.00028283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-19_0_4_load_194 | 18 | 0.0022262 | 0.00055795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-19_0_4_load_202 | 19 | 0.0029013 | 0.00072714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-19_0_4_load_200 | 20 | 0.0043376 | 0.0010871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-19_0_4_load_19 | 21 | 0.004955 | 0.0012418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-19_0_4_load_176 | 23 | 0.0020453 | 0.0005126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-19_0_4_load_11 | 24 | 0.00068939 | 0.00017278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-19_0_4_load_156 | 25 | 0.0024887 | 0.00062372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-19_0_4_load_13 | 26 | 0.0044764 | 0.0011219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-19_0_4_load_14 | 27 | 0.0049295 | 0.0012354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-19_0_4_load_16 | 29 | 0.004046 | 0.001014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-19_0_4_load_18 | 31 | 0.0057524 | 0.0014417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-19_0_4_load_40 | 32 | 0.0071381 | 0.001789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-19_0_4_load_39 | 33 | 0.0073501 | 0.0018421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-19_0_4_load_199 | 36 | 0.0022262 | 0.00055793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-19_0_4_load_198 | 37 | 0.002273 | 0.00056967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-19_0_4_load_46 | 41 | 0.010597 | 0.0026557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-19_0_4_load_160 | 44 | 0.0043575 | 0.0010921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-19_0_4_load_44 | 45 | 0.0027653 | 0.00069304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-19_0_4_load_41 | 46 | 0.0081466 | 0.0020417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-19_0_4_load_130 | 49 | 0.0047087 | 0.0011801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-19_0_4_load_49 | 50 | 0.002831 | 0.0007095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-19_0_4_load_203 | 51 | 0.0057877 | 0.0014505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-19_0_4_load_201 | 52 | 0.0032215 | 0.00080738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-19_0_4_load_169 | 53 | 0.0021569 | 0.00054056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-19_0_4_load_186 | 54 | 0.0095295 | 0.0023883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-19_0_4_load_51 | 55 | 0.0061495 | 0.0015412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-19_0_4_load_43 | 58 | 0.0014834 | 0.00037178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-19_0_4_load_167 | 62 | 0.0096849 | 0.0024273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-19_0_4_load_34 | 64 | 0.0028132 | 0.00070505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-19_0_4_load_36 | 65 | 0.0012568 | 0.00031499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-19_0_4_load_35 | 66 | 0.0021565 | 0.00054047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-19_0_4_load_37 | 67 | 0.0024358 | 0.00061048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_158-19_0_4_load_38 | 68 | 0.0013249 | 0.00033205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_158-19_0_4_load_185 | 69 | 0.0022098 | 0.00055382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_158-19_0_4_load_204 | 70 | 0.0016295 | 0.0004084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_158-19_0_4_load_184 | 71 | 0.0021311 | 0.0005341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_158-19_0_4_load_205 | 72 | 0.0012569 | 0.00031501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_158-19_0_4_load_58 | 73 | 0.0011342 | 0.00028426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_158-19_0_4_load_50 | 75 | 0.013777 | 0.0034529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_158-19_0_4_load_61 | 76 | 0.0034662 | 0.0008687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_158-19_0_4_load_60 | 77 | 0.0013999 | 0.00035086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_158-19_0_4_load_53 | 79 | 0.0078005 | 0.001955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_158-19_0_4_load_54 | 80 | 0.0043796 | 0.0010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_158-19_0_4_load_70 | 81 | 0.0014073 | 0.00035271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_158-19_0_4_load_67 | 82 | 0.0023123 | 0.00057952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_158-19_0_4_load_66 | 83 | 0.0034097 | 0.00085455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_158-19_0_4_load_55 | 84 | 0.00081702 | 0.00020476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_158-19_0_4_load_56 | 85 | 0.00081702 | 0.00020477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_158-19_0_4_load_62 | 87 | 0.002567 | 0.00064334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_158-19_0_4_load_63 | 88 | 0.0014403 | 0.00036097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_158-19_0_4_load_64 | 89 | 0.0026871 | 0.00067345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_158-19_0_4_load_65 | 90 | 0.0026484 | 0.00066376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_158-19_0_4_load_119 | 92 | 0.0082899 | 0.0020776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_158-19_0_4_load_115 | 93 | 0.0045175 | 0.0011322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_158-19_0_4_load_68 | 94 | 0.0034615 | 0.00086753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_158-19_0_4_load_69 | 95 | 0.0028836 | 0.00072269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_158-19_0_4_load_71 | 96 | 0.0049332 | 0.0012364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_158-19_0_4_load_74 | 99 | 0.001336 | 0.00033483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_158-19_0_4_load_90 | 100 | 0.0056192 | 0.0014083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_158-19_0_4_load_214 | 101 | 0.0014224 | 0.00035649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_158-19_0_4_load_91 | 103 | 0.0020029 | 0.00050198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_158-19_0_4_load_86 | 105 | 0.0045168 | 0.001132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_158-19_0_4_load_75 | 107 | 0.0026644 | 0.00066777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_158-19_0_4_load_78 | 110 | 0.0049781 | 0.0012476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_158-19_0_4_load_79 | 111 | 0.00597 | 0.0014962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_158-19_0_4_load_81 | 113 | 0.0029754 | 0.0007457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_158-19_0_4_load_212 | 114 | 0.0012921 | 0.00032384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_158-19_0_4_load_215 | 115 | 0.0064321 | 0.001612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_158-19_0_4_load_82 | 116 | 0.0023628 | 0.00059217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_158-19_0_4_load_114 | 117 | 0.0041349 | 0.0010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_158-19_0_4_load_83 | 118 | 0.0073556 | 0.0018435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_158-19_0_4_load_84 | 119 | 0.0021626 | 0.00054199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_158-19_0_4_load_85 | 120 | 0.0016388 | 0.00041073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_158-19_0_4_load_99 | 121 | 0.0066064 | 0.0016557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_158-19_0_4_load_89 | 123 | 0.0042618 | 0.0010681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_158-19_0_4_load_213 | 125 | 0.0077653 | 0.0019462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_158-19_0_4_load_93 | 128 | 0.0046149 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_158-19_0_4_load_94 | 129 | 0.0068294 | 0.0017116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_158-19_0_4_load_96 | 130 | 0.0016274 | 0.00040787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_158-19_0_4_load_97 | 131 | 0.0041863 | 0.0010492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_158-19_0_4_load_98 | 132 | 0.0042156 | 0.0010565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_158-19_0_4_load_110 | 133 | 0.0017958 | 0.00045007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_158-19_0_4_load_103 | 134 | 0.0029239 | 0.00073281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_158-19_0_4_load_111 | 135 | 0.0016388 | 0.00041073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_158-19_0_4_load_107 | 136 | 0.002355 | 0.00059021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_158-19_0_4_load_104 | 137 | 0.0053643 | 0.0013444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_158-19_0_4_load_106 | 139 | 0.0049969 | 0.0012523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_158-19_0_4_load_124 | 140 | 0.0048844 | 0.0012242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_158-19_0_4_load_125 | 144 | 0.0035972 | 0.00090154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_158-19_0_4_load_122 | 145 | 0.0067187 | 0.0016839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_158-19_0_4_load_128 | 146 | 0.0013992 | 0.00035068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_158-19_0_4_load_127 | 147 | 0.0019901 | 0.00049876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_158-19_0_4_load_126 | 148 | 0.0030125 | 0.000755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_158-19_0_4_load_113 | 150 | 0.0020461 | 0.00051279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_158-19_0_4_load_116 | 151 | 0.0047908 | 0.0012007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_158-19_0_4_load_118 | 152 | 0.0035542 | 0.00089077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_158-19_0_4_load_121 | 153 | 0.0057644 | 0.0014447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_158-19_0_4_load_132 | 154 | 0.0024214 | 0.00060687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_158-19_0_4_load_157 | 156 | 0.004726 | 0.0011845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_158-19_0_4_load_161 | 157 | 0.0055092 | 0.0013807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_158-19_0_4_load_158 | 158 | 0.0012006 | 0.00030091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_158-19_0_4_load_134 | 159 | 0.0071463 | 0.001791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_158-19_0_4_load_135 | 160 | 0.0048517 | 0.0012159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_158-19_0_4_load_136 | 161 | 0.003501 | 0.00087742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_158-19_0_4_load_144 | 163 | 0.0017812 | 0.00044642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_158-19_0_4_load_141 | 164 | 0.0053539 | 0.0013418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_158-19_0_4_load_151 | 165 | 0.0011759 | 0.0002947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_158-19_0_4_load_142 | 166 | 0.0016578 | 0.00041547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_158-19_0_4_load_138 | 167 | 0.0033305 | 0.00083471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_158-19_0_4_load_139 | 168 | 0.0029632 | 0.00074264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_158-19_0_4_load_140 | 169 | 0.0019863 | 0.00049782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_158-19_0_4_load_154 | 170 | 0.0017469 | 0.00043781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_158-19_0_4_load_143 | 172 | 0.0032542 | 0.00081558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_158-19_0_4_load_175 | 173 | 0.0031544 | 0.00079057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_158-19_0_4_load_173 | 174 | 0.0037282 | 0.00093438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_158-19_0_4_load_174 | 175 | 0.0056384 | 0.0014131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_158-19_0_4_load_145 | 176 | 0.010219 | 0.0025612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_158-19_0_4_load_148 | 178 | 0.0022666 | 0.00056808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_158-19_0_4_load_172 | 182 | 0.002395 | 0.00060025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_158-19_0_4_load_182 | 183 | 0.010032 | 0.0025143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_158-19_0_4_load_153 | 184 | 0.0025243 | 0.00063264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_158-19_0_4_load_155 | 185 | 0.0019857 | 0.00049766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_158-19_0_4_load_162 | 186 | 0.0038001 | 0.00095239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_158-19_0_4_load_163 | 187 | 0.002582 | 0.00064711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_158-19_0_4_load_164 | 188 | 0.0033027 | 0.00082774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_158-19_0_4_load_165 | 189 | 0.0023056 | 0.00057784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_158-19_0_4_load_166 | 190 | 0.0012561 | 0.0003148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_158-19_0_4_load_211 | 191 | 0.0013249 | 0.00033205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_158-19_0_4_load_210 | 192 | 0.0012549 | 0.00031452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_158-19_0_4_load_181 | 195 | 0.0017238 | 0.00043202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_158-19_0_4_load_177 | 196 | 0.0016393 | 0.00041085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_158-19_0_4_load_178 | 197 | 0.0017171 | 0.00043034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_158-19_0_4_load_190 | 200 | 0.0015244 | 0.00038204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_158-19_0_4_load_208 | 201 | 0.0015698 | 0.00039342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_158-19_0_4_load_189 | 202 | 0.0017722 | 0.00044415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_158-19_0_4_load_188 | 203 | 0.00177 | 0.00044361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_158-19_0_4_load_197 | 205 | 0.0013249 | 0.00033205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_158-19_0_4_load_207 | 207 | 0.0013257 | 0.00033225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 207 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-19_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_158-19_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_158-19_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.031191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_158-19_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.062366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_158-19_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_158-19_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.063511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_158-19_0_4_line_6 |  | 6 | 14 | 0.031737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-19_0_4_line_7 |  | 6 | 15 | 0.051539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_158-19_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.024608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-19_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.02752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-19_0_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.014685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_158-19_0_4_line_11 |  | 8 | 13 | 0.019796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-19_0_4_line_12 |  | 9 | 14 | 0.013156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_158-19_0_4_line_13 |  | 10 | 18 | 0.0097505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_158-19_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.016629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_158-19_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.005849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_158-19_0_4_line_16 |  | 12 | 19 | 0.010537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_158-19_0_4_line_17 |  | 12 | 20 | 0.0012432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-19_0_4_line_18 |  | 14 | 23 | 0.018526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-19_0_4_line_19 |  | 15 | 24 | 0.014407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_158-19_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.01894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_158-19_0_4_line_21 |  | 17 | 31 | 0.0033611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_158-19_0_4_line_22 |  | 18 | 189 | 0.0079259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_158-19_0_4_line_23 |  | 19 | 51 | 0.0044839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-19_0_4_line_24 |  | 20 | 52 | 0.0091119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-19_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.014171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_158-19_0_4_line_26 |  | 22 | 34 | 0.010846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_158-19_0_4_line_27 |  | 22 | 35 | 0.007734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_158-19_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.0018705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_158-19_0_4_line_29 |  | 25 | 185 | 0.016769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_158-19_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.0010811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_158-19_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.016524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_158-19_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.033093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_158-19_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.008219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_158-19_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0098174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_158-19_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.023732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_158-19_0_4_line_36 |  | 30 | 33 | 0.017929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_158-19_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.022202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_158-19_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.01521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_158-19_0_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.019575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_158-19_0_4_line_40 |  | 37 | 53 | 0.0075337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_158-19_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.017849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_158-19_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.008706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_158-19_0_4_line_43 |  | 38 | 41 | 0.043846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_158-19_0_4_line_44 |  | 39 | 54 | 0.018233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_158-19_0_4_line_45 |  | 40 | 55 | 0.021925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_158-19_0_4_line_46 |  | 41 | 48 | 0.020609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_158-19_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.02146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_158-19_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.018539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_158-19_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.020101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_158-19_0_4_line_50 |  | 43 | 46 | 0.022537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_158-19_0_4_line_51 |  | 44 | 59 | 0.012743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_158-19_0_4_line_52 |  | 46 | 60 | 0.059426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_158-19_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.031277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_158-19_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.020544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_158-19_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.010066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_158-19_0_4_line_56 |  | 49 | 61 | 0.020658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-19_0_4_line_57 |  | 53 | 63 | 0.012606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_158-19_0_4_line_58 |  | 54 | 74 | 0.011546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_158-19_0_4_line_59 |  | 55 | 75 | 0.0052727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_158-19_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.031545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_158-19_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_158-19_0_4_line_62 |  | 57 | 73 | 0.10412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_158-19_0_4_line_63 |  | 58 | 60 | 0.020177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_158-19_0_4_line_64 |  | 59 | 157 | 0.010191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-19_0_4_line_65 |  | 59 | 155 | 0.051654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-19_0_4_line_66 |  | 61 | 154 | 0.015795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_158-19_0_4_line_67 |  | 61 | 155 | 0.043186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_158-19_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.019261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_158-19_0_4_line_69 |  | 63 | 179 | 0.011223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_158-19_0_4_line_70 |  | 64 | 65 | 0.028851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_158-19_0_4_line_71 |  | 65 | 68 | 0.0066227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_158-19_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.00069729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_158-19_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 8.1445e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_158-19_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0077141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_158-19_0_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.00043299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_158-19_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.0080901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_158-19_0_4_line_77 |  | 71 | 179 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_158-19_0_4_line_78 |  | 72 | 199 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_158-19_0_4_line_79 |  | 73 | 85 | 0.10253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_158-19_0_4_line_80 |  | 74 | 194 | 0.012537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_158-19_0_4_line_81 |  | 75 | 78 | 0.0070892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_158-19_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_158-19_0_4_line_83 |  | 77 | 87 | 0.0020104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_158-19_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.048508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_158-19_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.035661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_158-19_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.023328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_158-19_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_158-19_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.0076548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_158-19_0_4_line_89 |  | 83 | 94 | 0.010518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_158-19_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.015742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_158-19_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.016976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_158-19_0_4_line_92 |  | 86 | 88 | 0.07979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_158-19_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.038234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_158-19_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.051429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_158-19_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.028664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_158-19_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0019221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_158-19_0_4_line_97 |  | 91 | 93 | 0.031507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_158-19_0_4_line_98 |  | 92 | 153 | 0.026106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_158-19_0_4_line_99 |  | 93 | 151 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_158-19_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.010826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_158-19_0_4_line_101 |  | 95 | 96 | 0.0092574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_158-19_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0047099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_158-19_0_4_line_103 |  | 97 | 98 | 0.003851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_158-19_0_4_line_104 |  | 97 | 99 | 0.0078104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_158-19_0_4_line_105 |  | 98 | 100 | 0.01722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_158-19_0_4_line_106 |  | 99 | 101 | 0.0081853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_158-19_0_4_line_107 |  | 100 | 106 | 0.015101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_158-19_0_4_line_108 |  | 101 | 104 | 0.014159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_158-19_0_4_line_109 |  | 102 | 103 | 0.01108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_158-19_0_4_line_110 |  | 102 | 104 | 0.003655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_158-19_0_4_line_111 |  | 102 | 105 | 0.030519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_158-19_0_4_line_112 |  | 103 | 124 | 0.02665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_158-19_0_4_line_113 |  | 104 | 125 | 0.0082109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_158-19_0_4_line_114 |  | 106 | 123 | 0.012312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_158-19_0_4_line_115 |  | 107 | 108 | 0.032899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_158-19_0_4_line_116 |  | 107 | 109 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_158-19_0_4_line_117 |  | 108 | 110 | 0.0067747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_158-19_0_4_line_118 |  | 108 | 111 | 0.027858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_158-19_0_4_line_119 |  | 109 | 112 | 0.01505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_158-19_0_4_line_120 |  | 110 | 113 | 0.015402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_158-19_0_4_line_121 |  | 111 | 114 | 0.00021346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_158-19_0_4_line_122 |  | 112 | 115 | 0.02581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_158-19_0_4_line_123 |  | 113 | 116 | 0.013629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_158-19_0_4_line_124 |  | 114 | 117 | 0.001462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_158-19_0_4_line_125 |  | 116 | 118 | 0.0053946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_158-19_0_4_line_126 |  | 117 | 149 | 0.012051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_158-19_0_4_line_127 |  | 118 | 119 | 0.012009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_158-19_0_4_line_128 |  | 119 | 120 | 0.020727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_158-19_0_4_line_129 |  | 120 | 121 | 0.0035139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_158-19_0_4_line_130 |  | 121 | 122 | 0.017078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_158-19_0_4_line_131 |  | 122 | 131 | 0.015941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_158-19_0_4_line_132 |  | 122 | 132 | 0.025949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_158-19_0_4_line_133 |  | 122 | 128 | 0.0057724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_158-19_0_4_line_134 |  | 124 | 126 | 0.008635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_158-19_0_4_line_135 |  | 124 | 127 | 0.004626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_158-19_0_4_line_136 |  | 126 | 136 | 0.010612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_158-19_0_4_line_137 |  | 126 | 138 | 0.011118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_158-19_0_4_line_138 |  | 126 | 139 | 0.020841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_158-19_0_4_line_139 |  | 127 | 140 | 0.0044927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_158-19_0_4_line_140 |  | 128 | 129 | 0.021196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_158-19_0_4_line_141 |  | 129 | 130 | 0.0035416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_158-19_0_4_line_142 |  | 130 | 133 | 0.0079255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_158-19_0_4_line_143 |  | 131 | 134 | 0.018657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_158-19_0_4_line_144 |  | 132 | 135 | 0.0008794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_158-19_0_4_line_145 |  | 133 | 136 | 0.0081995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_158-19_0_4_line_146 |  | 134 | 137 | 0.023322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_158-19_0_4_line_147 |  | 137 | 142 | 0.016072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_158-19_0_4_line_148 |  | 138 | 141 | 0.005251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_158-19_0_4_line_149 |  | 141 | 145 | 0.018622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_158-19_0_4_line_150 |  | 142 | 143 | 0.003478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_158-19_0_4_line_151 |  | 143 | 144 | 0.0094733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_158-19_0_4_line_152 |  | 144 | 148 | 0.0087182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_158-19_0_4_line_153 |  | 145 | 153 | 0.0045428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_158-19_0_4_line_154 |  | 146 | 147 | 0.0017329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_158-19_0_4_line_155 |  | 147 | 148 | 0.017395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_158-19_0_4_line_156 |  | 149 | 150 | 0.0016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_158-19_0_4_line_157 |  | 151 | 152 | 0.0064339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_158-19_0_4_line_158 |  | 155 | 156 | 0.004798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_158-19_0_4_line_159 |  | 156 | 158 | 0.009845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_158-19_0_4_line_160 |  | 159 | 160 | 0.013339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_158-19_0_4_line_161 |  | 159 | 161 | 0.0084119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_158-19_0_4_line_162 |  | 160 | 162 | 0.01657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_158-19_0_4_line_163 |  | 162 | 163 | 0.030711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_158-19_0_4_line_164 |  | 162 | 164 | 0.017385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_158-19_0_4_line_165 |  | 163 | 165 | 0.0062406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_158-19_0_4_line_166 |  | 164 | 166 | 0.00018307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_158-19_0_4_line_167 |  | 165 | 171 | 0.013718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_158-19_0_4_line_168 |  | 166 | 172 | 0.02049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_158-19_0_4_line_169 |  | 167 | 168 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_158-19_0_4_line_170 |  | 168 | 169 | 0.038913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_158-19_0_4_line_171 |  | 169 | 170 | 0.0033236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_158-19_0_4_line_172 |  | 170 | 171 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_158-19_0_4_line_173 |  | 171 | 184 | 0.012438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_158-19_0_4_line_174 |  | 172 | 173 | 0.011758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_158-19_0_4_line_175 |  | 172 | 174 | 0.0223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_158-19_0_4_line_176 |  | 174 | 175 | 0.0060838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_158-19_0_4_line_177 |  | 176 | 177 | 0.017525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_158-19_0_4_line_178 |  | 177 | 178 | 0.014169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_158-19_0_4_line_179 |  | 177 | 179 | 0.017075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_158-19_0_4_line_180 |  | 178 | 180 | 0.0060922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_158-19_0_4_line_181 |  | 180 | 181 | 0.010483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_158-19_0_4_line_182 |  | 180 | 182 | 0.010574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_158-19_0_4_line_183 |  | 181 | 183 | 0.012315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_158-19_0_4_line_184 |  | 182 | 193 | 0.0022094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_158-19_0_4_line_185 |  | 184 | 185 | 0.0095734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_158-19_0_4_line_186 |  | 186 | 187 | 0.0057497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_158-19_0_4_line_187 |  | 186 | 188 | 0.014036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_158-19_0_4_line_188 |  | 187 | 189 | 0.0045946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_158-19_0_4_line_189 |  | 188 | 190 | 0.02018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_158-19_0_4_line_190 |  | 190 | 191 | 0.0066043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_158-19_0_4_line_191 |  | 191 | 192 | 0.013548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_158-19_0_4_line_192 |  | 192 | 206 | 0.0064987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_158-19_0_4_line_193 |  | 193 | 195 | 0.017788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_158-19_0_4_line_194 |  | 193 | 196 | 0.011737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_158-19_0_4_line_195 |  | 194 | 195 | 0.00091352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
196 | LV_158-19_0_4_line_196 |  | 196 | 197 | 0.018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_158-19_0_4_line_197 |  | 197 | 198 | 0.011182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
198 | LV_158-19_0_4_line_198 |  | 198 | 199 | 0.006473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
199 | LV_158-19_0_4_line_199 |  | 198 | 200 | 0.013005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_158-19_0_4_line_200 |  | 199 | 201 | 0.001993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
201 | LV_158-19_0_4_line_201 |  | 200 | 202 | 0.0032565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_158-19_0_4_line_202 |  | 201 | 207 | 0.0062263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_158-19_0_4_line_203 |  | 202 | 204 | 0.022247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_158-19_0_4_line_204 |  | 203 | 204 | 0.017848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_158-19_0_4_line_205 |  | 205 | 206 | 0.00023351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_158-19_0_4_line_206 |  | 206 | 207 | 0.013343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-19_0_4_trafo_207 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 208 | 207 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2697246.3579 | 1233754.9525 | 2697259.9143 | 1233760.4077
1 | 2697222.1016 | 1233764.4849 | 2697235.0476 | 1233759.4819 | 2697244.9097 | 1233760.1659 | 2697246.3579 | 1233754.9525
2 | 2697284.6842 | 1233761.0286 | 2697280.7786 | 1233768.8037 | 2697259.9143 | 1233760.4077
3 | 2697240.8165 | 1233719.747 | 2697219.9373 | 1233724.6313 | 2697216.6976 | 1233731.9726 | 2697222.1016 | 1233764.4849
4 | 2697284.6842 | 1233761.0286 | 2697288.6586 | 1233749.0515 | 2697287.7966 | 1233739.5826
5 | 2697214.7826 | 1233753.6794 | 2697212.1015 | 1233728.2836 | 2697214.1013 | 1233722.6788 | 2697219.3004 | 1233718.672 | 2697240.3545 | 1233715.5919 | 2697240.8165 | 1233719.747
6 | 2697221.8632 | 1233784.5958 | 2697215.0713 | 1233756.3973 | 2697214.7826 | 1233753.6794
7 | 2697214.7826 | 1233753.6794 | 2697164.8995 | 1233766.6371
8 | 2697239.8552 | 1233821.0058 | 2697256.6773 | 1233838.9661
9 | 2697239.8552 | 1233821.0058 | 2697231.1965 | 1233806.0198 | 2697227.1177 | 1233796.6572
10 | 2697239.8552 | 1233821.0058 | 2697231.281 | 1233832.9277
11 | 2697270.124 | 1233853.4917 | 2697268.0953 | 1233851.1568 | 2697256.6773 | 1233838.9661
12 | 2697221.8632 | 1233784.5958 | 2697227.1177 | 1233796.6572
13 | 2697231.281 | 1233832.9277 | 2697225.588 | 1233840.8435
14 | 2697274.6521 | 1233849.7742 | 2697286.4739 | 1233838.0479
15 | 2697274.6521 | 1233849.7742 | 2697270.124 | 1233853.4917
16 | 2697286.4739 | 1233838.0479 | 2697279.5344 | 1233830.1186
17 | 2697286.4739 | 1233838.0479 | 2697287.3613 | 1233838.9186
18 | 2697221.8632 | 1233784.5958 | 2697204.0046 | 1233789.5252
19 | 2697150.9556 | 1233770.2591 | 2697164.8995 | 1233766.6371
20 | 2697302.3138 | 1233788.2027 | 2697310.0716 | 1233801.6963 | 2697311.2534 | 1233804.8582
21 | 2697312.4301 | 1233808.0066 | 2697311.2534 | 1233804.8582
22 | 2697220.9602 | 1233847.2781 | 2697225.588 | 1233840.8435
23 | 2697276.5814 | 1233826.7443 | 2697279.5344 | 1233830.1186
24 | 2697287.3613 | 1233838.9186 | 2697293.8654 | 1233845.3001
25 | 2697302.6201 | 1233886.8037 | 2697294.4476 | 1233875.2267
26 | 2697312.4555 | 1233882.1724 | 2697302.6201 | 1233886.8037
27 | 2697302.6201 | 1233886.8037 | 2697295.6811 | 1233890.2593
28 | 2697202.2015 | 1233790.0229 | 2697204.0046 | 1233789.5252
29 | 2697202.2015 | 1233790.0229 | 2697186.037 | 1233794.4846
30 | 2697342.4852 | 1233836.7338 | 2697341.731 | 1233835.9592
31 | 2697354.0131 | 1233848.5726 | 2697342.4852 | 1233836.7338
32 | 2697341.731 | 1233835.9592 | 2697327.1772 | 1233821.0128 | 2697319.7378 | 1233819.8791 | 2697315.8672 | 1233817.2026
33 | 2697348.7981 | 1233854.9364 | 2697354.0131 | 1233848.5726
34 | 2697312.4301 | 1233808.0066 | 2697315.8672 | 1233817.2026 | 2697315.8672 | 1233817.2026
35 | 2697348.7981 | 1233854.9364 | 2697336.5381 | 1233867.9785 | 2697331.9208 | 1233871.5409
36 | 2697348.7981 | 1233854.9364 | 2697355.0962 | 1233860.0989 | 2697357.9086 | 1233864.9707 | 2697359.4178 | 1233868.8478
37 | 2697312.4555 | 1233882.1724 | 2697323.7333 | 1233876.3861 | 2697330.7945 | 1233872.4099 | 2697331.9208 | 1233871.5409
38 | 2697295.6811 | 1233890.2593 | 2697288.7941 | 1233876.6974
39 | 2697295.6811 | 1233890.2593 | 2697284.934 | 1233895.5428 | 2697278.7124 | 1233899.9066
40 | 2697278.7124 | 1233899.9066 | 2697272.5447 | 1233904.2327
41 | 2697206.7428 | 1233983.9842 | 2697193.8259 | 1233989.0878 | 2697196.0428 | 1233992.4154
42 | 2697187.9196 | 1233995.6071 | 2697196.0428 | 1233992.4154
43 | 2697196.0428 | 1233992.4154 | 2697196.6681 | 1233995.3834 | 2697234.6103 | 1233980.3485
44 | 2697206.7428 | 1233983.9842 | 2697197.0283 | 1233968.5544
45 | 2697187.9196 | 1233995.6071 | 2697171.3436 | 1233997.6154 | 2697166.1197 | 1233997.4241
46 | 2697253.7702 | 1233972.7563 | 2697234.6103 | 1233980.3485
47 | 2697367.9074 | 1233930.7386 | 2697365.7148 | 1233925.9324 | 2697380.3204 | 1233918.9777
48 | 2697367.9074 | 1233930.7386 | 2697374.8859 | 1233947.9139
49 | 2697380.3204 | 1233918.9777 | 2697378.3881 | 1233913.9979 | 2697364.6502 | 1233919.3944
50 | 2697380.3204 | 1233918.9777 | 2697393.7782 | 1233912.3044 | 2697400.7524 | 1233909.5031
51 | 2697379.6827 | 1233959.7195 | 2697374.8859 | 1233947.9139
52 | 2697456.4173 | 1233902.0903 | 2697451.9602 | 1233900.0935 | 2697443.3994 | 1233896.2503 | 2697435.6185 | 1233896.1004 | 2697430.057 | 1233897.7327 | 2697400.7524 | 1233909.5031
53 | 2697283.8244 | 1233964.2086 | 2697273.0598 | 1233965.9448 | 2697253.7702 | 1233972.7563
54 | 2697283.8244 | 1233964.2086 | 2697291.1316 | 1233983.4092
55 | 2697253.7702 | 1233972.7563 | 2697257.463 | 1233982.1237
56 | 2697299.1893 | 1234002.3993 | 2697295.9902 | 1233996.1757 | 2697291.1316 | 1233983.4092
57 | 2697262.2239 | 1233911.4718 | 2697272.5447 | 1233904.2327
58 | 2697190.8769 | 1233958.7839 | 2697197.0283 | 1233968.5544
59 | 2697160.8505 | 1233997.2313 | 2697166.1197 | 1233997.4241
60 | 2697433.795 | 1233934.3321 | 2697414.061 | 1233958.9823
61 | 2697433.795 | 1233934.3321 | 2697444.8283 | 1233918.6072
62 | 2697414.061 | 1233958.9823 | 2697395.0444 | 1233984.6785 | 2697375.888 | 1234017.0663 | 2697362.4764 | 1234048.8815
63 | 2697456.4173 | 1233902.0903 | 2697444.8283 | 1233918.6072
64 | 2697379.6827 | 1233959.7195 | 2697384.9759 | 1233959.2058 | 2697389.5621 | 1233957.4797
65 | 2697338.9568 | 1233985.5714 | 2697348.8555 | 1233981.2303 | 2697377.1413 | 1233968.7957 | 2697380.0387 | 1233964.3287 | 2697379.6827 | 1233959.7195
66 | 2697284.8309 | 1234009.0692 | 2697299.1893 | 1234002.3993
67 | 2697299.1893 | 1234002.3993 | 2697309.3035 | 1233998.3063 | 2697318.2135 | 1233994.694 | 2697338.9568 | 1233985.5714
68 | 2697262.2239 | 1233911.4718 | 2697271.8037 | 1233928.1812
69 | 2697262.2239 | 1233911.4718 | 2697252.7513 | 1233917.5323
70 | 2697201.0749 | 1233886.5945 | 2697206.5011 | 1233883.5618 | 2697209.9554 | 1233893.1698 | 2697222.0243 | 1233890.2197
71 | 2697195.2937 | 1233889.8255 | 2697201.0749 | 1233886.5945
72 | 2697243.5658 | 1233904.075 | 2697243.1727 | 1233903.4991
73 | 2697243.6118 | 1233904.1423 | 2697243.5658 | 1233904.075
74 | 2697188.56 | 1233893.589 | 2697195.2937 | 1233889.8255
75 | 2697243.8559 | 1233904.4999 | 2697243.6118 | 1233904.1423
76 | 2697188.56 | 1233893.589 | 2697181.4979 | 1233897.5359
77 | 2697252.7513 | 1233917.5323 | 2697243.8559 | 1233904.4999
78 | 2697169.9299 | 1233904.0011 | 2697181.4979 | 1233897.5359
79 | 2697310.6509 | 1234136.6114 | 2697313.4625 | 1234134.0078 | 2697324.2198 | 1234121.6081 | 2697354.209 | 1234068.4935 | 2697362.4764 | 1234048.8815
80 | 2697190.8769 | 1233958.7839 | 2697198.2809 | 1233948.6531
81 | 2697153.766 | 1233996.972 | 2697160.8505 | 1233997.2313
82 | 2697135.4266 | 1234099.5278 | 2697143.6434 | 1234088.1241
83 | 2697135.4266 | 1234099.5278 | 2697134.2513 | 1234101.1589
84 | 2697153.766 | 1233996.972 | 2697149.2179 | 1234002.8575 | 2697139.8041 | 1234001.6361 | 2697131.6938 | 1234003.1157 | 2697125.8123 | 1234008.1233 | 2697121.2199 | 1234017.1772 | 2697119.186 | 1234022.2404
85 | 2697153.766 | 1233996.972 | 2697137.4108 | 1233992.4235 | 2697122.0471 | 1233985.5785 | 2697120.369 | 1233984.7628
86 | 2697110.4909 | 1234043.8869 | 2697119.186 | 1234022.2404
87 | 2697120.369 | 1233984.7628 | 2697111.3672 | 1233980.3872
88 | 2697104.4826 | 1233977.0408 | 2697111.3672 | 1233980.3872
89 | 2697104.4826 | 1233977.0408 | 2697095.0226 | 1233972.4424
90 | 2697310.6509 | 1234136.6114 | 2697304.4601 | 1234142.3443 | 2697298.427 | 1234146.4614
91 | 2697124.1584 | 1234114.8082 | 2697130.5979 | 1234106.2293 | 2697134.2513 | 1234101.1589
92 | 2697124.1584 | 1234114.8082 | 2697111.7322 | 1234107.989 | 2697081.6157 | 1234056.0254 | 2697076.1636 | 1234054.9572
93 | 2697039.5711 | 1234044.2637 | 2697049.0073 | 1234048.1092 | 2697062.8538 | 1234052.3496 | 2697076.1636 | 1234054.9572
94 | 2697000.8425 | 1234010.99 | 2697013.5267 | 1234023.2005 | 2697022.6473 | 1234032.6341 | 2697032.3646 | 1234040.7654 | 2697035.6197 | 1234042.6533 | 2697039.5711 | 1234044.2637
95 | 2696980.1922 | 1233991.1107 | 2697000.8425 | 1234010.99
96 | 2696980.1922 | 1233991.1107 | 2696980.7818 | 1233989.2812
97 | 2696980.1922 | 1233991.1107 | 2696970.6946 | 1234021.1518
98 | 2696988.7899 | 1233964.4342 | 2696980.7818 | 1233989.2812
99 | 2696970.6946 | 1234021.1518 | 2696964.9038 | 1234039.468
100 | 2697085.2857 | 1233967.7095 | 2697095.0226 | 1233972.4424
101 | 2697085.2857 | 1233967.7095 | 2697084.1961 | 1233967.1799 | 2697077.2469 | 1233963.1246
102 | 2697073.179 | 1233960.7508 | 2697077.2469 | 1233963.1246
103 | 2697075.0211 | 1233957.3673 | 2697073.179 | 1233960.7508
104 | 2697073.179 | 1233960.7508 | 2697066.1023 | 1233957.446
105 | 2697075.0211 | 1233957.3673 | 2697079.2353 | 1233947.3621 | 2697081.6503 | 1233941.4744
106 | 2697066.1023 | 1233957.446 | 2697064.2223 | 1233956.5681 | 2697058.5057 | 1233954.4098
107 | 2697087.3811 | 1233927.5027 | 2697081.6503 | 1233941.4744
108 | 2697045.2596 | 1233949.4087 | 2697058.5057 | 1233954.4098
109 | 2697046.3991 | 1233945.9359 | 2697035.9397 | 1233942.2801
110 | 2697046.3991 | 1233945.9359 | 2697045.2596 | 1233949.4087
111 | 2697046.3991 | 1233945.9359 | 2697056.6585 | 1233917.1934
112 | 2697010.6546 | 1233933.899 | 2697016.5642 | 1233935.5078 | 2697035.9397 | 1233942.2801
113 | 2697045.2596 | 1233949.4087 | 2697037.5625 | 1233946.5499
114 | 2697087.3811 | 1233927.5027 | 2697098.4566 | 1233922.1246
115 | 2696937.64 | 1233809.3717 | 2696932.6738 | 1233806.0772 | 2696928.8523 | 1233801.3114 | 2696926.8022 | 1233796.5633 | 2696926.2308 | 1233788.4258 | 2696927.2752 | 1233780.9975
116 | 2696931.3255 | 1233766.6818 | 2696930.563 | 1233767.9369 | 2696927.8326 | 1233777.0324 | 2696927.2752 | 1233780.9975
117 | 2696937.64 | 1233809.3717 | 2696943.8177 | 1233812.1525
118 | 2696937.64 | 1233809.3717 | 2696937.3794 | 1233812.3474 | 2696937.128 | 1233815.2232 | 2696936.4989 | 1233821.7622 | 2696935.9145 | 1233830.6592 | 2696935.4875 | 1233837.1443
119 | 2696931.3255 | 1233766.6818 | 2696939.1449 | 1233753.811
120 | 2696943.8177 | 1233812.1525 | 2696955.7617 | 1233817.5288 | 2696957.7256 | 1233818.7337
121 | 2696935.4735 | 1233837.3573 | 2696935.4875 | 1233837.1443
122 | 2696961.5424 | 1233766.7525 | 2696939.1449 | 1233753.811
123 | 2696969.3227 | 1233825.8914 | 2696968.3856 | 1233825.2738 | 2696957.7256 | 1233818.7337
124 | 2696935.3774 | 1233838.8162 | 2696935.4735 | 1233837.3573
125 | 2696969.3227 | 1233825.8914 | 2696973.5244 | 1233828.6601 | 2696973.7305 | 1233828.9587
126 | 2696934.5857 | 1233850.8413 | 2696935.3774 | 1233838.8162
127 | 2696978.7953 | 1233839.6896 | 2696978.569 | 1233838.2717 | 2696976.6457 | 1233833.1811 | 2696973.7305 | 1233828.9587
128 | 2696978.7953 | 1233839.6896 | 2696980.3961 | 1233849.7211 | 2696980.2845 | 1233860.2889
129 | 2696980.2474 | 1233863.8026 | 2696980.2845 | 1233860.2889
130 | 2696979.0327 | 1233880.8217 | 2696980.1885 | 1233869.3877 | 2696980.2474 | 1233863.8026
131 | 2696979.0327 | 1233880.8217 | 2696973.0442 | 1233887.2843 | 2696968.2828 | 1233892.5923
132 | 2696979.0327 | 1233880.8217 | 2696969.5996 | 1233874.2741 | 2696959.2854 | 1233864.1307
133 | 2696979.0327 | 1233880.8217 | 2696981.4635 | 1233886.0573
134 | 2697010.6546 | 1233933.899 | 2697002.0188 | 1233933.2465
135 | 2697010.0195 | 1233938.4809 | 2697010.6546 | 1233933.899
136 | 2697002.0188 | 1233933.2465 | 2696997.8392 | 1233923.4927
137 | 2696995.5952 | 1233937.1445 | 2697002.1646 | 1233937.7633 | 2697002.0188 | 1233933.2465
138 | 2697002.0188 | 1233933.2465 | 2696981.1777 | 1233933.2223
139 | 2697010.0195 | 1233938.4809 | 2697009.8131 | 1233941.3797 | 2697008.2307 | 1233941.4942
140 | 2696981.4635 | 1233886.0573 | 2696983.3919 | 1233890.2109 | 2696989.4231 | 1233903.8527 | 2696990.093 | 1233905.4159
141 | 2696991.4879 | 1233908.6712 | 2696990.093 | 1233905.4159
142 | 2696991.4879 | 1233908.6712 | 2696994.6096 | 1233915.9561
143 | 2696968.2828 | 1233892.5923 | 2696963.096 | 1233898.3746 | 2696954.3326 | 1233904.8381
144 | 2696958.6584 | 1233863.5141 | 2696959.2854 | 1233864.1307
145 | 2696994.6096 | 1233915.9561 | 2696997.8392 | 1233923.4927
146 | 2696954.3326 | 1233904.8381 | 2696943.9216 | 1233912.5167 | 2696934.3236 | 1233916.4851
147 | 2696921.4958 | 1233925.0046 | 2696924.1556 | 1233920.6892 | 2696934.3236 | 1233916.4851
148 | 2696995.8957 | 1233942.3866 | 2696995.5952 | 1233937.1445
149 | 2696995.8957 | 1233942.3866 | 2696990.1834 | 1233960.1105
150 | 2696921.4958 | 1233925.0046 | 2696919.6682 | 1233927.9659
151 | 2696919.6682 | 1233927.9659 | 2696929.0345 | 1233929.3861
152 | 2696937.6541 | 1233930.6932 | 2696929.0345 | 1233929.3861
153 | 2696988.7899 | 1233964.4342 | 2696990.1834 | 1233960.1105
154 | 2696956.5666 | 1233933.5591 | 2696954.8532 | 1233933.2998
155 | 2696937.6541 | 1233930.6932 | 2696949.7429 | 1233932.5264 | 2696954.8532 | 1233933.2998
156 | 2696934.5857 | 1233850.8413 | 2696932.9045 | 1233850.6592
157 | 2696962.9644 | 1234045.6026 | 2696964.9038 | 1234039.468
158 | 2697338.9568 | 1233985.5714 | 2697337.2654 | 1233983.9092 | 2697335.0716 | 1233982.8725
159 | 2697325.7372 | 1233982.8084 | 2697327.8124 | 1233984.1545 | 2697330.9029 | 1233983.6047 | 2697335.0716 | 1233982.8725
160 | 2697129.3417 | 1233838.6697 | 2697123.4044 | 1233836.3686 | 2697121.2234 | 1233829.7476
161 | 2697135.6289 | 1233834.7227 | 2697135.6031 | 1233836.3013 | 2697129.8146 | 1233838.853 | 2697129.3417 | 1233838.6697
162 | 2697116.0395 | 1233814.0096 | 2697121.2234 | 1233829.7476
163 | 2697116.0395 | 1233814.0096 | 2697121.2822 | 1233812.8833 | 2697145.6404 | 1233805.8662
164 | 2697116.0395 | 1233814.0096 | 2697112.4025 | 1233810.0028 | 2697108.9437 | 1233798.5393
165 | 2697145.6404 | 1233805.8662 | 2697151.6371 | 1233804.1387
166 | 2697108.8908 | 1233798.364 | 2697108.9437 | 1233798.5393
167 | 2697164.8191 | 1233800.3412 | 2697151.6371 | 1233804.1387
168 | 2697102.9722 | 1233778.7479 | 2697108.8908 | 1233798.364
169 | 2697154.4176 | 1233858.2807 | 2697168.9032 | 1233849.9741
170 | 2697169.9905 | 1233817.5898 | 2697178.1159 | 1233844.6913 | 2697168.9032 | 1233849.9741
171 | 2697169.9905 | 1233817.5898 | 2697169.036 | 1233814.4061
172 | 2697164.8191 | 1233800.3412 | 2697169.036 | 1233814.4061
173 | 2697164.8191 | 1233800.3412 | 2697176.8087 | 1233797.0318
174 | 2697102.9722 | 1233778.7479 | 2697114.6716 | 1233777.2713
175 | 2697102.9722 | 1233778.7479 | 2697080.7728 | 1233780.8661
176 | 2697074.7165 | 1233781.4439 | 2697080.7728 | 1233780.8661
177 | 2697238.336 | 1233926.7477 | 2697247.0338 | 1233941.9622
178 | 2697238.336 | 1233926.7477 | 2697225.4476 | 1233932.633
179 | 2697238.336 | 1233926.7477 | 2697252.7513 | 1233917.5323
180 | 2697219.9058 | 1233935.1635 | 2697225.4476 | 1233932.633
181 | 2697215.9461 | 1233944.8726 | 2697219.9058 | 1233935.1635
182 | 2697219.9058 | 1233935.1635 | 2697209.5916 | 1233932.8333
183 | 2697215.9461 | 1233944.8726 | 2697222.0447 | 1233955.5711
184 | 2697207.4365 | 1233932.3464 | 2697209.5916 | 1233932.8333
185 | 2697176.8087 | 1233797.0318 | 2697186.037 | 1233794.4846
186 | 2697218.2775 | 1233851.0082 | 2697218.2775 | 1233851.0082 | 2697213.2742 | 1233853.8412
187 | 2697201.0603 | 1233860.7568 | 2697213.2742 | 1233853.8412
188 | 2697218.2775 | 1233851.0082 | 2697220.9602 | 1233847.2781
189 | 2697183.6876 | 1233871.0168 | 2697191.7283 | 1233866.0407 | 2697201.0603 | 1233860.7568
190 | 2697178.0718 | 1233874.4923 | 2697183.6876 | 1233871.0168
191 | 2697166.5518 | 1233881.6217 | 2697178.0718 | 1233874.4923
192 | 2697161.0257 | 1233885.0416 | 2697166.5518 | 1233881.6217
193 | 2697207.4365 | 1233932.3464 | 2697198.7281 | 1233947.8565
194 | 2697207.4365 | 1233932.3464 | 2697196.9928 | 1233926.991
195 | 2697198.7281 | 1233947.8565 | 2697198.2809 | 1233948.6531
196 | 2697181.6684 | 1233917.0983 | 2697186.1128 | 1233921.4118 | 2697196.9928 | 1233926.991
197 | 2697173.6439 | 1233909.3102 | 2697181.6684 | 1233917.0983
198 | 2697173.6439 | 1233909.3102 | 2697169.9299 | 1233904.0011
199 | 2697173.6439 | 1233909.3102 | 2697164.3764 | 1233918.4339
200 | 2697169.9299 | 1233904.0011 | 2697168.7873 | 1233902.3682
201 | 2697164.3764 | 1233918.4339 | 2697162.0558 | 1233920.7186
202 | 2697165.2175 | 1233897.2669 | 2697168.7873 | 1233902.3682
203 | 2697146.2025 | 1233936.3259 | 2697162.0558 | 1233920.7186
204 | 2697146.2025 | 1233936.3259 | 2697149.8932 | 1233940.745 | 2697160.9502 | 1233945.6365
205 | 2697160.8259 | 1233885.1623 | 2697161.0257 | 1233885.0416
206 | 2697161.0257 | 1233885.0416 | 2697161.7991 | 1233892.3818 | 2697165.2175 | 1233897.2669

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697246.3579 | 1233754.9525
1 | 2697259.9143 | 1233760.4077
2 | 2697222.1016 | 1233764.4849
3 | 2697284.6842 | 1233761.0286
4 | 2697240.8165 | 1233719.747
5 | 2697287.7966 | 1233739.5826
6 | 2697214.7826 | 1233753.6794
7 | 2697239.8552 | 1233821.0058
8 | 2697256.6773 | 1233838.9661
9 | 2697227.1177 | 1233796.6572
10 | 2697231.281 | 1233832.9277
11 | 2697274.6521 | 1233849.7742
12 | 2697286.4739 | 1233838.0479
13 | 2697270.124 | 1233853.4917
14 | 2697221.8632 | 1233784.5958
15 | 2697164.8995 | 1233766.6371
16 | 2697302.3138 | 1233788.2027
17 | 2697311.2534 | 1233804.8582
18 | 2697225.588 | 1233840.8435
19 | 2697279.5344 | 1233830.1186
20 | 2697287.3613 | 1233838.9186
21 | 2697294.4476 | 1233875.2267
22 | 2697302.6201 | 1233886.8037
23 | 2697204.0046 | 1233789.5252
24 | 2697150.9556 | 1233770.2591
25 | 2697202.2015 | 1233790.0229
26 | 2697342.4852 | 1233836.7338
27 | 2697341.731 | 1233835.9592
28 | 2697354.0131 | 1233848.5726
29 | 2697315.8672 | 1233817.2026
30 | 2697348.7981 | 1233854.9364
31 | 2697312.4301 | 1233808.0066
32 | 2697331.9208 | 1233871.5409
33 | 2697359.4178 | 1233868.8478
34 | 2697312.4555 | 1233882.1724
35 | 2697295.6811 | 1233890.2593
36 | 2697288.7941 | 1233876.6974
37 | 2697278.7124 | 1233899.9066
38 | 2697196.0428 | 1233992.4154
39 | 2697206.7428 | 1233983.9842
40 | 2697187.9196 | 1233995.6071
41 | 2697234.6103 | 1233980.3485
42 | 2697367.9074 | 1233930.7386
43 | 2697380.3204 | 1233918.9777
44 | 2697374.8859 | 1233947.9139
45 | 2697364.6502 | 1233919.3944
46 | 2697400.7524 | 1233909.5031
47 | 2697283.8244 | 1233964.2086
48 | 2697253.7702 | 1233972.7563
49 | 2697291.1316 | 1233983.4092
50 | 2697257.463 | 1233982.1237
51 | 2697276.5814 | 1233826.7443
52 | 2697293.8654 | 1233845.3001
53 | 2697272.5447 | 1233904.2327
54 | 2697197.0283 | 1233968.5544
55 | 2697166.1197 | 1233997.4241
56 | 2697433.795 | 1233934.3321
57 | 2697414.061 | 1233958.9823
58 | 2697444.8283 | 1233918.6072
59 | 2697379.6827 | 1233959.7195
60 | 2697456.4173 | 1233902.0903
61 | 2697299.1893 | 1234002.3993
62 | 2697271.8037 | 1233928.1812
63 | 2697262.2239 | 1233911.4718
64 | 2697222.0243 | 1233890.2197
65 | 2697201.0749 | 1233886.5945
66 | 2697243.1727 | 1233903.4991
67 | 2697243.5658 | 1233904.075
68 | 2697195.2937 | 1233889.8255
69 | 2697243.6118 | 1233904.1423
70 | 2697188.56 | 1233893.589
71 | 2697243.8559 | 1233904.4999
72 | 2697181.4979 | 1233897.5359
73 | 2697362.4764 | 1234048.8815
74 | 2697190.8769 | 1233958.7839
75 | 2697160.8505 | 1233997.2313
76 | 2697143.6434 | 1234088.1241
77 | 2697135.4266 | 1234099.5278
78 | 2697153.766 | 1233996.972
79 | 2697119.186 | 1234022.2404
80 | 2697120.369 | 1233984.7628
81 | 2697110.4909 | 1234043.8869
82 | 2697111.3672 | 1233980.3872
83 | 2697104.4826 | 1233977.0408
84 | 2697298.427 | 1234146.4614
85 | 2697310.6509 | 1234136.6114
86 | 2697124.1584 | 1234114.8082
87 | 2697134.2513 | 1234101.1589
88 | 2697076.1636 | 1234054.9572
89 | 2697039.5711 | 1234044.2637
90 | 2697000.8425 | 1234010.99
91 | 2696980.1922 | 1233991.1107
92 | 2696980.7818 | 1233989.2812
93 | 2696970.6946 | 1234021.1518
94 | 2697095.0226 | 1233972.4424
95 | 2697085.2857 | 1233967.7095
96 | 2697077.2469 | 1233963.1246
97 | 2697073.179 | 1233960.7508
98 | 2697075.0211 | 1233957.3673
99 | 2697066.1023 | 1233957.446
100 | 2697081.6503 | 1233941.4744
101 | 2697058.5057 | 1233954.4098
102 | 2697046.3991 | 1233945.9359
103 | 2697035.9397 | 1233942.2801
104 | 2697045.2596 | 1233949.4087
105 | 2697056.6585 | 1233917.1934
106 | 2697087.3811 | 1233927.5027
107 | 2696927.2752 | 1233780.9975
108 | 2696937.64 | 1233809.3717
109 | 2696931.3255 | 1233766.6818
110 | 2696943.8177 | 1233812.1525
111 | 2696935.4875 | 1233837.1443
112 | 2696939.1449 | 1233753.811
113 | 2696957.7256 | 1233818.7337
114 | 2696935.4735 | 1233837.3573
115 | 2696961.5424 | 1233766.7525
116 | 2696969.3227 | 1233825.8914
117 | 2696935.3774 | 1233838.8162
118 | 2696973.7305 | 1233828.9587
119 | 2696978.7953 | 1233839.6896
120 | 2696980.2845 | 1233860.2889
121 | 2696980.2474 | 1233863.8026
122 | 2696979.0327 | 1233880.8217
123 | 2697098.4566 | 1233922.1246
124 | 2697010.6546 | 1233933.899
125 | 2697037.5625 | 1233946.5499
126 | 2697002.0188 | 1233933.2465
127 | 2697010.0195 | 1233938.4809
128 | 2696981.4635 | 1233886.0573
129 | 2696990.093 | 1233905.4159
130 | 2696991.4879 | 1233908.6712
131 | 2696968.2828 | 1233892.5923
132 | 2696959.2854 | 1233864.1307
133 | 2696994.6096 | 1233915.9561
134 | 2696954.3326 | 1233904.8381
135 | 2696958.6584 | 1233863.5141
136 | 2696997.8392 | 1233923.4927
137 | 2696934.3236 | 1233916.4851
138 | 2696995.5952 | 1233937.1445
139 | 2696981.1777 | 1233933.2223
140 | 2697008.2307 | 1233941.4942
141 | 2696995.8957 | 1233942.3866
142 | 2696921.4958 | 1233925.0046
143 | 2696919.6682 | 1233927.9659
144 | 2696929.0345 | 1233929.3861
145 | 2696990.1834 | 1233960.1105
146 | 2696956.5666 | 1233933.5591
147 | 2696954.8532 | 1233933.2998
148 | 2696937.6541 | 1233930.6932
149 | 2696934.5857 | 1233850.8413
150 | 2696932.9045 | 1233850.6592
151 | 2696964.9038 | 1234039.468
152 | 2696962.9644 | 1234045.6026
153 | 2696988.7899 | 1233964.4342
154 | 2697284.8309 | 1234009.0692
155 | 2697338.9568 | 1233985.5714
156 | 2697335.0716 | 1233982.8725
157 | 2697389.5621 | 1233957.4797
158 | 2697325.7372 | 1233982.8084
159 | 2697129.3417 | 1233838.6697
160 | 2697121.2234 | 1233829.7476
161 | 2697135.6289 | 1233834.7227
162 | 2697116.0395 | 1233814.0096
163 | 2697145.6404 | 1233805.8662
164 | 2697108.9437 | 1233798.5393
165 | 2697151.6371 | 1233804.1387
166 | 2697108.8908 | 1233798.364
167 | 2697154.4176 | 1233858.2807
168 | 2697168.9032 | 1233849.9741
169 | 2697169.9905 | 1233817.5897
170 | 2697169.036 | 1233814.4061
171 | 2697164.8191 | 1233800.3412
172 | 2697102.9722 | 1233778.7479
173 | 2697114.6716 | 1233777.2713
174 | 2697080.7728 | 1233780.8661
175 | 2697074.7165 | 1233781.4439
176 | 2697247.0338 | 1233941.9622
177 | 2697238.336 | 1233926.7477
178 | 2697225.4476 | 1233932.633
179 | 2697252.7513 | 1233917.5323
180 | 2697219.9058 | 1233935.1635
181 | 2697215.9461 | 1233944.8726
182 | 2697209.5916 | 1233932.8333
183 | 2697222.0447 | 1233955.5711
184 | 2697176.8087 | 1233797.0318
185 | 2697186.037 | 1233794.4846
186 | 2697213.2742 | 1233853.8412
187 | 2697218.2775 | 1233851.0082
188 | 2697201.0603 | 1233860.7568
189 | 2697220.9602 | 1233847.2781
190 | 2697183.6876 | 1233871.0168
191 | 2697178.0718 | 1233874.4923
192 | 2697166.5518 | 1233881.6217
193 | 2697207.4365 | 1233932.3464
194 | 2697198.2809 | 1233948.6531
195 | 2697198.7281 | 1233947.8565
196 | 2697196.9928 | 1233926.991
197 | 2697181.6684 | 1233917.0983
198 | 2697173.6439 | 1233909.3102
199 | 2697169.9299 | 1233904.0011
200 | 2697164.3764 | 1233918.4339
201 | 2697168.7873 | 1233902.3682
202 | 2697162.0558 | 1233920.7186
203 | 2697160.9502 | 1233945.6365
204 | 2697146.2025 | 1233936.3259
205 | 2697160.8258 | 1233885.1623
206 | 2697161.0257 | 1233885.0416
207 | 2697165.2175 | 1233897.2669
208 | 2697169.9299 | 1233904.0011

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97792 | -0.42487 | 0.008463 | 0.002121
1 | 0.97766 | -0.42994 | 0.010534 | 0.00264
2 | 0.97867 | -0.41026 | 0 | 0
3 | 0.97742 | -0.43477 | 0 | 0
4 | 0.98026 | -0.37911 | 0 | 0
5 | 0.97724 | -0.4382 | 0.0084936 | 0.0021287
6 | 0.98188 | -0.34748 | 0 | 0
7 | 0.98624 | -0.26277 | 0 | 0
8 | 0.98577 | -0.27194 | 0.0023847 | 0.00059766
9 | 0.98387 | -0.30874 | 0.0025229 | 0.00063229
10 | 0.98779 | -0.23288 | 0.0033383 | 0.00083665
11 | 0.98535 | -0.28018 | 0 | 0
12 | 0.9851 | -0.28503 | 0 | 0
13 | 0.98543 | -0.27847 | 0.002143 | 0.00053709
14 | 0.98276 | -0.3302 | 0 | 0
15 | 0.98175 | -0.34995 | 0.001961 | 0.00049148
16 | 0.98364 | -0.31401 | 0.0045068 | 0.0011295
17 | 0.98372 | -0.31247 | 0.0011285 | 0.00028283
18 | 0.98884 | -0.2125 | 0.0022262 | 0.00055795
19 | 0.98501 | -0.28667 | 0.0029013 | 0.00072714
20 | 0.98509 | -0.2852 | 0.0043376 | 0.0010871
21 | 0.98673 | -0.25372 | 0.004955 | 0.0012418
22 | 0.9868 | -0.25246 | 0 | 0
23 | 0.98173 | -0.35039 | 0.0020453 | 0.0005126
24 | 0.98174 | -0.35013 | 0.00068939 | 0.00017278
25 | 0.98163 | -0.35236 | 0.0024887 | 0.00062372
26 | 0.98433 | -0.30053 | 0.0044764 | 0.0011219
27 | 0.98431 | -0.30092 | 0.0049295 | 0.0012354
28 | 0.98471 | -0.29315 | 0 | 0
29 | 0.98384 | -0.31012 | 0.004046 | 0.001014
30 | 0.9849 | -0.28948 | 0 | 0
31 | 0.98374 | -0.31213 | 0.0057524 | 0.0014417
32 | 0.9856 | -0.27576 | 0.0071381 | 0.001789
33 | 0.98477 | -0.29185 | 0.0073501 | 0.0018421
34 | 0.9864 | -0.2601 | 0 | 0
35 | 0.98711 | -0.24634 | 0 | 0
36 | 0.98708 | -0.24694 | 0.0022262 | 0.00055793
37 | 0.98795 | -0.23006 | 0.002273 | 0.00056967
38 | 0.98613 | -0.26394 | 0 | 0
39 | 0.98769 | -0.23382 | 0 | 0
40 | 0.9855 | -0.27598 | 0 | 0
41 | 0.98404 | -0.30453 | 0.010597 | 0.0026557
42 | 0.97786 | -0.42534 | 0 | 0
43 | 0.97756 | -0.43128 | 0 | 0
44 | 0.97812 | -0.42022 | 0.0043575 | 0.0010921
45 | 0.9775 | -0.4323 | 0.0027653 | 0.00069304
46 | 0.9773 | -0.43638 | 0.0081466 | 0.0020417
47 | 0.98215 | -0.34124 | 0 | 0
48 | 0.98326 | -0.31973 | 0 | 0
49 | 0.98143 | -0.35539 | 0.0047087 | 0.0011801
50 | 0.98323 | -0.32024 | 0.002831 | 0.0007095
51 | 0.98499 | -0.28714 | 0.0057877 | 0.0014505
52 | 0.98506 | -0.28573 | 0.0032215 | 0.00080738
53 | 0.98829 | -0.2235 | 0.0021569 | 0.00054056
54 | 0.98929 | -0.20314 | 0.0095295 | 0.0023883
55 | 0.98393 | -0.30638 | 0.0061495 | 0.0015412
56 | 0.97693 | -0.44355 | 0 | 0
57 | 0.97685 | -0.44515 | 0 | 0
58 | 0.97698 | -0.44258 | 0.0014834 | 0.00037178
59 | 0.97835 | -0.41568 | 0 | 0
60 | 0.97706 | -0.44101 | 0 | 0
61 | 0.98079 | -0.36789 | 0 | 0
62 | 0.98871 | -0.21537 | 0.0096849 | 0.0024273
63 | 0.98888 | -0.21205 | 0 | 0
64 | 0.99868 | -0.024962 | 0.0028132 | 0.00070505
65 | 0.99875 | -0.023544 | 0.0012568 | 0.00031499
66 | 0.98937 | -0.20252 | 0.0021565 | 0.00054047
67 | 0.98937 | -0.20249 | 0.0024358 | 0.00061048
68 | 0.99878 | -0.023073 | 0.0013249 | 0.00033205
69 | 0.98937 | -0.20249 | 0.0022098 | 0.00055382
70 | 0.99882 | -0.022345 | 0.0016295 | 0.0004084
71 | 0.98938 | -0.20244 | 0.0021311 | 0.0005341
72 | 0.99887 | -0.021352 | 0.0012569 | 0.00031501
73 | 0.97658 | -0.45043 | 0.0011342 | 0.00028426
74 | 0.99034 | -0.18312 | 0 | 0
75 | 0.98356 | -0.31351 | 0.013777 | 0.0034529
76 | 0.97 | -0.57902 | 0.0034662 | 0.0008687
77 | 0.97005 | -0.57811 | 0.0013999 | 0.00035086
78 | 0.98309 | -0.32252 | 0 | 0
79 | 0.98268 | -0.33058 | 0.0078005 | 0.001955
80 | 0.98085 | -0.36597 | 0.0043796 | 0.0010976
81 | 0.98265 | -0.33117 | 0.0014073 | 0.00035271
82 | 0.98024 | -0.37794 | 0.0023123 | 0.00057952
83 | 0.97977 | -0.387 | 0.0034097 | 0.00085455
84 | 0.97642 | -0.45373 | 0.00081702 | 0.00020476
85 | 0.97643 | -0.45349 | 0.00081702 | 0.00020477
86 | 0.97017 | -0.5756 | 0 | 0
87 | 0.97006 | -0.57793 | 0.002567 | 0.00064334
88 | 0.97073 | -0.56462 | 0.0014403 | 0.00036097
89 | 0.97104 | -0.55834 | 0.0026871 | 0.00067345
90 | 0.9716 | -0.54735 | 0.0026484 | 0.00066376
91 | 0.97198 | -0.53983 | 0 | 0
92 | 0.97203 | -0.53887 | 0.0082899 | 0.0020776
93 | 0.9716 | -0.54731 | 0.0045175 | 0.0011322
94 | 0.97914 | -0.39924 | 0.0034615 | 0.00086753
95 | 0.97851 | -0.41162 | 0.0028836 | 0.00072269
96 | 0.97797 | -0.42207 | 0.0049332 | 0.0012364
97 | 0.97771 | -0.42724 | 0 | 0
98 | 0.97767 | -0.42794 | 0 | 0
99 | 0.97729 | -0.43536 | 0.001336 | 0.00033483
100 | 0.97752 | -0.43104 | 0.0056192 | 0.0014083
101 | 0.97686 | -0.44381 | 0.0014224 | 0.00035649
102 | 0.97594 | -0.4619 | 0 | 0
103 | 0.9754 | -0.47245 | 0.0020029 | 0.00050198
104 | 0.97612 | -0.45832 | 0 | 0
105 | 0.97581 | -0.46442 | 0.0045168 | 0.001132
106 | 0.97746 | -0.43221 | 0 | 0
107 | 0.97034 | -0.57229 | 0.0026644 | 0.00066777
108 | 0.97062 | -0.56675 | 0 | 0
109 | 0.97025 | -0.57407 | 0 | 0
110 | 0.97076 | -0.56393 | 0.0049781 | 0.0012476
111 | 0.97027 | -0.57368 | 0.00597 | 0.0014962
112 | 0.97016 | -0.57587 | 0 | 0
113 | 0.97116 | -0.55609 | 0.0029754 | 0.0007457
114 | 0.97027 | -0.57371 | 0.0012921 | 0.00032384
115 | 0.97 | -0.57894 | 0.0064321 | 0.001612
116 | 0.97135 | -0.55225 | 0.0023628 | 0.00059217
117 | 0.97026 | -0.57388 | 0.0041349 | 0.0010363
118 | 0.97141 | -0.55116 | 0.0073556 | 0.0018435
119 | 0.97156 | -0.54819 | 0.0021626 | 0.00054199
120 | 0.97183 | -0.54278 | 0.0016388 | 0.00041073
121 | 0.97188 | -0.54183 | 0.0066064 | 0.0016557
122 | 0.97215 | -0.53651 | 0 | 0
123 | 0.97741 | -0.43317 | 0.0042618 | 0.0010681
124 | 0.97412 | -0.49753 | 0 | 0
125 | 0.97606 | -0.45949 | 0.0077653 | 0.0019462
126 | 0.97372 | -0.50541 | 0 | 0
127 | 0.9741 | -0.49794 | 0 | 0
128 | 0.97229 | -0.53371 | 0.0046149 | 0.0011566
129 | 0.97284 | -0.52283 | 0.0068294 | 0.0017116
130 | 0.97294 | -0.52086 | 0.0016274 | 0.00040787
131 | 0.97181 | -0.54312 | 0.0041863 | 0.0010492
132 | 0.97201 | -0.53931 | 0.0042156 | 0.0010565
133 | 0.97317 | -0.51639 | 0.0017958 | 0.00045007
134 | 0.97149 | -0.54942 | 0.0029239 | 0.00073281
135 | 0.972 | -0.53934 | 0.0016388 | 0.00041073
136 | 0.97341 | -0.51167 | 0.002355 | 0.00059021
137 | 0.97116 | -0.55604 | 0.0053643 | 0.0013444
138 | 0.97356 | -0.50867 | 0 | 0
139 | 0.97363 | -0.50733 | 0.0049969 | 0.0012523
140 | 0.97408 | -0.49835 | 0.0048844 | 0.0012242
141 | 0.97348 | -0.51021 | 0 | 0
142 | 0.97101 | -0.55901 | 0 | 0
143 | 0.97098 | -0.55966 | 0 | 0
144 | 0.97089 | -0.56141 | 0.0035972 | 0.00090154
145 | 0.97307 | -0.51841 | 0.0067187 | 0.0016839
146 | 0.97078 | -0.56357 | 0.0013992 | 0.00035068
147 | 0.97078 | -0.56353 | 0.0019901 | 0.00049876
148 | 0.97084 | -0.56244 | 0.0030125 | 0.000755
149 | 0.97024 | -0.57434 | 0 | 0
150 | 0.97023 | -0.5744 | 0.0020461 | 0.00051279
151 | 0.97145 | -0.55027 | 0.0047908 | 0.0012007
152 | 0.97143 | -0.55069 | 0.0035542 | 0.00089077
153 | 0.97289 | -0.52185 | 0.0057644 | 0.0014447
154 | 0.98075 | -0.36858 | 0.0024214 | 0.00060687
155 | 0.97955 | -0.39215 | 0 | 0
156 | 0.97952 | -0.39267 | 0.004726 | 0.0011845
157 | 0.9783 | -0.4167 | 0.0055092 | 0.0013807
158 | 0.97951 | -0.39288 | 0.0012006 | 0.00030091
159 | 0.97747 | -0.43372 | 0.0071463 | 0.001791
160 | 0.9776 | -0.43113 | 0.0048517 | 0.0012159
161 | 0.97745 | -0.43426 | 0.003501 | 0.00087742
162 | 0.97784 | -0.42645 | 0 | 0
163 | 0.97893 | -0.40504 | 0.0017812 | 0.00044642
164 | 0.97748 | -0.43367 | 0.0053539 | 0.0013418
165 | 0.97917 | -0.40049 | 0.0011759 | 0.0002947
166 | 0.97747 | -0.43373 | 0.0016578 | 0.00041547
167 | 0.97925 | -0.39884 | 0.0033305 | 0.00083471
168 | 0.9793 | -0.39783 | 0.0029632 | 0.00074264
169 | 0.97953 | -0.39338 | 0.0019863 | 0.00049782
170 | 0.97955 | -0.39288 | 0.0017469 | 0.00043781
171 | 0.97969 | -0.39021 | 0 | 0
172 | 0.97717 | -0.43963 | 0.0032542 | 0.00081558
173 | 0.97714 | -0.44031 | 0.0031544 | 0.00079057
174 | 0.97698 | -0.44344 | 0.0037282 | 0.00093438
175 | 0.97695 | -0.44407 | 0.0056384 | 0.0014131
176 | 0.99043 | -0.18199 | 0.010219 | 0.0025612
177 | 0.9906 | -0.1788 | 0 | 0
178 | 0.99164 | -0.15875 | 0.0022666 | 0.00056808
179 | 0.98951 | -0.19993 | 0 | 0
180 | 0.9921 | -0.14989 | 0 | 0
181 | 0.992 | -0.15175 | 0 | 0
182 | 0.99299 | -0.13266 | 0.002395 | 0.00060025
183 | 0.99189 | -0.15394 | 0.010032 | 0.0025143
184 | 0.98028 | -0.37863 | 0.0025243 | 0.00063264
185 | 0.98076 | -0.3693 | 0.0019857 | 0.00049766
186 | 0.9909 | -0.17303 | 0.0038001 | 0.00095239
187 | 0.99024 | -0.18572 | 0.002582 | 0.00064711
188 | 0.99256 | -0.14118 | 0.0033027 | 0.00082774
189 | 0.98972 | -0.19566 | 0.0023056 | 0.00057784
190 | 0.99501 | -0.094409 | 0.0012561 | 0.0003148
191 | 0.99582 | -0.079006 | 0.0013249 | 0.00033205
192 | 0.9975 | -0.047173 | 0.0012549 | 0.00031452
193 | 0.99318 | -0.12897 | 0 | 0
194 | 0.99148 | -0.16142 | 0 | 0
195 | 0.99156 | -0.15984 | 0.0017238 | 0.00043202
196 | 0.99459 | -0.10214 | 0.0016393 | 0.00041085
197 | 0.99682 | -0.06001 | 0.0017171 | 0.00043034
198 | 0.99817 | -0.034412 | 0 | 0
199 | 0.99897 | -0.019435 | 0 | 0
200 | 0.99811 | -0.035565 | 0.0015244 | 0.00038204
201 | 0.99922 | -0.014733 | 0.0015698 | 0.00039342
202 | 0.9981 | -0.035767 | 0.0017722 | 0.00044415
203 | 0.99804 | -0.037009 | 0.00177 | 0.00044361
204 | 0.99807 | -0.036456 | 0 | 0
205 | 0.99831 | -0.031803 | 0.0013249 | 0.00033205
206 | 0.99831 | -0.031798 | 0 | 0
207 | 1 | 0 | -0.55507 | -0.14258
208 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019035 | 0.0047729 | -0.019031 | -0.0047701 | 4.5974e-06 | 2.759e-06 | 0.028965 | 0.028965 | 0.028965 | 0.97792 | -0.42487 | 0.97766 | -0.42994 | 7.9574
1 | -0.027498 | -0.0068939 | 0.027517 | 0.0069058 | 1.9155e-05 | 1.1893e-05 | 0.041842 | 0.041842 | 0.041842 | 0.97792 | -0.42487 | 0.97867 | -0.41026 | 11.4951
2 | 0.0084969 | 0.0021302 | -0.008495 | -0.0021293 | 1.9563e-06 | 8.6102e-07 | 0.012933 | 0.012933 | 0.012933 | 0.97766 | -0.42994 | 0.97742 | -0.43477 | 3.553
3 | -0.027517 | -0.0069058 | 0.027558 | 0.0069313 | 4.0945e-05 | 2.542e-05 | 0.041842 | 0.041842 | 0.041842 | 0.97867 | -0.41026 | 0.98026 | -0.37911 | 11.4951
4 | 0.008495 | 0.0021293 | -0.0084936 | -0.0021287 | 1.3879e-06 | 6.1095e-07 | 0.012933 | 0.012933 | 0.012933 | 0.97742 | -0.43477 | 0.97724 | -0.4382 | 3.553
5 | -0.027558 | -0.0069313 | 0.0276 | 0.0069571 | 4.1696e-05 | 2.5884e-05 | 0.041842 | 0.041842 | 0.041842 | 0.98026 | -0.37911 | 0.98188 | -0.34748 | 11.495
6 | -0.030251 | -0.0076208 | 0.030276 | 0.0076364 | 2.5029e-05 | 1.5616e-05 | 0.045859 | 0.045858 | 0.045859 | 0.98188 | -0.34748 | 0.98276 | -0.3302 | 12.5985
7 | 0.0026507 | 0.00066363 | -0.0026504 | -0.00066408 | 3.1187e-07 | -4.5218e-07 | 0.0040169 | 0.0040171 | 0.0040171 | 0.98188 | -0.34748 | 0.98175 | -0.34995 | 1.1036
8 | 0.020797 | 0.0052191 | -0.020788 | -0.0052136 | 9.0869e-06 | 5.5018e-06 | 0.03138 | 0.03138 | 0.03138 | 0.98624 | -0.26277 | 0.98577 | -0.27194 | 8.6209
9 | 0.093664 | 0.023734 | -0.093458 | -0.023602 | 0.00020637 | 0.00013173 | 0.14141 | 0.14141 | 0.14141 | 0.98624 | -0.26277 | 0.98387 | -0.30874 | 38.8491
10 | -0.11446 | -0.028953 | 0.11463 | 0.029058 | 0.00016442 | 0.00010504 | 0.17279 | 0.17279 | 0.17279 | 0.98624 | -0.26277 | 0.98779 | -0.23288 | 47.47
11 | 0.018403 | 0.0046159 | -0.018397 | -0.0046125 | 5.7291e-06 | 3.4144e-06 | 0.027781 | 0.027781 | 0.027781 | 0.98577 | -0.27194 | 0.98543 | -0.27847 | 7.632
12 | 0.090935 | 0.022969 | -0.090841 | -0.02291 | 9.3405e-05 | 5.9612e-05 | 0.1376 | 0.1376 | 0.1376 | 0.98387 | -0.30874 | 0.98276 | -0.3302 | 37.8009
13 | -0.11796 | -0.029894 | 0.11808 | 0.029968 | 0.00011562 | 7.3869e-05 | 0.17782 | 0.17782 | 0.17782 | 0.98779 | -0.23288 | 0.98884 | -0.2125 | 48.8515
14 | 0.016253 | 0.0040746 | -0.016249 | -0.0040725 | 3.7567e-06 | 2.1926e-06 | 0.024545 | 0.024545 | 0.024545 | 0.98535 | -0.28018 | 0.9851 | -0.28503 | 6.743
15 | -0.016253 | -0.0040746 | 0.016254 | 0.0040754 | 1.3214e-06 | 7.7117e-07 | 0.024545 | 0.024545 | 0.024545 | 0.98535 | -0.28018 | 0.98543 | -0.27847 | 6.743
16 | 0.0086898 | 0.002178 | -0.0086891 | -0.0021777 | 6.8082e-07 | 3.0159e-07 | 0.013126 | 0.013126 | 0.013126 | 0.9851 | -0.28503 | 0.98501 | -0.28667 | 3.6061
17 | 0.0075593 | 0.0018945 | -0.0075592 | -0.0018944 | 6.0783e-08 | 2.3074e-08 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.9851 | -0.28503 | 0.98509 | -0.2852 | 3.1369
18 | 0.060566 | 0.015274 | -0.060507 | -0.015236 | 5.8467e-05 | 3.7185e-05 | 0.091737 | 0.091737 | 0.091737 | 0.98276 | -0.3302 | 0.98173 | -0.35039 | 25.2025
19 | 0.0006894 | 0.0001726 | -0.00068939 | -0.00017278 | 5.8982e-09 | -1.7839e-07 | 0.0010448 | 0.0010449 | 0.0010449 | 0.98175 | -0.34995 | 0.98174 | -0.35013 | 0.28706
20 | -0.0045068 | -0.0011295 | 0.0045071 | 0.0011295 | 3.3014e-07 | -2.915e-08 | 0.0068178 | 0.0068177 | 0.0068178 | 0.98364 | -0.31401 | 0.98372 | -0.31247 | 1.873
21 | -0.0056357 | -0.0014123 | 0.0056358 | 0.0014123 | 9.1594e-08 | 1.5949e-08 | 0.0085247 | 0.0085247 | 0.0085247 | 0.98372 | -0.31247 | 0.98374 | -0.31213 | 2.342
22 | -0.12031 | -0.030526 | 0.1204 | 0.030588 | 9.7555e-05 | 6.2334e-05 | 0.18117 | 0.18117 | 0.18117 | 0.98884 | -0.2125 | 0.98972 | -0.19566 | 49.7718
23 | 0.0057878 | 0.0014506 | -0.0057877 | -0.0014505 | 1.2854e-07 | 2.5194e-08 | 0.0087434 | 0.0087434 | 0.0087434 | 0.98501 | -0.28667 | 0.98499 | -0.28714 | 2.402
24 | 0.0032216 | 0.00080732 | -0.0032215 | -0.00080738 | 8.0917e-08 | -6.4214e-08 | 0.0048663 | 0.0048663 | 0.0048663 | 0.98509 | -0.2852 | 0.98506 | -0.28573 | 1.3369
25 | -0.004955 | -0.0012418 | 0.0049553 | 0.0012418 | 2.9671e-07 | 8.87e-09 | 0.0074723 | 0.0074722 | 0.0074723 | 0.98673 | -0.25372 | 0.9868 | -0.25246 | 2.0528
26 | 0.039415 | 0.0099103 | -0.039401 | -0.0099013 | 1.4373e-05 | 9.0604e-06 | 0.059447 | 0.059447 | 0.059447 | 0.9868 | -0.25246 | 0.9864 | -0.2601 | 16.3315
27 | -0.044371 | -0.011152 | 0.044384 | 0.01116 | 1.2988e-05 | 8.2133e-06 | 0.066919 | 0.066919 | 0.066919 | 0.9868 | -0.25246 | 0.98711 | -0.24634 | 18.3843
28 | 0.058462 | 0.014724 | -0.058456 | -0.01472 | 5.511e-06 | 3.5034e-06 | 0.088637 | 0.088637 | 0.088637 | 0.98173 | -0.35039 | 0.98163 | -0.35236 | 24.3508
29 | 0.055968 | 0.014097 | -0.055922 | -0.014068 | 4.5289e-05 | 2.8773e-05 | 0.084865 | 0.084865 | 0.084865 | 0.98163 | -0.35236 | 0.98076 | -0.3693 | 23.3145
30 | 0.020372 | 0.0051082 | -0.020371 | -0.005108 | 3.845e-07 | 2.3234e-07 | 0.030797 | 0.030797 | 0.030797 | 0.98433 | -0.30053 | 0.98431 | -0.30092 | 8.4608
31 | -0.024848 | -0.0062301 | 0.024857 | 0.0062355 | 8.7438e-06 | 5.3859e-06 | 0.037564 | 0.037564 | 0.037564 | 0.98433 | -0.30053 | 0.98471 | -0.29315 | 10.3198
32 | 0.015442 | 0.0038725 | -0.015435 | -0.0038686 | 6.7633e-06 | 3.9081e-06 | 0.023345 | 0.023345 | 0.023345 | 0.98431 | -0.30092 | 0.98384 | -0.31012 | 6.4135
33 | -0.024857 | -0.0062355 | 0.024861 | 0.0062382 | 4.3491e-06 | 2.6788e-06 | 0.037564 | 0.037564 | 0.037564 | 0.98471 | -0.29315 | 0.9849 | -0.28948 | 10.3198
34 | 0.011389 | 0.0028546 | -0.011388 | -0.002854 | 1.0924e-06 | 5.7449e-07 | 0.017226 | 0.017226 | 0.017226 | 0.98384 | -0.31012 | 0.98374 | -0.31213 | 4.7324
35 | -0.032212 | -0.0080806 | 0.032233 | 0.0080938 | 2.1081e-05 | 1.3189e-05 | 0.04867 | 0.04867 | 0.04867 | 0.9849 | -0.28948 | 0.9856 | -0.27576 | 13.3709
36 | 0.0073509 | 0.0018424 | -0.0073501 | -0.0018421 | 8.2932e-07 | 3.0262e-07 | 0.011106 | 0.011106 | 0.011106 | 0.9849 | -0.28948 | 0.98477 | -0.29185 | 3.0511
37 | -0.039371 | -0.0098827 | 0.039401 | 0.0099013 | 2.9422e-05 | 1.8547e-05 | 0.059447 | 0.059447 | 0.059447 | 0.9856 | -0.27576 | 0.9864 | -0.2601 | 16.3315
38 | 0.0022262 | 0.00055778 | -0.0022262 | -0.00055793 | 6.4237e-08 | -1.5332e-07 | 0.0033559 | 0.0033559 | 0.0033559 | 0.98711 | -0.24634 | 0.98708 | -0.24694 | 0.92196
39 | -0.04661 | -0.011718 | 0.046646 | 0.011741 | 3.6252e-05 | 2.2951e-05 | 0.070275 | 0.070275 | 0.070275 | 0.98711 | -0.24634 | 0.98795 | -0.23006 | 19.3062
40 | -0.048919 | -0.012311 | 0.048934 | 0.012321 | 1.5344e-05 | 9.7239e-06 | 0.073698 | 0.073698 | 0.073698 | 0.98795 | -0.23006 | 0.98829 | -0.2235 | 20.2467
41 | -0.2857 | -0.072681 | 0.28612 | 0.072946 | 0.0004154 | 0.00026517 | 0.43149 | 0.43149 | 0.43149 | 0.98613 | -0.26394 | 0.98769 | -0.23382 | 39.514
42 | 0.23389 | 0.059588 | -0.23375 | -0.059502 | 0.00013582 | 8.6589e-05 | 0.35327 | 0.35327 | 0.35327 | 0.98613 | -0.26394 | 0.9855 | -0.27598 | 32.3509
43 | 0.051813 | 0.013092 | -0.051712 | -0.013029 | 0.0001006 | 6.3827e-05 | 0.078221 | 0.078221 | 0.078221 | 0.98613 | -0.26394 | 0.98404 | -0.30453 | 21.4893
44 | -0.28612 | -0.072946 | 0.28654 | 0.073217 | 0.00042434 | 0.00027088 | 0.43149 | 0.43149 | 0.43149 | 0.98769 | -0.23382 | 0.98929 | -0.20314 | 39.514
45 | 0.23375 | 0.059502 | -0.23341 | -0.059283 | 0.00034203 | 0.00021806 | 0.35327 | 0.35327 | 0.35327 | 0.9855 | -0.27598 | 0.98393 | -0.30638 | 32.351
46 | 0.041115 | 0.010373 | -0.041086 | -0.010354 | 2.9898e-05 | 1.8873e-05 | 0.062197 | 0.062198 | 0.062198 | 0.98404 | -0.30453 | 0.98326 | -0.31973 | 17.0872
47 | 0.015174 | 0.0038015 | -0.015169 | -0.003799 | 4.2902e-06 | 2.4766e-06 | 0.023089 | 0.023089 | 0.023089 | 0.97786 | -0.42534 | 0.97756 | -0.43128 | 6.3432
48 | -0.015174 | -0.0038015 | 0.015177 | 0.0038037 | 3.7063e-06 | 2.1394e-06 | 0.023089 | 0.023089 | 0.023089 | 0.97786 | -0.42534 | 0.97812 | -0.42022 | 6.3432
49 | 0.0027654 | 0.00069287 | -0.0027653 | -0.00069304 | 1.3357e-07 | -1.6651e-07 | 0.0042094 | 0.0042095 | 0.0042095 | 0.97756 | -0.43128 | 0.9775 | -0.4323 | 1.1564
50 | 0.012404 | 0.0031062 | -0.012401 | -0.0031045 | 3.0126e-06 | 1.6456e-06 | 0.01888 | 0.01888 | 0.01888 | 0.97756 | -0.43128 | 0.9773 | -0.43638 | 5.1868
51 | -0.019535 | -0.0048957 | 0.019539 | 0.0048983 | 4.2203e-06 | 2.541e-06 | 0.029718 | 0.029718 | 0.029718 | 0.97812 | -0.42022 | 0.97835 | -0.41568 | 8.1643
52 | 0.0042542 | 0.0010628 | -0.0042533 | -0.0010629 | 9.3468e-07 | -1.4626e-07 | 0.0064762 | 0.0064764 | 0.0064764 | 0.9773 | -0.43638 | 0.97706 | -0.44101 | 1.7792
53 | -0.038215 | -0.0096197 | 0.038255 | 0.0096445 | 3.9338e-05 | 2.478e-05 | 0.057913 | 0.057913 | 0.057913 | 0.98215 | -0.34124 | 0.98326 | -0.31973 | 15.9103
54 | 0.038215 | 0.0096197 | -0.038189 | -0.0096035 | 2.5839e-05 | 1.6277e-05 | 0.057913 | 0.057913 | 0.057913 | 0.98215 | -0.34124 | 0.98143 | -0.35539 | 15.9103
55 | 0.002831 | 0.00070942 | -0.002831 | -0.0007095 | 6.9288e-08 | -8.3326e-08 | 0.0042843 | 0.0042844 | 0.0042844 | 0.98326 | -0.31973 | 0.98323 | -0.32024 | 1.177
56 | 0.033481 | 0.0084234 | -0.033461 | -0.0084108 | 1.9971e-05 | 1.2521e-05 | 0.050774 | 0.050774 | 0.050774 | 0.98143 | -0.35539 | 0.98079 | -0.36789 | 13.949
57 | -0.051091 | -0.012861 | 0.051119 | 0.012879 | 2.7989e-05 | 1.7751e-05 | 0.076946 | 0.076945 | 0.076946 | 0.98829 | -0.2235 | 0.98888 | -0.21205 | 21.1389
58 | -0.29607 | -0.075605 | 0.29636 | 0.075788 | 0.00028685 | 0.00018314 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.98929 | -0.20314 | 0.99034 | -0.18312 | 40.8265
59 | 0.22726 | 0.057742 | -0.22718 | -0.057693 | 7.7982e-05 | 4.9707e-05 | 0.34397 | 0.34397 | 0.34397 | 0.98393 | -0.30638 | 0.98356 | -0.31351 | 31.4993
60 | 0.0027694 | 0.00069135 | -0.0027692 | -0.00069161 | 2.104e-07 | -2.6029e-07 | 0.0042173 | 0.0042174 | 0.0042174 | 0.97693 | -0.44355 | 0.97685 | -0.44515 | 1.1586
61 | -0.0027694 | -0.00069135 | 0.0027695 | 0.00069119 | 1.2811e-07 | -1.5854e-07 | 0.0042173 | 0.0042172 | 0.0042173 | 0.97693 | -0.44355 | 0.97698 | -0.44258 | 1.1586
62 | 0.0027692 | 0.00069161 | -0.0027685 | -0.00069247 | 6.9457e-07 | -8.5863e-07 | 0.0042174 | 0.0042179 | 0.0042179 | 0.97685 | -0.44515 | 0.97658 | -0.45043 | 1.1588
63 | -0.0042529 | -0.001063 | 0.0042533 | 0.0010629 | 3.1737e-07 | -4.9567e-08 | 0.0064765 | 0.0064764 | 0.0064765 | 0.97698 | -0.44258 | 0.97706 | -0.44101 | 1.7793
64 | 0.0055094 | 0.0013808 | -0.0055092 | -0.0013807 | 2.6834e-07 | 4.3775e-08 | 0.0083795 | 0.0083796 | 0.0083796 | 0.97835 | -0.41568 | 0.9783 | -0.4167 | 2.3021
65 | -0.025048 | -0.006279 | 0.025076 | 0.0062964 | 2.8115e-05 | 1.7344e-05 | 0.038098 | 0.038097 | 0.038098 | 0.97835 | -0.41568 | 0.97955 | -0.39215 | 10.4664
66 | 0.0024215 | 0.00060672 | -0.0024214 | -0.00060687 | 7.9943e-08 | -1.4816e-07 | 0.0036738 | 0.0036738 | 0.0036738 | 0.98079 | -0.36789 | 0.98075 | -0.36858 | 1.0093
67 | 0.031039 | 0.0078041 | -0.031003 | -0.0077817 | 3.5928e-05 | 2.2449e-05 | 0.047101 | 0.047101 | 0.047101 | 0.98079 | -0.36789 | 0.97955 | -0.39215 | 12.9398
68 | -0.0096849 | -0.0024273 | 0.0096864 | 0.002428 | 1.5345e-06 | 7.3503e-07 | 0.014576 | 0.014576 | 0.014576 | 0.98871 | -0.21537 | 0.98888 | -0.21205 | 4.0044
69 | -0.060806 | -0.015307 | 0.060841 | 0.015329 | 3.5252e-05 | 2.2417e-05 | 0.091521 | 0.091521 | 0.091521 | 0.98888 | -0.21205 | 0.98951 | -0.19993 | 25.1432
70 | -0.0028132 | -0.00070505 | 0.0028134 | 0.00070479 | 1.9008e-07 | -2.5588e-07 | 0.0041916 | 0.0041915 | 0.0041916 | 0.99868 | -0.024962 | 0.99875 | -0.023544 | 1.1515
71 | -0.0040702 | -0.0010198 | 0.0040703 | 0.0010198 | 9.1324e-08 | -2.8224e-08 | 0.006064 | 0.006064 | 0.006064 | 0.99875 | -0.023544 | 0.99878 | -0.023073 | 1.6659
72 | -0.0021565 | -0.00054047 | 0.0021565 | 0.00054046 | 2.7508e-09 | -7.1942e-09 | 0.0032434 | 0.0032434 | 0.0032434 | 0.98937 | -0.20252 | 0.98937 | -0.20249 | 0.89104
73 | -0.0045924 | -0.0011509 | 0.0045924 | 0.0011509 | 1.4569e-09 | -1.1133e-10 | 0.0069069 | 0.0069069 | 0.0069069 | 0.98937 | -0.20249 | 0.98937 | -0.20249 | 1.8975
74 | -0.0053952 | -0.0013518 | 0.0053954 | 0.0013518 | 1.8689e-07 | 1.8651e-08 | 0.0080378 | 0.0080378 | 0.0080378 | 0.99878 | -0.023073 | 0.99882 | -0.022345 | 2.2082
75 | -0.0068021 | -0.0017048 | 0.0068021 | 0.0017048 | 1.6994e-08 | 5.3154e-09 | 0.01023 | 0.01023 | 0.01023 | 0.98937 | -0.20249 | 0.98938 | -0.20244 | 2.8105
76 | -0.0070249 | -0.0017602 | 0.0070252 | 0.0017603 | 3.3228e-07 | 1.0677e-07 | 0.010465 | 0.010465 | 0.010465 | 0.99882 | -0.022345 | 0.99887 | -0.021352 | 2.8751
77 | -0.0089332 | -0.0022389 | 0.0089343 | 0.0022393 | 1.0681e-06 | 4.8093e-07 | 0.013435 | 0.013435 | 0.013435 | 0.98938 | -0.20244 | 0.98951 | -0.19993 | 3.6911
78 | -0.0082821 | -0.0020753 | 0.0082829 | 0.0020757 | 7.5646e-07 | 3.1066e-07 | 0.012338 | 0.012338 | 0.012338 | 0.99887 | -0.021352 | 0.99897 | -0.019435 | 3.3895
79 | 0.0016343 | 0.00040821 | -0.0016341 | -0.00040934 | 2.3836e-07 | -1.1301e-06 | 0.0024897 | 0.0024901 | 0.0024901 | 0.97658 | -0.45043 | 0.97643 | -0.45349 | 0.6841
80 | -0.29636 | -0.075788 | 0.29667 | 0.075987 | 0.00031148 | 0.00019886 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.99034 | -0.18312 | 0.99148 | -0.16142 | 40.8265
81 | 0.2134 | 0.05424 | -0.21331 | -0.054181 | 9.2525e-05 | 5.8946e-05 | 0.32313 | 0.32313 | 0.32313 | 0.98356 | -0.31351 | 0.98309 | -0.32252 | 29.5906
82 | -0.0034662 | -0.0008687 | 0.0034663 | 0.00086862 | 1.4902e-07 | -7.8137e-08 | 0.0053172 | 0.0053172 | 0.0053172 | 0.97 | -0.57902 | 0.97005 | -0.57811 | 1.4608
83 | -0.0048662 | -0.0012195 | 0.0048663 | 0.0012195 | 4.2008e-08 | 2.066e-09 | 0.0074646 | 0.0074646 | 0.0074646 | 0.97005 | -0.57811 | 0.97006 | -0.57793 | 2.0507
84 | 0.0092115 | 0.0023091 | -0.0092079 | -0.0023074 | 3.5363e-06 | 1.6484e-06 | 0.013943 | 0.013943 | 0.013943 | 0.98309 | -0.32252 | 0.98268 | -0.33058 | 3.8305
85 | 0.2041 | 0.051872 | -0.20367 | -0.0516 | 0.00042614 | 0.00027138 | 0.30919 | 0.30919 | 0.30919 | 0.98309 | -0.32252 | 0.98085 | -0.36597 | 28.3139
86 | 0.0014074 | 0.00035244 | -0.0014073 | -0.00035271 | 3.9728e-08 | -2.701e-07 | 0.002131 | 0.0021311 | 0.0021311 | 0.98268 | -0.33058 | 0.98265 | -0.33117 | 0.58547
87 | 0.1993 | 0.050503 | -0.19918 | -0.05043 | 0.00011452 | 7.2913e-05 | 0.30254 | 0.30254 | 0.30254 | 0.98085 | -0.36597 | 0.98024 | -0.37794 | 27.7054
88 | 0.19687 | 0.04985 | -0.19678 | -0.049796 | 8.5563e-05 | 5.4471e-05 | 0.29903 | 0.29903 | 0.29903 | 0.98024 | -0.37794 | 0.97977 | -0.387 | 27.384
89 | 0.19337 | 0.048941 | -0.19326 | -0.048869 | 0.00011353 | 7.2264e-05 | 0.29386 | 0.29386 | 0.29386 | 0.97977 | -0.387 | 0.97914 | -0.39924 | 26.9098
90 | -0.00081702 | -0.00020476 | 0.00081703 | 0.00020457 | 9.151e-09 | -1.9104e-07 | 0.0012451 | 0.001245 | 0.0012451 | 0.97642 | -0.45373 | 0.97643 | -0.45349 | 0.34206
91 | 0.0074341 | 0.0018631 | -0.0074333 | -0.0018628 | 8.2765e-07 | 3.2009e-07 | 0.011402 | 0.011402 | 0.011402 | 0.97017 | -0.5756 | 0.97006 | -0.57793 | 3.1325
92 | -0.0074341 | -0.0018631 | 0.007438 | 0.0018646 | 3.8899e-06 | 1.5037e-06 | 0.011402 | 0.011402 | 0.011402 | 0.97017 | -0.5756 | 0.97073 | -0.56462 | 3.1324
93 | -0.0088783 | -0.0022256 | 0.0088809 | 0.0022268 | 2.6556e-06 | 1.2268e-06 | 0.01361 | 0.013609 | 0.01361 | 0.97073 | -0.56462 | 0.97104 | -0.55834 | 3.7389
94 | -0.011568 | -0.0029003 | 0.011574 | 0.0029035 | 6.0605e-06 | 3.2421e-06 | 0.017727 | 0.017727 | 0.017727 | 0.97104 | -0.55834 | 0.9716 | -0.54735 | 4.8701
95 | -0.014223 | -0.0035673 | 0.014228 | 0.0035702 | 5.1003e-06 | 2.9091e-06 | 0.021783 | 0.021783 | 0.021783 | 0.9716 | -0.54735 | 0.97198 | -0.53983 | 5.9843
96 | -0.027096 | -0.0067969 | 0.027097 | 0.0067976 | 1.2404e-06 | 7.7004e-07 | 0.041484 | 0.041484 | 0.041484 | 0.97198 | -0.53983 | 0.97203 | -0.53887 | 11.3966
97 | 0.012868 | 0.0032267 | -0.012864 | -0.0032241 | 4.5857e-06 | 2.5445e-06 | 0.019701 | 0.019701 | 0.019701 | 0.97198 | -0.53983 | 0.9716 | -0.54731 | 5.4124
98 | -0.035387 | -0.0088753 | 0.035416 | 0.0088934 | 2.8731e-05 | 1.8064e-05 | 0.054174 | 0.054174 | 0.054174 | 0.97203 | -0.53887 | 0.97289 | -0.52185 | 14.883
99 | 0.0083462 | 0.0020919 | -0.0083451 | -0.0020914 | 1.177e-06 | 5.1541e-07 | 0.012782 | 0.012782 | 0.012782 | 0.9716 | -0.54731 | 0.97145 | -0.55027 | 3.5117
100 | 0.1898 | 0.048001 | -0.18969 | -0.04793 | 0.00011271 | 7.1727e-05 | 0.28859 | 0.28859 | 0.28859 | 0.97914 | -0.39924 | 0.97851 | -0.41162 | 26.4281
101 | 0.1868 | 0.047207 | -0.18671 | -0.047147 | 9.3471e-05 | 5.9473e-05 | 0.28421 | 0.28421 | 0.28421 | 0.97851 | -0.41162 | 0.97797 | -0.42207 | 26.0266
102 | 0.18178 | 0.045911 | -0.18173 | -0.045882 | 4.5077e-05 | 2.8672e-05 | 0.2767 | 0.2767 | 0.2767 | 0.97797 | -0.42207 | 0.97771 | -0.42724 | 25.3392
103 | 0.0098832 | 0.0024772 | -0.0098829 | -0.0024771 | 3.2674e-07 | 1.6082e-07 | 0.015042 | 0.015042 | 0.015042 | 0.97771 | -0.42724 | 0.97767 | -0.42794 | 4.1324
104 | 0.17185 | 0.043405 | -0.17178 | -0.043363 | 6.6844e-05 | 4.2487e-05 | 0.26166 | 0.26166 | 0.26166 | 0.97771 | -0.42724 | 0.97729 | -0.43536 | 23.9618
105 | 0.0098829 | 0.0024771 | -0.0098814 | -0.0024763 | 1.4611e-06 | 7.1917e-07 | 0.015042 | 0.015042 | 0.015042 | 0.97767 | -0.42794 | 0.97752 | -0.43104 | 4.1324
106 | 0.17044 | 0.043028 | -0.17038 | -0.042984 | 6.8968e-05 | 4.3832e-05 | 0.25963 | 0.25963 | 0.25963 | 0.97729 | -0.43536 | 0.97686 | -0.44381 | 23.7755
107 | 0.0042622 | 0.001068 | -0.004262 | -0.0010681 | 2.3839e-07 | -3.6729e-08 | 0.0064881 | 0.0064882 | 0.0064882 | 0.97752 | -0.43104 | 0.97746 | -0.43221 | 1.7825
108 | 0.16895 | 0.042628 | -0.16884 | -0.042553 | 0.00011732 | 7.4551e-05 | 0.25746 | 0.25746 | 0.25746 | 0.97686 | -0.44381 | 0.97612 | -0.45832 | 23.5771
109 | 0.15652 | 0.039457 | -0.15645 | -0.039407 | 7.8937e-05 | 5.0104e-05 | 0.23874 | 0.23874 | 0.23874 | 0.97594 | -0.4619 | 0.9754 | -0.47245 | 21.8623
110 | -0.16104 | -0.040589 | 0.16107 | 0.040607 | 2.7564e-05 | 1.7504e-05 | 0.24562 | 0.24562 | 0.24562 | 0.97594 | -0.4619 | 0.97612 | -0.45832 | 22.493
111 | 0.0045174 | 0.001132 | -0.0045168 | -0.001132 | 5.4292e-07 | -3.3828e-08 | 0.0068876 | 0.0068877 | 0.0068877 | 0.97594 | -0.4619 | 0.97581 | -0.46442 | 1.8922
112 | 0.15444 | 0.038905 | -0.15426 | -0.038788 | 0.00018503 | 0.00011742 | 0.23568 | 0.23568 | 0.23568 | 0.9754 | -0.47245 | 0.97412 | -0.49753 | 21.5825
113 | 0.0077657 | 0.0019463 | -0.0077653 | -0.0019462 | 4.3152e-07 | 1.7354e-07 | 0.011838 | 0.011838 | 0.011838 | 0.97612 | -0.45832 | 0.97606 | -0.45949 | 3.2523
114 | 0.004262 | 0.0010681 | -0.0042618 | -0.0010681 | 1.9436e-07 | -2.9926e-08 | 0.0064882 | 0.0064882 | 0.0064882 | 0.97746 | -0.43221 | 0.97741 | -0.43317 | 1.7825
115 | -0.0090986 | -0.0022804 | 0.009101 | 0.0022816 | 2.4017e-06 | 1.1306e-06 | 0.013953 | 0.013953 | 0.013953 | 0.97034 | -0.57229 | 0.97062 | -0.56675 | 3.8332
116 | 0.0064341 | 0.0016127 | -0.0064336 | -0.0016125 | 5.4649e-07 | 1.6486e-07 | 0.0098668 | 0.0098669 | 0.0098669 | 0.97034 | -0.57229 | 0.97025 | -0.57407 | 2.7107
117 | -0.022549 | -0.0056531 | 0.022552 | 0.005655 | 3.036e-06 | 1.8593e-06 | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569 | 0.97062 | -0.56675 | 0.97076 | -0.56393 | 9.497
118 | 0.013448 | 0.0033715 | -0.013443 | -0.003369 | 4.4404e-06 | 2.4976e-06 | 0.020617 | 0.020617 | 0.020617 | 0.97062 | -0.56675 | 0.97027 | -0.57368 | 5.6639
119 | 0.0064336 | 0.0016125 | -0.006433 | -0.0016123 | 5.4945e-07 | 1.6579e-07 | 0.0098669 | 0.0098669 | 0.0098669 | 0.97025 | -0.57407 | 0.97016 | -0.57587 | 2.7107
120 | -0.02753 | -0.0069026 | 0.02754 | 0.006909 | 1.0286e-05 | 6.3923e-06 | 0.0422 | 0.0422 | 0.0422 | 0.97076 | -0.56393 | 0.97116 | -0.55609 | 11.5933
121 | 0.0074732 | 0.0018728 | -0.0074732 | -0.0018728 | 1.0514e-08 | 4.0927e-09 | 0.011461 | 0.011461 | 0.011461 | 0.97027 | -0.57368 | 0.97027 | -0.57371 | 3.1486
122 | 0.006433 | 0.0016123 | -0.0064321 | -0.001612 | 9.423e-07 | 2.8442e-07 | 0.0098669 | 0.009867 | 0.009867 | 0.97016 | -0.57587 | 0.97 | -0.57894 | 2.7107
123 | -0.030515 | -0.0076547 | 0.030521 | 0.0076579 | 5.5869e-06 | 3.2383e-06 | 0.046758 | 0.046758 | 0.046758 | 0.97116 | -0.55609 | 0.97135 | -0.55225 | 6.4229
124 | 0.0061811 | 0.001549 | -0.006181 | -0.001549 | 4.9266e-08 | 1.3473e-08 | 0.0094793 | 0.0094793 | 0.0094793 | 0.97027 | -0.57371 | 0.97026 | -0.57388 | 2.6042
125 | -0.032884 | -0.0082501 | 0.032885 | 0.008251 | 1.7114e-06 | 8.9496e-07 | 0.050378 | 0.050378 | 0.050378 | 0.97135 | -0.55225 | 0.97141 | -0.55116 | 4.6134
126 | 0.0020461 | 0.00051266 | -0.0020461 | -0.00051278 | 4.4499e-08 | -1.2036e-07 | 0.0031379 | 0.003138 | 0.003138 | 0.97026 | -0.57388 | 0.97024 | -0.57434 | 0.86208
127 | -0.040241 | -0.010094 | 0.040247 | 0.010098 | 5.7043e-06 | 3.2047e-06 | 0.061645 | 0.061645 | 0.061645 | 0.97141 | -0.55116 | 0.97156 | -0.54819 | 5.6452
128 | -0.042409 | -0.01064 | 0.04242 | 0.010646 | 1.0932e-05 | 6.2262e-06 | 0.064957 | 0.064957 | 0.064957 | 0.97156 | -0.54819 | 0.97183 | -0.54278 | 5.9485
129 | -0.044059 | -0.011057 | 0.044061 | 0.011058 | 1.9993e-06 | 1.1489e-06 | 0.067466 | 0.067466 | 0.067466 | 0.97183 | -0.54278 | 0.97188 | -0.54183 | 6.1782
130 | -0.050668 | -0.012713 | 0.05068 | 0.012721 | 1.2848e-05 | 7.5879e-06 | 0.077581 | 0.077581 | 0.077581 | 0.97188 | -0.54183 | 0.97215 | -0.53651 | 7.1045
131 | 0.022494 | 0.0056441 | -0.022487 | -0.0056397 | 7.0875e-06 | 4.3384e-06 | 0.034433 | 0.034433 | 0.034433 | 0.97215 | -0.53651 | 0.97181 | -0.54312 | 9.4596
132 | 0.0058552 | 0.0014674 | -0.0058544 | -0.0014672 | 7.8161e-07 | 1.7854e-07 | 0.0089622 | 0.0089624 | 0.0089624 | 0.97215 | -0.53651 | 0.97201 | -0.53931 | 2.4622
133 | -0.07903 | -0.019833 | 0.07904 | 0.019839 | 1.056e-05 | 6.5436e-06 | 0.12098 | 0.12098 | 0.12098 | 0.97215 | -0.53651 | 0.97229 | -0.53371 | 11.0784
134 | 0.14937 | 0.037564 | -0.14932 | -0.037528 | 5.6218e-05 | 3.5657e-05 | 0.22822 | 0.22822 | 0.22822 | 0.97412 | -0.49753 | 0.97372 | -0.50541 | 20.8992
135 | 0.0048846 | 0.0012242 | -0.0048845 | -0.0012242 | 9.658e-08 | 4.2225e-09 | 0.0074615 | 0.0074615 | 0.0074615 | 0.97412 | -0.49753 | 0.9741 | -0.49794 | 2.0499
136 | 0.096384 | 0.024231 | -0.096355 | -0.024213 | 2.8788e-05 | 1.8028e-05 | 0.14732 | 0.14732 | 0.14732 | 0.97372 | -0.50541 | 0.97341 | -0.51167 | 13.4907
137 | 0.047935 | 0.012044 | -0.047928 | -0.01204 | 7.4595e-06 | 4.3593e-06 | 0.073264 | 0.073265 | 0.073265 | 0.97372 | -0.50541 | 0.97356 | -0.50867 | 6.7092
138 | 0.0049973 | 0.0012524 | -0.0049969 | -0.0012523 | 4.558e-07 | 3.2498e-08 | 0.0076368 | 0.0076368 | 0.0076368 | 0.97372 | -0.50541 | 0.97363 | -0.50733 | 2.098
139 | 0.0048845 | 0.0012242 | -0.0048844 | -0.0012242 | 9.3796e-08 | 4.1035e-09 | 0.0074615 | 0.0074615 | 0.0074615 | 0.9741 | -0.49794 | 0.97408 | -0.49835 | 2.0499
140 | -0.083655 | -0.020996 | 0.083698 | 0.021023 | 4.3435e-05 | 2.7009e-05 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.97229 | -0.53371 | 0.97284 | -0.52283 | 11.7251
141 | -0.090528 | -0.022734 | 0.090536 | 0.02274 | 8.4901e-06 | 5.3017e-06 | 0.13848 | 0.13848 | 0.13848 | 0.97284 | -0.52283 | 0.97294 | -0.52086 | 12.6817
142 | -0.092164 | -0.023148 | 0.092183 | 0.02316 | 1.9688e-05 | 1.2305e-05 | 0.14097 | 0.14097 | 0.14097 | 0.97294 | -0.52086 | 0.97317 | -0.51639 | 12.9096
143 | 0.018301 | 0.0045906 | -0.018295 | -0.0045873 | 5.4941e-06 | 3.2852e-06 | 0.028023 | 0.028023 | 0.028023 | 0.97181 | -0.54312 | 0.97149 | -0.54942 | 7.6986
144 | 0.0016388 | 0.00041072 | -0.0016388 | -0.00041073 | 2.0756e-09 | -9.5717e-09 | 0.0025088 | 0.0025088 | 0.0025088 | 0.97201 | -0.53931 | 0.972 | -0.53934 | 0.68924
145 | -0.093979 | -0.02361 | 0.094 | 0.023623 | 2.117e-05 | 1.3243e-05 | 0.14372 | 0.14372 | 0.14372 | 0.97317 | -0.51639 | 0.97341 | -0.51167 | 13.1611
146 | 0.015371 | 0.0038545 | -0.015366 | -0.0038517 | 4.8482e-06 | 2.8142e-06 | 0.023544 | 0.023545 | 0.023545 | 0.97149 | -0.54942 | 0.97116 | -0.55604 | 6.4683
147 | 0.010002 | 0.0025072 | -0.010001 | -0.0025065 | 1.4155e-06 | 7.0711e-07 | 0.015325 | 0.015325 | 0.015325 | 0.97116 | -0.55604 | 0.97101 | -0.55901 | 4.2103
148 | 0.047928 | 0.01204 | -0.047924 | -0.012038 | 3.5232e-06 | 2.059e-06 | 0.073265 | 0.073265 | 0.073265 | 0.97356 | -0.50867 | 0.97348 | -0.51021 | 6.7092
149 | 0.047924 | 0.012038 | -0.047906 | -0.012026 | 1.8742e-05 | 1.1532e-05 | 0.073265 | 0.073265 | 0.073265 | 0.97348 | -0.51021 | 0.97307 | -0.51841 | 10.0638
150 | 0.010001 | 0.0025065 | -0.01 | -0.0025064 | 3.0633e-07 | 1.5303e-07 | 0.015325 | 0.015325 | 0.015325 | 0.97101 | -0.55901 | 0.97098 | -0.55966 | 4.2103
151 | 0.01 | 0.0025064 | -0.0099994 | -0.0025059 | 8.3437e-07 | 4.1683e-07 | 0.015325 | 0.015325 | 0.015325 | 0.97098 | -0.55966 | 0.97089 | -0.56141 | 4.2103
152 | 0.0064023 | 0.0016044 | -0.006402 | -0.0016043 | 3.1477e-07 | 9.3646e-08 | 0.0098123 | 0.0098123 | 0.0098123 | 0.97089 | -0.56141 | 0.97084 | -0.56244 | 2.6957
153 | 0.041187 | 0.010342 | -0.04118 | -0.010338 | 6.7593e-06 | 4.2695e-06 | 0.06299 | 0.06299 | 0.06299 | 0.97307 | -0.51841 | 0.97289 | -0.52185 | 17.3051
154 | -0.0013992 | -0.00035068 | 0.0013992 | 0.00035066 | 2.9891e-09 | -1.9512e-08 | 0.0021448 | 0.0021447 | 0.0021448 | 0.97078 | -0.56357 | 0.97078 | -0.56353 | 0.58922
155 | -0.0033893 | -0.00084942 | 0.0033895 | 0.00084931 | 1.7606e-07 | -1.0241e-07 | 0.0051951 | 0.005195 | 0.0051951 | 0.97078 | -0.56353 | 0.97084 | -0.56244 | 1.4272
156 | 0.0020461 | 0.00051278 | -0.0020461 | -0.00051279 | 6.2445e-09 | -1.6888e-08 | 0.003138 | 0.003138 | 0.003138 | 0.97024 | -0.57434 | 0.97023 | -0.5744 | 0.86209
157 | 0.0035543 | 0.00089074 | -0.0035542 | -0.00089077 | 7.1512e-08 | -3.3888e-08 | 0.0054442 | 0.0054443 | 0.0054443 | 0.97145 | -0.55027 | 0.97143 | -0.55069 | 1.4957
158 | 0.0059268 | 0.0014853 | -0.0059267 | -0.0014852 | 1.4585e-07 | 3.2945e-08 | 0.0090033 | 0.0090033 | 0.0090033 | 0.97955 | -0.39215 | 0.97952 | -0.39267 | 2.4734
159 | 0.0012007 | 0.0003008 | -0.0012006 | -0.00030091 | 1.2282e-08 | -1.1606e-07 | 0.0018239 | 0.001824 | 0.001824 | 0.97952 | -0.39267 | 0.97951 | -0.39288 | 0.50109
160 | -0.010647 | -0.0026684 | 0.010649 | 0.0026691 | 1.3141e-06 | 6.7381e-07 | 0.016209 | 0.016209 | 0.016209 | 0.97747 | -0.43372 | 0.9776 | -0.43113 | 4.4529
161 | 0.0035011 | 0.00087738 | -0.003501 | -0.00087742 | 8.9604e-08 | -4.8093e-08 | 0.0053297 | 0.0053297 | 0.0053297 | 0.97747 | -0.43372 | 0.97745 | -0.43426 | 1.4642
162 | -0.0155 | -0.003885 | 0.015504 | 0.003887 | 3.4588e-06 | 2.0058e-06 | 0.023593 | 0.023593 | 0.023593 | 0.9776 | -0.43113 | 0.97784 | -0.42645 | 6.4817
163 | -0.038305 | -0.0096061 | 0.038344 | 0.0096308 | 3.9133e-05 | 2.466e-05 | 0.058292 | 0.058292 | 0.058292 | 0.97784 | -0.42645 | 0.97893 | -0.40504 | 16.0143
164 | 0.022801 | 0.0057191 | -0.022793 | -0.0057143 | 7.8496e-06 | 4.8057e-06 | 0.034699 | 0.034699 | 0.034699 | 0.97784 | -0.42645 | 0.97748 | -0.43367 | 9.5327
165 | -0.040125 | -0.010077 | 0.040134 | 0.010083 | 8.7079e-06 | 5.4946e-06 | 0.060999 | 0.060999 | 0.060999 | 0.97893 | -0.40504 | 0.97917 | -0.40049 | 16.7581
166 | 0.017439 | 0.0043725 | -0.017439 | -0.0043724 | 4.8389e-08 | 2.8673e-08 | 0.026549 | 0.026549 | 0.026549 | 0.97748 | -0.43367 | 0.97747 | -0.43373 | 7.2936
167 | -0.04131 | -0.010377 | 0.04133 | 0.01039 | 2.0279e-05 | 1.2806e-05 | 0.062786 | 0.062786 | 0.062786 | 0.97917 | -0.40049 | 0.97969 | -0.39021 | 17.249
168 | 0.015782 | 0.003957 | -0.015777 | -0.0039544 | 4.435e-06 | 2.5817e-06 | 0.024025 | 0.024025 | 0.024025 | 0.97747 | -0.43373 | 0.97717 | -0.43963 | 6.6003
169 | -0.0033305 | -0.00083471 | 0.0033307 | 0.0008346 | 1.6038e-07 | -1.0744e-07 | 0.0050609 | 0.0050608 | 0.0050609 | 0.97925 | -0.39884 | 0.9793 | -0.39783 | 1.3904
170 | -0.0062938 | -0.0015772 | 0.0062952 | 0.0015776 | 1.3345e-06 | 3.6439e-07 | 0.0095632 | 0.0095631 | 0.0095632 | 0.9793 | -0.39783 | 0.97953 | -0.39338 | 2.6273
171 | -0.0082815 | -0.0020754 | 0.0082817 | 0.0020755 | 1.9726e-07 | 8.4409e-08 | 0.01258 | 0.01258 | 0.01258 | 0.97953 | -0.39338 | 0.97955 | -0.39288 | 3.4562
172 | -0.010029 | -0.0025133 | 0.01003 | 0.0025139 | 1.2779e-06 | 6.3298e-07 | 0.015234 | 0.015234 | 0.015234 | 0.97955 | -0.39288 | 0.97969 | -0.39021 | 4.1852
173 | -0.05136 | -0.012904 | 0.051388 | 0.012922 | 2.8392e-05 | 1.8014e-05 | 0.07802 | 0.07802 | 0.07802 | 0.97969 | -0.39021 | 0.98028 | -0.37863 | 21.4342
174 | 0.0031545 | 0.00079049 | -0.0031544 | -0.00079057 | 1.0174e-07 | -8.2174e-08 | 0.0048036 | 0.0048037 | 0.0048037 | 0.97717 | -0.43963 | 0.97714 | -0.44031 | 1.3197
175 | 0.0093685 | 0.0023483 | -0.0093668 | -0.0023475 | 1.702e-06 | 8.0998e-07 | 0.014266 | 0.014266 | 0.014266 | 0.97717 | -0.43963 | 0.97698 | -0.44344 | 3.9193
176 | 0.0056385 | 0.0014131 | -0.0056384 | -0.0014131 | 1.6826e-07 | 3.1507e-08 | 0.0085879 | 0.008588 | 0.008588 | 0.97698 | -0.44344 | 0.97695 | -0.44407 | 2.3593
177 | -0.010219 | -0.0025612 | 0.010221 | 0.002562 | 1.5492e-06 | 7.659e-07 | 0.015353 | 0.015353 | 0.015353 | 0.99043 | -0.18199 | 0.9906 | -0.1788 | 4.218
178 | -0.080067 | -0.020175 | 0.080144 | 0.020225 | 7.6906e-05 | 4.9037e-05 | 0.12031 | 0.12031 | 0.12031 | 0.9906 | -0.1788 | 0.99164 | -0.15875 | 33.0522
179 | 0.069846 | 0.017614 | -0.069775 | -0.017569 | 7.0536e-05 | 4.4923e-05 | 0.10496 | 0.10496 | 0.10496 | 0.9906 | -0.1788 | 0.98951 | -0.19993 | 28.8342
180 | -0.08241 | -0.020793 | 0.082445 | 0.020815 | 3.4964e-05 | 2.2298e-05 | 0.12371 | 0.12371 | 0.12371 | 0.99164 | -0.15875 | 0.9921 | -0.14989 | 33.9866
181 | 0.010034 | 0.0025153 | -0.010033 | -0.0025149 | 8.9045e-07 | 4.3454e-07 | 0.01505 | 0.01505 | 0.01505 | 0.9921 | -0.14989 | 0.992 | -0.15175 | 4.1347
182 | -0.092479 | -0.02333 | 0.092556 | 0.023379 | 7.6351e-05 | 4.8728e-05 | 0.13876 | 0.13876 | 0.13876 | 0.9921 | -0.14989 | 0.99299 | -0.13266 | 38.1212
183 | 0.010033 | 0.0025149 | -0.010032 | -0.0025143 | 1.046e-06 | 5.105e-07 | 0.01505 | 0.01505 | 0.01505 | 0.992 | -0.15175 | 0.99189 | -0.15394 | 4.1347
184 | -0.094951 | -0.023979 | 0.094968 | 0.02399 | 1.6789e-05 | 1.0717e-05 | 0.14235 | 0.14235 | 0.14235 | 0.99299 | -0.13266 | 0.99318 | -0.12897 | 39.1072
185 | -0.053913 | -0.013555 | 0.053937 | 0.01357 | 2.4052e-05 | 1.5273e-05 | 0.081852 | 0.081852 | 0.081852 | 0.98028 | -0.37863 | 0.98076 | -0.3693 | 22.4868
186 | 0.12543 | 0.0319 | -0.12535 | -0.031851 | 7.6625e-05 | 4.8966e-05 | 0.18852 | 0.18852 | 0.18852 | 0.9909 | -0.17303 | 0.99024 | -0.18572 | 51.7901
187 | -0.12923 | -0.032852 | 0.12942 | 0.032979 | 0.00019855 | 0.00012689 | 0.19422 | 0.19422 | 0.19422 | 0.9909 | -0.17303 | 0.99256 | -0.14118 | 53.3578
188 | 0.12277 | 0.031204 | -0.12271 | -0.031166 | 5.8737e-05 | 3.7533e-05 | 0.18464 | 0.18464 | 0.18464 | 0.99024 | -0.18572 | 0.98972 | -0.19566 | 50.7242
189 | -0.13273 | -0.033807 | 0.13303 | 0.033999 | 0.0003002 | 0.00019187 | 0.19917 | 0.19917 | 0.19917 | 0.99256 | -0.14118 | 0.99501 | -0.094409 | 54.718
190 | -0.13428 | -0.034314 | 0.13438 | 0.034378 | 0.00010011 | 6.3984e-05 | 0.20105 | 0.20105 | 0.20105 | 0.99501 | -0.094409 | 0.99582 | -0.079006 | 55.234
191 | -0.13571 | -0.03471 | 0.13592 | 0.034843 | 0.00020942 | 0.00013385 | 0.20303 | 0.20303 | 0.20303 | 0.99582 | -0.079006 | 0.9975 | -0.047173 | 55.7779
192 | -0.13717 | -0.035158 | 0.13728 | 0.035223 | 0.00010232 | 6.5399e-05 | 0.2049 | 0.2049 | 0.2049 | 0.9975 | -0.047173 | 0.99831 | -0.031798 | 56.2921
193 | 0.29886 | 0.076719 | -0.29841 | -0.076433 | 0.00044708 | 0.00028544 | 0.44841 | 0.44841 | 0.44841 | 0.99318 | -0.12897 | 0.99156 | -0.15984 | 41.0634
194 | -0.39383 | -0.10071 | 0.39434 | 0.10104 | 0.00051201 | 0.00032723 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.99318 | -0.12897 | 0.99459 | -0.10214 | 54.099
195 | -0.29667 | -0.075987 | 0.29669 | 0.076001 | 2.2696e-05 | 1.449e-05 | 0.44583 | 0.44583 | 0.44583 | 0.99148 | -0.16142 | 0.99156 | -0.15984 | 40.8265
196 | -0.39598 | -0.10145 | 0.39679 | 0.10196 | 0.00081028 | 0.00051786 | 0.59321 | 0.59321 | 0.59321 | 0.99459 | -0.10214 | 0.99682 | -0.06001 | 54.3236
197 | -0.39851 | -0.1024 | 0.399 | 0.10271 | 0.00049615 | 0.0003171 | 0.59578 | 0.59578 | 0.59578 | 0.99682 | -0.06001 | 0.99817 | -0.034412 | 54.5583
198 | -0.40407 | -0.10398 | 0.40437 | 0.10417 | 0.00029453 | 0.00018824 | 0.60333 | 0.60333 | 0.60333 | 0.99817 | -0.034412 | 0.99897 | -0.019435 | 55.25
199 | 0.005067 | 0.0012693 | -0.0050667 | -0.0012693 | 2.7825e-07 | 8.0943e-09 | 0.0075534 | 0.0075534 | 0.0075534 | 0.99817 | -0.034412 | 0.99811 | -0.035565 | 2.0751
200 | -0.41265 | -0.10625 | 0.41274 | 0.10631 | 9.4428e-05 | 6.0356e-05 | 0.61567 | 0.61567 | 0.61567 | 0.99897 | -0.019435 | 0.99922 | -0.014733 | 56.3798
201 | 0.0035424 | 0.00088729 | -0.0035423 | -0.00088731 | 3.4056e-08 | -2.0765e-08 | 0.0052809 | 0.0052809 | 0.0052809 | 0.99811 | -0.035565 | 0.9981 | -0.035767 | 1.4508
202 | -0.41431 | -0.1067 | 0.41461 | 0.10689 | 0.00029725 | 0.00018999 | 0.618 | 0.618 | 0.618 | 0.99922 | -0.014733 | 1 | 0 | 56.5938
203 | 0.0017701 | 0.00044315 | -0.0017701 | -0.00044341 | 5.8094e-08 | -2.5356e-07 | 0.0026388 | 0.0026389 | 0.0026389 | 0.9981 | -0.035767 | 0.99807 | -0.036456 | 0.72498
204 | -0.00177 | -0.00044361 | 0.0017701 | 0.00044341 | 4.6612e-08 | -2.0341e-07 | 0.002639 | 0.0026389 | 0.002639 | 0.99804 | -0.037009 | 0.99807 | -0.036456 | 0.725
205 | -0.0013249 | -0.00033205 | 0.0013249 | 0.00033204 | 3.416e-10 | -2.8345e-09 | 0.0019748 | 0.0019748 | 0.0019748 | 0.99831 | -0.031803 | 0.99831 | -0.031798 | 0.54252
206 | -0.1386 | -0.035555 | 0.13881 | 0.035692 | 0.00021415 | 0.00013688 | 0.20688 | 0.20688 | 0.20688 | 0.99831 | -0.031798 | 1 | 0 | 56.8346

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5564 | 0.14291

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.008463 | 0.002121
1 | 0.010534 | 0.00264
2 | 0.0084936 | 0.0021287
3 | 0.0023847 | 0.00059766
4 | 0.0025229 | 0.00063229
5 | 0.0033383 | 0.00083665
6 | 0.002143 | 0.00053709
7 | 0.001961 | 0.00049148
8 | 0.0045068 | 0.0011295
9 | 0.0011285 | 0.00028283
10 | 0.0022262 | 0.00055795
11 | 0.0029013 | 0.00072714
12 | 0.0043376 | 0.0010871
13 | 0.004955 | 0.0012418
14 | 0.0020453 | 0.0005126
15 | 0.00068939 | 0.00017278
16 | 0.0024887 | 0.00062372
17 | 0.0044764 | 0.0011219
18 | 0.0049295 | 0.0012354
19 | 0.004046 | 0.001014
20 | 0.0057524 | 0.0014417
21 | 0.0071381 | 0.001789
22 | 0.0073501 | 0.0018421
23 | 0.0022262 | 0.00055793
24 | 0.002273 | 0.00056967
25 | 0.010597 | 0.0026557
26 | 0.0043575 | 0.0010921
27 | 0.0027653 | 0.00069304
28 | 0.0081466 | 0.0020417
29 | 0.0047087 | 0.0011801
30 | 0.002831 | 0.0007095
31 | 0.0057877 | 0.0014505
32 | 0.0032215 | 0.00080738
33 | 0.0021569 | 0.00054056
34 | 0.0095295 | 0.0023883
35 | 0.0061495 | 0.0015412
36 | 0.0014834 | 0.00037178
37 | 0.0096849 | 0.0024273
38 | 0.0028132 | 0.00070505
39 | 0.0012568 | 0.00031499
40 | 0.0021565 | 0.00054047
41 | 0.0024358 | 0.00061048
42 | 0.0013249 | 0.00033205
43 | 0.0022098 | 0.00055382
44 | 0.0016295 | 0.0004084
45 | 0.0021311 | 0.0005341
46 | 0.0012569 | 0.00031501
47 | 0.0011342 | 0.00028426
48 | 0.013777 | 0.0034529
49 | 0.0034662 | 0.0008687
50 | 0.0013999 | 0.00035086
51 | 0.0078005 | 0.001955
52 | 0.0043796 | 0.0010976
53 | 0.0014073 | 0.00035271
54 | 0.0023123 | 0.00057952
55 | 0.0034097 | 0.00085455
56 | 0.00081702 | 0.00020476
57 | 0.00081702 | 0.00020477
58 | 0.002567 | 0.00064334
59 | 0.0014403 | 0.00036097
60 | 0.0026871 | 0.00067345
61 | 0.0026484 | 0.00066376
62 | 0.0082899 | 0.0020776
63 | 0.0045175 | 0.0011322
64 | 0.0034615 | 0.00086753
65 | 0.0028836 | 0.00072269
66 | 0.0049332 | 0.0012364
67 | 0.001336 | 0.00033483
68 | 0.0056192 | 0.0014083
69 | 0.0014224 | 0.00035649
70 | 0.0020029 | 0.00050198
71 | 0.0045168 | 0.001132
72 | 0.0026644 | 0.00066777
73 | 0.0049781 | 0.0012476
74 | 0.00597 | 0.0014962
75 | 0.0029754 | 0.0007457
76 | 0.0012921 | 0.00032384
77 | 0.0064321 | 0.001612
78 | 0.0023628 | 0.00059217
79 | 0.0041349 | 0.0010363
80 | 0.0073556 | 0.0018435
81 | 0.0021626 | 0.00054199
82 | 0.0016388 | 0.00041073
83 | 0.0066064 | 0.0016557
84 | 0.0042618 | 0.0010681
85 | 0.0077653 | 0.0019462
86 | 0.0046149 | 0.0011566
87 | 0.0068294 | 0.0017116
88 | 0.0016274 | 0.00040787
89 | 0.0041863 | 0.0010492
90 | 0.0042156 | 0.0010565
91 | 0.0017958 | 0.00045007
92 | 0.0029239 | 0.00073281
93 | 0.0016388 | 0.00041073
94 | 0.002355 | 0.00059021
95 | 0.0053643 | 0.0013444
96 | 0.0049969 | 0.0012523
97 | 0.0048844 | 0.0012242
98 | 0.0035972 | 0.00090154
99 | 0.0067187 | 0.0016839
100 | 0.0013992 | 0.00035068
101 | 0.0019901 | 0.00049876
102 | 0.0030125 | 0.000755
103 | 0.0020461 | 0.00051279
104 | 0.0047908 | 0.0012007
105 | 0.0035542 | 0.00089077
106 | 0.0057644 | 0.0014447
107 | 0.0024214 | 0.00060687
108 | 0.004726 | 0.0011845
109 | 0.0055092 | 0.0013807
110 | 0.0012006 | 0.00030091
111 | 0.0071463 | 0.001791
112 | 0.0048517 | 0.0012159
113 | 0.003501 | 0.00087742
114 | 0.0017812 | 0.00044642
115 | 0.0053539 | 0.0013418
116 | 0.0011759 | 0.0002947
117 | 0.0016578 | 0.00041547
118 | 0.0033305 | 0.00083471
119 | 0.0029632 | 0.00074264
120 | 0.0019863 | 0.00049782
121 | 0.0017469 | 0.00043781
122 | 0.0032542 | 0.00081558
123 | 0.0031544 | 0.00079057
124 | 0.0037282 | 0.00093438
125 | 0.0056384 | 0.0014131
126 | 0.010219 | 0.0025612
127 | 0.0022666 | 0.00056808
128 | 0.002395 | 0.00060025
129 | 0.010032 | 0.0025143
130 | 0.0025243 | 0.00063264
131 | 0.0019857 | 0.00049766
132 | 0.0038001 | 0.00095239
133 | 0.002582 | 0.00064711
134 | 0.0033027 | 0.00082774
135 | 0.0023056 | 0.00057784
136 | 0.0012561 | 0.0003148
137 | 0.0013249 | 0.00033205
138 | 0.0012549 | 0.00031452
139 | 0.0017238 | 0.00043202
140 | 0.0016393 | 0.00041085
141 | 0.0017171 | 0.00043034
142 | 0.0015244 | 0.00038204
143 | 0.0015698 | 0.00039342
144 | 0.0017722 | 0.00044415
145 | 0.00177 | 0.00044361
146 | 0.0013249 | 0.00033205
147 | 0.0013257 | 0.00033225

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1