## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-20_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-20_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-20_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-20_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-20_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-20_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-20_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-20_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-20_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-20_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-20_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-20_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-20_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-20_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-20_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-20_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-20_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-20_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-20_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-20_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-20_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-20_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-20_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-20_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-20_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-20_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-20_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-20_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-20_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-20_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-20_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-20_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-20_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-20_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-20_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-20_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-20_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-20_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-20_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-20_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-20_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-20_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-20_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-20_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-20_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-20_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-20_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-20_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-20_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-20_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-20_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-20_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-20_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-20_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-20_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-20_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-20_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-20_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-20_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-20_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-20_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-20_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-20_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-20_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-20_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-20_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-20_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-20_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-20_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-20_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_158-20_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_158-20_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_158-20_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_158-20_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_158-20_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_158-20_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_158-20_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_158-20_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_158-20_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_158-20_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_158-20_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_158-20_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_158-20_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_158-20_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_158-20_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_158-20_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_158-20_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_158-20_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_158-20_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_158-20_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_158-20_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_158-20_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_158-20_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_158-20_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_158-20_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_158-20_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_158-20_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_158-20_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_158-20_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_158-20_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_158-20_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_158-20_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_158-20_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_158-20_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_158-20_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_158-20_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_158-20_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_158-20_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_158-20_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_158-20_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_158-20_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_158-20_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_158-20_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_158-20_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_158-20_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_158-20_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_158-20_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_158-20_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_158-20_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_158-20_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_158-20_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_158-20_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_158-20_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_158-20_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_158-20_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_158-20_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_158-20_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_158-20_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_158-20_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_158-20_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_158-20_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_158-20_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_158-20_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_158-20_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_158-20_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_158-20_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_158-20_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_158-20_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_158-20_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_158-20_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_158-20_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_158-20_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_158-20_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_158-20_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_158-20_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_158-20_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_158-20_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_158-20_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_158-20_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_158-20_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_158-20_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_158-20_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_158-20_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_158-20_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_158-20_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_158-20_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_158-20_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_158-20_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_158-20_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_158-20_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_158-20_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_158-20_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_158-20_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_158-20_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_158-20_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_158-20_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_158-20_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_158-20_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_158-20_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_361_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-20_0_6_load_0 | 0 | 0.0030263 | 0.00075847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-20_0_6_load_1 | 1 | 0.0023982 | 0.00060105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-20_0_6_load_3 | 3 | 0.0010396 | 0.00026055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-20_0_6_load_170 | 7 | 0.002043 | 0.00051203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-20_0_6_load_168 | 10 | 0.0014467 | 0.00036258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-20_0_6_load_13 | 11 | 0.0020682 | 0.00051835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-20_0_6_load_12 | 12 | 0.0010846 | 0.00027182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-20_0_6_load_171 | 13 | 0.0046505 | 0.0011655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-20_0_6_load_77 | 15 | 0.00052451 | 0.00013146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-20_0_6_load_75 | 16 | 0.003105 | 0.00077819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-20_0_6_load_51 | 18 | 0.01149 | 0.0028797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-20_0_6_load_76 | 19 | 0.017898 | 0.0044856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-20_0_6_load_18 | 23 | 0.001537 | 0.00038522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-20_0_6_load_29 | 24 | 0.0038506 | 0.00096506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-20_0_6_load_28 | 25 | 0.0025781 | 0.00064614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-20_0_6_load_14 | 26 | 0.0033715 | 0.00084498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-20_0_6_load_10 | 27 | 0.00088389 | 0.00022152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-20_0_6_load_9 | 28 | 0.0033505 | 0.00083972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-20_0_6_load_11 | 29 | 0.0058759 | 0.0014726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-20_0_6_load_15 | 30 | 0.0021629 | 0.00054206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-20_0_6_load_16 | 31 | 0.0012875 | 0.00032268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-20_0_6_load_27 | 32 | 0.0018603 | 0.00046624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-20_0_6_load_26 | 36 | 0.0030322 | 0.00075993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-20_0_6_load_48 | 39 | 0.004148 | 0.0010396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-20_0_6_load_154 | 40 | 0.0085739 | 0.0021488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-20_0_6_load_164 | 41 | 0.0026385 | 0.00066127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-20_0_6_load_163 | 42 | 0.003136 | 0.00078596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-20_0_6_load_30 | 44 | 0.00031583 | 7.9153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-20_0_6_load_31 | 45 | 0.00031608 | 7.9218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-20_0_6_load_33 | 47 | 0.001612 | 0.00040399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-20_0_6_load_36 | 50 | 0.0021033 | 0.00052714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-20_0_6_load_38 | 51 | 0.00010443 | 2.6173e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-20_0_6_load_39 | 52 | 0.0020159 | 0.00050523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-20_0_6_load_40 | 53 | 0.0010896 | 0.00027309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-20_0_6_load_135 | 54 | 0.00032601 | 8.1705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-20_0_6_load_152 | 55 | 0.0024775 | 0.00062092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-20_0_6_load_137 | 56 | 0.00042534 | 0.0001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-20_0_6_load_138 | 58 | 0.00066457 | 0.00016656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-20_0_6_load_136 | 59 | 0.0006033 | 0.0001512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-20_0_6_load_139 | 61 | 0.0025537 | 0.00064002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-20_0_6_load_129 | 62 | 0.0022609 | 0.00056664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-20_0_6_load_132 | 63 | 0.00018425 | 4.6178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_158-20_0_6_load_153 | 64 | 0.00052966 | 0.00013274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_158-20_0_6_load_133 | 65 | 0.0010469 | 0.00026239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_158-20_0_6_load_44 | 66 | 0.00097897 | 0.00024535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_158-20_0_6_load_45 | 67 | 0.0017002 | 0.00042611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_158-20_0_6_load_47 | 69 | 0.0010539 | 0.00026412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_158-20_0_6_load_49 | 70 | 0.0033005 | 0.00082719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_158-20_0_6_load_52 | 72 | 0.00093609 | 0.00023461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_158-20_0_6_load_53 | 73 | 0.0026047 | 0.00065281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_158-20_0_6_load_54 | 74 | 0.0023648 | 0.00059267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_158-20_0_6_load_79 | 75 | 0.0038149 | 0.00095611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_158-20_0_6_load_55 | 76 | 0.0031941 | 0.00080051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_158-20_0_6_load_56 | 77 | 0.00098361 | 0.00024652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_158-20_0_6_load_80 | 78 | 0.0010539 | 0.00026413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_158-20_0_6_load_59 | 79 | 0.00098319 | 0.00024641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_158-20_0_6_load_57 | 80 | 0.0022285 | 0.00055852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_158-20_0_6_load_58 | 81 | 0.00098345 | 0.00024648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_158-20_0_6_load_60 | 82 | 0.0052631 | 0.0013191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_158-20_0_6_load_61 | 83 | 0.0079696 | 0.0019974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_158-20_0_6_load_62 | 84 | 0.0016343 | 0.00040961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_158-20_0_6_load_63 | 85 | 0.0016356 | 0.00040991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_158-20_0_6_load_64 | 86 | 0.0016343 | 0.00040961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_158-20_0_6_load_93 | 87 | 0.005337 | 0.0013376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_158-20_0_6_load_92 | 88 | 0.0015788 | 0.0003957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_158-20_0_6_load_65 | 89 | 0.0048875 | 0.0012249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_158-20_0_6_load_72 | 93 | 0.0064899 | 0.0016265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_158-20_0_6_load_73 | 94 | 0.0014533 | 0.00036424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_158-20_0_6_load_83 | 97 | 0.0049544 | 0.0012417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_158-20_0_6_load_91 | 98 | 0.0054817 | 0.0013739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_158-20_0_6_load_74 | 99 | 0.0021013 | 0.00052664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_158-20_0_6_load_81 | 100 | 0.0080124 | 0.0020081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_158-20_0_6_load_128 | 101 | 0.0027057 | 0.00067812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_158-20_0_6_load_123 | 102 | 0.0033754 | 0.00084594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_158-20_0_6_load_89 | 103 | 0.0062699 | 0.0015714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_158-20_0_6_load_174 | 104 | 0.0015712 | 0.00039377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_158-20_0_6_load_173 | 105 | 0.004601 | 0.0011531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_158-20_0_6_load_114 | 107 | 0.0031126 | 0.00078009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_158-20_0_6_load_86 | 109 | 0.0050387 | 0.0012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_158-20_0_6_load_82 | 110 | 0.0023528 | 0.00058967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_158-20_0_6_load_87 | 113 | 0.0098724 | 0.0024743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_158-20_0_6_load_88 | 114 | 0.0017761 | 0.00044514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_158-20_0_6_load_98 | 115 | 0.0012443 | 0.00031184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_158-20_0_6_load_112 | 117 | 0.0038438 | 0.00096334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_158-20_0_6_load_113 | 120 | 0.0063477 | 0.0015909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_158-20_0_6_load_94 | 122 | 0.0073868 | 0.0018513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_158-20_0_6_load_95 | 123 | 0.0042332 | 0.0010609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_158-20_0_6_load_96 | 124 | 0.0051784 | 0.0012978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_158-20_0_6_load_97 | 125 | 0.0016056 | 0.00040241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_158-20_0_6_load_110 | 126 | 0.0016291 | 0.00040828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_158-20_0_6_load_108 | 127 | 0.0016093 | 0.00040334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_158-20_0_6_load_103 | 128 | 0.0078127 | 0.0019581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_158-20_0_6_load_104 | 129 | 0.0062592 | 0.0015687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_158-20_0_6_load_111 | 130 | 0.0079392 | 0.0019898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_158-20_0_6_load_109 | 131 | 0.0024093 | 0.00060384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_158-20_0_6_load_161 | 132 | 0.0047347 | 0.0011866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_158-20_0_6_load_156 | 134 | 0.0041511 | 0.0010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_158-20_0_6_load_116 | 135 | 0.0017394 | 0.00043594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_158-20_0_6_load_107 | 136 | 0.0033388 | 0.00083678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_158-20_0_6_load_105 | 137 | 0.009878 | 0.0024757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_158-20_0_6_load_106 | 138 | 0.0016318 | 0.00040897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_158-20_0_6_load_159 | 140 | 0.0029513 | 0.00073966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_158-20_0_6_load_162 | 141 | 0.0076484 | 0.0019169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_158-20_0_6_load_165 | 142 | 0.0038132 | 0.00095569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_158-20_0_6_load_118 | 143 | 0.0020314 | 0.00050911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_158-20_0_6_load_119 | 144 | 0.0023754 | 0.00059533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_158-20_0_6_load_121 | 146 | 0.0051493 | 0.0012905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_158-20_0_6_load_125 | 149 | 0.0013469 | 0.00033757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_158-20_0_6_load_127 | 150 | 0.0042811 | 0.0010729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_158-20_0_6_load_130 | 151 | 0.00049255 | 0.00012344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_158-20_0_6_load_131 | 152 | 0.0073076 | 0.0018315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_158-20_0_6_load_151 | 153 | 0.0022224 | 0.00055699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_158-20_0_6_load_126 | 154 | 0.0023412 | 0.00058675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_158-20_0_6_load_148 | 156 | 0.0035554 | 0.00089106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_158-20_0_6_load_147 | 157 | 0.0016965 | 0.00042519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_158-20_0_6_load_140 | 158 | 0.00034125 | 8.5526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_158-20_0_6_load_141 | 159 | 0.00037221 | 9.3286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_158-20_0_6_load_143 | 160 | 8.3295e-05 | 2.0876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_158-20_0_6_load_144 | 161 | 0.00032585 | 8.1667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_158-20_0_6_load_145 | 162 | 0.00035868 | 8.9894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_158-20_0_6_load_146 | 163 | 0.00031858 | 7.9843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_158-20_0_6_load_155 | 164 | 0.0024403 | 0.0006116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_158-20_0_6_load_158 | 165 | 0.00652 | 0.0016341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_158-20_0_6_load_160 | 166 | 0.0089852 | 0.0022519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_158-20_0_6_load_166 | 167 | 0.0054091 | 0.0013557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_158-20_0_6_load_167 | 168 | 0.0049442 | 0.0012391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 106 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-20_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.057628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_158-20_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_158-20_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.066812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_158-20_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0095707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_158-20_0_6_line_4 |  | 4 | 11 | 0.044485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_158-20_0_6_line_5 |  | 4 | 12 | 0.025983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_158-20_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.18041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-20_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.058245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_158-20_0_6_line_8 |  | 6 | 13 | 0.060118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-20_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.012961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-20_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.008968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_158-20_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0031892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-20_0_6_line_12 |  | 11 | 26 | 0.035519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_158-20_0_6_line_13 |  | 12 | 27 | 0.0068772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_158-20_0_6_line_14 |  | 13 | 38 | 0.0090813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_158-20_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0094278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_158-20_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.072199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_158-20_0_6_line_17 |  | 15 | 43 | 0.068169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-20_0_6_line_18 |  | 16 | 21 | 0.060232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-20_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.044192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_158-20_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.024519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_158-20_0_6_line_21 |  | 17 | 20 | 0.20952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_158-20_0_6_line_22 |  | 18 | 39 | 0.016292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_158-20_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0039571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-20_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.015097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-20_0_6_line_25 |  | 20 | 23 | 0.0010403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_158-20_0_6_line_26 |  | 22 | 32 | 0.031535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_158-20_0_6_line_27 |  | 22 | 31 | 0.010598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_158-20_0_6_line_28 |  | 24 | 25 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_158-20_0_6_line_29 |  | 25 | 32 | 0.018536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_158-20_0_6_line_30 |  | 26 | 30 | 0.0098097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_158-20_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_158-20_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0073101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_158-20_0_6_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0026773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_158-20_0_6_line_34 |  | 33 | 34 | 0.072507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_158-20_0_6_line_35 |  | 33 | 35 | 0.22156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_158-20_0_6_line_36 |  | 34 | 36 | 0.064533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_158-20_0_6_line_37 |  | 35 | 37 | 0.098231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_158-20_0_6_line_38 |  | 36 | 38 | 0.011574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_158-20_0_6_line_39 |  | 37 | 40 | 0.12274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_158-20_0_6_line_40 |  | 39 | 68 | 0.011645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_158-20_0_6_line_41 |  | 40 | 164 | 0.089847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_158-20_0_6_line_42 |  | 41 | 42 | 0.029772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_158-20_0_6_line_43 |  | 42 | 133 | 0.031518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_158-20_0_6_line_44 |  | 43 | 105 | 0.050037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_158-20_0_6_line_45 |  | 44 | 45 | 0.081651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_158-20_0_6_line_46 |  | 44 | 46 | 0.041087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_158-20_0_6_line_47 |  | 45 | 47 | 0.0022315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_158-20_0_6_line_48 |  | 46 | 48 | 0.069295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_158-20_0_6_line_49 |  | 46 | 49 | 0.051474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_158-20_0_6_line_50 |  | 47 | 50 | 0.036421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_158-20_0_6_line_51 |  | 48 | 51 | 0.044142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_158-20_0_6_line_52 |  | 48 | 52 | 0.032028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_158-20_0_6_line_53 |  | 49 | 53 | 0.039647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_158-20_0_6_line_54 |  | 51 | 54 | 0.0056475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_158-20_0_6_line_55 |  | 52 | 55 | 0.021868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_158-20_0_6_line_56 |  | 53 | 56 | 0.022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-20_0_6_line_57 |  | 54 | 63 | 0.027252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_158-20_0_6_line_58 |  | 55 | 64 | 0.012184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_158-20_0_6_line_59 |  | 56 | 57 | 0.029051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_158-20_0_6_line_60 |  | 57 | 58 | 0.0066801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_158-20_0_6_line_61 |  | 57 | 59 | 0.025428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_158-20_0_6_line_62 |  | 58 | 61 | 0.025101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_158-20_0_6_line_63 |  | 59 | 65 | 0.00023623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_158-20_0_6_line_64 |  | 60 | 61 | 0.011508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-20_0_6_line_65 |  | 60 | 62 | 0.010991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-20_0_6_line_66 |  | 65 | 151 | 0.05132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_158-20_0_6_line_67 |  | 66 | 67 | 0.022777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_158-20_0_6_line_68 |  | 66 | 68 | 0.025589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_158-20_0_6_line_69 |  | 67 | 69 | 0.019445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_158-20_0_6_line_70 |  | 68 | 70 | 0.046218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_158-20_0_6_line_71 |  | 69 | 71 | 0.007268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_158-20_0_6_line_72 |  | 70 | 72 | 0.03051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_158-20_0_6_line_73 |  | 71 | 73 | 0.042968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_158-20_0_6_line_74 |  | 71 | 74 | 0.0069238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_158-20_0_6_line_75 |  | 72 | 75 | 0.017889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_158-20_0_6_line_76 |  | 73 | 76 | 0.01829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_158-20_0_6_line_77 |  | 74 | 77 | 0.014657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_158-20_0_6_line_78 |  | 75 | 78 | 0.0063529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_158-20_0_6_line_79 |  | 77 | 79 | 0.0067263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_158-20_0_6_line_80 |  | 78 | 106 | 0.055427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_158-20_0_6_line_81 |  | 79 | 80 | 0.004126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_158-20_0_6_line_82 |  | 80 | 81 | 0.002635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_158-20_0_6_line_83 |  | 81 | 82 | 0.032719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_158-20_0_6_line_84 |  | 82 | 83 | 0.031578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_158-20_0_6_line_85 |  | 83 | 84 | 0.007565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_158-20_0_6_line_86 |  | 84 | 85 | 0.0035647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_158-20_0_6_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0032508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_158-20_0_6_line_88 |  | 86 | 87 | 0.021912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_158-20_0_6_line_89 |  | 87 | 88 | 0.00042705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_158-20_0_6_line_90 |  | 88 | 94 | 0.0058713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_158-20_0_6_line_91 |  | 89 | 90 | 0.016637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_158-20_0_6_line_92 |  | 89 | 91 | 0.031231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_158-20_0_6_line_93 |  | 90 | 92 | 0.041591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_158-20_0_6_line_94 |  | 91 | 93 | 0.044204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_158-20_0_6_line_95 |  | 92 | 94 | 0.028453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_158-20_0_6_line_96 |  | 93 | 99 | 0.0011671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_158-20_0_6_line_97 |  | 95 | 96 | 0.003478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_158-20_0_6_line_98 |  | 95 | 97 | 0.016263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_158-20_0_6_line_99 |  | 96 | 98 | 0.024463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_158-20_0_6_line_100 |  | 97 | 100 | 0.020437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_158-20_0_6_line_101 |  | 98 | 103 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_158-20_0_6_line_102 |  | 99 | 104 | 0.030532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_158-20_0_6_line_103 |  | 100 | 110 | 0.0034083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_158-20_0_6_line_104 |  | 101 | 102 | 0.02862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_158-20_0_6_line_105 |  | 102 | 143 | 0.003545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_158-20_0_6_line_106 |  | 106 | 107 | 0.018535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_158-20_0_6_line_107 |  | 106 | 108 | 0.0063785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_158-20_0_6_line_108 |  | 106 | 109 | 0.026298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_158-20_0_6_line_109 |  | 107 | 116 | 0.003878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_158-20_0_6_line_110 |  | 108 | 115 | 0.057605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_158-20_0_6_line_111 |  | 110 | 111 | 0.037011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_158-20_0_6_line_112 |  | 111 | 112 | 0.003774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_158-20_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.00492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_158-20_0_6_line_114 |  | 112 | 114 | 0.038515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_158-20_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.031334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_158-20_0_6_line_116 |  | 116 | 117 | 0.036504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_158-20_0_6_line_117 |  | 116 | 118 | 0.017193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_158-20_0_6_line_118 |  | 117 | 119 | 0.0077311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_158-20_0_6_line_119 |  | 118 | 133 | 0.003305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_158-20_0_6_line_120 |  | 118 | 134 | 0.060431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_158-20_0_6_line_121 |  | 119 | 120 | 0.036321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_158-20_0_6_line_122 |  | 119 | 121 | 0.008353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_158-20_0_6_line_123 |  | 120 | 132 | 0.004979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_158-20_0_6_line_124 |  | 121 | 128 | 0.020387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_158-20_0_6_line_125 |  | 121 | 129 | 0.026696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_158-20_0_6_line_126 |  | 122 | 123 | 0.015239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_158-20_0_6_line_127 |  | 123 | 124 | 0.0344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_158-20_0_6_line_128 |  | 124 | 125 | 0.023329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_158-20_0_6_line_129 |  | 125 | 126 | 0.0074488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_158-20_0_6_line_130 |  | 126 | 127 | 0.0074258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_158-20_0_6_line_131 |  | 127 | 138 | 0.0074405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_158-20_0_6_line_132 |  | 128 | 130 | 0.028798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_158-20_0_6_line_133 |  | 129 | 131 | 0.010702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_158-20_0_6_line_134 |  | 130 | 135 | 0.071257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_158-20_0_6_line_135 |  | 131 | 136 | 0.010276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_158-20_0_6_line_136 |  | 132 | 140 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_158-20_0_6_line_137 |  | 133 | 141 | 0.03411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_158-20_0_6_line_138 |  | 134 | 164 | 0.033265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_158-20_0_6_line_139 |  | 135 | 139 | 0.03094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_158-20_0_6_line_140 |  | 136 | 137 | 0.011789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_158-20_0_6_line_141 |  | 137 | 138 | 0.022471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_158-20_0_6_line_142 |  | 139 | 143 | 0.012045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_158-20_0_6_line_143 |  | 139 | 144 | 0.016958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_158-20_0_6_line_144 |  | 140 | 165 | 0.0053916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_158-20_0_6_line_145 |  | 141 | 142 | 0.00068535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_158-20_0_6_line_146 |  | 142 | 167 | 0.021338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_158-20_0_6_line_147 |  | 144 | 145 | 0.021946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_158-20_0_6_line_148 |  | 145 | 146 | 0.045492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_158-20_0_6_line_149 |  | 145 | 147 | 0.047179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_158-20_0_6_line_150 |  | 146 | 148 | 0.02586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_158-20_0_6_line_151 |  | 147 | 149 | 0.076601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_158-20_0_6_line_152 |  | 147 | 150 | 0.044485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_158-20_0_6_line_153 |  | 148 | 151 | 0.046171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_158-20_0_6_line_154 |  | 148 | 152 | 0.022897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_158-20_0_6_line_155 |  | 149 | 153 | 0.0079181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_158-20_0_6_line_156 |  | 152 | 155 | 0.016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_158-20_0_6_line_157 |  | 154 | 155 | 0.012204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_158-20_0_6_line_158 |  | 155 | 156 | 0.014649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_158-20_0_6_line_159 |  | 156 | 157 | 0.01428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_158-20_0_6_line_160 |  | 157 | 163 | 0.02204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_158-20_0_6_line_161 |  | 158 | 159 | 0.001652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_158-20_0_6_line_162 |  | 159 | 160 | 0.038754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_158-20_0_6_line_163 |  | 160 | 161 | 0.054618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_158-20_0_6_line_164 |  | 161 | 162 | 0.00017737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_158-20_0_6_line_165 |  | 162 | 163 | 0.0097138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_158-20_0_6_line_166 |  | 165 | 166 | 0.011489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_158-20_0_6_line_167 |  | 167 | 168 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-20_0_6_trafo_90 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 169 | 106 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2696452.3834 | 1233697.3274 | 2696459.3296 | 1233702.4226 | 2696466.3877 | 1233714.4571 | 2696470.6618 | 1233722.6214 | 2696475.3767 | 1233731.6156 | 2696484.4699 | 1233744.4042
1 | 2696430.6748 | 1233694.7298 | 2696442.2836 | 1233692.7723 | 2696448.3079 | 1233694.3378 | 2696452.3834 | 1233697.3274
2 | 2696430.6748 | 1233694.7298 | 2696431.4049 | 1233703.8595 | 2696426.3898 | 1233713.3517 | 2696414.6977 | 1233728.3731 | 2696401.2094 | 1233749.5698 | 2696400.7949 | 1233752.2967
3 | 2696401.7706 | 1233761.6434 | 2696400.277 | 1233755.7037 | 2696400.7949 | 1233752.2967
4 | 2696401.7706 | 1233761.6434 | 2696405.5947 | 1233766.2755 | 2696436.0414 | 1233789.804
5 | 2696401.7706 | 1233761.6434 | 2696389.0392 | 1233771.1995 | 2696394.8921 | 1233779.3872
6 | 2696229.5421 | 1233712.0383 | 2696206.982 | 1233736.1463 | 2696151.0286 | 1233780.0843 | 2696140.7443 | 1233793.3165 | 2696135.6613 | 1233809.8464 | 2696133.6188 | 1233828.9162 | 2696133.8575 | 1233833.3456 | 2696135.6175 | 1233851.8431
7 | 2696229.5421 | 1233712.0383 | 2696218.1133 | 1233700.089 | 2696213.7675 | 1233679.9705 | 2696214.867 | 1233674.7289 | 2696217.522 | 1233673.9603 | 2696212.9901 | 1233661.7673
8 | 2696135.6175 | 1233851.8431 | 2696140.9922 | 1233859.8582 | 2696148.8561 | 1233874.5295 | 2696149.5156 | 1233875.8856 | 2696166.2434 | 1233903.5329
9 | 2696208.4744 | 1233649.6182 | 2696212.9901 | 1233661.7673
10 | 2696208.4744 | 1233649.6182 | 2696199.948 | 1233652.4712
11 | 2696199.948 | 1233652.4712 | 2696196.9226 | 1233653.48
12 | 2696436.0414 | 1233789.804 | 2696443.0879 | 1233795.2494 | 2696456.5823 | 1233804.9199 | 2696462.4625 | 1233813.0238
13 | 2696398.8914 | 1233784.982 | 2696394.8921 | 1233779.3872
14 | 2696170.9445 | 1233911.3027 | 2696166.2434 | 1233903.5329
15 | 2696634.5979 | 1233634.9089 | 2696640.9354 | 1233627.929
16 | 2696634.5979 | 1233634.9089 | 2696635.196 | 1233646.5494 | 2696635.1575 | 1233661.0149 | 2696633.5509 | 1233674.1318 | 2696628.0594 | 1233706.5325
17 | 2696679.6498 | 1233572.0954 | 2696655.14 | 1233602.7971 | 2696648.3411 | 1233615.7961 | 2696640.9354 | 1233627.929
18 | 2696620.3624 | 1233766.2072 | 2696620.9196 | 1233754.2964 | 2696623.2238 | 1233735.0642 | 2696628.0594 | 1233706.5325
19 | 2696625.4137 | 1233793.5983 | 2696635.1559 | 1233798.3936 | 2696657.3475 | 1233804.47 | 2696667.4647 | 1233806.5335
20 | 2696625.4137 | 1233793.5983 | 2696621.7924 | 1233787.2125 | 2696620.2905 | 1233778.5373 | 2696620.3393 | 1233770.1643
21 | 2696481.798 | 1233843.4353 | 2696524.0831 | 1233861.2238 | 2696574.5852 | 1233883.5272 | 2696579.2372 | 1233870.7601 | 2696587.3643 | 1233858.005 | 2696602.8016 | 1233838.9752 | 2696607.3008 | 1233830.9536 | 2696609.1823 | 1233820.9435 | 2696611.033 | 1233804.4503 | 2696613.5145 | 1233799.4536 | 2696620.3821 | 1233794.3171 | 2696625.4137 | 1233793.5983
22 | 2696667.4647 | 1233806.5335 | 2696675.5948 | 1233808.1917 | 2696683.5203 | 1233809.2396
23 | 2696620.3624 | 1233766.2072 | 2696620.3393 | 1233770.1643
24 | 2696481.798 | 1233843.4353 | 2696479.2838 | 1233828.5502
25 | 2696481.798 | 1233843.4353 | 2696481.8895 | 1233844.4716
26 | 2696479.2838 | 1233828.5502 | 2696492.8821 | 1233803.3858 | 2696494.5565 | 1233800.9791
27 | 2696479.2838 | 1233828.5502 | 2696470.9164 | 1233822.0465
28 | 2696517.6672 | 1233771.1543 | 2696508.4105 | 1233781.066 | 2696505.1426 | 1233785.7631
29 | 2696505.1426 | 1233785.7631 | 2696494.5565 | 1233800.9791
30 | 2696462.4625 | 1233813.0238 | 2696466.5429 | 1233818.6472 | 2696468.8025 | 1233820.4035
31 | 2696399.8985 | 1233786.3909 | 2696398.8914 | 1233784.982
32 | 2696404.1496 | 1233792.3378 | 2696399.8985 | 1233786.3909
33 | 2696470.9164 | 1233822.0465 | 2696468.8025 | 1233820.4035
34 | 2696265.0526 | 1234025.0319 | 2696259.3034 | 1234020.5243 | 2696246.9686 | 1234002.8561 | 2696235.7379 | 1233987.5963 | 2696217.4136 | 1233970.8874
35 | 2696265.0526 | 1234025.0319 | 2696291.2013 | 1234047.5831 | 2696296.5909 | 1234047.1813 | 2696323.3706 | 1234084.0312 | 2696333.543 | 1234098.2287 | 2696369.5264 | 1234149.2161 | 2696368.9098 | 1234155.0215 | 2696371.331 | 1234162.1104 | 2696374.6681 | 1234169.2142 | 2696371.8084 | 1234177.485 | 2696368.4154 | 1234182.6894 | 2696363.4128 | 1234186.3109 | 2696361.0406 | 1234190.6646 | 2696361.349 | 1234195.4509 | 2696364.2848 | 1234198.3561
36 | 2696217.4136 | 1233970.8874 | 2696201.052 | 1233954.9998 | 2696192.7462 | 1233946.5925 | 2696183.2636 | 1233930.9053 | 2696177.103 | 1233921.1024
37 | 2696449.734 | 1234160.4032 | 2696427.5406 | 1234169.4275 | 2696391.7048 | 1234183.5566 | 2696381.2659 | 1234187.6681 | 2696373.9711 | 1234193.5096 | 2696367.735 | 1234201.759 | 2696364.2848 | 1234198.3561
38 | 2696170.9445 | 1233911.3027 | 2696177.103 | 1233921.1024
39 | 2696449.734 | 1234160.4032 | 2696463.2154 | 1234152.1715 | 2696476.1142 | 1234139.7273 | 2696502.33 | 1234102.1586 | 2696515.7927 | 1234088.1002 | 2696533.6154 | 1234072.4165
40 | 2696695.0646 | 1233810.7659 | 2696683.5203 | 1233809.2396
41 | 2696596.786 | 1234009.239 | 2696590.3177 | 1234012.5332 | 2696577.0432 | 1234025.7049 | 2696545.618 | 1234061.8543 | 2696533.6154 | 1234072.4165
42 | 2696625.7 | 1233994.1064 | 2696640.0554 | 1233989.1245 | 2696653.8259 | 1233984.345
43 | 2696683.6015 | 1233974.0105 | 2696653.8259 | 1233984.345
44 | 2696679.6498 | 1233572.0954 | 2696716.8117 | 1233605.6023
45 | 2696830.6337 | 1234455.3436 | 2696828.3186 | 1234467.6408 | 2696827.8117 | 1234486.6577 | 2696832.9198 | 1234536.5104
46 | 2696838.5943 | 1234415.0362 | 2696833.5652 | 1234439.7724 | 2696830.6337 | 1234455.3436
47 | 2696833.1473 | 1234538.7303 | 2696832.9198 | 1234536.5104
48 | 2696838.5943 | 1234415.0362 | 2696815.5489 | 1234432.2289 | 2696798.1626 | 1234444.5437 | 2696781.424 | 1234454.2894
49 | 2696855.4282 | 1234366.964 | 2696846.4587 | 1234383.0964 | 2696842.6994 | 1234392.6421 | 2696838.5943 | 1234415.0362
50 | 2696833.1473 | 1234538.7303 | 2696833.1869 | 1234539.1173 | 2696836.2089 | 1234560.3933 | 2696837.7254 | 1234574.8561
51 | 2696781.424 | 1234454.2894 | 2696774.1794 | 1234425.9172 | 2696768.8393 | 1234412.0507
52 | 2696781.424 | 1234454.2894 | 2696769.5444 | 1234459.9445 | 2696762.0814 | 1234463.559 | 2696752.994 | 1234468.9744
53 | 2696855.4282 | 1234366.964 | 2696865.6228 | 1234349.0614 | 2696871.9249 | 1234334.4756 | 2696872.7294 | 1234331.4232
54 | 2696768.8393 | 1234412.0507 | 2696766.8097 | 1234406.7805
55 | 2696752.994 | 1234468.9744 | 2696734.2083 | 1234480.1694
56 | 2696878.4081 | 1234309.8772 | 2696872.7294 | 1234331.4232
57 | 2696757.5549 | 1234381.1817 | 2696758.5413 | 1234385.3104 | 2696766.8097 | 1234406.7805
58 | 2696734.2083 | 1234480.1694 | 2696725.3937 | 1234485.4223 | 2696723.6682 | 1234486.2702
59 | 2696889.3885 | 1234283.1113 | 2696880.8104 | 1234300.7623 | 2696878.4081 | 1234309.8772
60 | 2696889.3885 | 1234283.1113 | 2696894.6373 | 1234278.9794
61 | 2696889.3885 | 1234283.1113 | 2696864.142 | 1234280.0769
62 | 2696894.6373 | 1234278.9794 | 2696914.3599 | 1234263.4534
63 | 2696863.9075 | 1234280.0488 | 2696864.142 | 1234280.0769
64 | 2696923.4024 | 1234256.3351 | 2696914.3599 | 1234263.4534
65 | 2696923.4024 | 1234256.3351 | 2696925.5144 | 1234245.5487
66 | 2696863.9075 | 1234280.0488 | 2696822.2753 | 1234275.045 | 2696812.9489 | 1234273.9737
67 | 2696720.4741 | 1233807.7391 | 2696732.1166 | 1233806.2877 | 2696743.1582 | 1233806.0399
68 | 2696695.0646 | 1233810.7659 | 2696715.8655 | 1233808.3136 | 2696720.4741 | 1233807.7391
69 | 2696743.1582 | 1233806.0399 | 2696747.0455 | 1233805.9527 | 2696757.9537 | 1233808.4209 | 2696762.1606 | 1233809.613
70 | 2696695.0646 | 1233810.7659 | 2696696.8124 | 1233821.5356 | 2696701.8954 | 1233841.3773 | 2696703.0313 | 1233850.2022 | 2696702.8699 | 1233856.1274
71 | 2696769.1532 | 1233811.5945 | 2696762.1606 | 1233809.613
72 | 2696702.8699 | 1233856.1274 | 2696702.0396 | 1233886.6258
73 | 2696769.1532 | 1233811.5945 | 2696765.4523 | 1233820.7965 | 2696760.9051 | 1233823.38 | 2696742.7481 | 1233824.3518 | 2696736.659 | 1233826.7767 | 2696736.2344 | 1233829.8296
74 | 2696769.1532 | 1233811.5945 | 2696775.8148 | 1233813.4818
75 | 2696702.2518 | 1233904.5067 | 2696702.1645 | 1233903.4384 | 2696701.9011 | 1233891.7144 | 2696702.0396 | 1233886.6258
76 | 2696736.2344 | 1233829.8296 | 2696735.8614 | 1233832.5124 | 2696739.8409 | 1233847.5771 | 2696739.8409 | 1233847.5771
77 | 2696789.9858 | 1233817.2153 | 2696783.1865 | 1233815.5703 | 2696775.8148 | 1233813.4818
78 | 2696702.2518 | 1233904.5067 | 2696702.7692 | 1233910.8385
79 | 2696796.5235 | 1233818.7969 | 2696789.9858 | 1233817.2153
80 | 2696717.9759 | 1233963.7289 | 2696717.0992 | 1233960.8458 | 2696715.8781 | 1233957.2566 | 2696706.4839 | 1233933.8977 | 2696703.8249 | 1233923.7581 | 2696702.7692 | 1233910.8385
81 | 2696796.5235 | 1233818.7969 | 2696800.5338 | 1233819.7671
82 | 2696803.0949 | 1233820.3867 | 2696800.5338 | 1233819.7671
83 | 2696803.0949 | 1233820.3867 | 2696827.4414 | 1233826.2768 | 2696834.8124 | 1233828.3966
84 | 2696834.8124 | 1233828.3966 | 2696865.16 | 1233837.1244
85 | 2696872.372 | 1233839.4062 | 2696866.584 | 1233837.534 | 2696865.16 | 1233837.1244
86 | 2696872.372 | 1233839.4062 | 2696875.7637 | 1233840.5033
87 | 2696878.8566 | 1233841.5038 | 2696875.7637 | 1233840.5033
88 | 2696900.1076 | 1233846.5578 | 2696889.2093 | 1233844.8526 | 2696878.8566 | 1233841.5038
89 | 2696900.5295 | 1233846.6238 | 2696900.1076 | 1233846.5578
90 | 2696906.3302 | 1233847.5314 | 2696900.5295 | 1233846.6238
91 | 2696937.64 | 1233809.3717 | 2696932.6738 | 1233806.0772 | 2696928.8523 | 1233801.3114 | 2696927.0411 | 1233797.1166
92 | 2696931.3255 | 1233766.6818 | 2696930.563 | 1233767.9369 | 2696927.8326 | 1233777.0324 | 2696926.2308 | 1233788.4258 | 2696926.8022 | 1233796.5633 | 2696927.0411 | 1233797.1166
93 | 2696937.64 | 1233809.3717 | 2696937.3794 | 1233812.3474 | 2696937.128 | 1233815.2232 | 2696936.4989 | 1233821.7622 | 2696935.9145 | 1233830.6592 | 2696934.5857 | 1233850.8413
94 | 2696931.3255 | 1233766.6818 | 2696898.3389 | 1233760.4838 | 2696887.7073 | 1233760.92
95 | 2696934.5857 | 1233850.8413 | 2696911.5033 | 1233848.3408 | 2696906.3302 | 1233847.5314
96 | 2696887.7073 | 1233760.92 | 2696886.5412 | 1233760.9678
97 | 2696921.4958 | 1233925.0046 | 2696919.6682 | 1233927.9659
98 | 2696921.4958 | 1233925.0046 | 2696909.3717 | 1233925.1514 | 2696905.2346 | 1233925.2287
99 | 2696919.6682 | 1233927.9659 | 2696902.8004 | 1233928.8248 | 2696895.322 | 1233930.0177
100 | 2696884.9565 | 1233927.4112 | 2696888.8597 | 1233926.6181 | 2696899.2003 | 1233925.3413 | 2696905.2346 | 1233925.2287
101 | 2696883.8489 | 1233931.8478 | 2696895.322 | 1233930.0177
102 | 2696856.0917 | 1233763.1416 | 2696878.1699 | 1233761.3112 | 2696886.5412 | 1233760.9678
103 | 2696884.9565 | 1233927.4112 | 2696881.6164 | 1233928.0899
104 | 2696751.3692 | 1234158.2259 | 2696754.5565 | 1234157.2999 | 2696764.6932 | 1234151.7831 | 2696770.6618 | 1234146.9768 | 2696775.7415 | 1234143.6047
105 | 2696751.3692 | 1234158.2259 | 2696747.965 | 1234159.2148
106 | 2696717.9759 | 1233963.7289 | 2696700.0148 | 1233968.5068
107 | 2696717.9759 | 1233963.7289 | 2696718.9786 | 1233967.2478 | 2696721.6308 | 1233966.646
108 | 2696717.9759 | 1233963.7289 | 2696743.426 | 1233957.1037
109 | 2696701.1811 | 1233972.2063 | 2696700.0148 | 1233968.5068
110 | 2696721.6308 | 1233966.646 | 2696770.1135 | 1233953.8703 | 2696777.4446 | 1233952.4501
111 | 2696845.3469 | 1233935.4599 | 2696881.6164 | 1233928.0899
112 | 2696845.3469 | 1233935.4599 | 2696846.0208 | 1233939.1736
113 | 2696846.0208 | 1233939.1736 | 2696846.9034 | 1233944.0138
114 | 2696846.0208 | 1233939.1736 | 2696821.1007 | 1233943.9934 | 2696808.2069 | 1233946.4911
115 | 2696808.2069 | 1233946.4911 | 2696777.4446 | 1233952.4501
116 | 2696701.1811 | 1233972.2063 | 2696702.3613 | 1233975.9838 | 2696704.5852 | 1233975.6419 | 2696707.4037 | 1233975.9881 | 2696710.2644 | 1233977.4579 | 2696712.3591 | 1233979.9383 | 2696713.4874 | 1233983.1812 | 2696713.8485 | 1233989.3694 | 2696713.4542 | 1233995.9123 | 2696712.1918 | 1234000.5509
117 | 2696684.6635 | 1233977.1412 | 2696701.1811 | 1233972.2063
118 | 2696717.4985 | 1234006.0633 | 2696712.1496 | 1234000.7057 | 2696712.1918 | 1234000.5509
119 | 2696684.6635 | 1233977.1412 | 2696683.6015 | 1233974.0105
120 | 2696684.6635 | 1233977.1412 | 2696627.4074 | 1233996.4702
121 | 2696717.4985 | 1234006.0633 | 2696709.4699 | 1234008.579 | 2696688.9671 | 1234021.1324 | 2696685.4709 | 1234022.7851
122 | 2696719.4115 | 1234014.1226 | 2696717.9801 | 1234010.4299 | 2696717.4985 | 1234006.0633
123 | 2696685.4709 | 1234022.7851 | 2696680.9695 | 1234024.913
124 | 2696719.4115 | 1234014.1226 | 2696716.934 | 1234018.8747 | 2696715.6856 | 1234033.8503
125 | 2696719.4115 | 1234014.1226 | 2696723.2405 | 1234016.5756 | 2696730.107 | 1234018.4665 | 2696745.0761 | 1234019.7846
126 | 2696895.205 | 1234030.5425 | 2696880.0192 | 1234029.2657
127 | 2696845.6888 | 1234027.0762 | 2696878.6316 | 1234029.149 | 2696880.0192 | 1234029.2657
128 | 2696822.4063 | 1234025.6112 | 2696845.6888 | 1234027.0762
129 | 2696814.9722 | 1234025.1435 | 2696822.4063 | 1234025.6112
130 | 2696807.561 | 1234024.6771 | 2696814.9722 | 1234025.1435
131 | 2696800.1352 | 1234024.2099 | 2696807.561 | 1234024.6771
132 | 2696715.6856 | 1234033.8503 | 2696715.278 | 1234038.7401 | 2696714.5778 | 1234051.9829 | 2696715.4068 | 1234062.5804
133 | 2696745.0761 | 1234019.7846 | 2696755.7367 | 1234020.7234
134 | 2696729.8153 | 1234132.3433 | 2696724.691 | 1234108.8115 | 2696715.6055 | 1234065.1204 | 2696715.4068 | 1234062.5804
135 | 2696765.9746 | 1234021.6107 | 2696764.6579 | 1234021.509 | 2696755.7367 | 1234020.7234
136 | 2696680.9695 | 1234024.913 | 2696660.4328 | 1234034.621
137 | 2696683.6015 | 1233974.0105 | 2696673.3637 | 1233943.8662 | 2696672.3773 | 1233941.8166
138 | 2696596.786 | 1234009.239 | 2696610.9461 | 1234002.0274 | 2696627.4074 | 1233996.4702
139 | 2696736.3985 | 1234162.5749 | 2696729.8153 | 1234132.3433
140 | 2696765.9746 | 1234021.6107 | 2696777.7285 | 1234022.5191
141 | 2696800.1352 | 1234024.2099 | 2696797.2942 | 1234024.0311 | 2696777.7285 | 1234022.5191
142 | 2696736.3985 | 1234162.5749 | 2696747.965 | 1234159.2148
143 | 2696736.3985 | 1234162.5749 | 2696740.1387 | 1234179.1149
144 | 2696655.5584 | 1234036.9252 | 2696660.4328 | 1234034.621
145 | 2696672.0801 | 1233941.199 | 2696672.3773 | 1233941.8166
146 | 2696672.0801 | 1233941.199 | 2696667.4096 | 1233931.4936 | 2696659.7941 | 1233926.2993 | 2696658.4656 | 1233926.5324
147 | 2696744.9792 | 1234200.5203 | 2696740.1387 | 1234179.1149
148 | 2696744.9792 | 1234200.5203 | 2696745.783 | 1234204.1583 | 2696760.0473 | 1234243.4137
149 | 2696700.1046 | 1234215.4788 | 2696744.9792 | 1234200.5203
150 | 2696767.1414 | 1234268.242 | 2696763.362 | 1234252.5356 | 2696760.0473 | 1234243.4137
151 | 2696700.1046 | 1234215.4788 | 2696688.858 | 1234186.8747 | 2696685.4083 | 1234180.6696 | 2696679.9344 | 1234175.0876 | 2696672.2799 | 1234173.2395 | 2696664.142 | 1234175.0418 | 2696650.8717 | 1234181.4529
152 | 2696700.1046 | 1234215.4788 | 2696674.6285 | 1234215.9313 | 2696667.1871 | 1234216.3439 | 2696659.8917 | 1234207.3866
153 | 2696767.1414 | 1234268.242 | 2696773.1698 | 1234269.0519 | 2696780.7586 | 1234270.2764 | 2696812.9489 | 1234273.9737
154 | 2696767.1414 | 1234268.242 | 2696757.5699 | 1234266.496 | 2696744.6511 | 1234269.0452
155 | 2696643.6331 | 1234178.2439 | 2696650.8717 | 1234181.4529
156 | 2696728.8368 | 1234272.1658 | 2696744.6511 | 1234269.0452
157 | 2696728.8368 | 1234272.1658 | 2696726.2364 | 1234260.2424
158 | 2696728.8368 | 1234272.1658 | 2696714.982 | 1234276.9248
159 | 2696701.4762 | 1234281.5639 | 2696714.982 | 1234276.9248
160 | 2696680.8421 | 1234289.2508 | 2696686.1862 | 1234286.8159 | 2696701.4762 | 1234281.5639
161 | 2696605.4063 | 1234349.8404 | 2696606.7669 | 1234350.7773
162 | 2696635.494 | 1234333.0097 | 2696624.6467 | 1234345.6584 | 2696615.8585 | 1234352.5428 | 2696612.447 | 1234354.6889 | 2696606.7669 | 1234350.7773
163 | 2696635.494 | 1234333.0097 | 2696652.0043 | 1234313.7575 | 2696661.4005 | 1234299.2886 | 2696671.9136 | 1234293.4958
164 | 2696672.0689 | 1234293.4102 | 2696671.9136 | 1234293.4958
165 | 2696672.0689 | 1234293.4102 | 2696673.7687 | 1234292.4736 | 2696680.8421 | 1234289.2508
166 | 2696645.1714 | 1234041.8353 | 2696655.5584 | 1234036.9252
167 | 2696635.8189 | 1233930.5066 | 2696658.4656 | 1233926.5324

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696452.3834 | 1233697.3274
1 | 2696484.4699 | 1233744.4042
2 | 2696430.6748 | 1233694.7298
3 | 2696400.7949 | 1233752.2967
4 | 2696401.7706 | 1233761.6434
5 | 2696229.5421 | 1233712.0383
6 | 2696135.6175 | 1233851.8431
7 | 2696212.9901 | 1233661.7673
8 | 2696208.4744 | 1233649.6182
9 | 2696199.948 | 1233652.4712
10 | 2696196.9226 | 1233653.48
11 | 2696436.0414 | 1233789.804
12 | 2696394.8921 | 1233779.3872
13 | 2696166.2434 | 1233903.5329
14 | 2696634.5979 | 1233634.9089
15 | 2696640.9354 | 1233627.929
16 | 2696628.0594 | 1233706.5325
17 | 2696625.4137 | 1233793.5983
18 | 2696667.4647 | 1233806.5335
19 | 2696620.3393 | 1233770.1643
20 | 2696481.798 | 1233843.4353
21 | 2696620.3624 | 1233766.2072
22 | 2696479.2838 | 1233828.5502
23 | 2696481.8895 | 1233844.4716
24 | 2696517.6672 | 1233771.1543
25 | 2696505.1426 | 1233785.7631
26 | 2696462.4625 | 1233813.0238
27 | 2696398.8914 | 1233784.982
28 | 2696399.8985 | 1233786.3909
29 | 2696404.1496 | 1233792.3378
30 | 2696468.8025 | 1233820.4035
31 | 2696470.9164 | 1233822.0465
32 | 2696494.5565 | 1233800.9791
33 | 2696265.0526 | 1234025.0319
34 | 2696217.4136 | 1233970.8874
35 | 2696364.2848 | 1234198.3561
36 | 2696177.103 | 1233921.1024
37 | 2696449.734 | 1234160.4032
38 | 2696170.9445 | 1233911.3027
39 | 2696683.5203 | 1233809.2396
40 | 2696533.6154 | 1234072.4165
41 | 2696625.7 | 1233994.1064
42 | 2696653.8259 | 1233984.345
43 | 2696679.6498 | 1233572.0954
44 | 2696830.6337 | 1234455.3436
45 | 2696832.9198 | 1234536.5104
46 | 2696838.5943 | 1234415.0362
47 | 2696833.1473 | 1234538.7303
48 | 2696781.424 | 1234454.2894
49 | 2696855.4282 | 1234366.964
50 | 2696837.7254 | 1234574.8561
51 | 2696768.8393 | 1234412.0507
52 | 2696752.994 | 1234468.9744
53 | 2696872.7294 | 1234331.4232
54 | 2696766.8097 | 1234406.7805
55 | 2696734.2083 | 1234480.1694
56 | 2696878.4081 | 1234309.8772
57 | 2696889.3885 | 1234283.1113
58 | 2696894.6373 | 1234278.9794
59 | 2696864.142 | 1234280.0769
60 | 2696923.4024 | 1234256.3351
61 | 2696914.3599 | 1234263.4534
62 | 2696925.5144 | 1234245.5487
63 | 2696757.5549 | 1234381.1817
64 | 2696723.6682 | 1234486.2702
65 | 2696863.9075 | 1234280.0488
66 | 2696720.4741 | 1233807.7391
67 | 2696743.1582 | 1233806.0399
68 | 2696695.0646 | 1233810.7659
69 | 2696762.1606 | 1233809.613
70 | 2696702.8699 | 1233856.1274
71 | 2696769.1532 | 1233811.5945
72 | 2696702.0396 | 1233886.6258
73 | 2696736.2344 | 1233829.8296
74 | 2696775.8148 | 1233813.4818
75 | 2696702.2518 | 1233904.5067
76 | 2696739.8409 | 1233847.5771
77 | 2696789.9858 | 1233817.2153
78 | 2696702.7692 | 1233910.8385
79 | 2696796.5235 | 1233818.7969
80 | 2696800.5338 | 1233819.7671
81 | 2696803.0949 | 1233820.3867
82 | 2696834.8124 | 1233828.3966
83 | 2696865.16 | 1233837.1244
84 | 2696872.372 | 1233839.4062
85 | 2696875.7637 | 1233840.5033
86 | 2696878.8566 | 1233841.5038
87 | 2696900.1076 | 1233846.5578
88 | 2696900.5295 | 1233846.6238
89 | 2696927.0411 | 1233797.1167
90 | 2696937.64 | 1233809.3717
91 | 2696931.3255 | 1233766.6818
92 | 2696934.5857 | 1233850.8413
93 | 2696887.7073 | 1233760.92
94 | 2696906.3302 | 1233847.5314
95 | 2696921.4958 | 1233925.0046
96 | 2696919.6682 | 1233927.9659
97 | 2696905.2346 | 1233925.2287
98 | 2696895.322 | 1233930.0177
99 | 2696886.5412 | 1233760.9678
100 | 2696884.9565 | 1233927.4112
101 | 2696775.7415 | 1234143.6047
102 | 2696751.3692 | 1234158.2259
103 | 2696883.8489 | 1233931.8478
104 | 2696856.0917 | 1233763.1416
105 | 2696716.8117 | 1233605.6023
106 | 2696717.9759 | 1233963.7289
107 | 2696700.0148 | 1233968.5068
108 | 2696721.6308 | 1233966.646
109 | 2696743.426 | 1233957.1037
110 | 2696881.6164 | 1233928.0899
111 | 2696845.3469 | 1233935.4599
112 | 2696846.0207 | 1233939.1736
113 | 2696846.9034 | 1233944.0138
114 | 2696808.2069 | 1233946.4911
115 | 2696777.4446 | 1233952.4501
116 | 2696701.1811 | 1233972.2063
117 | 2696712.1917 | 1234000.5509
118 | 2696684.6635 | 1233977.1412
119 | 2696717.4985 | 1234006.0633
120 | 2696685.4709 | 1234022.7851
121 | 2696719.4115 | 1234014.1226
122 | 2696895.205 | 1234030.5425
123 | 2696880.0192 | 1234029.2657
124 | 2696845.6888 | 1234027.0762
125 | 2696822.4063 | 1234025.6112
126 | 2696814.9722 | 1234025.1435
127 | 2696807.561 | 1234024.6771
128 | 2696715.6856 | 1234033.8503
129 | 2696745.0761 | 1234019.7846
130 | 2696715.4068 | 1234062.5804
131 | 2696755.7367 | 1234020.7234
132 | 2696680.9695 | 1234024.913
133 | 2696683.6015 | 1233974.0105
134 | 2696627.4074 | 1233996.4702
135 | 2696729.8153 | 1234132.3433
136 | 2696765.9746 | 1234021.6107
137 | 2696777.7285 | 1234022.5191
138 | 2696800.1352 | 1234024.2099
139 | 2696736.3985 | 1234162.5749
140 | 2696660.4328 | 1234034.621
141 | 2696672.3773 | 1233941.8166
142 | 2696672.0801 | 1233941.199
143 | 2696747.965 | 1234159.2148
144 | 2696740.1387 | 1234179.1149
145 | 2696744.9792 | 1234200.5203
146 | 2696760.0473 | 1234243.4137
147 | 2696700.1046 | 1234215.4788
148 | 2696767.1414 | 1234268.242
149 | 2696650.8717 | 1234181.4529
150 | 2696659.8917 | 1234207.3866
151 | 2696812.9489 | 1234273.9737
152 | 2696744.6511 | 1234269.0452
153 | 2696643.6331 | 1234178.2439
154 | 2696726.2364 | 1234260.2424
155 | 2696728.8368 | 1234272.1658
156 | 2696714.982 | 1234276.9248
157 | 2696701.4762 | 1234281.5639
158 | 2696605.4063 | 1234349.8404
159 | 2696606.7669 | 1234350.7773
160 | 2696635.494 | 1234333.0097
161 | 2696671.9136 | 1234293.4958
162 | 2696672.0689 | 1234293.4102
163 | 2696680.8421 | 1234289.2508
164 | 2696596.786 | 1234009.239
165 | 2696655.5584 | 1234036.9252
166 | 2696645.1714 | 1234041.8353
167 | 2696658.4656 | 1233926.5324
168 | 2696635.8189 | 1233930.5066
169 | 2696718.9786 | 1233967.2478

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97226 | -0.53545 | 0.0030263 | 0.00075847
1 | 0.97213 | -0.538 | 0.0023982 | 0.00060105
2 | 0.97237 | -0.53315 | 0 | 0
3 | 0.97271 | -0.52646 | 0.0010396 | 0.00026055
4 | 0.97277 | -0.52532 | 0 | 0
5 | 0.98634 | -0.26346 | 0 | 0
6 | 0.98692 | -0.25217 | 0 | 0
7 | 0.98616 | -0.2671 | 0.002043 | 0.00051203
8 | 0.98614 | -0.26744 | 0 | 0
9 | 0.98613 | -0.26767 | 0 | 0
10 | 0.98612 | -0.26776 | 0.0014467 | 0.00036258
11 | 0.9735 | -0.51086 | 0.0020682 | 0.00051835
12 | 0.9725 | -0.53068 | 0.0010846 | 0.00027182
13 | 0.98712 | -0.24841 | 0.0046505 | 0.0011655
14 | 0.98086 | -0.36689 | 0 | 0
15 | 0.98082 | -0.36777 | 0.00052451 | 0.00013146
16 | 0.9812 | -0.36018 | 0.003105 | 0.00077819
17 | 0.98228 | -0.33903 | 0 | 0
18 | 0.98485 | -0.28924 | 0.01149 | 0.0028797
19 | 0.98169 | -0.35061 | 0.017898 | 0.0044856
20 | 0.97518 | -0.47776 | 0 | 0
21 | 0.98166 | -0.3512 | 0 | 0
22 | 0.97469 | -0.48741 | 0 | 0
23 | 0.97518 | -0.47779 | 0.001537 | 0.00038522
24 | 0.97427 | -0.49576 | 0.0038506 | 0.00096506
25 | 0.97434 | -0.49439 | 0.0025781 | 0.00064614
26 | 0.97416 | -0.49798 | 0.0033715 | 0.00084498
27 | 0.97243 | -0.53197 | 0.00088389 | 0.00022152
28 | 0.97242 | -0.53226 | 0.0033505 | 0.00083972
29 | 0.97238 | -0.53305 | 0.0058759 | 0.0014726
30 | 0.97437 | -0.49381 | 0.0021629 | 0.00054206
31 | 0.97443 | -0.49257 | 0.0012875 | 0.00032268
32 | 0.97445 | -0.49221 | 0.0018603 | 0.00046624
33 | 0.98868 | -0.21802 | 0 | 0
34 | 0.98793 | -0.2325 | 0 | 0
35 | 0.99095 | -0.17391 | 0 | 0
36 | 0.98727 | -0.24539 | 0.0030322 | 0.00075993
37 | 0.99196 | -0.15441 | 0 | 0
38 | 0.98718 | -0.24708 | 0 | 0
39 | 0.98597 | -0.26759 | 0.004148 | 0.0010396
40 | 0.99322 | -0.13009 | 0.0085739 | 0.0021488
41 | 0.99666 | -0.063916 | 0.0026385 | 0.00066127
42 | 0.99673 | -0.062537 | 0.003136 | 0.00078596
43 | 0.98053 | -0.37345 | 0 | 0
44 | 0.97669 | -0.45045 | 0.00031583 | 7.9153e-05
45 | 0.97639 | -0.45647 | 0.00031608 | 7.9218e-05
46 | 0.97686 | -0.44718 | 0 | 0
47 | 0.97638 | -0.45662 | 0.001612 | 0.00040399
48 | 0.9765 | -0.45433 | 0 | 0
49 | 0.97734 | -0.43779 | 0 | 0
50 | 0.97631 | -0.45802 | 0.0021033 | 0.00052714
51 | 0.97647 | -0.45483 | 0.00010443 | 2.6173e-05
52 | 0.97635 | -0.45727 | 0.0020159 | 0.00050523
53 | 0.9777 | -0.43056 | 0.0010896 | 0.00027309
54 | 0.97647 | -0.45488 | 0.00032601 | 8.1705e-05
55 | 0.97629 | -0.45847 | 0.0024775 | 0.00062092
56 | 0.97793 | -0.42605 | 0.00042534 | 0.0001066
57 | 0.97824 | -0.41996 | 0 | 0
58 | 0.97821 | -0.42062 | 0.00066457 | 0.00016656
59 | 0.97864 | -0.41209 | 0.0006033 | 0.0001512
60 | 0.97807 | -0.4233 | 0 | 0
61 | 0.9781 | -0.42283 | 0.0025537 | 0.00064002
62 | 0.97805 | -0.42375 | 0.0022609 | 0.00056664
63 | 0.97646 | -0.45497 | 0.00018425 | 4.6178e-05
64 | 0.97628 | -0.45859 | 0.00052966 | 0.00013274
65 | 0.97865 | -0.41201 | 0.0010469 | 0.00026239
66 | 0.98542 | -0.27819 | 0.00097897 | 0.00024535
67 | 0.98421 | -0.30179 | 0.0017002 | 0.00042611
68 | 0.98681 | -0.25129 | 0 | 0
69 | 0.9832 | -0.32139 | 0.0010539 | 0.00026412
70 | 0.99267 | -0.13877 | 0.0033005 | 0.00082719
71 | 0.98283 | -0.32859 | 0 | 0
72 | 0.99466 | -0.10104 | 0.00093609 | 0.00023461
73 | 0.9826 | -0.33309 | 0.0026047 | 0.00065281
74 | 0.98251 | -0.33473 | 0.0023648 | 0.00059267
75 | 0.99583 | -0.078839 | 0.0038149 | 0.00095611
76 | 0.98254 | -0.33414 | 0.0031941 | 0.00080051
77 | 0.98188 | -0.34711 | 0.00098361 | 0.00024652
78 | 0.99625 | -0.070754 | 0.0010539 | 0.00026413
79 | 0.98159 | -0.35267 | 0.00098319 | 0.00024641
80 | 0.98142 | -0.35601 | 0.0022285 | 0.00055852
81 | 0.98132 | -0.35804 | 0.00098345 | 0.00024648
82 | 0.98006 | -0.38269 | 0.0052631 | 0.0013191
83 | 0.97899 | -0.40351 | 0.0079696 | 0.0019974
84 | 0.9788 | -0.40741 | 0.0016343 | 0.00040961
85 | 0.97871 | -0.40914 | 0.0016356 | 0.00040991
86 | 0.97863 | -0.41063 | 0.0016343 | 0.00040961
87 | 0.97816 | -0.41997 | 0.005337 | 0.0013376
88 | 0.97815 | -0.42011 | 0.0015788 | 0.0003957
89 | 0.97685 | -0.44568 | 0.0048875 | 0.0012249
90 | 0.97708 | -0.44111 | 0 | 0
91 | 0.97655 | -0.45148 | 0 | 0
92 | 0.97766 | -0.42969 | 0 | 0
93 | 0.97613 | -0.4597 | 0.0064899 | 0.0016265
94 | 0.97806 | -0.42188 | 0.0014533 | 0.00036424
95 | 0.99369 | -0.12129 | 0 | 0
96 | 0.99366 | -0.12201 | 0 | 0
97 | 0.99387 | -0.11792 | 0.0049544 | 0.0012417
98 | 0.99339 | -0.12709 | 0.0054817 | 0.0013739
99 | 0.97613 | -0.45978 | 0.0021013 | 0.00052664
100 | 0.99418 | -0.1119 | 0.0080124 | 0.0020081
101 | 0.98455 | -0.29664 | 0.0027057 | 0.00067812
102 | 0.98462 | -0.29525 | 0.0033754 | 0.00084594
103 | 0.99333 | -0.12838 | 0.0062699 | 0.0015714
104 | 0.97609 | -0.46066 | 0.0015712 | 0.00039377
105 | 0.98031 | -0.37763 | 0.004601 | 0.0011531
106 | 1 | 0 | -0.41001 | -0.10426
107 | 0.99819 | -0.034384 | 0.0031126 | 0.00078009
108 | 0.99977 | -0.004445 | 0 | 0
109 | 0.99988 | -0.0023101 | 0.0050387 | 0.0012628
110 | 0.99426 | -0.11041 | 0.0023528 | 0.00058967
111 | 0.99517 | -0.092758 | 0 | 0
112 | 0.99526 | -0.09096 | 0 | 0
113 | 0.99522 | -0.091815 | 0.0098724 | 0.0024743
114 | 0.99656 | -0.065953 | 0.0017761 | 0.00044514
115 | 0.99767 | -0.04468 | 0.0012443 | 0.00031184
116 | 0.99782 | -0.041488 | 0 | 0
117 | 0.99522 | -0.09127 | 0.0038438 | 0.00096334
118 | 0.99698 | -0.057745 | 0 | 0
119 | 0.99468 | -0.10158 | 0 | 0
120 | 0.9937 | -0.12051 | 0.0063477 | 0.0015909
121 | 0.99374 | -0.11956 | 0 | 0
122 | 0.98984 | -0.19508 | 0.0073868 | 0.0018513
123 | 0.98994 | -0.19308 | 0.0042332 | 0.0010609
124 | 0.99031 | -0.18597 | 0.0051784 | 0.0012978
125 | 0.99067 | -0.17901 | 0.0016056 | 0.00040241
126 | 0.99079 | -0.17657 | 0.0016291 | 0.00040828
127 | 0.99093 | -0.17393 | 0.0016093 | 0.00040334
128 | 0.99229 | -0.14725 | 0.0078127 | 0.0019581
129 | 0.99264 | -0.14086 | 0.0062592 | 0.0015687
130 | 0.99046 | -0.1825 | 0.0079392 | 0.0019898
131 | 0.99226 | -0.14823 | 0.0024093 | 0.00060384
132 | 0.99359 | -0.12254 | 0.0047347 | 0.0011866
133 | 0.99689 | -0.059344 | 0 | 0
134 | 0.99552 | -0.085733 | 0.0041511 | 0.0010404
135 | 0.98643 | -0.26016 | 0.0017394 | 0.00043594
136 | 0.99191 | -0.15487 | 0.0033388 | 0.00083678
137 | 0.99156 | -0.1618 | 0.009878 | 0.0024757
138 | 0.99108 | -0.17107 | 0.0016318 | 0.00040897
139 | 0.98473 | -0.29311 | 0 | 0
140 | 0.99321 | -0.12995 | 0.0029513 | 0.00073966
141 | 0.99622 | -0.072404 | 0.0076484 | 0.0019169
142 | 0.99621 | -0.072575 | 0.0038132 | 0.00095569
143 | 0.98464 | -0.29486 | 0.0020314 | 0.00050911
144 | 0.98393 | -0.30874 | 0.0023754 | 0.00059533
145 | 0.98294 | -0.32806 | 0 | 0
146 | 0.98121 | -0.36177 | 0.0051493 | 0.0012905
147 | 0.9826 | -0.33475 | 0 | 0
148 | 0.98035 | -0.37857 | 0 | 0
149 | 0.98234 | -0.33969 | 0.0013469 | 0.00033757
150 | 0.98242 | -0.33819 | 0.0042811 | 0.0010729
151 | 0.97953 | -0.39461 | 0.00049255 | 0.00012344
152 | 0.98 | -0.38551 | 0.0073076 | 0.0018315
153 | 0.98233 | -0.34001 | 0.0022224 | 0.00055699
154 | 0.97983 | -0.38878 | 0.0023412 | 0.00058675
155 | 0.97986 | -0.38826 | 0 | 0
156 | 0.97976 | -0.39013 | 0.0035554 | 0.00089106
157 | 0.97972 | -0.39104 | 0.0016965 | 0.00042519
158 | 0.9796 | -0.39334 | 0.00034125 | 8.5526e-05
159 | 0.9796 | -0.39333 | 0.00037221 | 9.3286e-05
160 | 0.97963 | -0.39282 | 8.3295e-05 | 2.0876e-05
161 | 0.97967 | -0.39203 | 0.00032585 | 8.1667e-05
162 | 0.97967 | -0.39203 | 0.00035868 | 8.9894e-05
163 | 0.97968 | -0.39176 | 0.00031858 | 7.9843e-05
164 | 0.99484 | -0.098741 | 0.0024403 | 0.0006116
165 | 0.99313 | -0.13143 | 0.00652 | 0.0016341
166 | 0.99304 | -0.13325 | 0.0089852 | 0.0022519
167 | 0.99601 | -0.076456 | 0.0054091 | 0.0013557
168 | 0.9959 | -0.078454 | 0.0049442 | 0.0012391
169 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0023985 | 0.00060052 | -0.0023982 | -0.00060105 | 2.912e-07 | -5.2822e-07 | 0.0036707 | 0.0036709 | 0.0036709 | 0.97226 | -0.53545 | 0.97213 | -0.538 | 1.0085
1 | -0.0054248 | -0.001359 | 0.0054254 | 0.0013591 | 5.9584e-07 | 9.5431e-08 | 0.0083024 | 0.0083023 | 0.0083024 | 0.97226 | -0.53545 | 0.97237 | -0.53315 | 2.2809
2 | -0.0054254 | -0.0013591 | 0.0054272 | 0.0013594 | 1.7269e-06 | 2.7616e-07 | 0.0083023 | 0.008302 | 0.0083023 | 0.97237 | -0.53315 | 0.97271 | -0.52646 | 2.2808
3 | -0.0064668 | -0.0016199 | 0.0064671 | 0.00162 | 3.5121e-07 | 1.0597e-07 | 0.0098923 | 0.0098923 | 0.0098923 | 0.97271 | -0.52646 | 0.97277 | -0.52532 | 2.7177
4 | -0.017666 | -0.0044277 | 0.017678 | 0.0044349 | 1.2182e-05 | 7.2436e-06 | 0.027023 | 0.027023 | 0.027023 | 0.97277 | -0.52532 | 0.9735 | -0.51086 | 7.4239
5 | 0.011199 | 0.0028076 | -0.011196 | -0.0028061 | 2.8594e-06 | 1.5075e-06 | 0.017131 | 0.017131 | 0.017131 | 0.97277 | -0.52532 | 0.9725 | -0.53068 | 4.7063
6 | -0.0034904 | -0.00087396 | 0.0034922 | 0.00087286 | 1.8753e-06 | -1.1038e-06 | 0.0052653 | 0.0052645 | 0.0052653 | 0.98634 | -0.26346 | 0.98692 | -0.25217 | 1.4465
7 | 0.0034904 | 0.00087396 | -0.0034898 | -0.00087431 | 6.0557e-07 | -3.557e-07 | 0.0052653 | 0.0052656 | 0.0052656 | 0.98634 | -0.26346 | 0.98616 | -0.2671 | 1.4466
8 | -0.0034922 | -0.00087286 | 0.0034929 | 0.00087249 | 6.2479e-07 | -3.685e-07 | 0.0052645 | 0.0052643 | 0.0052645 | 0.98692 | -0.25217 | 0.98712 | -0.24841 | 1.4463
9 | 0.0014467 | 0.00036229 | -0.0014467 | -0.00036244 | 2.3161e-08 | -1.5054e-07 | 0.0021829 | 0.002183 | 0.002183 | 0.98616 | -0.2671 | 0.98614 | -0.26744 | 0.59971
10 | 0.0014467 | 0.00036244 | -0.0014467 | -0.00036254 | 1.6026e-08 | -1.0416e-07 | 0.002183 | 0.002183 | 0.002183 | 0.98614 | -0.26744 | 0.98613 | -0.26767 | 0.59972
11 | 0.0014467 | 0.00036254 | -0.0014467 | -0.00036258 | 5.6993e-09 | -3.7039e-08 | 0.002183 | 0.002183 | 0.002183 | 0.98613 | -0.26767 | 0.98612 | -0.26776 | 0.59973
12 | -0.019746 | -0.0049532 | 0.019758 | 0.0049606 | 1.2135e-05 | 7.3247e-06 | 0.030184 | 0.030184 | 0.030184 | 0.9735 | -0.51086 | 0.97416 | -0.49798 | 8.2923
13 | 0.010111 | 0.0025343 | -0.010111 | -0.002534 | 6.1729e-07 | 3.0974e-07 | 0.015471 | 0.015471 | 0.015471 | 0.9725 | -0.53068 | 0.97243 | -0.53197 | 4.2504
14 | -0.0081433 | -0.002038 | 0.0081439 | 0.0020382 | 5.1308e-07 | 2.1228e-07 | 0.012275 | 0.012275 | 0.012275 | 0.98712 | -0.24841 | 0.98718 | -0.24708 | 3.3721
15 | 0.0051279 | 0.0012845 | -0.0051276 | -0.0012845 | 2.1394e-07 | 1.7929e-08 | 0.007779 | 0.007779 | 0.007779 | 0.98086 | -0.36689 | 0.98082 | -0.36777 | 2.1371
16 | -0.0051279 | -0.0012845 | 0.0051295 | 0.0012846 | 1.6383e-06 | 1.3689e-07 | 0.007779 | 0.0077786 | 0.007779 | 0.98086 | -0.36689 | 0.9812 | -0.36018 | 2.1371
17 | 0.0046031 | 0.001153 | -0.0046019 | -0.0011531 | 1.2467e-06 | -6.2219e-08 | 0.0069833 | 0.0069836 | 0.0069836 | 0.98082 | -0.36777 | 0.98053 | -0.37345 | 1.9186
18 | -0.0082345 | -0.0020628 | 0.008238 | 0.0020643 | 3.5221e-06 | 1.493e-06 | 0.012487 | 0.012487 | 0.012487 | 0.9812 | -0.36018 | 0.98166 | -0.3512 | 3.4306
19 | -0.062831 | -0.015864 | 0.062982 | 0.015959 | 0.00015026 | 9.5608e-05 | 0.095222 | 0.095222 | 0.095222 | 0.98228 | -0.33903 | 0.98485 | -0.28924 | 26.1599
20 | 0.026151 | 0.006559 | -0.026136 | -0.00655 | 1.443e-05 | 8.9251e-06 | 0.039616 | 0.039616 | 0.039616 | 0.98228 | -0.33903 | 0.98169 | -0.35061 | 10.8836
21 | 0.036681 | 0.0093046 | -0.036438 | -0.0091518 | 0.00024294 | 0.00015285 | 0.055606 | 0.055607 | 0.055607 | 0.98228 | -0.33903 | 0.97518 | -0.47776 | 15.2767
22 | -0.074472 | -0.018839 | 0.074549 | 0.018888 | 7.7436e-05 | 4.9352e-05 | 0.11258 | 0.11258 | 0.11258 | 0.98485 | -0.28924 | 0.98597 | -0.26759 | 30.9292
23 | 0.0082383 | 0.0020644 | -0.008238 | -0.0020643 | 2.3139e-07 | 9.8058e-08 | 0.012487 | 0.012487 | 0.012487 | 0.98169 | -0.35061 | 0.98166 | -0.3512 | 3.4305
24 | 0.034901 | 0.0087666 | -0.034885 | -0.0087565 | 1.606e-05 | 1.009e-05 | 0.053262 | 0.053262 | 0.053262 | 0.97518 | -0.47776 | 0.97469 | -0.48741 | 14.6324
25 | 0.001537 | 0.0003852 | -0.001537 | -0.00038522 | 2.1459e-09 | -1.1606e-08 | 0.0023453 | 0.0023453 | 0.0023453 | 0.97518 | -0.47776 | 0.97518 | -0.47779 | 0.64432
26 | 0.0082919 | 0.0020784 | -0.00829 | -0.0020776 | 1.8951e-06 | 8.1991e-07 | 0.012659 | 0.012659 | 0.012659 | 0.97469 | -0.48741 | 0.97445 | -0.49221 | 3.4778
27 | 0.026593 | 0.0066781 | -0.026586 | -0.006674 | 6.5518e-06 | 4.0611e-06 | 0.040603 | 0.040603 | 0.040603 | 0.97469 | -0.48741 | 0.97443 | -0.49257 | 11.1547
28 | -0.0038506 | -0.00096506 | 0.0038509 | 0.00096498 | 2.5012e-07 | -8.0083e-08 | 0.0058811 | 0.005881 | 0.0058811 | 0.97427 | -0.49576 | 0.97434 | -0.49439 | 1.6157
29 | -0.006429 | -0.0016111 | 0.0064297 | 0.0016113 | 6.7008e-07 | 1.9797e-07 | 0.0098184 | 0.0098183 | 0.0098184 | 0.97434 | -0.49439 | 0.97445 | -0.49221 | 2.6974
30 | -0.02313 | -0.0058055 | 0.023134 | 0.0058084 | 4.5927e-06 | 2.8172e-06 | 0.035334 | 0.035334 | 0.035334 | 0.97416 | -0.49798 | 0.97437 | -0.49381 | 9.7071
31 | 0.0092267 | 0.0023125 | -0.0092266 | -0.0023124 | 1.2946e-07 | 6.1369e-08 | 0.014119 | 0.014119 | 0.014119 | 0.97243 | -0.53197 | 0.97242 | -0.53226 | 3.8788
32 | 0.0058761 | 0.0014727 | -0.0058759 | -0.0014726 | 2.2164e-07 | 5.1165e-08 | 0.0089917 | 0.0089918 | 0.0089918 | 0.97242 | -0.53226 | 0.97238 | -0.53305 | 2.4703
33 | -0.025297 | -0.0063504 | 0.025299 | 0.0063514 | 1.4988e-06 | 9.2586e-07 | 0.038637 | 0.038637 | 0.038637 | 0.97437 | -0.49381 | 0.97443 | -0.49257 | 10.6145
34 | 0.011191 | 0.002806 | -0.011184 | -0.002802 | 7.7145e-06 | 4.0082e-06 | 0.016844 | 0.016844 | 0.016844 | 0.98868 | -0.21802 | 0.98793 | -0.2325 | 4.6275
35 | -0.011191 | -0.002806 | 0.011215 | 0.0028182 | 2.3571e-05 | 1.2238e-05 | 0.016844 | 0.016843 | 0.016844 | 0.98868 | -0.21802 | 0.99095 | -0.17391 | 4.6275
36 | 0.011184 | 0.002802 | -0.011177 | -0.0027984 | 6.8663e-06 | 3.5687e-06 | 0.016844 | 0.016845 | 0.016845 | 0.98793 | -0.2325 | 0.98727 | -0.24539 | 4.6276
37 | -0.011215 | -0.0028182 | 0.011225 | 0.0028237 | 1.045e-05 | 5.421e-06 | 0.016843 | 0.016842 | 0.016843 | 0.99095 | -0.17391 | 0.99196 | -0.15441 | 4.6272
38 | 0.0081445 | 0.0020385 | -0.0081439 | -0.0020382 | 6.5393e-07 | 2.7052e-07 | 0.012274 | 0.012275 | 0.012275 | 0.98727 | -0.24539 | 0.98718 | -0.24708 | 3.3721
39 | -0.011225 | -0.0028237 | 0.011238 | 0.0028304 | 1.3056e-05 | 6.7692e-06 | 0.016842 | 0.016842 | 0.016842 | 0.99196 | -0.15441 | 0.99322 | -0.13009 | 4.6271
40 | -0.078697 | -0.019928 | 0.078759 | 0.019967 | 6.1674e-05 | 3.9323e-05 | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.98597 | -0.26759 | 0.98681 | -0.25129 | 32.649
41 | -0.019812 | -0.0049793 | 0.019842 | 0.0049971 | 2.9694e-05 | 1.7839e-05 | 0.029687 | 0.029687 | 0.029687 | 0.99322 | -0.13009 | 0.99484 | -0.098741 | 8.1558
42 | -0.0026385 | -0.00066127 | 0.0026387 | 0.000661 | 1.7325e-07 | -2.7713e-07 | 0.0039393 | 0.0039392 | 0.0039393 | 0.99666 | -0.063916 | 0.99673 | -0.062537 | 1.0822
43 | -0.0057747 | -0.001447 | 0.0057756 | 0.0014471 | 8.7841e-07 | 1.5132e-07 | 0.008621 | 0.0086208 | 0.008621 | 0.99673 | -0.062537 | 0.99689 | -0.059344 | 2.3684
44 | 0.0046019 | 0.0011531 | -0.004601 | -0.0011531 | 9.1515e-07 | -4.5301e-08 | 0.0069836 | 0.0069838 | 0.0069838 | 0.98053 | -0.37345 | 0.98031 | -0.37763 | 1.9186
45 | 0.0040327 | 0.0010097 | -0.0040315 | -0.00101 | 1.1557e-06 | -2.8187e-07 | 0.0061435 | 0.0061439 | 0.0061439 | 0.97669 | -0.45045 | 0.97639 | -0.45647 | 1.6879
46 | -0.0043485 | -0.0010888 | 0.0043492 | 0.0010888 | 6.7617e-07 | -8.1541e-08 | 0.0066247 | 0.0066245 | 0.0066247 | 0.97669 | -0.45045 | 0.97686 | -0.44718 | 1.82
47 | 0.0037154 | 0.00093076 | -0.0037154 | -0.00093077 | 2.6828e-08 | -1.0739e-08 | 0.0056622 | 0.0056622 | 0.0056622 | 0.97639 | -0.45647 | 0.97638 | -0.45662 | 1.5555
48 | 0.0056405 | 0.0014121 | -0.0056386 | -0.0014117 | 1.9182e-06 | 3.6043e-07 | 0.0085915 | 0.0085918 | 0.0085918 | 0.97686 | -0.44718 | 0.9765 | -0.45433 | 2.3604
49 | -0.0099897 | -0.0025009 | 0.0099942 | 0.0025031 | 4.469e-06 | 2.2154e-06 | 0.015216 | 0.015216 | 0.015216 | 0.97686 | -0.44718 | 0.97734 | -0.43779 | 4.1802
50 | 0.0021034 | 0.00052677 | -0.0021033 | -0.00052714 | 1.4035e-07 | -3.6565e-07 | 0.0032055 | 0.0032057 | 0.0032057 | 0.97638 | -0.45662 | 0.97631 | -0.45802 | 0.88069
51 | 0.00061471 | 0.0001531 | -0.0006147 | -0.00015365 | 1.4517e-08 | -5.429e-07 | 0.00093637 | 0.00093657 | 0.00093657 | 0.9765 | -0.45433 | 0.97647 | -0.45483 | 0.2573
52 | 0.0050239 | 0.0012586 | -0.0050232 | -0.0012586 | 7.0389e-07 | 4.9887e-08 | 0.0076554 | 0.0076556 | 0.0076556 | 0.9765 | -0.45433 | 0.97635 | -0.45727 | 2.1032
53 | -0.0099942 | -0.0025031 | 0.0099976 | 0.0025048 | 3.4421e-06 | 1.7059e-06 | 0.015216 | 0.015216 | 0.015216 | 0.97734 | -0.43779 | 0.9777 | -0.43056 | 4.1801
54 | 0.00051026 | 0.00012747 | -0.00051026 | -0.00012754 | 1.28e-09 | -6.9826e-08 | 0.00077743 | 0.00077745 | 0.00077745 | 0.97647 | -0.45483 | 0.97647 | -0.45488 | 0.21359
55 | 0.0030073 | 0.00075335 | -0.0030072 | -0.00075351 | 1.7227e-07 | -1.6322e-07 | 0.0045832 | 0.0045833 | 0.0045833 | 0.97635 | -0.45727 | 0.97629 | -0.45847 | 1.2592
56 | -0.011087 | -0.0027779 | 0.01109 | 0.0027791 | 2.3791e-06 | 1.2431e-06 | 0.016874 | 0.016874 | 0.016874 | 0.9777 | -0.43056 | 0.97793 | -0.42605 | 4.6357
57 | 0.00018425 | 4.5838e-05 | -0.00018425 | -4.6178e-05 | 8.0534e-10 | -3.4038e-07 | 0.00028066 | 0.00028078 | 0.00028078 | 0.97647 | -0.45488 | 0.97646 | -0.45497 | 0.077138
58 | 0.00052966 | 0.00013259 | -0.00052966 | -0.00013274 | 2.9774e-09 | -1.5044e-07 | 0.00080723 | 0.00080728 | 0.00080728 | 0.97629 | -0.45847 | 0.97628 | -0.45859 | 0.22178
59 | -0.011515 | -0.0028857 | 0.011518 | 0.0028875 | 3.3443e-06 | 1.7758e-06 | 0.017521 | 0.017521 | 0.017521 | 0.97793 | -0.42605 | 0.97824 | -0.41996 | 4.8135
60 | 0.00548 | 0.001373 | -0.0054798 | -0.001373 | 1.7405e-07 | 2.7531e-08 | 0.0083355 | 0.0083356 | 0.0083356 | 0.97824 | -0.41996 | 0.97821 | -0.42062 | 2.29
61 | -0.016998 | -0.0042605 | 0.017005 | 0.0042643 | 6.375e-06 | 3.7606e-06 | 0.025856 | 0.025856 | 0.025856 | 0.97824 | -0.41996 | 0.97864 | -0.41209 | 7.1034
62 | 0.0048152 | 0.0012065 | -0.0048147 | -0.0012064 | 5.05e-07 | 8.1322e-09 | 0.0073246 | 0.0073248 | 0.0073248 | 0.97821 | -0.42062 | 0.9781 | -0.42283 | 2.0123
63 | -0.017608 | -0.0044155 | 0.017608 | 0.0044155 | 6.35e-08 | 3.7671e-08 | 0.026774 | 0.026774 | 0.026774 | 0.97864 | -0.41209 | 0.97865 | -0.41201 | 7.3554
64 | -0.002261 | -0.00056653 | 0.002261 | 0.00056642 | 5.106e-08 | -1.1175e-07 | 0.0034397 | 0.0034397 | 0.0034397 | 0.97807 | -0.4233 | 0.9781 | -0.42283 | 0.94498
65 | 0.002261 | 0.00056653 | -0.0022609 | -0.00056664 | 4.8768e-08 | -1.0673e-07 | 0.0034397 | 0.0034398 | 0.0034398 | 0.97807 | -0.4233 | 0.97805 | -0.42375 | 0.945
66 | -0.018655 | -0.0046779 | 0.01867 | 0.0046872 | 1.5484e-05 | 9.2645e-06 | 0.028365 | 0.028365 | 0.028365 | 0.97865 | -0.41201 | 0.97953 | -0.39461 | 7.7927
67 | 0.057987 | 0.014658 | -0.057922 | -0.014616 | 6.5555e-05 | 4.1666e-05 | 0.087607 | 0.087607 | 0.087607 | 0.98542 | -0.27819 | 0.98421 | -0.30179 | 24.0679
68 | -0.058966 | -0.014903 | 0.059042 | 0.014952 | 7.6156e-05 | 4.8413e-05 | 0.089085 | 0.089085 | 0.089085 | 0.98542 | -0.27819 | 0.98681 | -0.25129 | 24.474
69 | 0.056222 | 0.01419 | -0.056169 | -0.014156 | 5.2729e-05 | 3.3499e-05 | 0.085037 | 0.085037 | 0.085037 | 0.98421 | -0.30179 | 0.9832 | -0.32139 | 23.3618
70 | -0.1378 | -0.034919 | 0.13855 | 0.035398 | 0.00074932 | 0.00047897 | 0.20793 | 0.20793 | 0.20793 | 0.98681 | -0.25129 | 0.99267 | -0.13877 | 57.123
71 | 0.055115 | 0.013892 | -0.055096 | -0.01388 | 1.8976e-05 | 1.2053e-05 | 0.083442 | 0.083442 | 0.083442 | 0.9832 | -0.32139 | 0.98283 | -0.32859 | 22.9236
72 | -0.14185 | -0.036225 | 0.14211 | 0.03639 | 0.00025923 | 0.00016512 | 0.21287 | 0.21287 | 0.21287 | 0.99267 | -0.13877 | 0.99466 | -0.10104 | 29.241
73 | 0.0058002 | 0.0014534 | -0.0057989 | -0.0014532 | 1.2426e-06 | 2.5085e-07 | 0.0087815 | 0.0087817 | 0.0087817 | 0.98283 | -0.32859 | 0.9826 | -0.33309 | 2.4125
74 | 0.049296 | 0.012427 | -0.049281 | -0.012418 | 1.4473e-05 | 9.175e-06 | 0.07466 | 0.07466 | 0.07466 | 0.98283 | -0.32859 | 0.98251 | -0.33473 | 20.5111
75 | -0.14305 | -0.036625 | 0.1432 | 0.036723 | 0.00015401 | 9.8099e-05 | 0.21427 | 0.21427 | 0.21427 | 0.99466 | -0.10104 | 0.99583 | -0.078839 | 29.4334
76 | 0.0031942 | 0.00080038 | -0.0031941 | -0.00080051 | 1.6048e-07 | -1.2895e-07 | 0.0048372 | 0.0048372 | 0.0048372 | 0.9826 | -0.33309 | 0.98254 | -0.33414 | 1.3289
77 | 0.046917 | 0.011825 | -0.046889 | -0.011807 | 2.7769e-05 | 1.7587e-05 | 0.071079 | 0.071079 | 0.071079 | 0.98251 | -0.33473 | 0.98188 | -0.34711 | 19.5272
78 | -0.14702 | -0.037679 | 0.14707 | 0.037715 | 5.7639e-05 | 3.6724e-05 | 0.21998 | 0.21998 | 0.21998 | 0.99583 | -0.078839 | 0.99625 | -0.070754 | 30.2164
79 | 0.045905 | 0.011561 | -0.045893 | -0.011553 | 1.2215e-05 | 7.7324e-06 | 0.069588 | 0.069588 | 0.069588 | 0.98188 | -0.34711 | 0.98159 | -0.35267 | 19.1177
80 | -0.14813 | -0.03798 | 0.14864 | 0.038305 | 0.00051011 | 0.00032502 | 0.22155 | 0.22155 | 0.22155 | 0.99625 | -0.070754 | 1 | 0 | 30.4326
81 | 0.04491 | 0.011307 | -0.044903 | -0.011302 | 7.1751e-06 | 4.5399e-06 | 0.068098 | 0.068098 | 0.068098 | 0.98159 | -0.35267 | 0.98142 | -0.35601 | 18.7083
82 | 0.042674 | 0.010744 | -0.04267 | -0.010741 | 4.1389e-06 | 2.6156e-06 | 0.064719 | 0.064719 | 0.064719 | 0.98142 | -0.35601 | 0.98132 | -0.35804 | 17.78
83 | 0.041686 | 0.010495 | -0.041637 | -0.010464 | 4.9051e-05 | 3.098e-05 | 0.063228 | 0.063228 | 0.063228 | 0.98132 | -0.35804 | 0.98006 | -0.38269 | 17.3704
84 | 0.036374 | 0.0091446 | -0.036338 | -0.0091218 | 3.6131e-05 | 2.2726e-05 | 0.055237 | 0.055237 | 0.055237 | 0.98006 | -0.38269 | 0.97899 | -0.40351 | 15.1751
85 | 0.028369 | 0.0071245 | -0.028363 | -0.0071212 | 5.2756e-06 | 3.2813e-06 | 0.043124 | 0.043124 | 0.043124 | 0.97899 | -0.40351 | 0.9788 | -0.40741 | 11.8472
86 | 0.026729 | 0.0067116 | -0.026727 | -0.0067102 | 2.2077e-06 | 1.3682e-06 | 0.040639 | 0.040639 | 0.040639 | 0.9788 | -0.40741 | 0.97871 | -0.40914 | 11.1646
87 | 0.025091 | 0.0063003 | -0.025089 | -0.0062992 | 1.7745e-06 | 1.0948e-06 | 0.038153 | 0.038153 | 0.038153 | 0.97871 | -0.40914 | 0.97863 | -0.41063 | 10.4815
88 | 0.023455 | 0.0058896 | -0.023445 | -0.0058832 | 1.0453e-05 | 6.415e-06 | 0.035668 | 0.035668 | 0.035668 | 0.97863 | -0.41063 | 0.97816 | -0.41997 | 9.7988
89 | 0.018108 | 0.0045456 | -0.018107 | -0.0045455 | 1.2154e-07 | 7.2425e-08 | 0.027549 | 0.027549 | 0.027549 | 0.97816 | -0.41997 | 0.97815 | -0.42011 | 7.5683
90 | 0.016529 | 0.0041498 | -0.016527 | -0.004149 | 1.3923e-06 | 8.1739e-07 | 0.025147 | 0.025147 | 0.025147 | 0.97815 | -0.42011 | 0.97806 | -0.42188 | 6.9085
91 | -0.015057 | -0.0037749 | 0.01506 | 0.0037768 | 3.2822e-06 | 1.8923e-06 | 0.022936 | 0.022936 | 0.022936 | 0.97685 | -0.44568 | 0.97708 | -0.44111 | 6.3012
92 | 0.010169 | 0.00255 | -0.010166 | -0.0025486 | 2.8105e-06 | 1.4079e-06 | 0.015491 | 0.015491 | 0.015491 | 0.97685 | -0.44568 | 0.97655 | -0.45148 | 4.2559
93 | -0.01506 | -0.0037768 | 0.015068 | 0.0037815 | 8.2048e-06 | 4.7299e-06 | 0.022936 | 0.022936 | 0.022936 | 0.97708 | -0.44111 | 0.97766 | -0.42969 | 6.3012
94 | 0.010166 | 0.0025486 | -0.010163 | -0.0025466 | 3.9782e-06 | 1.9932e-06 | 0.015491 | 0.015492 | 0.015492 | 0.97655 | -0.45148 | 0.97613 | -0.4597 | 4.2559
95 | -0.015068 | -0.0037815 | 0.015074 | 0.0037848 | 5.6131e-06 | 3.2354e-06 | 0.022936 | 0.022936 | 0.022936 | 0.97766 | -0.42969 | 0.97806 | -0.42188 | 6.3011
96 | 0.0036726 | 0.00092007 | -0.0036726 | -0.00092008 | 1.3717e-08 | -5.8103e-09 | 0.0055983 | 0.0055983 | 0.0055983 | 0.97613 | -0.4597 | 0.97613 | -0.45978 | 1.538
97 | 0.011755 | 0.0029471 | -0.011755 | -0.0029468 | 4.0416e-07 | 2.1361e-07 | 0.017603 | 0.017603 | 0.017603 | 0.99369 | -0.12129 | 0.99366 | -0.12201 | 4.8361
98 | -0.011755 | -0.0029471 | 0.011757 | 0.0029481 | 1.8898e-06 | 9.9877e-07 | 0.017603 | 0.017603 | 0.017603 | 0.99369 | -0.12129 | 0.99387 | -0.11792 | 4.8361
99 | 0.011755 | 0.0029468 | -0.011752 | -0.0029453 | 2.8427e-06 | 1.5025e-06 | 0.017603 | 0.017604 | 0.017604 | 0.99366 | -0.12201 | 0.99339 | -0.12709 | 4.8361
100 | -0.016712 | -0.0041897 | 0.016716 | 0.0041925 | 4.7981e-06 | 2.8058e-06 | 0.025021 | 0.025021 | 0.025021 | 0.99387 | -0.11792 | 0.99418 | -0.1119 | 6.8739
101 | 0.0062703 | 0.0015715 | -0.0062699 | -0.0015714 | 3.8434e-07 | 9.5575e-08 | 0.0093924 | 0.0093924 | 0.0093924 | 0.99339 | -0.12709 | 0.99333 | -0.12838 | 2.5803
102 | 0.0015712 | 0.00039343 | -0.0015712 | -0.00039377 | 6.5683e-08 | -3.3961e-07 | 0.0023951 | 0.0023952 | 0.0023952 | 0.97613 | -0.45978 | 0.97609 | -0.46066 | 0.65802
103 | -0.024729 | -0.0062006 | 0.024731 | 0.0062017 | 1.751e-06 | 1.0764e-06 | 0.037013 | 0.037013 | 0.037013 | 0.99418 | -0.1119 | 0.99426 | -0.11041 | 10.1685
104 | -0.0027057 | -0.00067812 | 0.0027059 | 0.00067787 | 1.7947e-07 | -2.4913e-07 | 0.0040893 | 0.0040892 | 0.0040893 | 0.98455 | -0.29664 | 0.98462 | -0.29525 | 1.1234
105 | -0.0060813 | -0.0015238 | 0.0060814 | 0.0015238 | 1.1228e-07 | 2.6769e-08 | 0.0091902 | 0.0091902 | 0.0091902 | 0.98462 | -0.29525 | 0.98464 | -0.29486 | 2.5248
106 | 0.21451 | 0.054552 | -0.21416 | -0.054326 | 0.00035471 | 0.00022653 | 0.31948 | 0.31948 | 0.31948 | 1 | 0 | 0.99819 | -0.034384 | 43.8844
107 | 0.040171 | 0.010145 | -0.040163 | -0.01014 | 8.5544e-06 | 5.3912e-06 | 0.059802 | 0.059802 | 0.059802 | 1 | 0 | 0.99977 | -0.004445 | 16.4293
108 | 0.0050393 | 0.0012628 | -0.0050387 | -0.0012628 | 5.5452e-07 | 9.9189e-09 | 0.0074985 | 0.0074986 | 0.0074986 | 1 | 0 | 0.99988 | -0.0023101 | 2.0601
109 | 0.21105 | 0.053546 | -0.21097 | -0.0535 | 7.2075e-05 | 4.6027e-05 | 0.31484 | 0.31484 | 0.31484 | 0.99819 | -0.034384 | 0.99782 | -0.041488 | 43.247
110 | 0.040163 | 0.01014 | -0.040085 | -0.010091 | 7.7256e-05 | 4.869e-05 | 0.059802 | 0.059803 | 0.059803 | 0.99977 | -0.004445 | 0.99767 | -0.04468 | 16.4293
111 | -0.027083 | -0.0067914 | 0.027106 | 0.0068055 | 2.2804e-05 | 1.4114e-05 | 0.040535 | 0.040534 | 0.040535 | 0.99426 | -0.11041 | 0.99517 | -0.092758 | 11.1359
112 | -0.027106 | -0.0068055 | 0.027108 | 0.0068069 | 2.3253e-06 | 1.4392e-06 | 0.040534 | 0.040534 | 0.040534 | 0.99517 | -0.092758 | 0.99526 | -0.09096 | 11.1358
113 | 0.0098728 | 0.0024745 | -0.0098724 | -0.0024743 | 4.02e-07 | 1.9334e-07 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014761 | 0.99526 | -0.09096 | 0.99522 | -0.091815 | 4.0552
114 | -0.036981 | -0.0092814 | 0.037025 | 0.0093092 | 4.4161e-05 | 2.7762e-05 | 0.055295 | 0.055295 | 0.055295 | 0.99526 | -0.09096 | 0.99656 | -0.065953 | 15.191
115 | -0.038802 | -0.0097543 | 0.038841 | 0.0097791 | 3.9456e-05 | 2.4843e-05 | 0.057947 | 0.057947 | 0.057947 | 0.99656 | -0.065953 | 0.99767 | -0.04468 | 15.9195
116 | 0.15684 | 0.039869 | -0.15647 | -0.039629 | 0.00037507 | 0.00023909 | 0.23409 | 0.23409 | 0.23409 | 0.99782 | -0.041488 | 0.99522 | -0.09127 | 32.1551
117 | 0.054133 | 0.013631 | -0.054091 | -0.013604 | 4.204e-05 | 2.6681e-05 | 0.08075 | 0.08075 | 0.08075 | 0.99782 | -0.041488 | 0.99698 | -0.057745 | 22.184
118 | 0.15262 | 0.038666 | -0.15255 | -0.038618 | 7.5581e-05 | 4.8171e-05 | 0.22834 | 0.22834 | 0.22834 | 0.99522 | -0.09127 | 0.99468 | -0.10158 | 31.3656
119 | 0.027609 | 0.006925 | -0.027607 | -0.0069237 | 2.1047e-06 | 1.3039e-06 | 0.041209 | 0.041209 | 0.041209 | 0.99698 | -0.057745 | 0.99689 | -0.059344 | 11.3211
120 | 0.026483 | 0.0066794 | -0.026447 | -0.0066575 | 3.5431e-05 | 2.1889e-05 | 0.039541 | 0.039541 | 0.039541 | 0.99698 | -0.057745 | 0.99552 | -0.085733 | 10.863
121 | 0.029576 | 0.007426 | -0.029549 | -0.0074094 | 2.667e-05 | 1.6598e-05 | 0.04425 | 0.04425 | 0.04425 | 0.99468 | -0.10158 | 0.9937 | -0.12051 | 12.1566
122 | 0.12297 | 0.031192 | -0.12286 | -0.031124 | 0.00010616 | 6.7831e-05 | 0.18409 | 0.18409 | 0.18409 | 0.99468 | -0.10158 | 0.99374 | -0.11956 | 50.5747
123 | 0.023202 | 0.0058185 | -0.0232 | -0.0058171 | 2.254e-06 | 1.3781e-06 | 0.034745 | 0.034745 | 0.034745 | 0.9937 | -0.12051 | 0.99359 | -0.12254 | 9.5453
124 | 0.077593 | 0.019738 | -0.07749 | -0.019672 | 0.00010339 | 6.5905e-05 | 0.11629 | 0.11629 | 0.11629 | 0.99374 | -0.11956 | 0.99229 | -0.14725 | 31.9481
125 | 0.04527 | 0.011386 | -0.045224 | -0.011357 | 4.6021e-05 | 2.9108e-05 | 0.067801 | 0.067801 | 0.067801 | 0.99374 | -0.11956 | 0.99264 | -0.14086 | 18.6267
126 | -0.0073868 | -0.0018513 | 0.0073875 | 0.0018516 | 7.0468e-07 | 2.5509e-07 | 0.011104 | 0.011104 | 0.011104 | 0.98984 | -0.19508 | 0.98994 | -0.19308 | 3.0507
127 | -0.011621 | -0.0029125 | 0.011625 | 0.0029146 | 3.936e-06 | 2.0766e-06 | 0.017467 | 0.017467 | 0.017467 | 0.98994 | -0.19308 | 0.99031 | -0.18597 | 4.7988
128 | -0.016803 | -0.0042124 | 0.016809 | 0.0042157 | 5.5767e-06 | 3.2688e-06 | 0.025248 | 0.025248 | 0.025248 | 0.99031 | -0.18597 | 0.99067 | -0.17901 | 6.9363
129 | -0.018414 | -0.0046181 | 0.018416 | 0.0046193 | 2.1371e-06 | 1.2718e-06 | 0.02766 | 0.02766 | 0.02766 | 0.99067 | -0.17901 | 0.99079 | -0.17657 | 7.5989
130 | -0.020045 | -0.0050276 | 0.020048 | 0.0050291 | 2.524e-06 | 1.5197e-06 | 0.030106 | 0.030106 | 0.030106 | 0.99079 | -0.17657 | 0.99093 | -0.17393 | 8.271
131 | -0.021657 | -0.0054325 | 0.02166 | 0.0054343 | 2.9513e-06 | 1.793e-06 | 0.032523 | 0.032523 | 0.032523 | 0.99093 | -0.17393 | 0.99108 | -0.17107 | 8.9349
132 | 0.069677 | 0.017714 | -0.069559 | -0.017639 | 0.0001181 | 7.5213e-05 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.99229 | -0.14725 | 0.99046 | -0.1825 | 28.7296
133 | 0.038965 | 0.0097886 | -0.038951 | -0.00978 | 1.3696e-05 | 8.627e-06 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.99264 | -0.14086 | 0.99226 | -0.14823 | 16.049
134 | 0.06162 | 0.015649 | -0.061391 | -0.015503 | 0.00022937 | 0.00014588 | 0.092648 | 0.092649 | 0.092649 | 0.99046 | -0.1825 | 0.98643 | -0.26016 | 25.4529
135 | 0.036542 | 0.0091761 | -0.03653 | -0.0091689 | 1.1575e-05 | 7.2752e-06 | 0.054805 | 0.054805 | 0.054805 | 0.99226 | -0.14823 | 0.99191 | -0.15487 | 15.0564
136 | 0.018465 | 0.0046305 | -0.018458 | -0.0046266 | 6.5144e-06 | 3.8751e-06 | 0.027654 | 0.027654 | 0.027654 | 0.99359 | -0.12254 | 0.99321 | -0.12995 | 7.5973
137 | 0.021831 | 0.0054766 | -0.021817 | -0.0054684 | 1.3584e-05 | 8.2494e-06 | 0.032588 | 0.032588 | 0.032588 | 0.99689 | -0.059344 | 0.99622 | -0.072404 | 8.9528
138 | 0.022296 | 0.0056171 | -0.022282 | -0.0056087 | 1.3863e-05 | 8.4402e-06 | 0.033337 | 0.033337 | 0.033337 | 0.99552 | -0.085733 | 0.99484 | -0.098741 | 9.1585
139 | 0.059651 | 0.015067 | -0.059557 | -0.015007 | 9.4032e-05 | 5.9786e-05 | 0.090025 | 0.090025 | 0.090025 | 0.98643 | -0.26016 | 0.98473 | -0.29311 | 24.7321
140 | 0.033191 | 0.0083321 | -0.03318 | -0.0083252 | 1.0962e-05 | 6.8639e-06 | 0.049797 | 0.049797 | 0.049797 | 0.99191 | -0.15487 | 0.99156 | -0.1618 | 13.6804
141 | 0.023302 | 0.0058495 | -0.023292 | -0.0058432 | 1.0306e-05 | 6.3064e-06 | 0.034973 | 0.034973 | 0.034973 | 0.99156 | -0.1618 | 0.99108 | -0.17107 | 9.608
142 | 0.0081134 | 0.0020332 | -0.0081127 | -0.0020329 | 6.789e-07 | 2.8128e-07 | 0.01226 | 0.01226 | 0.01226 | 0.98473 | -0.29311 | 0.98464 | -0.29486 | 3.3681
143 | 0.051444 | 0.012974 | -0.051405 | -0.01295 | 3.8456e-05 | 2.4396e-05 | 0.077765 | 0.077765 | 0.077765 | 0.98473 | -0.29311 | 0.98393 | -0.30874 | 21.364
144 | 0.015507 | 0.0038869 | -0.015506 | -0.0038863 | 1.0913e-06 | 6.2866e-07 | 0.023233 | 0.023233 | 0.023233 | 0.99321 | -0.12995 | 0.99313 | -0.13143 | 6.3826
145 | 0.014169 | 0.0035515 | -0.014169 | -0.0035514 | 1.1512e-07 | 6.4751e-08 | 0.021164 | 0.021164 | 0.021164 | 0.99622 | -0.072404 | 0.99621 | -0.072575 | 5.8143
146 | 0.010356 | 0.0025957 | -0.010354 | -0.0025948 | 1.9145e-06 | 9.4754e-07 | 0.015468 | 0.015468 | 0.015468 | 0.99621 | -0.072575 | 0.99601 | -0.076456 | 4.2495
147 | 0.04903 | 0.012354 | -0.048985 | -0.012326 | 4.5276e-05 | 2.8698e-05 | 0.074173 | 0.074173 | 0.074173 | 0.98393 | -0.30874 | 0.98294 | -0.32806 | 20.3771
148 | 0.04113 | 0.010358 | -0.041064 | -0.010316 | 6.6176e-05 | 4.1777e-05 | 0.062282 | 0.062283 | 0.062283 | 0.98294 | -0.32806 | 0.98121 | -0.36177 | 17.1106
149 | 0.0078545 | 0.0019679 | -0.007852 | -0.0019669 | 2.5013e-06 | 1.003e-06 | 0.01189 | 0.01189 | 0.01189 | 0.98294 | -0.32806 | 0.9826 | -0.33475 | 3.2666
150 | 0.035915 | 0.0090254 | -0.035886 | -0.0090073 | 2.8776e-05 | 1.8091e-05 | 0.054474 | 0.054474 | 0.054474 | 0.98121 | -0.36177 | 0.98035 | -0.37857 | 14.9653
151 | 0.0035702 | 0.00089405 | -0.0035694 | -0.00089448 | 8.3965e-07 | -4.3265e-07 | 0.0054063 | 0.0054067 | 0.0054067 | 0.9826 | -0.33475 | 0.98234 | -0.33969 | 1.4854
152 | 0.0042818 | 0.0010728 | -0.0042811 | -0.0010729 | 7.0139e-07 | -1.1449e-07 | 0.0064841 | 0.0064843 | 0.0064843 | 0.9826 | -0.33475 | 0.98242 | -0.33819 | 1.7814
153 | 0.019178 | 0.0048194 | -0.019163 | -0.0048106 | 1.4675e-05 | 8.8106e-06 | 0.029113 | 0.029113 | 0.029113 | 0.98035 | -0.37857 | 0.97953 | -0.39461 | 7.9982
154 | 0.016708 | 0.0041879 | -0.016703 | -0.0041846 | 5.5225e-06 | 3.2458e-06 | 0.025361 | 0.025361 | 0.025361 | 0.98035 | -0.37857 | 0.98 | -0.38551 | 6.9672
155 | 0.0022224 | 0.00055691 | -0.0022224 | -0.00055699 | 3.3651e-08 | -7.8706e-08 | 0.0033664 | 0.0033665 | 0.0033665 | 0.98234 | -0.33969 | 0.98233 | -0.34001 | 0.92485
156 | 0.0093951 | 0.0023532 | -0.0093939 | -0.0023526 | 1.23e-06 | 5.8415e-07 | 0.014265 | 0.014265 | 0.014265 | 0.98 | -0.38551 | 0.97986 | -0.38826 | 3.9189
157 | -0.0023412 | -0.00058675 | 0.0023412 | 0.00058663 | 5.7848e-08 | -1.1669e-07 | 0.0035554 | 0.0035553 | 0.0035554 | 0.97983 | -0.38878 | 0.97986 | -0.38826 | 0.97675
158 | 0.0070527 | 0.001766 | -0.0070521 | -0.0017657 | 6.3009e-07 | 2.1875e-07 | 0.01071 | 0.01071 | 0.01071 | 0.97986 | -0.38826 | 0.97976 | -0.39013 | 2.9422
159 | 0.0034967 | 0.00087469 | -0.0034965 | -0.00087477 | 1.51e-07 | -8.3196e-08 | 0.00531 | 0.0053101 | 0.0053101 | 0.97976 | -0.39013 | 0.97972 | -0.39104 | 1.4588
160 | 0.0018 | 0.00044957 | -0.0017999 | -0.00044981 | 6.1749e-08 | -2.38e-07 | 0.0027333 | 0.0027334 | 0.0027334 | 0.97972 | -0.39104 | 0.97968 | -0.39176 | 0.75094
161 | -0.00034125 | -8.5526e-05 | 0.00034125 | 8.5505e-05 | 1.6646e-10 | -2.0691e-08 | 0.00051836 | 0.00051835 | 0.00051836 | 0.9796 | -0.39334 | 0.9796 | -0.39333 | 0.14241
162 | -0.00071347 | -0.00017879 | 0.00071348 | 0.00017831 | 1.7066e-08 | -4.7698e-07 | 0.0010837 | 0.0010836 | 0.0010837 | 0.9796 | -0.39333 | 0.97963 | -0.39282 | 0.29773
163 | -0.00079678 | -0.00019919 | 0.00079681 | 0.00019852 | 2.9986e-08 | -6.6848e-07 | 0.0012101 | 0.0012098 | 0.0012101 | 0.97963 | -0.39282 | 0.97967 | -0.39203 | 0.33244
164 | -0.0011227 | -0.00028019 | 0.0011227 | 0.00028019 | 1.9228e-10 | -2.1101e-09 | 0.0017048 | 0.0017048 | 0.0017048 | 0.97967 | -0.39203 | 0.97967 | -0.39203 | 0.46835
165 | -0.0014813 | -0.00037008 | 0.0014814 | 0.00036997 | 1.8434e-08 | -1.1051e-07 | 0.0022496 | 0.0022495 | 0.0022496 | 0.97967 | -0.39203 | 0.97968 | -0.39176 | 0.61802
166 | 0.008986 | 0.0022523 | -0.0089852 | -0.0022519 | 7.81e-07 | 3.5119e-07 | 0.013464 | 0.013464 | 0.013464 | 0.99313 | -0.13143 | 0.99304 | -0.13325 | 3.6988
167 | 0.0049446 | 0.0012391 | -0.0049442 | -0.0012391 | 4.7052e-07 | 1.9226e-09 | 0.0073871 | 0.0073872 | 0.0073872 | 0.99601 | -0.076456 | 0.9959 | -0.078454 | 2.0295

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41001 | 0.10426

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030263 | 0.00075847
1 | 0.0023982 | 0.00060105
2 | 0.0010396 | 0.00026055
3 | 0.002043 | 0.00051203
4 | 0.0014467 | 0.00036258
5 | 0.0020682 | 0.00051835
6 | 0.0010846 | 0.00027182
7 | 0.0046505 | 0.0011655
8 | 0.00052451 | 0.00013146
9 | 0.003105 | 0.00077819
10 | 0.01149 | 0.0028797
11 | 0.017898 | 0.0044856
12 | 0.001537 | 0.00038522
13 | 0.0038506 | 0.00096506
14 | 0.0025781 | 0.00064614
15 | 0.0033715 | 0.00084498
16 | 0.00088389 | 0.00022152
17 | 0.0033505 | 0.00083972
18 | 0.0058759 | 0.0014726
19 | 0.0021629 | 0.00054206
20 | 0.0012875 | 0.00032268
21 | 0.0018603 | 0.00046624
22 | 0.0030322 | 0.00075993
23 | 0.004148 | 0.0010396
24 | 0.0085739 | 0.0021488
25 | 0.0026385 | 0.00066127
26 | 0.003136 | 0.00078596
27 | 0.00031583 | 7.9153e-05
28 | 0.00031608 | 7.9218e-05
29 | 0.001612 | 0.00040399
30 | 0.0021033 | 0.00052714
31 | 0.00010443 | 2.6173e-05
32 | 0.0020159 | 0.00050523
33 | 0.0010896 | 0.00027309
34 | 0.00032601 | 8.1705e-05
35 | 0.0024775 | 0.00062092
36 | 0.00042534 | 0.0001066
37 | 0.00066457 | 0.00016656
38 | 0.0006033 | 0.0001512
39 | 0.0025537 | 0.00064002
40 | 0.0022609 | 0.00056664
41 | 0.00018425 | 4.6178e-05
42 | 0.00052966 | 0.00013274
43 | 0.0010469 | 0.00026239
44 | 0.00097897 | 0.00024535
45 | 0.0017002 | 0.00042611
46 | 0.0010539 | 0.00026412
47 | 0.0033005 | 0.00082719
48 | 0.00093609 | 0.00023461
49 | 0.0026047 | 0.00065281
50 | 0.0023648 | 0.00059267
51 | 0.0038149 | 0.00095611
52 | 0.0031941 | 0.00080051
53 | 0.00098361 | 0.00024652
54 | 0.0010539 | 0.00026413
55 | 0.00098319 | 0.00024641
56 | 0.0022285 | 0.00055852
57 | 0.00098345 | 0.00024648
58 | 0.0052631 | 0.0013191
59 | 0.0079696 | 0.0019974
60 | 0.0016343 | 0.00040961
61 | 0.0016356 | 0.00040991
62 | 0.0016343 | 0.00040961
63 | 0.005337 | 0.0013376
64 | 0.0015788 | 0.0003957
65 | 0.0048875 | 0.0012249
66 | 0.0064899 | 0.0016265
67 | 0.0014533 | 0.00036424
68 | 0.0049544 | 0.0012417
69 | 0.0054817 | 0.0013739
70 | 0.0021013 | 0.00052664
71 | 0.0080124 | 0.0020081
72 | 0.0027057 | 0.00067812
73 | 0.0033754 | 0.00084594
74 | 0.0062699 | 0.0015714
75 | 0.0015712 | 0.00039377
76 | 0.004601 | 0.0011531
77 | 0.0031126 | 0.00078009
78 | 0.0050387 | 0.0012628
79 | 0.0023528 | 0.00058967
80 | 0.0098724 | 0.0024743
81 | 0.0017761 | 0.00044514
82 | 0.0012443 | 0.00031184
83 | 0.0038438 | 0.00096334
84 | 0.0063477 | 0.0015909
85 | 0.0073868 | 0.0018513
86 | 0.0042332 | 0.0010609
87 | 0.0051784 | 0.0012978
88 | 0.0016056 | 0.00040241
89 | 0.0016291 | 0.00040828
90 | 0.0016093 | 0.00040334
91 | 0.0078127 | 0.0019581
92 | 0.0062592 | 0.0015687
93 | 0.0079392 | 0.0019898
94 | 0.0024093 | 0.00060384
95 | 0.0047347 | 0.0011866
96 | 0.0041511 | 0.0010404
97 | 0.0017394 | 0.00043594
98 | 0.0033388 | 0.00083678
99 | 0.009878 | 0.0024757
100 | 0.0016318 | 0.00040897
101 | 0.0029513 | 0.00073966
102 | 0.0076484 | 0.0019169
103 | 0.0038132 | 0.00095569
104 | 0.0020314 | 0.00050911
105 | 0.0023754 | 0.00059533
106 | 0.0051493 | 0.0012905
107 | 0.0013469 | 0.00033757
108 | 0.0042811 | 0.0010729
109 | 0.00049255 | 0.00012344
110 | 0.0073076 | 0.0018315
111 | 0.0022224 | 0.00055699
112 | 0.0023412 | 0.00058675
113 | 0.0035554 | 0.00089106
114 | 0.0016965 | 0.00042519
115 | 0.00034125 | 8.5526e-05
116 | 0.00037221 | 9.3286e-05
117 | 8.3295e-05 | 2.0876e-05
118 | 0.00032585 | 8.1667e-05
119 | 0.00035868 | 8.9894e-05
120 | 0.00031858 | 7.9843e-05
121 | 0.0024403 | 0.0006116
122 | 0.00652 | 0.0016341
123 | 0.0089852 | 0.0022519
124 | 0.0054091 | 0.0013557
125 | 0.0049442 | 0.0012391

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1