## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-25_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-25_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-25_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-25_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-25_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-25_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-25_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-25_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-25_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-25_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-25_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-25_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-25_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-25_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-25_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-25_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-25_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-25_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-25_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-25_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-25_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-25_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-25_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-25_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-25_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-25_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-25_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-25_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-25_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-25_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-25_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-25_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-25_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-25_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-25_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-25_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-25_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-25_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-25_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-25_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-25_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-25_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-25_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-25_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-25_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-25_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-25_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-25_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-25_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-25_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-25_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-25_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-25_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-25_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-25_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-25_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-25_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-25_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-25_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-25_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-25_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-25_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-25_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-25_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-25_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-25_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-25_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-25_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-25_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-25_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_158-25_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_158-25_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_158-25_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_158-25_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_158-25_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_158-25_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_158-25_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_158-25_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_158-25_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_158-25_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_158-25_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_158-25_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_158-25_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_158-25_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_158-25_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_158-25_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_158-25_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_158-25_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_158-25_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_158-25_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_158-25_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_158-25_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_158-25_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_158-25_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_158-25_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_158-25_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_158-25_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_158-25_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_158-25_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_158-25_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_158-25_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_158-25_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_158-25_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_158-25_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_158-25_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_158-25_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_158-25_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_158-25_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_158-25_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_158-25_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_158-25_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_158-25_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_158-25_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_158-25_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_158-25_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_361_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-25_0_5_load_0 | 0 | 0.0053158 | 0.0013323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-25_0_5_load_6 | 1 | 0.0054284 | 0.0013605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-25_0_5_load_1 | 3 | 0.0034773 | 0.0008715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-25_0_5_load_2 | 4 | 0.0020991 | 0.00052608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-25_0_5_load_3 | 5 | 0.013505 | 0.0033847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-25_0_5_load_26 | 7 | 0.0030253 | 0.00075821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-25_0_5_load_7 | 9 | 0.0052594 | 0.0013181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-25_0_5_load_8 | 10 | 0.0072122 | 0.0018076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-25_0_5_load_10 | 12 | 0.0053573 | 0.0013427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-25_0_5_load_20 | 15 | 0.0081791 | 0.0020499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-25_0_5_load_38 | 17 | 0.0015371 | 0.00038522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-25_0_5_load_37 | 19 | 0.063337 | 0.015874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-25_0_5_load_34 | 20 | 0.035984 | 0.0090185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-25_0_5_load_29 | 23 | 0.085438 | 0.021413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-25_0_5_load_46 | 24 | 0.0026071 | 0.00065341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-25_0_5_load_103 | 27 | 0.0015811 | 0.00039626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-25_0_5_load_104 | 28 | 0.0012634 | 0.00031663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-25_0_5_load_39 | 30 | 0.0012842 | 0.00032184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-25_0_5_load_36 | 31 | 0.0015209 | 0.00038117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-25_0_5_load_33 | 32 | 0.072371 | 0.018138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-25_0_5_load_31 | 33 | 0.0042481 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-25_0_5_load_27 | 34 | 0.0008576 | 0.00021494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-25_0_5_load_22 | 35 | 0.0035908 | 0.00089994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-25_0_5_load_107 | 36 | 0.0011564 | 0.00028983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-25_0_5_load_102 | 37 | 0.0016085 | 0.00040312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-25_0_5_load_100 | 38 | 0.0024538 | 0.00061498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-25_0_5_load_21 | 39 | 0.0023102 | 0.00057899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-25_0_5_load_25 | 40 | 0.00278 | 0.00069673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-25_0_5_load_72 | 45 | 0.0021445 | 0.00053747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-25_0_5_load_93 | 46 | 0.0052626 | 0.0013189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-25_0_5_load_64 | 47 | 0.0078446 | 0.0019661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-25_0_5_load_35 | 48 | 0.018555 | 0.0046503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-25_0_5_load_106 | 49 | 0.0012288 | 0.00030797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-25_0_5_load_40 | 50 | 0.0022445 | 0.00056252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-25_0_5_load_41 | 51 | 0.0022563 | 0.00056549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-25_0_5_load_42 | 52 | 0.0012421 | 0.00031131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-25_0_5_load_43 | 53 | 0.0013144 | 0.00032942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-25_0_5_load_44 | 54 | 0.0011424 | 0.00028631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-25_0_5_load_45 | 55 | 0.001158 | 0.00029023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-25_0_5_load_119 | 56 | 0.0011461 | 0.00028725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-25_0_5_load_118 | 57 | 0.00089531 | 0.00022439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-25_0_5_load_47 | 58 | 0.0015374 | 0.0003853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_158-25_0_5_load_48 | 59 | 0.0015011 | 0.00037621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_158-25_0_5_load_49 | 60 | 0.0032652 | 0.00081835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_158-25_0_5_load_50 | 61 | 0.0025032 | 0.00062736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_158-25_0_5_load_51 | 62 | 0.0023563 | 0.00059054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_158-25_0_5_load_84 | 63 | 0.0012532 | 0.00031408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_158-25_0_5_load_85 | 64 | 0.0012405 | 0.0003109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_158-25_0_5_load_52 | 65 | 0.0098609 | 0.0024714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_158-25_0_5_load_53 | 66 | 0.011147 | 0.0027938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_158-25_0_5_load_54 | 67 | 0.011728 | 0.0029393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_158-25_0_5_load_55 | 68 | 0.0011904 | 0.00029835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_158-25_0_5_load_56 | 69 | 0.0011741 | 0.00029426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_158-25_0_5_load_57 | 72 | 0.005225 | 0.0013095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_158-25_0_5_load_58 | 73 | 0.005412 | 0.0013564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_158-25_0_5_load_60 | 74 | 0.013055 | 0.0032719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_158-25_0_5_load_65 | 79 | 0.00089396 | 0.00022405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_158-25_0_5_load_96 | 81 | 0.0018286 | 0.00045829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_158-25_0_5_load_88 | 82 | 0.012097 | 0.0030319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_158-25_0_5_load_74 | 83 | 0.0043095 | 0.0010801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_158-25_0_5_load_66 | 85 | 0.012041 | 0.0030178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_158-25_0_5_load_67 | 86 | 0.005068 | 0.0012702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_158-25_0_5_load_75 | 89 | 0.00049347 | 0.00012368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_158-25_0_5_load_76 | 90 | 0.00050547 | 0.00012668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_158-25_0_5_load_79 | 93 | 0.0029676 | 0.00074375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_158-25_0_5_load_80 | 94 | 0.00060487 | 0.0001516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_158-25_0_5_load_82 | 95 | 0.0026217 | 0.00065705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_158-25_0_5_load_83 | 96 | 0.0020309 | 0.000509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_158-25_0_5_load_97 | 97 | 0.0025321 | 0.00063461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_158-25_0_5_load_98 | 98 | 0.00099683 | 0.00024983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_158-25_0_5_load_90 | 99 | 0.002087 | 0.00052305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_158-25_0_5_load_99 | 100 | 0.0014129 | 0.00035411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_158-25_0_5_load_112 | 101 | 0.0023015 | 0.00057682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_158-25_0_5_load_86 | 102 | 0.0012537 | 0.0003142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_158-25_0_5_load_117 | 103 | 0.0012538 | 0.00031422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_158-25_0_5_load_115 | 104 | 0.0012508 | 0.00031349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_158-25_0_5_load_92 | 105 | 0.0018928 | 0.00047437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_158-25_0_5_load_94 | 106 | 0.0022965 | 0.00057555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_158-25_0_5_load_95 | 107 | 0.0022538 | 0.00056486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_158-25_0_5_load_105 | 109 | 0.0018775 | 0.00047053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_158-25_0_5_load_108 | 110 | 0.0020766 | 0.00052045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_158-25_0_5_load_109 | 111 | 0.0022094 | 0.00055372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_158-25_0_5_load_116 | 113 | 0.00098896 | 0.00024786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_158-25_0_5_load_114 | 114 | 0.0028879 | 0.00072377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-25_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.054602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_158-25_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.045624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_158-25_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.087431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_158-25_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_158-25_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.0051206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_158-25_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.015531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_158-25_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.020985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-25_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.012031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_158-25_0_5_line_8 |  | 8 | 40 | 0.037414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-25_0_5_line_9 |  | 8 | 39 | 0.0079518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-25_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_158-25_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0047703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-25_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.016699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_158-25_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.022014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_158-25_0_5_line_14 |  | 11 | 14 | 0.033386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_158-25_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0050096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_158-25_0_5_line_16 |  | 14 | 20 | 0.019562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_158-25_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.019102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_158-25_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.022561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-25_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.021739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_158-25_0_5_line_20 |  | 17 | 30 | 0.006436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_158-25_0_5_line_21 |  | 18 | 24 | 0.049707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_158-25_0_5_line_22 |  | 18 | 25 | 0.004334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_158-25_0_5_line_23 |  | 19 | 31 | 0.027776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_158-25_0_5_line_24 |  | 20 | 32 | 0.039139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-25_0_5_line_25 |  | 21 | 22 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_158-25_0_5_line_26 |  | 21 | 23 | 0.10281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_158-25_0_5_line_27 |  | 22 | 33 | 0.023365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_158-25_0_5_line_28 |  | 25 | 34 | 0.015544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_158-25_0_5_line_29 |  | 25 | 35 | 0.032447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_158-25_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.026783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_158-25_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.01854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_158-25_0_5_line_32 |  | 26 | 29 | 0.030031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_158-25_0_5_line_33 |  | 28 | 36 | 0.0068444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_158-25_0_5_line_34 |  | 29 | 37 | 0.012217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_158-25_0_5_line_35 |  | 29 | 38 | 0.017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_158-25_0_5_line_36 |  | 30 | 49 | 0.0061129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_158-25_0_5_line_37 |  | 31 | 48 | 0.025729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_158-25_0_5_line_38 |  | 32 | 48 | 0.030492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_158-25_0_5_line_39 |  | 33 | 41 | 0.027356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_158-25_0_5_line_40 |  | 35 | 39 | 0.0092271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_158-25_0_5_line_41 |  | 36 | 49 | 0.0059899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_158-25_0_5_line_42 |  | 37 | 109 | 0.0078511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_158-25_0_5_line_43 |  | 38 | 100 | 0.0019868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_158-25_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.055738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_158-25_0_5_line_45 |  | 42 | 46 | 0.026927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_158-25_0_5_line_46 |  | 42 | 47 | 0.015013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_158-25_0_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.044054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_158-25_0_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.012353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_158-25_0_5_line_49 |  | 44 | 105 | 0.015256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_158-25_0_5_line_50 |  | 44 | 99 | 0.015775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_158-25_0_5_line_51 |  | 45 | 88 | 0.057753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_158-25_0_5_line_52 |  | 47 | 76 | 0.031833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_158-25_0_5_line_53 |  | 50 | 51 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_158-25_0_5_line_54 |  | 50 | 52 | 0.017519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_158-25_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_158-25_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0052393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-25_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.0050576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_158-25_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.005066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_158-25_0_5_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0050074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_158-25_0_5_line_60 |  | 57 | 112 | 0.018324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_158-25_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.012723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_158-25_0_5_line_62 |  | 58 | 60 | 0.00082077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_158-25_0_5_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0050703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_158-25_0_5_line_64 |  | 61 | 62 | 0.015443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-25_0_5_line_65 |  | 62 | 63 | 0.007987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-25_0_5_line_66 |  | 63 | 64 | 0.0081042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_158-25_0_5_line_67 |  | 64 | 102 | 0.0080976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_158-25_0_5_line_68 |  | 65 | 66 | 0.001602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_158-25_0_5_line_69 |  | 65 | 67 | 0.02968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_158-25_0_5_line_70 |  | 66 | 68 | 0.037829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_158-25_0_5_line_71 |  | 68 | 69 | 0.010322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_158-25_0_5_line_72 |  | 69 | 70 | 0.026407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_158-25_0_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.093072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_158-25_0_5_line_74 |  | 71 | 87 | 0.088749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_158-25_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.033877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_158-25_0_5_line_76 |  | 73 | 74 | 0.027678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_158-25_0_5_line_77 |  | 74 | 78 | 0.014412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_158-25_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.007429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_158-25_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.028076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_158-25_0_5_line_80 |  | 76 | 79 | 0.051276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_158-25_0_5_line_81 |  | 77 | 80 | 0.030784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_158-25_0_5_line_82 |  | 77 | 81 | 0.012684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_158-25_0_5_line_83 |  | 78 | 80 | 0.011426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_158-25_0_5_line_84 |  | 79 | 82 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_158-25_0_5_line_85 |  | 80 | 83 | 0.01221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_158-25_0_5_line_86 |  | 81 | 84 | 0.028418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_158-25_0_5_line_87 |  | 84 | 97 | 0.019862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_158-25_0_5_line_88 |  | 84 | 92 | 0.018497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_158-25_0_5_line_89 |  | 85 | 86 | 0.022142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_158-25_0_5_line_90 |  | 85 | 87 | 0.028881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_158-25_0_5_line_91 |  | 86 | 88 | 0.089168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_158-25_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.028462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_158-25_0_5_line_93 |  | 89 | 91 | 0.026339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_158-25_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.015355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_158-25_0_5_line_95 |  | 91 | 93 | 0.019577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_158-25_0_5_line_96 |  | 91 | 94 | 0.019177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_158-25_0_5_line_97 |  | 92 | 95 | 0.024452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_158-25_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.022255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_158-25_0_5_line_99 |  | 95 | 98 | 0.019227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_158-25_0_5_line_100 |  | 96 | 99 | 0.0061184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_158-25_0_5_line_101 |  | 97 | 100 | 0.010048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_158-25_0_5_line_102 |  | 98 | 101 | 0.0022125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_158-25_0_5_line_103 |  | 101 | 108 | 0.012356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_158-25_0_5_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0080776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_158-25_0_5_line_105 |  | 103 | 104 | 0.0080848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_158-25_0_5_line_106 |  | 104 | 108 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_158-25_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0091866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_158-25_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 6.3498e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_158-25_0_5_line_109 |  | 108 | 114 | 0.0055232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_158-25_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_158-25_0_5_line_111 |  | 110 | 111 | 0.012622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_158-25_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.016333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_158-25_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.011351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-25_0_5_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2699178.6935 | 1232940.9969 | 2699175.9351 | 1232995.5288
1 | 2699223.9607 | 1232935.3084 | 2699194.6896 | 1232939.0893 | 2699178.6935 | 1232940.9969
2 | 2699287.1439 | 1232882.958 | 2699277.2447 | 1232902.0846 | 2699260.9311 | 1232921.6822 | 2699251.629 | 1232929.5549 | 2699237.1797 | 1232933.6723 | 2699223.9607 | 1232935.3084
3 | 2699223.9607 | 1232935.3084 | 2699226.815 | 1232918.8252
4 | 2699226.815 | 1232918.8252 | 2699227.6887 | 1232913.7797
5 | 2699230.3388 | 1232898.4765 | 2699227.6887 | 1232913.7797
6 | 2699287.1439 | 1232882.958 | 2699293.5666 | 1232862.9798
7 | 2699297.2489 | 1232851.5257 | 2699293.5666 | 1232862.9798
8 | 2699297.2489 | 1232851.5257 | 2699319.122 | 1232854.5267 | 2699334.056 | 1232858.0169
9 | 2699297.2489 | 1232851.5257 | 2699296.4359 | 1232843.6156
10 | 2699228.1707 | 1232809.7862 | 2699228.1129 | 1232824.5513 | 2699229.4073 | 1232827.3083 | 2699229.4073 | 1232827.3083
11 | 2699228.1893 | 1232805.016 | 2699228.1707 | 1232809.7862
12 | 2699245.5892 | 1232829.2051 | 2699233.3278 | 1232829.253 | 2699231.6613 | 1232828.8248 | 2699229.4073 | 1232827.3083
13 | 2699228.1893 | 1232805.016 | 2699240.5326 | 1232805.0443 | 2699247.2118 | 1232802.3315 | 2699249.7347 | 1232802.2625
14 | 2699228.1893 | 1232805.016 | 2699228.2504 | 1232791.8406 | 2699242.552 | 1232792.0573 | 2699241.194 | 1232786.3081
15 | 2699249.7347 | 1232802.2625 | 2699251.0986 | 1232802.2186 | 2699254.2563 | 1232804.0393
16 | 2699241.194 | 1232786.3081 | 2699239.695 | 1232780.3898 | 2699241.2016 | 1232767.0175
17 | 2699280.5466 | 1232786.9879 | 2699287.5001 | 1232786.8929 | 2699299.6332 | 1232787.4929
18 | 2699280.5466 | 1232786.9879 | 2699279.4682 | 1232792.6074 | 2699291.2108 | 1232792.7814 | 2699291.7319 | 1232797.8494
19 | 2699280.5466 | 1232786.9879 | 2699284.6461 | 1232765.639
20 | 2699299.6332 | 1232787.4929 | 2699302.4442 | 1232787.6319 | 2699306.0523 | 1232787.945
21 | 2699291.7319 | 1232797.8494 | 2699313.1904 | 1232800.2986 | 2699340.9655 | 1232804.6187
22 | 2699292.1748 | 1232802.16 | 2699291.7319 | 1232797.8494
23 | 2699284.6461 | 1232765.639 | 2699289.884 | 1232738.3618
24 | 2699241.2016 | 1232767.0175 | 2699245.5833 | 1232728.1248
25 | 2699185.9827 | 1232668.6775 | 2699181.7512 | 1232687.165
26 | 2699181.7512 | 1232687.165 | 2699180.2237 | 1232685.2159 | 2699126.545 | 1232685.2873 | 2699126.7867 | 1232731.9459
27 | 2699185.9827 | 1232668.6775 | 2699190.8301 | 1232662.7429 | 2699191.5793 | 1232647.0586
28 | 2699292.1748 | 1232802.16 | 2699289.003 | 1232804.3531 | 2699286.1646 | 1232806.9854 | 2699283.7487 | 1232814.4191
29 | 2699292.1748 | 1232802.16 | 2699295.4924 | 1232834.4369
30 | 2699343.3996 | 1232791.1855 | 2699357.0827 | 1232795.3284 | 2699368.6789 | 1232799.9598
31 | 2699343.3996 | 1232791.1855 | 2699324.9286 | 1232789.5828
32 | 2699343.3996 | 1232791.1855 | 2699350.446 | 1232761.9928
33 | 2699318.1098 | 1232788.9912 | 2699324.9286 | 1232789.5828
34 | 2699350.446 | 1232761.9928 | 2699362.3477 | 1232764.7485
35 | 2699350.446 | 1232761.9928 | 2699349.0749 | 1232744.7291
36 | 2699306.0523 | 1232787.945 | 2699312.1423 | 1232788.4734
37 | 2699289.884 | 1232738.3618 | 2699290.4839 | 1232735.2379 | 2699270.2698 | 1232725.2485
38 | 2699270.2698 | 1232725.2485 | 2699266.6367 | 1232723.4531 | 2699246.2569 | 1232722.1452 | 2699245.5833 | 1232728.1248
39 | 2699193.3574 | 1232619.7867 | 2699192.7047 | 1232623.5007 | 2699191.5793 | 1232647.0586
40 | 2699295.4924 | 1232834.4369 | 2699296.4359 | 1232843.6156
41 | 2699312.1423 | 1232788.4734 | 2699318.1098 | 1232788.9912
42 | 2699362.3477 | 1232764.7485 | 2699369.9965 | 1232766.5194
43 | 2699348.9176 | 1232742.7485 | 2699349.0749 | 1232744.7291
44 | 2699193.3574 | 1232619.7867 | 2699204.5332 | 1232620.8184 | 2699219.187 | 1232624.4545 | 2699233.1537 | 1232630.2363 | 2699236.5074 | 1232632.5718 | 2699244.8841 | 1232638.416
45 | 2699230.8756 | 1232661.4325 | 2699244.8841 | 1232638.416
46 | 2699244.8841 | 1232638.416 | 2699257.2009 | 1232646.9994
47 | 2699344.03 | 1232596.8079 | 2699301.4135 | 1232585.1762
48 | 2699301.4135 | 1232585.1762 | 2699301.4318 | 1232572.8235
49 | 2699344.03 | 1232596.8079 | 2699343.9879 | 1232595.2505 | 2699343.6532 | 1232581.5563
50 | 2699344.03 | 1232596.8079 | 2699359.6546 | 1232598.9841
51 | 2699301.5176 | 1232515.0706 | 2699301.4318 | 1232572.8235
52 | 2699282.8359 | 1232665.87 | 2699260.0056 | 1232648.954 | 2699257.2009 | 1232646.9994
53 | 2699451.8671 | 1232668.097 | 2699441.6176 | 1232666.6922
54 | 2699451.8671 | 1232668.097 | 2699451.8671 | 1232668.097 | 2699454.4137 | 1232673.3991 | 2699453.0996 | 1232684.9612
55 | 2699441.6176 | 1232666.6922 | 2699439.8027 | 1232666.4434
56 | 2699453.0996 | 1232684.9612 | 2699452.5079 | 1232690.167
57 | 2699452.5079 | 1232690.167 | 2699451.9367 | 1232695.1922
58 | 2699451.9367 | 1232695.1922 | 2699451.3646 | 1232700.2258
59 | 2699451.3646 | 1232700.2258 | 2699450.7991 | 1232705.2012
60 | 2699448.7298 | 1232723.4076 | 2699450.7991 | 1232705.2012
61 | 2699413.324 | 1232640.721 | 2699400.603 | 1232640.5081
62 | 2699413.324 | 1232640.721 | 2699414.1447 | 1232640.7347
63 | 2699419.2142 | 1232640.8195 | 2699419.2142 | 1232640.8195 | 2699414.1447 | 1232640.7347
64 | 2699422.3936 | 1232655.1985 | 2699422.9332 | 1232649.8328 | 2699422.3875 | 1232645.3315 | 2699419.2142 | 1232640.8195
65 | 2699422.3936 | 1232655.1985 | 2699421.5944 | 1232663.1454
66 | 2699421.5944 | 1232663.1454 | 2699420.7834 | 1232671.209
67 | 2699420.7834 | 1232671.209 | 2699419.9732 | 1232679.2659
68 | 2699442.0054 | 1232555.5695 | 2699443.5787 | 1232555.8708
69 | 2699412.4666 | 1232553.9314 | 2699434.2521 | 1232554.0847 | 2699442.0054 | 1232555.5695
70 | 2699443.5787 | 1232555.8708 | 2699480.733 | 1232562.986
71 | 2699480.733 | 1232562.986 | 2699490.8708 | 1232564.9274
72 | 2699516.8162 | 1232569.8446 | 2699496.0331 | 1232565.916 | 2699490.8708 | 1232564.9274
73 | 2699507.6862 | 1232491.8897 | 2699507.4202 | 1232500.5361 | 2699507.1645 | 1232507.6593 | 2699508.1363 | 1232509.7771 | 2699509.3542 | 1232512.1214 | 2699512.8068 | 1232513.5247 | 2699516.2631 | 1232513.805 | 2699515.8699 | 1232522.3603 | 2699515.2343 | 1232536.3378 | 2699524.2997 | 1232537.6794 | 2699523.3647 | 1232542.4117 | 2699521.9042 | 1232543.6993 | 2699516.8162 | 1232569.8446
74 | 2699441.4036 | 1232514.5862 | 2699447.9165 | 1232514.1393 | 2699490.4951 | 1232512.6729 | 2699509.3542 | 1232512.1214 | 2699508.1363 | 1232509.7771 | 2699507.1645 | 1232507.6593 | 2699507.4202 | 1232500.5361 | 2699507.6862 | 1232491.8897
75 | 2699250.5254 | 1232677.0512 | 2699249.566 | 1232677.2895 | 2699240.8561 | 1232692.7555 | 2699241.6022 | 1232696.1483 | 2699251.9788 | 1232701.4769
76 | 2699251.9788 | 1232701.4769 | 2699261.4098 | 1232706.3198 | 2699264.251 | 1232709.8699 | 2699275.3933 | 1232715.5995
77 | 2699288.2105 | 1232722.1902 | 2699275.3933 | 1232715.5995
78 | 2699288.8126 | 1232670.3064 | 2699282.8359 | 1232665.87
79 | 2699288.8126 | 1232670.3064 | 2699304.5065 | 1232681.9327 | 2699311.3736 | 1232687.0178
80 | 2699282.8359 | 1232665.87 | 2699289.783 | 1232653.9327 | 2699291.1536 | 1232649.4078 | 2699295.4599 | 1232616.9558
81 | 2699311.3736 | 1232687.0178 | 2699303.757 | 1232695.9639 | 2699298.738 | 1232704.9089 | 2699294.1594 | 1232712.4268
82 | 2699311.3736 | 1232687.0178 | 2699321.5638 | 1232694.5702
83 | 2699288.2105 | 1232722.1902 | 2699294.1594 | 1232712.4268
84 | 2699281.7171 | 1232612.7342 | 2699294.0205 | 1232614.719 | 2699294.8703 | 1232615.5338 | 2699295.4599 | 1232616.9558
85 | 2699294.1594 | 1232712.4268 | 2699304.7968 | 1232718.4757
86 | 2699341.9286 | 1232713.8593 | 2699336.1783 | 1232705.4014 | 2699321.5638 | 1232694.5702
87 | 2699341.9286 | 1232713.8593 | 2699348.1182 | 1232732.7323
88 | 2699341.9286 | 1232713.8593 | 2699347.6143 | 1232709.4288 | 2699352.066 | 1232707.6908 | 2699358.6113 | 1232708.0116
89 | 2699412.5871 | 1232516.514 | 2699400.72 | 1232517.3079 | 2699390.4806 | 1232517.7477
90 | 2699441.4036 | 1232514.5862 | 2699412.5871 | 1232516.514
91 | 2699301.5176 | 1232515.0706 | 2699320.5752 | 1232517.1349 | 2699332.7338 | 1232518.2833 | 2699359.9163 | 1232519.0604 | 2699390.4806 | 1232517.7477
92 | 2699364.3422 | 1232664.5705 | 2699360.6196 | 1232692.788
93 | 2699367.787 | 1232638.458 | 2699364.3422 | 1232664.5705
94 | 2699358.6113 | 1232708.0116 | 2699360.6196 | 1232692.788
95 | 2699367.787 | 1232638.458 | 2699376.0648 | 1232632.5475 | 2699385.4522 | 1232633.6497
96 | 2699367.787 | 1232638.458 | 2699370.2958 | 1232619.4456
97 | 2699358.6113 | 1232708.0116 | 2699382.7907 | 1232711.6509
98 | 2699370.2958 | 1232619.4456 | 2699371.5335 | 1232610.0663 | 2699370.5562 | 1232603.3005 | 2699365.7144 | 1232599.8281 | 2699365.7144 | 1232599.8281
99 | 2699382.7907 | 1232711.6509 | 2699401.8039 | 1232714.5126
100 | 2699365.7144 | 1232599.8281 | 2699359.6546 | 1232598.9841
101 | 2699348.9176 | 1232742.7485 | 2699348.3378 | 1232735.449 | 2699348.1182 | 1232732.7323
102 | 2699403.9917 | 1232714.8419 | 2699401.8039 | 1232714.5126
103 | 2699416.2104 | 1232716.681 | 2699403.9917 | 1232714.8419
104 | 2699419.9732 | 1232679.2659 | 2699419.1649 | 1232687.3029
105 | 2699419.1649 | 1232687.3029 | 2699418.3559 | 1232695.3471
106 | 2699416.2104 | 1232716.681 | 2699418.3559 | 1232695.3471
107 | 2699343.4288 | 1232572.3724 | 2699343.6532 | 1232581.5563
108 | 2699343.4288 | 1232572.3724 | 2699343.4272 | 1232572.3089
109 | 2699416.2104 | 1232716.681 | 2699421.619 | 1232717.7997
110 | 2699371.1425 | 1232766.7848 | 2699369.9965 | 1232766.5194
111 | 2699371.1425 | 1232766.7848 | 2699383.4392 | 1232769.6319
112 | 2699448.7298 | 1232723.4076 | 2699432.735 | 1232720.0991
113 | 2699421.619 | 1232717.7997 | 2699432.735 | 1232720.0991

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699175.9351 | 1232995.5288
1 | 2699178.6935 | 1232940.9969
2 | 2699223.9607 | 1232935.3084
3 | 2699227.6887 | 1232913.7797
4 | 2699226.815 | 1232918.8252
5 | 2699230.3388 | 1232898.4765
6 | 2699287.1439 | 1232882.958
7 | 2699293.5666 | 1232862.9798
8 | 2699297.2489 | 1232851.5257
9 | 2699228.1707 | 1232809.7862
10 | 2699229.4073 | 1232827.3083
11 | 2699228.1893 | 1232805.016
12 | 2699245.5892 | 1232829.2051
13 | 2699249.7347 | 1232802.2625
14 | 2699241.194 | 1232786.3081
15 | 2699254.2563 | 1232804.0393
16 | 2699280.5466 | 1232786.9879
17 | 2699299.6332 | 1232787.4929
18 | 2699291.7319 | 1232797.8494
19 | 2699284.6461 | 1232765.639
20 | 2699241.2016 | 1232767.0175
21 | 2699181.7512 | 1232687.165
22 | 2699185.9827 | 1232668.6775
23 | 2699126.7867 | 1232731.9459
24 | 2699340.9655 | 1232804.6187
25 | 2699292.1748 | 1232802.16
26 | 2699343.3996 | 1232791.1855
27 | 2699368.6789 | 1232799.9598
28 | 2699324.9286 | 1232789.5828
29 | 2699350.446 | 1232761.9928
30 | 2699306.0523 | 1232787.945
31 | 2699289.884 | 1232738.3618
32 | 2699245.5833 | 1232728.1248
33 | 2699191.5793 | 1232647.0586
34 | 2699283.7487 | 1232814.4191
35 | 2699295.4924 | 1232834.4369
36 | 2699318.1098 | 1232788.9912
37 | 2699362.3477 | 1232764.7485
38 | 2699349.0749 | 1232744.7291
39 | 2699296.4359 | 1232843.6156
40 | 2699334.056 | 1232858.0169
41 | 2699193.3574 | 1232619.7867
42 | 2699244.8841 | 1232638.416
43 | 2699301.4135 | 1232585.1762
44 | 2699344.03 | 1232596.8079
45 | 2699301.4318 | 1232572.8235
46 | 2699230.8756 | 1232661.4325
47 | 2699257.2009 | 1232646.9994
48 | 2699270.2698 | 1232725.2485
49 | 2699312.1423 | 1232788.4734
50 | 2699451.8671 | 1232668.097
51 | 2699441.6176 | 1232666.6922
52 | 2699453.0996 | 1232684.9612
53 | 2699439.8027 | 1232666.4434
54 | 2699452.5079 | 1232690.167
55 | 2699451.9367 | 1232695.1922
56 | 2699451.3646 | 1232700.2258
57 | 2699450.7991 | 1232705.2012
58 | 2699413.324 | 1232640.721
59 | 2699400.603 | 1232640.5081
60 | 2699414.1447 | 1232640.7347
61 | 2699419.2142 | 1232640.8195
62 | 2699422.3936 | 1232655.1985
63 | 2699421.5944 | 1232663.1454
64 | 2699420.7834 | 1232671.209
65 | 2699442.0054 | 1232555.5695
66 | 2699443.5787 | 1232555.8708
67 | 2699412.4666 | 1232553.9314
68 | 2699480.733 | 1232562.986
69 | 2699490.8708 | 1232564.9274
70 | 2699516.8162 | 1232569.8446
71 | 2699507.6862 | 1232491.8897
72 | 2699250.5254 | 1232677.0512
73 | 2699251.9788 | 1232701.4769
74 | 2699275.3933 | 1232715.5995
75 | 2699288.8126 | 1232670.3064
76 | 2699282.8359 | 1232665.87
77 | 2699311.3735 | 1232687.0178
78 | 2699288.2105 | 1232722.1902
79 | 2699295.4599 | 1232616.9558
80 | 2699294.1594 | 1232712.4268
81 | 2699321.5638 | 1232694.5702
82 | 2699281.7171 | 1232612.7342
83 | 2699304.7968 | 1232718.4757
84 | 2699341.9286 | 1232713.8593
85 | 2699412.5871 | 1232516.514
86 | 2699390.4806 | 1232517.7477
87 | 2699441.4036 | 1232514.5862
88 | 2699301.5176 | 1232515.0706
89 | 2699364.3422 | 1232664.5705
90 | 2699360.6196 | 1232692.788
91 | 2699367.787 | 1232638.458
92 | 2699358.6113 | 1232708.0116
93 | 2699385.4522 | 1232633.6497
94 | 2699370.2958 | 1232619.4456
95 | 2699382.7907 | 1232711.6509
96 | 2699365.7144 | 1232599.8281
97 | 2699348.1182 | 1232732.7323
98 | 2699401.8039 | 1232714.5126
99 | 2699359.6546 | 1232598.9841
100 | 2699348.9176 | 1232742.7485
101 | 2699403.9917 | 1232714.8419
102 | 2699419.9732 | 1232679.2659
103 | 2699419.1649 | 1232687.3029
104 | 2699418.3559 | 1232695.3471
105 | 2699343.6532 | 1232581.5563
106 | 2699343.4288 | 1232572.3724
107 | 2699343.4272 | 1232572.3089
108 | 2699416.2104 | 1232716.681
109 | 2699369.9965 | 1232766.5194
110 | 2699371.1425 | 1232766.7848
111 | 2699383.4392 | 1232769.6319
112 | 2699448.7298 | 1232723.4076
113 | 2699432.735 | 1232720.0991
114 | 2699421.619 | 1232717.7997
115 | 2699280.5466 | 1232786.9879

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98665 | -0.25594 | 0.0053158 | 0.0013323
1 | 0.98691 | -0.25074 | 0.0054284 | 0.0013605
2 | 0.98736 | -0.24197 | 0 | 0
3 | 0.98699 | -0.24924 | 0.0034773 | 0.0008715
4 | 0.98707 | -0.24768 | 0.0020991 | 0.00052608
5 | 0.9868 | -0.25299 | 0.013505 | 0.0033847
6 | 0.98976 | -0.19545 | 0 | 0
7 | 0.99034 | -0.18432 | 0.0030253 | 0.00075821
8 | 0.9907 | -0.1773 | 0 | 0
9 | 0.99272 | -0.14021 | 0.0052594 | 0.0013181
10 | 0.99251 | -0.14417 | 0.0072122 | 0.0018076
11 | 0.99279 | -0.13871 | 0 | 0
12 | 0.99243 | -0.14575 | 0.0053573 | 0.0013427
13 | 0.99263 | -0.14189 | 0 | 0
14 | 0.99359 | -0.12336 | 0 | 0
15 | 0.99259 | -0.14262 | 0.0081791 | 0.0020499
16 | 0.99362 | -0.12098 | 0 | 0
17 | 0.99239 | -0.14428 | 0.0015371 | 0.00038522
18 | 0.99269 | -0.13892 | 0 | 0
19 | 0.99524 | -0.090223 | 0.063337 | 0.015874
20 | 0.99405 | -0.11438 | 0.035984 | 0.0090185
21 | 0.97879 | -0.40647 | 0 | 0
22 | 0.97917 | -0.3991 | 0 | 0
23 | 0.97059 | -0.56763 | 0.085438 | 0.021413
24 | 0.99257 | -0.14122 | 0.0026071 | 0.00065341
25 | 0.99252 | -0.14217 | 0 | 0
26 | 0.98963 | -0.19716 | 0 | 0
27 | 0.98959 | -0.19792 | 0.0015811 | 0.00039626
28 | 0.99079 | -0.17495 | 0.0012634 | 0.00031663
29 | 0.98776 | -0.23304 | 0 | 0
30 | 0.99198 | -0.1521 | 0.0012842 | 0.00032184
31 | 0.9977 | -0.043367 | 0.0015209 | 0.00038117
32 | 0.99627 | -0.071678 | 0.072371 | 0.018138
33 | 0.97964 | -0.39003 | 0.0042481 | 0.0010647
34 | 0.99251 | -0.14241 | 0.0008576 | 0.00021494
35 | 0.99128 | -0.16605 | 0.0035908 | 0.00089994
36 | 0.99122 | -0.16673 | 0.0011564 | 0.00028983
37 | 0.98767 | -0.23474 | 0.0016085 | 0.00040312
38 | 0.98671 | -0.25319 | 0.0024538 | 0.00061498
39 | 0.99096 | -0.17227 | 0.0023102 | 0.00057899
40 | 0.9906 | -0.17915 | 0.00278 | 0.00069673
41 | 0.98021 | -0.3789 | 0 | 0
42 | 0.98138 | -0.35625 | 0 | 0
43 | 0.98174 | -0.34951 | 0 | 0
44 | 0.9823 | -0.33868 | 0 | 0
45 | 0.98158 | -0.35254 | 0.0021445 | 0.00053747
46 | 0.98125 | -0.35882 | 0.0052626 | 0.0013189
47 | 0.98171 | -0.3498 | 0.0078446 | 0.0019661
48 | 1 | 0 | -0.52904 | -0.13493
49 | 0.9916 | -0.1595 | 0.0012288 | 0.00030797
50 | 0.98157 | -0.35308 | 0.0022445 | 0.00056252
51 | 0.98154 | -0.35375 | 0.0022563 | 0.00056549
52 | 0.98167 | -0.35124 | 0.0012421 | 0.00031131
53 | 0.98154 | -0.3538 | 0.0013144 | 0.00032942
54 | 0.9817 | -0.35057 | 0.0011424 | 0.00028631
55 | 0.98174 | -0.34982 | 0.001158 | 0.00029023
56 | 0.98178 | -0.34896 | 0.0011461 | 0.00028725
57 | 0.98183 | -0.34801 | 0.00089531 | 0.00022439
58 | 0.98139 | -0.35661 | 0.0015374 | 0.0003853
59 | 0.98137 | -0.35696 | 0.0015011 | 0.00037621
60 | 0.98139 | -0.35657 | 0.0032652 | 0.00081835
61 | 0.98142 | -0.35599 | 0.0025032 | 0.00062736
62 | 0.98155 | -0.35353 | 0.0023563 | 0.00059054
63 | 0.98163 | -0.35191 | 0.0012532 | 0.00031408
64 | 0.98172 | -0.35009 | 0.0012405 | 0.0003109
65 | 0.97089 | -0.56197 | 0.0098609 | 0.0024714
66 | 0.97092 | -0.56133 | 0.011147 | 0.0027938
67 | 0.97057 | -0.56841 | 0.011728 | 0.0029393
68 | 0.97208 | -0.53846 | 0.0011904 | 0.00029835
69 | 0.97241 | -0.532 | 0.0011741 | 0.00029426
70 | 0.97327 | -0.51493 | 0 | 0
71 | 0.97632 | -0.455 | 0 | 0
72 | 0.98164 | -0.3516 | 0.005225 | 0.0013095
73 | 0.9818 | -0.3484 | 0.005412 | 0.0013564
74 | 0.98207 | -0.34308 | 0.013055 | 0.0032719
75 | 0.98268 | -0.33113 | 0 | 0
76 | 0.98248 | -0.33502 | 0 | 0
77 | 0.98344 | -0.31647 | 0 | 0
78 | 0.98239 | -0.33691 | 0 | 0
79 | 0.98186 | -0.34705 | 0.00089396 | 0.00022405
80 | 0.98264 | -0.33202 | 0 | 0
81 | 0.98386 | -0.30826 | 0.0018286 | 0.00045829
82 | 0.98169 | -0.35037 | 0.012097 | 0.0030319
83 | 0.98259 | -0.33297 | 0.0043095 | 0.0010801
84 | 0.98482 | -0.28964 | 0 | 0
85 | 0.97955 | -0.39205 | 0.012041 | 0.0030178
86 | 0.97979 | -0.38731 | 0.005068 | 0.0012702
87 | 0.97924 | -0.3982 | 0 | 0
88 | 0.98088 | -0.3662 | 0 | 0
89 | 0.98366 | -0.31228 | 0.00049347 | 0.00012368
90 | 0.98411 | -0.30344 | 0.00050547 | 0.00012668
91 | 0.98324 | -0.32042 | 0 | 0
92 | 0.98436 | -0.29864 | 0 | 0
93 | 0.98318 | -0.32146 | 0.0029676 | 0.00074375
94 | 0.98294 | -0.32609 | 0.00060487 | 0.0001516
95 | 0.98349 | -0.31564 | 0.0026217 | 0.00065705
96 | 0.98261 | -0.33261 | 0.0020309 | 0.000509
97 | 0.98599 | -0.26702 | 0.0025321 | 0.00063461
98 | 0.98285 | -0.32812 | 0.00099683 | 0.00024983
99 | 0.98252 | -0.33435 | 0.002087 | 0.00052305
100 | 0.98659 | -0.25548 | 0.0014129 | 0.00035411
101 | 0.98278 | -0.32951 | 0.0023015 | 0.00057682
102 | 0.98183 | -0.34809 | 0.0012537 | 0.0003142
103 | 0.98194 | -0.34592 | 0.0012538 | 0.00031422
104 | 0.98206 | -0.34355 | 0.0012508 | 0.00031349
105 | 0.9822 | -0.34046 | 0.0018928 | 0.00047437
106 | 0.98217 | -0.34121 | 0.0022965 | 0.00057555
107 | 0.98217 | -0.34121 | 0.0022538 | 0.00056486
108 | 0.9824 | -0.33681 | 0 | 0
109 | 0.98763 | -0.2356 | 0.0018775 | 0.00047053
110 | 0.98762 | -0.23569 | 0.0020766 | 0.00052045
111 | 0.9876 | -0.23619 | 0.0022094 | 0.00055372
112 | 0.98202 | -0.34424 | 0 | 0
113 | 0.9822 | -0.34087 | 0.00098896 | 0.00024786
114 | 0.98233 | -0.33833 | 0.0028879 | 0.00072377
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0053158 | -0.0013323 | 0.0053171 | 0.0013324 | 1.316e-06 | 1.4471e-07 | 0.0080171 | 0.0080168 | 0.0080171 | 0.98665 | -0.25594 | 0.98691 | -0.25074 | 2.2025
1 | -0.010745 | -0.0026929 | 0.01075 | 0.0026952 | 4.4908e-06 | 2.2908e-06 | 0.016201 | 0.016201 | 0.016201 | 0.98691 | -0.25074 | 0.98736 | -0.24197 | 4.4509
2 | -0.02984 | -0.0074827 | 0.029907 | 0.007524 | 6.6312e-05 | 4.1319e-05 | 0.044973 | 0.044972 | 0.044973 | 0.98736 | -0.24197 | 0.98976 | -0.19545 | 12.3551
3 | 0.01909 | 0.0047875 | -0.019085 | -0.0047844 | 5.193e-06 | 3.1096e-06 | 0.028772 | 0.028772 | 0.028772 | 0.98736 | -0.24197 | 0.98707 | -0.24768 | 7.9043
4 | -0.016985 | -0.0042576 | 0.016986 | 0.0042583 | 1.2591e-06 | 7.4041e-07 | 0.025607 | 0.025607 | 0.025607 | 0.98699 | -0.24924 | 0.98707 | -0.24768 | 7.035
5 | 0.013508 | 0.0033861 | -0.013505 | -0.0033847 | 2.4154e-06 | 1.3474e-06 | 0.020365 | 0.020365 | 0.020365 | 0.98699 | -0.24924 | 0.9868 | -0.25299 | 5.5947
6 | -0.029907 | -0.007524 | 0.029923 | 0.0075339 | 1.5916e-05 | 9.9164e-06 | 0.044972 | 0.044972 | 0.044972 | 0.98976 | -0.19545 | 0.99034 | -0.18432 | 12.355
7 | -0.032948 | -0.0082921 | 0.032959 | 0.008299 | 1.1063e-05 | 6.9254e-06 | 0.049518 | 0.049518 | 0.049518 | 0.99034 | -0.18432 | 0.9907 | -0.1773 | 13.6038
8 | 0.0027802 | 0.0006964 | -0.00278 | -0.00069673 | 2.4465e-07 | -3.2514e-07 | 0.0041757 | 0.0041759 | 0.0041759 | 0.9907 | -0.1773 | 0.9906 | -0.17915 | 1.1472
9 | -0.035739 | -0.0089954 | 0.035748 | 0.0090008 | 8.5968e-06 | 5.3995e-06 | 0.053693 | 0.053693 | 0.053693 | 0.9907 | -0.1773 | 0.99096 | -0.17227 | 14.751
10 | 0.012572 | 0.0031516 | -0.01257 | -0.0031503 | 2.3721e-06 | 1.2879e-06 | 0.018845 | 0.018845 | 0.018845 | 0.99272 | -0.14021 | 0.99251 | -0.14417 | 5.1773
11 | -0.017832 | -0.0044697 | 0.017833 | 0.0044705 | 1.278e-06 | 7.5625e-07 | 0.026729 | 0.026729 | 0.026729 | 0.99272 | -0.14021 | 0.99279 | -0.13871 | 7.3431
12 | 0.0053577 | 0.0013427 | -0.0053573 | -0.0013427 | 4.0404e-07 | 4.2796e-08 | 0.0080325 | 0.0080326 | 0.0080326 | 0.99251 | -0.14417 | 0.99243 | -0.14575 | 2.2068
13 | 0.0081806 | 0.0020505 | -0.0081794 | -0.00205 | 1.2411e-06 | 5.097e-07 | 0.012261 | 0.012261 | 0.012261 | 0.99279 | -0.13871 | 0.99263 | -0.14189 | 3.3685
14 | -0.026014 | -0.006521 | 0.026033 | 0.0065327 | 1.9033e-05 | 1.1749e-05 | 0.03899 | 0.03899 | 0.03899 | 0.99279 | -0.13871 | 0.99359 | -0.12336 | 10.7116
15 | 0.0081794 | 0.00205 | -0.0081791 | -0.0020499 | 2.8244e-07 | 1.16e-07 | 0.012261 | 0.012261 | 0.012261 | 0.99263 | -0.14189 | 0.99259 | -0.14262 | 3.3685
16 | -0.026033 | -0.0065327 | 0.026044 | 0.0065396 | 1.1152e-05 | 6.8838e-06 | 0.03899 | 0.03899 | 0.03899 | 0.99359 | -0.12336 | 0.99405 | -0.11438 | 10.7116
17 | 0.28014 | 0.071792 | -0.27982 | -0.071591 | 0.00031603 | 0.00020127 | 0.42009 | 0.42009 | 0.42009 | 0.99362 | -0.12098 | 0.99239 | -0.14428 | 28.8523
18 | 0.045218 | 0.011413 | -0.045179 | -0.011389 | 3.8829e-05 | 2.4559e-05 | 0.067746 | 0.067746 | 0.067746 | 0.99362 | -0.12098 | 0.99269 | -0.13892 | 18.6116
19 | -0.32535 | -0.083205 | 0.32584 | 0.083515 | 0.00048502 | 0.00030928 | 0.48783 | 0.48783 | 0.48783 | 0.99362 | -0.12098 | 0.99524 | -0.090223 | 33.5051
20 | 0.27828 | 0.071206 | -0.27818 | -0.071138 | 0.00010532 | 6.707e-05 | 0.41778 | 0.41778 | 0.41778 | 0.99239 | -0.14428 | 0.99198 | -0.1521 | 28.694
21 | 0.0026074 | 0.00065295 | -0.0026071 | -0.00065341 | 2.8474e-07 | -4.6031e-07 | 0.0039083 | 0.0039085 | 0.0039085 | 0.99269 | -0.13892 | 0.99257 | -0.14122 | 1.0738
22 | 0.042572 | 0.010736 | -0.042565 | -0.010732 | 6.6234e-06 | 4.183e-06 | 0.063838 | 0.063838 | 0.063838 | 0.99269 | -0.13892 | 0.99252 | -0.14217 | 17.538
23 | -0.38918 | -0.099388 | 0.39006 | 0.099952 | 0.00088363 | 0.00056408 | 0.58253 | 0.58253 | 0.58253 | 0.99524 | -0.090223 | 0.9977 | -0.043367 | 40.0089
24 | -0.062028 | -0.015558 | 0.062155 | 0.015639 | 0.00012655 | 8.0482e-05 | 0.092856 | 0.092856 | 0.092856 | 0.99405 | -0.11438 | 0.99627 | -0.071678 | 25.5098
25 | -0.086099 | -0.021835 | 0.08613 | 0.021853 | 3.0506e-05 | 1.857e-05 | 0.13098 | 0.13098 | 0.13098 | 0.97879 | -0.40647 | 0.97917 | -0.3991 | 8.9962
26 | 0.086099 | 0.021835 | -0.085438 | -0.021413 | 0.0006615 | 0.00042208 | 0.13098 | 0.13099 | 0.13099 | 0.97879 | -0.40647 | 0.97059 | -0.56763 | 35.985
27 | -0.08613 | -0.021853 | 0.086167 | 0.021876 | 3.7581e-05 | 2.2876e-05 | 0.13098 | 0.13098 | 0.13098 | 0.97917 | -0.3991 | 0.97964 | -0.39003 | 8.9962
28 | 0.00085761 | 0.00021474 | -0.0008576 | -0.00021494 | 9.6358e-09 | -1.9471e-07 | 0.0012857 | 0.0012858 | 0.0012858 | 0.99252 | -0.14217 | 0.99251 | -0.14241 | 0.35323
29 | 0.041708 | 0.010517 | -0.04166 | -0.010487 | 4.761e-05 | 3.0051e-05 | 0.062552 | 0.062553 | 0.062553 | 0.99252 | -0.14217 | 0.99128 | -0.16605 | 17.1848
30 | 0.0015812 | 0.00039595 | -0.0015811 | -0.00039626 | 5.6768e-08 | -3.0778e-07 | 0.0023773 | 0.0023775 | 0.0023775 | 0.98963 | -0.19716 | 0.98959 | -0.19792 | 0.65315
31 | -0.27265 | -0.069522 | 0.27294 | 0.069708 | 0.00029273 | 0.00018639 | 0.41038 | 0.41038 | 0.41038 | 0.98963 | -0.19716 | 0.99079 | -0.17495 | 28.1855
32 | 0.27107 | 0.069126 | -0.2706 | -0.068828 | 0.00046867 | 0.00029841 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.98963 | -0.19716 | 0.98776 | -0.23304 | 28.0223
33 | -0.2742 | -0.070025 | 0.27431 | 0.070094 | 0.00010907 | 6.9449e-05 | 0.41228 | 0.41228 | 0.41228 | 0.99079 | -0.17495 | 0.99122 | -0.16673 | 28.3158
34 | 0.0077729 | 0.001948 | -0.0077722 | -0.0019478 | 6.2814e-07 | 2.4565e-07 | 0.011709 | 0.01171 | 0.01171 | 0.98776 | -0.23304 | 0.98767 | -0.23474 | 3.2169
35 | 0.26282 | 0.06688 | -0.26257 | -0.066717 | 0.00025498 | 0.0001623 | 0.3963 | 0.3963 | 0.3963 | 0.98776 | -0.23304 | 0.98671 | -0.25319 | 27.2181
36 | 0.27689 | 0.070817 | -0.27679 | -0.070754 | 9.9108e-05 | 6.3113e-05 | 0.41586 | 0.41586 | 0.41586 | 0.99198 | -0.1521 | 0.9916 | -0.1595 | 28.5617
37 | -0.39158 | -0.10033 | 0.3924 | 0.10086 | 0.00082489 | 0.00052659 | 0.5848 | 0.5848 | 0.5848 | 0.9977 | -0.043367 | 1 | 0 | 40.1647
38 | -0.13453 | -0.033776 | 0.13499 | 0.034072 | 0.00046172 | 0.0002951 | 0.20095 | 0.20095 | 0.20095 | 0.99627 | -0.071678 | 1 | 0 | 55.2056
39 | -0.090415 | -0.022941 | 0.090464 | 0.022971 | 4.8442e-05 | 2.9625e-05 | 0.13744 | 0.13744 | 0.13744 | 0.97964 | -0.39003 | 0.98021 | -0.3789 | 9.4393
40 | 0.038069 | 0.009587 | -0.038058 | -0.0095798 | 1.1306e-05 | 7.1171e-06 | 0.057162 | 0.057162 | 0.057162 | 0.99128 | -0.16605 | 0.99096 | -0.17227 | 15.704
41 | -0.27547 | -0.070384 | 0.27556 | 0.070446 | 9.6254e-05 | 6.1294e-05 | 0.41401 | 0.41401 | 0.41401 | 0.99122 | -0.16673 | 0.9916 | -0.1595 | 28.435
42 | 0.0061638 | 0.0015446 | -0.0061635 | -0.0015446 | 2.5389e-07 | 6.2016e-08 | 0.0092862 | 0.0092863 | 0.0092863 | 0.98767 | -0.23474 | 0.98763 | -0.2356 | 2.5512
43 | 0.26012 | 0.066102 | -0.26009 | -0.066084 | 2.8709e-05 | 1.8272e-05 | 0.3926 | 0.3926 | 0.3926 | 0.98671 | -0.25319 | 0.98659 | -0.25548 | 26.9639
44 | -0.090464 | -0.022971 | 0.090562 | 0.023031 | 9.8702e-05 | 6.0355e-05 | 0.13744 | 0.13744 | 0.13744 | 0.98021 | -0.3789 | 0.98138 | -0.35625 | 9.4393
45 | 0.0052632 | 0.001319 | -0.0052626 | -0.0013189 | 6.4308e-07 | 7.1384e-08 | 0.0079803 | 0.0079804 | 0.0079804 | 0.98138 | -0.35625 | 0.98125 | -0.35882 | 2.1924
46 | -0.095826 | -0.02435 | 0.095855 | 0.024368 | 2.9761e-05 | 1.8288e-05 | 0.14542 | 0.14542 | 0.14542 | 0.98138 | -0.35625 | 0.98171 | -0.3498 | 9.9873
47 | -0.054747 | -0.01386 | 0.054776 | 0.013876 | 2.8473e-05 | 1.5993e-05 | 0.083031 | 0.08303 | 0.083031 | 0.98174 | -0.34951 | 0.9823 | -0.33868 | 5.7026
48 | 0.054747 | 0.01386 | -0.054739 | -0.013856 | 7.9838e-06 | 4.485e-06 | 0.083031 | 0.083031 | 0.083031 | 0.98174 | -0.34951 | 0.98158 | -0.35254 | 5.7027
49 | 0.0064438 | 0.0016149 | -0.0064432 | -0.0016148 | 5.4512e-07 | 1.5577e-07 | 0.0097612 | 0.0097613 | 0.0097613 | 0.9823 | -0.33868 | 0.9822 | -0.34046 | 2.6817
50 | -0.06122 | -0.015491 | 0.061232 | 0.015499 | 1.2734e-05 | 7.3507e-06 | 0.092791 | 0.092791 | 0.092791 | 0.9823 | -0.33868 | 0.98252 | -0.33435 | 6.373
51 | 0.052595 | 0.013318 | -0.05256 | -0.013299 | 3.4462e-05 | 1.9138e-05 | 0.07978 | 0.079781 | 0.079781 | 0.98158 | -0.35254 | 0.98088 | -0.3662 | 5.4795
52 | -0.1037 | -0.026334 | 0.10377 | 0.02638 | 7.3847e-05 | 4.5651e-05 | 0.15731 | 0.1573 | 0.15731 | 0.98171 | -0.3498 | 0.98248 | -0.33502 | 10.8039
53 | 0.0035708 | 0.00089483 | -0.0035707 | -0.00089489 | 1.1368e-07 | -5.8007e-08 | 0.0054132 | 0.0054132 | 0.0054132 | 0.98157 | -0.35308 | 0.98154 | -0.35375 | 1.4872
54 | -0.0058153 | -0.0014574 | 0.0058158 | 0.0014575 | 5.1055e-07 | 1.0529e-07 | 0.0088157 | 0.0088156 | 0.0088157 | 0.98157 | -0.35308 | 0.98167 | -0.35124 | 2.4219
55 | 0.0013144 | 0.0003294 | -0.0013144 | -0.00032942 | 2.7276e-09 | -2.1408e-08 | 0.0019926 | 0.0019926 | 0.0019926 | 0.98154 | -0.35375 | 0.98154 | -0.3538 | 0.54743
56 | -0.007058 | -0.0017688 | 0.0070582 | 0.0017688 | 2.2488e-07 | 7.7681e-08 | 0.010698 | 0.010698 | 0.010698 | 0.98167 | -0.35124 | 0.9817 | -0.35057 | 2.9391
57 | -0.0082006 | -0.0020552 | 0.0082009 | 0.0020553 | 2.9304e-07 | 1.2359e-07 | 0.01243 | 0.01243 | 0.01243 | 0.9817 | -0.35057 | 0.98174 | -0.34982 | 3.4148
58 | -0.0093589 | -0.0023455 | 0.0093593 | 0.0023457 | 3.8227e-07 | 1.8059e-07 | 0.014185 | 0.014185 | 0.014185 | 0.98174 | -0.34982 | 0.98178 | -0.34896 | 3.897
59 | -0.010505 | -0.0026329 | 0.010506 | 0.0026332 | 4.7606e-07 | 2.4135e-07 | 0.015922 | 0.015922 | 0.015922 | 0.98178 | -0.34896 | 0.98183 | -0.34801 | 4.3743
60 | -0.011401 | -0.0028576 | 0.011403 | 0.0028586 | 2.0516e-06 | 1.0812e-06 | 0.017279 | 0.017279 | 0.017279 | 0.98183 | -0.34801 | 0.98202 | -0.34424 | 4.747
61 | 0.0015011 | 0.00037606 | -0.0015011 | -0.00037621 | 2.4715e-08 | -1.4494e-07 | 0.002276 | 0.002276 | 0.002276 | 0.98139 | -0.35661 | 0.98137 | -0.35696 | 0.62528
62 | -0.0030385 | -0.00076136 | 0.0030385 | 0.00076135 | 6.5327e-09 | -6.1902e-09 | 0.0046069 | 0.0046069 | 0.0046069 | 0.98139 | -0.35661 | 0.98139 | -0.35657 | 1.2656
63 | -0.0063037 | -0.0015797 | 0.0063039 | 0.0015797 | 1.7369e-07 | 4.7094e-08 | 0.0095578 | 0.0095578 | 0.0095578 | 0.98139 | -0.35657 | 0.98142 | -0.35599 | 2.6258
64 | -0.0088071 | -0.0022071 | 0.0088081 | 0.0022076 | 1.0326e-06 | 4.6569e-07 | 0.013353 | 0.013353 | 0.013353 | 0.98142 | -0.35599 | 0.98155 | -0.35353 | 3.6684
65 | -0.011164 | -0.0027981 | 0.011165 | 0.0027986 | 8.5797e-07 | 4.4814e-07 | 0.016925 | 0.016925 | 0.016925 | 0.98155 | -0.35353 | 0.98163 | -0.35191 | 4.6498
66 | -0.012418 | -0.0031126 | 0.01242 | 0.0031132 | 1.077e-06 | 5.8679e-07 | 0.018825 | 0.018825 | 0.018825 | 0.98163 | -0.35191 | 0.98172 | -0.35009 | 5.1716
67 | -0.01366 | -0.0034241 | 0.013661 | 0.0034249 | 1.3018e-06 | 7.3073e-07 | 0.020705 | 0.020705 | 0.020705 | 0.98172 | -0.35009 | 0.98183 | -0.34809 | 5.6882
68 | -0.021592 | -0.0054126 | 0.021593 | 0.005413 | 6.5791e-07 | 4.0125e-07 | 0.033093 | 0.033093 | 0.033093 | 0.97089 | -0.56197 | 0.97092 | -0.56133 | 9.0916
69 | 0.011731 | 0.0029412 | -0.011728 | -0.0029393 | 3.5983e-06 | 1.936e-06 | 0.01798 | 0.01798 | 0.01798 | 0.97089 | -0.56197 | 0.97057 | -0.56841 | 4.9397
70 | -0.03274 | -0.0082067 | 0.032776 | 0.0082291 | 3.5717e-05 | 2.2391e-05 | 0.050177 | 0.050177 | 0.050177 | 0.97092 | -0.56133 | 0.97208 | -0.53846 | 13.785
71 | -0.033966 | -0.0085275 | 0.033977 | 0.0085341 | 1.0466e-05 | 6.5704e-06 | 0.051999 | 0.051999 | 0.051999 | 0.97208 | -0.53846 | 0.97241 | -0.532 | 14.2856
72 | -0.035151 | -0.0088283 | 0.03518 | 0.0088463 | 2.8659e-05 | 1.8014e-05 | 0.053796 | 0.053796 | 0.053796 | 0.97241 | -0.532 | 0.97327 | -0.51493 | 14.7791
73 | -0.03518 | -0.0088463 | 0.035281 | 0.0089098 | 0.00010101 | 6.3483e-05 | 0.053796 | 0.053796 | 0.053796 | 0.97327 | -0.51493 | 0.97632 | -0.455 | 14.7791
74 | -0.035281 | -0.0089098 | 0.035377 | 0.0089703 | 9.6313e-05 | 6.0527e-05 | 0.053796 | 0.053795 | 0.053796 | 0.97632 | -0.455 | 0.97924 | -0.3982 | 14.779
75 | -0.005225 | -0.0013095 | 0.0052257 | 0.0013096 | 7.969e-07 | 8.1673e-08 | 0.0079202 | 0.0079201 | 0.0079202 | 0.98164 | -0.3516 | 0.9818 | -0.3484 | 2.1759
76 | -0.010638 | -0.002666 | 0.01064 | 0.0026673 | 2.6979e-06 | 1.3765e-06 | 0.016123 | 0.016122 | 0.016123 | 0.9818 | -0.3484 | 0.98207 | -0.34308 | 4.4293
77 | -0.023696 | -0.0059393 | 0.023703 | 0.0059436 | 6.9669e-06 | 4.2764e-06 | 0.035903 | 0.035903 | 0.035903 | 0.98207 | -0.34308 | 0.98239 | -0.33691 | 9.8636
78 | 0.1168 | 0.029655 | -0.11677 | -0.029641 | 2.1819e-05 | 1.3588e-05 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.98268 | -0.33113 | 0.98248 | -0.33502 | 12.1563
79 | -0.1168 | -0.029655 | 0.11688 | 0.029706 | 8.2458e-05 | 5.1349e-05 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.98268 | -0.33113 | 0.98344 | -0.31647 | 12.1563
80 | 0.013001 | 0.0032611 | -0.012993 | -0.003257 | 7.4558e-06 | 4.1228e-06 | 0.019691 | 0.019691 | 0.019691 | 0.98248 | -0.33502 | 0.98186 | -0.34705 | 5.4097
81 | 0.028039 | 0.0070399 | -0.028018 | -0.007027 | 2.0782e-05 | 1.291e-05 | 0.042429 | 0.042429 | 0.042429 | 0.98344 | -0.31647 | 0.98264 | -0.33202 | 11.6564
82 | -0.14492 | -0.036746 | 0.14497 | 0.036782 | 5.7252e-05 | 3.5997e-05 | 0.21942 | 0.21942 | 0.21942 | 0.98344 | -0.31647 | 0.98386 | -0.30826 | 15.0704
83 | -0.023703 | -0.0059436 | 0.023708 | 0.0059469 | 5.5232e-06 | 3.3902e-06 | 0.035903 | 0.035903 | 0.035903 | 0.98239 | -0.33691 | 0.98264 | -0.33202 | 9.8635
84 | 0.012099 | 0.0030329 | -0.012097 | -0.0030319 | 1.9139e-06 | 1.0329e-06 | 0.018337 | 0.018337 | 0.018337 | 0.98186 | -0.34705 | 0.98169 | -0.35037 | 5.0376
85 | 0.0043097 | 0.00108 | -0.0043095 | -0.0010801 | 1.9502e-07 | -2.9854e-08 | 0.0065262 | 0.0065263 | 0.0065263 | 0.98264 | -0.33202 | 0.98259 | -0.33297 | 1.7929
86 | -0.1468 | -0.03724 | 0.14693 | 0.037323 | 0.00013153 | 8.2732e-05 | 0.22219 | 0.22219 | 0.22219 | 0.98386 | -0.30826 | 0.98482 | -0.28964 | 15.2603
87 | -0.25572 | -0.064827 | 0.256 | 0.065004 | 0.00027837 | 0.00017714 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.98482 | -0.28964 | 0.98599 | -0.26702 | 26.5552
88 | 0.10878 | 0.027504 | -0.10874 | -0.027475 | 4.6899e-05 | 2.9074e-05 | 0.16445 | 0.16445 | 0.16445 | 0.98482 | -0.28964 | 0.98436 | -0.29864 | 11.2949
89 | -0.047428 | -0.011994 | 0.047439 | 0.012 | 1.0787e-05 | 5.7884e-06 | 0.072086 | 0.072086 | 0.072086 | 0.97955 | -0.39205 | 0.97979 | -0.38731 | 4.951
90 | 0.035387 | 0.0089759 | -0.035377 | -0.0089703 | 1.0447e-05 | 5.5959e-06 | 0.053795 | 0.053795 | 0.053795 | 0.97955 | -0.39205 | 0.97924 | -0.3982 | 4.9263
91 | -0.052507 | -0.01327 | 0.05256 | 0.013299 | 5.3209e-05 | 2.9557e-05 | 0.079782 | 0.079781 | 0.079782 | 0.97979 | -0.38731 | 0.98088 | -0.3662 | 5.4796
92 | -0.069487 | -0.017591 | 0.069517 | 0.017608 | 2.9518e-05 | 1.7446e-05 | 0.10518 | 0.10518 | 0.10518 | 0.98366 | -0.31228 | 0.98411 | -0.30344 | 7.2238
93 | 0.068994 | 0.017467 | -0.068967 | -0.017451 | 2.693e-05 | 1.5899e-05 | 0.10443 | 0.10443 | 0.10443 | 0.98366 | -0.31228 | 0.98324 | -0.32042 | 7.1726
94 | -0.070022 | -0.017735 | 0.070038 | 0.017745 | 1.6158e-05 | 9.5602e-06 | 0.10594 | 0.10594 | 0.10594 | 0.98411 | -0.30344 | 0.98436 | -0.29864 | 7.2763
95 | 0.0029678 | 0.0007436 | -0.0029676 | -0.00074375 | 1.4809e-07 | -1.5351e-07 | 0.0044913 | 0.0044914 | 0.0044914 | 0.98324 | -0.32042 | 0.98318 | -0.32146 | 1.2339
96 | 0.065999 | 0.016708 | -0.065981 | -0.016697 | 1.7958e-05 | 1.052e-05 | 0.099942 | 0.099942 | 0.099942 | 0.98324 | -0.32042 | 0.98294 | -0.32609 | 6.8642
97 | 0.0387 | 0.0097303 | -0.038668 | -0.0097105 | 3.1393e-05 | 1.9781e-05 | 0.058512 | 0.058512 | 0.058512 | 0.98436 | -0.29864 | 0.98349 | -0.31564 | 16.0747
98 | 0.065376 | 0.016546 | -0.065356 | -0.016534 | 2.046e-05 | 1.1966e-05 | 0.099026 | 0.099027 | 0.099027 | 0.98294 | -0.32609 | 0.98261 | -0.33261 | 6.8013
99 | 0.036047 | 0.0090535 | -0.036025 | -0.00904 | 2.1452e-05 | 1.3485e-05 | 0.054545 | 0.054546 | 0.054546 | 0.98349 | -0.31564 | 0.98285 | -0.32812 | 14.985
100 | 0.063325 | 0.016025 | -0.063319 | -0.016022 | 5.2809e-06 | 3.0698e-06 | 0.095951 | 0.095951 | 0.095951 | 0.98261 | -0.33261 | 0.98252 | -0.33435 | 6.5901
101 | -0.25853 | -0.065639 | 0.25867 | 0.06573 | 0.00014362 | 9.1404e-05 | 0.39046 | 0.39046 | 0.39046 | 0.98599 | -0.26702 | 0.98659 | -0.25548 | 26.8176
102 | 0.035028 | 0.0087901 | -0.035026 | -0.0087887 | 2.3338e-06 | 1.4656e-06 | 0.053036 | 0.053036 | 0.053036 | 0.98285 | -0.32812 | 0.98278 | -0.32951 | 14.5704
103 | 0.032725 | 0.0082119 | -0.032713 | -0.0082047 | 1.1377e-05 | 7.1249e-06 | 0.049552 | 0.049552 | 0.049552 | 0.98278 | -0.32951 | 0.9824 | -0.33681 | 13.6131
104 | -0.014915 | -0.0037391 | 0.014917 | 0.0037399 | 1.5478e-06 | 8.8843e-07 | 0.022605 | 0.022605 | 0.022605 | 0.98183 | -0.34809 | 0.98194 | -0.34592 | 6.2101
105 | -0.01617 | -0.0040542 | 0.016172 | 0.0040552 | 1.8206e-06 | 1.0629e-06 | 0.024505 | 0.024505 | 0.024505 | 0.98194 | -0.34592 | 0.98206 | -0.34355 | 6.7321
106 | -0.017423 | -0.0043687 | 0.017429 | 0.004372 | 5.6039e-06 | 3.3151e-06 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.98206 | -0.34355 | 0.9824 | -0.33681 | 7.2528
107 | 0.0045505 | 0.0011404 | -0.0045503 | -0.0011404 | 1.6372e-07 | -1.1484e-08 | 0.0068938 | 0.0068939 | 0.0068939 | 0.9822 | -0.34046 | 0.98217 | -0.34121 | 1.8939
108 | 0.0022538 | 0.00056486 | -0.0022538 | -0.00056486 | 2.7821e-10 | -6.2628e-10 | 0.0034146 | 0.0034146 | 0.0034146 | 0.98217 | -0.34121 | 0.98217 | -0.34121 | 0.93809
109 | 0.015285 | 0.0038327 | -0.015283 | -0.0038321 | 1.1102e-06 | 6.4058e-07 | 0.023152 | 0.023152 | 0.023152 | 0.9824 | -0.33681 | 0.98233 | -0.33833 | 6.3604
110 | 0.0042861 | 0.001074 | -0.004286 | -0.001074 | 1.8395e-08 | -3.2802e-09 | 0.0064576 | 0.0064576 | 0.0064576 | 0.98763 | -0.2356 | 0.98762 | -0.23569 | 1.7741
111 | 0.0022094 | 0.00055359 | -0.0022094 | -0.00055372 | 5.245e-08 | -1.2795e-07 | 0.0033288 | 0.0033289 | 0.0033289 | 0.98762 | -0.23569 | 0.9876 | -0.23619 | 0.91452
112 | -0.011403 | -0.0028586 | 0.011405 | 0.0028596 | 1.8287e-06 | 9.637e-07 | 0.017279 | 0.017279 | 0.017279 | 0.98202 | -0.34424 | 0.9822 | -0.34087 | 4.747
113 | -0.012394 | -0.0031075 | 0.012396 | 0.0031083 | 1.5009e-06 | 8.1687e-07 | 0.018777 | 0.018777 | 0.018777 | 0.9822 | -0.34087 | 0.98233 | -0.33833 | 5.1586

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5476 | 0.13958

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0053158 | 0.0013323
1 | 0.0054284 | 0.0013605
2 | 0.0034773 | 0.0008715
3 | 0.0020991 | 0.00052608
4 | 0.013505 | 0.0033847
5 | 0.0030253 | 0.00075821
6 | 0.0052594 | 0.0013181
7 | 0.0072122 | 0.0018076
8 | 0.0053573 | 0.0013427
9 | 0.0081791 | 0.0020499
10 | 0.0015371 | 0.00038522
11 | 0.063337 | 0.015874
12 | 0.035984 | 0.0090185
13 | 0.085438 | 0.021413
14 | 0.0026071 | 0.00065341
15 | 0.0015811 | 0.00039626
16 | 0.0012634 | 0.00031663
17 | 0.0012842 | 0.00032184
18 | 0.0015209 | 0.00038117
19 | 0.072371 | 0.018138
20 | 0.0042481 | 0.0010647
21 | 0.0008576 | 0.00021494
22 | 0.0035908 | 0.00089994
23 | 0.0011564 | 0.00028983
24 | 0.0016085 | 0.00040312
25 | 0.0024538 | 0.00061498
26 | 0.0023102 | 0.00057899
27 | 0.00278 | 0.00069673
28 | 0.0021445 | 0.00053747
29 | 0.0052626 | 0.0013189
30 | 0.0078446 | 0.0019661
31 | 0.018555 | 0.0046503
32 | 0.0012288 | 0.00030797
33 | 0.0022445 | 0.00056252
34 | 0.0022563 | 0.00056549
35 | 0.0012421 | 0.00031131
36 | 0.0013144 | 0.00032942
37 | 0.0011424 | 0.00028631
38 | 0.001158 | 0.00029023
39 | 0.0011461 | 0.00028725
40 | 0.00089531 | 0.00022439
41 | 0.0015374 | 0.0003853
42 | 0.0015011 | 0.00037621
43 | 0.0032652 | 0.00081835
44 | 0.0025032 | 0.00062736
45 | 0.0023563 | 0.00059054
46 | 0.0012532 | 0.00031408
47 | 0.0012405 | 0.0003109
48 | 0.0098609 | 0.0024714
49 | 0.011147 | 0.0027938
50 | 0.011728 | 0.0029393
51 | 0.0011904 | 0.00029835
52 | 0.0011741 | 0.00029426
53 | 0.005225 | 0.0013095
54 | 0.005412 | 0.0013564
55 | 0.013055 | 0.0032719
56 | 0.00089396 | 0.00022405
57 | 0.0018286 | 0.00045829
58 | 0.012097 | 0.0030319
59 | 0.0043095 | 0.0010801
60 | 0.012041 | 0.0030178
61 | 0.005068 | 0.0012702
62 | 0.00049347 | 0.00012368
63 | 0.00050547 | 0.00012668
64 | 0.0029676 | 0.00074375
65 | 0.00060487 | 0.0001516
66 | 0.0026217 | 0.00065705
67 | 0.0020309 | 0.000509
68 | 0.0025321 | 0.00063461
69 | 0.00099683 | 0.00024983
70 | 0.002087 | 0.00052305
71 | 0.0014129 | 0.00035411
72 | 0.0023015 | 0.00057682
73 | 0.0012537 | 0.0003142
74 | 0.0012538 | 0.00031422
75 | 0.0012508 | 0.00031349
76 | 0.0018928 | 0.00047437
77 | 0.0022965 | 0.00057555
78 | 0.0022538 | 0.00056486
79 | 0.0018775 | 0.00047053
80 | 0.0020766 | 0.00052045
81 | 0.0022094 | 0.00055372
82 | 0.00098896 | 0.00024786
83 | 0.0028879 | 0.00072377

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1