## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-28_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-28_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-28_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-28_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-28_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-28_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-28_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-28_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-28_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-28_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-28_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-28_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-28_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-28_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-28_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-28_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-28_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-28_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-28_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-28_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-28_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-28_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-28_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-28_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-28_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-28_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-28_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-28_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-28_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-28_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-28_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-28_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-28_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-28_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-28_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-28_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-28_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-28_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-28_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-28_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-28_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-28_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-28_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-28_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-28_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-28_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-28_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-28_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-28_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-28_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-28_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-28_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-28_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-28_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-28_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-28_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-28_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-28_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-28_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-28_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-28_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-28_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-28_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-28_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-28_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-28_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-28_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-28_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-28_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-28_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_158-28_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_158-28_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_158-28_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_158-28_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_158-28_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_158-28_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_158-28_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_158-28_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_158-28_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_158-28_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_158-28_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_158-28_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_158-28_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_158-28_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_158-28_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_158-28_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_158-28_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_158-28_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_158-28_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_158-28_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_158-28_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_158-28_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_158-28_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_158-28_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_158-28_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_158-28_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_158-28_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_158-28_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_158-28_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_158-28_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_158-28_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_158-28_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_355_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-28_0_2_load_0 | 0 | 0.0060058 | 0.0015052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-28_0_2_load_1 | 1 | 0.0041783 | 0.0010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-28_0_2_load_2 | 2 | 0.0067638 | 0.0016952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-28_0_2_load_4 | 3 | 0.0013061 | 0.00032735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-28_0_2_load_3 | 4 | 0.0066416 | 0.0016645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-28_0_2_load_43 | 7 | 0.00066103 | 0.00016567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-28_0_2_load_5 | 9 | 0.0018427 | 0.00046183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-28_0_2_load_6 | 10 | 0.0011081 | 0.00027771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-28_0_2_load_7 | 11 | 0.00055947 | 0.00014022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-28_0_2_load_8 | 12 | 0.0088383 | 0.0022151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-28_0_2_load_9 | 13 | 0.0013005 | 0.00032593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-28_0_2_load_12 | 14 | 0.0018936 | 0.00047457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-28_0_2_load_87 | 15 | 0.0072717 | 0.0018224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-28_0_2_load_13 | 16 | 0.0027117 | 0.00067962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-28_0_2_load_85 | 17 | 0.0016122 | 0.00040405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-28_0_2_load_65 | 19 | 0.0019061 | 0.00047772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-28_0_2_load_16 | 21 | 0.0043091 | 0.00108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-28_0_2_load_64 | 22 | 0.0018283 | 0.00045821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-28_0_2_load_14 | 23 | 0.0015075 | 0.00037782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-28_0_2_load_15 | 24 | 0.0015888 | 0.00039818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-28_0_2_load_17 | 25 | 0.0015151 | 0.00037971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-28_0_2_load_102 | 26 | 0.0062155 | 0.0015578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-28_0_2_load_94 | 28 | 0.0051323 | 0.0012863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-28_0_2_load_62 | 32 | 0.0070046 | 0.0017555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-28_0_2_load_19 | 34 | 0.0041565 | 0.0010417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-28_0_2_load_57 | 35 | 0.0082715 | 0.002073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-28_0_2_load_100 | 38 | 0.0041005 | 0.0010277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-28_0_2_load_56 | 39 | 0.00084878 | 0.00021273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-28_0_2_load_54 | 40 | 0.0055606 | 0.0013936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-28_0_2_load_101 | 41 | 0.0036912 | 0.00092511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-28_0_2_load_63 | 42 | 0.001993 | 0.0004995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-28_0_2_load_55 | 44 | 0.0025817 | 0.00064702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-28_0_2_load_44 | 48 | 0.0039781 | 0.00099701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-28_0_2_load_86 | 49 | 0.0039047 | 0.0009786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-28_0_2_load_97 | 51 | 0.0012371 | 0.00031005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-28_0_2_load_75 | 52 | 0.0031775 | 0.00079636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-28_0_2_load_74 | 54 | 0.0060221 | 0.0015093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-28_0_2_load_89 | 55 | 0.00089064 | 0.00022322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-28_0_2_load_61 | 56 | 0.0015684 | 0.00039308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-28_0_2_load_70 | 57 | 0.0057214 | 0.0014339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-28_0_2_load_53 | 59 | 0.00067554 | 0.00016931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-28_0_2_load_95 | 60 | 0.0014416 | 0.00036129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_158-28_0_2_load_83 | 62 | 0.0027035 | 0.00067756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_158-28_0_2_load_103 | 64 | 0.0037401 | 0.00093735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_158-28_0_2_load_40 | 66 | 0.00096637 | 0.0002422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_158-28_0_2_load_47 | 67 | 0.0024005 | 0.00060163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_158-28_0_2_load_38 | 68 | 0.0030595 | 0.00076679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_158-28_0_2_load_68 | 69 | 0.0037019 | 0.00092779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_158-28_0_2_load_73 | 70 | 0.0013487 | 0.00033802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_158-28_0_2_load_72 | 71 | 0.001115 | 0.00027945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_158-28_0_2_load_88 | 72 | 0.0044664 | 0.0011194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_158-28_0_2_load_34 | 73 | 0.00077728 | 0.0001948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_158-28_0_2_load_35 | 74 | 0.00073374 | 0.00018389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_158-28_0_2_load_37 | 76 | 0.0053437 | 0.0013393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_158-28_0_2_load_59 | 78 | 0.00125 | 0.00031327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_158-28_0_2_load_60 | 79 | 0.00051768 | 0.00012974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_158-28_0_2_load_48 | 81 | 0.0072535 | 0.0018179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_158-28_0_2_load_49 | 82 | 0.0039872 | 0.00099928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_158-28_0_2_load_51 | 84 | 0.0024015 | 0.00060187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_158-28_0_2_load_52 | 85 | 0.020896 | 0.0052371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_158-28_0_2_load_66 | 86 | 0.0028156 | 0.00070565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_158-28_0_2_load_90 | 87 | 0.0023167 | 0.00058062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_158-28_0_2_load_96 | 88 | 0.004536 | 0.0011368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_158-28_0_2_load_84 | 89 | 0.00096355 | 0.00024149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_158-28_0_2_load_92 | 91 | 0.0017731 | 0.00044438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_158-28_0_2_load_93 | 92 | 0.0014452 | 0.0003622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_158-28_0_2_load_69 | 93 | 0.0023375 | 0.00058584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_158-28_0_2_load_77 | 94 | 0.002128 | 0.00053332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_158-28_0_2_load_76 | 95 | 0.0021073 | 0.00052813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_158-28_0_2_load_71 | 96 | 0.016245 | 0.0040714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_158-28_0_2_load_78 | 97 | 0.0055607 | 0.0013936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_158-28_0_2_load_79 | 98 | 0.0027509 | 0.00068943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_158-28_0_2_load_80 | 99 | 0.0033221 | 0.00083261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_158-28_0_2_load_82 | 100 | 0.0017864 | 0.00044772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_158-28_0_2_load_98 | 101 | 0.0018822 | 0.00047171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-28_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_158-28_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_158-28_0_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.05228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_158-28_0_2_line_3 |  | 3 | 6 | 0.056523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_158-28_0_2_line_4 |  | 4 | 5 | 0.032579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_158-28_0_2_line_5 |  | 5 | 7 | 0.033374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_158-28_0_2_line_6 |  | 6 | 8 | 0.04476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-28_0_2_line_7 |  | 7 | 77 | 0.013035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_158-28_0_2_line_8 |  | 8 | 18 | 0.061297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-28_0_2_line_9 |  | 8 | 19 | 0.039298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-28_0_2_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0096564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_158-28_0_2_line_11 |  | 9 | 11 | 0.033274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-28_0_2_line_12 |  | 10 | 12 | 0.012011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_158-28_0_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0070341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_158-28_0_2_line_14 |  | 12 | 14 | 0.022815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_158-28_0_2_line_15 |  | 13 | 15 | 0.020966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_158-28_0_2_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0028218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_158-28_0_2_line_17 |  | 15 | 17 | 0.017921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-28_0_2_line_18 |  | 16 | 22 | 0.0044529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-28_0_2_line_19 |  | 17 | 89 | 0.017199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_158-28_0_2_line_20 |  | 18 | 20 | 0.081384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_158-28_0_2_line_21 |  | 18 | 21 | 0.017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_158-28_0_2_line_22 |  | 19 | 22 | 0.0073781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_158-28_0_2_line_23 |  | 20 | 26 | 0.003115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-28_0_2_line_24 |  | 21 | 23 | 0.023846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-28_0_2_line_25 |  | 23 | 24 | 0.007071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_158-28_0_2_line_26 |  | 24 | 25 | 0.00051282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_158-28_0_2_line_27 |  | 27 | 28 | 0.026185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_158-28_0_2_line_28 |  | 27 | 29 | 0.012011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_158-28_0_2_line_29 |  | 27 | 30 | 0.012451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_158-28_0_2_line_30 |  | 29 | 35 | 0.013882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_158-28_0_2_line_31 |  | 30 | 41 | 0.027774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_158-28_0_2_line_32 |  | 30 | 42 | 0.039624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_158-28_0_2_line_33 |  | 31 | 32 | 0.033167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_158-28_0_2_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0096078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_158-28_0_2_line_35 |  | 32 | 56 | 0.023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_158-28_0_2_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0046915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_158-28_0_2_line_37 |  | 35 | 37 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_158-28_0_2_line_38 |  | 36 | 37 | 0.01206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_158-28_0_2_line_39 |  | 36 | 38 | 0.018266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_158-28_0_2_line_40 |  | 37 | 39 | 0.026494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_158-28_0_2_line_41 |  | 37 | 40 | 0.018628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_158-28_0_2_line_42 |  | 38 | 49 | 0.02315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_158-28_0_2_line_43 |  | 40 | 43 | 0.018261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_158-28_0_2_line_44 |  | 41 | 59 | 0.024858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_158-28_0_2_line_45 |  | 42 | 56 | 0.012217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_158-28_0_2_line_46 |  | 43 | 44 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_158-28_0_2_line_47 |  | 44 | 60 | 0.031023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_158-28_0_2_line_48 |  | 45 | 46 | 0.021023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_158-28_0_2_line_49 |  | 45 | 47 | 0.006626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_158-28_0_2_line_50 |  | 45 | 48 | 0.03325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_158-28_0_2_line_51 |  | 46 | 49 | 0.056832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_158-28_0_2_line_52 |  | 47 | 65 | 0.015842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_158-28_0_2_line_53 |  | 47 | 66 | 0.024584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_158-28_0_2_line_54 |  | 50 | 51 | 0.027564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_158-28_0_2_line_55 |  | 50 | 52 | 0.031556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_158-28_0_2_line_56 |  | 52 | 70 | 0.02171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-28_0_2_line_57 |  | 53 | 54 | 0.0052469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_158-28_0_2_line_58 |  | 53 | 55 | 0.007896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_158-28_0_2_line_59 |  | 54 | 71 | 0.030859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_158-28_0_2_line_60 |  | 55 | 72 | 0.017798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_158-28_0_2_line_61 |  | 57 | 58 | 0.026586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_158-28_0_2_line_62 |  | 58 | 93 | 0.013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_158-28_0_2_line_63 |  | 58 | 69 | 0.016752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_158-28_0_2_line_64 |  | 58 | 86 | 0.034401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-28_0_2_line_65 |  | 59 | 83 | 0.027301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-28_0_2_line_66 |  | 60 | 88 | 0.012061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_158-28_0_2_line_67 |  | 61 | 62 | 0.049191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_158-28_0_2_line_68 |  | 61 | 63 | 0.0608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_158-28_0_2_line_69 |  | 62 | 80 | 0.058529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_158-28_0_2_line_70 |  | 63 | 64 | 0.034915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_158-28_0_2_line_71 |  | 65 | 67 | 0.018449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_158-28_0_2_line_72 |  | 65 | 68 | 0.042601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_158-28_0_2_line_73 |  | 68 | 75 | 0.015847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_158-28_0_2_line_74 |  | 70 | 96 | 0.01424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_158-28_0_2_line_75 |  | 71 | 96 | 0.0051497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_158-28_0_2_line_76 |  | 72 | 87 | 0.014084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_158-28_0_2_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0047615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_158-28_0_2_line_78 |  | 73 | 75 | 0.017626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_158-28_0_2_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0033173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_158-28_0_2_line_80 |  | 77 | 78 | 0.012192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_158-28_0_2_line_81 |  | 77 | 79 | 0.016604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_158-28_0_2_line_82 |  | 78 | 89 | 0.010439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_158-28_0_2_line_83 |  | 79 | 90 | 0.01482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_158-28_0_2_line_84 |  | 80 | 100 | 0.0033752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_158-28_0_2_line_85 |  | 80 | 99 | 0.0083974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_158-28_0_2_line_86 |  | 81 | 82 | 0.022032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_158-28_0_2_line_87 |  | 81 | 83 | 0.023464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_158-28_0_2_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_158-28_0_2_line_89 |  | 83 | 85 | 0.0041173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_158-28_0_2_line_90 |  | 84 | 86 | 0.019062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_158-28_0_2_line_91 |  | 85 | 87 | 0.037583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_158-28_0_2_line_92 |  | 88 | 91 | 0.019745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_158-28_0_2_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0026103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_158-28_0_2_line_94 |  | 90 | 92 | 0.02223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_158-28_0_2_line_95 |  | 93 | 94 | 3.8467e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_158-28_0_2_line_96 |  | 94 | 95 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_158-28_0_2_line_97 |  | 95 | 97 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_158-28_0_2_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0018122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_158-28_0_2_line_99 |  | 98 | 99 | 0.0042137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_158-28_0_2_line_100 |  | 100 | 101 | 0.017535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-28_0_2_trafo_56 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2699602.5318 | 1232387.9538 | 2699647.0438 | 1232384.3425
1 | 2699602.5318 | 1232387.9538 | 2699600.7981 | 1232388.0944 | 2699575.1356 | 1232389.7143
2 | 2699522.9474 | 1232392.5235 | 2699529.2521 | 1232392.6106 | 2699575.1356 | 1232389.7143
3 | 2699466.4493 | 1232391.0473 | 2699491.2348 | 1232392.085 | 2699522.9474 | 1232392.5235
4 | 2699737.3875 | 1232378.0102 | 2699721.0688 | 1232378.3367 | 2699704.865 | 1232379.6514
5 | 2699737.3875 | 1232378.0102 | 2699737.3506 | 1232385.1705 | 2699734.6081 | 1232390.1837 | 2699723.7464 | 1232407.5691
6 | 2699500.4994 | 1232416.8139 | 2699494.753 | 1232413.9934 | 2699470.1972 | 1232401.0507 | 2699466.4493 | 1232391.0473
7 | 2699716.4362 | 1232418.3553 | 2699721.4634 | 1232411.2232 | 2699723.7464 | 1232407.5691
8 | 2699487.4828 | 1232451.0658 | 2699474.3931 | 1232446.2654 | 2699473.0735 | 1232439.1381 | 2699471.0783 | 1232434.3678 | 2699477.0969 | 1232433.1454 | 2699481.5214 | 1232431.6851 | 2699490.8112 | 1232423.7124 | 2699500.4994 | 1232416.8139
9 | 2699500.4994 | 1232416.8139 | 2699529.438 | 1232414.9636 | 2699539.7141 | 1232414.2507
10 | 2699598.7076 | 1232410.1582 | 2699589.0743 | 1232410.8265
11 | 2699598.7076 | 1232410.1582 | 2699629.8719 | 1232407.9963 | 2699631.9052 | 1232407.9107
12 | 2699589.0743 | 1232410.8265 | 2699577.0918 | 1232411.6578
13 | 2699638.9331 | 1232407.615 | 2699631.9052 | 1232407.9107
14 | 2699577.0918 | 1232411.6578 | 2699554.3317 | 1232413.2367
15 | 2699638.9331 | 1232407.615 | 2699648.9552 | 1232407.1933 | 2699657.3282 | 1232406.9335 | 2699659.8841 | 1232407.0406
16 | 2699551.5167 | 1232413.432 | 2699554.3317 | 1232413.2367
17 | 2699659.8841 | 1232407.0406 | 2699663.5189 | 1232407.193 | 2699672.0279 | 1232408.3031 | 2699677.5886 | 1232409.5619
18 | 2699551.5167 | 1232413.432 | 2699547.0745 | 1232413.7401
19 | 2699694.3632 | 1232413.3589 | 2699677.5886 | 1232409.5619
20 | 2699487.4828 | 1232451.0658 | 2699490.1805 | 1232459.1058 | 2699493.8538 | 1232467.6847 | 2699506.3975 | 1232468.4508 | 2699508.7843 | 1232469.7361 | 2699508.867 | 1232471.1274 | 2699508.202 | 1232479.6337 | 2699546.366 | 1232483.5755
21 | 2699487.4828 | 1232451.0658 | 2699491.0119 | 1232452.4259 | 2699503.7985 | 1232457.2243
22 | 2699547.0745 | 1232413.7401 | 2699539.7141 | 1232414.2507
23 | 2699546.366 | 1232483.5755 | 2699547.0681 | 1232480.5406
24 | 2699526.5134 | 1232464.3281 | 2699516.1337 | 1232461.8533 | 2699503.7985 | 1232457.2243
25 | 2699526.5134 | 1232464.3281 | 2699533.3916 | 1232465.9681
26 | 2699533.8904 | 1232466.087 | 2699533.3916 | 1232465.9681
27 | 2699817.254 | 1232516.1084 | 2699793.9122 | 1232506.6985 | 2699794.218 | 1232505.7272
28 | 2699822.7125 | 1232505.4032 | 2699817.254 | 1232516.1084
29 | 2699817.254 | 1232516.1084 | 2699822.6808 | 1232518.5569 | 2699828.7853 | 1232520.7833
30 | 2699822.7125 | 1232505.4032 | 2699826.1976 | 1232496.7554 | 2699827.261 | 1232492.323
31 | 2699828.7853 | 1232520.7833 | 2699833.6125 | 1232522.8548 | 2699855.7581 | 1232526.9504
32 | 2699828.7853 | 1232520.7833 | 2699822.9429 | 1232527.7459 | 2699815.706 | 1232534.3181 | 2699810.5546 | 1232538.9239 | 2699806.9892 | 1232541.5327 | 2699798.8076 | 1232546.2244
33 | 2699736.8226 | 1232575.8471 | 2699766.7807 | 1232561.6142
34 | 2699732.8802 | 1232567.0856 | 2699735.0131 | 1232571.7582 | 2699736.8226 | 1232575.8471
35 | 2699787.8504 | 1232551.6129 | 2699785.0626 | 1232552.9286 | 2699766.7807 | 1232561.6142
36 | 2699732.8802 | 1232567.0856 | 2699728.6457 | 1232569.1054
37 | 2699829.4854 | 1232478.2191 | 2699828.3797 | 1232486.3287 | 2699827.4517 | 1232491.5281 | 2699827.261 | 1232492.323
38 | 2699829.4854 | 1232478.2191 | 2699835.6782 | 1232478.8013 | 2699841.4144 | 1232477.7079
39 | 2699841.4144 | 1232477.7079 | 2699841.6507 | 1232459.443
40 | 2699829.4854 | 1232478.2191 | 2699811.1187 | 1232471.995 | 2699804.0293 | 1232471.5868
41 | 2699829.4854 | 1232478.2191 | 2699830.6694 | 1232459.6285
42 | 2699841.6507 | 1232459.443 | 2699841.8197 | 1232446.3804 | 2699842.0683 | 1232436.2967
43 | 2699829.3384 | 1232441.9008 | 2699828.9339 | 1232448.8436 | 2699830.2639 | 1232450.823 | 2699830.9888 | 1232453.2036 | 2699830.9051 | 1232455.9264 | 2699830.6694 | 1232459.6285
44 | 2699880.0588 | 1232532.1407 | 2699867.7375 | 1232529.1659 | 2699855.7581 | 1232526.9504
45 | 2699787.8504 | 1232551.6129 | 2699796.6659 | 1232547.4526 | 2699798.8076 | 1232546.2244
46 | 2699829.3384 | 1232441.9008 | 2699812.3841 | 1232439.9481 | 2699810.9286 | 1232439.6046
47 | 2699780.7348 | 1232432.4802 | 2699810.9286 | 1232439.6046
48 | 2699847.3065 | 1232379.9234 | 2699837.1743 | 1232380.765 | 2699836.683 | 1232373.4958 | 2699836.4399 | 1232369.9335
49 | 2699836.4399 | 1232369.9335 | 2699836.1801 | 1232363.3131
50 | 2699836.4399 | 1232369.9335 | 2699812.9461 | 1232373.5973 | 2699803.5475 | 1232374.7721
51 | 2699847.3065 | 1232379.9234 | 2699846.6404 | 1232383.9596 | 2699845.9722 | 1232402.0841 | 2699845.4757 | 1232405.0446 | 2699843.3183 | 1232413.9927 | 2699842.5336 | 1232417.4265 | 2699842.0683 | 1232436.2967
52 | 2699836.9803 | 1232347.6928 | 2699837.6115 | 1232358.3557 | 2699836.1801 | 1232363.3131
53 | 2699836.1801 | 1232363.3131 | 2699811.8565 | 1232366.8818
54 | 2699837.7528 | 1232630.6819 | 2699813.8344 | 1232616.8589
55 | 2699837.7528 | 1232630.6819 | 2699848.0524 | 1232617.6119 | 2699855.7508 | 1232604.8371
56 | 2699855.7508 | 1232604.8371 | 2699864.1786 | 1232590.8518 | 2699869.5183 | 1232590.1835
57 | 2699917.1463 | 1232618.2621 | 2699912.7722 | 1232615.3644
58 | 2699917.1463 | 1232618.2621 | 2699914.2843 | 1232610.903
59 | 2699912.7722 | 1232615.3644 | 2699889.0749 | 1232599.6655 | 2699886.8998 | 1232598.5736
60 | 2699908.2518 | 1232594.2312 | 2699908.8728 | 1232597.7635 | 2699912.4932 | 1232606.2973 | 2699914.2843 | 1232610.903
61 | 2699896.3774 | 1232441.4711 | 2699892.9205 | 1232445.2825 | 2699890.0101 | 1232448.1135 | 2699875.7596 | 1232458.0632
62 | 2699896.3774 | 1232441.4711 | 2699899.1385 | 1232436.2581 | 2699905.4932 | 1232433.0884
63 | 2699896.3774 | 1232441.4711 | 2699888.2522 | 1232426.8215
64 | 2699896.3774 | 1232441.4711 | 2699902.6176 | 1232452.2951 | 2699909.7213 | 1232473.0187
65 | 2699906.5971 | 1232538.548 | 2699880.0588 | 1232532.1407
66 | 2699780.7348 | 1232432.4802 | 2699768.9961 | 1232429.7104
67 | 2699988.4814 | 1232335.0296 | 2699989.1021 | 1232371.0444 | 2699989.017 | 1232376.1023 | 2699984.5337 | 1232377.439 | 2699981.1336 | 1232377.9194
68 | 2699988.4814 | 1232335.0296 | 2699974.0877 | 1232337.0668 | 2699934.5639 | 1232345.4863 | 2699933.4488 | 1232339.7411
69 | 2699947.2549 | 1232414.0393 | 2699945.7385 | 1232406.4859 | 2699945.4392 | 1232400.4209 | 2699947.5626 | 1232394.3966 | 2699952.7094 | 1232389.6351 | 2699957.0291 | 1232385.8605 | 2699965.6072 | 1232381.9685 | 2699971.7344 | 1232379.2473 | 2699981.1336 | 1232377.9194
70 | 2699953.5358 | 1232311.2577 | 2699941.7545 | 1232325.926 | 2699937.1012 | 1232334.2206 | 2699933.4488 | 1232339.7411
71 | 2699836.9803 | 1232347.6928 | 2699834.4707 | 1232329.4148
72 | 2699836.9803 | 1232347.6928 | 2699860.8557 | 1232341.6115 | 2699872.5953 | 1232332.5576 | 2699874.9226 | 1232330.4529
73 | 2699884.99 | 1232318.3331 | 2699879.186 | 1232326.5972 | 2699874.9226 | 1232330.4529
74 | 2699882.2975 | 1232596.2633 | 2699870.0526 | 1232590.1166 | 2699869.5183 | 1232590.1835
75 | 2699882.2975 | 1232596.2633 | 2699886.8998 | 1232598.5736
76 | 2699908.2518 | 1232594.2312 | 2699908.0434 | 1232593.046 | 2699907.7336 | 1232588.5041 | 2699907.0898 | 1232580.2005
77 | 2699894.4171 | 1232300.653 | 2699889.7336 | 1232301.5114
78 | 2699884.99 | 1232318.3331 | 2699888.1851 | 1232311.1815 | 2699889.7336 | 1232301.5114 | 2699889.7336 | 1232301.5114
79 | 2699897.6801 | 1232300.055 | 2699894.4171 | 1232300.653
80 | 2699716.4362 | 1232418.3553 | 2699704.5447 | 1232415.6636
81 | 2699716.4362 | 1232418.3553 | 2699732.7119 | 1232421.6426
82 | 2699704.5447 | 1232415.6636 | 2699694.3632 | 1232413.3589
83 | 2699747.2387 | 1232424.5766 | 2699732.7119 | 1232421.6426
84 | 2699947.2549 | 1232414.0393 | 2699950.3601 | 1232412.7166
85 | 2699947.2549 | 1232414.0393 | 2699939.5286 | 1232417.3289
86 | 2699908.6723 | 1232515.2048 | 2699912.0299 | 1232493.8062 | 2699912.058 | 1232493.4361
87 | 2699906.5971 | 1232538.548 | 2699906.8251 | 1232529.9455 | 2699908.1703 | 1232518.404 | 2699908.6723 | 1232515.2048
88 | 2699912.058 | 1232493.4361 | 2699912.1837 | 1232491.78
89 | 2699906.5971 | 1232538.548 | 2699906.5099 | 1232542.6644
90 | 2699909.7213 | 1232473.0187 | 2699912.5552 | 1232486.8877 | 2699912.1837 | 1232491.78
91 | 2699906.5099 | 1232542.6644 | 2699906.0097 | 1232566.2698 | 2699907.0898 | 1232580.2005
92 | 2699749.7792 | 1232425.1761 | 2699768.9961 | 1232429.7104
93 | 2699747.2387 | 1232424.5766 | 2699749.7792 | 1232425.1761
94 | 2699747.2387 | 1232424.5766 | 2699741.6984 | 1232446.105
95 | 2699905.4932 | 1232433.0884 | 2699905.5276 | 1232433.0712
96 | 2699919.389 | 1232426.1573 | 2699905.5276 | 1232433.0712
97 | 2699919.389 | 1232426.1573 | 2699922.8604 | 1232424.4258 | 2699933.9843 | 1232419.6895
98 | 2699933.9843 | 1232419.6895 | 2699935.6517 | 1232418.9796
99 | 2699939.5286 | 1232417.3289 | 2699935.6517 | 1232418.9796
100 | 2699950.3601 | 1232412.7166 | 2699953.9599 | 1232411.1832 | 2699966.8845 | 1232406.8786

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699602.5318 | 1232387.9538
1 | 2699647.0438 | 1232384.3425
2 | 2699575.1356 | 1232389.7143
3 | 2699522.9474 | 1232392.5235
4 | 2699704.865 | 1232379.6514
5 | 2699737.3875 | 1232378.0102
6 | 2699466.4493 | 1232391.0473
7 | 2699723.7464 | 1232407.5691
8 | 2699500.4994 | 1232416.8139
9 | 2699598.7076 | 1232410.1582
10 | 2699589.0743 | 1232410.8265
11 | 2699631.9052 | 1232407.9107
12 | 2699577.0918 | 1232411.6578
13 | 2699638.9331 | 1232407.615
14 | 2699554.3317 | 1232413.2367
15 | 2699659.8841 | 1232407.0406
16 | 2699551.5167 | 1232413.432
17 | 2699677.5886 | 1232409.5619
18 | 2699487.4828 | 1232451.0658
19 | 2699539.7141 | 1232414.2507
20 | 2699546.366 | 1232483.5755
21 | 2699503.7985 | 1232457.2243
22 | 2699547.0745 | 1232413.7401
23 | 2699526.5134 | 1232464.3281
24 | 2699533.3916 | 1232465.9681
25 | 2699533.8904 | 1232466.087
26 | 2699547.0681 | 1232480.5406
27 | 2699817.254 | 1232516.1084
28 | 2699794.218 | 1232505.7272
29 | 2699822.7125 | 1232505.4032
30 | 2699828.7853 | 1232520.7833
31 | 2699736.8226 | 1232575.8471
32 | 2699766.7807 | 1232561.6142
33 | 2699732.8802 | 1232567.0856
34 | 2699728.6457 | 1232569.1054
35 | 2699827.261 | 1232492.323
36 | 2699841.4144 | 1232477.7079
37 | 2699829.4854 | 1232478.2191
38 | 2699841.6507 | 1232459.443
39 | 2699804.0293 | 1232471.5868
40 | 2699830.6694 | 1232459.6285
41 | 2699855.7581 | 1232526.9504
42 | 2699798.8076 | 1232546.2244
43 | 2699829.3384 | 1232441.9008
44 | 2699810.9286 | 1232439.6046
45 | 2699836.4399 | 1232369.9335
46 | 2699847.3065 | 1232379.9234
47 | 2699836.1801 | 1232363.3131
48 | 2699803.5475 | 1232374.7721
49 | 2699842.0683 | 1232436.2967
50 | 2699837.7528 | 1232630.6819
51 | 2699813.8344 | 1232616.8589
52 | 2699855.7508 | 1232604.8371
53 | 2699917.1463 | 1232618.2621
54 | 2699912.7722 | 1232615.3644
55 | 2699914.2843 | 1232610.903
56 | 2699787.8504 | 1232551.6129
57 | 2699875.7596 | 1232458.0632
58 | 2699896.3774 | 1232441.4711
59 | 2699880.0588 | 1232532.1407
60 | 2699780.7348 | 1232432.4802
61 | 2699988.4814 | 1232335.0296
62 | 2699981.1336 | 1232377.9194
63 | 2699933.4488 | 1232339.7411
64 | 2699953.5358 | 1232311.2577
65 | 2699836.9803 | 1232347.6928
66 | 2699811.8565 | 1232366.8818
67 | 2699834.4707 | 1232329.4148
68 | 2699874.9226 | 1232330.4529
69 | 2699888.2522 | 1232426.8215
70 | 2699869.5183 | 1232590.1835
71 | 2699886.8998 | 1232598.5736
72 | 2699908.2518 | 1232594.2312
73 | 2699889.7336 | 1232301.5114
74 | 2699894.4171 | 1232300.653
75 | 2699884.99 | 1232318.3331
76 | 2699897.6801 | 1232300.055
77 | 2699716.4362 | 1232418.3553
78 | 2699704.5447 | 1232415.6636
79 | 2699732.7119 | 1232421.6426
80 | 2699947.2549 | 1232414.0393
81 | 2699908.6723 | 1232515.2048
82 | 2699912.058 | 1232493.4361
83 | 2699906.5971 | 1232538.548
84 | 2699912.1837 | 1232491.78
85 | 2699906.5099 | 1232542.6644
86 | 2699909.7213 | 1232473.0187
87 | 2699907.0898 | 1232580.2005
88 | 2699768.9961 | 1232429.7104
89 | 2699694.3632 | 1232413.3589
90 | 2699747.2387 | 1232424.5766
91 | 2699749.7792 | 1232425.1761
92 | 2699741.6984 | 1232446.105
93 | 2699905.4932 | 1232433.0884
94 | 2699905.5276 | 1232433.0712
95 | 2699919.389 | 1232426.1573
96 | 2699882.2975 | 1232596.2633
97 | 2699933.9843 | 1232419.6895
98 | 2699935.6517 | 1232418.9796
99 | 2699939.5286 | 1232417.3289
100 | 2699950.3601 | 1232412.7166
101 | 2699966.8845 | 1232406.8786
102 | 2699829.4854 | 1232478.2191

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97219 | -0.53686 | 0.0060058 | 0.0015052
1 | 0.97201 | -0.5403 | 0.0041783 | 0.0010472
2 | 0.97245 | -0.5317 | 0.0067638 | 0.0016952
3 | 0.97328 | -0.51538 | 0.0013061 | 0.00032735
4 | 0.9847 | -0.29223 | 0.0066416 | 0.0016645
5 | 0.9849 | -0.28835 | 0 | 0
6 | 0.97424 | -0.49641 | 0 | 0
7 | 0.9851 | -0.28436 | 0.00066103 | 0.00016567
8 | 0.975 | -0.48141 | 0 | 0
9 | 0.97864 | -0.40999 | 0.0018427 | 0.00046183
10 | 0.97818 | -0.41908 | 0.0011081 | 0.00027771
11 | 0.9803 | -0.37762 | 0.00055947 | 0.00014022
12 | 0.97761 | -0.43015 | 0.0088383 | 0.0022151
13 | 0.98065 | -0.37073 | 0.0013005 | 0.00032593
14 | 0.97672 | -0.44754 | 0.0018936 | 0.00047457
15 | 0.98173 | -0.3497 | 0.0072717 | 0.0018224
16 | 0.97662 | -0.44959 | 0.0027117 | 0.00067962
17 | 0.98278 | -0.32941 | 0.0016122 | 0.00040405
18 | 0.97414 | -0.49845 | 0 | 0
19 | 0.97622 | -0.45738 | 0.0019061 | 0.00047772
20 | 0.97366 | -0.50774 | 0 | 0
21 | 0.97399 | -0.5013 | 0.0043091 | 0.00108
22 | 0.97646 | -0.45261 | 0.0018283 | 0.00045821
23 | 0.97389 | -0.50333 | 0.0015075 | 0.00037782
24 | 0.97387 | -0.50373 | 0.0015888 | 0.00039818
25 | 0.97387 | -0.50374 | 0.0015151 | 0.00037971
26 | 0.97365 | -0.5081 | 0.0062155 | 0.0015578
27 | 0.99259 | -0.14082 | 0 | 0
28 | 0.99246 | -0.1432 | 0.0051323 | 0.0012863
29 | 0.9941 | -0.11193 | 0 | 0
30 | 0.99108 | -0.16973 | 0 | 0
31 | 0.99004 | -0.18993 | 0 | 0
32 | 0.99016 | -0.18748 | 0.0070046 | 0.0017555
33 | 0.99 | -0.19064 | 0 | 0
34 | 0.98998 | -0.19099 | 0.0041565 | 0.0010417
35 | 0.99585 | -0.078654 | 0.0082715 | 0.002073
36 | 0.99652 | -0.06589 | 0 | 0
37 | 0.9968 | -0.060542 | 0 | 0
38 | 0.9961 | -0.073997 | 0.0041005 | 0.0010277
39 | 1 | 0 | -0.2672 | -0.06818
40 | 0.99522 | -0.090542 | 0.0055606 | 0.0013936
41 | 0.98809 | -0.22722 | 0.0036912 | 0.00092511
42 | 0.99054 | -0.18009 | 0.001993 | 0.0004995
43 | 0.99376 | -0.11825 | 0 | 0
44 | 0.99228 | -0.1465 | 0.0025817 | 0.00064702
45 | 0.99443 | -0.10628 | 0 | 0
46 | 0.99476 | -0.09988 | 0 | 0
47 | 0.99435 | -0.10783 | 0 | 0
48 | 0.99431 | -0.10861 | 0.0039781 | 0.00099701
49 | 0.99566 | -0.082611 | 0.0039047 | 0.0009786
50 | 0.9789 | -0.40607 | 0 | 0
51 | 0.97887 | -0.40669 | 0.0012371 | 0.00031005
52 | 0.97894 | -0.40536 | 0.0031775 | 0.00079636
53 | 0.98001 | -0.38432 | 0 | 0
54 | 0.97987 | -0.38709 | 0.0060221 | 0.0015093
55 | 0.98022 | -0.38014 | 0.00089064 | 0.00022322
56 | 0.9904 | -0.18285 | 0.0015684 | 0.00039308
57 | 0.9784 | -0.41576 | 0.0057214 | 0.0014339
58 | 0.97854 | -0.41299 | 0 | 0
59 | 0.9855 | -0.27733 | 0.00067554 | 0.00016931
60 | 0.98987 | -0.19248 | 0.0014416 | 0.00036129
61 | 0.97686 | -0.44615 | 0 | 0
62 | 0.97703 | -0.44279 | 0.0027035 | 0.00067756
63 | 0.97664 | -0.45031 | 0 | 0
64 | 0.97652 | -0.4527 | 0.0037401 | 0.00093735
65 | 0.99417 | -0.11127 | 0 | 0
66 | 0.99433 | -0.10825 | 0.00096637 | 0.0002422
67 | 0.99413 | -0.11205 | 0.0024005 | 0.00060163
68 | 0.99379 | -0.11872 | 0.0030595 | 0.00076679
69 | 0.97848 | -0.41412 | 0.0037019 | 0.00092779
70 | 0.97902 | -0.40361 | 0.0013487 | 0.00033802
71 | 0.97921 | -0.40006 | 0.001115 | 0.00027945
72 | 0.98072 | -0.37045 | 0.0044664 | 0.0011194
73 | 0.99358 | -0.12277 | 0.00077728 | 0.0001948
74 | 0.99355 | -0.12328 | 0.00073374 | 0.00018389
75 | 0.99369 | -0.12064 | 0 | 0
76 | 0.99353 | -0.12359 | 0.0053437 | 0.0013393
77 | 0.98519 | -0.28265 | 0 | 0
78 | 0.98444 | -0.29722 | 0.00125 | 0.00031327
79 | 0.98633 | -0.26067 | 0.00051768 | 0.00012974
80 | 0.97738 | -0.4359 | 0 | 0
81 | 0.98149 | -0.35532 | 0.0072535 | 0.0018179
82 | 0.98053 | -0.37405 | 0.0039872 | 0.00099928
83 | 0.98267 | -0.33233 | 0 | 0
84 | 0.98046 | -0.37535 | 0.0024015 | 0.00060187
85 | 0.98245 | -0.33662 | 0.020896 | 0.0052371
86 | 0.97975 | -0.38938 | 0.0028156 | 0.00070565
87 | 0.98117 | -0.36164 | 0.0023167 | 0.00058062
88 | 0.98896 | -0.2101 | 0.004536 | 0.0011368
89 | 0.9838 | -0.30948 | 0.00096355 | 0.00024149
90 | 0.98735 | -0.24096 | 0 | 0
91 | 0.98753 | -0.23742 | 0.0017731 | 0.00044438
92 | 0.98732 | -0.24153 | 0.0014452 | 0.0003622
93 | 0.9782 | -0.4197 | 0.0023375 | 0.00058584
94 | 0.9782 | -0.41971 | 0.002128 | 0.00053332
95 | 0.97786 | -0.42645 | 0.0021073 | 0.00052813
96 | 0.9791 | -0.40212 | 0.016245 | 0.0040714
97 | 0.97753 | -0.43278 | 0.0055607 | 0.0013936
98 | 0.97751 | -0.43332 | 0.0027509 | 0.00068943
99 | 0.97746 | -0.43435 | 0.0033221 | 0.00083261
100 | 0.97736 | -0.43613 | 0.0017864 | 0.00044772
101 | 0.97733 | -0.43673 | 0.0018822 | 0.00047171
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.004179 | 0.0010471 | -0.0041783 | -0.0010472 | 6.8515e-07 | -1.1515e-07 | 0.0063962 | 0.0063964 | 0.0063964 | 0.97219 | -0.53686 | 0.97201 | -0.5403 | 1.7572
1 | -0.010185 | -0.0025523 | 0.010187 | 0.0025535 | 2.5017e-06 | 1.2606e-06 | 0.015589 | 0.015588 | 0.015589 | 0.97219 | -0.53686 | 0.97245 | -0.5317 | 4.2826
2 | -0.016951 | -0.0042487 | 0.016964 | 0.0042565 | 1.319e-05 | 7.7925e-06 | 0.025938 | 0.025938 | 0.025938 | 0.97245 | -0.5317 | 0.97328 | -0.51538 | 7.1259
3 | -0.01827 | -0.0045838 | 0.018287 | 0.0045937 | 1.6541e-05 | 9.8828e-06 | 0.027935 | 0.027935 | 0.027935 | 0.97328 | -0.51538 | 0.97424 | -0.49641 | 7.6745
4 | -0.0066416 | -0.0016645 | 0.0066428 | 0.0016649 | 1.2306e-06 | 3.7305e-07 | 0.010036 | 0.010036 | 0.010036 | 0.9847 | -0.29223 | 0.9849 | -0.28835 | 2.7572
5 | -0.0066428 | -0.0016649 | 0.006644 | 0.0016653 | 1.2606e-06 | 3.8196e-07 | 0.010036 | 0.010036 | 0.010036 | 0.9849 | -0.28835 | 0.9851 | -0.28436 | 2.7572
6 | -0.018287 | -0.0045937 | 0.0183 | 0.0046016 | 1.3098e-05 | 7.825e-06 | 0.027935 | 0.027935 | 0.027935 | 0.97424 | -0.49641 | 0.975 | -0.48141 | 7.6744
7 | -0.0073051 | -0.001831 | 0.0073057 | 0.0018312 | 5.9515e-07 | 2.1494e-07 | 0.011035 | 0.011034 | 0.011035 | 0.9851 | -0.28436 | 0.98519 | -0.28265 | 3.0315
8 | 0.015153 | 0.0038018 | -0.015141 | -0.0037947 | 1.2295e-05 | 7.105e-06 | 0.023127 | 0.023128 | 0.023128 | 0.975 | -0.48141 | 0.97414 | -0.49845 | 6.3537
9 | -0.033453 | -0.0084034 | 0.033491 | 0.0084275 | 3.8424e-05 | 2.41e-05 | 0.051062 | 0.051062 | 0.051062 | 0.975 | -0.48141 | 0.97622 | -0.45738 | 14.028
10 | 0.051879 | 0.013075 | -0.051856 | -0.01306 | 2.2547e-05 | 1.4309e-05 | 0.078908 | 0.078908 | 0.078908 | 0.97864 | -0.40999 | 0.97818 | -0.41908 | 21.678
11 | -0.053722 | -0.013536 | 0.053805 | 0.013589 | 8.3308e-05 | 5.2898e-05 | 0.08171 | 0.08171 | 0.08171 | 0.97864 | -0.40999 | 0.9803 | -0.37762 | 22.4477
12 | 0.050748 | 0.012783 | -0.050722 | -0.012766 | 2.686e-05 | 1.704e-05 | 0.077222 | 0.077222 | 0.077222 | 0.97818 | -0.41908 | 0.97761 | -0.43015 | 21.2149
13 | -0.054365 | -0.01373 | 0.054382 | 0.013741 | 1.7979e-05 | 1.1418e-05 | 0.082559 | 0.082559 | 0.082559 | 0.9803 | -0.37762 | 0.98065 | -0.37073 | 22.681
14 | 0.041883 | 0.01055 | -0.041848 | -0.010529 | 3.4792e-05 | 2.1981e-05 | 0.06377 | 0.06377 | 0.06377 | 0.97761 | -0.43015 | 0.97672 | -0.44754 | 17.5191
15 | -0.055683 | -0.014067 | 0.055739 | 0.014103 | 5.6181e-05 | 3.5691e-05 | 0.084532 | 0.084532 | 0.084532 | 0.98065 | -0.37073 | 0.98173 | -0.3497 | 23.2231
16 | 0.039955 | 0.010054 | -0.039951 | -0.010051 | 3.9226e-06 | 2.4751e-06 | 0.060885 | 0.060885 | 0.060885 | 0.97672 | -0.44754 | 0.97662 | -0.44959 | 16.7266
17 | -0.063011 | -0.015925 | 0.063072 | 0.015964 | 6.1359e-05 | 3.9043e-05 | 0.095554 | 0.095554 | 0.095554 | 0.98173 | -0.3497 | 0.98278 | -0.32941 | 26.251
18 | 0.037239 | 0.0093718 | -0.037234 | -0.0093685 | 5.3784e-06 | 3.3865e-06 | 0.056753 | 0.056753 | 0.056753 | 0.97662 | -0.44959 | 0.97646 | -0.45261 | 15.5915
19 | -0.064684 | -0.016368 | 0.064746 | 0.016408 | 6.1935e-05 | 3.942e-05 | 0.097995 | 0.097994 | 0.097995 | 0.98278 | -0.32941 | 0.9838 | -0.30948 | 26.9216
20 | 0.0062184 | 0.0015585 | -0.0062156 | -0.0015578 | 2.7537e-06 | 7.4969e-07 | 0.0094988 | 0.0094991 | 0.0094991 | 0.97414 | -0.49845 | 0.97366 | -0.50774 | 2.6097
21 | 0.0089222 | 0.0022362 | -0.0089209 | -0.0022356 | 1.2147e-06 | 5.6036e-07 | 0.013629 | 0.013629 | 0.013629 | 0.97414 | -0.49845 | 0.97399 | -0.5013 | 3.7442
22 | -0.035398 | -0.0089052 | 0.035406 | 0.0089103 | 8.0581e-06 | 5.0649e-06 | 0.053967 | 0.053967 | 0.053967 | 0.97622 | -0.45738 | 0.97646 | -0.45261 | 14.8261
23 | 0.0062156 | 0.0015578 | -0.0062155 | -0.0015578 | 1.054e-07 | 2.8717e-08 | 0.0094991 | 0.0094991 | 0.0094991 | 0.97366 | -0.50774 | 0.97365 | -0.5081 | 2.6097
24 | 0.0046118 | 0.0011556 | -0.0046114 | -0.0011557 | 4.4391e-07 | -1.2644e-08 | 0.0070457 | 0.0070458 | 0.0070458 | 0.97399 | -0.5013 | 0.97389 | -0.50333 | 1.9357
25 | 0.0031039 | 0.00077783 | -0.0031038 | -0.00077788 | 5.9637e-08 | -4.9816e-08 | 0.0047424 | 0.0047425 | 0.0047425 | 0.97389 | -0.50333 | 0.97387 | -0.50373 | 1.3029
26 | 0.0015151 | 0.0003797 | -0.0015151 | -0.00037971 | 1.0305e-09 | -5.7215e-09 | 0.0023149 | 0.0023149 | 0.0023149 | 0.97387 | -0.50373 | 0.97387 | -0.50374 | 0.63597
27 | 0.0051329 | 0.0012863 | -0.0051323 | -0.0012863 | 5.8143e-07 | 3.3699e-08 | 0.0076949 | 0.007695 | 0.007695 | 0.99259 | -0.14082 | 0.99246 | -0.1432 | 2.114
28 | -0.13754 | -0.035008 | 0.13773 | 0.03513 | 0.00019185 | 0.00012263 | 0.20639 | 0.20639 | 0.20639 | 0.99259 | -0.14082 | 0.9941 | -0.11193 | 56.6992
29 | 0.13241 | 0.033721 | -0.13223 | -0.033604 | 0.00018433 | 0.00011781 | 0.19869 | 0.19869 | 0.19869 | 0.99259 | -0.14082 | 0.99108 | -0.16973 | 54.5853
30 | -0.13773 | -0.03513 | 0.13796 | 0.035272 | 0.00022174 | 0.00014173 | 0.20639 | 0.20639 | 0.20639 | 0.9941 | -0.11193 | 0.99585 | -0.078654 | 56.6992
31 | 0.11749 | 0.029908 | -0.11717 | -0.0297 | 0.00032471 | 0.00020745 | 0.17657 | 0.17657 | 0.17657 | 0.99108 | -0.16973 | 0.98809 | -0.22722 | 48.5074
32 | 0.014735 | 0.003696 | -0.014727 | -0.0036918 | 7.273e-06 | 4.1444e-06 | 0.022124 | 0.022124 | 0.022124 | 0.99108 | -0.16973 | 0.99054 | -0.18009 | 6.078
33 | -0.0041567 | -0.0010417 | 0.0041571 | 0.0010415 | 4.8543e-07 | -1.1588e-07 | 0.0062474 | 0.0062472 | 0.0062474 | 0.99004 | -0.18993 | 0.99016 | -0.18748 | 1.7163
34 | 0.0041567 | 0.0010417 | -0.0041565 | -0.0010417 | 1.4062e-07 | -3.3545e-08 | 0.0062474 | 0.0062474 | 0.0062474 | 0.99004 | -0.18993 | 0.99 | -0.19064 | 1.7163
35 | -0.011162 | -0.0027971 | 0.011164 | 0.0027983 | 2.4608e-06 | 1.2748e-06 | 0.016774 | 0.016774 | 0.016774 | 0.99016 | -0.18748 | 0.9904 | -0.18285 | 4.6082
36 | 0.0041565 | 0.0010417 | -0.0041565 | -0.0010417 | 6.8667e-08 | -1.6377e-08 | 0.0062474 | 0.0062475 | 0.0062475 | 0.99 | -0.19064 | 0.98998 | -0.19099 | 1.7163
37 | -0.14623 | -0.037345 | 0.14636 | 0.037427 | 0.00012815 | 8.1643e-05 | 0.21874 | 0.21874 | 0.21874 | 0.99585 | -0.078654 | 0.9968 | -0.060542 | 30.0473
38 | -0.025311 | -0.0063578 | 0.025318 | 0.0063618 | 6.4616e-06 | 3.9783e-06 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.99652 | -0.06589 | 0.9968 | -0.060542 | 10.3846
39 | 0.025311 | 0.0063578 | -0.025301 | -0.0063518 | 9.7873e-06 | 6.026e-06 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0378 | 0.99652 | -0.06589 | 0.9961 | -0.073997 | 10.3846
40 | -0.26478 | -0.067683 | 0.26555 | 0.06818 | 0.00077792 | 0.00049718 | 0.39573 | 0.39573 | 0.39573 | 0.9968 | -0.060542 | 1 | 0 | 54.358
41 | 0.093103 | 0.023894 | -0.092967 | -0.023808 | 0.00013532 | 8.6365e-05 | 0.13918 | 0.13918 | 0.13918 | 0.9968 | -0.060542 | 0.99522 | -0.090542 | 38.237
42 | 0.021201 | 0.0053241 | -0.021192 | -0.0053188 | 8.7098e-06 | 5.273e-06 | 0.031674 | 0.031674 | 0.031674 | 0.9961 | -0.073997 | 0.99566 | -0.082611 | 8.7018
43 | 0.087407 | 0.022414 | -0.08729 | -0.022339 | 0.00011728 | 7.4825e-05 | 0.13087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.99522 | -0.090542 | 0.99376 | -0.11825 | 35.953
44 | 0.11347 | 0.028775 | -0.1132 | -0.028601 | 0.0002726 | 0.00017415 | 0.17101 | 0.17101 | 0.17101 | 0.98809 | -0.22722 | 0.9855 | -0.27733 | 46.9803
45 | 0.012734 | 0.0031923 | -0.012733 | -0.0031914 | 1.6766e-06 | 9.1576e-07 | 0.01913 | 0.01913 | 0.01913 | 0.99054 | -0.18009 | 0.9904 | -0.18285 | 5.2555
46 | 0.08729 | 0.022339 | -0.08717 | -0.022263 | 0.00011921 | 7.6056e-05 | 0.13087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.99376 | -0.11825 | 0.99228 | -0.1465 | 35.953
47 | 0.084589 | 0.021616 | -0.084401 | -0.021497 | 0.00018763 | 0.00011968 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.99228 | -0.1465 | 0.98987 | -0.19248 | 34.8895
48 | -0.017268 | -0.0043287 | 0.017273 | 0.0043318 | 5.2637e-06 | 3.0959e-06 | 0.025839 | 0.025839 | 0.025839 | 0.99443 | -0.10628 | 0.99476 | -0.09988 | 7.0987
49 | 0.013289 | 0.0033319 | -0.013288 | -0.0033313 | 9.826e-07 | 5.4291e-07 | 0.019886 | 0.019886 | 0.019886 | 0.99443 | -0.10628 | 0.99435 | -0.10783 | 5.4632
50 | 0.0039785 | 0.00099686 | -0.0039781 | -0.00099701 | 4.4191e-07 | -1.4849e-07 | 0.0059532 | 0.0059534 | 0.0059534 | 0.99443 | -0.10628 | 0.99431 | -0.10861 | 1.6355
51 | -0.017273 | -0.0043318 | 0.017287 | 0.0043402 | 1.4229e-05 | 8.3681e-06 | 0.025839 | 0.025839 | 0.025839 | 0.99476 | -0.09988 | 0.99566 | -0.082611 | 7.0987
52 | 0.012322 | 0.0030894 | -0.01232 | -0.0030884 | 2.02e-06 | 1.0873e-06 | 0.01844 | 0.01844 | 0.01844 | 0.99435 | -0.10783 | 0.99417 | -0.11127 | 5.0659
53 | 0.00096639 | 0.00024189 | -0.00096637 | -0.0002422 | 1.9279e-08 | -3.0654e-07 | 0.0014461 | 0.0014462 | 0.0014462 | 0.99435 | -0.10783 | 0.99433 | -0.10825 | 0.3973
54 | 0.0012372 | 0.00030973 | -0.0012371 | -0.00031005 | 3.6554e-08 | -3.2312e-07 | 0.0018805 | 0.0018806 | 0.0018806 | 0.9789 | -0.40607 | 0.97887 | -0.40669 | 0.51665
55 | -0.0012372 | -0.00030973 | 0.0012372 | 0.00030936 | 4.1841e-08 | -3.6994e-07 | 0.0018805 | 0.0018803 | 0.0018805 | 0.9789 | -0.40607 | 0.97894 | -0.40536 | 0.51661
56 | -0.0044147 | -0.0011057 | 0.0044151 | 0.0011057 | 3.6657e-07 | -3.8363e-08 | 0.0067103 | 0.0067102 | 0.0067103 | 0.97894 | -0.40536 | 0.97902 | -0.40361 | 1.8435
57 | 0.029167 | 0.0073164 | -0.029163 | -0.007314 | 3.8593e-06 | 2.4039e-06 | 0.044288 | 0.044288 | 0.044288 | 0.98001 | -0.38432 | 0.97987 | -0.38709 | 12.167
58 | -0.029167 | -0.0073164 | 0.029172 | 0.00732 | 5.8078e-06 | 3.6175e-06 | 0.044288 | 0.044288 | 0.044288 | 0.98001 | -0.38432 | 0.98022 | -0.38014 | 12.167
59 | 0.023141 | 0.0058047 | -0.023126 | -0.0057959 | 1.4292e-05 | 8.7585e-06 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.97987 | -0.38709 | 0.97921 | -0.40006 | 9.6547
60 | -0.030063 | -0.0075432 | 0.030077 | 0.0075519 | 1.3903e-05 | 8.6733e-06 | 0.04564 | 0.04564 | 0.04564 | 0.98022 | -0.38014 | 0.98072 | -0.37045 | 12.5385
61 | -0.0057214 | -0.0014339 | 0.0057221 | 0.0014341 | 7.5485e-07 | 1.4917e-07 | 0.0087014 | 0.0087013 | 0.0087014 | 0.9784 | -0.41576 | 0.97854 | -0.41299 | 2.3905
62 | 0.028348 | 0.0071124 | -0.028339 | -0.0071068 | 9.0602e-06 | 5.6353e-06 | 0.04311 | 0.04311 | 0.04311 | 0.97854 | -0.41299 | 0.9782 | -0.4197 | 11.8433
63 | 0.0037021 | 0.0009277 | -0.0037019 | -0.00092779 | 1.9909e-07 | -8.3013e-08 | 0.0056295 | 0.0056296 | 0.0056296 | 0.97854 | -0.41299 | 0.97848 | -0.41412 | 1.5466
64 | -0.037772 | -0.0094742 | 0.037815 | 0.009501 | 4.2564e-05 | 2.6808e-05 | 0.057441 | 0.05744 | 0.057441 | 0.97854 | -0.41299 | 0.97975 | -0.38938 | 15.7804
65 | 0.11253 | 0.028432 | -0.11223 | -0.028243 | 0.00029583 | 0.00018899 | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 | 0.9855 | -0.27733 | 0.98267 | -0.33233 | 46.7001
66 | 0.08296 | 0.021135 | -0.082889 | -0.02109 | 7.0479e-05 | 4.4952e-05 | 0.12483 | 0.12483 | 0.12483 | 0.98987 | -0.19248 | 0.98896 | -0.2101 | 34.2942
67 | -0.0037412 | -0.0009369 | 0.0037418 | 0.00093667 | 5.9903e-07 | -2.3256e-07 | 0.0056987 | 0.0056984 | 0.0056987 | 0.97686 | -0.44615 | 0.97703 | -0.44279 | 1.5656
68 | 0.0037412 | 0.0009369 | -0.0037405 | -0.00093719 | 7.4046e-07 | -2.871e-07 | 0.0056987 | 0.0056989 | 0.0056989 | 0.97686 | -0.44615 | 0.97664 | -0.45031 | 1.5656
69 | -0.0064453 | -0.0016142 | 0.0064475 | 0.0016148 | 2.1147e-06 | 6.2016e-07 | 0.0098159 | 0.0098156 | 0.0098159 | 0.97703 | -0.44279 | 0.97738 | -0.4359 | 2.6967
70 | 0.0037405 | 0.00093719 | -0.0037401 | -0.00093735 | 4.2525e-07 | -1.647e-07 | 0.0056989 | 0.0056991 | 0.0056991 | 0.97664 | -0.45031 | 0.97652 | -0.4527 | 1.5657
71 | 0.0024006 | 0.00060145 | -0.0024005 | -0.00060163 | 8.932e-08 | -1.8206e-07 | 0.003593 | 0.0035931 | 0.0035931 | 0.99417 | -0.11127 | 0.99413 | -0.11205 | 0.98712
72 | 0.0099194 | 0.0024869 | -0.0099158 | -0.0024852 | 3.5216e-06 | 1.7016e-06 | 0.014847 | 0.014847 | 0.014847 | 0.99417 | -0.11127 | 0.99379 | -0.11872 | 4.0789
73 | 0.0068563 | 0.0017184 | -0.0068557 | -0.0017182 | 6.2631e-07 | 1.9553e-07 | 0.010266 | 0.010266 | 0.010266 | 0.99379 | -0.11872 | 0.99369 | -0.12064 | 2.8204
74 | -0.0057638 | -0.0014437 | 0.0057642 | 0.0014438 | 4.0977e-07 | 8.3181e-08 | 0.0087601 | 0.00876 | 0.0087601 | 0.97902 | -0.40361 | 0.9791 | -0.40212 | 2.4066
75 | 0.022011 | 0.0055165 | -0.022009 | -0.0055152 | 2.1606e-06 | 1.318e-06 | 0.033449 | 0.033449 | 0.033449 | 0.97921 | -0.40006 | 0.9791 | -0.40212 | 9.1892
76 | -0.034543 | -0.0086713 | 0.034558 | 0.0086804 | 1.4511e-05 | 9.1094e-06 | 0.052417 | 0.052417 | 0.052417 | 0.98072 | -0.37045 | 0.98117 | -0.36164 | 14.4002
77 | 0.0060777 | 0.0015232 | -0.0060775 | -0.0015232 | 1.4793e-07 | 3.3011e-08 | 0.0091022 | 0.0091022 | 0.0091022 | 0.99358 | -0.12277 | 0.99355 | -0.12328 | 2.5006
78 | -0.006855 | -0.001718 | 0.0068557 | 0.0017182 | 6.9664e-07 | 2.1754e-07 | 0.010266 | 0.010266 | 0.010266 | 0.99358 | -0.12277 | 0.99369 | -0.12064 | 2.8204
79 | 0.0053438 | 0.0013393 | -0.0053437 | -0.0013393 | 7.9681e-08 | 8.0354e-09 | 0.0080033 | 0.0080033 | 0.0080033 | 0.99355 | -0.12328 | 0.99353 | -0.12359 | 2.1987
80 | 0.067045 | 0.017017 | -0.066999 | -0.016987 | 4.6956e-05 | 2.9897e-05 | 0.10134 | 0.10134 | 0.10134 | 0.98519 | -0.28265 | 0.98444 | -0.29722 | 27.841
81 | -0.074351 | -0.018848 | 0.07443 | 0.018898 | 7.8632e-05 | 5.0113e-05 | 0.11238 | 0.11238 | 0.11238 | 0.98519 | -0.28265 | 0.98633 | -0.26067 | 30.8724
82 | 0.065749 | 0.016674 | -0.06571 | -0.016649 | 3.8718e-05 | 2.4647e-05 | 0.099452 | 0.099452 | 0.099452 | 0.98444 | -0.29722 | 0.9838 | -0.30948 | 27.3219
83 | -0.074947 | -0.019028 | 0.075019 | 0.019073 | 7.1161e-05 | 4.5354e-05 | 0.11316 | 0.11316 | 0.11316 | 0.98633 | -0.26067 | 0.98735 | -0.24096 | 31.0869
84 | 0.0036687 | 0.00091923 | -0.0036686 | -0.00091925 | 3.9484e-08 | -1.7028e-08 | 0.0055853 | 0.0055853 | 0.0055853 | 0.97738 | -0.4359 | 0.97736 | -0.43613 | 1.5344
85 | -0.010116 | -0.0025341 | 0.010117 | 0.0025345 | 7.4692e-07 | 3.7278e-07 | 0.015401 | 0.015401 | 0.015401 | 0.97738 | -0.4359 | 0.97746 | -0.43435 | 4.231
86 | 0.047091 | 0.011853 | -0.047049 | -0.011827 | 4.2133e-05 | 2.6687e-05 | 0.071412 | 0.071412 | 0.071412 | 0.98149 | -0.35532 | 0.98053 | -0.37405 | 19.6187
87 | -0.054344 | -0.013671 | 0.054404 | 0.013709 | 5.9755e-05 | 3.7946e-05 | 0.082409 | 0.082409 | 0.082409 | 0.98149 | -0.35532 | 0.98267 | -0.33233 | 22.6398
88 | 0.043062 | 0.010827 | -0.043059 | -0.010826 | 2.6607e-06 | 1.6819e-06 | 0.065361 | 0.065361 | 0.065361 | 0.98053 | -0.37405 | 0.98046 | -0.37535 | 17.9564
89 | 0.057827 | 0.014533 | -0.057815 | -0.014526 | 1.1843e-05 | 7.5272e-06 | 0.08758 | 0.08758 | 0.08758 | 0.98267 | -0.33233 | 0.98245 | -0.33662 | 24.0603
90 | 0.040657 | 0.010224 | -0.04063 | -0.010207 | 2.7227e-05 | 1.7185e-05 | 0.061717 | 0.061717 | 0.061717 | 0.98046 | -0.37535 | 0.97975 | -0.38938 | 16.9551
91 | 0.036919 | 0.0092887 | -0.036875 | -0.009261 | 4.4087e-05 | 2.7741e-05 | 0.05593 | 0.05593 | 0.05593 | 0.98245 | -0.33662 | 0.98117 | -0.36164 | 15.3654
92 | 0.078353 | 0.019954 | -0.07825 | -0.019888 | 0.00010311 | 6.5735e-05 | 0.11801 | 0.11801 | 0.11801 | 0.98896 | -0.2101 | 0.98753 | -0.23742 | 32.4192
93 | -0.076464 | -0.019435 | 0.076477 | 0.019444 | 1.3021e-05 | 8.2998e-06 | 0.11533 | 0.11533 | 0.11533 | 0.98735 | -0.24096 | 0.98753 | -0.23742 | 31.6853
94 | 0.0014452 | 0.00036194 | -0.0014452 | -0.0003622 | 3.9546e-08 | -2.5899e-07 | 0.002178 | 0.0021781 | 0.0021781 | 0.98735 | -0.24096 | 0.98732 | -0.24153 | 0.59838
95 | 0.026001 | 0.0065209 | -0.026001 | -0.0065209 | 2.2569e-08 | 1.396e-08 | 0.039554 | 0.039554 | 0.039554 | 0.9782 | -0.4197 | 0.9782 | -0.41971 | 10.8665
96 | 0.023873 | 0.0059876 | -0.023866 | -0.0059829 | 7.6613e-06 | 4.7089e-06 | 0.036317 | 0.036317 | 0.036317 | 0.9782 | -0.41971 | 0.97786 | -0.42645 | 9.9772
97 | 0.021758 | 0.0054548 | -0.021752 | -0.0054508 | 6.5652e-06 | 4.0015e-06 | 0.03311 | 0.03311 | 0.03311 | 0.97786 | -0.42645 | 0.97753 | -0.43278 | 9.0963
98 | 0.016191 | 0.0040571 | -0.016191 | -0.0040569 | 4.1279e-07 | 2.4147e-07 | 0.024646 | 0.024646 | 0.024646 | 0.97753 | -0.43278 | 0.97751 | -0.43332 | 6.7708
99 | 0.01344 | 0.0033674 | -0.013439 | -0.0033671 | 6.6135e-07 | 3.7044e-07 | 0.020458 | 0.020458 | 0.020458 | 0.97751 | -0.43332 | 0.97746 | -0.43435 | 5.6204
100 | 0.0018822 | 0.00047153 | -0.0018822 | -0.00047171 | 5.3997e-08 | -1.8519e-07 | 0.0028655 | 0.0028656 | 0.0028656 | 0.97736 | -0.43613 | 0.97733 | -0.43673 | 0.78726

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26805 | 0.068393

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0060058 | 0.0015052
1 | 0.0041783 | 0.0010472
2 | 0.0067638 | 0.0016952
3 | 0.0013061 | 0.00032735
4 | 0.0066416 | 0.0016645
5 | 0.00066103 | 0.00016567
6 | 0.0018427 | 0.00046183
7 | 0.0011081 | 0.00027771
8 | 0.00055947 | 0.00014022
9 | 0.0088383 | 0.0022151
10 | 0.0013005 | 0.00032593
11 | 0.0018936 | 0.00047457
12 | 0.0072717 | 0.0018224
13 | 0.0027117 | 0.00067962
14 | 0.0016122 | 0.00040405
15 | 0.0019061 | 0.00047772
16 | 0.0043091 | 0.00108
17 | 0.0018283 | 0.00045821
18 | 0.0015075 | 0.00037782
19 | 0.0015888 | 0.00039818
20 | 0.0015151 | 0.00037971
21 | 0.0062155 | 0.0015578
22 | 0.0051323 | 0.0012863
23 | 0.0070046 | 0.0017555
24 | 0.0041565 | 0.0010417
25 | 0.0082715 | 0.002073
26 | 0.0041005 | 0.0010277
27 | 0.00084878 | 0.00021273
28 | 0.0055606 | 0.0013936
29 | 0.0036912 | 0.00092511
30 | 0.001993 | 0.0004995
31 | 0.0025817 | 0.00064702
32 | 0.0039781 | 0.00099701
33 | 0.0039047 | 0.0009786
34 | 0.0012371 | 0.00031005
35 | 0.0031775 | 0.00079636
36 | 0.0060221 | 0.0015093
37 | 0.00089064 | 0.00022322
38 | 0.0015684 | 0.00039308
39 | 0.0057214 | 0.0014339
40 | 0.00067554 | 0.00016931
41 | 0.0014416 | 0.00036129
42 | 0.0027035 | 0.00067756
43 | 0.0037401 | 0.00093735
44 | 0.00096637 | 0.0002422
45 | 0.0024005 | 0.00060163
46 | 0.0030595 | 0.00076679
47 | 0.0037019 | 0.00092779
48 | 0.0013487 | 0.00033802
49 | 0.001115 | 0.00027945
50 | 0.0044664 | 0.0011194
51 | 0.00077728 | 0.0001948
52 | 0.00073374 | 0.00018389
53 | 0.0053437 | 0.0013393
54 | 0.00125 | 0.00031327
55 | 0.00051768 | 0.00012974
56 | 0.0072535 | 0.0018179
57 | 0.0039872 | 0.00099928
58 | 0.0024015 | 0.00060187
59 | 0.020896 | 0.0052371
60 | 0.0028156 | 0.00070565
61 | 0.0023167 | 0.00058062
62 | 0.004536 | 0.0011368
63 | 0.00096355 | 0.00024149
64 | 0.0017731 | 0.00044438
65 | 0.0014452 | 0.0003622
66 | 0.0023375 | 0.00058584
67 | 0.002128 | 0.00053332
68 | 0.0021073 | 0.00052813
69 | 0.016245 | 0.0040714
70 | 0.0055607 | 0.0013936
71 | 0.0027509 | 0.00068943
72 | 0.0033221 | 0.00083261
73 | 0.0017864 | 0.00044772
74 | 0.0018822 | 0.00047171

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1