## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-29_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-29_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-29_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-29_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-29_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-29_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-29_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-29_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-29_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-29_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-29_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-29_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-29_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-29_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-29_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-29_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-29_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-29_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-29_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-29_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-29_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-29_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-29_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-29_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-29_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-29_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-29_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-29_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-29_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-29_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-29_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-29_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-29_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-29_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-29_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-29_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-29_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-29_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-29_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-29_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-29_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-29_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-29_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-29_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-29_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-29_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-29_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-29_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-29_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-29_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-29_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-29_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-29_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-29_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-29_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-29_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-29_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-29_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-29_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-29_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-29_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-29_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-29_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-29_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-29_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-29_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-29_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-29_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-29_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-29_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_158-29_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_158-29_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_158-29_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_158-29_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_158-29_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_158-29_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_158-29_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_158-29_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_158-29_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_158-29_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_158-29_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_158-29_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_158-29_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_158-29_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_158-29_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_158-29_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_158-29_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_158-29_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_158-29_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_158-29_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_158-29_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_158-29_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_158-29_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_158-29_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_158-29_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_158-29_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_158-29_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_158-29_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_158-29_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_158-29_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_158-29_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_158-29_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_158-29_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_158-29_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_158-29_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_158-29_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_158-29_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_158-29_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_158-29_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_158-29_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_158-29_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_158-29_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_158-29_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_158-29_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_158-29_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_158-29_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_158-29_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_158-29_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_158-29_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_158-29_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_158-29_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_158-29_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_158-29_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_158-29_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_158-29_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_158-29_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_158-29_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_158-29_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_158-29_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_158-29_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_158-29_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_158-29_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_158-29_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_158-29_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_158-29_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_158-29_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_158-29_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_158-29_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_158-29_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_158-29_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_158-29_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_158-29_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_158-29_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_158-29_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_158-29_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_158-29_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_158-29_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_158-29_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_158-29_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_158-29_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_158-29_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_158-29_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_158-29_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_158-29_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_158-29_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_158-29_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_158-29_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_158-29_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_158-29_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_158-29_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_158-29_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_158-29_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_158-29_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_158-29_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_158-29_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_158-29_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_158-29_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_158-29_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_158-29_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_158-29_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_158-29_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_158-29_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_158-29_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_158-29_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_158-29_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_158-29_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_158-29_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_158-29_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_158-29_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_158-29_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_158-29_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_158-29_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_158-29_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_158-29_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_158-29_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_158-29_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_158-29_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_158-29_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_158-29_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_158-29_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_158-29_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_158-29_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_158-29_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_158-29_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_158-29_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_158-29_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_158-29_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_158-29_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_158-29_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_158-29_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_158-29_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_158-29_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_158-29_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_158-29_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_158-29_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_158-29_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_158-29_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_158-29_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_158-29_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_158-29_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_158-29_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_158-29_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_158-29_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_158-29_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_158-29_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_158-29_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_158-29_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_158-29_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_158-29_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_158-29_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_158-29_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_158-29_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_MV_355_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-29_0_6_load_0 | 0 | 0.00064899 | 0.00016265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-29_0_6_load_1 | 1 | 0.0012466 | 0.00031243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-29_0_6_load_2 | 2 | 0.0054512 | 0.0013662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-29_0_6_load_3 | 3 | 0.0019545 | 0.00048985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-29_0_6_load_4 | 4 | 0.00032139 | 8.0547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-29_0_6_load_80 | 6 | 0.0029914 | 0.00074973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-29_0_6_load_5 | 8 | 0.00038299 | 9.5987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-29_0_6_load_207 | 9 | 0.0014582 | 0.00036546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-29_0_6_load_208 | 10 | 0.0030353 | 0.00076073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-29_0_6_load_7 | 11 | 0.00067964 | 0.00017033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-29_0_6_load_6 | 12 | 0.00058889 | 0.00014759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-29_0_6_load_8 | 14 | 0.0014434 | 0.00036175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-29_0_6_load_11 | 15 | 0.0045993 | 0.0011527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-29_0_6_load_12 | 16 | 0.012608 | 0.0031599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-29_0_6_load_13 | 17 | 0.0019088 | 0.00047839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-29_0_6_load_14 | 18 | 0.0044127 | 0.0011059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-29_0_6_load_15 | 19 | 0.0019068 | 0.00047789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-29_0_6_load_16 | 20 | 0.0038535 | 0.00096578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-29_0_6_load_36 | 21 | 0.001908 | 0.0004782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-29_0_6_load_17 | 22 | 0.0041072 | 0.0010294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-29_0_6_load_25 | 23 | 0.0018533 | 0.00046448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-29_0_6_load_18 | 25 | 0.01229 | 0.0030801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-29_0_6_load_20 | 27 | 0.0020132 | 0.00050456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-29_0_6_load_22 | 29 | 0.00099413 | 0.00024915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-29_0_6_load_23 | 30 | 0.0014284 | 0.00035799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-29_0_6_load_83 | 31 | 0.0039954 | 0.0010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-29_0_6_load_82 | 32 | 0.01155 | 0.0028946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-29_0_6_load_48 | 33 | 0.0015416 | 0.00038635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-29_0_6_load_47 | 34 | 0.0066602 | 0.0016692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-29_0_6_load_70 | 35 | 0.0031484 | 0.00078906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-29_0_6_load_29 | 36 | 0.0060569 | 0.001518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-29_0_6_load_32 | 37 | 0.0022048 | 0.00055259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-29_0_6_load_27 | 38 | 0.003679 | 0.00092204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-29_0_6_load_26 | 39 | 0.007272 | 0.0018225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-29_0_6_load_30 | 41 | 0.0030869 | 0.00077366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-29_0_6_load_31 | 42 | 0.011844 | 0.0029685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-29_0_6_load_33 | 43 | 0.0069987 | 0.001754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-29_0_6_load_35 | 45 | 0.0016356 | 0.00040992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-29_0_6_load_37 | 46 | 0.00076803 | 0.00019249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-29_0_6_load_38 | 47 | 0.0027891 | 0.00069902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-29_0_6_load_41 | 50 | 0.0042475 | 0.0010645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-29_0_6_load_42 | 51 | 0.0050572 | 0.0012674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_158-29_0_6_load_43 | 52 | 0.0010666 | 0.00026732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_158-29_0_6_load_45 | 53 | 0.0029438 | 0.00073779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_158-29_0_6_load_46 | 54 | 0.0015913 | 0.00039882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_158-29_0_6_load_134 | 55 | 0.0014963 | 0.00037501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_158-29_0_6_load_163 | 56 | 0.0042488 | 0.0010649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_158-29_0_6_load_180 | 57 | 0.0016384 | 0.00041063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_158-29_0_6_load_133 | 58 | 0.0027036 | 0.00067758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_158-29_0_6_load_143 | 59 | 0.0027121 | 0.00067971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_158-29_0_6_load_174 | 60 | 0.0023037 | 0.00057737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_158-29_0_6_load_135 | 63 | 0.001617 | 0.00040525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_158-29_0_6_load_181 | 65 | 0.0017134 | 0.00042942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_158-29_0_6_load_49 | 66 | 0.0035862 | 0.00089879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_158-29_0_6_load_50 | 67 | 0.002502 | 0.00062705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_158-29_0_6_load_52 | 69 | 0.0048922 | 0.0012261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_158-29_0_6_load_53 | 70 | 0.00378 | 0.00094736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_158-29_0_6_load_54 | 71 | 0.0021489 | 0.00053858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_158-29_0_6_load_55 | 72 | 0.0017431 | 0.00043686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_158-29_0_6_load_56 | 73 | 0.0042907 | 0.0010754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_158-29_0_6_load_117 | 75 | 0.006163 | 0.0015446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_158-29_0_6_load_113 | 77 | 0.0035552 | 0.00089102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_158-29_0_6_load_57 | 78 | 0.0016529 | 0.00041424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_158-29_0_6_load_59 | 80 | 0.00091908 | 0.00023034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_158-29_0_6_load_63 | 83 | 0.0012924 | 0.0003239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_158-29_0_6_load_61 | 84 | 0.0020104 | 0.00050386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_158-29_0_6_load_64 | 85 | 0.0025942 | 0.00065016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_158-29_0_6_load_152 | 86 | 0.0011008 | 0.00027588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_158-29_0_6_load_127 | 88 | 0.00097705 | 0.00024487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_158-29_0_6_load_155 | 89 | 0.00084189 | 0.000211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_158-29_0_6_load_186 | 90 | 0.00084199 | 0.00021102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_158-29_0_6_load_150 | 91 | 0.00091622 | 0.00022963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_158-29_0_6_load_98 | 92 | 0.0012443 | 0.00031185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_158-29_0_6_load_94 | 93 | 0.00097711 | 0.00024489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_158-29_0_6_load_122 | 94 | 0.0016892 | 0.00042336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_158-29_0_6_load_65 | 95 | 0.0015581 | 0.00039049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_158-29_0_6_load_66 | 96 | 0.001909 | 0.00047844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_158-29_0_6_load_67 | 97 | 0.0020371 | 0.00051054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_158-29_0_6_load_68 | 98 | 0.0057172 | 0.0014329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_158-29_0_6_load_69 | 99 | 0.0013485 | 0.00033797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_158-29_0_6_load_71 | 100 | 0.0012558 | 0.00031474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_158-29_0_6_load_81 | 101 | 0.0021079 | 0.00052828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_158-29_0_6_load_188 | 102 | 0.0012216 | 0.00030617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_158-29_0_6_load_84 | 103 | 0.0027826 | 0.00069739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_158-29_0_6_load_202 | 104 | 0.0018837 | 0.0004721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_158-29_0_6_load_72 | 105 | 0.0026364 | 0.00066074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_158-29_0_6_load_73 | 106 | 0.0021987 | 0.00055104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_158-29_0_6_load_75 | 108 | 0.0019984 | 0.00050086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_158-29_0_6_load_76 | 109 | 0.0016628 | 0.00041673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_158-29_0_6_load_77 | 110 | 0.0021522 | 0.0005394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_158-29_0_6_load_78 | 111 | 0.0015985 | 0.00040063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_158-29_0_6_load_214 | 112 | 0.0021074 | 0.00052816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_158-29_0_6_load_213 | 114 | 0.0024209 | 0.00060673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_158-29_0_6_load_211 | 116 | 0.0026929 | 0.00067491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_158-29_0_6_load_210 | 117 | 0.0024031 | 0.00060226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_158-29_0_6_load_85 | 118 | 0.0069941 | 0.0017529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_158-29_0_6_load_86 | 119 | 0.004502 | 0.0011283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_158-29_0_6_load_87 | 120 | 0.0010369 | 0.00025987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_158-29_0_6_load_106 | 121 | 0.0012417 | 0.0003112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_158-29_0_6_load_107 | 122 | 0.00097524 | 0.00024442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_158-29_0_6_load_88 | 123 | 0.00040257 | 0.00010089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_158-29_0_6_load_89 | 124 | 0.0012348 | 0.00030947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_158-29_0_6_load_90 | 125 | 0.0087618 | 0.0021959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_158-29_0_6_load_92 | 127 | 0.0056808 | 0.0014237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_158-29_0_6_load_93 | 128 | 0.0011413 | 0.00028603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_158-29_0_6_load_144 | 129 | 0.0029451 | 0.00073811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_158-29_0_6_load_108 | 130 | 0.0011914 | 0.00029859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_158-29_0_6_load_149 | 131 | 0.0021475 | 0.00053822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_158-29_0_6_load_95 | 132 | 0.0013041 | 0.00032684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_158-29_0_6_load_97 | 133 | 0.001139 | 0.00028547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_158-29_0_6_load_99 | 134 | 0.0013106 | 0.00032848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_158-29_0_6_load_100 | 135 | 0.0021099 | 0.00052879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_158-29_0_6_load_200 | 136 | 0.0009199 | 0.00023055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_158-29_0_6_load_101 | 137 | 0.0031433 | 0.00078777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_158-29_0_6_load_102 | 138 | 0.0032125 | 0.00080514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_158-29_0_6_load_103 | 139 | 0.0042765 | 0.0010718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_158-29_0_6_load_104 | 140 | 0.0021749 | 0.00054507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_158-29_0_6_load_105 | 141 | 0.0031446 | 0.00078812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_158-29_0_6_load_162 | 143 | 0.0032113 | 0.00080484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_158-29_0_6_load_159 | 144 | 0.0031004 | 0.00077702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_158-29_0_6_load_109 | 145 | 0.0026578 | 0.00066611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_158-29_0_6_load_115 | 148 | 0.0023128 | 0.00057965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_158-29_0_6_load_116 | 149 | 0.0024719 | 0.00061952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_158-29_0_6_load_182 | 150 | 0.0017021 | 0.00042658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_158-29_0_6_load_119 | 152 | 0.00095972 | 0.00024053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_158-29_0_6_load_123 | 155 | 0.0029115 | 0.00072969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_158-29_0_6_load_124 | 156 | 0.0015597 | 0.00039089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_158-29_0_6_load_126 | 158 | 0.0017777 | 0.00044553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_158-29_0_6_load_128 | 159 | 0.0028802 | 0.00072186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_158-29_0_6_load_129 | 160 | 0.0034867 | 0.00087386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_158-29_0_6_load_131 | 161 | 0.0020475 | 0.00051314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_158-29_0_6_load_132 | 162 | 0.0010415 | 0.00026103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_158-29_0_6_load_130 | 163 | 0.0029686 | 0.00074401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_158-29_0_6_load_142 | 164 | 0.0025566 | 0.00064074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_158-29_0_6_load_203 | 165 | 0.0020005 | 0.00050138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_158-29_0_6_load_153 | 168 | 0.0010419 | 0.00026113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_158-29_0_6_load_136 | 169 | 0.002059 | 0.00051603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_158-29_0_6_load_138 | 170 | 0.0016165 | 0.00040514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_158-29_0_6_load_140 | 171 | 0.0016172 | 0.00040531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_158-29_0_6_load_141 | 172 | 0.0025132 | 0.00062987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_158-29_0_6_load_201 | 174 | 0.0016172 | 0.00040531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_158-29_0_6_load_219 | 175 | 0.0020579 | 0.00051577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_158-29_0_6_load_221 | 177 | 0.0025123 | 0.00062965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_158-29_0_6_load_168 | 178 | 0.0018545 | 0.00046477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_158-29_0_6_load_145 | 179 | 0.0062611 | 0.0015692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_158-29_0_6_load_146 | 180 | 0.0011613 | 0.00029104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_158-29_0_6_load_151 | 181 | 0.00084195 | 0.00021101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_158-29_0_6_load_156 | 182 | 0.0020474 | 0.00051313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_158-29_0_6_load_205 | 185 | 0.0020474 | 0.00051313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_158-29_0_6_load_187 | 186 | 0.0024992 | 0.00062636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_158-29_0_6_load_185 | 187 | 0.0019654 | 0.00049258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_158-29_0_6_load_158 | 188 | 0.0028607 | 0.00071695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_158-29_0_6_load_160 | 189 | 0.0064431 | 0.0016148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_158-29_0_6_load_206 | 190 | 0.0025136 | 0.00062997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_158-29_0_6_load_164 | 191 | 0.0022841 | 0.00057246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_158-29_0_6_load_165 | 192 | 0.0022841 | 0.00057246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_158-29_0_6_load_167 | 194 | 0.002768 | 0.00069373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_158-29_0_6_load_169 | 195 | 0.0019037 | 0.0004771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_158-29_0_6_load_170 | 196 | 0.001748 | 0.00043809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_158-29_0_6_load_172 | 197 | 0.0020579 | 0.00051577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_158-29_0_6_load_223 | 198 | 0.0023406 | 0.00058661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_158-29_0_6_load_222 | 200 | 0.0017477 | 0.00043802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_158-29_0_6_load_173 | 201 | 0.0016019 | 0.00040147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_158-29_0_6_load_175 | 202 | 0.0018354 | 0.00046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_158-29_0_6_load_176 | 203 | 0.0017833 | 0.00044694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_158-29_0_6_load_178 | 204 | 0.0015986 | 0.00040064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_158-29_0_6_load_179 | 205 | 0.0060849 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_158-29_0_6_load_196 | 206 | 0.0017012 | 0.00042636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_158-29_0_6_load_190 | 208 | 0.001979 | 0.00049599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_158-29_0_6_load_195 | 209 | 0.0020764 | 0.00052038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_158-29_0_6_load_191 | 210 | 0.0017878 | 0.00044806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_158-29_0_6_load_193 | 211 | 0.0015892 | 0.00039828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_158-29_0_6_load_197 | 213 | 0.0017866 | 0.00044777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_158-29_0_6_load_198 | 214 | 0.0017464 | 0.00043769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_158-29_0_6_load_220 | 215 | 0.0017877 | 0.00044803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_158-29_0_6_load_218 | 218 | 0.0017893 | 0.00044843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_158-29_0_6_load_212 | 219 | 0.0026911 | 0.00067444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_158-29_0_6_load_215 | 220 | 0.0024025 | 0.00060213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_158-29_0_6_load_216 | 221 | 0.0018401 | 0.00046117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-29_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_158-29_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_158-29_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_158-29_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0028533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_158-29_0_6_line_4 |  | 3 | 8 | 0.017301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_158-29_0_6_line_5 |  | 4 | 12 | 0.014139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_158-29_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-29_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.20467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_158-29_0_6_line_8 |  | 6 | 116 | 0.016867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-29_0_6_line_9 |  | 7 | 13 | 0.017149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_158-29_0_6_line_10 |  | 7 | 14 | 0.037177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_158-29_0_6_line_11 |  | 8 | 11 | 0.018776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_158-29_0_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.0036398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_158-29_0_6_line_13 |  | 9 | 11 | 0.18649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_158-29_0_6_line_14 |  | 10 | 217 | 0.021341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_158-29_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.057821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_158-29_0_6_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0078406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_158-29_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.018488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-29_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.012908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-29_0_6_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0050346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_158-29_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.021771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_158-29_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.022187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_158-29_0_6_line_22 |  | 20 | 22 | 0.021471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_158-29_0_6_line_23 |  | 21 | 23 | 0.01533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-29_0_6_line_24 |  | 22 | 25 | 0.005192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-29_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.020368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_158-29_0_6_line_26 |  | 24 | 36 | 0.048285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_158-29_0_6_line_27 |  | 25 | 26 | 0.027782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_158-29_0_6_line_28 |  | 26 | 27 | 0.013867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_158-29_0_6_line_29 |  | 28 | 29 | 0.019762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_158-29_0_6_line_30 |  | 28 | 30 | 0.0085527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_158-29_0_6_line_31 |  | 29 | 31 | 0.046541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_158-29_0_6_line_32 |  | 30 | 32 | 0.015766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_158-29_0_6_line_33 |  | 31 | 35 | 0.064203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_158-29_0_6_line_34 |  | 32 | 33 | 0.031976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_158-29_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.006648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_158-29_0_6_line_36 |  | 34 | 43 | 0.021785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_158-29_0_6_line_37 |  | 35 | 101 | 0.02099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_158-29_0_6_line_38 |  | 35 | 98 | 0.0067917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_158-29_0_6_line_39 |  | 36 | 37 | 0.007652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_158-29_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.01561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_158-29_0_6_line_41 |  | 37 | 44 | 0.021703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_158-29_0_6_line_42 |  | 38 | 39 | 0.022884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_158-29_0_6_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0082566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_158-29_0_6_line_44 |  | 40 | 41 | 0.012195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_158-29_0_6_line_45 |  | 40 | 42 | 0.034792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_158-29_0_6_line_46 |  | 41 | 43 | 0.028008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_158-29_0_6_line_47 |  | 44 | 45 | 0.021766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_158-29_0_6_line_48 |  | 46 | 47 | 0.015388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_158-29_0_6_line_49 |  | 46 | 48 | 0.008623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_158-29_0_6_line_50 |  | 47 | 49 | 0.016421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_158-29_0_6_line_51 |  | 48 | 50 | 0.024079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_158-29_0_6_line_52 |  | 48 | 51 | 0.027156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_158-29_0_6_line_53 |  | 49 | 52 | 0.0095936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_158-29_0_6_line_54 |  | 50 | 53 | 0.0078349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_158-29_0_6_line_55 |  | 51 | 54 | 0.025185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_158-29_0_6_line_56 |  | 52 | 55 | 0.0079031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-29_0_6_line_57 |  | 53 | 56 | 0.009387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_158-29_0_6_line_58 |  | 54 | 57 | 0.011526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_158-29_0_6_line_59 |  | 55 | 58 | 0.013223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_158-29_0_6_line_60 |  | 56 | 64 | 0.019294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_158-29_0_6_line_61 |  | 57 | 65 | 0.0088361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_158-29_0_6_line_62 |  | 59 | 60 | 0.0074961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_158-29_0_6_line_63 |  | 60 | 159 | 0.012009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_158-29_0_6_line_64 |  | 61 | 62 | 0.009484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-29_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.016736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-29_0_6_line_66 |  | 62 | 172 | 0.01866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_158-29_0_6_line_67 |  | 62 | 164 | 0.015478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_158-29_0_6_line_68 |  | 63 | 169 | 0.0072247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_158-29_0_6_line_69 |  | 64 | 148 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_158-29_0_6_line_70 |  | 65 | 206 | 0.0084242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_158-29_0_6_line_71 |  | 66 | 67 | 0.02787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_158-29_0_6_line_72 |  | 66 | 68 | 0.013397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_158-29_0_6_line_73 |  | 67 | 69 | 0.029094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_158-29_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.01052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_158-29_0_6_line_75 |  | 68 | 71 | 0.0057809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_158-29_0_6_line_76 |  | 70 | 72 | 0.0025856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_158-29_0_6_line_77 |  | 71 | 73 | 0.012871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_158-29_0_6_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0084501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_158-29_0_6_line_79 |  | 74 | 75 | 0.015747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_158-29_0_6_line_80 |  | 74 | 76 | 0.049382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_158-29_0_6_line_81 |  | 74 | 77 | 0.042568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_158-29_0_6_line_82 |  | 75 | 131 | 0.011115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_158-29_0_6_line_83 |  | 76 | 148 | 0.0096209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_158-29_0_6_line_84 |  | 76 | 145 | 0.027357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_158-29_0_6_line_85 |  | 77 | 146 | 0.025489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_158-29_0_6_line_86 |  | 78 | 79 | 0.014101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_158-29_0_6_line_87 |  | 78 | 80 | 0.0038127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_158-29_0_6_line_88 |  | 79 | 81 | 0.009619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_158-29_0_6_line_89 |  | 81 | 82 | 0.017661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_158-29_0_6_line_90 |  | 81 | 83 | 0.020202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_158-29_0_6_line_91 |  | 82 | 86 | 0.010719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_158-29_0_6_line_92 |  | 83 | 87 | 0.012166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_158-29_0_6_line_93 |  | 84 | 85 | 0.023993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_158-29_0_6_line_94 |  | 85 | 88 | 0.022909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_158-29_0_6_line_95 |  | 86 | 91 | 0.010156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_158-29_0_6_line_96 |  | 87 | 92 | 0.013405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_158-29_0_6_line_97 |  | 87 | 93 | 0.013479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_158-29_0_6_line_98 |  | 88 | 94 | 0.0028187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_158-29_0_6_line_99 |  | 89 | 90 | 0.0087686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_158-29_0_6_line_100 |  | 90 | 184 | 0.020383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_158-29_0_6_line_101 |  | 91 | 181 | 0.0029356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_158-29_0_6_line_102 |  | 92 | 135 | 0.024783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_158-29_0_6_line_103 |  | 93 | 132 | 0.0021644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_158-29_0_6_line_104 |  | 94 | 153 | 0.02557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_158-29_0_6_line_105 |  | 95 | 96 | 0.019533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_158-29_0_6_line_106 |  | 95 | 97 | 0.0032206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_158-29_0_6_line_107 |  | 96 | 98 | 0.011379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_158-29_0_6_line_108 |  | 97 | 99 | 0.019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_158-29_0_6_line_109 |  | 99 | 100 | 0.0058543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_158-29_0_6_line_110 |  | 100 | 102 | 0.0048552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_158-29_0_6_line_111 |  | 101 | 103 | 0.0028029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_158-29_0_6_line_112 |  | 102 | 104 | 0.01824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_158-29_0_6_line_113 |  | 103 | 118 | 0.02171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_158-29_0_6_line_114 |  | 104 | 201 | 0.029614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_158-29_0_6_line_115 |  | 105 | 106 | 0.0033294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_158-29_0_6_line_116 |  | 105 | 107 | 0.027428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_158-29_0_6_line_117 |  | 106 | 108 | 0.012009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_158-29_0_6_line_118 |  | 107 | 109 | 0.016937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_158-29_0_6_line_119 |  | 108 | 110 | 0.0058128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_158-29_0_6_line_120 |  | 109 | 111 | 0.0319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_158-29_0_6_line_121 |  | 110 | 112 | 0.0059685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_158-29_0_6_line_122 |  | 111 | 113 | 0.023253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_158-29_0_6_line_123 |  | 112 | 114 | 0.0064331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_158-29_0_6_line_124 |  | 113 | 115 | 0.003862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_158-29_0_6_line_125 |  | 114 | 219 | 0.0089321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_158-29_0_6_line_126 |  | 115 | 180 | 0.02281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_158-29_0_6_line_127 |  | 116 | 117 | 0.016358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_158-29_0_6_line_128 |  | 117 | 219 | 0.0070215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_158-29_0_6_line_129 |  | 118 | 119 | 0.0075471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_158-29_0_6_line_130 |  | 119 | 120 | 0.028109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_158-29_0_6_line_131 |  | 120 | 121 | 0.017145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_158-29_0_6_line_132 |  | 121 | 122 | 0.019217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_158-29_0_6_line_133 |  | 122 | 130 | 0.005264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_158-29_0_6_line_134 |  | 123 | 124 | 0.00028914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_158-29_0_6_line_135 |  | 123 | 125 | 0.011531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_158-29_0_6_line_136 |  | 124 | 126 | 0.012989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_158-29_0_6_line_137 |  | 126 | 127 | 0.035593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_158-29_0_6_line_138 |  | 126 | 128 | 0.035367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_158-29_0_6_line_139 |  | 127 | 129 | 0.021299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_158-29_0_6_line_140 |  | 128 | 130 | 0.01477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_158-29_0_6_line_141 |  | 129 | 131 | 0.023769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_158-29_0_6_line_142 |  | 132 | 133 | 0.02007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_158-29_0_6_line_143 |  | 133 | 134 | 0.00043153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_158-29_0_6_line_144 |  | 135 | 136 | 0.0012962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_158-29_0_6_line_145 |  | 137 | 138 | 0.0091184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_158-29_0_6_line_146 |  | 137 | 139 | 0.014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_158-29_0_6_line_147 |  | 138 | 140 | 0.015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_158-29_0_6_line_148 |  | 140 | 141 | 0.010673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_158-29_0_6_line_149 |  | 141 | 142 | 0.022834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_158-29_0_6_line_150 |  | 142 | 143 | 0.014686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_158-29_0_6_line_151 |  | 142 | 144 | 0.011054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_158-29_0_6_line_152 |  | 143 | 190 | 0.019601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_158-29_0_6_line_153 |  | 144 | 188 | 0.0098662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_158-29_0_6_line_154 |  | 146 | 147 | 0.004954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_158-29_0_6_line_155 |  | 147 | 149 | 0.035401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_158-29_0_6_line_156 |  | 150 | 151 | 0.011962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_158-29_0_6_line_157 |  | 151 | 207 | 0.033096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_158-29_0_6_line_158 |  | 151 | 206 | 0.013222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_158-29_0_6_line_159 |  | 152 | 153 | 0.030605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_158-29_0_6_line_160 |  | 152 | 154 | 0.008654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_158-29_0_6_line_161 |  | 153 | 155 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_158-29_0_6_line_162 |  | 153 | 156 | 0.017442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_158-29_0_6_line_163 |  | 154 | 157 | 0.004111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_158-29_0_6_line_164 |  | 154 | 158 | 0.014101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_158-29_0_6_line_165 |  | 155 | 159 | 0.013559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_158-29_0_6_line_166 |  | 156 | 160 | 0.018138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_158-29_0_6_line_167 |  | 157 | 161 | 0.017685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_158-29_0_6_line_168 |  | 158 | 162 | 0.02091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_158-29_0_6_line_169 |  | 161 | 165 | 0.0099382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_158-29_0_6_line_170 |  | 162 | 166 | 0.0087403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_158-29_0_6_line_171 |  | 163 | 164 | 0.019856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_158-29_0_6_line_172 |  | 165 | 167 | 0.016087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_158-29_0_6_line_173 |  | 166 | 168 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_158-29_0_6_line_174 |  | 167 | 185 | 0.019826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_158-29_0_6_line_175 |  | 167 | 190 | 0.017755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_158-29_0_6_line_176 |  | 168 | 181 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_158-29_0_6_line_177 |  | 169 | 170 | 0.00033335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_158-29_0_6_line_178 |  | 170 | 171 | 0.0075269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_158-29_0_6_line_179 |  | 171 | 173 | 0.0042496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_158-29_0_6_line_180 |  | 173 | 174 | 0.0043773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
181 | LV_158-29_0_6_line_181 |  | 173 | 175 | 0.018132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
182 | LV_158-29_0_6_line_182 |  | 174 | 209 | 0.0084654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_158-29_0_6_line_183 |  | 175 | 199 | 0.0036326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_158-29_0_6_line_184 |  | 176 | 177 | 0.021149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_158-29_0_6_line_185 |  | 176 | 178 | 0.018886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_158-29_0_6_line_186 |  | 177 | 190 | 0.0094419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_158-29_0_6_line_187 |  | 178 | 193 | 0.016889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_158-29_0_6_line_188 |  | 179 | 180 | 0.028623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_158-29_0_6_line_189 |  | 182 | 183 | 0.016751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_158-29_0_6_line_190 |  | 183 | 185 | 0.024989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_158-29_0_6_line_191 |  | 183 | 186 | 0.015815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_158-29_0_6_line_192 |  | 184 | 187 | 0.012604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_158-29_0_6_line_193 |  | 184 | 205 | 0.0044519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_158-29_0_6_line_194 |  | 186 | 187 | 0.0046193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_158-29_0_6_line_195 |  | 188 | 189 | 0.015482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_158-29_0_6_line_196 |  | 191 | 192 | 0.0077194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_158-29_0_6_line_197 |  | 191 | 193 | 0.023943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_158-29_0_6_line_198 |  | 192 | 194 | 0.00071422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
199 | LV_158-29_0_6_line_199 |  | 193 | 195 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
200 | LV_158-29_0_6_line_200 |  | 194 | 196 | 0.0069858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
201 | LV_158-29_0_6_line_201 |  | 195 | 197 | 0.0073542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
202 | LV_158-29_0_6_line_202 |  | 196 | 198 | 0.0010829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
203 | LV_158-29_0_6_line_203 |  | 197 | 199 | 0.0045649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
204 | LV_158-29_0_6_line_204 |  | 198 | 200 | 0.0066687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
205 | LV_158-29_0_6_line_205 |  | 200 | 216 | 0.022001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
206 | LV_158-29_0_6_line_206 |  | 202 | 203 | 0.031672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_158-29_0_6_line_207 |  | 203 | 204 | 0.034713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_158-29_0_6_line_208 |  | 204 | 205 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_158-29_0_6_line_209 |  | 207 | 208 | 0.01306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
210 | LV_158-29_0_6_line_210 |  | 208 | 210 | 0.017257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
211 | LV_158-29_0_6_line_211 |  | 209 | 211 | 0.0083973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
212 | LV_158-29_0_6_line_212 |  | 210 | 211 | 0.01485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
213 | LV_158-29_0_6_line_213 |  | 212 | 213 | 0.014162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_158-29_0_6_line_214 |  | 212 | 214 | 0.017731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_158-29_0_6_line_215 |  | 213 | 215 | 0.0075147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_158-29_0_6_line_216 |  | 214 | 216 | 0.015896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_158-29_0_6_line_217 |  | 215 | 218 | 0.007171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_158-29_0_6_line_218 |  | 216 | 217 | 0.005676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
219 | LV_158-29_0_6_line_219 |  | 218 | 221 | 0.0068017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_158-29_0_6_line_220 |  | 220 | 221 | 0.007684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-29_0_6_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 222 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2699750.0769 | 1233082.7306 | 2699765.4695 | 1233092.7218 | 2699772.6715 | 1233097.0795
1 | 2699750.0769 | 1233082.7306 | 2699736.9456 | 1233074.207
2 | 2699800.3227 | 1233113.8102 | 2699772.6715 | 1233097.0795
3 | 2699734.5523 | 1233072.6536 | 2699736.9456 | 1233074.207
4 | 2699800.3227 | 1233113.8102 | 2699815.1251 | 1233122.7666 | 2699815.1251 | 1233122.7666
5 | 2699722.6931 | 1233064.9549 | 2699730.9141 | 1233070.292 | 2699734.5523 | 1233072.6536
6 | 2699789.5875 | 1232863.3122 | 2699792.7417 | 1232860.8299 | 2699799.6069 | 1232859.9825
7 | 2699789.5875 | 1232863.3122 | 2699660.9429 | 1233022.4942
8 | 2699816.3687 | 1232861.4624 | 2699801.2257 | 1232859.7827 | 2699799.6069 | 1232859.9825
9 | 2699660.9429 | 1233022.4942 | 2699674.3479 | 1233033.238
10 | 2699660.9429 | 1233022.4942 | 2699658.364 | 1233033.5814 | 2699650.0544 | 1233052.2337 | 2699645.6855 | 1233055.3627
11 | 2699815.1251 | 1233122.7666 | 2699832.3819 | 1233130.1664
12 | 2699980.4066 | 1233015 | 2699981.6821 | 1233018.409
13 | 2699981.6821 | 1233018.409 | 2699832.3819 | 1233130.1664
14 | 2699972.9279 | 1232995.0126 | 2699980.4066 | 1233015
15 | 2699722.6931 | 1233064.9549 | 2699674.3479 | 1233033.238
16 | 2700028.3427 | 1232604.6446 | 2700020.5145 | 1232604.2031
17 | 2700002.5087 | 1232606.2953 | 2700005.9616 | 1232604.4676 | 2700014.8396 | 1232603.8832 | 2700020.5145 | 1232604.2031
18 | 2700041.2304 | 1232605.3713 | 2700028.3427 | 1232604.6446
19 | 2700002.5087 | 1232606.2953 | 2700000.2001 | 1232607.5174 | 2699998.3153 | 1232609.0391
20 | 2700041.2304 | 1232605.3713 | 2700062.9667 | 1232606.5969
21 | 2699998.3153 | 1232609.0391 | 2699976.4084 | 1232605.5268
22 | 2700062.9667 | 1232606.5969 | 2700064.8885 | 1232606.7053 | 2700081.6222 | 1232607.3319 | 2700084.4213 | 1232607.4226
23 | 2699976.4084 | 1232605.5268 | 2699961.6673 | 1232609.7363
24 | 2700089.6106 | 1232607.5907 | 2700084.4213 | 1232607.4226
25 | 2699944.1593 | 1232619.1836 | 2699948.6597 | 1232614.5669 | 2699954.7131 | 1232611.7222 | 2699961.6673 | 1232609.7363
26 | 2699945.1389 | 1232667.4585 | 2699944.1593 | 1232619.1836
27 | 2700117.3783 | 1232608.4903 | 2700089.6106 | 1232607.5907
28 | 2700117.3783 | 1232608.4903 | 2700118.8829 | 1232594.7055
29 | 2700107.4037 | 1232676.8397 | 2700113.7281 | 1232679.9374 | 2700125.8888 | 1232683.6664
30 | 2700107.4037 | 1232676.8397 | 2700103.6512 | 1232677.9662 | 2700099.0165 | 1232677.966
31 | 2700125.8888 | 1232683.6664 | 2700130.6497 | 1232685.1262 | 2700134.2141 | 1232686.1759 | 2700160.4413 | 1232697.3038 | 2700168.4128 | 1232702.2003
32 | 2700083.3648 | 1232676.0702 | 2700099.0165 | 1232677.966 | 2700099.0165 | 1232677.966
33 | 2700164.2519 | 1232766.2684 | 2700168.4128 | 1232702.2003
34 | 2700052.2868 | 1232683.5946 | 2700083.3648 | 1232676.0702
35 | 2700052.2868 | 1232683.5946 | 2700045.653 | 1232683.1594
36 | 2700023.915 | 1232681.7333 | 2700045.653 | 1232683.1594
37 | 2700164.2519 | 1232766.2684 | 2700143.6638 | 1232762.1827
38 | 2700170.9137 | 1232767.5904 | 2700164.2519 | 1232766.2684
39 | 2699945.1389 | 1232667.4585 | 2699937.491 | 1232667.209
40 | 2699945.1389 | 1232667.4585 | 2699960.741 | 1232667.9675
41 | 2699916.2369 | 1232664.2253 | 2699923.0185 | 1232666.7078 | 2699931.0335 | 1232666.9983 | 2699937.491 | 1232667.209
42 | 2699983.6128 | 1232668.7259 | 2699977.4915 | 1232668.5139 | 2699960.741 | 1232667.9675
43 | 2699991.8644 | 1232669.0116 | 2699983.6128 | 1232668.7259
44 | 2699991.8644 | 1232669.0116 | 2699993.2529 | 1232677.4078 | 2699995.9675 | 1232679.8998 | 2699995.9675 | 1232679.8998
45 | 2699991.8644 | 1232669.0116 | 2700007.6677 | 1232669.5667 | 2700026.6349 | 1232670.2331
46 | 2699995.9675 | 1232679.8998 | 2700023.915 | 1232681.7333
47 | 2699916.2369 | 1232664.2253 | 2699910.7502 | 1232674.8076 | 2699904.2247 | 1232682.1803
48 | 2699996.6991 | 1232846.0557 | 2700011.3205 | 1232841.2584
49 | 2699988.5058 | 1232848.7439 | 2699996.6991 | 1232846.0557
50 | 2700027.2124 | 1232838.2984 | 2700021.2576 | 1232837.998 | 2700011.3205 | 1232841.2584
51 | 2699988.5058 | 1232848.7439 | 2699973.6035 | 1232853.6302 | 2699972.4382 | 1232850.4305 | 2699967.4489 | 1232850.531
52 | 2699988.5058 | 1232848.7439 | 2699997.7535 | 1232874.2768
53 | 2700027.2124 | 1232838.2984 | 2700032.3395 | 1232830.1898
54 | 2699959.6156 | 1232850.6888 | 2699967.4489 | 1232850.531
55 | 2699989.5532 | 1232890.205 | 2700001.8572 | 1232885.6069 | 2699997.7535 | 1232874.2768
56 | 2700032.3395 | 1232830.1898 | 2700032.3395 | 1232830.1898 | 2700039.8303 | 1232827.6706
57 | 2699959.6156 | 1232850.6888 | 2699950.2305 | 1232850.8779
58 | 2699989.5532 | 1232890.205 | 2699985.4573 | 1232891.7356 | 2699978.3291 | 1232892.3406
59 | 2700052.5465 | 1232824.1571 | 2700047.3582 | 1232825.1388 | 2700039.8303 | 1232827.6706
60 | 2699930.94 | 1232851.2667 | 2699950.2305 | 1232850.8779
61 | 2699978.3291 | 1232892.3406 | 2699969.5247 | 1232893.0879
62 | 2700065.1381 | 1232863.8779 | 2700057.8793 | 1232865.749
63 | 2700075.1453 | 1232857.7338 | 2700071.2603 | 1232858.7327 | 2700065.1381 | 1232863.8779 | 2700065.1381 | 1232863.8779
64 | 2700053.8846 | 1232898.959 | 2700057.2947 | 1232907.8118
65 | 2700053.8846 | 1232898.959 | 2700038.0223 | 1232904.2946
66 | 2700057.2947 | 1232907.8118 | 2700064.0044 | 1232925.224
67 | 2700057.2947 | 1232907.8118 | 2700072.3846 | 1232904.3655
68 | 2700038.0223 | 1232904.2946 | 2700031.1747 | 1232906.598
69 | 2699930.94 | 1232851.2667 | 2699928.5484 | 1232848.0352 | 2699925.3407 | 1232845.1458 | 2699918.7739 | 1232840.7099
70 | 2699969.5247 | 1232893.0879 | 2699961.1306 | 1232893.8003
71 | 2699920.2184 | 1232746.2989 | 2699904.4023 | 1232749.6564 | 2699893.3929 | 1232753.6207
72 | 2699886.6373 | 1232764.4466 | 2699888.6227 | 1232758.0641 | 2699891.7164 | 1232754.2244 | 2699893.3929 | 1232753.6207
73 | 2699920.2184 | 1232746.2989 | 2699922.5057 | 1232745.8134 | 2699941.5866 | 1232743.7437 | 2699949.0779 | 1232742.7031
74 | 2699886.6373 | 1232764.4466 | 2699880.1222 | 1232756.1871
75 | 2699886.6373 | 1232764.4466 | 2699888.6783 | 1232769.8553
76 | 2699880.1222 | 1232756.1871 | 2699879.3929 | 1232755.2625 | 2699878.6747 | 1232754.0515
77 | 2699888.6783 | 1232769.8553 | 2699891.9369 | 1232778.4905 | 2699892.3824 | 1232782.1043
78 | 2699893.4163 | 1232790.4909 | 2699892.3824 | 1232782.1043
79 | 2699893.4163 | 1232790.4909 | 2699900.9891 | 1232781.9452 | 2699904.4265 | 1232779.314
80 | 2699910.0265 | 1232836.7043 | 2699899.9244 | 1232816.4306 | 2699893.4163 | 1232790.4909
81 | 2699893.4163 | 1232790.4909 | 2699881.8559 | 1232801.9941 | 2699868.3196 | 1232812.5634 | 2699859.2997 | 1232813.6556
82 | 2699904.4265 | 1232779.314 | 2699908.9063 | 1232775.8849 | 2699914.2069 | 1232774.5221
83 | 2699910.0265 | 1232836.7043 | 2699918.7739 | 1232840.7099
84 | 2699910.0265 | 1232836.7043 | 2699903.8317 | 1232833.5646 | 2699884.128 | 1232828.2356
85 | 2699834.5284 | 1232817.1325 | 2699842.8857 | 1232813.7148 | 2699854.5316 | 1232814.233 | 2699859.2997 | 1232813.6556
86 | 2700209.896 | 1232841.2441 | 2700217.4352 | 1232829.3274
87 | 2700219.4736 | 1232826.1054 | 2700217.4352 | 1232829.3274
88 | 2700210.3928 | 1232850.8484 | 2700209.896 | 1232841.2441
89 | 2700210.3928 | 1232850.8484 | 2700206.8295 | 1232868.1457
90 | 2700210.3928 | 1232850.8484 | 2700230.1694 | 1232854.9713
91 | 2700206.8295 | 1232868.1457 | 2700196.1573 | 1232869.1442
92 | 2700242.0798 | 1232857.4543 | 2700230.1694 | 1232854.9713
93 | 2700151.1952 | 1232839.6406 | 2700163.2448 | 1232837.7886 | 2700175.0451 | 1232837.9644
94 | 2700128.5519 | 1232843.121 | 2700151.1952 | 1232839.6406
95 | 2700196.1573 | 1232869.1442 | 2700186.0456 | 1232870.0903
96 | 2700242.0798 | 1232857.4543 | 2700245.5811 | 1232844.5141
97 | 2700242.0798 | 1232857.4543 | 2700238.9976 | 1232870.5758
98 | 2700128.5519 | 1232843.121 | 2700125.7659 | 1232843.5492
99 | 2700199.7103 | 1232902.689 | 2700201.4803 | 1232894.1009
100 | 2700195.5959 | 1232922.6523 | 2700199.7103 | 1232902.689
101 | 2700183.1228 | 1232870.3637 | 2700186.0456 | 1232870.0903
102 | 2700245.5811 | 1232844.5141 | 2700248.1776 | 1232834.9181 | 2700249.175 | 1232820.1094
103 | 2700238.5027 | 1232872.6829 | 2700238.9976 | 1232870.5758
104 | 2700101.904 | 1232850.8539 | 2700108.2217 | 1232846.2458 | 2700125.7659 | 1232843.5492
105 | 2700201.3886 | 1232772.3594 | 2700192.7616 | 1232771.926 | 2700182.0747 | 1232769.8053
106 | 2700201.3886 | 1232772.3594 | 2700204.6051 | 1232772.521
107 | 2700182.0747 | 1232769.8053 | 2700170.9137 | 1232767.5904
108 | 2700224.095 | 1232775.1922 | 2700222.0535 | 1232774.6329 | 2700208.7572 | 1232772.7296 | 2700204.6051 | 1232772.521
109 | 2700229.7413 | 1232776.7391 | 2700224.095 | 1232775.1922
110 | 2700229.7413 | 1232776.7391 | 2700234.2502 | 1232777.9744 | 2700234.4224 | 1232778.0273
111 | 2700140.9145 | 1232761.6371 | 2700143.6638 | 1232762.1827
112 | 2700251.8568 | 1232783.3864 | 2700234.4224 | 1232778.0273
113 | 2700119.5589 | 1232757.7466 | 2700129.3835 | 1232759.3488 | 2700140.9145 | 1232761.6371
114 | 2700251.8568 | 1232783.3864 | 2700263.3316 | 1232756.0857
115 | 2699877.6569 | 1232872.9206 | 2699877.6569 | 1232872.9206 | 2699880.3355 | 1232874.898
116 | 2699897.6186 | 1232895.4505 | 2699889.8642 | 1232881.9324 | 2699880.3355 | 1232874.898
117 | 2699866.0647 | 1232869.7831 | 2699877.6569 | 1232872.9206
118 | 2699897.6186 | 1232895.4505 | 2699902.673 | 1232911.6158
119 | 2699866.0647 | 1232869.7831 | 2699860.4538 | 1232868.2645
120 | 2699902.673 | 1232911.6158 | 2699907.0972 | 1232925.7656 | 2699909.4115 | 1232928.1952 | 2699912.7591 | 1232928.6184 | 2699922.499 | 1232925.1326
121 | 2699860.4538 | 1232868.2645 | 2699854.6926 | 1232866.7053
122 | 2699944.3916 | 1232917.2973 | 2699922.499 | 1232925.1326
123 | 2699854.6926 | 1232866.7053 | 2699848.4829 | 1232865.0246 | 2699848.4829 | 1232865.0246
124 | 2699944.3916 | 1232917.2973 | 2699947.99 | 1232915.8679
125 | 2699848.4829 | 1232865.0246 | 2699839.6052 | 1232864.0399
126 | 2699947.99 | 1232915.8679 | 2699946.6255 | 1232911.4528 | 2699941.2666 | 1232894.0714
127 | 2699816.3687 | 1232861.4624 | 2699832.6265 | 1232863.2658
128 | 2699839.6052 | 1232864.0399 | 2699832.6265 | 1232863.2658
129 | 2700119.5589 | 1232757.7466 | 2700112.1102 | 1232756.5319
130 | 2700084.3312 | 1232752.2445 | 2700098.4345 | 1232754.3017 | 2700112.1102 | 1232756.5319
131 | 2700084.3312 | 1232752.2445 | 2700082.8346 | 1232752.0262 | 2700067.2263 | 1232751.1517
132 | 2700048.0289 | 1232752.0262 | 2700067.2263 | 1232751.1517 | 2700067.2263 | 1232751.1517
133 | 2700042.7704 | 1232752.2657 | 2700048.0289 | 1232752.0262
134 | 2699992.627 | 1232745.3474 | 2699992.6183 | 1232745.0584
135 | 2699992.2702 | 1232733.5329 | 2699992.6183 | 1232745.0584
136 | 2699993.0191 | 1232758.3305 | 2699992.627 | 1232745.3474
137 | 2699993.0191 | 1232758.3305 | 2699967.0377 | 1232760.94 | 2699957.8554 | 1232763.3006
138 | 2699993.0191 | 1232758.3305 | 2700016.6792 | 1232755.949 | 2700028.1429 | 1232754.2609
139 | 2699937.2272 | 1232768.6039 | 2699957.8554 | 1232763.3006
140 | 2700042.7704 | 1232752.2657 | 2700041.2083 | 1232752.3369 | 2700028.1429 | 1232754.2609
141 | 2699937.2272 | 1232768.6039 | 2699914.2069 | 1232774.5221
142 | 2700238.5027 | 1232872.6829 | 2700233.9134 | 1232892.2209
143 | 2700233.8147 | 1232892.641 | 2700233.9134 | 1232892.2209
144 | 2700249.2621 | 1232818.8161 | 2700249.175 | 1232820.1094
145 | 2700072.4297 | 1232987.89 | 2700064.1793 | 1232991.773
146 | 2700051.3029 | 1232997.8333 | 2700064.1793 | 1232991.773
147 | 2700086.3333 | 1232981.3463 | 2700072.4297 | 1232987.89
148 | 2700086.3333 | 1232981.3463 | 2700095.9906 | 1232976.8011
149 | 2700116.6508 | 1232967.0774 | 2700095.9906 | 1232976.8011
150 | 2700116.6508 | 1232967.0774 | 2700109.9852 | 1232953.9913
151 | 2700116.6508 | 1232967.0774 | 2700127.6961 | 1232966.6355
152 | 2700101.0888 | 1232936.526 | 2700109.9852 | 1232953.9913
153 | 2700127.6961 | 1232966.6355 | 2700137.5544 | 1232966.2412
154 | 2699834.5284 | 1232817.1325 | 2699832.2657 | 1232821.5422
155 | 2699832.2657 | 1232821.5422 | 2699812.2628 | 1232819.4604 | 2699796.9758 | 1232819.1593
156 | 2699947.9563 | 1232894.9184 | 2699947.1156 | 1232892.2245 | 2699943.2779 | 1232885.8219 | 2699942.6159 | 1232884.2826
157 | 2699955.9824 | 1232926.9327 | 2699954.858 | 1232919.4971 | 2699954.1723 | 1232914.7932 | 2699947.9563 | 1232894.9184
158 | 2699947.9563 | 1232894.9184 | 2699961.1306 | 1232893.8003
159 | 2700101.904 | 1232850.8539 | 2700105.7709 | 1232852.8205 | 2700111.6508 | 1232878.4208
160 | 2700113.588 | 1232886.8552 | 2700111.6508 | 1232878.4208
161 | 2700101.904 | 1232850.8539 | 2700088.277 | 1232854.3575
162 | 2700101.904 | 1232850.8539 | 2700096.9887 | 1232834.1184
163 | 2700113.588 | 1232886.8552 | 2700111.9042 | 1232890.6074
164 | 2700113.588 | 1232886.8552 | 2700127.5869 | 1232885.1631
165 | 2700075.1453 | 1232857.7338 | 2700088.277 | 1232854.3575
166 | 2700096.9887 | 1232834.1184 | 2700091.8773 | 1232816.7153 | 2700091.8773 | 1232816.7153
167 | 2700111.9042 | 1232890.6074 | 2700109.0011 | 1232896.1626 | 2700111.868 | 1232907.2139
168 | 2700148.3461 | 1232882.654 | 2700127.5869 | 1232885.1631
169 | 2700114.3665 | 1232916.8329 | 2700112.4285 | 1232909.3746 | 2700111.868 | 1232907.2139
170 | 2700157.0233 | 1232881.6052 | 2700148.3461 | 1232882.654
171 | 2700088.4731 | 1232895.5588 | 2700084.9551 | 1232896.3022 | 2700081.5072 | 1232902.282 | 2700072.3846 | 1232904.3655
172 | 2700118.409 | 1232932.4035 | 2700117.5274 | 1232928.9972 | 2700114.3665 | 1232916.8329
173 | 2700157.0233 | 1232881.6052 | 2700161.4319 | 1232881.079 | 2700169.56 | 1232872.3381
174 | 2700118.409 | 1232932.4035 | 2700126.9773 | 1232930.4019 | 2700137.9349 | 1232929.1635
175 | 2700101.0888 | 1232936.526 | 2700118.409 | 1232932.4035
176 | 2700183.1228 | 1232870.3637 | 2700170.2784 | 1232871.5655 | 2700169.56 | 1232872.3381
177 | 2700031.1747 | 1232906.598 | 2700030.8587 | 1232906.7042
178 | 2700030.8587 | 1232906.7042 | 2700023.7246 | 1232909.104
179 | 2700019.6967 | 1232910.4588 | 2700023.7246 | 1232909.104
180 | 2700019.6967 | 1232910.4588 | 2700015.4378 | 1232911.47
181 | 2700019.6967 | 1232910.4588 | 2700025.9714 | 1232927.4703
182 | 2700007.1055 | 1232912.9366 | 2700013.3557 | 1232911.9644 | 2700015.4378 | 1232911.47
183 | 2700027.2286 | 1232930.8785 | 2700025.9714 | 1232927.4703
184 | 2700071.9582 | 1232945.8646 | 2700092.0976 | 1232939.4084
185 | 2700071.9582 | 1232945.8646 | 2700054.6849 | 1232953.5018
186 | 2700101.0888 | 1232936.526 | 2700092.0976 | 1232939.4084
187 | 2700039.7035 | 1232961.2999 | 2700054.6849 | 1232953.5018
188 | 2699931.9246 | 1232867.0163 | 2699941.1393 | 1232893.6584 | 2699941.2666 | 1232894.0714
189 | 2700162.7661 | 1232926.3573 | 2700160.6341 | 1232909.7429
190 | 2700162.7661 | 1232926.3573 | 2700137.9349 | 1232929.1635
191 | 2700162.7661 | 1232926.3573 | 2700178.4814 | 1232924.5838
192 | 2700195.5959 | 1232922.6523 | 2700183.0716 | 1232924.0658
193 | 2700195.5959 | 1232922.6523 | 2700199.9855 | 1232923.3951
194 | 2700178.4814 | 1232924.5838 | 2700183.0716 | 1232924.0658
195 | 2700153.0243 | 1232965.6224 | 2700137.5544 | 1232966.2412
196 | 2700011.4293 | 1232975.5504 | 2700018.3226 | 1232972.0761
197 | 2700039.7035 | 1232961.2999 | 2700018.3226 | 1232972.0761
198 | 2700011.4293 | 1232975.5504 | 2700010.7915 | 1232975.8719
199 | 2700039.7035 | 1232961.2999 | 2700035.6635 | 1232951.1799 | 2700031.8017 | 1232941.8853
200 | 2700010.7915 | 1232975.8719 | 2700004.5532 | 1232979.016
201 | 2700031.8017 | 1232941.8853 | 2700028.98 | 1232935.094
202 | 2700003.5862 | 1232979.5034 | 2700004.5532 | 1232979.016
203 | 2700027.2286 | 1232930.8785 | 2700028.98 | 1232935.094
204 | 2700003.5862 | 1232979.5034 | 2699997.6311 | 1232982.5049
205 | 2699977.9849 | 1232992.4068 | 2699997.6311 | 1232982.5049
206 | 2700250.3585 | 1232973.6078 | 2700244.87 | 1232973.9211 | 2700234.6653 | 1232967.889 | 2700228.3807 | 1232955.0212
207 | 2700212.3176 | 1232925.482 | 2700214.1342 | 1232925.7894 | 2700220.2236 | 1232933.3643 | 2700227.5358 | 1232953.2913 | 2700228.3807 | 1232955.0212
208 | 2700199.9855 | 1232923.3951 | 2700212.3176 | 1232925.482
209 | 2699955.9824 | 1232926.9327 | 2699964.7536 | 1232923.6666 | 2699968.2052 | 1232922.3322
210 | 2699968.2052 | 1232922.3322 | 2699984.301 | 1232916.1091
211 | 2700007.1055 | 1232912.9366 | 2700006.583 | 1232913.0179 | 2699998.7332 | 1232913.5611
212 | 2699998.7332 | 1232913.5611 | 2699998.0537 | 1232913.6081 | 2699989.9989 | 1232913.9062 | 2699984.301 | 1232916.1091
213 | 2699967.0398 | 1232960.6103 | 2699968.2195 | 1232960.7079 | 2699975.65 | 1232957.0079 | 2699979.5905 | 1232954.4874
214 | 2699967.0398 | 1232960.6103 | 2699972.811 | 1232977.3763
215 | 2699979.5905 | 1232954.4874 | 2699985.9209 | 1232950.438
216 | 2699977.9849 | 1232992.4068 | 2699972.811 | 1232977.3763
217 | 2699985.9209 | 1232950.438 | 2699990.2331 | 1232947.6796 | 2699992.0022 | 1232946.6399
218 | 2699977.9849 | 1232992.4068 | 2699972.9279 | 1232995.0126
219 | 2699992.0022 | 1232946.6399 | 2699997.8662 | 1232943.1936
220 | 2700004.9522 | 1232940.2216 | 2699997.8662 | 1232943.1936 | 2699997.8662 | 1232943.1936

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699750.0769 | 1233082.7306
1 | 2699772.6715 | 1233097.0795
2 | 2699736.9456 | 1233074.207
3 | 2699800.3227 | 1233113.8102
4 | 2699734.5523 | 1233072.6536
5 | 2699789.5875 | 1232863.3122
6 | 2699799.6069 | 1232859.9825
7 | 2699660.9429 | 1233022.4942
8 | 2699815.1251 | 1233122.7666
9 | 2699981.6821 | 1233018.409
10 | 2699980.4066 | 1233015
11 | 2699832.3819 | 1233130.1664
12 | 2699722.6931 | 1233064.9549
13 | 2699674.3479 | 1233033.238
14 | 2699645.6855 | 1233055.3627
15 | 2700020.5145 | 1232604.2032
16 | 2700028.3427 | 1232604.6446
17 | 2700002.5087 | 1232606.2953
18 | 2700041.2304 | 1232605.3713
19 | 2699998.3153 | 1232609.0391
20 | 2700062.9667 | 1232606.5969
21 | 2699976.4084 | 1232605.5268
22 | 2700084.4213 | 1232607.4226
23 | 2699961.6673 | 1232609.7363
24 | 2699944.1593 | 1232619.1836
25 | 2700089.6106 | 1232607.5907
26 | 2700117.3783 | 1232608.4903
27 | 2700118.8829 | 1232594.7055
28 | 2700107.4037 | 1232676.8397
29 | 2700125.8888 | 1232683.6663
30 | 2700099.0165 | 1232677.966
31 | 2700168.4128 | 1232702.2003
32 | 2700083.3648 | 1232676.0702
33 | 2700052.2868 | 1232683.5946
34 | 2700045.653 | 1232683.1594
35 | 2700164.2519 | 1232766.2684
36 | 2699945.1389 | 1232667.4585
37 | 2699937.491 | 1232667.209
38 | 2699960.741 | 1232667.9675
39 | 2699983.6128 | 1232668.7259
40 | 2699991.8644 | 1232669.0116
41 | 2699995.9675 | 1232679.8998
42 | 2700026.6349 | 1232670.2331
43 | 2700023.9151 | 1232681.7333
44 | 2699916.2369 | 1232664.2253
45 | 2699904.2247 | 1232682.1803
46 | 2699996.6991 | 1232846.0557
47 | 2700011.3205 | 1232841.2584
48 | 2699988.5058 | 1232848.7439
49 | 2700027.2124 | 1232838.2984
50 | 2699967.4489 | 1232850.531
51 | 2699997.7535 | 1232874.2768
52 | 2700032.3395 | 1232830.1898
53 | 2699959.6156 | 1232850.6888
54 | 2699989.5532 | 1232890.205
55 | 2700039.8303 | 1232827.6706
56 | 2699950.2305 | 1232850.8779
57 | 2699978.3291 | 1232892.3406
58 | 2700052.5465 | 1232824.1571
59 | 2700057.8793 | 1232865.749
60 | 2700065.1381 | 1232863.8779
61 | 2700053.8846 | 1232898.959
62 | 2700057.2947 | 1232907.8118
63 | 2700038.0223 | 1232904.2946
64 | 2699930.9401 | 1232851.2667
65 | 2699969.5247 | 1232893.0879
66 | 2699893.3929 | 1232753.6207
67 | 2699920.2184 | 1232746.2989
68 | 2699886.6373 | 1232764.4466
69 | 2699949.0779 | 1232742.7031
70 | 2699880.1222 | 1232756.1871
71 | 2699888.6783 | 1232769.8553
72 | 2699878.6747 | 1232754.0515
73 | 2699892.3824 | 1232782.1043
74 | 2699893.4163 | 1232790.4909
75 | 2699904.4265 | 1232779.314
76 | 2699910.0265 | 1232836.7043
77 | 2699859.2997 | 1232813.6556
78 | 2700217.4352 | 1232829.3274
79 | 2700209.896 | 1232841.2441
80 | 2700219.4736 | 1232826.1054
81 | 2700210.3928 | 1232850.8484
82 | 2700206.8295 | 1232868.1457
83 | 2700230.1694 | 1232854.9713
84 | 2700175.0451 | 1232837.9644
85 | 2700151.1952 | 1232839.6406
86 | 2700196.1573 | 1232869.1442
87 | 2700242.0798 | 1232857.4543
88 | 2700128.5519 | 1232843.121
89 | 2700201.4803 | 1232894.1009
90 | 2700199.7103 | 1232902.689
91 | 2700186.0456 | 1232870.0903
92 | 2700245.5811 | 1232844.5141
93 | 2700238.9976 | 1232870.5758
94 | 2700125.7659 | 1232843.5492
95 | 2700201.3886 | 1232772.3594
96 | 2700182.0747 | 1232769.8053
97 | 2700204.6051 | 1232772.521
98 | 2700170.9137 | 1232767.5904
99 | 2700224.095 | 1232775.1922
100 | 2700229.7413 | 1232776.7391
101 | 2700143.6638 | 1232762.1827
102 | 2700234.4224 | 1232778.0273
103 | 2700140.9145 | 1232761.6371
104 | 2700251.8568 | 1232783.3864
105 | 2699880.3355 | 1232874.898
106 | 2699877.6569 | 1232872.9206
107 | 2699897.6186 | 1232895.4505
108 | 2699866.0647 | 1232869.7831
109 | 2699902.673 | 1232911.6158
110 | 2699860.4538 | 1232868.2645
111 | 2699922.499 | 1232925.1326
112 | 2699854.6926 | 1232866.7053
113 | 2699944.3916 | 1232917.2973
114 | 2699848.4829 | 1232865.0246
115 | 2699947.99 | 1232915.8679
116 | 2699816.3687 | 1232861.4624
117 | 2699832.6265 | 1232863.2658
118 | 2700119.5589 | 1232757.7466
119 | 2700112.1102 | 1232756.5319
120 | 2700084.3312 | 1232752.2445
121 | 2700067.2263 | 1232751.1517
122 | 2700048.0289 | 1232752.0262
123 | 2699992.6183 | 1232745.0584
124 | 2699992.627 | 1232745.3474
125 | 2699992.2702 | 1232733.5329
126 | 2699993.0191 | 1232758.3305
127 | 2699957.8554 | 1232763.3006
128 | 2700028.1429 | 1232754.2609
129 | 2699937.2272 | 1232768.6039
130 | 2700042.7704 | 1232752.2657
131 | 2699914.2069 | 1232774.5221
132 | 2700238.5027 | 1232872.6829
133 | 2700233.9134 | 1232892.2209
134 | 2700233.8147 | 1232892.641
135 | 2700249.175 | 1232820.1094
136 | 2700249.2621 | 1232818.8161
137 | 2700064.1793 | 1232991.773
138 | 2700072.4297 | 1232987.89
139 | 2700051.3029 | 1232997.8333
140 | 2700086.3333 | 1232981.3463
141 | 2700095.9906 | 1232976.8011
142 | 2700116.6508 | 1232967.0774
143 | 2700109.9852 | 1232953.9913
144 | 2700127.6961 | 1232966.6355
145 | 2699884.128 | 1232828.2356
146 | 2699834.5284 | 1232817.1325
147 | 2699832.2657 | 1232821.5422
148 | 2699918.7739 | 1232840.7099
149 | 2699796.9758 | 1232819.1593
150 | 2699942.6159 | 1232884.2826
151 | 2699947.9563 | 1232894.9184
152 | 2700111.6508 | 1232878.4208
153 | 2700101.904 | 1232850.8539
154 | 2700113.588 | 1232886.8552
155 | 2700088.277 | 1232854.3575
156 | 2700096.9887 | 1232834.1184
157 | 2700111.9042 | 1232890.6074
158 | 2700127.5869 | 1232885.1631
159 | 2700075.1453 | 1232857.7338
160 | 2700091.8773 | 1232816.7153
161 | 2700111.868 | 1232907.2139
162 | 2700148.3461 | 1232882.654
163 | 2700088.4731 | 1232895.5588
164 | 2700072.3846 | 1232904.3655
165 | 2700114.3665 | 1232916.8329
166 | 2700157.0233 | 1232881.6052
167 | 2700118.409 | 1232932.4035
168 | 2700169.56 | 1232872.3381
169 | 2700031.1747 | 1232906.598
170 | 2700030.8587 | 1232906.7042
171 | 2700023.7246 | 1232909.104
172 | 2700064.0044 | 1232925.224
173 | 2700019.6967 | 1232910.4588
174 | 2700015.4378 | 1232911.47
175 | 2700025.9714 | 1232927.4703
176 | 2700071.9582 | 1232945.8646
177 | 2700092.0976 | 1232939.4084
178 | 2700054.6849 | 1232953.5018
179 | 2699931.9246 | 1232867.0163
180 | 2699941.2666 | 1232894.0714
181 | 2700183.1228 | 1232870.3637
182 | 2700160.6341 | 1232909.7429
183 | 2700162.7661 | 1232926.3573
184 | 2700195.5959 | 1232922.6523
185 | 2700137.9349 | 1232929.1635
186 | 2700178.4814 | 1232924.5838
187 | 2700183.0716 | 1232924.0658
188 | 2700137.5544 | 1232966.2412
189 | 2700153.0243 | 1232965.6224
190 | 2700101.0888 | 1232936.526
191 | 2700018.3226 | 1232972.0761
192 | 2700011.4293 | 1232975.5504
193 | 2700039.7035 | 1232961.2999
194 | 2700010.7915 | 1232975.8719
195 | 2700031.8017 | 1232941.8853
196 | 2700004.5532 | 1232979.016
197 | 2700028.98 | 1232935.094
198 | 2700003.5862 | 1232979.5034
199 | 2700027.2286 | 1232930.8785
200 | 2699997.6311 | 1232982.5049
201 | 2700263.3316 | 1232756.0857
202 | 2700250.3585 | 1232973.6078
203 | 2700228.3807 | 1232955.0212
204 | 2700212.3176 | 1232925.482
205 | 2700199.9855 | 1232923.3951
206 | 2699961.1306 | 1232893.8003
207 | 2699955.9824 | 1232926.9327
208 | 2699968.2052 | 1232922.3322
209 | 2700007.1055 | 1232912.9366
210 | 2699984.301 | 1232916.1091
211 | 2699998.7332 | 1232913.5611
212 | 2699967.0398 | 1232960.6103
213 | 2699979.5905 | 1232954.4874
214 | 2699972.811 | 1232977.3763
215 | 2699985.9209 | 1232950.438
216 | 2699977.9849 | 1232992.4068
217 | 2699972.9279 | 1232995.0126
218 | 2699992.0022 | 1232946.6399
219 | 2699839.6052 | 1232864.0399
220 | 2700004.9522 | 1232940.2216
221 | 2699997.8662 | 1232943.1936
222 | 2700027.2124 | 1232838.2984

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98234 | -0.33846 | 0.00064899 | 0.00016265
1 | 0.98256 | -0.33425 | 0.0012466 | 0.00031243
2 | 0.98222 | -0.34088 | 0.0054512 | 0.0013662
3 | 0.98283 | -0.32904 | 0.0019545 | 0.00048985
4 | 0.9822 | -0.34126 | 0.00032139 | 8.0547e-05
5 | 0.97827 | -0.41803 | 0 | 0
6 | 0.97791 | -0.425 | 0.0029914 | 0.00074973
7 | 0.98159 | -0.35304 | 0 | 0
8 | 0.98297 | -0.32612 | 0.00038299 | 9.5987e-05
9 | 0.98479 | -0.29086 | 0.0014582 | 0.00036546
10 | 0.98482 | -0.29022 | 0.0030353 | 0.00076073
11 | 0.98314 | -0.32293 | 0.00067964 | 0.00017033
12 | 0.9821 | -0.34316 | 0.00058889 | 0.00014759
13 | 0.98171 | -0.35078 | 0 | 0
14 | 0.98154 | -0.35401 | 0.0014434 | 0.00036175
15 | 0.97199 | -0.54089 | 0.0045993 | 0.0011527
16 | 0.9717 | -0.54657 | 0.012608 | 0.0031599
17 | 0.97275 | -0.52593 | 0.0019088 | 0.00047839
18 | 0.97138 | -0.55293 | 0.0044127 | 0.0011059
19 | 0.97296 | -0.52168 | 0.0019068 | 0.00047789
20 | 0.97093 | -0.56189 | 0.0038535 | 0.00096578
21 | 0.97395 | -0.50222 | 0.001908 | 0.0004782
22 | 0.97056 | -0.5692 | 0.0041072 | 0.0010294
23 | 0.97466 | -0.48825 | 0.0018533 | 0.00046448
24 | 0.97515 | -0.47864 | 0 | 0
25 | 0.97049 | -0.57058 | 0.01229 | 0.0030801
26 | 0.97044 | -0.57161 | 0 | 0
27 | 0.97041 | -0.57213 | 0.0020132 | 0.00050456
28 | 0.97846 | -0.41366 | 0 | 0
29 | 0.97889 | -0.40535 | 0.00099413 | 0.00024915
30 | 0.97828 | -0.41725 | 0.0014284 | 0.00035799
31 | 0.9799 | -0.38565 | 0.0039954 | 0.0010013
32 | 0.97794 | -0.4238 | 0.01155 | 0.0028946
33 | 0.97733 | -0.43576 | 0.0015416 | 0.00038635
34 | 0.97721 | -0.4382 | 0.0066602 | 0.0016692
35 | 0.98133 | -0.35762 | 0.0031484 | 0.00078906
36 | 0.97561 | -0.46953 | 0.0060569 | 0.001518
37 | 0.97558 | -0.47007 | 0.0022048 | 0.00055259
38 | 0.97579 | -0.46603 | 0.003679 | 0.00092204
39 | 0.97607 | -0.46058 | 0.007272 | 0.0018225
40 | 0.97618 | -0.45839 | 0 | 0
41 | 0.97637 | -0.45464 | 0.0030869 | 0.00077366
42 | 0.9758 | -0.46593 | 0.011844 | 0.0029685
43 | 0.97683 | -0.4457 | 0.0069987 | 0.001754
44 | 0.97555 | -0.47072 | 0 | 0
45 | 0.97552 | -0.47137 | 0.0016356 | 0.00040992
46 | 0.99642 | -0.067711 | 0.00076803 | 0.00019249
47 | 0.99774 | -0.042582 | 0.0027891 | 0.00069902
48 | 0.99568 | -0.081798 | 0 | 0
49 | 0.99917 | -0.015681 | 0 | 0
50 | 0.99462 | -0.10188 | 0.0042475 | 0.0010645
51 | 0.99453 | -0.1036 | 0.0050572 | 0.0012674
52 | 1 | 0 | -0.4825 | -0.12368
53 | 0.99428 | -0.1083 | 0.0029438 | 0.00073779
54 | 0.99349 | -0.12341 | 0.0015913 | 0.00039882
55 | 0.99997 | -0.00057861 | 0.0014963 | 0.00037501
56 | 0.99388 | -0.11591 | 0.0042488 | 0.0010649
57 | 0.99302 | -0.13242 | 0.0016384 | 0.00041063
58 | 0.99994 | -0.0012018 | 0.0027036 | 0.00067758
59 | 0.97512 | -0.47973 | 0.0027121 | 0.00067971
60 | 0.97514 | -0.47936 | 0.0023037 | 0.00057737
61 | 0.98754 | -0.2377 | 0 | 0
62 | 0.98747 | -0.23906 | 0 | 0
63 | 0.98766 | -0.23529 | 0.001617 | 0.00040525
64 | 0.99308 | -0.13128 | 0 | 0
65 | 0.99266 | -0.13929 | 0.0017134 | 0.00042942
66 | 0.98936 | -0.20254 | 0.0035862 | 0.00089879
67 | 0.98917 | -0.20621 | 0.002502 | 0.00062705
68 | 0.9895 | -0.19992 | 0 | 0
69 | 0.98904 | -0.20874 | 0.0048922 | 0.0012261
70 | 0.98945 | -0.20095 | 0.00378 | 0.00094736
71 | 0.98959 | -0.19822 | 0.0021489 | 0.00053858
72 | 0.98944 | -0.20103 | 0.0017431 | 0.00043686
73 | 0.98981 | -0.19395 | 0.0042907 | 0.0010754
74 | 0.98998 | -0.1905 | 0 | 0
75 | 0.98942 | -0.20123 | 0.006163 | 0.0015446
76 | 0.992 | -0.15185 | 0 | 0
77 | 0.98975 | -0.19506 | 0.0035552 | 0.00089102
78 | 0.97452 | -0.49158 | 0.0016529 | 0.00041424
79 | 0.97455 | -0.49091 | 0 | 0
80 | 0.97451 | -0.49164 | 0.00091908 | 0.00023034
81 | 0.97457 | -0.49046 | 0 | 0
82 | 0.97478 | -0.48628 | 0 | 0
83 | 0.97438 | -0.49427 | 0.0012924 | 0.0003239
84 | 0.9751 | -0.48002 | 0.0020104 | 0.00050386
85 | 0.97515 | -0.47913 | 0.0025942 | 0.00065016
86 | 0.97491 | -0.48375 | 0.0011008 | 0.00027588
87 | 0.97428 | -0.49629 | 0 | 0
88 | 0.97525 | -0.4772 | 0.00097705 | 0.00024487
89 | 0.97695 | -0.44377 | 0.00084189 | 0.000211
90 | 0.97695 | -0.44363 | 0.00084199 | 0.00021102
91 | 0.97504 | -0.48115 | 0.00091622 | 0.00022963
92 | 0.97422 | -0.49734 | 0.0012443 | 0.00031185
93 | 0.97422 | -0.49746 | 0.00097711 | 0.00024489
94 | 0.97526 | -0.47691 | 0.0016892 | 0.00042336
95 | 0.98089 | -0.3664 | 0.0015581 | 0.00039049
96 | 0.98108 | -0.36254 | 0.001909 | 0.00047844
97 | 0.98086 | -0.36694 | 0.0020371 | 0.00051054
98 | 0.98122 | -0.35989 | 0.0057172 | 0.0014329
99 | 0.98073 | -0.36955 | 0.0013485 | 0.00033797
100 | 0.98069 | -0.37019 | 0.0012558 | 0.00031474
101 | 0.98189 | -0.34682 | 0.0021079 | 0.00052828
102 | 0.98067 | -0.3706 | 0.0012216 | 0.00030617
103 | 0.98196 | -0.34536 | 0.0027826 | 0.00069739
104 | 0.98061 | -0.37175 | 0.0018837 | 0.0004721
105 | 0.97604 | -0.46178 | 0.0026364 | 0.00066074
106 | 0.97608 | -0.46096 | 0.0021987 | 0.00055104
107 | 0.97577 | -0.46714 | 0 | 0
108 | 0.97626 | -0.45755 | 0.0019984 | 0.00050086
109 | 0.9756 | -0.47045 | 0.0016628 | 0.00041673
110 | 0.97635 | -0.45569 | 0.0021522 | 0.0005394
111 | 0.97533 | -0.47573 | 0.0015985 | 0.00040063
112 | 0.97646 | -0.45354 | 0.0021074 | 0.00052816
113 | 0.97517 | -0.47889 | 0 | 0
114 | 0.97659 | -0.45098 | 0.0024209 | 0.00060673
115 | 0.97515 | -0.47942 | 0 | 0
116 | 0.97741 | -0.43484 | 0.0026929 | 0.00067491
117 | 0.97697 | -0.44358 | 0.0024031 | 0.00060226
118 | 0.98256 | -0.33382 | 0.0069941 | 0.0017529
119 | 0.98277 | -0.32963 | 0.004502 | 0.0011283
120 | 0.9836 | -0.31356 | 0.0010369 | 0.00025987
121 | 0.98411 | -0.3037 | 0.0012417 | 0.0003112
122 | 0.98468 | -0.29258 | 0.00097524 | 0.00024442
123 | 0.98624 | -0.26251 | 0.00040257 | 0.00010089
124 | 0.98624 | -0.26247 | 0.0012348 | 0.00030947
125 | 0.98615 | -0.26433 | 0.0087618 | 0.0021959
126 | 0.98637 | -0.26005 | 0 | 0
127 | 0.98752 | -0.23781 | 0.0056808 | 0.0014237
128 | 0.98529 | -0.28087 | 0.0011413 | 0.00028603
129 | 0.98823 | -0.2241 | 0.0029451 | 0.00073811
130 | 0.98484 | -0.28952 | 0.0011914 | 0.00029859
131 | 0.98904 | -0.20857 | 0.0021475 | 0.00053822
132 | 0.97421 | -0.49761 | 0.0013041 | 0.00032684
133 | 0.97416 | -0.49851 | 0.001139 | 0.00028547
134 | 0.97416 | -0.49852 | 0.0013106 | 0.00032848
135 | 0.97415 | -0.49872 | 0.0021099 | 0.00052879
136 | 0.97415 | -0.49874 | 0.0009199 | 0.00023055
137 | 0.97781 | -0.42683 | 0.0031433 | 0.00078777
138 | 0.97787 | -0.4256 | 0.0032125 | 0.00080514
139 | 0.97775 | -0.42794 | 0.0042765 | 0.0010718
140 | 0.97803 | -0.42262 | 0.0021749 | 0.00054507
141 | 0.97815 | -0.42013 | 0.0031446 | 0.00078812
142 | 0.97849 | -0.4135 | 0 | 0
143 | 0.97888 | -0.40592 | 0.0032113 | 0.00080484
144 | 0.97836 | -0.41599 | 0.0031004 | 0.00077702
145 | 0.99193 | -0.15314 | 0.0026578 | 0.00066611
146 | 0.98969 | -0.19619 | 0 | 0
147 | 0.98968 | -0.1964 | 0 | 0
148 | 0.9924 | -0.14425 | 0.0023128 | 0.00057965
149 | 0.9896 | -0.19796 | 0.0024719 | 0.00061952
150 | 0.99177 | -0.15628 | 0.0017021 | 0.00042658
151 | 0.99179 | -0.15592 | 0 | 0
152 | 0.97609 | -0.46055 | 0.00095972 | 0.00024053
153 | 0.97543 | -0.4735 | 0 | 0
154 | 0.97628 | -0.45673 | 0 | 0
155 | 0.97529 | -0.47629 | 0.0029115 | 0.00072969
156 | 0.97535 | -0.47512 | 0.0015597 | 0.00039089
157 | 0.97645 | -0.45345 | 0 | 0
158 | 0.97603 | -0.46179 | 0.0017777 | 0.00044553
159 | 0.97519 | -0.47825 | 0.0028802 | 0.00072186
160 | 0.97529 | -0.47628 | 0.0034867 | 0.00087386
161 | 0.97717 | -0.43934 | 0.0020475 | 0.00051314
162 | 0.97568 | -0.46861 | 0.0010415 | 0.00026103
163 | 0.98733 | -0.24164 | 0.0029686 | 0.00074401
164 | 0.98739 | -0.24059 | 0.0025566 | 0.00064074
165 | 0.97759 | -0.43104 | 0.0020005 | 0.00050138
166 | 0.97554 | -0.47129 | 0 | 0
167 | 0.97831 | -0.41705 | 0 | 0
168 | 0.97529 | -0.47632 | 0.0010419 | 0.00026113
169 | 0.98773 | -0.23404 | 0.002059 | 0.00051603
170 | 0.98773 | -0.23397 | 0.0016165 | 0.00040514
171 | 0.98782 | -0.23218 | 0.0016172 | 0.00040531
172 | 0.98742 | -0.2399 | 0.0025132 | 0.00062987
173 | 0.98788 | -0.23105 | 0 | 0
174 | 0.98805 | -0.22783 | 0.0016172 | 0.00040531
175 | 0.98724 | -0.2434 | 0.0020579 | 0.00051577
176 | 0.98243 | -0.33643 | 0 | 0
177 | 0.98036 | -0.37695 | 0.0025123 | 0.00062965
178 | 0.98429 | -0.30038 | 0.0018545 | 0.00046477
179 | 0.97482 | -0.48581 | 0.0062611 | 0.0015692
180 | 0.97499 | -0.48252 | 0.0011613 | 0.00029104
181 | 0.97509 | -0.48035 | 0.00084195 | 0.00021101
182 | 0.97743 | -0.43434 | 0.0020474 | 0.00051313
183 | 0.97746 | -0.43372 | 0 | 0
184 | 0.97699 | -0.44301 | 0 | 0
185 | 0.97791 | -0.42483 | 0.0020474 | 0.00051313
186 | 0.9772 | -0.43876 | 0.0024992 | 0.00062636
187 | 0.97714 | -0.44002 | 0.0019654 | 0.00049258
188 | 0.97828 | -0.41767 | 0.0028607 | 0.00071695
189 | 0.97819 | -0.41948 | 0.0064431 | 0.0016148
190 | 0.97945 | -0.39467 | 0.0025136 | 0.00062997
191 | 0.98564 | -0.2743 | 0.0022841 | 0.00057246
192 | 0.98554 | -0.27636 | 0.0022841 | 0.00057246
193 | 0.98598 | -0.2677 | 0 | 0
194 | 0.98553 | -0.27655 | 0.002768 | 0.00069373
195 | 0.9867 | -0.25384 | 0.0019037 | 0.0004771
196 | 0.98544 | -0.27829 | 0.001748 | 0.00043809
197 | 0.98695 | -0.24893 | 0.0020579 | 0.00051577
198 | 0.98542 | -0.27855 | 0.0023406 | 0.00058661
199 | 0.98711 | -0.24585 | 0 | 0
200 | 0.98534 | -0.28012 | 0.0017477 | 0.00043802
201 | 0.98057 | -0.37261 | 0.0016019 | 0.00040147
202 | 0.97671 | -0.44848 | 0.0018354 | 0.00046
203 | 0.97676 | -0.44741 | 0.0017833 | 0.00044694
204 | 0.97688 | -0.44512 | 0.0015986 | 0.00040064
205 | 0.97694 | -0.44393 | 0.0060849 | 0.001525
206 | 0.99232 | -0.14579 | 0.0017012 | 0.00042636
207 | 0.99047 | -0.18112 | 0 | 0
208 | 0.98995 | -0.19109 | 0.001979 | 0.00049599
209 | 0.98837 | -0.22157 | 0.0020764 | 0.00052038
210 | 0.98928 | -0.20415 | 0.0017878 | 0.00044806
211 | 0.9887 | -0.21531 | 0.0015892 | 0.00039828
212 | 0.98476 | -0.29145 | 0 | 0
213 | 0.98463 | -0.29389 | 0.0017866 | 0.00044777
214 | 0.98492 | -0.28839 | 0.0017464 | 0.00043769
215 | 0.98458 | -0.29495 | 0.0017877 | 0.00044803
216 | 0.98508 | -0.28514 | 0 | 0
217 | 0.98503 | -0.28621 | 0 | 0
218 | 0.98454 | -0.29573 | 0.0017893 | 0.00044843
219 | 0.97679 | -0.44703 | 0.0026911 | 0.00067444
220 | 0.9845 | -0.29658 | 0.0024025 | 0.00060213
221 | 0.98451 | -0.29625 | 0.0018401 | 0.00046117
222 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.043633 | -0.010999 | 0.043642 | 0.011003 | 8.776e-06 | 3.9218e-06 | 0.066116 | 0.066116 | 0.066116 | 0.98234 | -0.33846 | 0.98256 | -0.33425 | 3.6328
1 | 0.042984 | 0.010836 | -0.042979 | -0.010834 | 4.9811e-06 | 2.197e-06 | 0.065133 | 0.065133 | 0.065133 | 0.98234 | -0.33846 | 0.98222 | -0.34088 | 3.5788
2 | -0.044888 | -0.011315 | 0.044899 | 0.01132 | 1.1209e-05 | 5.1266e-06 | 0.068003 | 0.068003 | 0.068003 | 0.98256 | -0.33425 | 0.98283 | -0.32904 | 3.7365
3 | 0.037528 | 0.0094678 | -0.037527 | -0.0094675 | 6.9222e-07 | 2.6246e-07 | 0.056875 | 0.056875 | 0.056875 | 0.98222 | -0.34088 | 0.9822 | -0.34126 | 3.125
4 | -0.046854 | -0.01181 | 0.04686 | 0.011813 | 6.5341e-06 | 3.0854e-06 | 0.070962 | 0.070962 | 0.070962 | 0.98283 | -0.32904 | 0.98297 | -0.32612 | 3.899
5 | 0.037206 | 0.009387 | -0.037202 | -0.0093857 | 3.3718e-06 | 1.2633e-06 | 0.056388 | 0.056389 | 0.056389 | 0.9822 | -0.34126 | 0.9821 | -0.34316 | 3.0983
6 | 0.035043 | 0.0088058 | -0.035032 | -0.0087985 | 1.165e-05 | 7.3191e-06 | 0.053312 | 0.053312 | 0.053312 | 0.97827 | -0.41803 | 0.97791 | -0.425 | 14.6461
7 | -0.035043 | -0.0088058 | 0.035153 | 0.0088704 | 0.00010906 | 6.4644e-05 | 0.053312 | 0.05331 | 0.053312 | 0.97827 | -0.41803 | 0.98159 | -0.35304 | 7.3231
8 | 0.03204 | 0.0080488 | -0.032025 | -0.0080393 | 1.5038e-05 | 9.413e-06 | 0.04876 | 0.04876 | 0.04876 | 0.97791 | -0.425 | 0.97741 | -0.43484 | 13.3957
9 | -0.036596 | -0.0092318 | 0.0366 | 0.0092332 | 3.9614e-06 | 1.4513e-06 | 0.055498 | 0.055498 | 0.055498 | 0.98159 | -0.35304 | 0.98171 | -0.35078 | 3.0493
10 | 0.0014434 | 0.00036132 | -0.0014434 | -0.00036175 | 6.6746e-08 | -4.272e-07 | 0.002188 | 0.0021882 | 0.0021882 | 0.98159 | -0.35304 | 0.98154 | -0.35401 | 0.60114
11 | -0.047243 | -0.011909 | 0.047251 | 0.011913 | 7.2075e-06 | 3.4225e-06 | 0.071541 | 0.071541 | 0.071541 | 0.98297 | -0.32612 | 0.98314 | -0.32293 | 3.9308
12 | -0.049462 | -0.012484 | 0.049464 | 0.012484 | 1.5261e-06 | 7.4513e-07 | 0.074769 | 0.074769 | 0.074769 | 0.98479 | -0.29086 | 0.98482 | -0.29022 | 4.1082
13 | 0.048004 | 0.012118 | -0.04793 | -0.012083 | 7.3657e-05 | 3.5296e-05 | 0.072565 | 0.07257 | 0.07257 | 0.98479 | -0.29086 | 0.98314 | -0.32293 | 3.9873
14 | -0.052499 | -0.013245 | 0.052509 | 0.01325 | 1.0079e-05 | 5.0925e-06 | 0.079355 | 0.079354 | 0.079355 | 0.98482 | -0.29022 | 0.98503 | -0.28621 | 4.3602
15 | 0.036613 | 0.0092381 | -0.0366 | -0.0092332 | 1.3356e-05 | 4.8912e-06 | 0.055496 | 0.055498 | 0.055498 | 0.9821 | -0.34316 | 0.98171 | -0.35078 | 3.0493
16 | 0.03932 | 0.0098671 | -0.03931 | -0.0098604 | 1.0655e-05 | 6.7223e-06 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0602 | 0.97199 | -0.54089 | 0.9717 | -0.54657 | 16.5384
17 | -0.04392 | -0.01102 | 0.043951 | 0.01104 | 3.1346e-05 | 1.9832e-05 | 0.067241 | 0.067241 | 0.067241 | 0.97199 | -0.54089 | 0.97275 | -0.52593 | 18.4728
18 | 0.026701 | 0.0067005 | -0.026693 | -0.0066955 | 8.0944e-06 | 5.0206e-06 | 0.040892 | 0.040893 | 0.040893 | 0.9717 | -0.54657 | 0.97138 | -0.55293 | 11.2342
19 | -0.04586 | -0.011518 | 0.045869 | 0.011524 | 9.2936e-06 | 5.8854e-06 | 0.070161 | 0.070161 | 0.070161 | 0.97275 | -0.52593 | 0.97296 | -0.52168 | 19.2749
20 | 0.022281 | 0.0055896 | -0.022271 | -0.0055838 | 9.5116e-06 | 5.8181e-06 | 0.034133 | 0.034133 | 0.034133 | 0.97138 | -0.55293 | 0.97093 | -0.56189 | 9.3772
21 | -0.047776 | -0.012002 | 0.04782 | 0.01203 | 4.4431e-05 | 2.816e-05 | 0.073077 | 0.073077 | 0.073077 | 0.97296 | -0.52168 | 0.97395 | -0.50222 | 20.0761
22 | 0.018418 | 0.004618 | -0.018411 | -0.0046141 | 6.4153e-06 | 3.8404e-06 | 0.028227 | 0.028227 | 0.028227 | 0.97093 | -0.56189 | 0.97056 | -0.5692 | 7.7548
23 | -0.049728 | -0.012508 | 0.049761 | 0.012529 | 3.3199e-05 | 2.1056e-05 | 0.075992 | 0.075992 | 0.075992 | 0.97395 | -0.50222 | 0.97466 | -0.48825 | 20.8769
24 | 0.014304 | 0.0035848 | -0.014303 | -0.0035842 | 9.3638e-07 | 5.3513e-07 | 0.02193 | 0.02193 | 0.02193 | 0.97056 | -0.5692 | 0.97049 | -0.57058 | 6.0248
25 | -0.051615 | -0.012994 | 0.051638 | 0.013008 | 2.3726e-05 | 1.4677e-05 | 0.078821 | 0.078821 | 0.078821 | 0.97466 | -0.48825 | 0.97515 | -0.47864 | 10.8271
26 | -0.051638 | -0.013008 | 0.051661 | 0.01302 | 2.2498e-05 | 1.1386e-05 | 0.078821 | 0.07882 | 0.078821 | 0.97515 | -0.47864 | 0.97561 | -0.46953 | 4.3308
27 | 0.0020134 | 0.00050414 | -0.0020133 | -0.00050442 | 9.9277e-08 | -2.7973e-07 | 0.0030869 | 0.003087 | 0.003087 | 0.97049 | -0.57058 | 0.97044 | -0.57161 | 0.84807
28 | 0.0020133 | 0.00050442 | -0.0020132 | -0.00050456 | 4.9554e-08 | -1.396e-07 | 0.003087 | 0.003087 | 0.003087 | 0.97044 | -0.57161 | 0.97041 | -0.57213 | 0.84809
29 | -0.11587 | -0.029199 | 0.11592 | 0.029227 | 4.6052e-05 | 2.8231e-05 | 0.17627 | 0.17627 | 0.17627 | 0.97846 | -0.41366 | 0.97889 | -0.40535 | 9.6852
30 | 0.11587 | 0.029199 | -0.11585 | -0.029187 | 1.9931e-05 | 1.2219e-05 | 0.17627 | 0.17627 | 0.17627 | 0.97846 | -0.41366 | 0.97828 | -0.41725 | 9.6852
31 | -0.11691 | -0.029476 | 0.11702 | 0.029544 | 0.00011032 | 6.7678e-05 | 0.17778 | 0.17778 | 0.17778 | 0.97889 | -0.40535 | 0.9799 | -0.38565 | 9.7682
32 | 0.11442 | 0.028829 | -0.11439 | -0.028807 | 3.584e-05 | 2.1948e-05 | 0.1741 | 0.1741 | 0.1741 | 0.97828 | -0.41725 | 0.97794 | -0.4238 | 9.5658
33 | -0.12102 | -0.030545 | 0.12118 | 0.030645 | 0.00016275 | 0.00010011 | 0.18385 | 0.18385 | 0.18385 | 0.9799 | -0.38565 | 0.98133 | -0.35762 | 10.1015
34 | 0.10284 | 0.025912 | -0.10278 | -0.025876 | 5.8756e-05 | 3.5599e-05 | 0.15652 | 0.15653 | 0.15653 | 0.97794 | -0.4238 | 0.97733 | -0.43576 | 8.6003
35 | 0.10124 | 0.02549 | -0.10123 | -0.025483 | 1.1852e-05 | 7.1689e-06 | 0.15418 | 0.15418 | 0.15418 | 0.97733 | -0.43576 | 0.97721 | -0.4382 | 8.4714
36 | 0.094565 | 0.023814 | -0.094531 | -0.023793 | 3.3897e-05 | 2.033e-05 | 0.14404 | 0.14404 | 0.14404 | 0.97721 | -0.4382 | 0.97683 | -0.4457 | 7.9142
37 | -0.14287 | -0.036082 | 0.14294 | 0.036128 | 7.3946e-05 | 4.5999e-05 | 0.21673 | 0.21673 | 0.21673 | 0.98133 | -0.35762 | 0.98189 | -0.34682 | 11.9084
38 | 0.01854 | 0.004648 | -0.018538 | -0.0046467 | 2.013e-06 | 1.2025e-06 | 0.028113 | 0.028113 | 0.028113 | 0.98133 | -0.35762 | 0.98122 | -0.35989 | 7.7234
39 | 0.0038406 | 0.00096199 | -0.0038405 | -0.00096202 | 9.8457e-08 | -3.2537e-08 | 0.0058576 | 0.0058576 | 0.0058576 | 0.97561 | -0.46953 | 0.97558 | -0.47007 | 1.6092
40 | -0.061558 | -0.0155 | 0.061569 | 0.015505 | 1.0326e-05 | 5.6341e-06 | 0.093916 | 0.093915 | 0.093916 | 0.97561 | -0.46953 | 0.97579 | -0.46603 | 5.1602
41 | 0.0016357 | 0.00040944 | -0.0016356 | -0.00040968 | 5.0651e-08 | -2.3857e-07 | 0.0024947 | 0.0024948 | 0.0024948 | 0.97558 | -0.47007 | 0.97555 | -0.47072 | 0.68537
42 | -0.065248 | -0.016427 | 0.065265 | 0.016437 | 1.7001e-05 | 9.4507e-06 | 0.099525 | 0.099525 | 0.099525 | 0.97579 | -0.46603 | 0.97607 | -0.46058 | 5.4684
43 | -0.072537 | -0.018259 | 0.072544 | 0.018264 | 7.5763e-06 | 4.3328e-06 | 0.11061 | 0.11061 | 0.11061 | 0.97607 | -0.46058 | 0.97618 | -0.45839 | 6.0775
44 | -0.084393 | -0.021235 | 0.084408 | 0.021243 | 1.5143e-05 | 8.9293e-06 | 0.12867 | 0.12867 | 0.12867 | 0.97618 | -0.45839 | 0.97637 | -0.45464 | 7.0699
45 | 0.011849 | 0.0029708 | -0.011844 | -0.0029685 | 4.2563e-06 | 2.2892e-06 | 0.018062 | 0.018062 | 0.018062 | 0.97618 | -0.45839 | 0.9758 | -0.46593 | 4.9621
46 | -0.087495 | -0.022017 | 0.087532 | 0.022039 | 3.7368e-05 | 2.2163e-05 | 0.13338 | 0.13338 | 0.13338 | 0.97637 | -0.45464 | 0.97683 | -0.4457 | 7.3284
47 | 0.0016356 | 0.00040968 | -0.0016356 | -0.00040992 | 5.0802e-08 | -2.3924e-07 | 0.0024948 | 0.0024949 | 0.0024949 | 0.97555 | -0.47072 | 0.97552 | -0.47137 | 0.6854
48 | -0.4723 | -0.12093 | 0.47288 | 0.1213 | 0.00057563 | 0.0003674 | 0.70623 | 0.70623 | 0.70623 | 0.99642 | -0.067711 | 0.99774 | -0.042582 | 38.8039
49 | 0.47153 | 0.12074 | -0.47121 | -0.12053 | 0.00032151 | 0.00020521 | 0.70508 | 0.70508 | 0.70508 | 0.99642 | -0.067711 | 0.99568 | -0.081798 | 38.7409
50 | -0.47567 | -0.122 | 0.47629 | 0.12239 | 0.00062151 | 0.00039669 | 0.71039 | 0.71039 | 0.71039 | 0.99774 | -0.042582 | 0.99917 | -0.015681 | 39.0324
51 | 0.24013 | 0.06143 | -0.2399 | -0.061282 | 0.00023315 | 0.00014765 | 0.35931 | 0.35931 | 0.35931 | 0.99568 | -0.081798 | 0.99462 | -0.10188 | 19.7425
52 | 0.23108 | 0.059104 | -0.23084 | -0.05895 | 0.0002435 | 0.00015408 | 0.34577 | 0.34577 | 0.34577 | 0.99568 | -0.081798 | 0.99453 | -0.1036 | 18.9984
53 | -0.47629 | -0.12239 | 0.47665 | 0.12263 | 0.00036311 | 0.00023176 | 0.71039 | 0.71039 | 0.71039 | 0.99917 | -0.015681 | 1 | 0 | 39.0324
54 | 0.23565 | 0.060218 | -0.23558 | -0.060171 | 7.3206e-05 | 4.6343e-05 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.99462 | -0.10188 | 0.99428 | -0.1083 | 19.3934
55 | 0.22578 | 0.057682 | -0.22556 | -0.057545 | 0.00021606 | 0.00013664 | 0.3382 | 0.3382 | 0.3382 | 0.99453 | -0.1036 | 0.99349 | -0.12341 | 18.5827
56 | 0.0042001 | 0.0010524 | -0.0042 | -0.0010525 | 1.1576e-07 | -2.9595e-08 | 0.0062497 | 0.0062497 | 0.0062497 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00057861 | 1.717
57 | 0.23263 | 0.059434 | -0.23255 | -0.059379 | 8.5532e-05 | 5.4132e-05 | 0.34855 | 0.34855 | 0.34855 | 0.99428 | -0.1083 | 0.99388 | -0.11591 | 19.1514
58 | 0.22397 | 0.057147 | -0.22388 | -0.057085 | 9.7492e-05 | 6.1649e-05 | 0.33582 | 0.33582 | 0.33582 | 0.99349 | -0.12341 | 0.99302 | -0.13242 | 18.4517
59 | 0.0027037 | 0.00067746 | -0.0027036 | -0.00067758 | 8.0258e-08 | -1.2209e-07 | 0.0040232 | 0.0040232 | 0.0040232 | 0.99997 | -0.00057861 | 0.99994 | -0.0012018 | 1.1053
60 | 0.2283 | 0.058315 | -0.22813 | -0.058207 | 0.00016945 | 0.0001072 | 0.34219 | 0.34219 | 0.34219 | 0.99388 | -0.11591 | 0.99308 | -0.13128 | 18.8019
61 | 0.22224 | 0.056674 | -0.22216 | -0.056628 | 7.3649e-05 | 4.6564e-05 | 0.33337 | 0.33337 | 0.33337 | 0.99302 | -0.13242 | 0.99266 | -0.13929 | 18.3168
62 | -0.0027121 | -0.00067971 | 0.0027121 | 0.00067964 | 4.8146e-08 | -6.2698e-08 | 0.0041386 | 0.0041385 | 0.0041386 | 0.97512 | -0.47973 | 0.97514 | -0.47936 | 1.137
63 | -0.0050158 | -0.001257 | 0.0050161 | 0.001257 | 2.6381e-07 | 1.9021e-08 | 0.0076539 | 0.0076539 | 0.0076539 | 0.97514 | -0.47936 | 0.97519 | -0.47825 | 2.1027
64 | 0.0080396 | 0.0020146 | -0.0080391 | -0.0020143 | 5.219e-07 | 2.1269e-07 | 0.012114 | 0.012114 | 0.012114 | 0.98754 | -0.2377 | 0.98747 | -0.23906 | 3.328
65 | -0.0080396 | -0.0020146 | 0.0080405 | 0.0020149 | 9.2095e-07 | 3.7526e-07 | 0.012114 | 0.012114 | 0.012114 | 0.98754 | -0.2377 | 0.98766 | -0.23529 | 3.328
66 | 0.0025133 | 0.00062969 | -0.0025132 | -0.00062987 | 1.0037e-07 | -1.7446e-07 | 0.0037872 | 0.0037873 | 0.0037873 | 0.98747 | -0.23906 | 0.98742 | -0.2399 | 1.0405
67 | 0.0055258 | 0.0013847 | -0.0055254 | -0.0013846 | 4.0245e-07 | 5.9573e-08 | 0.0083267 | 0.0083268 | 0.0083268 | 0.98747 | -0.23906 | 0.98739 | -0.24059 | 2.2876
68 | -0.0096575 | -0.0024202 | 0.009658 | 0.0024205 | 5.7355e-07 | 2.7461e-07 | 0.01455 | 0.01455 | 0.01455 | 0.98766 | -0.23529 | 0.98773 | -0.23404 | 3.9972
69 | 0.22813 | 0.058207 | -0.22799 | -0.058117 | 0.00014282 | 9.0352e-05 | 0.34219 | 0.34219 | 0.34219 | 0.99308 | -0.13128 | 0.9924 | -0.14425 | 18.8019
70 | 0.22045 | 0.056198 | -0.22038 | -0.056155 | 6.9138e-05 | 4.3704e-05 | 0.3308 | 0.3308 | 0.3308 | 0.99266 | -0.13929 | 0.99232 | -0.14579 | 18.1757
71 | 0.0073961 | 0.0018536 | -0.0073948 | -0.0018532 | 1.2932e-06 | 4.6984e-07 | 0.011124 | 0.011124 | 0.011124 | 0.98936 | -0.20254 | 0.98917 | -0.20621 | 3.056
72 | -0.010982 | -0.0027524 | 0.010984 | 0.0027531 | 1.3706e-06 | 7.0515e-07 | 0.016518 | 0.016517 | 0.016518 | 0.98936 | -0.20254 | 0.9895 | -0.19992 | 4.5378
73 | 0.0048928 | 0.0012261 | -0.0048922 | -0.0012261 | 5.9105e-07 | 4.8442e-09 | 0.0073602 | 0.0073603 | 0.0073603 | 0.98917 | -0.20621 | 0.98904 | -0.20874 | 2.0221
74 | 0.0055234 | 0.0013842 | -0.0055231 | -0.0013842 | 2.7216e-07 | 3.9064e-08 | 0.0083061 | 0.0083061 | 0.0083061 | 0.9895 | -0.19992 | 0.98945 | -0.20095 | 2.2819
75 | -0.016507 | -0.0041374 | 0.016508 | 0.0041381 | 1.3358e-06 | 7.8068e-07 | 0.024824 | 0.024824 | 0.024824 | 0.9895 | -0.19992 | 0.98959 | -0.19822 | 6.8197
76 | 0.0017431 | 0.00043683 | -0.0017431 | -0.00043686 | 6.6629e-09 | -2.8945e-08 | 0.0026214 | 0.0026214 | 0.0026214 | 0.98945 | -0.20095 | 0.98944 | -0.20103 | 0.72017
77 | -0.018657 | -0.0046767 | 0.018661 | 0.004679 | 3.7988e-06 | 2.2659e-06 | 0.028055 | 0.028055 | 0.028055 | 0.98959 | -0.19822 | 0.98981 | -0.19395 | 7.7074
78 | -0.022952 | -0.0057543 | 0.022956 | 0.0057566 | 3.7728e-06 | 2.3059e-06 | 0.034505 | 0.034505 | 0.034505 | 0.98981 | -0.19395 | 0.98998 | -0.1905 | 9.4794
79 | 0.19353 | 0.04929 | -0.19343 | -0.049227 | 0.00010013 | 6.3072e-05 | 0.29117 | 0.29118 | 0.29118 | 0.98998 | -0.1905 | 0.98942 | -0.20123 | 15.9986
80 | -0.22252 | -0.056557 | 0.22293 | 0.056819 | 0.000415 | 0.00026242 | 0.33474 | 0.33474 | 0.33474 | 0.98998 | -0.1905 | 0.992 | -0.15185 | 18.3924
81 | 0.0060287 | 0.0015102 | -0.0060274 | -0.0015099 | 1.3107e-06 | 2.9166e-07 | 0.0090614 | 0.0090616 | 0.0090616 | 0.98998 | -0.1905 | 0.98975 | -0.19506 | 2.4894
82 | 0.18727 | 0.047682 | -0.1872 | -0.04764 | 6.6247e-05 | 4.1684e-05 | 0.28191 | 0.28191 | 0.28191 | 0.98942 | -0.20123 | 0.98904 | -0.20857 | 15.4894
83 | -0.22559 | -0.057485 | 0.22567 | 0.057537 | 8.279e-05 | 5.2364e-05 | 0.33873 | 0.33873 | 0.33873 | 0.992 | -0.15185 | 0.9924 | -0.14425 | 18.6114
84 | 0.002658 | 0.00066586 | -0.0026578 | -0.00066611 | 1.6307e-07 | -2.4879e-07 | 0.0039869 | 0.003987 | 0.003987 | 0.992 | -0.15185 | 0.99193 | -0.15314 | 1.0953
85 | 0.0024722 | 0.00061889 | -0.0024721 | -0.00061913 | 1.3204e-07 | -2.4306e-07 | 0.0037166 | 0.0037167 | 0.0037167 | 0.98975 | -0.19506 | 0.98969 | -0.19619 | 1.0211
86 | -0.0025719 | -0.00064454 | 0.002572 | 0.00064442 | 8.1552e-08 | -1.235e-07 | 0.0039271 | 0.0039271 | 0.0039271 | 0.97452 | -0.49158 | 0.97455 | -0.49091 | 1.0789
87 | 0.00091908 | 0.0002303 | -0.00091908 | -0.00023034 | 2.8158e-09 | -4.5701e-08 | 0.0014034 | 0.0014034 | 0.0014034 | 0.97452 | -0.49158 | 0.97451 | -0.49164 | 0.38554
88 | -0.002572 | -0.00064442 | 0.0025721 | 0.00064433 | 5.5628e-08 | -8.4253e-08 | 0.0039271 | 0.003927 | 0.0039271 | 0.97455 | -0.49091 | 0.97457 | -0.49046 | 1.0789
89 | -0.012873 | -0.003226 | 0.012876 | 0.0032275 | 2.5585e-06 | 1.4173e-06 | 0.019655 | 0.019655 | 0.019655 | 0.97457 | -0.49046 | 0.97478 | -0.48628 | 5.3997
90 | 0.010301 | 0.0025817 | -0.010299 | -0.0025808 | 1.874e-06 | 9.4768e-07 | 0.015728 | 0.015728 | 0.015728 | 0.97457 | -0.49046 | 0.97438 | -0.49427 | 4.3209
91 | -0.012876 | -0.0032275 | 0.012877 | 0.0032283 | 1.5528e-06 | 8.6017e-07 | 0.019655 | 0.019655 | 0.019655 | 0.97478 | -0.48628 | 0.97491 | -0.48375 | 5.3997
92 | 0.0090067 | 0.0022569 | -0.0090058 | -0.0022565 | 8.6313e-07 | 4.0088e-07 | 0.013754 | 0.013754 | 0.013754 | 0.97438 | -0.49427 | 0.97428 | -0.49629 | 3.7787
93 | -0.0020104 | -0.00050386 | 0.0020105 | 0.00050362 | 8.4681e-08 | -2.4511e-07 | 0.0030679 | 0.0030678 | 0.0030679 | 0.9751 | -0.48002 | 0.97515 | -0.47913 | 0.84284
94 | -0.0046047 | -0.0011538 | 0.0046051 | 0.0011538 | 4.2413e-07 | -1.4384e-08 | 0.0070264 | 0.0070263 | 0.0070264 | 0.97515 | -0.47913 | 0.97525 | -0.4772 | 1.9303
95 | -0.013978 | -0.0035042 | 0.01398 | 0.0035052 | 1.7335e-06 | 9.8281e-07 | 0.021335 | 0.021335 | 0.021335 | 0.97491 | -0.48375 | 0.97504 | -0.48115 | 5.8613
96 | 0.0042745 | 0.001071 | -0.0042743 | -0.001071 | 2.1425e-07 | -2.9806e-08 | 0.0065284 | 0.0065285 | 0.0065285 | 0.97428 | -0.49629 | 0.97422 | -0.49734 | 1.7935
97 | 0.0047313 | 0.0011855 | -0.004731 | -0.0011855 | 2.6393e-07 | 1.0715e-09 | 0.007226 | 0.0072261 | 0.0072261 | 0.97428 | -0.49629 | 0.97422 | -0.49746 | 1.9852
98 | -0.0055822 | -0.0013986 | 0.0055822 | 0.0013987 | 7.6676e-08 | 1.3901e-08 | 0.0085171 | 0.008517 | 0.0085171 | 0.97525 | -0.4772 | 0.97526 | -0.47691 | 2.3399
99 | -0.00084189 | -0.000211 | 0.00084189 | 0.00021089 | 5.4066e-09 | -1.0634e-07 | 0.0012823 | 0.0012823 | 0.0012823 | 0.97695 | -0.44377 | 0.97695 | -0.44363 | 0.35228
100 | -0.0016839 | -0.00042191 | 0.0016839 | 0.00042169 | 5.0276e-08 | -2.2306e-07 | 0.0025647 | 0.0025646 | 0.0025647 | 0.97695 | -0.44363 | 0.97699 | -0.44301 | 0.70459
101 | -0.014896 | -0.0037348 | 0.014896 | 0.0037351 | 5.6891e-07 | 3.2748e-07 | 0.022733 | 0.022733 | 0.022733 | 0.97504 | -0.48115 | 0.97509 | -0.48035 | 6.2454
102 | 0.00303 | 0.00075915 | -0.0030298 | -0.00075933 | 1.9906e-07 | -1.8118e-07 | 0.0046279 | 0.004628 | 0.004628 | 0.97422 | -0.49734 | 0.97415 | -0.49872 | 1.2714
103 | 0.0037539 | 0.00094059 | -0.0037539 | -0.0009406 | 2.6683e-08 | -9.8729e-09 | 0.0057336 | 0.0057337 | 0.0057337 | 0.97422 | -0.49746 | 0.97421 | -0.49761 | 1.5752
104 | -0.0072715 | -0.001822 | 0.0072727 | 0.0018224 | 1.1802e-06 | 4.3622e-07 | 0.011094 | 0.011094 | 0.011094 | 0.97526 | -0.47691 | 0.97543 | -0.4735 | 3.0479
105 | -0.010908 | -0.0027335 | 0.01091 | 0.0027346 | 2.0058e-06 | 1.0371e-06 | 0.016548 | 0.016548 | 0.016548 | 0.98089 | -0.3664 | 0.98108 | -0.36254 | 4.5462
106 | 0.0093503 | 0.002343 | -0.0093501 | -0.0023429 | 2.4299e-07 | 1.1486e-07 | 0.014184 | 0.014184 | 0.014184 | 0.98089 | -0.3664 | 0.98086 | -0.36694 | 3.8968
107 | -0.012819 | -0.003213 | 0.012821 | 0.0032139 | 1.6131e-06 | 8.8868e-07 | 0.019443 | 0.019443 | 0.019443 | 0.98108 | -0.36254 | 0.98122 | -0.35989 | 5.3416
108 | 0.007313 | 0.0018324 | -0.0073121 | -0.001832 | 9.0952e-07 | 3.334e-07 | 0.011094 | 0.011094 | 0.011094 | 0.98086 | -0.36694 | 0.98073 | -0.36955 | 3.0478
109 | 0.0059635 | 0.0014941 | -0.0059634 | -0.001494 | 1.7973e-07 | 4.1157e-08 | 0.0090481 | 0.0090481 | 0.0090481 | 0.98073 | -0.36955 | 0.98069 | -0.37019 | 2.4857
110 | 0.0047076 | 0.0011793 | -0.0047075 | -0.0011793 | 9.2887e-08 | -1.8117e-09 | 0.0071426 | 0.0071427 | 0.0071427 | 0.98069 | -0.37019 | 0.98067 | -0.3706 | 1.9623
111 | -0.14505 | -0.036657 | 0.14506 | 0.036663 | 1.0168e-05 | 6.3301e-06 | 0.21993 | 0.21993 | 0.21993 | 0.98189 | -0.34682 | 0.98196 | -0.34536 | 12.0839
112 | 0.0034858 | 0.00087313 | -0.0034857 | -0.00087324 | 1.9134e-07 | -1.0766e-07 | 0.005289 | 0.0052891 | 0.0052891 | 0.98067 | -0.3706 | 0.98061 | -0.37175 | 1.4531
113 | -0.14784 | -0.03736 | 0.14792 | 0.037411 | 8.1805e-05 | 5.0981e-05 | 0.22414 | 0.22414 | 0.22414 | 0.98196 | -0.34536 | 0.98256 | -0.33382 | 12.3156
114 | 0.0016019 | 0.00040114 | -0.0016019 | -0.00040147 | 6.5618e-08 | -3.3159e-07 | 0.0024307 | 0.0024309 | 0.0024309 | 0.98061 | -0.37175 | 0.98057 | -0.37261 | 0.66782
115 | -0.01333 | -0.0033428 | 0.013331 | 0.0033431 | 5.1568e-07 | 2.8842e-07 | 0.020323 | 0.020323 | 0.020323 | 0.97604 | -0.46178 | 0.97608 | -0.46096 | 5.5833
116 | 0.010694 | 0.0026821 | -0.010691 | -0.0026807 | 2.7341e-06 | 1.4071e-06 | 0.016304 | 0.016304 | 0.016304 | 0.97604 | -0.46178 | 0.97577 | -0.46714 | 4.4791
117 | -0.015529 | -0.0038942 | 0.015532 | 0.0038956 | 2.5242e-06 | 1.4654e-06 | 0.023675 | 0.023675 | 0.023675 | 0.97608 | -0.46096 | 0.97626 | -0.45755 | 6.5041
118 | 0.010691 | 0.0026807 | -0.010689 | -0.0026798 | 1.6883e-06 | 8.69e-07 | 0.016304 | 0.016304 | 0.016304 | 0.97577 | -0.46714 | 0.9756 | -0.47045 | 4.4791
119 | -0.01753 | -0.0043965 | 0.017532 | 0.0043974 | 1.5564e-06 | 9.234e-07 | 0.026721 | 0.026721 | 0.026721 | 0.97626 | -0.45755 | 0.97635 | -0.45569 | 7.3409
120 | 0.0090266 | 0.0022631 | -0.0090243 | -0.002262 | 2.2676e-06 | 1.053e-06 | 0.013768 | 0.013768 | 0.013768 | 0.9756 | -0.47045 | 0.97533 | -0.47573 | 3.7824
121 | -0.019684 | -0.0049368 | 0.019686 | 0.004938 | 2.0145e-06 | 1.2146e-06 | 0.030001 | 0.030001 | 0.030001 | 0.97635 | -0.45569 | 0.97646 | -0.45354 | 8.242
122 | 0.0074258 | 0.0018614 | -0.0074247 | -0.001861 | 1.1192e-06 | 4.2614e-07 | 0.011329 | 0.011329 | 0.011329 | 0.97533 | -0.47573 | 0.97517 | -0.47889 | 3.1125
123 | -0.021793 | -0.0054662 | 0.021796 | 0.0054678 | 2.661e-06 | 1.6226e-06 | 0.033212 | 0.033212 | 0.033212 | 0.97646 | -0.45354 | 0.97659 | -0.45098 | 9.1243
124 | 0.0074247 | 0.001861 | -0.0074245 | -0.0018609 | 1.8589e-07 | 7.0788e-08 | 0.011329 | 0.011329 | 0.011329 | 0.97517 | -0.47889 | 0.97515 | -0.47942 | 3.1125
125 | -0.024217 | -0.0060745 | 0.024222 | 0.0060774 | 4.561e-06 | 2.8073e-06 | 0.036901 | 0.036901 | 0.036901 | 0.97659 | -0.45098 | 0.97679 | -0.44703 | 10.1376
126 | 0.0074245 | 0.0018609 | -0.0074234 | -0.0018605 | 1.0979e-06 | 4.1815e-07 | 0.011329 | 0.011329 | 0.011329 | 0.97515 | -0.47942 | 0.97499 | -0.48252 | 3.1125
127 | 0.029332 | 0.0073644 | -0.02932 | -0.0073568 | 1.2235e-05 | 7.6253e-06 | 0.04466 | 0.044661 | 0.044661 | 0.97741 | -0.43484 | 0.97697 | -0.44358 | 12.2694
128 | 0.026917 | 0.0067545 | -0.026913 | -0.0067518 | 4.4263e-06 | 2.7449e-06 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.97697 | -0.44358 | 0.97679 | -0.44703 | 11.2639
129 | -0.15492 | -0.039164 | 0.15495 | 0.039184 | 3.1189e-05 | 1.9483e-05 | 0.23474 | 0.23473 | 0.23474 | 0.98256 | -0.33382 | 0.98277 | -0.32963 | 12.8975
130 | -0.15945 | -0.040312 | 0.15958 | 0.040389 | 0.000123 | 7.6941e-05 | 0.24155 | 0.24155 | 0.24155 | 0.98277 | -0.32963 | 0.9836 | -0.31356 | 13.2721
131 | -0.16061 | -0.040649 | 0.16069 | 0.040696 | 7.6005e-05 | 4.7555e-05 | 0.24312 | 0.24312 | 0.24312 | 0.9836 | -0.31356 | 0.98411 | -0.3037 | 13.3582
132 | -0.16193 | -0.041007 | 0.16202 | 0.041062 | 8.6511e-05 | 5.4146e-05 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.98411 | -0.3037 | 0.98468 | -0.29258 | 13.4613
133 | -0.16299 | -0.041306 | 0.16302 | 0.041321 | 2.3983e-05 | 1.5014e-05 | 0.24647 | 0.24647 | 0.24647 | 0.98468 | -0.29258 | 0.98484 | -0.28952 | 13.5423
134 | -0.0091651 | -0.0022971 | 0.0091652 | 0.0022972 | 2.0734e-08 | 9.5794e-09 | 0.013828 | 0.013828 | 0.013828 | 0.98624 | -0.26251 | 0.98624 | -0.26247 | 3.799
135 | 0.0087626 | 0.0021963 | -0.0087618 | -0.0021959 | 7.558e-07 | 3.3658e-07 | 0.013221 | 0.013221 | 0.013221 | 0.98624 | -0.26251 | 0.98615 | -0.26433 | 3.6321
136 | -0.0104 | -0.0026066 | 0.010401 | 0.0026072 | 1.1993e-06 | 6.0177e-07 | 0.015691 | 0.015691 | 0.015691 | 0.98624 | -0.26247 | 0.98637 | -0.26005 | 4.3108
137 | -0.17598 | -0.04466 | 0.17617 | 0.044778 | 0.00018843 | 0.00011832 | 0.26568 | 0.26568 | 0.26568 | 0.98637 | -0.26005 | 0.98752 | -0.23781 | 14.598
138 | 0.16558 | 0.042052 | -0.16542 | -0.041948 | 0.00016577 | 0.00010384 | 0.24999 | 0.24999 | 0.24999 | 0.98637 | -0.26005 | 0.98529 | -0.28087 | 13.7359
139 | -0.18185 | -0.046202 | 0.18197 | 0.046277 | 0.00012014 | 7.5526e-05 | 0.27424 | 0.27424 | 0.27424 | 0.98752 | -0.23781 | 0.98823 | -0.2241 | 15.0683
140 | 0.16428 | 0.041662 | -0.16421 | -0.04162 | 6.828e-05 | 4.2759e-05 | 0.24827 | 0.24827 | 0.24827 | 0.98529 | -0.28087 | 0.98484 | -0.28952 | 13.6412
141 | -0.18492 | -0.047015 | 0.18506 | 0.047102 | 0.00013844 | 8.7079e-05 | 0.27868 | 0.27868 | 0.27868 | 0.98823 | -0.2241 | 0.98904 | -0.20857 | 15.3119
142 | 0.0024498 | 0.00061376 | -0.0024497 | -0.00061394 | 1.0537e-07 | -1.8244e-07 | 0.0037417 | 0.0037418 | 0.0037418 | 0.97421 | -0.49761 | 0.97416 | -0.49851 | 1.028
143 | 0.0013106 | 0.00032847 | -0.0013106 | -0.00032848 | 6.4857e-10 | -4.9578e-09 | 0.002002 | 0.002002 | 0.002002 | 0.97416 | -0.49851 | 0.97416 | -0.49852 | 0.54999
144 | 0.0009199 | 0.00023053 | -0.0009199 | -0.00023055 | 9.5989e-10 | -1.5523e-08 | 0.0014051 | 0.0014051 | 0.0014051 | 0.97415 | -0.49872 | 0.97415 | -0.49874 | 0.38603
145 | -0.0074199 | -0.0018595 | 0.0074204 | 0.0018597 | 4.3597e-07 | 1.6463e-07 | 0.011291 | 0.011291 | 0.011291 | 0.97781 | -0.42683 | 0.97787 | -0.4256 | 3.1021
146 | 0.0042767 | 0.0010717 | -0.0042765 | -0.0010718 | 2.2604e-07 | -3.3832e-08 | 0.0065082 | 0.0065082 | 0.0065082 | 0.97781 | -0.42683 | 0.97775 | -0.42794 | 1.788
147 | -0.010633 | -0.0026648 | 0.010634 | 0.0026656 | 1.5086e-06 | 7.7267e-07 | 0.01618 | 0.01618 | 0.01618 | 0.97787 | -0.4256 | 0.97803 | -0.42262 | 4.445
148 | -0.012809 | -0.0032107 | 0.012811 | 0.0032115 | 1.5202e-06 | 8.3898e-07 | 0.019489 | 0.019489 | 0.019489 | 0.97803 | -0.42262 | 0.97815 | -0.42013 | 5.3541
149 | -0.015955 | -0.0039996 | 0.01596 | 0.0040026 | 5.0448e-06 | 2.942e-06 | 0.024273 | 0.024272 | 0.024273 | 0.97815 | -0.42013 | 0.97849 | -0.4135 | 6.6683
150 | -0.028367 | -0.0071126 | 0.028378 | 0.007119 | 1.0249e-05 | 6.375e-06 | 0.04314 | 0.04314 | 0.04314 | 0.97849 | -0.4135 | 0.97888 | -0.40592 | 11.8517
151 | 0.012407 | 0.0031101 | -0.012405 | -0.0031093 | 1.4757e-06 | 8.056e-07 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.97849 | -0.4135 | 0.97836 | -0.41599 | 5.1834
152 | -0.031589 | -0.0079239 | 0.031606 | 0.0079345 | 1.695e-05 | 1.0602e-05 | 0.048022 | 0.048022 | 0.048022 | 0.97888 | -0.40592 | 0.97945 | -0.39467 | 13.1928
153 | 0.009305 | 0.0023322 | -0.0093043 | -0.0023319 | 7.4103e-07 | 3.5037e-07 | 0.014152 | 0.014152 | 0.014152 | 0.97836 | -0.41599 | 0.97828 | -0.41767 | 3.888
154 | 0.0024721 | 0.00061913 | -0.0024721 | -0.00061918 | 2.5663e-08 | -4.7235e-08 | 0.0037167 | 0.0037167 | 0.0037167 | 0.98969 | -0.19619 | 0.98968 | -0.1964 | 1.0211
155 | 0.0024721 | 0.00061918 | -0.0024719 | -0.00061952 | 1.8339e-07 | -3.3749e-07 | 0.0037167 | 0.0037169 | 0.0037169 | 0.98968 | -0.1964 | 0.9896 | -0.19796 | 1.0211
156 | -0.0017021 | -0.00042658 | 0.0017021 | 0.00042644 | 2.9254e-08 | -1.3564e-07 | 0.0025537 | 0.0025537 | 0.0025537 | 0.99177 | -0.15628 | 0.99179 | -0.15592 | 0.70157
157 | 0.21687 | 0.055234 | -0.21661 | -0.055068 | 0.0002633 | 0.00016638 | 0.32569 | 0.32569 | 0.32569 | 0.99179 | -0.15592 | 0.99047 | -0.18112 | 17.8953
158 | -0.21857 | -0.055661 | 0.21868 | 0.055728 | 0.00010684 | 6.7527e-05 | 0.32825 | 0.32825 | 0.32825 | 0.99179 | -0.15592 | 0.99232 | -0.14579 | 18.0356
159 | 0.023144 | 0.0058055 | -0.02313 | -0.0057967 | 1.4288e-05 | 8.7622e-06 | 0.035284 | 0.035284 | 0.035284 | 0.97609 | -0.46055 | 0.97543 | -0.4735 | 9.6934
160 | -0.024104 | -0.006046 | 0.024108 | 0.0060487 | 4.3822e-06 | 2.6964e-06 | 0.036747 | 0.036747 | 0.036747 | 0.97609 | -0.46055 | 0.97628 | -0.45673 | 10.0953
161 | 0.01081 | 0.0027096 | -0.010809 | -0.0027089 | 1.4349e-06 | 7.4271e-07 | 0.016491 | 0.016491 | 0.016491 | 0.97543 | -0.4735 | 0.97529 | -0.47629 | 4.5304
162 | 0.005047 | 0.0012647 | -0.0050466 | -0.0012646 | 3.8772e-07 | 3.0432e-08 | 0.0076991 | 0.0076991 | 0.0076991 | 0.97543 | -0.4735 | 0.97535 | -0.47512 | 2.1151
163 | -0.043727 | -0.010974 | 0.043734 | 0.010979 | 6.8488e-06 | 4.3318e-06 | 0.066653 | 0.066653 | 0.066653 | 0.97628 | -0.45673 | 0.97645 | -0.45345 | 18.3112
164 | 0.019619 | 0.0049255 | -0.019615 | -0.0049227 | 4.7292e-06 | 2.8504e-06 | 0.029906 | 0.029906 | 0.029906 | 0.97628 | -0.45673 | 0.97603 | -0.46179 | 8.2159
165 | 0.0078971 | 0.0019792 | -0.0078963 | -0.0019789 | 7.3813e-07 | 3.0322e-07 | 0.012049 | 0.012049 | 0.012049 | 0.97529 | -0.47629 | 0.97519 | -0.47825 | 3.3101
166 | 0.0034869 | 0.00087375 | -0.0034867 | -0.00087386 | 1.9249e-07 | -1.0317e-07 | 0.0053197 | 0.0053197 | 0.0053197 | 0.97535 | -0.47512 | 0.97529 | -0.47628 | 1.4615
167 | -0.043734 | -0.010979 | 0.043764 | 0.010997 | 2.9463e-05 | 1.8635e-05 | 0.066653 | 0.066653 | 0.066653 | 0.97645 | -0.45345 | 0.97717 | -0.43934 | 18.3112
168 | 0.017837 | 0.0044771 | -0.017831 | -0.0044737 | 5.7996e-06 | 3.4505e-06 | 0.027196 | 0.027196 | 0.027196 | 0.97603 | -0.46179 | 0.97568 | -0.46861 | 7.4714
169 | -0.045811 | -0.01151 | 0.045829 | 0.011522 | 1.8142e-05 | 1.1486e-05 | 0.069771 | 0.069771 | 0.069771 | 0.97717 | -0.43934 | 0.97759 | -0.43104 | 19.1678
170 | 0.01679 | 0.0042127 | -0.016787 | -0.0042114 | 2.1493e-06 | 1.2664e-06 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.97568 | -0.46861 | 0.97554 | -0.47129 | 7.035
171 | -0.0029686 | -0.00074401 | 0.0029688 | 0.00074385 | 1.4904e-07 | -1.5856e-07 | 0.0044741 | 0.004474 | 0.0044741 | 0.98733 | -0.24164 | 0.98739 | -0.24059 | 1.2291
172 | -0.04783 | -0.012023 | 0.047862 | 0.012043 | 3.1985e-05 | 2.0269e-05 | 0.072816 | 0.072816 | 0.072816 | 0.97759 | -0.43104 | 0.97831 | -0.41705 | 20.0043
173 | 0.016787 | 0.0042114 | -0.016783 | -0.004209 | 4.027e-06 | 2.3728e-06 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.97554 | -0.47129 | 0.97529 | -0.47632 | 7.0351
174 | 0.02157 | 0.005413 | -0.021562 | -0.0054081 | 8.0041e-06 | 4.8738e-06 | 0.032811 | 0.032811 | 0.032811 | 0.97831 | -0.41705 | 0.97791 | -0.42483 | 9.014
175 | -0.069432 | -0.017456 | 0.069506 | 0.017504 | 7.4284e-05 | 4.7319e-05 | 0.10563 | 0.10563 | 0.10563 | 0.97831 | -0.41705 | 0.97945 | -0.39467 | 29.0183
176 | 0.015741 | 0.0039479 | -0.015738 | -0.0039461 | 3.0189e-06 | 1.758e-06 | 0.024018 | 0.024018 | 0.024018 | 0.97529 | -0.47632 | 0.97509 | -0.48035 | 6.5984
177 | -0.011717 | -0.0029365 | 0.011717 | 0.0029365 | 3.895e-08 | 2.0661e-08 | 0.017652 | 0.017652 | 0.017652 | 0.98773 | -0.23404 | 0.98773 | -0.23397 | 4.8494
178 | -0.013334 | -0.0033417 | 0.013335 | 0.0033423 | 1.1389e-06 | 6.3254e-07 | 0.020087 | 0.020087 | 0.020087 | 0.98773 | -0.23397 | 0.98782 | -0.23218 | 5.5184
179 | -0.014952 | -0.0037476 | 0.014953 | 0.0037481 | 8.0843e-07 | 4.6299e-07 | 0.022523 | 0.022523 | 0.022523 | 0.98782 | -0.23218 | 0.98788 | -0.23105 | 6.1877
180 | -0.20705 | -0.052477 | 0.20708 | 0.052497 | 3.1974e-05 | 2.0183e-05 | 0.31208 | 0.31208 | 0.31208 | 0.98788 | -0.23105 | 0.98805 | -0.22783 | 17.1472
181 | 0.19209 | 0.048729 | -0.19198 | -0.048657 | 0.00011402 | 7.1811e-05 | 0.28956 | 0.28956 | 0.28956 | 0.98788 | -0.23105 | 0.98724 | -0.2434 | 15.9097
182 | -0.2087 | -0.052903 | 0.20876 | 0.052942 | 6.2804e-05 | 3.9652e-05 | 0.31451 | 0.31451 | 0.31451 | 0.98805 | -0.22783 | 0.98837 | -0.22157 | 17.281
183 | 0.18992 | 0.048141 | -0.1899 | -0.048127 | 2.2356e-05 | 1.4076e-05 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.98724 | -0.2434 | 0.98711 | -0.24585 | 15.7393
184 | 0.10643 | 0.026886 | -0.10623 | -0.026754 | 0.00020629 | 0.00013176 | 0.16128 | 0.16128 | 0.16128 | 0.98243 | -0.33643 | 0.98036 | -0.37695 | 44.3077
185 | -0.10643 | -0.026886 | 0.10662 | 0.027003 | 0.00018422 | 0.00011766 | 0.16128 | 0.16128 | 0.16128 | 0.98243 | -0.33643 | 0.98429 | -0.30038 | 44.3077
186 | 0.10371 | 0.026124 | -0.10363 | -0.026068 | 8.7795e-05 | 5.607e-05 | 0.15747 | 0.15747 | 0.15747 | 0.98036 | -0.37695 | 0.97945 | -0.39467 | 43.2601
187 | -0.10847 | -0.027468 | 0.10864 | 0.027577 | 0.00017052 | 0.00010892 | 0.16408 | 0.16408 | 0.16408 | 0.98429 | -0.30038 | 0.98598 | -0.2677 | 45.0779
188 | -0.0062611 | -0.0015692 | 0.0062621 | 0.0015695 | 9.804e-07 | 2.7056e-07 | 0.0095573 | 0.0095571 | 0.0095573 | 0.97482 | -0.48581 | 0.97499 | -0.48252 | 2.6256
189 | -0.0020474 | -0.00051313 | 0.0020475 | 0.00051296 | 6.1026e-08 | -1.709e-07 | 0.0031169 | 0.0031169 | 0.0031169 | 0.97743 | -0.43434 | 0.97746 | -0.43372 | 0.8563
190 | -0.019506 | -0.00489 | 0.019515 | 0.004895 | 8.2637e-06 | 4.9754e-06 | 0.029696 | 0.029696 | 0.029696 | 0.97746 | -0.43372 | 0.97791 | -0.42483 | 8.1582
191 | 0.017459 | 0.004377 | -0.017455 | -0.0043746 | 4.1896e-06 | 2.4832e-06 | 0.026579 | 0.026579 | 0.026579 | 0.97746 | -0.43372 | 0.9772 | -0.43876 | 7.3019
192 | -0.012987 | -0.0032541 | 0.012989 | 0.0032551 | 1.8493e-06 | 1.0257e-06 | 0.01978 | 0.01978 | 0.01978 | 0.97699 | -0.44301 | 0.97714 | -0.44002 | 5.4342
193 | 0.011303 | 0.0028324 | -0.011303 | -0.0028321 | 4.9481e-07 | 2.6093e-07 | 0.017216 | 0.017216 | 0.017216 | 0.97699 | -0.44301 | 0.97694 | -0.44393 | 4.7296
194 | 0.014956 | 0.0037482 | -0.014955 | -0.0037477 | 8.9839e-07 | 5.171e-07 | 0.022773 | 0.022773 | 0.022773 | 0.9772 | -0.43876 | 0.97714 | -0.44002 | 6.2564
195 | 0.0064436 | 0.0016149 | -0.0064431 | -0.0016148 | 5.5773e-07 | 1.6258e-07 | 0.0098011 | 0.0098012 | 0.0098012 | 0.97828 | -0.41767 | 0.97819 | -0.41948 | 2.6926
196 | 0.074793 | 0.018848 | -0.074786 | -0.018843 | 7.3863e-06 | 4.2353e-06 | 0.11295 | 0.11295 | 0.11295 | 0.98564 | -0.2743 | 0.98554 | -0.27636 | 6.2061
197 | -0.077077 | -0.01942 | 0.077101 | 0.019434 | 2.433e-05 | 1.4045e-05 | 0.1164 | 0.1164 | 0.1164 | 0.98564 | -0.2743 | 0.98598 | -0.2677 | 6.3956
198 | 0.072501 | 0.018271 | -0.072501 | -0.01827 | 6.4231e-07 | 3.6557e-07 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.98554 | -0.27636 | 0.98553 | -0.27655 | 6.0166
199 | -0.18574 | -0.047011 | 0.18587 | 0.047089 | 0.00012368 | 7.7816e-05 | 0.28048 | 0.28048 | 0.28048 | 0.98598 | -0.2677 | 0.9867 | -0.25384 | 15.4111
200 | 0.069733 | 0.017577 | -0.069727 | -0.017573 | 5.812e-06 | 3.2747e-06 | 0.10532 | 0.10532 | 0.10532 | 0.98553 | -0.27655 | 0.98544 | -0.27829 | 5.787
201 | -0.18777 | -0.047566 | 0.18781 | 0.047594 | 4.4284e-05 | 2.7872e-05 | 0.28335 | 0.28335 | 0.28335 | 0.9867 | -0.25384 | 0.98695 | -0.24893 | 15.5688
202 | 0.067979 | 0.017135 | -0.067978 | -0.017135 | 8.5637e-07 | 4.791e-07 | 0.10268 | 0.10268 | 0.10268 | 0.98544 | -0.27829 | 0.98542 | -0.27855 | 5.642
203 | -0.18987 | -0.04811 | 0.1899 | 0.048127 | 2.8093e-05 | 1.7688e-05 | 0.28645 | 0.28645 | 0.28645 | 0.98695 | -0.24893 | 0.98711 | -0.24585 | 15.7393
204 | 0.065637 | 0.016548 | -0.065633 | -0.016546 | 4.9168e-06 | 2.722e-06 | 0.099149 | 0.09915 | 0.09915 | 0.98542 | -0.27855 | 0.98534 | -0.28012 | 5.4478
205 | 0.063885 | 0.016108 | -0.063869 | -0.016099 | 1.5369e-05 | 8.4353e-06 | 0.09651 | 0.096511 | 0.096511 | 0.98534 | -0.28012 | 0.98508 | -0.28514 | 5.3028
206 | -0.0018354 | -0.00046 | 0.0018355 | 0.00045966 | 9.2863e-08 | -3.3697e-07 | 0.0027963 | 0.0027961 | 0.0027963 | 0.97671 | -0.44848 | 0.97676 | -0.44741 | 0.7682
207 | -0.0036188 | -0.0009066 | 0.0036192 | 0.00090642 | 3.9561e-07 | -1.8135e-07 | 0.0055129 | 0.0055127 | 0.0055129 | 0.97676 | -0.44741 | 0.97688 | -0.44512 | 1.5145
208 | -0.0052178 | -0.0013071 | 0.0052181 | 0.0013071 | 2.9626e-07 | 3.3011e-08 | 0.0079477 | 0.0079476 | 0.0079477 | 0.97688 | -0.44512 | 0.97694 | -0.44393 | 2.1834
209 | 0.21661 | 0.055068 | -0.2165 | -0.055002 | 0.0001039 | 6.5658e-05 | 0.32569 | 0.3257 | 0.3257 | 0.99047 | -0.18112 | 0.98995 | -0.19109 | 17.8953
210 | 0.21453 | 0.054506 | -0.21439 | -0.054421 | 0.0001348 | 8.5161e-05 | 0.32272 | 0.32272 | 0.32272 | 0.98995 | -0.19109 | 0.98928 | -0.20415 | 17.7319
211 | -0.21084 | -0.053463 | 0.2109 | 0.053503 | 6.3544e-05 | 4.013e-05 | 0.31764 | 0.31764 | 0.31764 | 0.98837 | -0.22157 | 0.9887 | -0.21531 | 17.4528
212 | 0.2126 | 0.053973 | -0.21249 | -0.053901 | 0.00011407 | 7.2054e-05 | 0.32003 | 0.32003 | 0.32003 | 0.98928 | -0.20415 | 0.9887 | -0.21531 | 17.5842
213 | 0.0096081 | 0.0024082 | -0.009607 | -0.0024077 | 1.1194e-06 | 5.3628e-07 | 0.014518 | 0.014518 | 0.014518 | 0.98476 | -0.29145 | 0.98463 | -0.29389 | 3.9886
214 | -0.0096081 | -0.0024082 | 0.0096095 | 0.0024089 | 1.4015e-06 | 6.7136e-07 | 0.014518 | 0.014518 | 0.014518 | 0.98476 | -0.29145 | 0.98492 | -0.28839 | 3.9885
215 | 0.0078203 | 0.0019599 | -0.00782 | -0.0019597 | 3.936e-07 | 1.5633e-07 | 0.011818 | 0.011818 | 0.011818 | 0.98463 | -0.29389 | 0.98458 | -0.29495 | 3.2468
216 | -0.011356 | -0.0028466 | 0.011358 | 0.0028475 | 1.7546e-06 | 9.2063e-07 | 0.017157 | 0.017157 | 0.017157 | 0.98492 | -0.28839 | 0.98508 | -0.28514 | 4.7134
217 | 0.0060323 | 0.0015117 | -0.0060321 | -0.0015116 | 2.235e-07 | 5.1846e-08 | 0.0091166 | 0.0091167 | 0.0091167 | 0.98458 | -0.29495 | 0.98454 | -0.29573 | 2.5046
218 | 0.052512 | 0.013252 | -0.052509 | -0.01325 | 2.6807e-06 | 1.3544e-06 | 0.079354 | 0.079354 | 0.079354 | 0.98508 | -0.28514 | 0.98503 | -0.28621 | 4.3601
219 | 0.0042428 | 0.0010632 | -0.0042427 | -0.0010632 | 1.0488e-07 | -1.937e-08 | 0.0064124 | 0.0064124 | 0.0064124 | 0.98454 | -0.29573 | 0.98451 | -0.29625 | 1.7617
220 | -0.0024025 | -0.00060213 | 0.0024026 | 0.00060206 | 3.7996e-08 | -7.3392e-08 | 0.0036313 | 0.0036313 | 0.0036313 | 0.9845 | -0.29658 | 0.98451 | -0.29625 | 0.99761

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48357 | 0.12395

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00064899 | 0.00016265
1 | 0.0012466 | 0.00031243
2 | 0.0054512 | 0.0013662
3 | 0.0019545 | 0.00048985
4 | 0.00032139 | 8.0547e-05
5 | 0.0029914 | 0.00074973
6 | 0.00038299 | 9.5987e-05
7 | 0.0014582 | 0.00036546
8 | 0.0030353 | 0.00076073
9 | 0.00067964 | 0.00017033
10 | 0.00058889 | 0.00014759
11 | 0.0014434 | 0.00036175
12 | 0.0045993 | 0.0011527
13 | 0.012608 | 0.0031599
14 | 0.0019088 | 0.00047839
15 | 0.0044127 | 0.0011059
16 | 0.0019068 | 0.00047789
17 | 0.0038535 | 0.00096578
18 | 0.001908 | 0.0004782
19 | 0.0041072 | 0.0010294
20 | 0.0018533 | 0.00046448
21 | 0.01229 | 0.0030801
22 | 0.0020132 | 0.00050456
23 | 0.00099413 | 0.00024915
24 | 0.0014284 | 0.00035799
25 | 0.0039954 | 0.0010013
26 | 0.01155 | 0.0028946
27 | 0.0015416 | 0.00038635
28 | 0.0066602 | 0.0016692
29 | 0.0031484 | 0.00078906
30 | 0.0060569 | 0.001518
31 | 0.0022048 | 0.00055259
32 | 0.003679 | 0.00092204
33 | 0.007272 | 0.0018225
34 | 0.0030869 | 0.00077366
35 | 0.011844 | 0.0029685
36 | 0.0069987 | 0.001754
37 | 0.0016356 | 0.00040992
38 | 0.00076803 | 0.00019249
39 | 0.0027891 | 0.00069902
40 | 0.0042475 | 0.0010645
41 | 0.0050572 | 0.0012674
42 | 0.0010666 | 0.00026732
43 | 0.0029438 | 0.00073779
44 | 0.0015913 | 0.00039882
45 | 0.0014963 | 0.00037501
46 | 0.0042488 | 0.0010649
47 | 0.0016384 | 0.00041063
48 | 0.0027036 | 0.00067758
49 | 0.0027121 | 0.00067971
50 | 0.0023037 | 0.00057737
51 | 0.001617 | 0.00040525
52 | 0.0017134 | 0.00042942
53 | 0.0035862 | 0.00089879
54 | 0.002502 | 0.00062705
55 | 0.0048922 | 0.0012261
56 | 0.00378 | 0.00094736
57 | 0.0021489 | 0.00053858
58 | 0.0017431 | 0.00043686
59 | 0.0042907 | 0.0010754
60 | 0.006163 | 0.0015446
61 | 0.0035552 | 0.00089102
62 | 0.0016529 | 0.00041424
63 | 0.00091908 | 0.00023034
64 | 0.0012924 | 0.0003239
65 | 0.0020104 | 0.00050386
66 | 0.0025942 | 0.00065016
67 | 0.0011008 | 0.00027588
68 | 0.00097705 | 0.00024487
69 | 0.00084189 | 0.000211
70 | 0.00084199 | 0.00021102
71 | 0.00091622 | 0.00022963
72 | 0.0012443 | 0.00031185
73 | 0.00097711 | 0.00024489
74 | 0.0016892 | 0.00042336
75 | 0.0015581 | 0.00039049
76 | 0.001909 | 0.00047844
77 | 0.0020371 | 0.00051054
78 | 0.0057172 | 0.0014329
79 | 0.0013485 | 0.00033797
80 | 0.0012558 | 0.00031474
81 | 0.0021079 | 0.00052828
82 | 0.0012216 | 0.00030617
83 | 0.0027826 | 0.00069739
84 | 0.0018837 | 0.0004721
85 | 0.0026364 | 0.00066074
86 | 0.0021987 | 0.00055104
87 | 0.0019984 | 0.00050086
88 | 0.0016628 | 0.00041673
89 | 0.0021522 | 0.0005394
90 | 0.0015985 | 0.00040063
91 | 0.0021074 | 0.00052816
92 | 0.0024209 | 0.00060673
93 | 0.0026929 | 0.00067491
94 | 0.0024031 | 0.00060226
95 | 0.0069941 | 0.0017529
96 | 0.004502 | 0.0011283
97 | 0.0010369 | 0.00025987
98 | 0.0012417 | 0.0003112
99 | 0.00097524 | 0.00024442
100 | 0.00040257 | 0.00010089
101 | 0.0012348 | 0.00030947
102 | 0.0087618 | 0.0021959
103 | 0.0056808 | 0.0014237
104 | 0.0011413 | 0.00028603
105 | 0.0029451 | 0.00073811
106 | 0.0011914 | 0.00029859
107 | 0.0021475 | 0.00053822
108 | 0.0013041 | 0.00032684
109 | 0.001139 | 0.00028547
110 | 0.0013106 | 0.00032848
111 | 0.0021099 | 0.00052879
112 | 0.0009199 | 0.00023055
113 | 0.0031433 | 0.00078777
114 | 0.0032125 | 0.00080514
115 | 0.0042765 | 0.0010718
116 | 0.0021749 | 0.00054507
117 | 0.0031446 | 0.00078812
118 | 0.0032113 | 0.00080484
119 | 0.0031004 | 0.00077702
120 | 0.0026578 | 0.00066611
121 | 0.0023128 | 0.00057965
122 | 0.0024719 | 0.00061952
123 | 0.0017021 | 0.00042658
124 | 0.00095972 | 0.00024053
125 | 0.0029115 | 0.00072969
126 | 0.0015597 | 0.00039089
127 | 0.0017777 | 0.00044553
128 | 0.0028802 | 0.00072186
129 | 0.0034867 | 0.00087386
130 | 0.0020475 | 0.00051314
131 | 0.0010415 | 0.00026103
132 | 0.0029686 | 0.00074401
133 | 0.0025566 | 0.00064074
134 | 0.0020005 | 0.00050138
135 | 0.0010419 | 0.00026113
136 | 0.002059 | 0.00051603
137 | 0.0016165 | 0.00040514
138 | 0.0016172 | 0.00040531
139 | 0.0025132 | 0.00062987
140 | 0.0016172 | 0.00040531
141 | 0.0020579 | 0.00051577
142 | 0.0025123 | 0.00062965
143 | 0.0018545 | 0.00046477
144 | 0.0062611 | 0.0015692
145 | 0.0011613 | 0.00029104
146 | 0.00084195 | 0.00021101
147 | 0.0020474 | 0.00051313
148 | 0.0020474 | 0.00051313
149 | 0.0024992 | 0.00062636
150 | 0.0019654 | 0.00049258
151 | 0.0028607 | 0.00071695
152 | 0.0064431 | 0.0016148
153 | 0.0025136 | 0.00062997
154 | 0.0022841 | 0.00057246
155 | 0.0022841 | 0.00057246
156 | 0.002768 | 0.00069373
157 | 0.0019037 | 0.0004771
158 | 0.001748 | 0.00043809
159 | 0.0020579 | 0.00051577
160 | 0.0023406 | 0.00058661
161 | 0.0017477 | 0.00043802
162 | 0.0016019 | 0.00040147
163 | 0.0018354 | 0.00046
164 | 0.0017833 | 0.00044694
165 | 0.0015986 | 0.00040064
166 | 0.0060849 | 0.001525
167 | 0.0017012 | 0.00042636
168 | 0.001979 | 0.00049599
169 | 0.0020764 | 0.00052038
170 | 0.0017878 | 0.00044806
171 | 0.0015892 | 0.00039828
172 | 0.0017866 | 0.00044777
173 | 0.0017464 | 0.00043769
174 | 0.0017877 | 0.00044803
175 | 0.0017893 | 0.00044843
176 | 0.0026911 | 0.00067444
177 | 0.0024025 | 0.00060213
178 | 0.0018401 | 0.00046117

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1