## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-5_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-5_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-5_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-5_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-5_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-5_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-5_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-5_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-5_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-5_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-5_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-5_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-5_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-5_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-5_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-5_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-5_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-5_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-5_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-5_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_158-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_158-5_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_158-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_158-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_158-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_158-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_158-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_158-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_158-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_158-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_158-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_158-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_158-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_158-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_158-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_158-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_158-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_158-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_158-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_158-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_158-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_158-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_158-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_158-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_158-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_158-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_158-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_158-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_158-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_158-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_158-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_158-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_158-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_158-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_158-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_158-5_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_158-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_158-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_158-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_158-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_158-5_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_158-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_158-5_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_158-5_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_158-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_158-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_158-5_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_158-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_158-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_158-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_158-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_158-5_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_158-5_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_158-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_158-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_158-5_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_158-5_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_158-5_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_158-5_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_158-5_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_158-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_158-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_158-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_158-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_158-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_158-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_158-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_158-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_158-5_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_158-5_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_158-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_158-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_158-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_158-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_158-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_158-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_158-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_158-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_158-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_158-5_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_158-5_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_158-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_158-5_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_158-5_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_158-5_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_158-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_158-5_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_158-5_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_158-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_158-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_158-5_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_158-5_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_158-5_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_158-5_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_158-5_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_158-5_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_158-5_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_158-5_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_361_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-5_0_5_load_0 | 0 | 0.025223 | 0.0063214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-5_0_5_load_46 | 8 | 0.0067103 | 0.0016818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-5_0_5_load_48 | 9 | 0.0065289 | 0.0016363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-5_0_5_load_171 | 12 | 0.0038207 | 0.00095757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-5_0_5_load_60 | 14 | 0.0041301 | 0.0010351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-5_0_5_load_61 | 15 | 0.0056091 | 0.0014058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-5_0_5_load_59 | 16 | 0.006462 | 0.0016195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-5_0_5_load_54 | 19 | 0.0099564 | 0.0024953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-5_0_5_load_45 | 21 | 0.024035 | 0.0060236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-5_0_5_load_52 | 23 | 0.0090342 | 0.0022642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-5_0_5_load_47 | 24 | 0.0068955 | 0.0017282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-5_0_5_load_58 | 25 | 0.005526 | 0.001385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-5_0_5_load_162 | 28 | 0.0086135 | 0.0021587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-5_0_5_load_173 | 29 | 0.0055344 | 0.0013871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-5_0_5_load_73 | 30 | 0.0054592 | 0.0013682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-5_0_5_load_74 | 31 | 0.0047611 | 0.0011932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-5_0_5_load_55 | 32 | 0.0077574 | 0.0019442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-5_0_5_load_49 | 35 | 0.010373 | 0.0025998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-5_0_5_load_51 | 37 | 0.0046033 | 0.0011537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-5_0_5_load_172 | 38 | 0.0093508 | 0.0023435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-5_0_5_load_50 | 39 | 0.0033576 | 0.0008415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-5_0_5_load_182 | 41 | 0.0063731 | 0.0015973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-5_0_5_load_177 | 43 | 0.0021529 | 0.00053956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-5_0_5_load_72 | 44 | 0.01001 | 0.0025088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-5_0_5_load_53 | 46 | 0.0055495 | 0.0013908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-5_0_5_load_159 | 47 | 0.0055691 | 0.0013958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-5_0_5_load_160 | 48 | 0.010869 | 0.0027241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-5_0_5_load_169 | 49 | 0.00063534 | 0.00015923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-5_0_5_load_57 | 51 | 0.011358 | 0.0028467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-5_0_5_load_161 | 52 | 0.0028907 | 0.00072449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-5_0_5_load_75 | 53 | 0.00078922 | 0.0001978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-5_0_5_load_174 | 54 | 0.0015631 | 0.00039175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-5_0_5_load_156 | 56 | 0.0051678 | 0.0012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-5_0_5_load_175 | 60 | 0.00072862 | 0.00018261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-5_0_5_load_146 | 61 | 0.0007528 | 0.00018867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-5_0_5_load_178 | 63 | 0.0032122 | 0.00080506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-5_0_5_load_88 | 66 | 0.011622 | 0.0029127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-5_0_5_load_151 | 67 | 0.0031605 | 0.0007921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-5_0_5_load_37 | 70 | 0.0088334 | 0.0022139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-5_0_5_load_150 | 71 | 0.0034809 | 0.0008724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-5_0_5_load_32 | 72 | 0.016099 | 0.0040347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-5_0_5_load_34 | 74 | 0.0049646 | 0.0012442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_158-5_0_5_load_35 | 75 | 0.0088639 | 0.0022215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_158-5_0_5_load_41 | 77 | 0.0065525 | 0.0016422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_158-5_0_5_load_115 | 79 | 0.0044236 | 0.0011087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_158-5_0_5_load_40 | 80 | 0.0092725 | 0.0023239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_158-5_0_5_load_100 | 81 | 0.0099594 | 0.0024961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_158-5_0_5_load_114 | 82 | 0.0030496 | 0.00076429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_158-5_0_5_load_44 | 84 | 0.007375 | 0.0018483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_158-5_0_5_load_71 | 85 | 0.0061743 | 0.0015474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_158-5_0_5_load_81 | 88 | 0.0010911 | 0.00027344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_158-5_0_5_load_119 | 89 | 0.0022965 | 0.00057555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_158-5_0_5_load_70 | 91 | 0.0048383 | 0.0012126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_158-5_0_5_load_56 | 92 | 0.012818 | 0.0032126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_158-5_0_5_load_67 | 93 | 0.0068545 | 0.0017179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_158-5_0_5_load_62 | 94 | 0.0046488 | 0.0011651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_158-5_0_5_load_65 | 96 | 0.0036616 | 0.00091769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_158-5_0_5_load_66 | 97 | 0.0030242 | 0.00075795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_158-5_0_5_load_80 | 98 | 0.0089568 | 0.0022448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_158-5_0_5_load_69 | 99 | 0.0052336 | 0.0013117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_158-5_0_5_load_68 | 100 | 0.0038526 | 0.00096556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_158-5_0_5_load_76 | 101 | 0.0034014 | 0.00085248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_158-5_0_5_load_77 | 102 | 0.0014193 | 0.00035571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_158-5_0_5_load_78 | 103 | 0.0016206 | 0.00040616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_158-5_0_5_load_79 | 104 | 0.0012545 | 0.00031441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_158-5_0_5_load_170 | 105 | 0.0036345 | 0.00091088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_158-5_0_5_load_121 | 107 | 0.005085 | 0.0012744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_158-5_0_5_load_120 | 108 | 0.0037725 | 0.00094547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_158-5_0_5_load_118 | 109 | 0.0027436 | 0.00068761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_158-5_0_5_load_168 | 110 | 0.0014805 | 0.00037104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_158-5_0_5_load_155 | 113 | 0.004519 | 0.0011326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_158-5_0_5_load_132 | 115 | 0.0080481 | 0.002017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_158-5_0_5_load_129 | 116 | 0.0021935 | 0.00054973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_158-5_0_5_load_125 | 117 | 0.0028818 | 0.00072224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_158-5_0_5_load_113 | 118 | 0.0039087 | 0.0009796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_158-5_0_5_load_112 | 119 | 0.003325 | 0.00083332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_158-5_0_5_load_117 | 120 | 0.0025034 | 0.00062741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_158-5_0_5_load_166 | 121 | 0.0032309 | 0.00080973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_158-5_0_5_load_89 | 123 | 0.0014977 | 0.00037537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_158-5_0_5_load_91 | 124 | 0.0010603 | 0.00026573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_158-5_0_5_load_141 | 125 | 0.0034742 | 0.0008707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_158-5_0_5_load_142 | 126 | 0.00076375 | 0.00019142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_158-5_0_5_load_179 | 127 | 0.0023343 | 0.00058503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_158-5_0_5_load_149 | 128 | 0.00069801 | 0.00017494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_158-5_0_5_load_144 | 129 | 0.0015703 | 0.00039356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_158-5_0_5_load_95 | 130 | 0.0090191 | 0.0022604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_158-5_0_5_load_96 | 131 | 0.0067145 | 0.0016828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_158-5_0_5_load_97 | 132 | 0.002255 | 0.00056515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_158-5_0_5_load_98 | 133 | 0.0057648 | 0.0014448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_158-5_0_5_load_99 | 134 | 0.0018337 | 0.00045958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_158-5_0_5_load_103 | 135 | 0.0033818 | 0.00084757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_158-5_0_5_load_104 | 136 | 0.0019144 | 0.00047978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_158-5_0_5_load_101 | 137 | 0.002984 | 0.00074786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_158-5_0_5_load_140 | 138 | 0.00097741 | 0.00024496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_158-5_0_5_load_105 | 140 | 0.0031612 | 0.00079228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_158-5_0_5_load_106 | 141 | 0.0042291 | 0.0010599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_158-5_0_5_load_108 | 143 | 0.0055447 | 0.0013896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_158-5_0_5_load_111 | 146 | 0.0028191 | 0.00070654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_158-5_0_5_load_128 | 147 | 0.0084474 | 0.0021171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_158-5_0_5_load_127 | 148 | 0.005002 | 0.0012536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_158-5_0_5_load_181 | 149 | 0.003541 | 0.00088747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_158-5_0_5_load_126 | 151 | 0.0033052 | 0.00082836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_158-5_0_5_load_136 | 152 | 0.0010699 | 0.00026814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_158-5_0_5_load_143 | 154 | 0.0038552 | 0.00096621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_158-5_0_5_load_116 | 155 | 0.0020695 | 0.00051865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_158-5_0_5_load_133 | 156 | 0.0043607 | 0.0010929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_158-5_0_5_load_130 | 158 | 0.0012022 | 0.00030131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_158-5_0_5_load_131 | 159 | 0.0037063 | 0.00092888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_158-5_0_5_load_152 | 160 | 0.0034042 | 0.00085318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_158-5_0_5_load_137 | 161 | 0.0010692 | 0.00026796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_158-5_0_5_load_139 | 162 | 0.0056589 | 0.0014183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_158-5_0_5_load_158 | 163 | 0.0043099 | 0.0010802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_158-5_0_5_load_180 | 164 | 0.00261 | 0.00065412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_158-5_0_5_load_153 | 165 | 0.0025754 | 0.00064545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_158-5_0_5_load_154 | 166 | 0.0019115 | 0.00047907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_158-5_0_5_load_163 | 167 | 0.0023833 | 0.00059732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_158-5_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_158-5_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_158-5_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.059366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_158-5_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_158-5_0_5_line_5 |  | 4 | 24 | 0.012937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_158-5_0_5_line_6 |  | 4 | 17 | 0.018585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-5_0_5_line_7 |  | 5 | 39 | 0.038306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_158-5_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-5_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.013243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-5_0_5_line_10 |  | 6 | 9 | 0.0024678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_158-5_0_5_line_11 |  | 7 | 22 | 0.035342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-5_0_5_line_12 |  | 7 | 23 | 0.013812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_158-5_0_5_line_13 |  | 8 | 20 | 0.014641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_158-5_0_5_line_14 |  | 9 | 24 | 0.015992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_158-5_0_5_line_15 |  | 10 | 11 | 0.007801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_158-5_0_5_line_16 |  | 10 | 12 | 0.0048231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_158-5_0_5_line_17 |  | 11 | 25 | 0.016965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-5_0_5_line_18 |  | 11 | 16 | 0.01611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_158-5_0_5_line_19 |  | 12 | 36 | 0.025487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_158-5_0_5_line_20 |  | 13 | 14 | 0.021427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_158-5_0_5_line_21 |  | 13 | 15 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_158-5_0_5_line_22 |  | 13 | 16 | 0.020015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_158-5_0_5_line_23 |  | 14 | 44 | 0.031882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-5_0_5_line_24 |  | 15 | 45 | 0.023627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_158-5_0_5_line_25 |  | 17 | 18 | 0.013332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_158-5_0_5_line_26 |  | 17 | 19 | 0.0020275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_158-5_0_5_line_27 |  | 18 | 32 | 0.010455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_158-5_0_5_line_28 |  | 20 | 21 | 0.019083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_158-5_0_5_line_29 |  | 22 | 29 | 0.012088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_158-5_0_5_line_30 |  | 23 | 46 | 0.019562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_158-5_0_5_line_31 |  | 25 | 51 | 0.018027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_158-5_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.0066351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_158-5_0_5_line_33 |  | 26 | 28 | 0.018349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_158-5_0_5_line_34 |  | 27 | 30 | 0.0076776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_158-5_0_5_line_35 |  | 27 | 31 | 0.023062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_158-5_0_5_line_36 |  | 28 | 52 | 0.014651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_158-5_0_5_line_37 |  | 30 | 44 | 0.017152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_158-5_0_5_line_38 |  | 31 | 53 | 0.042405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_158-5_0_5_line_39 |  | 33 | 34 | 0.010309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_158-5_0_5_line_40 |  | 33 | 35 | 0.017043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_158-5_0_5_line_41 |  | 34 | 36 | 0.006308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_158-5_0_5_line_42 |  | 34 | 37 | 0.011312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_158-5_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.029617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_158-5_0_5_line_44 |  | 37 | 39 | 0.011472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_158-5_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.035824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_158-5_0_5_line_46 |  | 40 | 42 | 0.031545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_158-5_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.024793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_158-5_0_5_line_48 |  | 43 | 62 | 0.01265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_158-5_0_5_line_49 |  | 45 | 93 | 0.017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_158-5_0_5_line_50 |  | 45 | 94 | 0.034148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_158-5_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.019739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_158-5_0_5_line_52 |  | 48 | 52 | 0.03008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_158-5_0_5_line_53 |  | 49 | 50 | 0.057534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_158-5_0_5_line_54 |  | 50 | 110 | 0.01613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_158-5_0_5_line_55 |  | 50 | 167 | 0.015059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_158-5_0_5_line_56 |  | 51 | 92 | 0.021125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-5_0_5_line_57 |  | 53 | 101 | 0.010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_158-5_0_5_line_58 |  | 54 | 55 | 0.00058618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_158-5_0_5_line_59 |  | 55 | 122 | 0.039338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_158-5_0_5_line_60 |  | 56 | 57 | 0.01786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_158-5_0_5_line_61 |  | 57 | 163 | 0.032084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_158-5_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.004687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_158-5_0_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.017086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_158-5_0_5_line_64 |  | 58 | 61 | 0.020378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-5_0_5_line_65 |  | 59 | 127 | 0.020854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-5_0_5_line_66 |  | 59 | 63 | 0.012215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_158-5_0_5_line_67 |  | 60 | 128 | 0.00093891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_158-5_0_5_line_68 |  | 61 | 129 | 0.010283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_158-5_0_5_line_69 |  | 62 | 63 | 0.0054111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_158-5_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.006384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_158-5_0_5_line_71 |  | 64 | 66 | 0.03238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_158-5_0_5_line_72 |  | 65 | 67 | 0.033816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_158-5_0_5_line_73 |  | 65 | 71 | 0.023614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_158-5_0_5_line_74 |  | 66 | 123 | 0.0080763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_158-5_0_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.04367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_158-5_0_5_line_76 |  | 68 | 70 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_158-5_0_5_line_77 |  | 69 | 78 | 0.014487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_158-5_0_5_line_78 |  | 69 | 79 | 0.033405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_158-5_0_5_line_79 |  | 70 | 75 | 0.025848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_158-5_0_5_line_80 |  | 72 | 73 | 0.018589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_158-5_0_5_line_81 |  | 73 | 74 | 0.040353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_158-5_0_5_line_82 |  | 73 | 75 | 0.02397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_158-5_0_5_line_83 |  | 73 | 76 | 0.049129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_158-5_0_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.023874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_158-5_0_5_line_85 |  | 77 | 80 | 0.00099951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_158-5_0_5_line_86 |  | 78 | 81 | 0.02104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_158-5_0_5_line_87 |  | 79 | 82 | 0.006848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_158-5_0_5_line_88 |  | 80 | 83 | 0.027515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_158-5_0_5_line_89 |  | 81 | 137 | 0.0014619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_158-5_0_5_line_90 |  | 82 | 155 | 0.022347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_158-5_0_5_line_91 |  | 83 | 84 | 0.04359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_158-5_0_5_line_92 |  | 84 | 85 | 0.00066261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_158-5_0_5_line_93 |  | 85 | 91 | 0.023505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_158-5_0_5_line_94 |  | 86 | 87 | 0.006138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_158-5_0_5_line_95 |  | 86 | 88 | 0.041678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_158-5_0_5_line_96 |  | 87 | 105 | 0.016282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_158-5_0_5_line_97 |  | 88 | 104 | 0.020713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_158-5_0_5_line_98 |  | 89 | 90 | 0.046491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_158-5_0_5_line_99 |  | 90 | 109 | 0.023989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_158-5_0_5_line_100 |  | 91 | 100 | 0.0043921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_158-5_0_5_line_101 |  | 94 | 95 | 0.0039946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_158-5_0_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.016685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_158-5_0_5_line_103 |  | 95 | 97 | 0.024669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_158-5_0_5_line_104 |  | 96 | 98 | 0.0073731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_158-5_0_5_line_105 |  | 97 | 99 | 0.0131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_158-5_0_5_line_106 |  | 99 | 100 | 0.01795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_158-5_0_5_line_107 |  | 101 | 102 | 0.013254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_158-5_0_5_line_108 |  | 102 | 103 | 0.01881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_158-5_0_5_line_109 |  | 103 | 104 | 0.018097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_158-5_0_5_line_110 |  | 105 | 110 | 0.030271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_158-5_0_5_line_111 |  | 106 | 107 | 0.03744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_158-5_0_5_line_112 |  | 106 | 108 | 0.020152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_158-5_0_5_line_113 |  | 107 | 117 | 0.017157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_158-5_0_5_line_114 |  | 109 | 120 | 0.00078159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_158-5_0_5_line_115 |  | 111 | 112 | 0.004231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_158-5_0_5_line_116 |  | 111 | 113 | 0.013315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_158-5_0_5_line_117 |  | 112 | 156 | 0.0020272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_158-5_0_5_line_118 |  | 113 | 157 | 0.023641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_158-5_0_5_line_119 |  | 114 | 115 | 0.021495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_158-5_0_5_line_120 |  | 114 | 116 | 0.0044649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_158-5_0_5_line_121 |  | 116 | 158 | 0.032733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_158-5_0_5_line_122 |  | 117 | 151 | 0.0089261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_158-5_0_5_line_123 |  | 118 | 119 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_158-5_0_5_line_124 |  | 119 | 143 | 0.030787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_158-5_0_5_line_125 |  | 120 | 155 | 0.025462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_158-5_0_5_line_126 |  | 121 | 122 | 0.019906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_158-5_0_5_line_127 |  | 122 | 167 | 0.029927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_158-5_0_5_line_128 |  | 123 | 124 | 0.020436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_158-5_0_5_line_129 |  | 124 | 125 | 0.0090099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_158-5_0_5_line_130 |  | 125 | 126 | 0.0020639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_158-5_0_5_line_131 |  | 126 | 128 | 0.00073878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_158-5_0_5_line_132 |  | 127 | 164 | 0.0018815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_158-5_0_5_line_133 |  | 129 | 154 | 0.032874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_158-5_0_5_line_134 |  | 130 | 131 | 0.021521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_158-5_0_5_line_135 |  | 130 | 132 | 0.0033668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_158-5_0_5_line_136 |  | 131 | 133 | 0.030949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_158-5_0_5_line_137 |  | 132 | 134 | 0.0082451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_158-5_0_5_line_138 |  | 133 | 135 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_158-5_0_5_line_139 |  | 134 | 136 | 0.0074636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_158-5_0_5_line_140 |  | 135 | 137 | 0.018165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_158-5_0_5_line_141 |  | 136 | 138 | 0.03609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_158-5_0_5_line_142 |  | 138 | 139 | 0.012793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_158-5_0_5_line_143 |  | 139 | 152 | 0.010627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_158-5_0_5_line_144 |  | 139 | 145 | 0.013487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_158-5_0_5_line_145 |  | 140 | 141 | 0.02519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_158-5_0_5_line_146 |  | 140 | 142 | 0.034565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_158-5_0_5_line_147 |  | 141 | 143 | 0.035736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_158-5_0_5_line_148 |  | 142 | 144 | 0.004051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_158-5_0_5_line_149 |  | 142 | 145 | 0.016139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_158-5_0_5_line_150 |  | 142 | 146 | 0.033067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_158-5_0_5_line_151 |  | 144 | 147 | 0.027764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_158-5_0_5_line_152 |  | 144 | 148 | 0.012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_158-5_0_5_line_153 |  | 145 | 149 | 0.006899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_158-5_0_5_line_154 |  | 146 | 150 | 0.049614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_158-5_0_5_line_155 |  | 148 | 151 | 0.01799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_158-5_0_5_line_156 |  | 150 | 153 | 0.004225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_158-5_0_5_line_157 |  | 150 | 154 | 0.017965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_158-5_0_5_line_158 |  | 152 | 161 | 0.0094119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_158-5_0_5_line_159 |  | 153 | 163 | 0.044344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_158-5_0_5_line_160 |  | 153 | 157 | 0.009221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_158-5_0_5_line_161 |  | 156 | 159 | 0.029488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_158-5_0_5_line_162 |  | 157 | 160 | 0.019125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_158-5_0_5_line_163 |  | 158 | 159 | 0.0010374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_158-5_0_5_line_164 |  | 160 | 165 | 0.010935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_158-5_0_5_line_165 |  | 161 | 162 | 0.00081749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_158-5_0_5_line_166 |  | 165 | 166 | 0.01429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-5_0_5_trafo_34 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2697295.4359 | 1233029.2665 | 2697294.385 | 1233030.5502 | 2697293.041 | 1233032.1627 | 2697291.2412 | 1233034.3237 | 2697290.3304 | 1233035.3763 | 2697288.4623 | 1233037.5473 | 2697281.8889 | 1233046.1958
1 | 2697268.3284 | 1233059.2004 | 2697278.4787 | 1233050.6824 | 2697281.8889 | 1233046.1958
2 | 2697295.4359 | 1233029.2665 | 2697301.7795 | 1233035.4081 | 2697307.5208 | 1233042.2627 | 2697309.9882 | 1233044.6493 | 2697311.3723 | 1233050.2983
3 | 2697216.9375 | 1233044.649 | 2697219.577 | 1233044.8479 | 2697222.7904 | 1233045.6121 | 2697224.7449 | 1233047.4121 | 2697226.4181 | 1233049.2852 | 2697227.039 | 1233050.6742 | 2697227.3127 | 1233056.1605 | 2697234.3498 | 1233056.0199 | 2697241.6901 | 1233055.8621 | 2697248.5936 | 1233056.4866 | 2697268.3284 | 1233059.2004
4 | 2697309.2398 | 1233060.7489 | 2697315.564 | 1233054.2031 | 2697311.3723 | 1233050.2983
5 | 2697216.9375 | 1233044.649 | 2697214.8629 | 1233045.0932 | 2697212.232 | 1233046.6847 | 2697211.5481 | 1233049.1419 | 2697206.8983 | 1233051.4467
6 | 2697209.1637 | 1233027.7984 | 2697213.8265 | 1233036.7034 | 2697215.6292 | 1233041.3029 | 2697216.9375 | 1233044.649
7 | 2697309.2398 | 1233060.7489 | 2697295.0764 | 1233076.1839 | 2697285.7603 | 1233086.9393 | 2697283.5895 | 1233089.1916
8 | 2697181.7702 | 1233046.542 | 2697185.5885 | 1233049.6734 | 2697187.8441 | 1233053.4353 | 2697190.1723 | 1233059.2443
9 | 2697190.1723 | 1233059.2443 | 2697177.9598 | 1233064.3658
10 | 2697190.1723 | 1233059.2443 | 2697192.4321 | 1233058.2526
11 | 2697157.3259 | 1233059.5298 | 2697180.2396 | 1233049.8416 | 2697182.1016 | 1233049.8943 | 2697183.9876 | 1233050.3255 | 2697185.5885 | 1233049.6734 | 2697181.7702 | 1233046.542
12 | 2697181.7702 | 1233046.542 | 2697173.7376 | 1233035.3057
13 | 2697164.4687 | 1233070.0542 | 2697168.0986 | 1233068.5013 | 2697177.9598 | 1233064.3658
14 | 2697206.8983 | 1233051.4467 | 2697198.8445 | 1233055.4388 | 2697192.4321 | 1233058.2526
15 | 2697245.2525 | 1233132.4433 | 2697238.6638 | 1233136.6497
16 | 2697245.2525 | 1233132.4433 | 2697248.3237 | 1233128.7245
17 | 2697238.6638 | 1233136.6497 | 2697243.1713 | 1233153.0047
18 | 2697238.6638 | 1233136.6497 | 2697226.4513 | 1233144.4112 | 2697224.9504 | 1233145.0711
19 | 2697266.4422 | 1233111.4968 | 2697260.0392 | 1233114.5387 | 2697248.3237 | 1233128.7245
20 | 2697206.6281 | 1233153.1267 | 2697186.1325 | 1233159.3745
21 | 2697206.6281 | 1233153.1267 | 2697216.716 | 1233170.8081
22 | 2697206.6281 | 1233153.1267 | 2697224.9504 | 1233145.0711
23 | 2697155.6364 | 1233168.6709 | 2697186.1325 | 1233159.3745
24 | 2697228.2182 | 1233191.4413 | 2697225.7818 | 1233186.698 | 2697216.716 | 1233170.8081
25 | 2697219.4874 | 1233019.3277 | 2697209.1637 | 1233027.7984
26 | 2697209.1637 | 1233027.7984 | 2697207.4904 | 1233028.9433
27 | 2697219.4874 | 1233019.3277 | 2697214.1826 | 1233010.7791 | 2697214.4852 | 1233010.5257
28 | 2697164.4687 | 1233070.0542 | 2697146.9248 | 1233077.5629
29 | 2697157.3259 | 1233059.5298 | 2697156.8959 | 1233058.4998 | 2697154.6358 | 1233055.9387 | 2697150.2171 | 1233049.8087
30 | 2697173.7376 | 1233035.3057 | 2697162.3613 | 1233019.392
31 | 2697248.2196 | 1233170.2817 | 2697247.6128 | 1233169.12 | 2697243.1713 | 1233153.0047
32 | 2697130.4022 | 1233170.4268 | 2697131.4538 | 1233174.1911 | 2697132.1908 | 1233176.8162
33 | 2697130.4022 | 1233170.4268 | 2697141.9274 | 1233167.1794 | 2697147.947 | 1233165.0802
34 | 2697132.1908 | 1233176.8162 | 2697139.3946 | 1233174.1609
35 | 2697132.1908 | 1233176.8162 | 2697129.5648 | 1233179.4975 | 2697127.6998 | 1233183.3365 | 2697127.5695 | 1233189.45 | 2697127.365 | 1233194.5504 | 2697126.142 | 1233198.1708
36 | 2697147.947 | 1233165.0802 | 2697161.7813 | 1233160.2558
37 | 2697155.6364 | 1233168.6709 | 2697147.8463 | 1233171.0456 | 2697139.3946 | 1233174.1609
38 | 2697126.142 | 1233198.1708 | 2697125.4711 | 1233200.1569 | 2697124.9796 | 1233204.2852 | 2697125.7044 | 1233207.6551 | 2697128.2371 | 1233214.8462 | 2697133.036 | 1233219.5948 | 2697136.264 | 1233220.8485 | 2697142.9124 | 1233222.7029 | 2697150.5219 | 1233225.0512 | 2697150.5219 | 1233225.0512
39 | 2697260.6133 | 1233100.7491 | 2697263.627 | 1233106.3025 | 2697267.483 | 1233105.2759
40 | 2697260.6133 | 1233100.7491 | 2697264.4716 | 1233100.045 | 2697271.4226 | 1233094.9884 | 2697274.6196 | 1233091.7863
41 | 2697266.4422 | 1233111.4968 | 2697267.483 | 1233105.2759
42 | 2697267.483 | 1233105.2759 | 2697270.3459 | 1233102.9322 | 2697275.6286 | 1233097.4513
43 | 2697266.4422 | 1233111.4968 | 2697276.8082 | 1233120.3174 | 2697286.5932 | 1233125.3145 | 2697289.8817 | 1233129.1062
44 | 2697275.6286 | 1233097.4513 | 2697283.5895 | 1233089.1916
45 | 2697564.1238 | 1233186.4748 | 2697554.0449 | 1233182.7955 | 2697559.3275 | 1233162.2227 | 2697557.6357 | 1233158.7257
46 | 2697557.6357 | 1233158.7257 | 2697544.4671 | 1233166.582 | 2697541.0152 | 1233167.4371 | 2697537.8309 | 1233168.5968 | 2697534.7775 | 1233170.5481 | 2697531.5515 | 1233175.1764
47 | 2697531.5515 | 1233175.1764 | 2697531.0549 | 1233178.6708 | 2697530.592 | 1233184.2673 | 2697530.9472 | 1233189.3769 | 2697532.013 | 1233197.3336 | 2697532.7081 | 1233199.7335
48 | 2697537.4458 | 1233211.422 | 2697533.9837 | 1233204.1376 | 2697532.7081 | 1233199.7335
49 | 2697228.2182 | 1233191.4413 | 2697211.7271 | 1233196.3697
50 | 2697228.2182 | 1233191.4413 | 2697231.9316 | 1233199.5858 | 2697234.4388 | 1233206.4763 | 2697238.4673 | 1233223.8809
51 | 2697208.8219 | 1233143.8517 | 2697190.1835 | 1233150.3514
52 | 2697190.1835 | 1233150.3514 | 2697161.7813 | 1233160.2558
53 | 2697177.6553 | 1233273.0633 | 2697174.9002 | 1233265.1236 | 2697165.0012 | 1233244.4243 | 2697161.773 | 1233239.479 | 2697158.5207 | 1233236.0122 | 2697154.0286 | 1233232.8809 | 2697148.2855 | 1233229.8404 | 2697144.8235 | 1233229.0444
54 | 2697177.6553 | 1233273.0633 | 2697182.9369 | 1233288.3038
55 | 2697177.6553 | 1233273.0633 | 2697163.5165 | 1233278.2468
56 | 2697266.6146 | 1233170.8646 | 2697250.278 | 1233174.2229 | 2697248.2196 | 1233170.2817
57 | 2697159.3592 | 1233229.6907 | 2697157.9237 | 1233228.5303 | 2697150.5219 | 1233225.0512
58 | 2697130.1465 | 1233242.4168 | 2697130.3138 | 1233242.9786
59 | 2697130.3138 | 1233242.9786 | 2697130.8773 | 1233247.4133 | 2697131.6234 | 1233257.822 | 2697134.2277 | 1233278.691 | 2697135.3108 | 1233281.9111
60 | 2697632.1942 | 1233219.4723 | 2697637.1501 | 1233206.811 | 2697638.6351 | 1233202.8143
61 | 2697632.1942 | 1233219.4723 | 2697627.2304 | 1233226.1623 | 2697622.2186 | 1233233.9302 | 2697612.0991 | 1233244.3282
62 | 2697543.4064 | 1233227.4872 | 2697547.7519 | 1233225.7016
63 | 2697543.4064 | 1233227.4872 | 2697528.9391 | 1233236.5778
64 | 2697543.4064 | 1233227.4872 | 2697547.9033 | 1233232.6203 | 2697554.0133 | 1233238.2024 | 2697557.8824 | 1233241.7923
65 | 2697547.7519 | 1233225.7016 | 2697555.1899 | 1233232.9512 | 2697562.8715 | 1233240.0611
66 | 2697547.7519 | 1233225.7016 | 2697544.6258 | 1233221.9364 | 2697540.4973 | 1233215.8906
67 | 2697528.1441 | 1233237.0773 | 2697528.9391 | 1233236.5778
68 | 2697565.4209 | 1233248.7867 | 2697557.8824 | 1233241.7923
69 | 2697537.4458 | 1233211.422 | 2697540.4973 | 1233215.8906
70 | 2697459.9683 | 1233238.9826 | 2697453.9505 | 1233241.1633
71 | 2697459.9683 | 1233238.9826 | 2697474.5486 | 1233237.8319 | 2697492.3015 | 1233238.0658
72 | 2697453.9505 | 1233241.1633 | 2697470.7381 | 1233228.7071 | 2697482.5312 | 1233223.4491
73 | 2697453.9505 | 1233241.1633 | 2697430.8707 | 1233236.169
74 | 2697492.3015 | 1233238.0658 | 2697495.1785 | 1233238.1038 | 2697500.2599 | 1233237.004
75 | 2697386.7754 | 1233256.974 | 2697386.8355 | 1233264.3915 | 2697385.9225 | 1233271.5818 | 2697382.5156 | 1233288.1716 | 2697379.5449 | 1233299.8648
76 | 2697386.7754 | 1233256.974 | 2697371.5231 | 1233257.5467 | 2697371.4723 | 1233257.6319
77 | 2697379.5449 | 1233299.8648 | 2697391.9801 | 1233292.3742
78 | 2697379.5449 | 1233299.8648 | 2697377.4282 | 1233309.8152 | 2697372.2341 | 1233332.4586
79 | 2697371.4723 | 1233257.6319 | 2697367.6377 | 1233264.0657 | 2697350.4782 | 1233270.5894 | 2697350.4782 | 1233270.5894
80 | 2697328.0354 | 1233272.8235 | 2697319.8115 | 1233271.9327 | 2697316.2148 | 1233268.2266 | 2697316.3384 | 1233263.0754
81 | 2697328.0354 | 1233272.8235 | 2697319.8115 | 1233271.9327 | 2697316.2148 | 1233268.2266 | 2697316.8601 | 1233241.3174
82 | 2697328.0354 | 1233272.8235 | 2697335.4787 | 1233273.7572 | 2697340.6876 | 1233269.6506 | 2697350.4782 | 1233270.5894
83 | 2697330.4269 | 1233321.8877 | 2697328.0354 | 1233272.8235
84 | 2697330.4269 | 1233321.8877 | 2697306.9814 | 1233326.393
85 | 2697305.9998 | 1233326.5816 | 2697306.9814 | 1233326.393
86 | 2697391.9801 | 1233292.3742 | 2697403.0316 | 1233310.2782
87 | 2697370.703 | 1233339.1333 | 2697372.2341 | 1233332.4586
88 | 2697278.6871 | 1233329.7131 | 2697299.8756 | 1233327.7585 | 2697305.9998 | 1233326.5816
89 | 2697403.7994 | 1233311.5222 | 2697403.0316 | 1233310.2782
90 | 2697370.703 | 1233339.1333 | 2697365.7065 | 1233360.9149
91 | 2697278.6871 | 1233329.7131 | 2697259.3034 | 1233331.5083 | 2697253.9344 | 1233326.906 | 2697252.6278 | 1233324.3828 | 2697252.333 | 1233320.653 | 2697249.9665 | 1233319.0464 | 2697249.0889 | 1233311.4886
92 | 2697249.0125 | 1233310.8304 | 2697249.0889 | 1233311.4886
93 | 2697249.0125 | 1233310.8304 | 2697246.3014 | 1233287.4822
94 | 2697198.9376 | 1233333.4112 | 2697192.782 | 1233333.3772
95 | 2697198.9376 | 1233333.4112 | 2697195.1552 | 1233310.9773 | 2697188.607 | 1233293.2185
96 | 2697192.782 | 1233333.3772 | 2697192.4155 | 1233319.6834 | 2697192.0091 | 1233317.1319
97 | 2697181.4411 | 1233273.7844 | 2697188.607 | 1233293.2185
98 | 2697354.6612 | 1233409.9159 | 2697340.6762 | 1233391.8625 | 2697333.6379 | 1233384.2416 | 2697324.0902 | 1233377.2691 | 2697322.8355 | 1233376.5269
99 | 2697354.6612 | 1233409.9159 | 2697356.144 | 1233402.6015 | 2697359.8389 | 1233386.4942
100 | 2697245.7948 | 1233283.1195 | 2697246.3014 | 1233287.4822
101 | 2697239.368 | 1233227.7726 | 2697238.4673 | 1233223.8809
102 | 2697239.368 | 1233227.7726 | 2697223.1295 | 1233231.6056
103 | 2697239.368 | 1233227.7726 | 2697242.2134 | 1233252.2769
104 | 2697215.9536 | 1233233.2994 | 2697223.1295 | 1233231.6056
105 | 2697243.7244 | 1233265.2892 | 2697242.2134 | 1233252.2769
106 | 2697245.7948 | 1233283.1195 | 2697243.7244 | 1233265.2892
107 | 2697159.3592 | 1233229.6907 | 2697164.2836 | 1233233.6714 | 2697168.1046 | 1233239.4436
108 | 2697168.1046 | 1233239.4436 | 2697169.6263 | 1233241.7424 | 2697175.1801 | 1233256.8046
109 | 2697175.1801 | 1233256.8046 | 2697181.4411 | 1233273.7844
110 | 2697182.9369 | 1233288.3038 | 2697189.8898 | 1233308.3671 | 2697191.4335 | 1233313.5183 | 2697192.0091 | 1233317.1319
111 | 2697453.0321 | 1233371.444 | 2697487.6065 | 1233357.0792
112 | 2697453.0321 | 1233371.444 | 2697452.4998 | 1233391.5891
113 | 2697487.6065 | 1233357.0792 | 2697498.3191 | 1233352.6284 | 2697503.1817 | 1233349.9397
114 | 2697359.8389 | 1233386.4942 | 2697360.0136 | 1233385.7324
115 | 2697625.0597 | 1233323.2203 | 2697620.8621 | 1233323.8407
116 | 2697625.0597 | 1233323.2203 | 2697619.7136 | 1233311.0257
117 | 2697620.8621 | 1233323.8407 | 2697621.5496 | 1233325.7477
118 | 2697610.2217 | 1233289.3739 | 2697619.7136 | 1233311.0257
119 | 2697608.299 | 1233385.1796 | 2697589.8777 | 1233396.257
120 | 2697608.299 | 1233385.1796 | 2697611.6287 | 1233382.2049
121 | 2697628.1619 | 1233355.1999 | 2697627.9294 | 1233358.2377 | 2697626.3101 | 1233364.1599 | 2697623.4947 | 1233370.0624 | 2697619.7023 | 1233374.5924 | 2697614.8619 | 1233379.3164 | 2697611.6287 | 1233382.2049
122 | 2697510.9931 | 1233345.6204 | 2697503.1817 | 1233349.9397
123 | 2697399.1196 | 1233391.1354 | 2697421.8568 | 1233381.5306
124 | 2697450.217 | 1233369.5504 | 2697421.8568 | 1233381.5306
125 | 2697360.0136 | 1233385.7324 | 2697365.7065 | 1233360.9149
126 | 2697135.3108 | 1233281.9111 | 2697139.3477 | 1233293.897 | 2697141.3021 | 1233300.8871
127 | 2697135.3108 | 1233281.9111 | 2697140.6565 | 1233284.2446 | 2697145.325 | 1233284.9214 | 2697155.6473 | 1233281.1317 | 2697163.5165 | 1233278.2468
128 | 2697518.1421 | 1233243.3621 | 2697510.871 | 1233238.3947 | 2697506.7826 | 1233235.5922 | 2697500.2599 | 1233237.004
129 | 2697518.1421 | 1233243.3621 | 2697518.1421 | 1233243.3621 | 2697525.771 | 1233238.5685
130 | 2697525.771 | 1233238.5685 | 2697527.5185 | 1233237.4704
131 | 2697527.5185 | 1233237.4704 | 2697528.1441 | 1233237.0773
132 | 2697564.2523 | 1233241.3392 | 2697562.8715 | 1233240.0611
133 | 2697589.5182 | 1233271.1482 | 2697582.5497 | 1233264.6792 | 2697565.4209 | 1233248.7867
134 | 2697470.3688 | 1233296.5874 | 2697452.2313 | 1233308.1704
135 | 2697470.3688 | 1233296.5874 | 2697473.2063 | 1233294.7753
136 | 2697425.1488 | 1233323.0945 | 2697444.639 | 1233313.019 | 2697452.2313 | 1233308.1704
137 | 2697480.1552 | 1233290.3375 | 2697473.2063 | 1233294.7753
138 | 2697425.1488 | 1233323.0945 | 2697419.2464 | 1233326.1458 | 2697415.2089 | 1233325.0872
139 | 2697486.4454 | 1233286.3204 | 2697480.1552 | 1233290.3375
140 | 2697403.7994 | 1233311.5222 | 2697409.4322 | 1233320.6476 | 2697413.6821 | 1233324.6869 | 2697415.2089 | 1233325.0872
141 | 2697514.2251 | 1233290.7366 | 2697509.661 | 1233282.5851 | 2697503.9825 | 1233278.3889 | 2697497.7541 | 1233279.0984 | 2697486.4454 | 1233286.3204
142 | 2697520.475 | 1233301.899 | 2697514.2251 | 1233290.7366
143 | 2697520.475 | 1233301.899 | 2697527.069 | 1233298.2934 | 2697530.1781 | 1233298.4202
144 | 2697520.475 | 1233301.899 | 2697527.1121 | 1233313.6499
145 | 2697505.526 | 1233344.1677 | 2697490.9797 | 1233352.2856 | 2697483.8115 | 1233355.3591 | 2697483.1364 | 1233355.6444
146 | 2697535.7092 | 1233327.3232 | 2697505.526 | 1233344.1677
147 | 2697450.217 | 1233369.5504 | 2697483.1364 | 1233355.6444
148 | 2697535.7092 | 1233327.3232 | 2697537.7491 | 1233330.8259
149 | 2697535.7092 | 1233327.3232 | 2697527.1121 | 1233313.6499
150 | 2697535.7092 | 1233327.3232 | 2697564.6954 | 1233311.4103
151 | 2697537.7491 | 1233330.8259 | 2697562.194 | 1233317.6611
152 | 2697537.7491 | 1233330.8259 | 2697526.7369 | 1233336.915
153 | 2697527.1121 | 1233313.6499 | 2697522.9554 | 1233319.1635
154 | 2697601.9411 | 1233284.1008 | 2697598.9366 | 1233285.8416 | 2697600.0768 | 1233288.3399 | 2697599.8072 | 1233290.4593 | 2697598.4663 | 1233292.8057 | 2697594.3925 | 1233295.1071 | 2697564.6954 | 1233311.4103
155 | 2697510.9931 | 1233345.6204 | 2697526.7369 | 1233336.915
156 | 2697601.9411 | 1233284.1008 | 2697605.3223 | 1233281.5544
157 | 2697601.9411 | 1233284.1008 | 2697597.4908 | 1233278.9016 | 2697590.7317 | 1233272.2747 | 2697589.5182 | 1233271.1482
158 | 2697539.5822 | 1233298.8036 | 2697530.1781 | 1233298.4202
159 | 2697605.3223 | 1233281.5544 | 2697606.346 | 1233278.2354 | 2697599.7843 | 1233269.2767 | 2697598.2305 | 1233264.7589 | 2697599.9212 | 1233259.5607 | 2697609.6715 | 1233246.8225 | 2697612.0991 | 1233244.3282
160 | 2697605.3223 | 1233281.5544 | 2697610.2217 | 1233289.3739
161 | 2697628.241 | 1233354.1655 | 2697628.4019 | 1233352.0631 | 2697627.9754 | 1233345.7626 | 2697627.0322 | 1233340.9547 | 2697621.5496 | 1233325.7477
162 | 2697610.2217 | 1233289.3739 | 2697627.5076 | 1233281.1915
163 | 2697628.1619 | 1233355.1999 | 2697628.241 | 1233354.1655
164 | 2697627.5076 | 1233281.1915 | 2697637.3908 | 1233276.5132
165 | 2697540.399 | 1233298.8369 | 2697539.5822 | 1233298.8036
166 | 2697650.3072 | 1233270.3991 | 2697637.3908 | 1233276.5132

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697281.8889 | 1233046.1958
1 | 2697295.4359 | 1233029.2665
2 | 2697268.3284 | 1233059.2004
3 | 2697311.3723 | 1233050.2983
4 | 2697216.9375 | 1233044.649
5 | 2697309.2398 | 1233060.7489
6 | 2697190.1723 | 1233059.2443
7 | 2697181.7702 | 1233046.542
8 | 2697177.9598 | 1233064.3658
9 | 2697192.4321 | 1233058.2526
10 | 2697245.2525 | 1233132.4433
11 | 2697238.6638 | 1233136.6497
12 | 2697248.3237 | 1233128.7245
13 | 2697206.6281 | 1233153.1267
14 | 2697186.1325 | 1233159.3745
15 | 2697216.716 | 1233170.8081
16 | 2697224.9504 | 1233145.0711
17 | 2697209.1637 | 1233027.7984
18 | 2697219.4874 | 1233019.3277
19 | 2697207.4904 | 1233028.9433
20 | 2697164.4687 | 1233070.0542
21 | 2697146.9248 | 1233077.5629
22 | 2697157.3259 | 1233059.5298
23 | 2697173.7376 | 1233035.3057
24 | 2697206.8983 | 1233051.4467
25 | 2697243.1713 | 1233153.0047
26 | 2697130.4022 | 1233170.4268
27 | 2697132.1908 | 1233176.8162
28 | 2697147.947 | 1233165.0802
29 | 2697150.2171 | 1233049.8087
30 | 2697139.3946 | 1233174.1609
31 | 2697126.142 | 1233198.1708
32 | 2697214.4852 | 1233010.5257
33 | 2697260.6133 | 1233100.7491
34 | 2697267.483 | 1233105.2759
35 | 2697274.6196 | 1233091.7863
36 | 2697266.4422 | 1233111.4968
37 | 2697275.6286 | 1233097.4513
38 | 2697289.8817 | 1233129.1062
39 | 2697283.5895 | 1233089.1916
40 | 2697557.6357 | 1233158.7257
41 | 2697564.1238 | 1233186.4748
42 | 2697531.5515 | 1233175.1764
43 | 2697532.7081 | 1233199.7335
44 | 2697155.6364 | 1233168.6709
45 | 2697228.2182 | 1233191.4413
46 | 2697162.3613 | 1233019.392
47 | 2697208.8219 | 1233143.8517
48 | 2697190.1835 | 1233150.3514
49 | 2697144.8235 | 1233229.0444
50 | 2697177.6553 | 1233273.0633
51 | 2697248.2196 | 1233170.2817
52 | 2697161.7813 | 1233160.2558
53 | 2697150.5219 | 1233225.0512
54 | 2697130.1465 | 1233242.4168
55 | 2697130.3138 | 1233242.9786
56 | 2697638.6351 | 1233202.8143
57 | 2697632.1942 | 1233219.4723
58 | 2697543.4064 | 1233227.4872
59 | 2697547.7519 | 1233225.7016
60 | 2697528.9391 | 1233236.5778
61 | 2697557.8824 | 1233241.7923
62 | 2697537.4458 | 1233211.422
63 | 2697540.4973 | 1233215.8906
64 | 2697459.9683 | 1233238.9826
65 | 2697453.9505 | 1233241.1633
66 | 2697492.3015 | 1233238.0658
67 | 2697482.5312 | 1233223.4491
68 | 2697386.7754 | 1233256.974
69 | 2697379.5449 | 1233299.8648
70 | 2697371.4723 | 1233257.6319
71 | 2697430.8707 | 1233236.169
72 | 2697316.3384 | 1233263.0754
73 | 2697328.0354 | 1233272.8235
74 | 2697316.8601 | 1233241.3174
75 | 2697350.4782 | 1233270.5894
76 | 2697330.4269 | 1233321.8877
77 | 2697306.9814 | 1233326.393
78 | 2697391.9801 | 1233292.3742
79 | 2697372.2341 | 1233332.4586
80 | 2697305.9998 | 1233326.5816
81 | 2697403.0316 | 1233310.2782
82 | 2697370.703 | 1233339.1333
83 | 2697278.6871 | 1233329.7131
84 | 2697249.0889 | 1233311.4886
85 | 2697249.0125 | 1233310.8304
86 | 2697198.9376 | 1233333.4112
87 | 2697192.782 | 1233333.3772
88 | 2697188.607 | 1233293.2185
89 | 2697322.8355 | 1233376.5269
90 | 2697354.6612 | 1233409.9159
91 | 2697246.3014 | 1233287.4822
92 | 2697266.6146 | 1233170.8646
93 | 2697211.7271 | 1233196.3697
94 | 2697238.4673 | 1233223.8809
95 | 2697239.368 | 1233227.7726
96 | 2697223.1295 | 1233231.6056
97 | 2697242.2134 | 1233252.2769
98 | 2697215.9536 | 1233233.2994
99 | 2697243.7244 | 1233265.2892
100 | 2697245.7948 | 1233283.1195
101 | 2697159.3592 | 1233229.6907
102 | 2697168.1046 | 1233239.4436
103 | 2697175.1801 | 1233256.8046
104 | 2697181.4411 | 1233273.7844
105 | 2697192.0091 | 1233317.1319
106 | 2697453.0321 | 1233371.444
107 | 2697487.6065 | 1233357.0792
108 | 2697452.4998 | 1233391.5891
109 | 2697359.8389 | 1233386.4942
110 | 2697182.9369 | 1233288.3038
111 | 2697625.0597 | 1233323.2203
112 | 2697620.8621 | 1233323.8407
113 | 2697619.7136 | 1233311.0257
114 | 2697608.299 | 1233385.1796
115 | 2697589.8777 | 1233396.257
116 | 2697611.6287 | 1233382.2049
117 | 2697503.1817 | 1233349.9397
118 | 2697399.1196 | 1233391.1354
119 | 2697421.8568 | 1233381.5306
120 | 2697360.0136 | 1233385.7324
121 | 2697141.3021 | 1233300.8871
122 | 2697135.3108 | 1233281.9111
123 | 2697500.2599 | 1233237.004
124 | 2697518.1421 | 1233243.3621
125 | 2697525.771 | 1233238.5685
126 | 2697527.5185 | 1233237.4704
127 | 2697562.8715 | 1233240.0611
128 | 2697528.1441 | 1233237.0773
129 | 2697565.4209 | 1233248.7867
130 | 2697470.3688 | 1233296.5874
131 | 2697452.2313 | 1233308.1704
132 | 2697473.2063 | 1233294.7753
133 | 2697425.1488 | 1233323.0945
134 | 2697480.1552 | 1233290.3375
135 | 2697415.2089 | 1233325.0872
136 | 2697486.4454 | 1233286.3204
137 | 2697403.7994 | 1233311.5222
138 | 2697514.2251 | 1233290.7366
139 | 2697520.475 | 1233301.899
140 | 2697505.526 | 1233344.1677
141 | 2697483.1364 | 1233355.6444
142 | 2697535.7092 | 1233327.3232
143 | 2697450.217 | 1233369.5504
144 | 2697537.7491 | 1233330.8259
145 | 2697527.1121 | 1233313.6499
146 | 2697564.6954 | 1233311.4103
147 | 2697562.194 | 1233317.6611
148 | 2697526.7369 | 1233336.915
149 | 2697522.9554 | 1233319.1635
150 | 2697601.9411 | 1233284.1008
151 | 2697510.9931 | 1233345.6204
152 | 2697530.1781 | 1233298.4202
153 | 2697605.3223 | 1233281.5544
154 | 2697589.5182 | 1233271.1482
155 | 2697365.7065 | 1233360.9149
156 | 2697621.5496 | 1233325.7477
157 | 2697610.2217 | 1233289.3739
158 | 2697628.1619 | 1233355.1999
159 | 2697628.241 | 1233354.1655
160 | 2697627.5076 | 1233281.1915
161 | 2697539.5822 | 1233298.8036
162 | 2697540.399 | 1233298.8369
163 | 2697612.0991 | 1233244.3282
164 | 2697564.2523 | 1233241.3392
165 | 2697637.3908 | 1233276.5132
166 | 2697650.3072 | 1233270.3991
167 | 2697163.5165 | 1233278.2468
168 | 2697328.0354 | 1233272.8235

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97388 | -0.50259 | 0.025223 | 0.0063214
1 | 0.97431 | -0.49405 | 0 | 0
2 | 0.97359 | -0.50829 | 0 | 0
3 | 0.97485 | -0.48341 | 0 | 0
4 | 0.97268 | -0.52621 | 0 | 0
5 | 0.97515 | -0.47758 | 0 | 0
6 | 0.97202 | -0.53928 | 0 | 0
7 | 0.97173 | -0.54506 | 0 | 0
8 | 0.97164 | -0.54679 | 0.0067103 | 0.0016818
9 | 0.97213 | -0.53696 | 0.0065289 | 0.0016363
10 | 0.97731 | -0.43522 | 0 | 0
11 | 0.97751 | -0.43126 | 0 | 0
12 | 0.97718 | -0.43766 | 0.0038207 | 0.00095757
13 | 0.97867 | -0.40862 | 0 | 0
14 | 0.97792 | -0.42321 | 0.0041301 | 0.0010351
15 | 0.97961 | -0.39013 | 0.0056091 | 0.0014058
16 | 0.97801 | -0.42137 | 0.006462 | 0.0016195
17 | 0.97237 | -0.53228 | 0 | 0
18 | 0.97228 | -0.53419 | 0 | 0
19 | 0.97235 | -0.53265 | 0.0099564 | 0.0024953
20 | 0.97131 | -0.55329 | 0 | 0
21 | 0.97088 | -0.56177 | 0.024035 | 0.0060236
22 | 0.97154 | -0.54867 | 0 | 0
23 | 0.97154 | -0.54878 | 0.0090342 | 0.0022642
24 | 0.97242 | -0.53132 | 0.0068955 | 0.0017282
25 | 0.97704 | -0.44046 | 0.005526 | 0.001385
26 | 0.97428 | -0.49463 | 0 | 0
27 | 0.97445 | -0.49123 | 0 | 0
28 | 0.9738 | -0.50405 | 0.0086135 | 0.0021587
29 | 0.97148 | -0.54991 | 0.0055344 | 0.0013871
30 | 0.97485 | -0.48345 | 0.0054592 | 0.0013682
31 | 0.97387 | -0.50278 | 0.0047611 | 0.0011932
32 | 0.9722 | -0.53568 | 0.0077574 | 0.0019442
33 | 0.97629 | -0.45508 | 0 | 0
34 | 0.97639 | -0.45312 | 0 | 0
35 | 0.97613 | -0.45831 | 0.010373 | 0.0025998
36 | 0.97654 | -0.45022 | 0 | 0
37 | 0.97615 | -0.45789 | 0.0046033 | 0.0011537
38 | 0.97628 | -0.45529 | 0.0093508 | 0.0023435
39 | 0.97591 | -0.46253 | 0.0033576 | 0.0008415
40 | 0.97259 | -0.52899 | 0 | 0
41 | 0.97238 | -0.5332 | 0.0063731 | 0.0015973
42 | 0.97278 | -0.52529 | 0 | 0
43 | 0.97293 | -0.52238 | 0.0021529 | 0.00053956
44 | 0.97582 | -0.46438 | 0.01001 | 0.0025088
45 | 0.98074 | -0.36823 | 0 | 0
46 | 0.97144 | -0.55079 | 0.0055495 | 0.0013908
47 | 0.97298 | -0.52038 | 0.0055691 | 0.0013958
48 | 0.97308 | -0.51836 | 0.010869 | 0.0027241
49 | 0.97053 | -0.56869 | 0.00063534 | 0.00015923
50 | 0.97057 | -0.56801 | 0 | 0
51 | 0.97664 | -0.44842 | 0.011358 | 0.0028467
52 | 0.97354 | -0.50926 | 0.0028907 | 0.00072449
53 | 0.97298 | -0.52034 | 0.00078922 | 0.0001978
54 | 0.97027 | -0.57382 | 0.0015631 | 0.00039175
55 | 0.97027 | -0.57381 | 0 | 0
56 | 0.97595 | -0.46297 | 0.0051678 | 0.0012952
57 | 0.97603 | -0.46128 | 0 | 0
58 | 0.97328 | -0.51546 | 0 | 0
59 | 0.9732 | -0.5169 | 0 | 0
60 | 0.97285 | -0.5238 | 0.00072862 | 0.00018261
61 | 0.9741 | -0.49929 | 0.0007528 | 0.00018867
62 | 0.97303 | -0.52039 | 0 | 0
63 | 0.97307 | -0.51954 | 0.0032122 | 0.00080506
64 | 0.97188 | -0.5431 | 0 | 0
65 | 0.97184 | -0.54388 | 0 | 0
66 | 0.97208 | -0.53913 | 0.011622 | 0.0029127
67 | 0.97174 | -0.54585 | 0.0031605 | 0.0007921
68 | 0.99298 | -0.1331 | 0 | 0
69 | 0.99124 | -0.16643 | 0 | 0
70 | 0.99359 | -0.1214 | 0.0088334 | 0.0022139
71 | 0.97176 | -0.5454 | 0.0034809 | 0.0008724
72 | 0.99542 | -0.086529 | 0.016099 | 0.0040347
73 | 0.99569 | -0.081266 | 0 | 0
74 | 1 | 0 | -0.58785 | -0.15118
75 | 0.99466 | -0.10094 | 0.0088639 | 0.0022215
76 | 0.99272 | -0.13773 | 0 | 0
77 | 0.99127 | -0.16529 | 0.0065525 | 0.0016422
78 | 0.9907 | -0.17664 | 0 | 0
79 | 0.99071 | -0.17657 | 0.0044236 | 0.0011087
80 | 0.99121 | -0.16642 | 0.0092725 | 0.0023239
81 | 0.98993 | -0.19148 | 0.0099594 | 0.0024961
82 | 0.99063 | -0.17811 | 0.0030496 | 0.00076429
83 | 0.98962 | -0.19674 | 0 | 0
84 | 0.98711 | -0.24496 | 0.007375 | 0.0018483
85 | 0.98707 | -0.24568 | 0.0061743 | 0.0015474
86 | 0.97122 | -0.55511 | 0 | 0
87 | 0.97114 | -0.55658 | 0 | 0
88 | 0.97172 | -0.54515 | 0.0010911 | 0.00027344
89 | 0.99011 | -0.18829 | 0.0022965 | 0.00057555
90 | 0.99021 | -0.18639 | 0 | 0
91 | 0.98578 | -0.27065 | 0.0048383 | 0.0012126
92 | 0.97638 | -0.45337 | 0.012818 | 0.0032126
93 | 0.98063 | -0.37037 | 0.0068545 | 0.0017179
94 | 0.9824 | -0.33583 | 0.0046488 | 0.0011651
95 | 0.9826 | -0.33198 | 0 | 0
96 | 0.98241 | -0.33578 | 0.0036616 | 0.00091769
97 | 0.98389 | -0.30712 | 0.0030242 | 0.00075795
98 | 0.98235 | -0.33698 | 0.0089568 | 0.0022448
99 | 0.98458 | -0.2938 | 0.0052336 | 0.0013117
100 | 0.98554 | -0.27524 | 0.0038526 | 0.00096556
101 | 0.97277 | -0.52436 | 0.0034014 | 0.00085248
102 | 0.97255 | -0.52883 | 0.0014193 | 0.00035571
103 | 0.97225 | -0.53469 | 0.0016206 | 0.00040616
104 | 0.97199 | -0.53979 | 0.0012545 | 0.00031441
105 | 0.97095 | -0.56047 | 0.0036345 | 0.00091088
106 | 0.98286 | -0.32823 | 0 | 0
107 | 0.98299 | -0.32568 | 0.005085 | 0.0012744
108 | 0.98279 | -0.32961 | 0.0037725 | 0.00094547
109 | 0.99026 | -0.18541 | 0.0027436 | 0.00068761
110 | 0.97068 | -0.56568 | 0.0014805 | 0.00037104
111 | 0.97553 | -0.4711 | 0 | 0
112 | 0.97546 | -0.47261 | 0 | 0
113 | 0.97577 | -0.46634 | 0.004519 | 0.0011326
114 | 0.97465 | -0.48855 | 0 | 0
115 | 0.97449 | -0.49172 | 0.0080481 | 0.002017
116 | 0.97468 | -0.48789 | 0.0021935 | 0.00054973
117 | 0.98313 | -0.32294 | 0.0028818 | 0.00072224
118 | 0.98206 | -0.34386 | 0.0039087 | 0.0009796
119 | 0.98215 | -0.34211 | 0.003325 | 0.00083332
120 | 0.99026 | -0.18534 | 0.0025034 | 0.00062741
121 | 0.97027 | -0.57386 | 0.0032309 | 0.00080973
122 | 0.97033 | -0.57267 | 0 | 0
123 | 0.97222 | -0.53641 | 0.0014977 | 0.00037537
124 | 0.97259 | -0.52896 | 0.0010603 | 0.00026573
125 | 0.97277 | -0.52551 | 0.0034742 | 0.0008707
126 | 0.97281 | -0.52458 | 0.00076375 | 0.00019142
127 | 0.97311 | -0.5188 | 0.0023343 | 0.00058503
128 | 0.97283 | -0.52424 | 0.00069801 | 0.00017494
129 | 0.97452 | -0.49099 | 0.0015703 | 0.00039356
130 | 0.9872 | -0.24399 | 0.0090191 | 0.0022604
131 | 0.98788 | -0.23095 | 0.0067145 | 0.0016828
132 | 0.9871 | -0.24593 | 0.002255 | 0.00056515
133 | 0.98889 | -0.21147 | 0.0057648 | 0.0014448
134 | 0.98686 | -0.2506 | 0.0018337 | 0.00045958
135 | 0.98925 | -0.20445 | 0.0033818 | 0.00084757
136 | 0.98664 | -0.25478 | 0.0019144 | 0.00047978
137 | 0.98988 | -0.19246 | 0.002984 | 0.00074786
138 | 0.98561 | -0.27478 | 0.00097741 | 0.00024496
139 | 0.98524 | -0.28184 | 0 | 0
140 | 0.98317 | -0.32211 | 0.0031612 | 0.00079228
141 | 0.98277 | -0.32984 | 0.0042291 | 0.0010599
142 | 0.98381 | -0.30955 | 0 | 0
143 | 0.98235 | -0.33809 | 0.0055447 | 0.0013896
144 | 0.98371 | -0.31163 | 0 | 0
145 | 0.98488 | -0.2889 | 0 | 0
146 | 0.98093 | -0.36544 | 0.0028191 | 0.00070654
147 | 0.98349 | -0.31585 | 0.0084474 | 0.0021171
148 | 0.98347 | -0.31617 | 0.005002 | 0.0012536
149 | 0.98486 | -0.28934 | 0.003541 | 0.00088747
150 | 0.97674 | -0.44736 | 0 | 0
151 | 0.98322 | -0.32105 | 0.0033052 | 0.00082836
152 | 0.98517 | -0.28332 | 0.0010699 | 0.00026814
153 | 0.97658 | -0.45056 | 0 | 0
154 | 0.97591 | -0.46358 | 0.0038552 | 0.00096621
155 | 0.99044 | -0.18193 | 0.0020695 | 0.00051865
156 | 0.97542 | -0.47333 | 0.0043607 | 0.0010929
157 | 0.9763 | -0.45594 | 0 | 0
158 | 0.97499 | -0.48174 | 0.0012022 | 0.00030131
159 | 0.975 | -0.48152 | 0.0037063 | 0.00092888
160 | 0.97616 | -0.4587 | 0.0034042 | 0.00085318
161 | 0.98511 | -0.28446 | 0.0010692 | 0.00026796
162 | 0.9851 | -0.28454 | 0.0056589 | 0.0014183
163 | 0.97618 | -0.45825 | 0.0043099 | 0.0010802
164 | 0.9731 | -0.51889 | 0.00261 | 0.00065412
165 | 0.97612 | -0.4596 | 0.0025754 | 0.00064545
166 | 0.97609 | -0.4601 | 0.0019115 | 0.00047907
167 | 0.97047 | -0.57001 | 0.0023833 | 0.00059732
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.1074 | -0.026976 | 0.10744 | 0.027003 | 4.3815e-05 | 2.6692e-05 | 0.16412 | 0.16412 | 0.16412 | 0.97388 | -0.50259 | 0.97431 | -0.49405 | 9.0175
1 | 0.082175 | 0.020655 | -0.082153 | -0.020641 | 2.2338e-05 | 1.3122e-05 | 0.12558 | 0.12558 | 0.12558 | 0.97388 | -0.50259 | 0.97359 | -0.50829 | 6.9
2 | -0.10744 | -0.027003 | 0.1075 | 0.027036 | 5.4582e-05 | 3.3249e-05 | 0.16412 | 0.16412 | 0.16412 | 0.97431 | -0.49405 | 0.97485 | -0.48341 | 9.0175
3 | 0.082153 | 0.020641 | -0.082083 | -0.0206 | 7.0217e-05 | 4.1251e-05 | 0.12558 | 0.12558 | 0.12558 | 0.97359 | -0.50829 | 0.97268 | -0.52621 | 6.9001
4 | -0.1075 | -0.027036 | 0.10753 | 0.027054 | 2.9959e-05 | 1.8249e-05 | 0.16412 | 0.16412 | 0.16412 | 0.97485 | -0.48341 | 0.97515 | -0.47758 | 9.0174
5 | 0.064362 | 0.016157 | -0.064347 | -0.016147 | 1.568e-05 | 9.5539e-06 | 0.098472 | 0.098472 | 0.098472 | 0.97268 | -0.52621 | 0.97242 | -0.53132 | 9.0176
6 | 0.01772 | 0.0044432 | -0.017715 | -0.0044401 | 5.122e-06 | 3.0475e-06 | 0.02711 | 0.02711 | 0.02711 | 0.97268 | -0.52621 | 0.97237 | -0.53228 | 7.4477
7 | -0.10753 | -0.027054 | 0.1076 | 0.027101 | 7.738e-05 | 4.7132e-05 | 0.16412 | 0.16412 | 0.16412 | 0.97515 | -0.47758 | 0.97591 | -0.46253 | 9.0174
8 | 0.020128 | 0.0050472 | -0.020122 | -0.0050439 | 5.5484e-06 | 3.3579e-06 | 0.030814 | 0.030814 | 0.030814 | 0.97202 | -0.53928 | 0.97173 | -0.54506 | 8.4654
9 | 0.030773 | 0.0077229 | -0.030762 | -0.007716 | 1.1023e-05 | 6.8905e-06 | 0.047113 | 0.047113 | 0.047113 | 0.97202 | -0.53928 | 0.97164 | -0.54679 | 12.9431
10 | -0.050901 | -0.01277 | 0.050907 | 0.012774 | 5.6197e-06 | 3.566e-06 | 0.077927 | 0.077927 | 0.077927 | 0.97202 | -0.53928 | 0.97213 | -0.53696 | 21.4085
11 | 0.0055357 | 0.0013873 | -0.0055347 | -0.0013871 | 9.5235e-07 | 1.7178e-07 | 0.0084768 | 0.008477 | 0.008477 | 0.97173 | -0.54506 | 0.97154 | -0.54867 | 2.3288
12 | 0.014587 | 0.0036566 | -0.014584 | -0.0036551 | 2.5844e-06 | 1.4829e-06 | 0.022337 | 0.022337 | 0.022337 | 0.97173 | -0.54506 | 0.97154 | -0.54878 | 6.1366
13 | 0.024052 | 0.0060342 | -0.024044 | -0.0060296 | 7.4502e-06 | 4.5868e-06 | 0.036836 | 0.036836 | 0.036836 | 0.97164 | -0.54679 | 0.97131 | -0.55329 | 10.1199
14 | -0.057436 | -0.01441 | 0.057451 | 0.014419 | 1.5452e-05 | 9.2942e-06 | 0.08792 | 0.08792 | 0.08792 | 0.97213 | -0.53696 | 0.97242 | -0.53132 | 8.0513
15 | -0.13928 | -0.035102 | 0.13931 | 0.035119 | 2.6329e-05 | 1.6362e-05 | 0.21213 | 0.21213 | 0.21213 | 0.97731 | -0.43522 | 0.97751 | -0.43126 | 11.6557
16 | 0.13928 | 0.035102 | -0.13926 | -0.035092 | 1.6278e-05 | 1.0116e-05 | 0.21213 | 0.21213 | 0.21213 | 0.97731 | -0.43522 | 0.97718 | -0.43766 | 11.6557
17 | 0.029728 | 0.0074597 | -0.029715 | -0.0074515 | 1.303e-05 | 8.1267e-06 | 0.045257 | 0.045257 | 0.045257 | 0.97751 | -0.43126 | 0.97704 | -0.44046 | 12.4332
18 | -0.16903 | -0.042578 | 0.16911 | 0.042629 | 8.0045e-05 | 5.0219e-05 | 0.25739 | 0.25739 | 0.25739 | 0.97751 | -0.43126 | 0.97801 | -0.42137 | 14.1424
19 | 0.13544 | 0.034135 | -0.13536 | -0.034084 | 8.1367e-05 | 5.0479e-05 | 0.20632 | 0.20632 | 0.20632 | 0.97718 | -0.43766 | 0.97654 | -0.45022 | 11.3361
20 | 0.075173 | 0.018975 | -0.07512 | -0.018942 | 5.2528e-05 | 3.308e-05 | 0.11435 | 0.11435 | 0.11435 | 0.97867 | -0.40862 | 0.97792 | -0.42321 | 15.7068
21 | -0.25086 | -0.06329 | 0.25108 | 0.063431 | 0.00022229 | 0.00014098 | 0.38157 | 0.38157 | 0.38157 | 0.97867 | -0.40862 | 0.97961 | -0.39013 | 20.9652
22 | 0.17568 | 0.044315 | -0.17558 | -0.044248 | 0.00010719 | 6.7346e-05 | 0.26722 | 0.26722 | 0.26722 | 0.97867 | -0.40862 | 0.97801 | -0.42137 | 14.6825
23 | 0.07099 | 0.017907 | -0.070851 | -0.017818 | 0.00013961 | 8.895e-05 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.97792 | -0.42321 | 0.97582 | -0.46438 | 29.6871
24 | -0.25669 | -0.064837 | 0.25696 | 0.065008 | 0.00026964 | 0.00017108 | 0.39009 | 0.39009 | 0.39009 | 0.97961 | -0.39013 | 0.98074 | -0.36823 | 21.4333
25 | 0.0077587 | 0.0019447 | -0.007758 | -0.0019444 | 7.0479e-07 | 2.8571e-07 | 0.011873 | 0.011873 | 0.011873 | 0.97237 | -0.53228 | 0.97228 | -0.53419 | 3.2619
26 | 0.0099566 | 0.0024954 | -0.0099564 | -0.0024953 | 1.7651e-07 | 8.7815e-08 | 0.015237 | 0.015237 | 0.015237 | 0.97237 | -0.53228 | 0.97235 | -0.53265 | 4.1859
27 | 0.007758 | 0.0019444 | -0.0077574 | -0.0019442 | 5.5273e-07 | 2.2409e-07 | 0.011873 | 0.011873 | 0.011873 | 0.97228 | -0.53419 | 0.9722 | -0.53568 | 3.2619
28 | 0.024044 | 0.0060296 | -0.024035 | -0.0060236 | 9.7104e-06 | 5.9786e-06 | 0.036836 | 0.036836 | 0.036836 | 0.97131 | -0.55329 | 0.97088 | -0.56177 | 10.1199
29 | 0.0055347 | 0.0013871 | -0.0055344 | -0.0013871 | 3.2575e-07 | 5.8798e-08 | 0.008477 | 0.0084771 | 0.0084771 | 0.97154 | -0.54867 | 0.97148 | -0.54991 | 2.3289
30 | 0.00555 | 0.0013909 | -0.0055495 | -0.0013908 | 5.3006e-07 | 9.7029e-08 | 0.0085004 | 0.0085005 | 0.0085005 | 0.97154 | -0.54878 | 0.97144 | -0.55079 | 2.3353
31 | 0.024189 | 0.0060666 | -0.02418 | -0.0060609 | 9.1751e-06 | 5.6464e-06 | 0.036841 | 0.036841 | 0.036841 | 0.97704 | -0.44046 | 0.97664 | -0.44842 | 10.1211
32 | -0.027968 | -0.0070181 | 0.027972 | 0.0070209 | 4.5405e-06 | 2.8233e-06 | 0.042718 | 0.042718 | 0.042718 | 0.97428 | -0.49463 | 0.97445 | -0.49123 | 11.7358
33 | 0.027968 | 0.0070181 | -0.027955 | -0.0070103 | 1.2557e-05 | 7.8078e-06 | 0.042718 | 0.042718 | 0.042718 | 0.97428 | -0.49463 | 0.9738 | -0.50405 | 11.7358
34 | -0.055305 | -0.013893 | 0.055326 | 0.013906 | 2.054e-05 | 1.305e-05 | 0.084464 | 0.084464 | 0.084464 | 0.97445 | -0.49123 | 0.97485 | -0.48345 | 23.2044
35 | 0.027333 | 0.0068717 | -0.027318 | -0.0068623 | 1.5071e-05 | 9.3586e-06 | 0.041746 | 0.041746 | 0.041746 | 0.97445 | -0.49123 | 0.97387 | -0.50278 | 11.4687
36 | 0.019342 | 0.0048515 | -0.019337 | -0.0048487 | 4.7997e-06 | 2.8896e-06 | 0.029556 | 0.029557 | 0.029557 | 0.9738 | -0.50405 | 0.97354 | -0.50926 | 8.1199
37 | -0.060785 | -0.015274 | 0.06084 | 0.015309 | 5.5386e-05 | 3.5233e-05 | 0.092797 | 0.092797 | 0.092797 | 0.97485 | -0.48345 | 0.97582 | -0.46438 | 25.4936
38 | 0.022557 | 0.0056691 | -0.022538 | -0.0056575 | 1.8896e-05 | 1.1566e-05 | 0.034471 | 0.034472 | 0.034472 | 0.97387 | -0.50278 | 0.97298 | -0.52034 | 9.4702
39 | -0.010375 | -0.0026006 | 0.010376 | 0.0026011 | 9.6663e-07 | 4.8972e-07 | 0.015813 | 0.015813 | 0.015813 | 0.97629 | -0.45508 | 0.97639 | -0.45312 | 4.3442
40 | 0.010375 | 0.0026006 | -0.010373 | -0.0025998 | 1.5981e-06 | 8.0968e-07 | 0.015813 | 0.015813 | 0.015813 | 0.97629 | -0.45508 | 0.97613 | -0.45831 | 4.3442
41 | -0.12599 | -0.031729 | 0.12601 | 0.03174 | 1.7452e-05 | 1.0775e-05 | 0.19206 | 0.19206 | 0.19206 | 0.97639 | -0.45312 | 0.97654 | -0.45022 | 10.553
42 | 0.11562 | 0.029128 | -0.11559 | -0.029112 | 2.6356e-05 | 1.6161e-05 | 0.17625 | 0.17625 | 0.17625 | 0.97639 | -0.45312 | 0.97615 | -0.45789 | 9.6842
43 | 0.0093531 | 0.0023446 | -0.0093508 | -0.0023435 | 2.256e-06 | 1.0734e-06 | 0.014252 | 0.014252 | 0.014252 | 0.97654 | -0.45022 | 0.97628 | -0.45529 | 3.9154
44 | 0.11099 | 0.027958 | -0.11096 | -0.027943 | 2.4641e-05 | 1.5054e-05 | 0.16924 | 0.16924 | 0.16924 | 0.97615 | -0.45789 | 0.97591 | -0.46253 | 9.2986
45 | 0.0063744 | 0.0015976 | -0.0063731 | -0.0015973 | 1.2777e-06 | 3.7328e-07 | 0.0097525 | 0.0097527 | 0.0097527 | 0.97259 | -0.52899 | 0.97238 | -0.5332 | 2.6793
46 | -0.0063744 | -0.0015976 | 0.0063755 | 0.001598 | 1.1251e-06 | 3.2851e-07 | 0.0097525 | 0.0097524 | 0.0097525 | 0.97259 | -0.52899 | 0.97278 | -0.52529 | 2.6793
47 | -0.0063755 | -0.001598 | 0.0063764 | 0.0015982 | 8.8427e-07 | 2.5808e-07 | 0.0097524 | 0.0097523 | 0.0097524 | 0.97278 | -0.52529 | 0.97293 | -0.52238 | 2.6792
48 | -0.0085293 | -0.0021378 | 0.0085301 | 0.0021381 | 8.0726e-07 | 3.5953e-07 | 0.013045 | 0.013045 | 0.013045 | 0.97293 | -0.52238 | 0.97303 | -0.52039 | 3.5838
49 | 0.0068552 | 0.0017181 | -0.0068545 | -0.0017179 | 6.9824e-07 | 2.2971e-07 | 0.010401 | 0.010401 | 0.010401 | 0.98074 | -0.36823 | 0.98063 | -0.37037 | 2.8574
50 | -0.26381 | -0.066726 | 0.26422 | 0.066987 | 0.00041078 | 0.00026074 | 0.40049 | 0.40049 | 0.40049 | 0.98074 | -0.36823 | 0.9824 | -0.33583 | 22.0048
51 | -0.0055691 | -0.0013958 | 0.0055697 | 0.0013959 | 5.3696e-07 | 9.8471e-08 | 0.0085171 | 0.008517 | 0.0085171 | 0.97298 | -0.52038 | 0.97308 | -0.51836 | 2.3399
52 | -0.016439 | -0.00412 | 0.016446 | 0.0041242 | 7.1281e-06 | 4.1881e-06 | 0.025138 | 0.025138 | 0.025138 | 0.97308 | -0.51836 | 0.97354 | -0.50926 | 6.9061
53 | -0.00063534 | -0.00015923 | 0.00063537 | 0.00015853 | 2.0467e-08 | -6.9791e-07 | 0.00097411 | 0.00097385 | 0.00097411 | 0.97053 | -0.56869 | 0.97057 | -0.56801 | 0.26761
54 | -0.0078142 | -0.001957 | 0.0078151 | 0.0019574 | 8.6807e-07 | 3.562e-07 | 0.01198 | 0.01198 | 0.01198 | 0.97057 | -0.56801 | 0.97068 | -0.56568 | 3.2912
55 | 0.0071789 | 0.0017985 | -0.0071782 | -0.0017983 | 6.8405e-07 | 2.5171e-07 | 0.011006 | 0.011006 | 0.011006 | 0.97057 | -0.56801 | 0.97047 | -0.57001 | 3.0236
56 | 0.012821 | 0.0032142 | -0.012818 | -0.0032126 | 3.0231e-06 | 1.6705e-06 | 0.019535 | 0.019535 | 0.019535 | 0.97664 | -0.44842 | 0.97638 | -0.45337 | 5.3668
57 | 0.021749 | 0.0054597 | -0.021745 | -0.0054572 | 4.1596e-06 | 2.5377e-06 | 0.033265 | 0.033265 | 0.033265 | 0.97298 | -0.52034 | 0.97277 | -0.52436 | 9.1386
58 | -0.0015631 | -0.00039175 | 0.0015631 | 0.00039174 | 1.2632e-09 | -6.4314e-09 | 0.0023972 | 0.0023972 | 0.0023972 | 0.97027 | -0.57382 | 0.97027 | -0.57381 | 0.65856
59 | -0.0015631 | -0.00039174 | 0.0015632 | 0.00039131 | 8.4764e-08 | -4.3164e-07 | 0.0023972 | 0.002397 | 0.0023972 | 0.97027 | -0.57381 | 0.97033 | -0.57267 | 0.65856
60 | -0.0051678 | -0.0012952 | 0.0051682 | 0.0012952 | 4.1581e-07 | 4.2921e-08 | 0.0078793 | 0.0078792 | 0.0078793 | 0.97595 | -0.46297 | 0.97603 | -0.46128 | 2.1646
61 | -0.0051682 | -0.0012952 | 0.005169 | 0.0012953 | 7.4694e-07 | 7.699e-08 | 0.0078792 | 0.0078791 | 0.0078792 | 0.97603 | -0.46128 | 0.97618 | -0.45825 | 2.1646
62 | 0.01669 | 0.004184 | -0.016689 | -0.0041833 | 1.1444e-06 | 6.742e-07 | 0.025517 | 0.025517 | 0.025517 | 0.97328 | -0.51546 | 0.9732 | -0.5169 | 7.0102
63 | 0.026513 | 0.0066536 | -0.026503 | -0.0066471 | 1.053e-05 | 6.5269e-06 | 0.040539 | 0.040539 | 0.040539 | 0.97328 | -0.51546 | 0.97285 | -0.5238 | 11.1371
64 | -0.043203 | -0.010838 | 0.043237 | 0.010859 | 3.3344e-05 | 2.1087e-05 | 0.066056 | 0.066056 | 0.066056 | 0.97328 | -0.51546 | 0.9741 | -0.49929 | 18.1473
65 | 0.0049447 | 0.0012392 | -0.0049443 | -0.0012391 | 4.47e-07 | 2.6986e-08 | 0.0075604 | 0.0075605 | 0.0075605 | 0.9732 | -0.5169 | 0.97311 | -0.5188 | 2.0771
66 | 0.011744 | 0.0029441 | -0.011743 | -0.0029433 | 1.477e-06 | 7.9352e-07 | 0.017957 | 0.017957 | 0.017957 | 0.9732 | -0.5169 | 0.97307 | -0.51954 | 4.9332
67 | 0.025774 | 0.0064645 | -0.025774 | -0.0064642 | 5.4725e-07 | 3.3858e-07 | 0.039424 | 0.039424 | 0.039424 | 0.97285 | -0.5238 | 0.97283 | -0.52424 | 10.8309
68 | -0.04399 | -0.011047 | 0.044007 | 0.011058 | 1.7418e-05 | 1.1019e-05 | 0.067206 | 0.067206 | 0.067206 | 0.9741 | -0.49929 | 0.97452 | -0.49099 | 18.4632
69 | -0.0085301 | -0.0021381 | 0.0085304 | 0.0021383 | 3.453e-07 | 1.5378e-07 | 0.013045 | 0.013045 | 0.013045 | 0.97303 | -0.52039 | 0.97307 | -0.51954 | 3.5838
70 | 0.0066422 | 0.0016642 | -0.006642 | -0.0016641 | 2.4759e-07 | 7.935e-08 | 0.01017 | 0.01017 | 0.01017 | 0.97188 | -0.5431 | 0.97184 | -0.54388 | 2.7938
71 | -0.0066422 | -0.0016642 | 0.0066435 | 0.0016646 | 1.2558e-06 | 4.0236e-07 | 0.01017 | 0.010169 | 0.01017 | 0.97188 | -0.5431 | 0.97208 | -0.53913 | 2.7938
72 | 0.0031608 | 0.00079187 | -0.0031605 | -0.0007921 | 2.9701e-07 | -2.2888e-07 | 0.0048395 | 0.0048396 | 0.0048396 | 0.97184 | -0.54388 | 0.97174 | -0.54585 | 1.3296
73 | 0.0034812 | 0.00087227 | -0.0034809 | -0.0008724 | 2.5158e-07 | -1.3156e-07 | 0.0053301 | 0.0053302 | 0.0053302 | 0.97184 | -0.54388 | 0.97176 | -0.5454 | 1.4643
74 | -0.018265 | -0.0045774 | 0.018268 | 0.0045788 | 2.3676e-06 | 1.4152e-06 | 0.02796 | 0.02796 | 0.02796 | 0.97208 | -0.53913 | 0.97222 | -0.53641 | 7.6813
75 | 0.21788 | 0.055515 | -0.21753 | -0.055294 | 0.00034983 | 0.00022107 | 0.32682 | 0.32682 | 0.32682 | 0.99298 | -0.1331 | 0.99124 | -0.16643 | 17.9572
76 | -0.21788 | -0.055515 | 0.218 | 0.055593 | 0.00012306 | 7.7766e-05 | 0.32682 | 0.32682 | 0.32682 | 0.99298 | -0.1331 | 0.99359 | -0.1214 | 17.9571
77 | 0.20043 | 0.051006 | -0.20033 | -0.050944 | 9.854e-05 | 6.2132e-05 | 0.30115 | 0.30115 | 0.30115 | 0.99124 | -0.16643 | 0.9907 | -0.17664 | 16.5468
78 | 0.017099 | 0.0042881 | -0.01709 | -0.0042833 | 8.2538e-06 | 4.8521e-06 | 0.025669 | 0.025669 | 0.025669 | 0.99124 | -0.16643 | 0.99071 | -0.17657 | 7.0519
79 | -0.22683 | -0.057807 | 0.22706 | 0.057948 | 0.00022416 | 0.00014179 | 0.34005 | 0.34005 | 0.34005 | 0.99359 | -0.1214 | 0.99466 | -0.10094 | 18.6839
80 | -0.016099 | -0.0040347 | 0.016103 | 0.004037 | 4.0371e-06 | 2.342e-06 | 0.024065 | 0.024065 | 0.024065 | 0.99542 | -0.086529 | 0.99569 | -0.081266 | 6.6113
81 | -0.58389 | -0.14971 | 0.5862 | 0.15118 | 0.0023108 | 0.0014763 | 0.87379 | 0.87379 | 0.87379 | 0.99569 | -0.081266 | 1 | 0 | 48.0105
82 | 0.23614 | 0.060312 | -0.23592 | -0.06017 | 0.00022441 | 0.00014206 | 0.35331 | 0.35331 | 0.35331 | 0.99569 | -0.081266 | 0.99466 | -0.10094 | 19.4125
83 | 0.33164 | 0.085358 | -0.33073 | -0.08478 | 0.00090803 | 0.00057795 | 0.49642 | 0.49642 | 0.49642 | 0.99569 | -0.081266 | 0.99272 | -0.13773 | 27.2759
84 | 0.33073 | 0.08478 | -0.33029 | -0.084499 | 0.00044126 | 0.00028087 | 0.49642 | 0.49642 | 0.49642 | 0.99272 | -0.13773 | 0.99127 | -0.16529 | 27.2759
85 | 0.32374 | 0.082857 | -0.32372 | -0.082846 | 1.7749e-05 | 1.1295e-05 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.99127 | -0.16529 | 0.99121 | -0.16642 | 26.7355
86 | 0.20033 | 0.050944 | -0.20019 | -0.050853 | 0.00014311 | 9.024e-05 | 0.30115 | 0.30115 | 0.30115 | 0.9907 | -0.17664 | 0.98993 | -0.19148 | 16.5468
87 | 0.012667 | 0.0031746 | -0.012666 | -0.0031741 | 9.2949e-07 | 5.067e-07 | 0.019025 | 0.019025 | 0.019025 | 0.99071 | -0.17657 | 0.99063 | -0.17811 | 5.2266
88 | 0.31445 | 0.080522 | -0.31399 | -0.080228 | 0.00046104 | 0.00029329 | 0.47267 | 0.47267 | 0.47267 | 0.99121 | -0.16642 | 0.98962 | -0.19674 | 25.9707
89 | 0.19023 | 0.048357 | -0.19022 | -0.048352 | 8.9795e-06 | 5.6529e-06 | 0.28618 | 0.28618 | 0.28618 | 0.98993 | -0.19148 | 0.98988 | -0.19246 | 15.7243
90 | 0.0096162 | 0.0024098 | -0.0096145 | -0.002409 | 1.7484e-06 | 8.3135e-07 | 0.014444 | 0.014444 | 0.014444 | 0.99063 | -0.17811 | 0.99044 | -0.18193 | 3.9682
91 | 0.31399 | 0.080228 | -0.31326 | -0.079764 | 0.0007304 | 0.00046466 | 0.47267 | 0.47267 | 0.47267 | 0.98962 | -0.19674 | 0.98711 | -0.24496 | 25.9707
92 | 0.30588 | 0.077915 | -0.30587 | -0.077909 | 1.0587e-05 | 6.7331e-06 | 0.46155 | 0.46155 | 0.46155 | 0.98711 | -0.24496 | 0.98707 | -0.24568 | 25.3599
93 | 0.2997 | 0.076361 | -0.29934 | -0.076132 | 0.00036055 | 0.00022925 | 0.45224 | 0.45224 | 0.45224 | 0.98707 | -0.24568 | 0.98578 | -0.27065 | 24.8485
94 | 0.012936 | 0.0032423 | -0.012935 | -0.0032417 | 9.0411e-07 | 5.0268e-07 | 0.019819 | 0.019819 | 0.019819 | 0.97122 | -0.55511 | 0.97114 | -0.55658 | 5.4448
95 | -0.012936 | -0.0032423 | 0.012942 | 0.0032457 | 6.139e-06 | 3.4129e-06 | 0.019819 | 0.019819 | 0.019819 | 0.97122 | -0.55511 | 0.97172 | -0.54515 | 5.4448
96 | 0.012935 | 0.0032417 | -0.012932 | -0.0032404 | 2.3983e-06 | 1.3335e-06 | 0.019819 | 0.019819 | 0.019819 | 0.97114 | -0.55658 | 0.97095 | -0.56047 | 5.4448
97 | -0.014033 | -0.0035191 | 0.014036 | 0.0035211 | 3.587e-06 | 2.039e-06 | 0.021489 | 0.021489 | 0.021489 | 0.97172 | -0.54515 | 0.97199 | -0.53979 | 5.9037
98 | -0.0022965 | -0.00057555 | 0.0022967 | 0.00057509 | 2.0766e-07 | -4.6508e-07 | 0.0034513 | 0.0034511 | 0.0034513 | 0.99011 | -0.18829 | 0.99021 | -0.18639 | 0.94817
99 | -0.0022967 | -0.00057509 | 0.0022968 | 0.00057485 | 1.0714e-07 | -2.4003e-07 | 0.0034511 | 0.003451 | 0.0034511 | 0.99021 | -0.18639 | 0.99026 | -0.18541 | 0.94811
100 | 0.2945 | 0.074919 | -0.29443 | -0.074878 | 6.5213e-05 | 4.1457e-05 | 0.44494 | 0.44494 | 0.44494 | 0.98578 | -0.27065 | 0.98554 | -0.27524 | 24.4472
101 | -0.26887 | -0.068152 | 0.26892 | 0.068184 | 4.9756e-05 | 3.1591e-05 | 0.40753 | 0.40753 | 0.40753 | 0.9824 | -0.33583 | 0.9826 | -0.33198 | 22.3916
102 | 0.012621 | 0.003164 | -0.012619 | -0.0031627 | 2.2857e-06 | 1.2516e-06 | 0.019113 | 0.019113 | 0.019113 | 0.9826 | -0.33198 | 0.98241 | -0.33578 | 5.2509
103 | -0.28154 | -0.071348 | 0.28188 | 0.071562 | 0.00033677 | 0.00021397 | 0.42664 | 0.42664 | 0.42664 | 0.9826 | -0.33198 | 0.98389 | -0.30712 | 23.4418
104 | 0.0089573 | 0.002245 | -0.0089568 | -0.0022448 | 5.0894e-07 | 2.3237e-07 | 0.013567 | 0.013567 | 0.013567 | 0.98241 | -0.33578 | 0.98235 | -0.33698 | 3.7273
105 | -0.2849 | -0.07232 | 0.28509 | 0.072436 | 0.00018269 | 0.00011609 | 0.43121 | 0.43121 | 0.43121 | 0.98389 | -0.30712 | 0.98458 | -0.2938 | 23.6931
106 | -0.29032 | -0.073747 | 0.29058 | 0.073912 | 0.0002596 | 0.000165 | 0.43912 | 0.43912 | 0.43912 | 0.98458 | -0.2938 | 0.98554 | -0.27524 | 24.1277
107 | 0.018343 | 0.0046047 | -0.018339 | -0.0046024 | 3.914e-06 | 2.3404e-06 | 0.028062 | 0.028062 | 0.028062 | 0.97277 | -0.52436 | 0.97255 | -0.52883 | 7.7092
108 | 0.01692 | 0.0042467 | -0.016915 | -0.0042439 | 4.7282e-06 | 2.7927e-06 | 0.02589 | 0.02589 | 0.02589 | 0.97255 | -0.52883 | 0.97225 | -0.53469 | 7.1127
109 | 0.015295 | 0.0038377 | -0.015291 | -0.0038356 | 3.7191e-06 | 2.1559e-06 | 0.02341 | 0.02341 | 0.02341 | 0.97225 | -0.53469 | 0.97199 | -0.53979 | 6.4313
110 | 0.0092979 | 0.0023295 | -0.0092956 | -0.0023284 | 2.3048e-06 | 1.1008e-06 | 0.014249 | 0.014249 | 0.014249 | 0.97095 | -0.56047 | 0.97068 | -0.56568 | 3.9146
111 | -0.0037727 | -0.00094537 | 0.0037732 | 0.00094519 | 4.5802e-07 | -1.8141e-07 | 0.0057117 | 0.0057116 | 0.0057117 | 0.98286 | -0.32823 | 0.98299 | -0.32568 | 1.5692
112 | 0.0037727 | 0.00094537 | -0.0037725 | -0.00094547 | 2.4654e-07 | -9.7587e-08 | 0.0057117 | 0.0057118 | 0.0057118 | 0.98286 | -0.32823 | 0.98279 | -0.32961 | 1.5692
113 | -0.0088582 | -0.0022196 | 0.0088594 | 0.0022201 | 1.1568e-06 | 5.2285e-07 | 0.013409 | 0.013409 | 0.013409 | 0.98299 | -0.32568 | 0.98313 | -0.32294 | 3.6838
114 | -0.0050404 | -0.0012625 | 0.0050404 | 0.0012625 | 1.6812e-08 | 7.0468e-10 | 0.0075737 | 0.0075737 | 0.0075737 | 0.99026 | -0.18541 | 0.99026 | -0.18534 | 2.0807
115 | 0.019523 | 0.0048967 | -0.019522 | -0.0048959 | 1.4072e-06 | 8.4778e-07 | 0.029781 | 0.029781 | 0.029781 | 0.97553 | -0.4711 | 0.97546 | -0.47261 | 8.1816
116 | -0.019523 | -0.0048967 | 0.019528 | 0.0048994 | 4.4284e-06 | 2.6679e-06 | 0.029781 | 0.029781 | 0.029781 | 0.97553 | -0.4711 | 0.97577 | -0.46634 | 8.1816
117 | 0.019522 | 0.0048959 | -0.019521 | -0.0048955 | 6.7422e-07 | 4.062e-07 | 0.029781 | 0.029781 | 0.029781 | 0.97546 | -0.47261 | 0.97542 | -0.47333 | 8.1816
118 | -0.024047 | -0.006032 | 0.024059 | 0.0060393 | 1.1923e-05 | 7.335e-06 | 0.036672 | 0.036672 | 0.036672 | 0.97577 | -0.46634 | 0.9763 | -0.45594 | 10.0748
119 | 0.0080493 | 0.0020176 | -0.0080481 | -0.002017 | 1.2174e-06 | 5.1128e-07 | 0.012289 | 0.012289 | 0.012289 | 0.97465 | -0.48855 | 0.97449 | -0.49172 | 3.3762
120 | -0.0080493 | -0.0020176 | 0.0080496 | 0.0020177 | 2.5287e-07 | 1.0619e-07 | 0.012289 | 0.012289 | 0.012289 | 0.97465 | -0.48855 | 0.97468 | -0.48789 | 3.3762
121 | -0.010243 | -0.0025674 | 0.010246 | 0.0025689 | 3.0017e-06 | 1.513e-06 | 0.015638 | 0.015638 | 0.015638 | 0.97468 | -0.48789 | 0.97499 | -0.48174 | 4.2961
122 | -0.011741 | -0.0029424 | 0.011742 | 0.002943 | 1.0571e-06 | 5.6333e-07 | 0.017771 | 0.017771 | 0.017771 | 0.98313 | -0.32294 | 0.98322 | -0.32105 | 4.8821
123 | -0.0039087 | -0.0009796 | 0.003909 | 0.0009795 | 3.2465e-07 | -1.0456e-07 | 0.0059224 | 0.0059223 | 0.0059224 | 0.98206 | -0.34386 | 0.98215 | -0.34211 | 1.627
124 | -0.007234 | -0.0018128 | 0.0072353 | 0.0018133 | 1.3868e-06 | 4.9783e-07 | 0.01096 | 0.01096 | 0.01096 | 0.98215 | -0.34211 | 0.98235 | -0.33809 | 3.0109
125 | -0.0075438 | -0.0018899 | 0.007545 | 0.0018903 | 1.2269e-06 | 4.5756e-07 | 0.011335 | 0.011335 | 0.011335 | 0.99026 | -0.18534 | 0.99044 | -0.18193 | 3.1141
126 | -0.0032309 | -0.00080973 | 0.003231 | 0.0008096 | 1.8326e-07 | -1.2858e-07 | 0.0049549 | 0.0049548 | 0.0049549 | 0.97027 | -0.57386 | 0.97033 | -0.57267 | 1.3612
127 | -0.0047942 | -0.0012009 | 0.0047948 | 0.0012009 | 6.0656e-07 | 1.8475e-08 | 0.0073518 | 0.0073516 | 0.0073518 | 0.97033 | -0.57267 | 0.97047 | -0.57001 | 2.0197
128 | -0.019766 | -0.0049541 | 0.019773 | 0.0049584 | 7.0137e-06 | 4.2352e-06 | 0.030252 | 0.030252 | 0.030252 | 0.97222 | -0.53641 | 0.97259 | -0.52896 | 8.311
129 | -0.020833 | -0.0052241 | 0.020836 | 0.0052262 | 3.4327e-06 | 2.0851e-06 | 0.031874 | 0.031874 | 0.031874 | 0.97259 | -0.52896 | 0.97277 | -0.52551 | 8.7567
130 | -0.02431 | -0.0060969 | 0.024312 | 0.0060976 | 1.0704e-06 | 6.5942e-07 | 0.037189 | 0.037189 | 0.037189 | 0.97277 | -0.52551 | 0.97281 | -0.52458 | 10.2166
131 | -0.025075 | -0.006289 | 0.025076 | 0.0062892 | 4.076e-07 | 2.5169e-07 | 0.038357 | 0.038357 | 0.038357 | 0.97281 | -0.52458 | 0.97283 | -0.52424 | 10.5376
132 | 0.00261 | 0.00065411 | -0.00261 | -0.00065412 | 1.1238e-08 | -1.6181e-08 | 0.003991 | 0.0039911 | 0.0039911 | 0.97311 | -0.5188 | 0.9731 | -0.51889 | 1.0964
133 | -0.045577 | -0.011452 | 0.045637 | 0.01149 | 5.9724e-05 | 3.7813e-05 | 0.069604 | 0.069604 | 0.069604 | 0.97452 | -0.49099 | 0.97591 | -0.46358 | 19.1219
134 | -0.17093 | -0.04335 | 0.17103 | 0.043417 | 0.00010729 | 6.7289e-05 | 0.25782 | 0.25782 | 0.25782 | 0.9872 | -0.24399 | 0.98788 | -0.23095 | 14.1661
135 | 0.16191 | 0.041089 | -0.16189 | -0.04108 | 1.5061e-05 | 9.4241e-06 | 0.24423 | 0.24423 | 0.24423 | 0.9872 | -0.24399 | 0.9871 | -0.24593 | 13.4192
136 | -0.17775 | -0.0451 | 0.17792 | 0.045204 | 0.00016664 | 0.00010466 | 0.26794 | 0.26794 | 0.26794 | 0.98788 | -0.23095 | 0.98889 | -0.21147 | 14.7218
137 | 0.15964 | 0.040515 | -0.1596 | -0.040492 | 3.5865e-05 | 2.2427e-05 | 0.24083 | 0.24083 | 0.24083 | 0.9871 | -0.24593 | 0.98686 | -0.2506 | 13.2324
138 | -0.18368 | -0.046649 | 0.18374 | 0.046688 | 6.2081e-05 | 3.9038e-05 | 0.27661 | 0.27661 | 0.27661 | 0.98889 | -0.21147 | 0.98925 | -0.20445 | 15.1984
139 | 0.15777 | 0.040033 | -0.15774 | -0.040013 | 3.1725e-05 | 1.9827e-05 | 0.23806 | 0.23806 | 0.23806 | 0.98686 | -0.2506 | 0.98664 | -0.25478 | 13.0805
140 | -0.18712 | -0.047536 | 0.18723 | 0.047604 | 0.00010811 | 6.8024e-05 | 0.2817 | 0.2817 | 0.2817 | 0.98925 | -0.20445 | 0.98988 | -0.19246 | 15.4778
141 | 0.15582 | 0.039533 | -0.15567 | -0.03944 | 0.00014971 | 9.3509e-05 | 0.23518 | 0.23518 | 0.23518 | 0.98664 | -0.25478 | 0.98561 | -0.27478 | 12.9219
142 | 0.1547 | 0.039195 | -0.15464 | -0.039162 | 5.2403e-05 | 3.2723e-05 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.98561 | -0.27478 | 0.98524 | -0.28184 | 12.8408
143 | 0.0077989 | 0.0019547 | -0.0077983 | -0.0019545 | 5.5289e-07 | 2.1853e-07 | 0.011779 | 0.011779 | 0.011779 | 0.98524 | -0.28184 | 0.98517 | -0.28332 | 3.2359
144 | 0.14684 | 0.037207 | -0.14679 | -0.037176 | 4.9818e-05 | 3.1025e-05 | 0.22192 | 0.22192 | 0.22192 | 0.98524 | -0.28184 | 0.98488 | -0.2889 | 12.1937
145 | 0.01702 | 0.0042693 | -0.017014 | -0.0042656 | 6.2692e-06 | 3.693e-06 | 0.025761 | 0.025762 | 0.025762 | 0.98317 | -0.32211 | 0.98277 | -0.32984 | 7.0774
146 | -0.020182 | -0.0050616 | 0.020194 | 0.0050689 | 1.2094e-05 | 7.3017e-06 | 0.030546 | 0.030546 | 0.030546 | 0.98317 | -0.32211 | 0.98381 | -0.30955 | 8.3917
147 | 0.012785 | 0.0032057 | -0.01278 | -0.0032029 | 5.022e-06 | 2.7615e-06 | 0.019358 | 0.019359 | 0.019359 | 0.98277 | -0.32984 | 0.98235 | -0.33809 | 5.3183
148 | 0.028509 | 0.0071492 | -0.028506 | -0.0071474 | 2.8248e-06 | 1.7564e-06 | 0.043122 | 0.043122 | 0.043122 | 0.98381 | -0.30955 | 0.98371 | -0.31163 | 11.8466
149 | -0.14311 | -0.036198 | 0.14325 | 0.036289 | 0.00014194 | 9.0429e-05 | 0.21657 | 0.21657 | 0.21657 | 0.98381 | -0.30955 | 0.98488 | -0.2889 | 29.7493
150 | 0.094409 | 0.02398 | -0.094155 | -0.023819 | 0.00025324 | 0.00016166 | 0.14291 | 0.14291 | 0.14291 | 0.98381 | -0.30955 | 0.98093 | -0.36544 | 39.2603
151 | 0.0084491 | 0.0021179 | -0.0084474 | -0.0021171 | 1.7008e-06 | 7.3609e-07 | 0.012781 | 0.012781 | 0.012781 | 0.98371 | -0.31163 | 0.98349 | -0.31585 | 3.5112
152 | 0.020057 | 0.0050296 | -0.020053 | -0.0050269 | 4.344e-06 | 2.6205e-06 | 0.030341 | 0.030341 | 0.030341 | 0.98371 | -0.31163 | 0.98347 | -0.31617 | 8.3354
153 | 0.0035411 | 0.00088743 | -0.003541 | -0.00088747 | 7.4054e-08 | -4.0397e-08 | 0.0053501 | 0.0053501 | 0.0053501 | 0.98488 | -0.2889 | 0.98486 | -0.28934 | 1.4698
154 | 0.091336 | 0.023112 | -0.090979 | -0.022884 | 0.00035757 | 0.00022822 | 0.13863 | 0.13863 | 0.13863 | 0.98093 | -0.36544 | 0.97674 | -0.44736 | 38.0856
155 | 0.015051 | 0.0037733 | -0.015047 | -0.0037713 | 3.4987e-06 | 2.0109e-06 | 0.022773 | 0.022773 | 0.022773 | 0.98347 | -0.31617 | 0.98322 | -0.32105 | 6.2563
156 | 0.041448 | 0.010404 | -0.041442 | -0.0104 | 6.3183e-06 | 3.9909e-06 | 0.06315 | 0.06315 | 0.06315 | 0.97674 | -0.44736 | 0.97658 | -0.45056 | 17.3488
157 | 0.049531 | 0.01248 | -0.049492 | -0.012456 | 3.8384e-05 | 2.4341e-05 | 0.075482 | 0.075482 | 0.075482 | 0.97674 | -0.44736 | 0.97591 | -0.46358 | 20.7367
158 | 0.0067284 | 0.0016863 | -0.0067281 | -0.0016862 | 3.6453e-07 | 1.1347e-07 | 0.010163 | 0.010163 | 0.010163 | 0.98517 | -0.28332 | 0.98511 | -0.28446 | 2.792
159 | 0.0094823 | 0.0023771 | -0.0094789 | -0.0023755 | 3.4715e-06 | 1.6672e-06 | 0.014449 | 0.014449 | 0.014449 | 0.97658 | -0.45056 | 0.97618 | -0.45825 | 3.9694
160 | 0.031959 | 0.0080224 | -0.031951 | -0.0080173 | 8.2014e-06 | 5.1336e-06 | 0.048701 | 0.048701 | 0.048701 | 0.97658 | -0.45056 | 0.9763 | -0.45594 | 13.3795
161 | 0.015161 | 0.0038026 | -0.015155 | -0.0037992 | 5.9155e-06 | 3.418e-06 | 0.023129 | 0.023129 | 0.023129 | 0.97542 | -0.47333 | 0.975 | -0.48152 | 6.3541
162 | 0.0078924 | 0.001978 | -0.0078914 | -0.0019775 | 1.0378e-06 | 4.2504e-07 | 0.012029 | 0.012029 | 0.012029 | 0.9763 | -0.45594 | 0.97616 | -0.4587 | 3.3047
163 | -0.011448 | -0.0028702 | 0.011448 | 0.0028703 | 1.1877e-07 | 6.3074e-08 | 0.017473 | 0.017473 | 0.017473 | 0.97499 | -0.48174 | 0.975 | -0.48152 | 4.8002
164 | 0.0044871 | 0.0011244 | -0.004487 | -0.0011244 | 1.9184e-07 | -1.3912e-08 | 0.0068399 | 0.00684 | 0.00684 | 0.97616 | -0.4587 | 0.97612 | -0.4596 | 1.8791
165 | 0.0056589 | 0.0014183 | -0.0056589 | -0.0014183 | 2.2399e-08 | 3.9275e-09 | 0.0085478 | 0.0085478 | 0.0085478 | 0.98511 | -0.28446 | 0.9851 | -0.28454 | 2.3483
166 | 0.0019116 | 0.00047892 | -0.0019115 | -0.00047907 | 4.5505e-08 | -1.495e-07 | 0.002914 | 0.0029141 | 0.0029141 | 0.97612 | -0.4596 | 0.97609 | -0.4601 | 0.80057

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59281 | 0.15243

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.025223 | 0.0063214
1 | 0.0067103 | 0.0016818
2 | 0.0065289 | 0.0016363
3 | 0.0038207 | 0.00095757
4 | 0.0041301 | 0.0010351
5 | 0.0056091 | 0.0014058
6 | 0.006462 | 0.0016195
7 | 0.0099564 | 0.0024953
8 | 0.024035 | 0.0060236
9 | 0.0090342 | 0.0022642
10 | 0.0068955 | 0.0017282
11 | 0.005526 | 0.001385
12 | 0.0086135 | 0.0021587
13 | 0.0055344 | 0.0013871
14 | 0.0054592 | 0.0013682
15 | 0.0047611 | 0.0011932
16 | 0.0077574 | 0.0019442
17 | 0.010373 | 0.0025998
18 | 0.0046033 | 0.0011537
19 | 0.0093508 | 0.0023435
20 | 0.0033576 | 0.0008415
21 | 0.0063731 | 0.0015973
22 | 0.0021529 | 0.00053956
23 | 0.01001 | 0.0025088
24 | 0.0055495 | 0.0013908
25 | 0.0055691 | 0.0013958
26 | 0.010869 | 0.0027241
27 | 0.00063534 | 0.00015923
28 | 0.011358 | 0.0028467
29 | 0.0028907 | 0.00072449
30 | 0.00078922 | 0.0001978
31 | 0.0015631 | 0.00039175
32 | 0.0051678 | 0.0012952
33 | 0.00072862 | 0.00018261
34 | 0.0007528 | 0.00018867
35 | 0.0032122 | 0.00080506
36 | 0.011622 | 0.0029127
37 | 0.0031605 | 0.0007921
38 | 0.0088334 | 0.0022139
39 | 0.0034809 | 0.0008724
40 | 0.016099 | 0.0040347
41 | 0.0049646 | 0.0012442
42 | 0.0088639 | 0.0022215
43 | 0.0065525 | 0.0016422
44 | 0.0044236 | 0.0011087
45 | 0.0092725 | 0.0023239
46 | 0.0099594 | 0.0024961
47 | 0.0030496 | 0.00076429
48 | 0.007375 | 0.0018483
49 | 0.0061743 | 0.0015474
50 | 0.0010911 | 0.00027344
51 | 0.0022965 | 0.00057555
52 | 0.0048383 | 0.0012126
53 | 0.012818 | 0.0032126
54 | 0.0068545 | 0.0017179
55 | 0.0046488 | 0.0011651
56 | 0.0036616 | 0.00091769
57 | 0.0030242 | 0.00075795
58 | 0.0089568 | 0.0022448
59 | 0.0052336 | 0.0013117
60 | 0.0038526 | 0.00096556
61 | 0.0034014 | 0.00085248
62 | 0.0014193 | 0.00035571
63 | 0.0016206 | 0.00040616
64 | 0.0012545 | 0.00031441
65 | 0.0036345 | 0.00091088
66 | 0.005085 | 0.0012744
67 | 0.0037725 | 0.00094547
68 | 0.0027436 | 0.00068761
69 | 0.0014805 | 0.00037104
70 | 0.004519 | 0.0011326
71 | 0.0080481 | 0.002017
72 | 0.0021935 | 0.00054973
73 | 0.0028818 | 0.00072224
74 | 0.0039087 | 0.0009796
75 | 0.003325 | 0.00083332
76 | 0.0025034 | 0.00062741
77 | 0.0032309 | 0.00080973
78 | 0.0014977 | 0.00037537
79 | 0.0010603 | 0.00026573
80 | 0.0034742 | 0.0008707
81 | 0.00076375 | 0.00019142
82 | 0.0023343 | 0.00058503
83 | 0.00069801 | 0.00017494
84 | 0.0015703 | 0.00039356
85 | 0.0090191 | 0.0022604
86 | 0.0067145 | 0.0016828
87 | 0.002255 | 0.00056515
88 | 0.0057648 | 0.0014448
89 | 0.0018337 | 0.00045958
90 | 0.0033818 | 0.00084757
91 | 0.0019144 | 0.00047978
92 | 0.002984 | 0.00074786
93 | 0.00097741 | 0.00024496
94 | 0.0031612 | 0.00079228
95 | 0.0042291 | 0.0010599
96 | 0.0055447 | 0.0013896
97 | 0.0028191 | 0.00070654
98 | 0.0084474 | 0.0021171
99 | 0.005002 | 0.0012536
100 | 0.003541 | 0.00088747
101 | 0.0033052 | 0.00082836
102 | 0.0010699 | 0.00026814
103 | 0.0038552 | 0.00096621
104 | 0.0020695 | 0.00051865
105 | 0.0043607 | 0.0010929
106 | 0.0012022 | 0.00030131
107 | 0.0037063 | 0.00092888
108 | 0.0034042 | 0.00085318
109 | 0.0010692 | 0.00026796
110 | 0.0056589 | 0.0014183
111 | 0.0043099 | 0.0010802
112 | 0.00261 | 0.00065412
113 | 0.0025754 | 0.00064545
114 | 0.0019115 | 0.00047907
115 | 0.0023833 | 0.00059732

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1