## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-7_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-7_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-7_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-7_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-7_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-7_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-7_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-7_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-7_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-7_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-7_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-7_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-7_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-7_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-7_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-7_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-7_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-7_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-7_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-7_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-7_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-7_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_158-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_158-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_158-7_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_158-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_158-7_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_158-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_158-7_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_158-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_158-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_158-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_158-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_158-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_158-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_158-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_158-7_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_158-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_158-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_158-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_158-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_158-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_158-7_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_158-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_158-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_158-7_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_158-7_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_158-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_158-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_158-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_158-7_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_158-7_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_158-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_158-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_158-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_158-7_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_158-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_158-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_158-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_158-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_158-7_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_158-7_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_158-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_158-7_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_158-7_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_158-7_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_158-7_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_158-7_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_158-7_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_158-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_158-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_158-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_158-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_158-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_158-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_158-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_158-7_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_158-7_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_158-7_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_158-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_158-7_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_158-7_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_158-7_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_158-7_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_158-7_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_158-7_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_158-7_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_158-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_158-7_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_158-7_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_158-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_158-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_158-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_158-7_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_158-7_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_158-7_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_158-7_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_158-7_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_158-7_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_158-7_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_158-7_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_158-7_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_158-7_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_158-7_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_158-7_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_158-7_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_158-7_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_158-7_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_158-7_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_361_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-7_0_5_load_0 | 0 | 0.039106 | 0.009801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-7_0_5_load_30 | 7 | 0.003024 | 0.00075789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-7_0_5_load_38 | 8 | 0.00056989 | 0.00014283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-7_0_5_load_44 | 9 | 0.013289 | 0.0033304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-7_0_5_load_29 | 10 | 0.0023935 | 0.00059986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-7_0_5_load_6 | 11 | 0.017147 | 0.0042975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-7_0_5_load_55 | 15 | 0.0093473 | 0.0023426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-7_0_5_load_151 | 17 | 0.005655 | 0.0014173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-7_0_5_load_35 | 19 | 0.0063609 | 0.0015942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-7_0_5_load_169 | 21 | 0.0078509 | 0.0019676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-7_0_5_load_147 | 22 | 0.0017778 | 0.00044556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-7_0_5_load_107 | 24 | 0.00066611 | 0.00016694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-7_0_5_load_110 | 25 | 0.0013866 | 0.0003475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-7_0_5_load_37 | 28 | 0.0032946 | 0.0008257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-7_0_5_load_36 | 29 | 0.00040122 | 0.00010055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-7_0_5_load_153 | 36 | 0.0020709 | 0.00051903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-7_0_5_load_90 | 37 | 0.00089263 | 0.00022371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-7_0_5_load_34 | 39 | 0.0032045 | 0.00080312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-7_0_5_load_32 | 40 | 0.0049997 | 0.0012531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-7_0_5_load_167 | 41 | 0.0099235 | 0.0024871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-7_0_5_load_164 | 43 | 0.00068103 | 0.00017068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-7_0_5_load_163 | 44 | 0.0032172 | 0.00080629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-7_0_5_load_59 | 45 | 0.012185 | 0.0030538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-7_0_5_load_170 | 47 | 0.0024299 | 0.00060899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-7_0_5_load_146 | 48 | 0.0034042 | 0.00085317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-7_0_5_load_106 | 49 | 0.0058266 | 0.0014603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-7_0_5_load_111 | 50 | 0.0066166 | 0.0016583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-7_0_5_load_99 | 51 | 0.0025573 | 0.00064092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-7_0_5_load_100 | 52 | 0.0026712 | 0.00066946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-7_0_5_load_156 | 53 | 0.0029732 | 0.00074516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-7_0_5_load_158 | 54 | 0.0028906 | 0.00072444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-7_0_5_load_74 | 55 | 0.00097748 | 0.00024498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-7_0_5_load_73 | 56 | 0.003098 | 0.00077644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-7_0_5_load_89 | 57 | 0.0028204 | 0.00070686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-7_0_5_load_168 | 58 | 0.008236 | 0.0020641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-7_0_5_load_157 | 61 | 0.0036021 | 0.00090278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-7_0_5_load_172 | 62 | 0.0061498 | 0.0015413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-7_0_5_load_76 | 63 | 0.0027713 | 0.00069454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-7_0_5_load_165 | 65 | 0.0032909 | 0.00082479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-7_0_5_load_39 | 67 | 0.018001 | 0.0045115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-7_0_5_load_40 | 68 | 0.013406 | 0.0033599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-7_0_5_load_41 | 69 | 0.0094277 | 0.0023628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_158-7_0_5_load_62 | 73 | 0.0010494 | 0.00026301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_158-7_0_5_load_171 | 74 | 0.0013002 | 0.00032586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_158-7_0_5_load_63 | 75 | 0.0016528 | 0.00041422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_158-7_0_5_load_46 | 76 | 0.017583 | 0.0044068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_158-7_0_5_load_49 | 78 | 0.0083186 | 0.0020848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_158-7_0_5_load_61 | 80 | 0.016241 | 0.0040705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_158-7_0_5_load_65 | 82 | 0.001101 | 0.00027593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_158-7_0_5_load_64 | 83 | 0.0010009 | 0.00025086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_158-7_0_5_load_66 | 86 | 0.0018753 | 0.00046999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_158-7_0_5_load_71 | 88 | 0.0031456 | 0.00078837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_158-7_0_5_load_68 | 89 | 0.0036154 | 0.00090611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_158-7_0_5_load_159 | 90 | 0.0031457 | 0.00078837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_158-7_0_5_load_52 | 91 | 0.0089892 | 0.0022529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_158-7_0_5_load_57 | 92 | 0.015101 | 0.0037848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_158-7_0_5_load_162 | 93 | 0.0031542 | 0.00079051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_158-7_0_5_load_161 | 94 | 0.0031457 | 0.00078838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_158-7_0_5_load_72 | 95 | 0.003098 | 0.00077644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_158-7_0_5_load_69 | 96 | 0.0033274 | 0.00083392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_158-7_0_5_load_70 | 97 | 0.0026188 | 0.00065634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_158-7_0_5_load_154 | 98 | 0.0031598 | 0.00079191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_158-7_0_5_load_155 | 99 | 0.002961 | 0.0007421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_158-7_0_5_load_150 | 103 | 0.0019404 | 0.00048631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_158-7_0_5_load_84 | 104 | 0.0025244 | 0.00063266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_158-7_0_5_load_91 | 105 | 0.0075227 | 0.0018854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_158-7_0_5_load_88 | 106 | 0.0067725 | 0.0016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_158-7_0_5_load_144 | 109 | 0.0030029 | 0.00075261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_158-7_0_5_load_85 | 110 | 0.0018918 | 0.00047414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_158-7_0_5_load_148 | 111 | 0.0013829 | 0.00034659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_158-7_0_5_load_138 | 113 | 0.001474 | 0.00036942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_158-7_0_5_load_145 | 114 | 0.0019407 | 0.00048639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_158-7_0_5_load_137 | 115 | 0.0024295 | 0.0006089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_158-7_0_5_load_149 | 116 | 0.0016872 | 0.00042285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_158-7_0_5_load_92 | 117 | 0.0086894 | 0.0021778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_158-7_0_5_load_93 | 118 | 0.002621 | 0.00065688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_158-7_0_5_load_124 | 125 | 0.0038226 | 0.00095803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_158-7_0_5_load_123 | 126 | 0.0036417 | 0.0009127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_158-7_0_5_load_143 | 129 | 0.0019718 | 0.00049418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_158-7_0_5_load_122 | 130 | 0.0091435 | 0.0022916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_158-7_0_5_load_115 | 131 | 0.015658 | 0.0039242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_158-7_0_5_load_125 | 132 | 0.0034902 | 0.00087473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_158-7_0_5_load_121 | 133 | 0.019965 | 0.0050038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_158-7_0_5_load_105 | 134 | 0.0048686 | 0.0012202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_158-7_0_5_load_102 | 135 | 0.010171 | 0.0025491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_158-7_0_5_load_112 | 137 | 0.0072641 | 0.0018205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_158-7_0_5_load_104 | 138 | 0.0097061 | 0.0024326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_158-7_0_5_load_109 | 140 | 0.001805 | 0.00045237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_158-7_0_5_load_118 | 141 | 0.0077417 | 0.0019403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_158-7_0_5_load_129 | 142 | 0.0074068 | 0.0018563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_158-7_0_5_load_120 | 143 | 0.0030994 | 0.00077678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_158-7_0_5_load_130 | 144 | 0.0090903 | 0.0022783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_158-7_0_5_load_142 | 145 | 0.013428 | 0.0033654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_158-7_0_5_load_134 | 146 | 0.0028785 | 0.00072141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_158-7_0_5_load_126 | 147 | 0.017034 | 0.0042692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_158-7_0_5_load_136 | 149 | 0.0026471 | 0.00066342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_158-7_0_5_load_135 | 150 | 0.002312 | 0.00057945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_158-7_0_5_load_128 | 151 | 0.0019388 | 0.00048592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_158-7_0_5_load_152 | 152 | 0.0023137 | 0.00057986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_158-7_0_5_load_132 | 153 | 0.0023021 | 0.00057697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_158-7_0_5_load_133 | 155 | 0.0024892 | 0.00062386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_158-7_0_5_load_141 | 156 | 0.0032052 | 0.00080329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_158-7_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_158-7_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_158-7_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.052054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_158-7_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.064327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_158-7_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.051158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_158-7_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.045741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-7_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.044849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_158-7_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.025662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-7_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.032197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-7_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.0058331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_158-7_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.008775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-7_0_5_line_12 |  | 12 | 76 | 0.020967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_158-7_0_5_line_13 |  | 12 | 71 | 0.003395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_158-7_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.015724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_158-7_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.02329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_158-7_0_5_line_16 |  | 14 | 41 | 0.0015393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_158-7_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.035858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-7_0_5_line_18 |  | 15 | 45 | 0.025415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-7_0_5_line_19 |  | 15 | 46 | 0.014236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_158-7_0_5_line_20 |  | 16 | 17 | 0.011755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_158-7_0_5_line_21 |  | 17 | 18 | 0.028448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_158-7_0_5_line_22 |  | 18 | 19 | 0.029632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_158-7_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.016055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-7_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.011836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-7_0_5_line_25 |  | 21 | 47 | 0.038728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_158-7_0_5_line_26 |  | 22 | 48 | 0.00058751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_158-7_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.016127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_158-7_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.01826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_158-7_0_5_line_29 |  | 24 | 49 | 0.012778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_158-7_0_5_line_30 |  | 25 | 50 | 0.0074434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_158-7_0_5_line_31 |  | 26 | 27 | 0.11938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_158-7_0_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.017612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_158-7_0_5_line_33 |  | 27 | 29 | 0.014558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_158-7_0_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.017354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_158-7_0_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.010534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_158-7_0_5_line_36 |  | 31 | 40 | 0.035509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_158-7_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.012171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_158-7_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.023333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_158-7_0_5_line_39 |  | 32 | 35 | 0.028902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_158-7_0_5_line_40 |  | 33 | 53 | 0.023589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_158-7_0_5_line_41 |  | 33 | 54 | 0.037119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_158-7_0_5_line_42 |  | 34 | 38 | 0.038631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_158-7_0_5_line_43 |  | 35 | 36 | 0.020814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_158-7_0_5_line_44 |  | 35 | 37 | 0.048193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_158-7_0_5_line_45 |  | 37 | 57 | 0.0081495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_158-7_0_5_line_46 |  | 38 | 39 | 0.022076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_158-7_0_5_line_47 |  | 38 | 40 | 0.026152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_158-7_0_5_line_48 |  | 39 | 58 | 0.026579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_158-7_0_5_line_49 |  | 41 | 58 | 0.027272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_158-7_0_5_line_50 |  | 42 | 43 | 0.020934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_158-7_0_5_line_51 |  | 42 | 44 | 0.025032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_158-7_0_5_line_52 |  | 43 | 65 | 0.0086336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_158-7_0_5_line_53 |  | 44 | 66 | 0.0097296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_158-7_0_5_line_54 |  | 46 | 91 | 0.019311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_158-7_0_5_line_55 |  | 48 | 140 | 0.0067274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_158-7_0_5_line_56 |  | 49 | 139 | 0.0055058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-7_0_5_line_57 |  | 51 | 52 | 0.017056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_158-7_0_5_line_58 |  | 52 | 123 | 0.022479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_158-7_0_5_line_59 |  | 53 | 99 | 0.012257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_158-7_0_5_line_60 |  | 54 | 61 | 0.0072644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_158-7_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.022332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_158-7_0_5_line_62 |  | 56 | 95 | 0.01235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_158-7_0_5_line_63 |  | 57 | 106 | 0.023739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_158-7_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.044855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_158-7_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.054869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-7_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.05011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_158-7_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.032903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_158-7_0_5_line_68 |  | 64 | 100 | 0.010449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_158-7_0_5_line_69 |  | 64 | 101 | 0.005077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_158-7_0_5_line_70 |  | 66 | 93 | 0.0025212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_158-7_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.025012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_158-7_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.019905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_158-7_0_5_line_73 |  | 68 | 70 | 0.033646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_158-7_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_158-7_0_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.078831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_158-7_0_5_line_76 |  | 71 | 73 | 0.016345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_158-7_0_5_line_77 |  | 72 | 74 | 0.12572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_158-7_0_5_line_78 |  | 73 | 75 | 0.017625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_158-7_0_5_line_79 |  | 75 | 83 | 0.020846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_158-7_0_5_line_80 |  | 77 | 78 | 0.025242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_158-7_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.004124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_158-7_0_5_line_82 |  | 78 | 81 | 0.019465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_158-7_0_5_line_83 |  | 78 | 80 | 0.024979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_158-7_0_5_line_84 |  | 79 | 82 | 0.0065842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_158-7_0_5_line_85 |  | 79 | 83 | 0.00013678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_158-7_0_5_line_86 |  | 81 | 84 | 0.02983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_158-7_0_5_line_87 |  | 81 | 85 | 0.013717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_158-7_0_5_line_88 |  | 82 | 86 | 0.019851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_158-7_0_5_line_89 |  | 84 | 94 | 0.0091446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_158-7_0_5_line_90 |  | 84 | 90 | 0.0029296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_158-7_0_5_line_91 |  | 85 | 92 | 0.024558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_158-7_0_5_line_92 |  | 85 | 91 | 0.0011666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_158-7_0_5_line_93 |  | 86 | 87 | 0.010874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_158-7_0_5_line_94 |  | 87 | 88 | 0.023806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_158-7_0_5_line_95 |  | 87 | 89 | 0.0054328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_158-7_0_5_line_96 |  | 88 | 95 | 0.037018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_158-7_0_5_line_97 |  | 93 | 94 | 0.02198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_158-7_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.010805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_158-7_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.0022362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_158-7_0_5_line_100 |  | 98 | 99 | 0.03014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_158-7_0_5_line_101 |  | 100 | 102 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_158-7_0_5_line_102 |  | 100 | 103 | 0.02196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_158-7_0_5_line_103 |  | 101 | 105 | 0.019985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_158-7_0_5_line_104 |  | 101 | 106 | 0.04428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_158-7_0_5_line_105 |  | 102 | 104 | 0.011257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_158-7_0_5_line_106 |  | 104 | 110 | 0.0077777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_158-7_0_5_line_107 |  | 105 | 111 | 0.014679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_158-7_0_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.01467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_158-7_0_5_line_109 |  | 107 | 109 | 0.014564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_158-7_0_5_line_110 |  | 108 | 112 | 0.015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_158-7_0_5_line_111 |  | 108 | 113 | 0.010631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_158-7_0_5_line_112 |  | 109 | 114 | 0.0080238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_158-7_0_5_line_113 |  | 111 | 116 | 0.0016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_158-7_0_5_line_114 |  | 112 | 156 | 0.014202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_158-7_0_5_line_115 |  | 113 | 115 | 0.0018839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_158-7_0_5_line_116 |  | 114 | 151 | 0.0011967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_158-7_0_5_line_117 |  | 116 | 127 | 0.025564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_158-7_0_5_line_118 |  | 117 | 118 | 0.0125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_158-7_0_5_line_119 |  | 118 | 119 | 0.035662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_158-7_0_5_line_120 |  | 119 | 123 | 0.003085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_158-7_0_5_line_121 |  | 119 | 124 | 0.004378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_158-7_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.004736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_158-7_0_5_line_123 |  | 120 | 122 | 0.025767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_158-7_0_5_line_124 |  | 121 | 125 | 0.020208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_158-7_0_5_line_125 |  | 121 | 126 | 0.02991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_158-7_0_5_line_126 |  | 122 | 127 | 0.004979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_158-7_0_5_line_127 |  | 123 | 129 | 0.01621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_158-7_0_5_line_128 |  | 124 | 130 | 0.028329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_158-7_0_5_line_129 |  | 124 | 131 | 0.032716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_158-7_0_5_line_130 |  | 125 | 132 | 0.0053024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_158-7_0_5_line_131 |  | 126 | 133 | 0.010063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_158-7_0_5_line_132 |  | 127 | 128 | 0.002893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_158-7_0_5_line_133 |  | 128 | 134 | 0.012838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_158-7_0_5_line_134 |  | 128 | 135 | 0.029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_158-7_0_5_line_135 |  | 130 | 143 | 0.020021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_158-7_0_5_line_136 |  | 131 | 136 | 0.035706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_158-7_0_5_line_137 |  | 132 | 147 | 0.022718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_158-7_0_5_line_138 |  | 133 | 143 | 0.007157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_158-7_0_5_line_139 |  | 134 | 139 | 0.012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_158-7_0_5_line_140 |  | 135 | 138 | 0.0095643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_158-7_0_5_line_141 |  | 136 | 137 | 0.036404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_158-7_0_5_line_142 |  | 139 | 140 | 0.0050786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_158-7_0_5_line_143 |  | 141 | 142 | 0.015711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_158-7_0_5_line_144 |  | 142 | 144 | 0.010182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_158-7_0_5_line_145 |  | 144 | 154 | 0.028853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_158-7_0_5_line_146 |  | 145 | 146 | 0.010964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_158-7_0_5_line_147 |  | 146 | 154 | 0.012465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_158-7_0_5_line_148 |  | 147 | 148 | 0.016967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_158-7_0_5_line_149 |  | 148 | 149 | 0.0062253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_158-7_0_5_line_150 |  | 148 | 150 | 0.012362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_158-7_0_5_line_151 |  | 149 | 152 | 0.0045606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_158-7_0_5_line_152 |  | 150 | 153 | 0.010799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_158-7_0_5_line_153 |  | 152 | 156 | 0.0044631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_158-7_0_5_line_154 |  | 153 | 154 | 0.0080575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_158-7_0_5_line_155 |  | 154 | 155 | 0.016942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-7_0_5_trafo_153 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 157 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2697897.497 | 1233132.6162 | 2697909.9682 | 1233136.3243
1 | 2697920.4283 | 1233152.6975 | 2697909.9682 | 1233136.3243
2 | 2697887.9029 | 1233119.7376 | 2697897.497 | 1233132.6162
3 | 2697897.497 | 1233132.6162 | 2697889.7599 | 1233151.3359 | 2697893.681 | 1233166.1224 | 2697885.8564 | 1233169.485 | 2697878.7393 | 1233173.1038
4 | 2697975.9023 | 1233120.1766 | 2697971.6426 | 1233123.1752 | 2697969.3658 | 1233124.8612 | 2697957.3332 | 1233132.6686 | 2697955.2425 | 1233134.0908 | 2697948.8697 | 1233138.0331 | 2697947.5023 | 1233139.2114 | 2697927.2877 | 1233149.0968 | 2697920.4283 | 1233152.6975
5 | 2697887.9029 | 1233119.7376 | 2697893.1565 | 1233115.243 | 2697888.8216 | 1233108.5667 | 2697888.5876 | 1233092.8958 | 2697885.9935 | 1233081.2111 | 2697882.2527 | 1233073.3993
6 | 2697887.9029 | 1233119.7376 | 2697880.5824 | 1233123.7533 | 2697864.5189 | 1233132.1728 | 2697856.8587 | 1233136.5833 | 2697846.7526 | 1233139.1039
7 | 2697878.7393 | 1233173.1038 | 2697890.4967 | 1233178.7682 | 2697895.5868 | 1233182.8106 | 2697899.582 | 1233186.2122 | 2697900.1019 | 1233188.667 | 2697898.4311 | 1233193.5542 | 2697897.1293 | 1233195.3563 | 2697888.5153 | 1233200.7323
8 | 2697975.9023 | 1233120.1766 | 2697989.9337 | 1233141.6626
9 | 2697882.2527 | 1233073.3993 | 2697871.6933 | 1233079.1185 | 2697868.7002 | 1233080.6148 | 2697854.1497 | 1233089.0968
10 | 2697882.2527 | 1233073.3993 | 2697887.1734 | 1233070.2669
11 | 2697994.767 | 1233148.9865 | 2697991.4495 | 1233143.9837 | 2697989.9337 | 1233141.6626
12 | 2697994.767 | 1233148.9865 | 2698008.1612 | 1233132.8552
13 | 2697994.767 | 1233148.9865 | 2697996.6436 | 1233151.8196
14 | 2697961.85 | 1233012.1432 | 2697967.3915 | 1233009.0322 | 2697965.2303 | 1233005.0826 | 2697963.1599 | 1233000.6786
15 | 2697975.8471 | 1233030.7876 | 2697961.85 | 1233012.1432
16 | 2697963.1599 | 1233000.6786 | 2697964.5191 | 1232999.9563
17 | 2697930.0028 | 1233009.6722 | 2697932.9763 | 1233011.2001 | 2697936.6017 | 1233011.7713 | 2697940.4729 | 1233011.2125 | 2697953.4089 | 1233005.577 | 2697963.1599 | 1233000.6786
18 | 2697975.8471 | 1233030.7876 | 2697954.8713 | 1233045.138
19 | 2697984.1218 | 1233042.3881 | 2697975.8471 | 1233030.7876
20 | 2697930.0028 | 1233009.6722 | 2697924.8638 | 1233004.9062 | 2697921.9068 | 1233001.1939
21 | 2697915.9693 | 1232974.3928 | 2697915.2634 | 1232982.2981 | 2697915.8334 | 1232989.0681 | 2697918.9583 | 1232997.4924 | 2697921.9068 | 1233001.1939
22 | 2697915.9693 | 1232974.3928 | 2697919.7271 | 1232973.3651 | 2697924.2928 | 1232971.5612 | 2697934.2845 | 1232965.8438 | 2697941.995 | 1232960.6165
23 | 2698090.3859 | 1232828.2941 | 2698091.2842 | 1232831.6781 | 2698082.3725 | 1232840.5202
24 | 2698090.3859 | 1232828.2941 | 2698098.9104 | 1232820.0827
25 | 2698054.214 | 1232867.075 | 2698057.2083 | 1232864.6068 | 2698065.0156 | 1232857.7416 | 2698082.3725 | 1232840.5202
26 | 2698099.3335 | 1232819.6751 | 2698098.9104 | 1232820.0827
27 | 2698073.5883 | 1232816.8974 | 2698084.9435 | 1232815.3058 | 2698089.3812 | 1232813.8813
28 | 2698073.5883 | 1232816.8974 | 2698067.5082 | 1232799.6793
29 | 2698101.7382 | 1232811.0907 | 2698097.726 | 1232811.2026 | 2698089.3812 | 1232813.8813
30 | 2698065.0298 | 1232792.6606 | 2698067.5082 | 1232799.6793
31 | 2697971.436 | 1232808.796 | 2697975.4597 | 1232811.3975 | 2697978.6015 | 1232828.4396 | 2697979.7213 | 1232833.0948 | 2697993.4803 | 1232845.0749 | 2698020.8727 | 1232865.1635 | 2698036.0564 | 1232876.1553 | 2698031.172 | 1232881.6566 | 2698039.3874 | 1232893.1895
32 | 2697971.436 | 1232808.796 | 2697978.3381 | 1232810.4331 | 2697988.8046 | 1232809.3932
33 | 2698039.3874 | 1232893.1895 | 2698030.3608 | 1232897.7773 | 2698026.4313 | 1232899.8275
34 | 2698012.5646 | 1232902.3873 | 2698016.2877 | 1232906.2181 | 2698022.5313 | 1232901.8623 | 2698026.4313 | 1232899.8275
35 | 2698005.3794 | 1232910.1078 | 2698012.5646 | 1232902.3873
36 | 2698005.3794 | 1232910.1078 | 2698023.0419 | 1232940.912
37 | 2698095.8967 | 1232949.0295 | 2698090.7223 | 1232951.0011 | 2698084.3086 | 1232952.8188
38 | 2698062.1427 | 1232960.203 | 2698073.7653 | 1232955.7026 | 2698084.3086 | 1232952.8188
39 | 2698081.3064 | 1232943.8516 | 2698072.1177 | 1232946.3351 | 2698073.6169 | 1232950.9299 | 2698083.2163 | 1232948.342 | 2698084.3086 | 1232952.8188
40 | 2698095.8967 | 1232949.0295 | 2698093.2083 | 1232953.6218 | 2698091.9977 | 1232956.7708 | 2698091.5705 | 1232959.7104 | 2698091.6729 | 1232967.7291 | 2698091.2373 | 1232971.6087
41 | 2698095.8967 | 1232949.0295 | 2698101.0605 | 1232946.3238 | 2698105.328 | 1232943.3254 | 2698109.1458 | 1232939.5856 | 2698112.1958 | 1232937.8569 | 2698115.919 | 1232937.5515 | 2698120.3996 | 1232940.4498 | 2698127.1409 | 1232944.0192 | 2698127.6354 | 1232944.1911
42 | 2698031.8657 | 1232964.896 | 2698034.304 | 1232969.0281 | 2698060.2079 | 1232955.8457 | 2698062.1427 | 1232960.203
43 | 2698081.3064 | 1232943.8516 | 2698075.2368 | 1232940.8826 | 2698069.8589 | 1232935.4565 | 2698066.0083 | 1232930.3221
44 | 2698081.3064 | 1232943.8516 | 2698088.5348 | 1232941.7693 | 2698093.7674 | 1232939.4873 | 2698098.0748 | 1232936.8231 | 2698104.6484 | 1232931.2831 | 2698109.4228 | 1232924.19 | 2698115.9324 | 1232913.2268
45 | 2698120.0931 | 1232906.2195 | 2698115.9324 | 1232913.2268
46 | 2698031.8657 | 1232964.896 | 2698012.2618 | 1232975.0458
47 | 2698031.8657 | 1232964.896 | 2698024.1018 | 1232951.2468 | 2698023.3693 | 1232941.4831 | 2698023.0419 | 1232940.912
48 | 2697988.6588 | 1232987.2662 | 2698012.2618 | 1232975.0458
49 | 2697964.5191 | 1232999.9563 | 2697978.5841 | 1232992.4823 | 2697988.6588 | 1232987.2662
50 | 2698000.5763 | 1232991.9333 | 2698019.0909 | 1232982.1647
51 | 2698000.5763 | 1232991.9333 | 2698004.1107 | 1233005.3681 | 2698009.1939 | 1233015.2811
52 | 2698019.0909 | 1232982.1647 | 2698026.7269 | 1232978.1359
53 | 2698013.6334 | 1233023.9388 | 2698009.1939 | 1233015.2811
54 | 2697984.1218 | 1233042.3881 | 2697995.331 | 1233058.113
55 | 2698099.3335 | 1232819.6751 | 2698102.983 | 1232816.1597 | 2698104.0322 | 1232814.8731
56 | 2698107.2418 | 1232810.9373 | 2698101.7382 | 1232811.0907
57 | 2698090.7941 | 1232690.0965 | 2698106.1066 | 1232682.5852
58 | 2698123.8707 | 1232669.3408 | 2698120.6347 | 1232672.6899 | 2698117.8236 | 1232675.5345 | 2698115.3282 | 1232678.0618 | 2698106.1066 | 1232682.5852
59 | 2698091.2373 | 1232971.6087 | 2698091.1046 | 1232972.7901 | 2698089.3101 | 1232983.7117
60 | 2698134.4971 | 1232946.5759 | 2698127.6354 | 1232944.1911
61 | 2698084.3293 | 1232991.6466 | 2698080.3558 | 1233013.6224
62 | 2698078.1585 | 1233025.7752 | 2698080.3558 | 1233013.6224
63 | 2698132.213 | 1232885.8078 | 2698120.0931 | 1232906.2195
64 | 2698212.491 | 1232987.6053 | 2698189.1576 | 1232949.2583
65 | 2698189.1576 | 1232949.2583 | 2698157.5077 | 1232949.4913 | 2698149.9444 | 1232948.9215 | 2698141.6309 | 1232947.928 | 2698134.4971 | 1232946.5759
66 | 2698212.491 | 1232987.6053 | 2698169.4156 | 1233013.4128
67 | 2698158.4986 | 1232850.1122 | 2698141.4519 | 1232878.2546
68 | 2698158.4986 | 1232850.1122 | 2698160.6682 | 1232847.1348 | 2698163.4631 | 1232845.2684 | 2698166.7287 | 1232844.2438
69 | 2698154.2045 | 1232847.3838 | 2698158.4986 | 1232850.1122
70 | 2698013.6334 | 1233023.9388 | 2698014.7835 | 1233026.1825
71 | 2697971.6243 | 1233181.8218 | 2697955.6055 | 1233201.0308
72 | 2697984.3722 | 1233166.535 | 2697971.6243 | 1233181.8218
73 | 2697932.6751 | 1233225.5863 | 2697933.5164 | 1233225.0776 | 2697951.0653 | 1233206.4753 | 2697955.6055 | 1233201.0308
74 | 2697996.6436 | 1233151.8196 | 2697984.3722 | 1233166.535
75 | 2697932.6751 | 1233225.5863 | 2697952.1363 | 1233238.4164 | 2697962.9062 | 1233259.4094 | 2697953.3715 | 1233265.9126 | 2697950.9192 | 1233267.6846 | 2697942.7992 | 1233274.2668 | 2697939.3365 | 1233280.3698
76 | 2697996.6436 | 1233151.8196 | 2698007.2586 | 1233139.3909
77 | 2697939.3365 | 1233280.3698 | 2698048.6309 | 1233217.7032
78 | 2698007.2586 | 1233139.3909 | 2698018.7054 | 1233125.9885
79 | 2698018.7054 | 1233125.9885 | 2698032.244 | 1233110.1368
80 | 2698015.2806 | 1233086.1118 | 2698020.9512 | 1233094.9006 | 2698029.8505 | 1233106.7339
81 | 2698032.3328 | 1233110.0328 | 2698029.8505 | 1233106.7339
82 | 2698003.9717 | 1233070.247 | 2698015.2806 | 1233086.1118
83 | 2698015.2806 | 1233086.1118 | 2697994.7729 | 1233100.3725
84 | 2698032.3328 | 1233110.0328 | 2698036.6076 | 1233105.025
85 | 2698032.3328 | 1233110.0328 | 2698032.244 | 1233110.1368
86 | 2698028.9811 | 1233053.8806 | 2698003.9717 | 1233070.247
87 | 2698003.9717 | 1233070.247 | 2697996.0082 | 1233059.063
88 | 2698036.6076 | 1233105.025 | 2698049.4959 | 1233089.9266
89 | 2698028.9811 | 1233053.8806 | 2698024.8098 | 1233045.7428
90 | 2698028.9811 | 1233053.8806 | 2698030.318 | 1233056.4874
91 | 2697996.0082 | 1233059.063 | 2697975.7253 | 1233072.9083
92 | 2697996.0082 | 1233059.063 | 2697995.331 | 1233058.113
93 | 2698056.556 | 1233081.6559 | 2698049.4959 | 1233089.9266
94 | 2698056.556 | 1233081.6559 | 2698061.2438 | 1233075.6621 | 2698068.4883 | 1233061.176
95 | 2698056.556 | 1233081.6559 | 2698059.5212 | 1233083.6841 | 2698060.7621 | 1233082.3251
96 | 2698068.4883 | 1233061.176 | 2698073.609 | 1233050.9368 | 2698078.1585 | 1233025.7752
97 | 2698024.8098 | 1233045.7428 | 2698014.7835 | 1233026.1825
98 | 2698084.0751 | 1233015.6614 | 2698082.3547 | 1233026.3283
99 | 2698084.0751 | 1233015.6614 | 2698084.4311 | 1233013.4538
100 | 2698084.4311 | 1233013.4538 | 2698084.8496 | 1233010.8594 | 2698089.3101 | 1232983.7117
101 | 2698166.7287 | 1232844.2438 | 2698172.7702 | 1232844.3437 | 2698177.3211 | 1232844.8192 | 2698177.1106 | 1232849.3079
102 | 2698166.7287 | 1232844.2438 | 2698164.6265 | 1232838.5605 | 2698160.0677 | 1232831.6912 | 2698155.0936 | 1232825.8717
103 | 2698154.2045 | 1232847.3838 | 2698156.9358 | 1232842.036 | 2698157.3992 | 1232839.6531 | 2698156.7931 | 1232836.4629 | 2698154.9236 | 1232833.1963 | 2698152.0388 | 1232829.6885
104 | 2698154.2045 | 1232847.3838 | 2698145.3632 | 1232863.6609 | 2698132.213 | 1232885.8078
105 | 2698177.1106 | 1232849.3079 | 2698179.4205 | 1232856.6292 | 2698180.9578 | 1232859.8625
106 | 2698180.9578 | 1232859.8625 | 2698182.7723 | 1232863.6786 | 2698184.9403 | 1232866.4924
107 | 2698142.7152 | 1232818.3513 | 2698152.0388 | 1232829.6885
108 | 2698200.1529 | 1232817.3427 | 2698196.2806 | 1232822.0822 | 2698189.7816 | 1232827.6679
109 | 2698189.7816 | 1232827.6679 | 2698184.7597 | 1232813.9971
110 | 2698200.1529 | 1232817.3427 | 2698210.3199 | 1232806.0913
111 | 2698200.1529 | 1232817.3427 | 2698207.186 | 1232825.3151
112 | 2698184.7597 | 1232813.9971 | 2698184.7597 | 1232813.9971 | 2698180.5795 | 1232807.1482
113 | 2698142.7152 | 1232818.3513 | 2698141.6942 | 1232817.1098
114 | 2698210.3199 | 1232806.0913 | 2698206.1202 | 1232799.4837 | 2698204.4569 | 1232793.3628 | 2698204.4527 | 1232793.3328
115 | 2698208.4322 | 1232826.7278 | 2698207.186 | 1232825.3151
116 | 2698180.5795 | 1232807.1482 | 2698179.9561 | 1232806.1267
117 | 2698129.9456 | 1232794.8668 | 2698130.9294 | 1232798.5747 | 2698132.2807 | 1232802.9558 | 2698135.3005 | 1232809.4771 | 2698139.9798 | 1232815.0251 | 2698141.6942 | 1232817.1098
118 | 2698130.1323 | 1232707.5582 | 2698132.3456 | 1232719.861
119 | 2698124.5327 | 1232672.354 | 2698125.8513 | 1232683.7619 | 2698130.1323 | 1232707.5582
120 | 2698123.8707 | 1232669.3408 | 2698124.5327 | 1232672.354
121 | 2698128.8054 | 1232671.346 | 2698124.5327 | 1232672.354
122 | 2698135.039 | 1232768.0089 | 2698139.3139 | 1232765.9446
123 | 2698135.039 | 1232768.0089 | 2698134.3851 | 1232787.8794 | 2698134.8107 | 1232793.7463
124 | 2698139.3139 | 1232765.9446 | 2698140.614 | 1232765.6325 | 2698142.8022 | 1232766.1135 | 2698158.7748 | 1232770.7447
125 | 2698139.3139 | 1232765.9446 | 2698139.237 | 1232740.3467 | 2698139.4775 | 1232737.2484 | 2698139.2906 | 1232736.0591
126 | 2698129.9456 | 1232794.8668 | 2698134.8107 | 1232793.7463
127 | 2698123.8707 | 1232669.3408 | 2698120.2773 | 1232653.5339
128 | 2698128.8054 | 1232671.346 | 2698129.9849 | 1232679.7161 | 2698131.9097 | 1232693.3912 | 2698133.0934 | 1232699.3413
129 | 2698128.8054 | 1232671.346 | 2698135.1914 | 1232669.8503 | 2698160.1556 | 1232664.5919 | 2698160.7683 | 1232664.3892
130 | 2698158.7748 | 1232770.7447 | 2698163.8675 | 1232772.2213 | 2698163.8675 | 1232772.2213
131 | 2698139.2906 | 1232736.0591 | 2698137.7287 | 1232726.1181
132 | 2698129.9456 | 1232794.8668 | 2698127.1605 | 1232795.677
133 | 2698127.1605 | 1232795.677 | 2698123.3925 | 1232797.316 | 2698116.2998 | 1232802.4045
134 | 2698127.1605 | 1232795.677 | 2698122.4188 | 1232783.3675 | 2698115.7813 | 1232775.3409 | 2698112.8403 | 1232769.9995
135 | 2698136.5871 | 1232719.0528 | 2698134.6017 | 1232706.9234 | 2698133.0934 | 1232699.3413
136 | 2698193.7035 | 1232650.8803 | 2698179.5882 | 1232658.1636 | 2698160.7683 | 1232664.3892
137 | 2698186.2193 | 1232772.8798 | 2698174.9754 | 1232770.9371 | 2698168.9195 | 1232770.7926 | 2698163.8675 | 1232772.2213
138 | 2698136.5871 | 1232719.0528 | 2698137.3738 | 1232723.8594 | 2698137.7287 | 1232726.1181
139 | 2698107.2418 | 1232810.9373 | 2698112.2572 | 1232805.3048 | 2698116.2998 | 1232802.4045
140 | 2698116.0185 | 1232760.9787 | 2698112.8403 | 1232769.9995
141 | 2698193.7035 | 1232650.8803 | 2698199.3249 | 1232658.5344 | 2698205.0405 | 1232666.9016 | 2698211.3959 | 1232672.7553 | 2698218.3244 | 1232677.0155
142 | 2698107.2418 | 1232810.9373 | 2698104.0322 | 1232814.8731
143 | 2698237.1953 | 1232743.1952 | 2698238.9515 | 1232737.4805 | 2698241.3719 | 1232732.161 | 2698242.9893 | 1232728.6251
144 | 2698237.1953 | 1232743.1952 | 2698234.4775 | 1232752.0395 | 2698234.3682 | 1232752.9622
145 | 2698233.0778 | 1232781.7271 | 2698232.6959 | 1232772.3028 | 2698233.342 | 1232761.6278 | 2698234.3682 | 1232752.9622
146 | 2698245.5234 | 1232781.9214 | 2698245.9941 | 1232781.9074 | 2698254.9738 | 1232779.265 | 2698256.1069 | 1232779.2689
147 | 2698233.0778 | 1232781.7271 | 2698238.319 | 1232782.1363 | 2698245.5234 | 1232781.9214
148 | 2698202.3595 | 1232778.2282 | 2698192.044 | 1232775.0999 | 2698186.2193 | 1232772.8798
149 | 2698202.3595 | 1232778.2282 | 2698203.2141 | 1232784.3945
150 | 2698202.3595 | 1232778.2282 | 2698206.0057 | 1232778.4663 | 2698214.7099 | 1232778.2203
151 | 2698203.8401 | 1232788.9119 | 2698203.2141 | 1232784.3945
152 | 2698214.7099 | 1232778.2203 | 2698219.6584 | 1232778.0805 | 2698225.3022 | 1232779.6142
153 | 2698203.8401 | 1232788.9119 | 2698204.4527 | 1232793.3328
154 | 2698233.0778 | 1232781.7271 | 2698225.3022 | 1232779.6142
155 | 2698233.0778 | 1232781.7271 | 2698233.4716 | 1232785.8478 | 2698233.1467 | 1232789.4673 | 2698231.6241 | 1232792.7001 | 2698228.3083 | 1232795.3806 | 2698227.0788 | 1232795.8902

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697909.9682 | 1233136.3243
1 | 2697897.497 | 1233132.6162
2 | 2697920.4283 | 1233152.6976
3 | 2697887.9029 | 1233119.7376
4 | 2697878.7393 | 1233173.1038
5 | 2697975.9023 | 1233120.1766
6 | 2697882.2527 | 1233073.3993
7 | 2697846.7526 | 1233139.1039
8 | 2697888.5153 | 1233200.7323
9 | 2697989.9337 | 1233141.6626
10 | 2697854.1497 | 1233089.0968
11 | 2697887.1734 | 1233070.2669
12 | 2697994.767 | 1233148.9865
13 | 2697961.85 | 1233012.1432
14 | 2697963.1599 | 1233000.6786
15 | 2697975.8471 | 1233030.7876
16 | 2697930.0028 | 1233009.6722
17 | 2697921.9068 | 1233001.1939
18 | 2697915.9693 | 1232974.3928
19 | 2697941.995 | 1232960.6165
20 | 2698090.3859 | 1232828.2941
21 | 2698082.3725 | 1232840.5202
22 | 2698098.9104 | 1232820.0827
23 | 2698073.5883 | 1232816.8974
24 | 2698089.3812 | 1232813.8813
25 | 2698067.5082 | 1232799.6793
26 | 2697971.436 | 1232808.796
27 | 2698039.3874 | 1232893.1895
28 | 2697988.8046 | 1232809.3932
29 | 2698026.4313 | 1232899.8275
30 | 2698012.5646 | 1232902.3873
31 | 2698005.3794 | 1232910.1078
32 | 2698084.3086 | 1232952.8188
33 | 2698095.8967 | 1232949.0295
34 | 2698062.1427 | 1232960.203
35 | 2698081.3064 | 1232943.8516
36 | 2698066.0083 | 1232930.3221
37 | 2698115.9324 | 1232913.2268
38 | 2698031.8657 | 1232964.896
39 | 2698012.2618 | 1232975.0458
40 | 2698023.0419 | 1232940.912
41 | 2697964.5191 | 1232999.9563
42 | 2698000.5763 | 1232991.9333
43 | 2698019.0909 | 1232982.1647
44 | 2698009.1939 | 1233015.2811
45 | 2697954.8713 | 1233045.138
46 | 2697984.1218 | 1233042.3881
47 | 2698054.214 | 1232867.075
48 | 2698099.3335 | 1232819.6751
49 | 2698101.7382 | 1232811.0907
50 | 2698065.0298 | 1232792.6606
51 | 2698090.7941 | 1232690.0965
52 | 2698106.1066 | 1232682.5852
53 | 2698091.2373 | 1232971.6087
54 | 2698127.6354 | 1232944.1911
55 | 2698084.3293 | 1232991.6466
56 | 2698080.3558 | 1233013.6224
57 | 2698120.0931 | 1232906.2195
58 | 2697988.6588 | 1232987.2662
59 | 2698189.1576 | 1232949.2583
60 | 2698212.491 | 1232987.6053
61 | 2698134.4971 | 1232946.5759
62 | 2698169.4156 | 1233013.4128
63 | 2698141.4519 | 1232878.2546
64 | 2698158.4986 | 1232850.1122
65 | 2698026.7269 | 1232978.1359
66 | 2698013.6334 | 1233023.9388
67 | 2697971.6243 | 1233181.8218
68 | 2697955.6055 | 1233201.0308
69 | 2697984.3722 | 1233166.535
70 | 2697932.6751 | 1233225.5863
71 | 2697996.6436 | 1233151.8196
72 | 2697939.3365 | 1233280.3698
73 | 2698007.2586 | 1233139.391
74 | 2698048.6309 | 1233217.7032
75 | 2698018.7054 | 1233125.9885
76 | 2698008.1612 | 1233132.8552
77 | 2698029.8505 | 1233106.7339
78 | 2698015.2806 | 1233086.1118
79 | 2698032.3328 | 1233110.0328
80 | 2697994.7729 | 1233100.3725
81 | 2698003.9717 | 1233070.2469
82 | 2698036.6076 | 1233105.025
83 | 2698032.244 | 1233110.1368
84 | 2698028.9811 | 1233053.8806
85 | 2697996.0082 | 1233059.063
86 | 2698049.4959 | 1233089.9266
87 | 2698056.556 | 1233081.6559
88 | 2698068.4883 | 1233061.176
89 | 2698060.7621 | 1233082.3251
90 | 2698030.318 | 1233056.4874
91 | 2697995.331 | 1233058.113
92 | 2697975.7253 | 1233072.9083
93 | 2698014.7835 | 1233026.1825
94 | 2698024.8098 | 1233045.7428
95 | 2698078.1585 | 1233025.7752
96 | 2698082.3547 | 1233026.3283
97 | 2698084.0751 | 1233015.6614
98 | 2698084.4311 | 1233013.4538
99 | 2698089.3101 | 1232983.7117
100 | 2698166.7287 | 1232844.2438
101 | 2698154.2045 | 1232847.3838
102 | 2698177.1106 | 1232849.3079
103 | 2698155.0936 | 1232825.8717
104 | 2698180.9578 | 1232859.8625
105 | 2698152.0388 | 1232829.6885
106 | 2698132.213 | 1232885.8078
107 | 2698189.7816 | 1232827.6679
108 | 2698200.1529 | 1232817.3427
109 | 2698184.7597 | 1232813.9971
110 | 2698184.9403 | 1232866.4924
111 | 2698142.7152 | 1232818.3513
112 | 2698210.3199 | 1232806.0913
113 | 2698207.186 | 1232825.3151
114 | 2698180.5795 | 1232807.1482
115 | 2698208.4322 | 1232826.7278
116 | 2698141.6942 | 1232817.1098
117 | 2698132.3456 | 1232719.861
118 | 2698130.1323 | 1232707.5582
119 | 2698124.5327 | 1232672.354
120 | 2698135.039 | 1232768.0089
121 | 2698139.3139 | 1232765.9446
122 | 2698134.8107 | 1232793.7463
123 | 2698123.8707 | 1232669.3408
124 | 2698128.8054 | 1232671.346
125 | 2698158.7748 | 1232770.7447
126 | 2698139.2906 | 1232736.0591
127 | 2698129.9456 | 1232794.8668
128 | 2698127.1605 | 1232795.677
129 | 2698120.2773 | 1232653.5339
130 | 2698133.0934 | 1232699.3413
131 | 2698160.7683 | 1232664.3892
132 | 2698163.8675 | 1232772.2213
133 | 2698137.7287 | 1232726.1181
134 | 2698116.2998 | 1232802.4045
135 | 2698112.8403 | 1232769.9995
136 | 2698193.7035 | 1232650.8803
137 | 2698218.3244 | 1232677.0155
138 | 2698116.0185 | 1232760.9787
139 | 2698107.2418 | 1232810.9373
140 | 2698104.0322 | 1232814.8731
141 | 2698242.9893 | 1232728.6251
142 | 2698237.1953 | 1232743.1952
143 | 2698136.5871 | 1232719.0528
144 | 2698234.3682 | 1232752.9622
145 | 2698256.1069 | 1232779.2689
146 | 2698245.5234 | 1232781.9214
147 | 2698186.2193 | 1232772.8798
148 | 2698202.3595 | 1232778.2282
149 | 2698203.2141 | 1232784.3945
150 | 2698214.7099 | 1232778.2203
151 | 2698179.9561 | 1232806.1267
152 | 2698203.8401 | 1232788.9119
153 | 2698225.3022 | 1232779.6142
154 | 2698233.0778 | 1232781.7271
155 | 2698227.0788 | 1232795.8902
156 | 2698204.4527 | 1232793.3328
157 | 2698081.3064 | 1232943.8516

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97204 | -0.54009 | 0.039106 | 0.009801
1 | 0.97176 | -0.54564 | 0 | 0
2 | 0.97317 | -0.5178 | 0 | 0
3 | 0.97142 | -0.55233 | 0 | 0
4 | 0.97173 | -0.54619 | 0 | 0
5 | 0.9769 | -0.44439 | 0 | 0
6 | 0.97049 | -0.57081 | 0 | 0
7 | 0.97129 | -0.55488 | 0.003024 | 0.00075789
8 | 0.97171 | -0.54667 | 0.00056989 | 0.00014283
9 | 0.9784 | -0.41526 | 0.013289 | 0.0033304
10 | 0.97041 | -0.57224 | 0.0023935 | 0.00059986
11 | 0.97039 | -0.57266 | 0.017147 | 0.0042975
12 | 0.97901 | -0.4032 | 0 | 0
13 | 0.9883 | -0.22318 | 0 | 0
14 | 0.989 | -0.20956 | 0 | 0
15 | 0.98725 | -0.24337 | 0.0093473 | 0.0023426
16 | 0.98861 | -0.21725 | 0 | 0
17 | 0.98848 | -0.21977 | 0.005655 | 0.0014173
18 | 0.98831 | -0.22299 | 0 | 0
19 | 0.98814 | -0.22636 | 0.0063609 | 0.0015942
20 | 0.98823 | -0.22535 | 0 | 0
21 | 0.98808 | -0.2283 | 0.0078509 | 0.0019676
22 | 0.98834 | -0.22318 | 0.0017778 | 0.00044556
23 | 0.98823 | -0.22533 | 0 | 0
24 | 0.98835 | -0.22303 | 0.00066611 | 0.00016694
25 | 0.9881 | -0.22794 | 0.0013866 | 0.0003475
26 | 0.99206 | -0.15115 | 0 | 0
27 | 0.99242 | -0.14418 | 0 | 0
28 | 0.99201 | -0.15218 | 0.0032946 | 0.0008257
29 | 0.99246 | -0.14333 | 0.00040122 | 0.00010055
30 | 0.99252 | -0.1422 | 0 | 0
31 | 0.99256 | -0.14151 | 0 | 0
32 | 0.99615 | -0.072949 | 0 | 0
33 | 0.99584 | -0.078871 | 0 | 0
34 | 0.99492 | -0.096326 | 0 | 0
35 | 0.99782 | -0.04127 | 0 | 0
36 | 1 | 0 | -0.57767 | -0.14766
37 | 0.99556 | -0.084395 | 0.00089263 | 0.00022371
38 | 0.99288 | -0.13516 | 0 | 0
39 | 0.99176 | -0.15673 | 0.0032045 | 0.00080312
40 | 0.99268 | -0.13918 | 0.0049997 | 0.0012531
41 | 0.98908 | -0.20817 | 0.0099235 | 0.0024871
42 | 0.98437 | -0.29913 | 0 | 0
43 | 0.9843 | -0.30063 | 0.00068103 | 0.00017068
44 | 0.98447 | -0.29734 | 0.0032172 | 0.00080629
45 | 0.98697 | -0.24891 | 0.012185 | 0.0030538
46 | 0.98667 | -0.25464 | 0 | 0
47 | 0.98799 | -0.22998 | 0.0024299 | 0.00060899
48 | 0.98835 | -0.22305 | 0.0034042 | 0.00085317
49 | 0.98845 | -0.22105 | 0.0058266 | 0.0014603
50 | 0.98805 | -0.22882 | 0.0066166 | 0.0016583
51 | 0.98272 | -0.33248 | 0.0025573 | 0.00064092
52 | 0.98276 | -0.33169 | 0.0026712 | 0.00066946
53 | 0.99552 | -0.085109 | 0.0029732 | 0.00074516
54 | 0.99542 | -0.087126 | 0.0028906 | 0.00072444
55 | 0.98275 | -0.33055 | 0.00097748 | 0.00024498
56 | 0.98277 | -0.33016 | 0.003098 | 0.00077644
57 | 0.99517 | -0.091681 | 0.0028204 | 0.00070686
58 | 0.99041 | -0.18248 | 0.008236 | 0.0020641
59 | 0.99504 | -0.094315 | 0 | 0
60 | 0.99479 | -0.099174 | 0 | 0
61 | 0.99535 | -0.088373 | 0.0036021 | 0.00090278
62 | 0.99451 | -0.1046 | 0.0061498 | 0.0015413
63 | 0.99196 | -0.15341 | 0.0027713 | 0.00069454
64 | 0.99204 | -0.15179 | 0 | 0
65 | 0.98427 | -0.30114 | 0.0032909 | 0.00082479
66 | 0.98453 | -0.29608 | 0 | 0
67 | 0.97796 | -0.424 | 0.018001 | 0.0045115
68 | 0.97762 | -0.4307 | 0.013406 | 0.0033599
69 | 0.97856 | -0.41213 | 0.0094277 | 0.0023628
70 | 0.97758 | -0.43151 | 0 | 0
71 | 0.97931 | -0.39745 | 0 | 0
72 | 0.97748 | -0.43338 | 0 | 0
73 | 0.98137 | -0.35735 | 0.0010494 | 0.00026301
74 | 0.97733 | -0.43637 | 0.0013002 | 0.00032586
75 | 0.98248 | -0.33563 | 0.0016528 | 0.00041422
76 | 0.97867 | -0.4099 | 0.017583 | 0.0044068
77 | 0.98394 | -0.30732 | 0 | 0
78 | 0.98468 | -0.29316 | 0.0083186 | 0.0020848
79 | 0.98382 | -0.30963 | 0 | 0
80 | 0.9843 | -0.30046 | 0.016241 | 0.0040705
81 | 0.98533 | -0.28054 | 0 | 0
82 | 0.98372 | -0.31164 | 0.001101 | 0.00027593
83 | 0.98382 | -0.3097 | 0.0010009 | 0.00025086
84 | 0.98487 | -0.28945 | 0 | 0
85 | 0.98583 | -0.27084 | 0 | 0
86 | 0.98343 | -0.31729 | 0.0018753 | 0.00046999
87 | 0.98329 | -0.32003 | 0 | 0
88 | 0.98307 | -0.32446 | 0.0031456 | 0.00078837
89 | 0.98327 | -0.32038 | 0.0036154 | 0.00090611
90 | 0.98486 | -0.28962 | 0.0031457 | 0.00078837
91 | 0.98587 | -0.26995 | 0.0089892 | 0.0022529
92 | 0.98549 | -0.27749 | 0.015101 | 0.0037848
93 | 0.98455 | -0.29576 | 0.0031542 | 0.00079051
94 | 0.98476 | -0.29167 | 0.0031457 | 0.00078838
95 | 0.98282 | -0.32925 | 0.003098 | 0.00077644
96 | 0.99509 | -0.093408 | 0.0033274 | 0.00083392
97 | 0.99512 | -0.092775 | 0.0026188 | 0.00065634
98 | 0.99514 | -0.092541 | 0.0031598 | 0.00079191
99 | 0.99539 | -0.087711 | 0.002961 | 0.0007421
100 | 0.99198 | -0.15297 | 0 | 0
101 | 0.99208 | -0.15097 | 0 | 0
102 | 0.99192 | -0.15415 | 0 | 0
103 | 0.99194 | -0.15372 | 0.0019404 | 0.00048631
104 | 0.99187 | -0.15503 | 0.0025244 | 0.00063266
105 | 0.99122 | -0.16764 | 0.0075227 | 0.0018854
106 | 0.99408 | -0.1127 | 0.0067725 | 0.0016973
107 | 0.98261 | -0.33455 | 0 | 0
108 | 0.9827 | -0.33273 | 0 | 0
109 | 0.98252 | -0.33636 | 0.0030029 | 0.00075261
110 | 0.99186 | -0.15529 | 0.0018918 | 0.00047414
111 | 0.9906 | -0.17952 | 0.0013829 | 0.00034659
112 | 0.98285 | -0.32978 | 0 | 0
113 | 0.98266 | -0.33348 | 0.001474 | 0.00036942
114 | 0.98249 | -0.33692 | 0.0019407 | 0.00048639
115 | 0.98266 | -0.33356 | 0.0024295 | 0.0006089
116 | 0.99053 | -0.18081 | 0.0016872 | 0.00042285
117 | 0.98242 | -0.33841 | 0.0086894 | 0.0021778
118 | 0.98252 | -0.33645 | 0.002621 | 0.00065688
119 | 0.98289 | -0.32917 | 0 | 0
120 | 0.98852 | -0.21969 | 0 | 0
121 | 0.98815 | -0.22679 | 0 | 0
122 | 0.98932 | -0.20423 | 0 | 0
123 | 0.98287 | -0.32957 | 0 | 0
124 | 0.98296 | -0.32771 | 0 | 0
125 | 0.98645 | -0.25966 | 0.0038226 | 0.00095803
126 | 0.98602 | -0.26815 | 0.0036417 | 0.0009127
127 | 0.98947 | -0.20125 | 0 | 0
128 | 0.98932 | -0.20416 | 0 | 0
129 | 0.98284 | -0.33015 | 0.0019718 | 0.00049418
130 | 0.98405 | -0.30656 | 0.0091435 | 0.0022916
131 | 0.98227 | -0.34125 | 0.015658 | 0.0039242
132 | 0.98603 | -0.26794 | 0.0034902 | 0.00087473
133 | 0.98534 | -0.28144 | 0.019965 | 0.0050038
134 | 0.98889 | -0.21254 | 0.0048686 | 0.0012202
135 | 0.98878 | -0.21468 | 0.010171 | 0.0025491
136 | 0.98203 | -0.34594 | 0 | 0
137 | 0.98179 | -0.35072 | 0.0072641 | 0.0018205
138 | 0.9887 | -0.21634 | 0.0097061 | 0.0024326
139 | 0.98853 | -0.21963 | 0 | 0
140 | 0.98845 | -0.22119 | 0.001805 | 0.00045237
141 | 0.98101 | -0.3658 | 0.0077417 | 0.0019403
142 | 0.98112 | -0.3636 | 0.0074068 | 0.0018563
143 | 0.98498 | -0.28834 | 0.0030994 | 0.00077678
144 | 0.98127 | -0.3608 | 0.0090903 | 0.0022783
145 | 0.98159 | -0.35449 | 0.013428 | 0.0033654
146 | 0.98173 | -0.35183 | 0.0028785 | 0.00072141
147 | 0.98427 | -0.30206 | 0.017034 | 0.0042692
148 | 0.98323 | -0.32242 | 0 | 0
149 | 0.98312 | -0.32455 | 0.0026471 | 0.00066342
150 | 0.98269 | -0.33304 | 0.002312 | 0.00057945
151 | 0.98249 | -0.33696 | 0.0019388 | 0.00048592
152 | 0.98305 | -0.32589 | 0.0023137 | 0.00057986
153 | 0.98223 | -0.34189 | 0.0023021 | 0.00057697
154 | 0.98191 | -0.34815 | 0 | 0
155 | 0.98187 | -0.34892 | 0.0024892 | 0.00062386
156 | 0.983 | -0.32701 | 0.0032052 | 0.00080329
157 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.023167 | 0.0058157 | -0.023161 | -0.0058119 | 6.1378e-06 | 3.7669e-06 | 0.035468 | 0.035468 | 0.035468 | 0.97204 | -0.54009 | 0.97176 | -0.54564 | 9.744
1 | -0.062274 | -0.015617 | 0.06234 | 0.015659 | 6.6218e-05 | 4.2138e-05 | 0.095333 | 0.095333 | 0.095333 | 0.97204 | -0.54009 | 0.97317 | -0.5178 | 26.1904
2 | 0.022591 | 0.0056703 | -0.022584 | -0.0056659 | 7.2006e-06 | 4.4097e-06 | 0.034596 | 0.034596 | 0.034596 | 0.97176 | -0.54564 | 0.97142 | -0.55233 | 9.5044
3 | 0.00056992 | 0.00014164 | -0.0005699 | -0.00014228 | 1.4856e-08 | -6.3536e-07 | 0.00087226 | 0.00087249 | 0.00087249 | 0.97176 | -0.54564 | 0.97173 | -0.54619 | 0.2397
4 | -0.06234 | -0.015659 | 0.062559 | 0.015798 | 0.00021923 | 0.00013951 | 0.095333 | 0.095333 | 0.095333 | 0.97317 | -0.5178 | 0.9769 | -0.44439 | 26.1904
5 | 0.019559 | 0.0049083 | -0.019542 | -0.0048979 | 1.7224e-05 | 1.0391e-05 | 0.029963 | 0.029964 | 0.029964 | 0.97142 | -0.55233 | 0.97049 | -0.57081 | 8.2318
6 | 0.0030244 | 0.00075756 | -0.003024 | -0.00075789 | 3.6813e-07 | -3.306e-07 | 0.0046326 | 0.0046328 | 0.0046328 | 0.97142 | -0.55233 | 0.97129 | -0.55488 | 1.2727
7 | 0.0005699 | 0.00014228 | -0.00056989 | -0.00014283 | 1.2806e-08 | -5.4738e-07 | 0.00087249 | 0.00087269 | 0.00087269 | 0.97173 | -0.54619 | 0.97171 | -0.54667 | 0.23975
8 | -0.062559 | -0.015798 | 0.062646 | 0.015854 | 8.7458e-05 | 5.5652e-05 | 0.095333 | 0.095332 | 0.095333 | 0.9769 | -0.44439 | 0.9784 | -0.41526 | 26.1903
9 | 0.0023936 | 0.00059957 | -0.0023935 | -0.00059986 | 1.6263e-07 | -2.9373e-07 | 0.00367 | 0.0036701 | 0.0036701 | 0.97049 | -0.57081 | 0.97041 | -0.57224 | 1.0083
10 | 0.017149 | 0.0042984 | -0.017147 | -0.0042975 | 1.5123e-06 | 8.9579e-07 | 0.026294 | 0.026294 | 0.026294 | 0.97049 | -0.57081 | 0.97039 | -0.57266 | 7.2235
11 | -0.075935 | -0.019184 | 0.075979 | 0.019212 | 4.393e-05 | 2.8005e-05 | 0.11554 | 0.11554 | 0.11554 | 0.9784 | -0.41526 | 0.97901 | -0.4032 | 31.7425
12 | 0.017589 | 0.0044102 | -0.017583 | -0.0044068 | 5.6198e-06 | 3.3331e-06 | 0.026735 | 0.026735 | 0.026735 | 0.97901 | -0.4032 | 0.97867 | -0.4099 | 7.3447
13 | -0.093568 | -0.023623 | 0.093594 | 0.023639 | 2.5772e-05 | 1.6451e-05 | 0.14228 | 0.14228 | 0.14228 | 0.97901 | -0.4032 | 0.97931 | -0.39745 | 39.0871
14 | -0.24469 | -0.062084 | 0.24485 | 0.062185 | 0.00016029 | 0.00010158 | 0.36868 | 0.36868 | 0.36868 | 0.9883 | -0.22318 | 0.989 | -0.20956 | 20.2571
15 | 0.24469 | 0.062084 | -0.24445 | -0.061933 | 0.00023743 | 0.00015046 | 0.36868 | 0.36868 | 0.36868 | 0.9883 | -0.22318 | 0.98725 | -0.24337 | 20.2572
16 | -0.25687 | -0.0652 | 0.25689 | 0.065211 | 1.7269e-05 | 1.0954e-05 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.989 | -0.20956 | 0.98908 | -0.20817 | 21.2511
17 | 0.012024 | 0.0030151 | -0.012019 | -0.0030128 | 4.401e-06 | 2.3567e-06 | 0.018091 | 0.018091 | 0.018091 | 0.989 | -0.20956 | 0.98861 | -0.21725 | 4.9701
18 | 0.012188 | 0.0030555 | -0.012185 | -0.0030538 | 3.2164e-06 | 1.7336e-06 | 0.018371 | 0.018371 | 0.018371 | 0.98725 | -0.24337 | 0.98697 | -0.24891 | 5.0469
19 | 0.22291 | 0.056535 | -0.22279 | -0.056459 | 0.0001207 | 7.6337e-05 | 0.33622 | 0.33622 | 0.33622 | 0.98725 | -0.24337 | 0.98667 | -0.25464 | 18.4737
20 | 0.012019 | 0.0030128 | -0.012018 | -0.003012 | 1.4427e-06 | 7.7265e-07 | 0.018091 | 0.018091 | 0.018091 | 0.98861 | -0.21725 | 0.98848 | -0.21977 | 4.9701
21 | 0.0063629 | 0.0015947 | -0.006362 | -0.0015945 | 9.7879e-07 | 2.6182e-07 | 0.0095785 | 0.0095786 | 0.0095786 | 0.98848 | -0.21977 | 0.98831 | -0.22299 | 2.6315
22 | 0.006362 | 0.0015945 | -0.0063609 | -0.0015942 | 1.0196e-06 | 2.7286e-07 | 0.0095786 | 0.0095788 | 0.0095788 | 0.98831 | -0.22299 | 0.98814 | -0.22636 | 2.6315
23 | 0.010282 | 0.002577 | -0.010281 | -0.0025762 | 1.4432e-06 | 7.1799e-07 | 0.015483 | 0.015483 | 0.015483 | 0.98823 | -0.22535 | 0.98808 | -0.2283 | 4.2535
24 | -0.010282 | -0.002577 | 0.010283 | 0.0025775 | 1.064e-06 | 5.2927e-07 | 0.015483 | 0.015483 | 0.015483 | 0.98823 | -0.22535 | 0.98834 | -0.22318 | 4.2535
25 | 0.0024301 | 0.00060862 | -0.0024299 | -0.00060899 | 1.945e-07 | -3.7152e-07 | 0.0036595 | 0.0036597 | 0.0036597 | 0.98808 | -0.2283 | 0.98799 | -0.22998 | 1.0054
26 | -0.012061 | -0.003023 | 0.012061 | 0.0030231 | 7.2651e-08 | 3.8967e-08 | 0.018159 | 0.018159 | 0.018159 | 0.98834 | -0.22318 | 0.98835 | -0.22305 | 4.9888
27 | -0.0080044 | -0.0020063 | 0.0080053 | 0.0020066 | 8.785e-07 | 3.5559e-07 | 0.012053 | 0.012053 | 0.012053 | 0.98823 | -0.22533 | 0.98835 | -0.22303 | 3.3112
28 | 0.0080044 | 0.0020063 | -0.0080034 | -0.0020059 | 9.9472e-07 | 4.0269e-07 | 0.012053 | 0.012053 | 0.012053 | 0.98823 | -0.22533 | 0.9881 | -0.22794 | 3.3112
29 | -0.0086714 | -0.0021736 | 0.0086722 | 0.0021739 | 8.1671e-07 | 3.5893e-07 | 0.013055 | 0.013055 | 0.013055 | 0.98835 | -0.22303 | 0.98845 | -0.22105 | 3.5866
30 | 0.0066169 | 0.0016584 | -0.0066166 | -0.0016583 | 2.7716e-07 | 8.2043e-08 | 0.0099646 | 0.0099647 | 0.0099647 | 0.9881 | -0.22794 | 0.98805 | -0.22882 | 2.7375
31 | -0.0032948 | -0.00082558 | 0.0032959 | 0.00082474 | 1.0932e-06 | -8.4235e-07 | 0.0049418 | 0.0049413 | 0.0049418 | 0.99206 | -0.15115 | 0.99242 | -0.14418 | 1.3576
32 | 0.0032948 | 0.00082558 | -0.0032946 | -0.0008257 | 1.6129e-07 | -1.2416e-07 | 0.0049418 | 0.0049419 | 0.0049419 | 0.99206 | -0.15115 | 0.99201 | -0.15218 | 1.3577
33 | -0.0032959 | -0.00082474 | 0.003296 | 0.00082464 | 1.3329e-07 | -1.028e-07 | 0.0049413 | 0.0049412 | 0.0049413 | 0.99242 | -0.14418 | 0.99246 | -0.14333 | 1.3575
34 | -0.0036972 | -0.00092519 | 0.0036974 | 0.00092509 | 1.9993e-07 | -9.6309e-08 | 0.0055428 | 0.0055427 | 0.0055428 | 0.99246 | -0.14333 | 0.99252 | -0.1422 | 1.5227
35 | -0.0036974 | -0.00092509 | 0.0036975 | 0.00092503 | 1.2136e-07 | -5.8476e-08 | 0.0055427 | 0.0055427 | 0.0055427 | 0.99252 | -0.1422 | 0.99256 | -0.14151 | 1.5227
36 | -0.0036975 | -0.00092503 | 0.0036979 | 0.00092484 | 4.0906e-07 | -1.9719e-07 | 0.0055427 | 0.0055425 | 0.0055427 | 0.99256 | -0.14151 | 0.99268 | -0.13918 | 1.5227
37 | 0.027709 | 0.0069511 | -0.027701 | -0.0069463 | 7.8202e-06 | 4.8465e-06 | 0.041393 | 0.041393 | 0.041393 | 0.99615 | -0.072949 | 0.99584 | -0.078871 | 11.3718
38 | 0.28878 | 0.073906 | -0.28845 | -0.073699 | 0.00032646 | 0.00020742 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.99615 | -0.072949 | 0.99492 | -0.096326 | 23.7316
39 | -0.31649 | -0.080857 | 0.31697 | 0.081166 | 0.0004856 | 0.0003089 | 0.47331 | 0.47331 | 0.47331 | 0.99615 | -0.072949 | 0.99782 | -0.04127 | 26.0059
40 | 0.015048 | 0.0037737 | -0.015044 | -0.0037711 | 4.4729e-06 | 2.5558e-06 | 0.022487 | 0.022487 | 0.022487 | 0.99584 | -0.078871 | 0.99552 | -0.085109 | 6.1777
41 | 0.012653 | 0.0031726 | -0.012648 | -0.0031699 | 4.9758e-06 | 2.7018e-06 | 0.018907 | 0.018907 | 0.018907 | 0.99584 | -0.078871 | 0.99542 | -0.087126 | 5.1942
42 | 0.28845 | 0.073699 | -0.28791 | -0.073355 | 0.0005405 | 0.00034342 | 0.43192 | 0.43192 | 0.43192 | 0.99492 | -0.096326 | 0.99288 | -0.13516 | 23.7317
43 | -0.57487 | -0.14692 | 0.57602 | 0.14766 | 0.00115 | 0.00073463 | 0.85829 | 0.85829 | 0.85829 | 0.99782 | -0.04127 | 1 | 0 | 47.1589
44 | 0.25789 | 0.065756 | -0.25736 | -0.065416 | 0.00053572 | 0.00033972 | 0.38499 | 0.38499 | 0.38499 | 0.99782 | -0.04127 | 0.99556 | -0.084395 | 21.1531
45 | 0.25646 | 0.065193 | -0.25637 | -0.065136 | 8.9964e-05 | 5.7047e-05 | 0.38365 | 0.38365 | 0.38365 | 0.99556 | -0.084395 | 0.99517 | -0.091681 | 21.0798
46 | 0.27921 | 0.071177 | -0.27892 | -0.070992 | 0.0002905 | 0.0001845 | 0.41888 | 0.41888 | 0.41888 | 0.99288 | -0.13516 | 0.99176 | -0.15673 | 23.0154
47 | 0.0086993 | 0.0021786 | -0.0086977 | -0.0021779 | 1.6669e-06 | 7.2862e-07 | 0.013037 | 0.013037 | 0.013037 | 0.99288 | -0.13516 | 0.99268 | -0.13918 | 3.5816
48 | 0.27572 | 0.070189 | -0.27538 | -0.069972 | 0.00034178 | 0.00021703 | 0.41407 | 0.41407 | 0.41407 | 0.99176 | -0.15673 | 0.99041 | -0.18248 | 22.7513
49 | -0.26681 | -0.067698 | 0.26714 | 0.067908 | 0.00033005 | 0.00020948 | 0.4017 | 0.4017 | 0.4017 | 0.98908 | -0.20817 | 0.99041 | -0.18248 | 22.0714
50 | 0.0039723 | 0.00099533 | -0.003972 | -0.00099541 | 2.8305e-07 | -8.4949e-08 | 0.0060046 | 0.0060047 | 0.0060047 | 0.98437 | -0.29913 | 0.9843 | -0.30063 | 1.6497
51 | -0.0039723 | -0.00099533 | 0.0039727 | 0.00099522 | 3.3845e-07 | -1.0164e-07 | 0.0060046 | 0.0060045 | 0.0060046 | 0.98437 | -0.29913 | 0.98447 | -0.29734 | 1.6496
52 | 0.003291 | 0.00082473 | -0.0032909 | -0.00082479 | 8.0139e-08 | -5.8446e-08 | 0.0049752 | 0.0049752 | 0.0049752 | 0.9843 | -0.30063 | 0.98427 | -0.30114 | 1.3668
53 | -0.0071898 | -0.0018015 | 0.0071903 | 0.0018017 | 4.3089e-07 | 1.5205e-07 | 0.010867 | 0.010867 | 0.010867 | 0.98447 | -0.29734 | 0.98453 | -0.29608 | 2.9855
54 | 0.22279 | 0.056459 | -0.22263 | -0.056355 | 0.00016373 | 0.00010355 | 0.33622 | 0.33622 | 0.33622 | 0.98667 | -0.25464 | 0.98587 | -0.26995 | 18.4737
55 | -0.015466 | -0.0038763 | 0.015467 | 0.003877 | 1.3678e-06 | 7.8914e-07 | 0.023284 | 0.023284 | 0.023284 | 0.98835 | -0.22305 | 0.98845 | -0.22119 | 6.3968
56 | -0.014499 | -0.0036342 | 0.0145 | 0.0036348 | 9.8362e-07 | 5.5894e-07 | 0.021827 | 0.021827 | 0.021827 | 0.98845 | -0.22105 | 0.98853 | -0.21963 | 5.9963
57 | -0.0025573 | -0.00064092 | 0.0025574 | 0.00064077 | 9.5899e-08 | -1.5472e-07 | 0.0038722 | 0.0038722 | 0.0038722 | 0.98272 | -0.33248 | 0.98276 | -0.33169 | 1.0638
58 | -0.0052286 | -0.0013102 | 0.0052291 | 0.0013103 | 5.2831e-07 | 5.3256e-08 | 0.0079166 | 0.0079165 | 0.0079166 | 0.98276 | -0.33169 | 0.98287 | -0.32957 | 2.1749
59 | 0.012071 | 0.003026 | -0.012069 | -0.0030252 | 1.4963e-06 | 7.9827e-07 | 0.018043 | 0.018043 | 0.018043 | 0.99552 | -0.085109 | 0.99539 | -0.087711 | 4.9568
60 | 0.0097573 | 0.0024454 | -0.0097567 | -0.0024452 | 5.7956e-07 | 2.7649e-07 | 0.014586 | 0.014586 | 0.014586 | 0.99542 | -0.087126 | 0.99535 | -0.088373 | 4.0071
61 | -0.00097748 | -0.00024498 | 0.0009775 | 0.00024471 | 1.8343e-08 | -2.7123e-07 | 0.00148 | 0.0014799 | 0.00148 | 0.98275 | -0.33055 | 0.98277 | -0.33016 | 0.4066
62 | -0.0040755 | -0.0010212 | 0.0040757 | 0.0010211 | 1.7634e-07 | -4.3637e-08 | 0.0061707 | 0.0061706 | 0.0061707 | 0.98277 | -0.33016 | 0.98282 | -0.32925 | 1.6952
63 | 0.25355 | 0.064429 | -0.2533 | -0.064266 | 0.00025633 | 0.00016251 | 0.37944 | 0.37944 | 0.37944 | 0.99517 | -0.091681 | 0.99408 | -0.1127 | 20.8481
64 | 0.0061528 | 0.001542 | -0.0061514 | -0.0015417 | 1.4241e-06 | 3.2891e-07 | 0.0092011 | 0.0092013 | 0.0092013 | 0.99504 | -0.094315 | 0.99479 | -0.099174 | 2.5278
65 | -0.0061528 | -0.001542 | 0.0061546 | 0.0015424 | 1.7419e-06 | 4.0188e-07 | 0.0092011 | 0.0092009 | 0.0092011 | 0.99504 | -0.094315 | 0.99535 | -0.088373 | 2.5278
66 | 0.0061514 | 0.0015417 | -0.0061498 | -0.0015413 | 1.591e-06 | 3.6784e-07 | 0.0092013 | 0.0092015 | 0.0092015 | 0.99479 | -0.099174 | 0.99451 | -0.1046 | 2.5279
67 | -0.0027713 | -0.00069454 | 0.0027715 | 0.00069426 | 2.1322e-07 | -2.8832e-07 | 0.0041571 | 0.004157 | 0.0041571 | 0.99196 | -0.15341 | 0.99204 | -0.15179 | 1.1421
68 | 0.0063575 | 0.0015928 | -0.0063571 | -0.0015927 | 3.563e-07 | 9.3131e-08 | 0.0095357 | 0.0095358 | 0.0095358 | 0.99204 | -0.15179 | 0.99198 | -0.15297 | 2.6197
69 | -0.0091289 | -0.0022871 | 0.0091293 | 0.0022872 | 3.5696e-07 | 1.629e-07 | 0.013693 | 0.013693 | 0.013693 | 0.99204 | -0.15179 | 0.99208 | -0.15097 | 3.7617
70 | -0.0071903 | -0.0018017 | 0.0071904 | 0.0018017 | 1.1166e-07 | 3.9397e-08 | 0.010867 | 0.010867 | 0.010867 | 0.98453 | -0.29608 | 0.98455 | -0.29576 | 2.9855
71 | 0.014712 | 0.0036857 | -0.014707 | -0.003683 | 4.6995e-06 | 2.6939e-06 | 0.022384 | 0.022384 | 0.022384 | 0.97796 | -0.424 | 0.97762 | -0.4307 | 6.1495
72 | -0.032713 | -0.0081972 | 0.032731 | 0.0082088 | 1.8492e-05 | 1.1585e-05 | 0.049774 | 0.049774 | 0.049774 | 0.97796 | -0.424 | 0.97856 | -0.41213 | 13.6741
73 | 0.0013005 | 0.00032309 | -0.0013005 | -0.00032348 | 4.9393e-08 | -3.9024e-07 | 0.0019785 | 0.0019786 | 0.0019786 | 0.97762 | -0.4307 | 0.97758 | -0.43151 | 0.54358
74 | -0.042159 | -0.010572 | 0.042188 | 0.01059 | 2.9532e-05 | 1.8659e-05 | 0.064109 | 0.064109 | 0.064109 | 0.97856 | -0.41213 | 0.97931 | -0.39745 | 17.6125
75 | 0.0013005 | 0.00032348 | -0.0013004 | -0.0003244 | 1.1576e-07 | -9.1416e-07 | 0.0019786 | 0.001979 | 0.001979 | 0.97758 | -0.43151 | 0.97748 | -0.43338 | 0.54368
76 | -0.13578 | -0.034229 | 0.13604 | 0.034396 | 0.00026108 | 0.00016688 | 0.20639 | 0.20639 | 0.20639 | 0.97931 | -0.39745 | 0.98137 | -0.35735 | 56.6996
77 | 0.0013004 | 0.0003244 | -0.0013002 | -0.00032586 | 1.8469e-07 | -1.4574e-06 | 0.001979 | 0.0019796 | 0.0019796 | 0.97748 | -0.43338 | 0.97733 | -0.43637 | 0.54384
78 | -0.13709 | -0.034659 | 0.13724 | 0.03475 | 0.00014295 | 9.104e-05 | 0.20798 | 0.20798 | 0.20798 | 0.98137 | -0.35735 | 0.98248 | -0.33563 | 28.5684
79 | -0.13889 | -0.035164 | 0.13906 | 0.035275 | 0.00017316 | 0.0001103 | 0.21048 | 0.21048 | 0.21048 | 0.98248 | -0.33563 | 0.98382 | -0.3097 | 28.9122
80 | -0.157 | -0.039781 | 0.15711 | 0.039848 | 0.00010687 | 6.679e-05 | 0.23759 | 0.23759 | 0.23759 | 0.98394 | -0.30732 | 0.98468 | -0.29316 | 13.0544
81 | 0.157 | 0.039781 | -0.15699 | -0.03977 | 1.746e-05 | 1.0912e-05 | 0.23759 | 0.23759 | 0.23759 | 0.98394 | -0.30732 | 0.98382 | -0.30963 | 13.0544
82 | -0.18168 | -0.046006 | 0.18179 | 0.046076 | 0.00011017 | 6.9272e-05 | 0.27471 | 0.27471 | 0.27471 | 0.98468 | -0.29316 | 0.98533 | -0.28054 | 15.0941
83 | 0.016247 | 0.0040738 | -0.016241 | -0.0040705 | 5.6468e-06 | 3.2963e-06 | 0.024553 | 0.024553 | 0.024553 | 0.98468 | -0.29316 | 0.9843 | -0.30046 | 6.7453
84 | 0.016923 | 0.0042441 | -0.016921 | -0.0042431 | 1.6177e-06 | 9.5171e-07 | 0.025596 | 0.025596 | 0.025596 | 0.98382 | -0.30963 | 0.98372 | -0.31164 | 7.0319
85 | 0.14006 | 0.035526 | -0.14006 | -0.035526 | 4.6105e-07 | 2.8639e-07 | 0.21199 | 0.21199 | 0.21199 | 0.98382 | -0.30963 | 0.98382 | -0.3097 | 11.648
86 | 0.016646 | 0.0041749 | -0.016639 | -0.0041708 | 7.07e-06 | 4.145e-06 | 0.02514 | 0.02514 | 0.02514 | 0.98533 | -0.28054 | 0.98487 | -0.28945 | 6.9066
87 | -0.19843 | -0.05025 | 0.19852 | 0.050309 | 9.2499e-05 | 5.8325e-05 | 0.29985 | 0.29985 | 0.29985 | 0.98533 | -0.28054 | 0.98583 | -0.27084 | 16.4754
88 | 0.01582 | 0.0039672 | -0.015816 | -0.0039647 | 4.2632e-06 | 2.4765e-06 | 0.023931 | 0.023931 | 0.023931 | 0.98372 | -0.31164 | 0.98343 | -0.31729 | 6.5744
89 | 0.013494 | 0.0033824 | -0.013492 | -0.0033816 | 1.4253e-06 | 7.9587e-07 | 0.020387 | 0.020387 | 0.020387 | 0.98487 | -0.28945 | 0.98476 | -0.29167 | 5.6009
90 | 0.0031457 | 0.00078835 | -0.0031457 | -0.00078837 | 2.4815e-08 | -2.1398e-08 | 0.0047527 | 0.0047527 | 0.0047527 | 0.98487 | -0.28945 | 0.98486 | -0.28962 | 1.3057
91 | 0.015106 | 0.0037875 | -0.015101 | -0.0037848 | 4.7882e-06 | 2.7514e-06 | 0.022802 | 0.022802 | 0.022802 | 0.98583 | -0.27084 | 0.98549 | -0.27749 | 6.2643
92 | -0.21363 | -0.054096 | 0.21364 | 0.054102 | 9.109e-06 | 5.7554e-06 | 0.32265 | 0.32265 | 0.32265 | 0.98583 | -0.27084 | 0.98587 | -0.26995 | 17.7283
93 | 0.013941 | 0.0034947 | -0.013939 | -0.0034937 | 1.8144e-06 | 1.0233e-06 | 0.021093 | 0.021094 | 0.021094 | 0.98343 | -0.31729 | 0.98329 | -0.32003 | 5.7949
94 | 0.010323 | 0.0025876 | -0.010321 | -0.0025865 | 2.1787e-06 | 1.0925e-06 | 0.015622 | 0.015622 | 0.015622 | 0.98329 | -0.32003 | 0.98307 | -0.32446 | 4.2919
95 | 0.0036155 | 0.00090608 | -0.0036154 | -0.00090611 | 6.0986e-08 | -2.988e-08 | 0.0054713 | 0.0054713 | 0.0054713 | 0.98329 | -0.32003 | 0.98327 | -0.32038 | 1.5031
96 | 0.0071754 | 0.0017981 | -0.0071738 | -0.0017975 | 1.6375e-06 | 5.7879e-07 | 0.010861 | 0.010861 | 0.010861 | 0.98307 | -0.32446 | 0.98282 | -0.32925 | 2.9838
97 | -0.010345 | -0.0025922 | 0.010347 | 0.0025932 | 2.0147e-06 | 1.0099e-06 | 0.015634 | 0.015634 | 0.015634 | 0.98455 | -0.29576 | 0.98476 | -0.29167 | 4.2951
98 | -0.0033274 | -0.00083392 | 0.0033275 | 0.00083384 | 1.0031e-07 | -7.617e-08 | 0.0049756 | 0.0049755 | 0.0049756 | 0.99509 | -0.093408 | 0.99512 | -0.092775 | 1.3669
99 | -0.0059463 | -0.0014902 | 0.0059464 | 0.0014902 | 6.6296e-08 | 1.3378e-08 | 0.0088915 | 0.0088915 | 0.0088915 | 0.99512 | -0.092775 | 0.99514 | -0.092541 | 2.4427
100 | -0.0091061 | -0.0022821 | 0.0091082 | 0.0022831 | 2.0955e-06 | 9.4943e-07 | 0.013616 | 0.013616 | 0.013616 | 0.99514 | -0.092541 | 0.99539 | -0.087711 | 3.7407
101 | 0.0044166 | 0.0011067 | -0.0044164 | -0.0011067 | 2.4873e-07 | -3.5886e-08 | 0.0066251 | 0.0066252 | 0.0066252 | 0.99198 | -0.15297 | 0.99192 | -0.15415 | 1.8201
102 | 0.0019405 | 0.00048607 | -0.0019404 | -0.00048631 | 6.977e-08 | -2.3883e-07 | 0.0029107 | 0.0029108 | 0.0029108 | 0.99198 | -0.15297 | 0.99194 | -0.15372 | 0.79967
103 | 0.23694 | 0.059995 | -0.23675 | -0.059875 | 0.00018954 | 0.00012002 | 0.35561 | 0.35561 | 0.35561 | 0.99208 | -0.15097 | 0.99122 | -0.16764 | 19.5389
104 | -0.24607 | -0.062282 | 0.24653 | 0.062569 | 0.00045293 | 0.00028701 | 0.3693 | 0.3693 | 0.3693 | 0.99208 | -0.15097 | 0.99408 | -0.1127 | 20.2912
105 | 0.0044164 | 0.0011067 | -0.0044162 | -0.0011067 | 1.8529e-07 | -2.6715e-08 | 0.0066252 | 0.0066252 | 0.0066252 | 0.99192 | -0.15415 | 0.99187 | -0.15503 | 1.8201
106 | 0.0018918 | 0.00047405 | -0.0018918 | -0.00047414 | 2.3494e-08 | -8.5349e-08 | 0.0028381 | 0.0028382 | 0.0028382 | 0.99187 | -0.15503 | 0.99186 | -0.15529 | 0.77972
107 | 0.22923 | 0.057989 | -0.2291 | -0.057907 | 0.00013051 | 8.2583e-05 | 0.34431 | 0.34431 | 0.34431 | 0.99122 | -0.16764 | 0.9906 | -0.17952 | 18.9184
108 | -0.0068832 | -0.0017251 | 0.0068838 | 0.0017253 | 5.9771e-07 | 1.9669e-07 | 0.010424 | 0.010424 | 0.010424 | 0.98261 | -0.33455 | 0.9827 | -0.33273 | 2.8636
109 | 0.0068832 | 0.0017251 | -0.0068826 | -0.0017249 | 5.934e-07 | 1.9531e-07 | 0.010424 | 0.010424 | 0.010424 | 0.98261 | -0.33455 | 0.98252 | -0.33636 | 2.8636
110 | -0.010787 | -0.0027035 | 0.010789 | 0.0027043 | 1.5155e-06 | 7.7801e-07 | 0.016334 | 0.016334 | 0.016334 | 0.9827 | -0.33273 | 0.98285 | -0.32978 | 4.4875
111 | 0.0039037 | 0.00097825 | -0.0039035 | -0.0009783 | 1.3929e-07 | -4.5538e-08 | 0.0059109 | 0.005911 | 0.005911 | 0.9827 | -0.33273 | 0.98266 | -0.33348 | 1.6239
112 | 0.0038797 | 0.00097226 | -0.0038796 | -0.0009723 | 1.0388e-07 | -3.5132e-08 | 0.0058757 | 0.0058757 | 0.0058757 | 0.98252 | -0.33636 | 0.98249 | -0.33692 | 1.6142
113 | 0.22772 | 0.05756 | -0.2277 | -0.057551 | 1.412e-05 | 8.9336e-06 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.9906 | -0.17952 | 0.99053 | -0.18081 | 18.8043
114 | -0.010789 | -0.0027043 | 0.01079 | 0.002705 | 1.421e-06 | 7.2943e-07 | 0.016334 | 0.016334 | 0.016334 | 0.98285 | -0.32978 | 0.983 | -0.32701 | 4.4875
115 | 0.0024295 | 0.00060888 | -0.0024295 | -0.0006089 | 9.5614e-09 | -1.7746e-08 | 0.0036789 | 0.003679 | 0.003679 | 0.98266 | -0.33348 | 0.98266 | -0.33356 | 1.0107
116 | 0.0019388 | 0.00048591 | -0.0019388 | -0.00048592 | 3.8695e-09 | -1.2678e-08 | 0.0029365 | 0.0029365 | 0.0029365 | 0.98249 | -0.33692 | 0.98249 | -0.33696 | 0.80672
117 | 0.22602 | 0.057128 | -0.2258 | -0.056988 | 0.00022126 | 0.00013996 | 0.3397 | 0.3397 | 0.3397 | 0.99053 | -0.18081 | 0.98947 | -0.20125 | 18.665
118 | -0.0086894 | -0.0021778 | 0.0086902 | 0.0021781 | 8.1201e-07 | 3.6139e-07 | 0.013161 | 0.013161 | 0.013161 | 0.98242 | -0.33841 | 0.98252 | -0.33645 | 3.6158
119 | -0.011311 | -0.002835 | 0.011315 | 0.0028371 | 3.9246e-06 | 2.0599e-06 | 0.017131 | 0.017131 | 0.017131 | 0.98252 | -0.33645 | 0.98289 | -0.32917 | 4.7063
120 | 0.0072011 | 0.0018043 | -0.007201 | -0.0018043 | 1.3749e-07 | 4.8896e-08 | 0.010902 | 0.010902 | 0.010902 | 0.98289 | -0.32917 | 0.98287 | -0.32957 | 2.995
121 | -0.018516 | -0.0046414 | 0.018518 | 0.0046422 | 1.2901e-06 | 7.7018e-07 | 0.028032 | 0.028032 | 0.028032 | 0.98289 | -0.32917 | 0.98296 | -0.32771 | 7.7012
122 | 0.16908 | 0.0427 | -0.16903 | -0.042664 | 5.7578e-05 | 3.6728e-05 | 0.25464 | 0.25464 | 0.25464 | 0.98852 | -0.21969 | 0.98815 | -0.22679 | 34.9775
123 | -0.16908 | -0.0427 | 0.16921 | 0.042779 | 0.0001253 | 7.8541e-05 | 0.25464 | 0.25464 | 0.25464 | 0.98852 | -0.21969 | 0.98932 | -0.20423 | 13.991
124 | 0.091414 | 0.023089 | -0.091271 | -0.022997 | 0.00014373 | 9.173e-05 | 0.13772 | 0.13772 | 0.13772 | 0.98815 | -0.22679 | 0.98645 | -0.25966 | 37.8354
125 | 0.077611 | 0.019575 | -0.077458 | -0.019477 | 0.00015332 | 9.774e-05 | 0.11692 | 0.11692 | 0.11692 | 0.98815 | -0.22679 | 0.98602 | -0.26815 | 32.1197
126 | -0.16921 | -0.042779 | 0.16923 | 0.042794 | 2.4213e-05 | 1.5176e-05 | 0.25464 | 0.25464 | 0.25464 | 0.98932 | -0.20423 | 0.98947 | -0.20125 | 13.991
127 | 0.0019719 | 0.00049401 | -0.0019718 | -0.00049418 | 5.4173e-08 | -1.7077e-07 | 0.0029852 | 0.0029853 | 0.0029853 | 0.98287 | -0.32957 | 0.98284 | -0.33015 | 0.82014
128 | -0.041457 | -0.010397 | 0.041499 | 0.010424 | 4.1845e-05 | 2.6421e-05 | 0.062761 | 0.062761 | 0.062761 | 0.98296 | -0.32771 | 0.98405 | -0.30656 | 17.242
129 | 0.02294 | 0.005755 | -0.022925 | -0.0057459 | 1.4797e-05 | 9.0555e-06 | 0.034728 | 0.034729 | 0.034729 | 0.98296 | -0.32771 | 0.98227 | -0.34125 | 9.5408
130 | 0.087448 | 0.022039 | -0.087413 | -0.022017 | 3.4622e-05 | 2.209e-05 | 0.13195 | 0.13195 | 0.13195 | 0.98645 | -0.25966 | 0.98603 | -0.26794 | 36.2513
131 | 0.073816 | 0.018565 | -0.073769 | -0.018535 | 4.6847e-05 | 2.9854e-05 | 0.11142 | 0.11142 | 0.11142 | 0.98602 | -0.26815 | 0.98534 | -0.28144 | 30.6099
132 | 0.056563 | 0.014194 | -0.056555 | -0.014189 | 7.8508e-06 | 4.9873e-06 | 0.085068 | 0.085068 | 0.085068 | 0.98947 | -0.20125 | 0.98932 | -0.20416 | 23.3703
133 | 0.036667 | 0.009201 | -0.036652 | -0.0091918 | 1.4645e-05 | 9.2081e-06 | 0.055154 | 0.055154 | 0.055154 | 0.98932 | -0.20416 | 0.98889 | -0.21254 | 15.1522
134 | 0.019888 | 0.004988 | -0.019878 | -0.004982 | 9.9679e-06 | 5.9983e-06 | 0.029914 | 0.029914 | 0.029914 | 0.98932 | -0.20416 | 0.98878 | -0.21468 | 8.2182
135 | -0.050643 | -0.012715 | 0.050687 | 0.012743 | 4.4039e-05 | 2.793e-05 | 0.076587 | 0.076587 | 0.076587 | 0.98405 | -0.30656 | 0.98498 | -0.28834 | 21.0403
136 | 0.0072673 | 0.0018217 | -0.0072657 | -0.0018211 | 1.6229e-06 | 5.868e-07 | 0.011009 | 0.011009 | 0.011009 | 0.98227 | -0.34125 | 0.98203 | -0.34594 | 3.0246
137 | 0.083923 | 0.021142 | -0.083787 | -0.021055 | 0.00013673 | 8.722e-05 | 0.12669 | 0.12669 | 0.12669 | 0.98603 | -0.26794 | 0.98427 | -0.30206 | 34.8043
138 | 0.053804 | 0.013531 | -0.053786 | -0.01352 | 1.7726e-05 | 1.1254e-05 | 0.081269 | 0.081269 | 0.081269 | 0.98534 | -0.28144 | 0.98498 | -0.28834 | 22.3266
139 | 0.031784 | 0.0079716 | -0.031773 | -0.0079649 | 1.0737e-05 | 6.7114e-06 | 0.047828 | 0.047828 | 0.047828 | 0.98889 | -0.21254 | 0.98853 | -0.21963 | 13.1396
140 | 0.0097069 | 0.0024329 | -0.0097061 | -0.0024326 | 7.6536e-07 | 3.6716e-07 | 0.014608 | 0.014608 | 0.014608 | 0.98878 | -0.21468 | 0.9887 | -0.21634 | 4.0132
141 | 0.0072657 | 0.0018211 | -0.0072641 | -0.0018205 | 1.6547e-06 | 5.9851e-07 | 0.011009 | 0.01101 | 0.01101 | 0.98203 | -0.34594 | 0.98179 | -0.35072 | 3.0246
142 | 0.017273 | 0.0043302 | -0.017272 | -0.0043294 | 1.2876e-06 | 7.5895e-07 | 0.026001 | 0.026002 | 0.026002 | 0.98853 | -0.21963 | 0.98845 | -0.22119 | 7.1433
143 | -0.0077417 | -0.0019403 | 0.0077426 | 0.0019406 | 8.1241e-07 | 3.2156e-07 | 0.011743 | 0.011743 | 0.011743 | 0.98101 | -0.3658 | 0.98112 | -0.3636 | 3.226
144 | -0.015149 | -0.0037969 | 0.015151 | 0.0037981 | 2.0156e-06 | 1.1614e-06 | 0.022976 | 0.022976 | 0.022976 | 0.98112 | -0.3636 | 0.98127 | -0.3608 | 6.3121
145 | -0.024242 | -0.0060763 | 0.024256 | 0.0060853 | 1.4621e-05 | 8.993e-06 | 0.036761 | 0.036761 | 0.036761 | 0.98127 | -0.3608 | 0.98191 | -0.34815 | 10.0991
146 | -0.013428 | -0.0033654 | 0.01343 | 0.0033664 | 1.7037e-06 | 9.5178e-07 | 0.020356 | 0.020356 | 0.020356 | 0.98159 | -0.35449 | 0.98173 | -0.35183 | 5.5923
147 | -0.016308 | -0.0040878 | 0.016311 | 0.0040895 | 2.8561e-06 | 1.6703e-06 | 0.024719 | 0.024719 | 0.024719 | 0.98173 | -0.35183 | 0.98191 | -0.34815 | 6.7909
148 | 0.066752 | 0.016785 | -0.066687 | -0.016744 | 6.4822e-05 | 4.127e-05 | 0.10094 | 0.10094 | 0.10094 | 0.98427 | -0.30206 | 0.98323 | -0.32242 | 27.7294
149 | 0.01896 | 0.0047538 | -0.018958 | -0.0047526 | 1.9222e-06 | 1.1512e-06 | 0.028695 | 0.028695 | 0.028695 | 0.98323 | -0.32242 | 0.98312 | -0.32455 | 7.8832
150 | 0.047727 | 0.01199 | -0.047703 | -0.011975 | 2.4192e-05 | 1.5326e-05 | 0.07224 | 0.07224 | 0.07224 | 0.98323 | -0.32242 | 0.98269 | -0.33304 | 19.8463
151 | 0.016311 | 0.0040892 | -0.01631 | -0.0040886 | 1.0424e-06 | 6.0931e-07 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.98312 | -0.32455 | 0.98305 | -0.32589 | 6.7825
152 | 0.045391 | 0.011396 | -0.045372 | -0.011384 | 1.9135e-05 | 1.211e-05 | 0.06874 | 0.06874 | 0.06874 | 0.98269 | -0.33304 | 0.98223 | -0.34189 | 18.8845
153 | 0.013996 | 0.0035087 | -0.013996 | -0.0035083 | 7.5123e-07 | 4.2421e-07 | 0.021186 | 0.021186 | 0.021186 | 0.98305 | -0.32589 | 0.983 | -0.32701 | 5.8204
154 | 0.04307 | 0.010807 | -0.043057 | -0.010798 | 1.2865e-05 | 8.1319e-06 | 0.065252 | 0.065252 | 0.065252 | 0.98223 | -0.34189 | 0.98191 | -0.34815 | 17.9264
155 | 0.0024893 | 0.00062371 | -0.0024892 | -0.00062386 | 9.0409e-08 | -1.5642e-07 | 0.0037723 | 0.0037724 | 0.0037724 | 0.98191 | -0.34815 | 0.98187 | -0.34892 | 1.0364

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57974 | 0.14818

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.039106 | 0.009801
1 | 0.003024 | 0.00075789
2 | 0.00056989 | 0.00014283
3 | 0.013289 | 0.0033304
4 | 0.0023935 | 0.00059986
5 | 0.017147 | 0.0042975
6 | 0.0093473 | 0.0023426
7 | 0.005655 | 0.0014173
8 | 0.0063609 | 0.0015942
9 | 0.0078509 | 0.0019676
10 | 0.0017778 | 0.00044556
11 | 0.00066611 | 0.00016694
12 | 0.0013866 | 0.0003475
13 | 0.0032946 | 0.0008257
14 | 0.00040122 | 0.00010055
15 | 0.0020709 | 0.00051903
16 | 0.00089263 | 0.00022371
17 | 0.0032045 | 0.00080312
18 | 0.0049997 | 0.0012531
19 | 0.0099235 | 0.0024871
20 | 0.00068103 | 0.00017068
21 | 0.0032172 | 0.00080629
22 | 0.012185 | 0.0030538
23 | 0.0024299 | 0.00060899
24 | 0.0034042 | 0.00085317
25 | 0.0058266 | 0.0014603
26 | 0.0066166 | 0.0016583
27 | 0.0025573 | 0.00064092
28 | 0.0026712 | 0.00066946
29 | 0.0029732 | 0.00074516
30 | 0.0028906 | 0.00072444
31 | 0.00097748 | 0.00024498
32 | 0.003098 | 0.00077644
33 | 0.0028204 | 0.00070686
34 | 0.008236 | 0.0020641
35 | 0.0036021 | 0.00090278
36 | 0.0061498 | 0.0015413
37 | 0.0027713 | 0.00069454
38 | 0.0032909 | 0.00082479
39 | 0.018001 | 0.0045115
40 | 0.013406 | 0.0033599
41 | 0.0094277 | 0.0023628
42 | 0.0010494 | 0.00026301
43 | 0.0013002 | 0.00032586
44 | 0.0016528 | 0.00041422
45 | 0.017583 | 0.0044068
46 | 0.0083186 | 0.0020848
47 | 0.016241 | 0.0040705
48 | 0.001101 | 0.00027593
49 | 0.0010009 | 0.00025086
50 | 0.0018753 | 0.00046999
51 | 0.0031456 | 0.00078837
52 | 0.0036154 | 0.00090611
53 | 0.0031457 | 0.00078837
54 | 0.0089892 | 0.0022529
55 | 0.015101 | 0.0037848
56 | 0.0031542 | 0.00079051
57 | 0.0031457 | 0.00078838
58 | 0.003098 | 0.00077644
59 | 0.0033274 | 0.00083392
60 | 0.0026188 | 0.00065634
61 | 0.0031598 | 0.00079191
62 | 0.002961 | 0.0007421
63 | 0.0019404 | 0.00048631
64 | 0.0025244 | 0.00063266
65 | 0.0075227 | 0.0018854
66 | 0.0067725 | 0.0016973
67 | 0.0030029 | 0.00075261
68 | 0.0018918 | 0.00047414
69 | 0.0013829 | 0.00034659
70 | 0.001474 | 0.00036942
71 | 0.0019407 | 0.00048639
72 | 0.0024295 | 0.0006089
73 | 0.0016872 | 0.00042285
74 | 0.0086894 | 0.0021778
75 | 0.002621 | 0.00065688
76 | 0.0038226 | 0.00095803
77 | 0.0036417 | 0.0009127
78 | 0.0019718 | 0.00049418
79 | 0.0091435 | 0.0022916
80 | 0.015658 | 0.0039242
81 | 0.0034902 | 0.00087473
82 | 0.019965 | 0.0050038
83 | 0.0048686 | 0.0012202
84 | 0.010171 | 0.0025491
85 | 0.0072641 | 0.0018205
86 | 0.0097061 | 0.0024326
87 | 0.001805 | 0.00045237
88 | 0.0077417 | 0.0019403
89 | 0.0074068 | 0.0018563
90 | 0.0030994 | 0.00077678
91 | 0.0090903 | 0.0022783
92 | 0.013428 | 0.0033654
93 | 0.0028785 | 0.00072141
94 | 0.017034 | 0.0042692
95 | 0.0026471 | 0.00066342
96 | 0.002312 | 0.00057945
97 | 0.0019388 | 0.00048592
98 | 0.0023137 | 0.00057986
99 | 0.0023021 | 0.00057697
100 | 0.0024892 | 0.00062386
101 | 0.0032052 | 0.00080329

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1