## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_158-9_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_158-9_0_9_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_158-9_0_9_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_158-9_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_158-9_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_158-9_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_158-9_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_158-9_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_158-9_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_158-9_0_9_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_158-9_0_9_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_158-9_0_9_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_158-9_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_158-9_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_158-9_0_9_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_158-9_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_158-9_0_9_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_158-9_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_158-9_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_158-9_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_158-9_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_158-9_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_158-9_0_9_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_158-9_0_9_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_158-9_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_158-9_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_158-9_0_9_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_158-9_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_158-9_0_9_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_158-9_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_158-9_0_9_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_158-9_0_9_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_158-9_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_158-9_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_158-9_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_158-9_0_9_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_158-9_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_158-9_0_9_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_158-9_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_158-9_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_158-9_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_158-9_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_158-9_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_158-9_0_9_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_158-9_0_9_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_158-9_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_158-9_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_158-9_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_158-9_0_9_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_158-9_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_158-9_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_158-9_0_9_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_158-9_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_158-9_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_158-9_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_158-9_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_158-9_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_158-9_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_158-9_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_158-9_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_158-9_0_9_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_158-9_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_158-9_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_158-9_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_158-9_0_9_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_158-9_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_158-9_0_9_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_158-9_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_158-9_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_158-9_0_9_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_158-9_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_158-9_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_158-9_0_9_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_158-9_0_9_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_158-9_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_158-9_0_9_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_158-9_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_158-9_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_158-9_0_9_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_158-9_0_9_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_158-9_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_158-9_0_9_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_158-9_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_158-9_0_9_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_158-9_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_158-9_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_158-9_0_9_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_158-9_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_158-9_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_158-9_0_9_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_158-9_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_158-9_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_158-9_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_158-9_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_158-9_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_158-9_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_158-9_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_158-9_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_158-9_0_9_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_158-9_0_9_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_158-9_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_158-9_0_9_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_158-9_0_9_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_158-9_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_158-9_0_9_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_158-9_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_158-9_0_9_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_158-9_0_9_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_158-9_0_9_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_158-9_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_158-9_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_158-9_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_158-9_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_158-9_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_158-9_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_361_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_158-9_0_9_load_0 | 0 | 0.040564 | 0.010166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_158-9_0_9_load_1 | 1 | 0.052296 | 0.013107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_158-9_0_9_load_4 | 4 | 0.02004 | 0.0050224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_158-9_0_9_load_6 | 8 | 0.037006 | 0.0092745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_158-9_0_9_load_10 | 9 | 0.0017604 | 0.00044119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_158-9_0_9_load_56 | 10 | 0.024406 | 0.0061167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_158-9_0_9_load_53 | 11 | 0.022758 | 0.0057036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_158-9_0_9_load_107 | 12 | 0.00073815 | 0.000185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_158-9_0_9_load_8 | 15 | 0.0075922 | 0.0019028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_158-9_0_9_load_9 | 16 | 0.0061887 | 0.001551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_158-9_0_9_load_80 | 17 | 0.0044825 | 0.0011234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_158-9_0_9_load_119 | 18 | 0.0056648 | 0.0014197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_158-9_0_9_load_78 | 19 | 0.0022143 | 0.00055495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_158-9_0_9_load_72 | 21 | 0.0005666 | 0.000142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_158-9_0_9_load_71 | 22 | 0.00030373 | 7.6123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_158-9_0_9_load_14 | 23 | 0.016288 | 0.0040821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_158-9_0_9_load_15 | 24 | 0.0069223 | 0.0017349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_158-9_0_9_load_26 | 29 | 0.00625 | 0.0015664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_158-9_0_9_load_20 | 30 | 0.0040789 | 0.0010223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_158-9_0_9_load_42 | 32 | 0.0036766 | 0.00092144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_158-9_0_9_load_27 | 33 | 0.0084336 | 0.0021137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_158-9_0_9_load_21 | 34 | 0.0012478 | 0.00031273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_158-9_0_9_load_22 | 35 | 0.00091846 | 0.00023019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_158-9_0_9_load_23 | 36 | 0.0015602 | 0.00039103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_158-9_0_9_load_24 | 37 | 0.0031347 | 0.00078562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_158-9_0_9_load_43 | 38 | 0.0022856 | 0.00057282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_158-9_0_9_load_44 | 39 | 0.00084893 | 0.00021276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_158-9_0_9_load_31 | 40 | 0.011376 | 0.0028512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_158-9_0_9_load_29 | 41 | 0.011028 | 0.0027638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_158-9_0_9_load_40 | 42 | 0.005732 | 0.0014366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_158-9_0_9_load_28 | 43 | 0.0062493 | 0.0015662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_158-9_0_9_load_33 | 44 | 0.0081787 | 0.0020498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_158-9_0_9_load_32 | 45 | 0.017532 | 0.0043938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_158-9_0_9_load_34 | 46 | 0.0078836 | 0.0019758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_158-9_0_9_load_36 | 48 | 0.01256 | 0.0031479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_158-9_0_9_load_62 | 51 | 0.0017204 | 0.00043117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_158-9_0_9_load_61 | 52 | 0.0028226 | 0.00070741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_158-9_0_9_load_63 | 54 | 0.0017204 | 0.00043117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_158-9_0_9_load_60 | 55 | 0.015474 | 0.0038782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_158-9_0_9_load_38 | 56 | 0.0084844 | 0.0021264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_158-9_0_9_load_39 | 57 | 0.0030715 | 0.00076978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_158-9_0_9_load_41 | 58 | 0.00085428 | 0.0002141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_158-9_0_9_load_104 | 59 | 0.0045233 | 0.0011337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_158-9_0_9_load_46 | 62 | 0.002866 | 0.00071829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_158-9_0_9_load_102 | 63 | 0.0063356 | 0.0015878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_158-9_0_9_load_47 | 64 | 0.0015027 | 0.00037662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_158-9_0_9_load_54 | 65 | 0.013954 | 0.0034973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_158-9_0_9_load_55 | 67 | 0.017779 | 0.0044559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_158-9_0_9_load_58 | 69 | 0.017607 | 0.0044127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_158-9_0_9_load_59 | 70 | 0.0042882 | 0.0010747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_158-9_0_9_load_73 | 71 | 0.0043099 | 0.0010802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_158-9_0_9_load_101 | 74 | 0.0007053 | 0.00017677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_158-9_0_9_load_65 | 75 | 0.00091173 | 0.0002285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_158-9_0_9_load_66 | 76 | 0.00069796 | 0.00017493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_158-9_0_9_load_67 | 77 | 0.00069492 | 0.00017416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_158-9_0_9_load_68 | 78 | 0.0010352 | 0.00025944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_158-9_0_9_load_69 | 79 | 0.00060101 | 0.00015063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_158-9_0_9_load_70 | 80 | 0.0010293 | 0.00025796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_158-9_0_9_load_108 | 81 | 0.00066627 | 0.00016698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_158-9_0_9_load_100 | 82 | 0.00072362 | 0.00018136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_158-9_0_9_load_109 | 83 | 0.0006073 | 0.0001522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_158-9_0_9_load_76 | 84 | 0.0011942 | 0.0002993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_158-9_0_9_load_97 | 86 | 0.0025898 | 0.00064908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_158-9_0_9_load_96 | 87 | 0.003865 | 0.00096867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_158-9_0_9_load_95 | 88 | 0.00097798 | 0.0002451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_158-9_0_9_load_98 | 89 | 0.0014126 | 0.00035404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_158-9_0_9_load_88 | 90 | 0.001197 | 0.00029999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_158-9_0_9_load_94 | 91 | 0.00072663 | 0.00018211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_158-9_0_9_load_77 | 92 | 0.0012239 | 0.00030675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_158-9_0_9_load_79 | 93 | 0.0025063 | 0.00062813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_158-9_0_9_load_81 | 94 | 0.0016729 | 0.00041928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_158-9_0_9_load_82 | 95 | 0.0035261 | 0.00088373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_158-9_0_9_load_83 | 96 | 0.0016718 | 0.00041899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_158-9_0_9_load_84 | 97 | 0.0016931 | 0.00042433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_158-9_0_9_load_87 | 101 | 0.0015642 | 0.00039202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_158-9_0_9_load_113 | 102 | 0.0025782 | 0.00064616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_158-9_0_9_load_90 | 104 | 0.0013305 | 0.00033346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_158-9_0_9_load_91 | 105 | 0.0078598 | 0.0019699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_158-9_0_9_load_92 | 106 | 0.0018751 | 0.00046994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_158-9_0_9_load_111 | 107 | 0.00081319 | 0.0002038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_158-9_0_9_load_93 | 108 | 0.00067734 | 0.00016976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_158-9_0_9_load_112 | 109 | 0.0018321 | 0.00045916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_158-9_0_9_load_110 | 110 | 0.020838 | 0.0052225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_158-9_0_9_load_114 | 111 | 0.0016404 | 0.00041112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_158-9_0_9_load_116 | 112 | 0.0015416 | 0.00038637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_158-9_0_9_load_117 | 113 | 0.0012259 | 0.00030723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_158-9_0_9_load_118 | 114 | 0.0013787 | 0.00034553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_158-9_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.045673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_158-9_0_9_line_1 |  | 0 | 2 | 0.064503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_158-9_0_9_line_2 |  | 1 | 3 | 0.029965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_158-9_0_9_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_158-9_0_9_line_4 |  | 2 | 5 | 0.064344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_158-9_0_9_line_5 |  | 3 | 6 | 0.033764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_158-9_0_9_line_6 |  | 3 | 7 | 0.088716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_158-9_0_9_line_7 |  | 4 | 8 | 0.011222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_158-9_0_9_line_8 |  | 5 | 9 | 0.024672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_158-9_0_9_line_9 |  | 6 | 10 | 0.007474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_158-9_0_9_line_10 |  | 6 | 11 | 0.041441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_158-9_0_9_line_11 |  | 7 | 12 | 0.047069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_158-9_0_9_line_12 |  | 8 | 13 | 0.022717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_158-9_0_9_line_13 |  | 9 | 14 | 0.046958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_158-9_0_9_line_14 |  | 11 | 65 | 0.075147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_158-9_0_9_line_15 |  | 12 | 66 | 0.063129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_158-9_0_9_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0093828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_158-9_0_9_line_17 |  | 13 | 16 | 0.011563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_158-9_0_9_line_18 |  | 14 | 20 | 0.044525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_158-9_0_9_line_19 |  | 15 | 17 | 0.0052076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_158-9_0_9_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0069593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_158-9_0_9_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0039491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_158-9_0_9_line_22 |  | 19 | 92 | 0.0048829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_158-9_0_9_line_23 |  | 20 | 21 | 0.032238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_158-9_0_9_line_24 |  | 21 | 22 | 0.02392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_158-9_0_9_line_25 |  | 23 | 24 | 0.033888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_158-9_0_9_line_26 |  | 23 | 25 | 0.054776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_158-9_0_9_line_27 |  | 24 | 26 | 0.057511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_158-9_0_9_line_28 |  | 25 | 27 | 0.10122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_158-9_0_9_line_29 |  | 26 | 28 | 0.05436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_158-9_0_9_line_30 |  | 26 | 29 | 0.020085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_158-9_0_9_line_31 |  | 27 | 30 | 0.058233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_158-9_0_9_line_32 |  | 28 | 31 | 0.026258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_158-9_0_9_line_33 |  | 28 | 32 | 0.0089981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_158-9_0_9_line_34 |  | 29 | 33 | 0.02275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_158-9_0_9_line_35 |  | 30 | 34 | 0.023916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_158-9_0_9_line_36 |  | 31 | 40 | 0.03936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_158-9_0_9_line_37 |  | 31 | 41 | 0.022422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_158-9_0_9_line_38 |  | 32 | 42 | 0.057332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_158-9_0_9_line_39 |  | 33 | 43 | 0.0071412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_158-9_0_9_line_40 |  | 34 | 35 | 0.012551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_158-9_0_9_line_41 |  | 35 | 36 | 0.040022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_158-9_0_9_line_42 |  | 36 | 37 | 0.035718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_158-9_0_9_line_43 |  | 37 | 38 | 0.050847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_158-9_0_9_line_44 |  | 38 | 39 | 0.02584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_158-9_0_9_line_45 |  | 39 | 61 | 0.014234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_158-9_0_9_line_46 |  | 40 | 44 | 0.024047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_158-9_0_9_line_47 |  | 42 | 56 | 0.025167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_158-9_0_9_line_48 |  | 44 | 45 | 0.038819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_158-9_0_9_line_49 |  | 46 | 47 | 0.062802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_158-9_0_9_line_50 |  | 47 | 48 | 0.013114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_158-9_0_9_line_51 |  | 47 | 49 | 0.088016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_158-9_0_9_line_52 |  | 48 | 50 | 0.10624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_158-9_0_9_line_53 |  | 49 | 51 | 0.011187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_158-9_0_9_line_54 |  | 49 | 52 | 0.012675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_158-9_0_9_line_55 |  | 50 | 53 | 0.062358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_158-9_0_9_line_56 |  | 51 | 54 | 0.0093156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_158-9_0_9_line_57 |  | 52 | 55 | 0.029032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_158-9_0_9_line_58 |  | 53 | 63 | 0.08472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_158-9_0_9_line_59 |  | 55 | 69 | 0.035404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_158-9_0_9_line_60 |  | 56 | 57 | 0.031329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_158-9_0_9_line_61 |  | 57 | 58 | 0.023596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_158-9_0_9_line_62 |  | 58 | 59 | 0.025511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_158-9_0_9_line_63 |  | 59 | 60 | 0.010603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_158-9_0_9_line_64 |  | 60 | 63 | 0.0089743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_158-9_0_9_line_65 |  | 61 | 62 | 0.044952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_158-9_0_9_line_66 |  | 62 | 64 | 0.0099258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_158-9_0_9_line_67 |  | 65 | 67 | 0.0015468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_158-9_0_9_line_68 |  | 66 | 73 | 0.031033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_158-9_0_9_line_69 |  | 67 | 68 | 0.02904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_158-9_0_9_line_70 |  | 68 | 69 | 0.048452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_158-9_0_9_line_71 |  | 68 | 70 | 0.027735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_158-9_0_9_line_72 |  | 70 | 71 | 0.0054596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_158-9_0_9_line_73 |  | 71 | 72 | 0.028171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_158-9_0_9_line_74 |  | 72 | 84 | 0.043744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_158-9_0_9_line_75 |  | 73 | 74 | 0.06688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_158-9_0_9_line_76 |  | 74 | 82 | 0.0011972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_158-9_0_9_line_77 |  | 75 | 76 | 0.0029656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_158-9_0_9_line_78 |  | 75 | 77 | 0.002798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_158-9_0_9_line_79 |  | 76 | 78 | 0.017639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_158-9_0_9_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0033869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_158-9_0_9_line_81 |  | 78 | 80 | 0.010678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_158-9_0_9_line_82 |  | 79 | 81 | 0.0022687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_158-9_0_9_line_83 |  | 80 | 82 | 0.003764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_158-9_0_9_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0030507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_158-9_0_9_line_85 |  | 83 | 110 | 0.00053821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_158-9_0_9_line_86 |  | 84 | 88 | 0.0016605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_158-9_0_9_line_87 |  | 85 | 86 | 0.048651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_158-9_0_9_line_88 |  | 85 | 87 | 0.018411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_158-9_0_9_line_89 |  | 86 | 89 | 0.027343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_158-9_0_9_line_90 |  | 87 | 90 | 0.055436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_158-9_0_9_line_91 |  | 88 | 91 | 0.021268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_158-9_0_9_line_92 |  | 90 | 99 | 0.03762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_158-9_0_9_line_93 |  | 91 | 108 | 0.00016013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_158-9_0_9_line_94 |  | 92 | 93 | 0.0035759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_158-9_0_9_line_95 |  | 94 | 95 | 0.01069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_158-9_0_9_line_96 |  | 94 | 96 | 0.0089411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_158-9_0_9_line_97 |  | 95 | 97 | 0.015476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_158-9_0_9_line_98 |  | 96 | 98 | 0.027509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_158-9_0_9_line_99 |  | 97 | 99 | 0.0010559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_158-9_0_9_line_100 |  | 98 | 100 | 0.046266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_158-9_0_9_line_101 |  | 99 | 101 | 0.024633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_158-9_0_9_line_102 |  | 100 | 102 | 0.02656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_158-9_0_9_line_103 |  | 101 | 103 | 0.013279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_158-9_0_9_line_104 |  | 102 | 111 | 0.0073306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_158-9_0_9_line_105 |  | 103 | 104 | 0.015714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_158-9_0_9_line_106 |  | 103 | 105 | 0.017856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_158-9_0_9_line_107 |  | 104 | 106 | 0.0011628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_158-9_0_9_line_108 |  | 105 | 107 | 0.0065455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_158-9_0_9_line_109 |  | 106 | 108 | 0.0032604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_158-9_0_9_line_110 |  | 107 | 109 | 0.012295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_158-9_0_9_line_111 |  | 111 | 112 | 0.012151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_158-9_0_9_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0070218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_158-9_0_9_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0060731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_158-9_0_9_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 68 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2698783.2859 | 1232702.3814 | 2698828.6098 | 1232696.7463
1 | 2698719.2761 | 1232710.3397 | 2698783.2859 | 1232702.3814
2 | 2698858.3462 | 1232693.0491 | 2698828.6098 | 1232696.7463
3 | 2698719.2761 | 1232710.3397 | 2698717.1636 | 1232691.2153
4 | 2698719.2761 | 1232710.3397 | 2698719.7701 | 1232714.3398 | 2698720.8853 | 1232723.3316 | 2698722.875 | 1232739.3987 | 2698723.696 | 1232746.0506 | 2698725.0245 | 1232756.7917 | 2698727.1812 | 1232774.1959
5 | 2698852.8382 | 1232659.9776 | 2698857.7652 | 1232677.4502 | 2698858.1073 | 1232686.0178 | 2698858.3462 | 1232693.0491
6 | 2698858.3462 | 1232693.0491 | 2698858.1073 | 1232686.0178 | 2698857.7652 | 1232677.4502 | 2698877.3368 | 1232676.3638 | 2698883.6607 | 1232679.071 | 2698905.3357 | 1232677.6416 | 2698929.9366 | 1232681.5093
7 | 2698715.9315 | 1232680.0611 | 2698717.1636 | 1232691.2153
8 | 2698727.1812 | 1232774.1959 | 2698730.2121 | 1232798.6811
9 | 2698852.8382 | 1232659.9776 | 2698857.6963 | 1232654.2875
10 | 2698852.8382 | 1232659.9776 | 2698832.045 | 1232654.8281 | 2698812.1395 | 1232652.6933
11 | 2698929.9366 | 1232681.5093 | 2698939.6008 | 1232661.4443 | 2698941.1916 | 1232661.4152 | 2698964.3934 | 1232660.929
12 | 2698713.4373 | 1232657.4816 | 2698715.9315 | 1232680.0611
13 | 2698735.9807 | 1232845.2834 | 2698730.2121 | 1232798.6811
14 | 2698812.1395 | 1232652.6933 | 2698786.7632 | 1232649.9718 | 2698766.7474 | 1232648.1601 | 2698761.4221 | 1232645.0583 | 2698759.5295 | 1232639.1002 | 2698759.1194 | 1232621.9921
15 | 2699027.509 | 1232659.6066 | 2698964.3934 | 1232660.929
16 | 2698713.4373 | 1232657.4816 | 2698704.1917 | 1232655.8827
17 | 2698713.4373 | 1232657.4816 | 2698724.9097 | 1232656.0374
18 | 2698702.6997 | 1232851.1239 | 2698703.8752 | 1232851.477 | 2698735.959 | 1232856.1577 | 2698735.9731 | 1232848.9304 | 2698735.9807 | 1232845.2834
19 | 2698704.1917 | 1232655.8827 | 2698699.0603 | 1232654.9953
20 | 2698724.9097 | 1232656.0374 | 2698731.8145 | 1232655.1683
21 | 2698695.169 | 1232654.3223 | 2698699.0603 | 1232654.9953
22 | 2698690.3575 | 1232653.4903 | 2698695.169 | 1232654.3223
23 | 2698702.6997 | 1232851.1239 | 2698701.8042 | 1232840.301 | 2698691.9689 | 1232821.9575 | 2698691.4449 | 1232822.1678
24 | 2698669.2454 | 1232831.0746 | 2698691.4449 | 1232822.1678
25 | 2698574.23 | 1232426.9907 | 2698591.2672 | 1232412.5515 | 2698593.7715 | 1232411.7925 | 2698597.9124 | 1232410.5269 | 2698602.5079 | 1232410.1816
26 | 2698519.8838 | 1232433.8393 | 2698574.23 | 1232426.9907
27 | 2698659.7264 | 1232410.052 | 2698645.4532 | 1232408.0693 | 2698640.2169 | 1232407.3485 | 2698602.5079 | 1232410.1816
28 | 2698519.8838 | 1232433.8393 | 2698520.2524 | 1232428.5082 | 2698519.695 | 1232419.648 | 2698520.6404 | 1232413.3368 | 2698527.7045 | 1232404.3139 | 2698537.5728 | 1232390.1448 | 2698549.1457 | 1232380.0514 | 2698549.4885 | 1232373.9971 | 2698553.1422 | 1232367.4083 | 2698557.6781 | 1232350.093 | 2698558.9555 | 1232345.2217
29 | 2698659.7264 | 1232410.052 | 2698705.7488 | 1232407.3695 | 2698714.1658 | 1232407.1869
30 | 2698659.7264 | 1232410.052 | 2698659.3902 | 1232430.1345
31 | 2698558.9555 | 1232345.2217 | 2698590.5267 | 1232356.7759 | 2698611.093 | 1232363.8111 | 2698613.8386 | 1232364.6733
32 | 2698715.1536 | 1232433.4227 | 2698714.1658 | 1232407.1869
33 | 2698714.1658 | 1232407.1869 | 2698723.1617 | 1232406.9899
34 | 2698659.3902 | 1232430.1345 | 2698659.0095 | 1232452.8812
35 | 2698636.6719 | 1232371.7846 | 2698635.6165 | 1232371.5125 | 2698613.8386 | 1232364.6733
36 | 2698715.1536 | 1232433.4227 | 2698754.4389 | 1232430.9956
37 | 2698715.1536 | 1232433.4227 | 2698692.7625 | 1232434.5962
38 | 2698723.1617 | 1232406.9899 | 2698780.4801 | 1232405.7344
39 | 2698658.89 | 1232460.0214 | 2698659.0095 | 1232452.8812
40 | 2698636.6719 | 1232371.7846 | 2698648.825 | 1232374.9186
41 | 2698688.1917 | 1232381.7808 | 2698675.9764 | 1232380.5555 | 2698657.5536 | 1232377.1695 | 2698648.825 | 1232374.9186
42 | 2698688.1917 | 1232381.7808 | 2698693.646 | 1232382.3279 | 2698712.8825 | 1232382.781 | 2698723.856 | 1232382.0998
43 | 2698723.856 | 1232382.0998 | 2698730.1221 | 1232381.7109 | 2698749.1344 | 1232379.703 | 2698767.7348 | 1232376.0537 | 2698774.0376 | 1232374.4835
44 | 2698774.0376 | 1232374.4835 | 2698799.1115 | 1232368.2371
45 | 2698812.9232 | 1232364.7963 | 2698799.1115 | 1232368.2371
46 | 2698754.4389 | 1232430.9956 | 2698754.9129 | 1232436.1961 | 2698753.0674 | 1232437.422 | 2698753.6365 | 1232454.0214
47 | 2698805.6407 | 1232405.1833 | 2698780.4801 | 1232405.7344
48 | 2698753.6365 | 1232454.0214 | 2698753.9191 | 1232462.2655 | 2698749.9518 | 1232465.3908 | 2698724.4513 | 1232466.3907
49 | 2698863.8208 | 1232491.9585 | 2698801.0549 | 1232494.0773
50 | 2698863.8208 | 1232491.9585 | 2698876.9318 | 1232491.6675
51 | 2698863.8208 | 1232491.9585 | 2698874.6401 | 1232564.9367 | 2698877.9359 | 1232568.483 | 2698876.1565 | 1232569.8322 | 2698875.5888 | 1232572.0911 | 2698875.5895 | 1232573.4143 | 2698875.5684 | 1232574.6816 | 2698875.5234 | 1232576.9269
52 | 2698983.15 | 1232489.8426 | 2698960.5671 | 1232489.811 | 2698876.9318 | 1232491.6675
53 | 2698875.5234 | 1232576.9269 | 2698886.325 | 1232579.8389
54 | 2698875.5234 | 1232576.9269 | 2698863.1328 | 1232574.2581
55 | 2698983.15 | 1232489.8426 | 2698980.957 | 1232474.6504 | 2698979.1468 | 1232457.8412 | 2698987.3014 | 1232428.8667
56 | 2698886.325 | 1232579.8389 | 2698895.3195 | 1232582.2638
57 | 2698834.4213 | 1232571.2944 | 2698849.1725 | 1232571.2512 | 2698863.1328 | 1232574.2581
58 | 2698987.3014 | 1232428.8667 | 2698957.943 | 1232418.6593 | 2698920.559 | 1232411.9544 | 2698904.9476 | 1232410.7544
59 | 2698799.7715 | 1232577.0132 | 2698820.7642 | 1232571.3345 | 2698834.4213 | 1232571.2944
60 | 2698805.6407 | 1232405.1833 | 2698813.1554 | 1232405.0187 | 2698836.3602 | 1232410.3659
61 | 2698836.3602 | 1232410.3659 | 2698838.5877 | 1232410.8791 | 2698859.8934 | 1232410.4355
62 | 2698859.8934 | 1232410.4355 | 2698885.3989 | 1232409.9043
63 | 2698895.9997 | 1232410.0667 | 2698886.3694 | 1232409.8841 | 2698885.3989 | 1232409.9043
64 | 2698895.9997 | 1232410.0667 | 2698904.9476 | 1232410.7544
65 | 2698812.9232 | 1232364.7963 | 2698823.7397 | 1232361.9629 | 2698856.4166 | 1232353.4378
66 | 2698856.4166 | 1232353.4378 | 2698856.7136 | 1232353.3603 | 2698866.1939 | 1232351.7338
67 | 2698759.0823 | 1232620.4457 | 2698759.1194 | 1232621.9921
68 | 2699027.509 | 1232659.6066 | 2699031.373 | 1232656.78 | 2699032.6271 | 1232652.4199 | 2699032.4361 | 1232630.7118
69 | 2698753.6799 | 1232591.9127 | 2698759.0823 | 1232620.4457
70 | 2698753.6799 | 1232591.9127 | 2698791.6051 | 1232579.2223 | 2698799.7715 | 1232577.0132
71 | 2698753.6799 | 1232591.9127 | 2698733.1419 | 1232597.3645 | 2698726.6745 | 1232597.848
72 | 2698721.232 | 1232597.5955 | 2698725.4759 | 1232597.9376 | 2698726.6745 | 1232597.848
73 | 2698693.1517 | 1232595.3323 | 2698721.232 | 1232597.5955
74 | 2698693.1517 | 1232595.3323 | 2698685.6547 | 1232595.3078 | 2698677.3742 | 1232595.9486 | 2698670.684 | 1232597.9612 | 2698651.3932 | 1232606.1454
75 | 2699032.4361 | 1232630.7118 | 2698966.6847 | 1232618.4799
76 | 2698965.5076 | 1232618.2609 | 2698966.6847 | 1232618.4799
77 | 2698931.4701 | 1232615.827 | 2698934.4348 | 1232615.7549
78 | 2698931.4701 | 1232615.827 | 2698928.6729 | 1232615.895
79 | 2698934.4348 | 1232615.7549 | 2698940.3339 | 1232615.6115 | 2698943.7548 | 1232615.7352 | 2698944.7918 | 1232614.4071 | 2698951.3097 | 1232615.6196
80 | 2698928.6729 | 1232615.895 | 2698925.287 | 1232615.9773
81 | 2698961.8071 | 1232617.5725 | 2698951.3097 | 1232615.6196
82 | 2698923.019 | 1232616.0324 | 2698925.287 | 1232615.9773
83 | 2698961.8071 | 1232617.5725 | 2698965.5076 | 1232618.2609
84 | 2698923.019 | 1232616.0324 | 2698919.9693 | 1232616.1065
85 | 2698919.4312 | 1232616.1196 | 2698919.9693 | 1232616.1065
86 | 2698651.3932 | 1232606.1454 | 2698649.8646 | 1232606.7939
87 | 2698583.0459 | 1232552.9074 | 2698546.6612 | 1232554.472 | 2698534.4312 | 1232554.7326
88 | 2698583.0459 | 1232552.9074 | 2698583.3745 | 1232554.5585 | 2698586.8416 | 1232563.3114 | 2698588.9565 | 1232570.3123
89 | 2698534.4312 | 1232554.7326 | 2698523.4792 | 1232554.9659 | 2698507.1212 | 1232553.9684
90 | 2698588.9565 | 1232570.3123 | 2698590.5315 | 1232575.526 | 2698592.2445 | 1232583.1934 | 2698590.6706 | 1232588.5935 | 2698589.3106 | 1232591.1395 | 2698579.9872 | 1232594.3873 | 2698573.4706 | 1232597.3481 | 2698568.9135 | 1232600.8862 | 2698565.9668 | 1232606.864 | 2698565.2149 | 1232610.9528
91 | 2698630.4609 | 1232615.4776 | 2698636.1802 | 1232612.5994 | 2698649.8646 | 1232606.7939
92 | 2698579.762 | 1232644.009 | 2698570.8702 | 1232634.032 | 2698565.0441 | 1232619.5692 | 2698564.7681 | 1232613.3823 | 2698565.2149 | 1232610.9528
93 | 2698630.3178 | 1232615.5496 | 2698630.4609 | 1232615.4776
94 | 2698686.8339 | 1232652.8809 | 2698690.3575 | 1232653.4903
95 | 2698556.7708 | 1232658.583 | 2698565.7992 | 1232652.8599
96 | 2698556.7708 | 1232658.583 | 2698556.7708 | 1232658.583 | 2698549.0414 | 1232663.0774
97 | 2698578.8702 | 1232644.5743 | 2698565.7992 | 1232652.8599
98 | 2698523.9801 | 1232673.6172 | 2698535.1075 | 1232671.1776 | 2698546.3406 | 1232664.6479 | 2698549.0414 | 1232663.0774
99 | 2698579.762 | 1232644.009 | 2698578.8702 | 1232644.5743
100 | 2698523.9801 | 1232673.6172 | 2698525.5516 | 1232682.9723 | 2698528.7393 | 1232682.5471 | 2698535.6158 | 1232715.4075
101 | 2698579.762 | 1232644.009 | 2698600.9231 | 1232631.3991
102 | 2698535.6158 | 1232715.4075 | 2698546.4037 | 1232713.7962 | 2698561.1583 | 1232709.0818 | 2698561.313 | 1232709.0297
103 | 2698612.3302 | 1232624.6015 | 2698600.9231 | 1232631.3991
104 | 2698561.313 | 1232709.0297 | 2698568.26 | 1232706.6894
105 | 2698612.3302 | 1232624.6015 | 2698626.3668 | 1232617.5379
106 | 2698612.3302 | 1232624.6015 | 2698606.3303 | 1232607.7837
107 | 2698626.3668 | 1232617.5379 | 2698627.4054 | 1232617.0152
108 | 2698606.3303 | 1232607.7837 | 2698604.1309 | 1232601.6187
109 | 2698627.4054 | 1232617.0152 | 2698630.3178 | 1232615.5496
110 | 2698599.9994 | 1232590.0382 | 2698604.1309 | 1232601.6187
111 | 2698568.26 | 1232706.6894 | 2698576.3208 | 1232703.9739 | 2698579.5271 | 1232702.2403
112 | 2698579.5271 | 1232702.2403 | 2698585.7039 | 1232698.9007
113 | 2698591.0461 | 1232696.0122 | 2698585.7039 | 1232698.9007

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698783.2859 | 1232702.3814
1 | 2698828.6098 | 1232696.7463
2 | 2698719.2761 | 1232710.3397
3 | 2698858.3462 | 1232693.0491
4 | 2698717.1636 | 1232691.2153
5 | 2698727.1812 | 1232774.1959
6 | 2698852.8382 | 1232659.9776
7 | 2698929.9366 | 1232681.5093
8 | 2698715.9315 | 1232680.0611
9 | 2698730.2121 | 1232798.6811
10 | 2698857.6963 | 1232654.2875
11 | 2698812.1395 | 1232652.6933
12 | 2698964.3934 | 1232660.929
13 | 2698713.4373 | 1232657.4816
14 | 2698735.9807 | 1232845.2834
15 | 2698704.1917 | 1232655.8827
16 | 2698724.9097 | 1232656.0374
17 | 2698699.0603 | 1232654.9953
18 | 2698731.8145 | 1232655.1683
19 | 2698695.169 | 1232654.3223
20 | 2698702.6997 | 1232851.1239
21 | 2698691.4449 | 1232822.1678
22 | 2698669.2454 | 1232831.0746
23 | 2698574.23 | 1232426.9907
24 | 2698602.5079 | 1232410.1816
25 | 2698519.8838 | 1232433.8393
26 | 2698659.7264 | 1232410.052
27 | 2698558.9555 | 1232345.2217
28 | 2698714.1658 | 1232407.1869
29 | 2698659.3902 | 1232430.1345
30 | 2698613.8386 | 1232364.6733
31 | 2698715.1536 | 1232433.4227
32 | 2698723.1617 | 1232406.9899
33 | 2698659.0095 | 1232452.8812
34 | 2698636.6719 | 1232371.7846
35 | 2698648.825 | 1232374.9186
36 | 2698688.1917 | 1232381.7808
37 | 2698723.856 | 1232382.0998
38 | 2698774.0376 | 1232374.4835
39 | 2698799.1115 | 1232368.2371
40 | 2698754.4389 | 1232430.9956
41 | 2698692.7625 | 1232434.5962
42 | 2698780.4801 | 1232405.7344
43 | 2698658.89 | 1232460.0214
44 | 2698753.6365 | 1232454.0214
45 | 2698724.4513 | 1232466.3907
46 | 2698801.0549 | 1232494.0773
47 | 2698863.8208 | 1232491.9585
48 | 2698876.9318 | 1232491.6675
49 | 2698875.5234 | 1232576.9269
50 | 2698983.15 | 1232489.8426
51 | 2698886.325 | 1232579.8389
52 | 2698863.1328 | 1232574.2581
53 | 2698987.3014 | 1232428.8667
54 | 2698895.3195 | 1232582.2638
55 | 2698834.4213 | 1232571.2944
56 | 2698805.6407 | 1232405.1833
57 | 2698836.3602 | 1232410.3659
58 | 2698859.8934 | 1232410.4355
59 | 2698885.3989 | 1232409.9043
60 | 2698895.9997 | 1232410.0667
61 | 2698812.9232 | 1232364.7963
62 | 2698856.4166 | 1232353.4378
63 | 2698904.9476 | 1232410.7544
64 | 2698866.1939 | 1232351.7338
65 | 2698759.1194 | 1232621.992
66 | 2699027.509 | 1232659.6066
67 | 2698759.0823 | 1232620.4457
68 | 2698753.6799 | 1232591.9127
69 | 2698799.7715 | 1232577.0132
70 | 2698726.6745 | 1232597.848
71 | 2698721.232 | 1232597.5955
72 | 2698693.1517 | 1232595.3323
73 | 2699032.4361 | 1232630.7118
74 | 2698966.6847 | 1232618.4799
75 | 2698931.4701 | 1232615.827
76 | 2698934.4348 | 1232615.7549
77 | 2698928.6729 | 1232615.895
78 | 2698951.3097 | 1232615.6196
79 | 2698925.287 | 1232615.9773
80 | 2698961.8071 | 1232617.5725
81 | 2698923.019 | 1232616.0324
82 | 2698965.5076 | 1232618.2609
83 | 2698919.9693 | 1232616.1065
84 | 2698651.3932 | 1232606.1454
85 | 2698583.0459 | 1232552.9074
86 | 2698534.4312 | 1232554.7326
87 | 2698588.9565 | 1232570.3123
88 | 2698649.8646 | 1232606.7939
89 | 2698507.1212 | 1232553.9684
90 | 2698565.2149 | 1232610.9528
91 | 2698630.4609 | 1232615.4776
92 | 2698690.3575 | 1232653.4903
93 | 2698686.8339 | 1232652.8809
94 | 2698556.7708 | 1232658.583
95 | 2698565.7992 | 1232652.8599
96 | 2698549.0414 | 1232663.0774
97 | 2698578.8702 | 1232644.5743
98 | 2698523.9801 | 1232673.6172
99 | 2698579.762 | 1232644.009
100 | 2698535.6158 | 1232715.4075
101 | 2698600.9231 | 1232631.3991
102 | 2698561.313 | 1232709.0297
103 | 2698612.3302 | 1232624.6015
104 | 2698626.3668 | 1232617.5379
105 | 2698606.3303 | 1232607.7837
106 | 2698627.4054 | 1232617.0152
107 | 2698604.1309 | 1232601.6187
108 | 2698630.3178 | 1232615.5496
109 | 2698599.9994 | 1232590.0382
110 | 2698919.4312 | 1232616.1196
111 | 2698568.26 | 1232706.6894
112 | 2698579.5271 | 1232702.2403
113 | 2698585.7039 | 1232698.9007
114 | 2698591.0461 | 1232696.0122
115 | 2698693.1517 | 1232595.3323

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98148 | -0.35494 | 0.040564 | 0.010166
1 | 0.98701 | -0.24801 | 0.052296 | 0.013107
2 | 0.9761 | -0.46004 | 0 | 0
3 | 0.98954 | -0.19923 | 0 | 0
4 | 0.97454 | -0.49068 | 0.02004 | 0.0050224
5 | 0.97594 | -0.46314 | 0 | 0
6 | 0.99119 | -0.16748 | 0 | 0
7 | 0.98714 | -0.24555 | 0 | 0
8 | 0.97385 | -0.50447 | 0.037006 | 0.0092745
9 | 0.97588 | -0.46433 | 0.0017604 | 0.00044119
10 | 0.99103 | -0.17072 | 0.024406 | 0.0061167
11 | 0.99346 | -0.12419 | 0.022758 | 0.0057036
12 | 0.98587 | -0.27021 | 0.00073815 | 0.000185
13 | 0.97321 | -0.51695 | 0 | 0
14 | 0.97585 | -0.46509 | 0 | 0
15 | 0.97306 | -0.52006 | 0.0075922 | 0.0019028
16 | 0.97309 | -0.51947 | 0.0061887 | 0.001551
17 | 0.97301 | -0.52106 | 0.0044825 | 0.0011234
18 | 0.97305 | -0.52019 | 0.0056648 | 0.0014197
19 | 0.97298 | -0.52149 | 0.0022143 | 0.00055495
20 | 0.97581 | -0.4658 | 0 | 0
21 | 0.97578 | -0.46631 | 0.0005666 | 0.000142
22 | 0.97578 | -0.46644 | 0.00030373 | 7.6123e-05
23 | 0.97513 | -0.47844 | 0.016288 | 0.0040821
24 | 0.97541 | -0.47305 | 0.0069223 | 0.0017349
25 | 0.9749 | -0.48308 | 0 | 0
26 | 0.97596 | -0.46207 | 0 | 0
27 | 0.97403 | -0.50022 | 0 | 0
28 | 0.97676 | -0.44651 | 0 | 0
29 | 0.97557 | -0.46977 | 0.00625 | 0.0015664
30 | 0.97302 | -0.51998 | 0.0040789 | 0.0010223
31 | 0.97558 | -0.46962 | 0 | 0
32 | 0.97699 | -0.44196 | 0.0036766 | 0.00092144
33 | 0.97526 | -0.47589 | 0.0084336 | 0.0021137
34 | 0.9727 | -0.52631 | 0.0012478 | 0.00031273
35 | 0.97255 | -0.52935 | 0.00091846 | 0.00023019
36 | 0.97209 | -0.53835 | 0.0015602 | 0.00039103
37 | 0.97174 | -0.54537 | 0.0031347 | 0.00078562
38 | 0.97138 | -0.55242 | 0.0022856 | 0.00057282
39 | 0.97126 | -0.55491 | 0.00084893 | 0.00021276
40 | 0.97422 | -0.49639 | 0.011376 | 0.0028512
41 | 0.97535 | -0.47415 | 0.011028 | 0.0027638
42 | 0.97851 | -0.41206 | 0.005732 | 0.0014366
43 | 0.97522 | -0.47671 | 0.0062493 | 0.0015662
44 | 0.97364 | -0.50775 | 0.0081787 | 0.0020498
45 | 0.97301 | -0.52028 | 0.017532 | 0.0043938
46 | 0.99076 | -0.17547 | 0.0078836 | 0.0019758
47 | 0.99121 | -0.16668 | 0 | 0
48 | 0.99074 | -0.17576 | 0.01256 | 0.0031479
49 | 0.99456 | -0.1029 | 0 | 0
50 | 0.98719 | -0.24367 | 0 | 0
51 | 0.99452 | -0.10358 | 0.0017204 | 0.00043117
52 | 0.99505 | -0.093563 | 0.0028226 | 0.00070741
53 | 0.98511 | -0.28376 | 0 | 0
54 | 0.99451 | -0.10386 | 0.0017204 | 0.00043117
55 | 0.9962 | -0.071841 | 0.015474 | 0.0038782
56 | 0.97922 | -0.39831 | 0.0084844 | 0.0021264
57 | 0.98015 | -0.38001 | 0.0030715 | 0.00076978
58 | 0.98088 | -0.36592 | 0.00085428 | 0.0002141
59 | 0.98166 | -0.35061 | 0.0045233 | 0.0011337
60 | 0.982 | -0.34404 | 0 | 0
61 | 0.9712 | -0.55606 | 0 | 0
62 | 0.97102 | -0.55969 | 0.002866 | 0.00071829
63 | 0.98229 | -0.33848 | 0.0063356 | 0.0015878
64 | 0.971 | -0.55996 | 0.0015027 | 0.00037662
65 | 0.99795 | -0.03869 | 0.013954 | 0.0034973
66 | 0.9842 | -0.30255 | 0 | 0
67 | 0.99805 | -0.036844 | 0.017779 | 0.0044559
68 | 1 | 0 | -0.55717 | -0.1424
69 | 0.99772 | -0.04302 | 0.017607 | 0.0044127
70 | 0.99865 | -0.025878 | 0.0042882 | 0.0010747
71 | 0.9984 | -0.030571 | 0.0043099 | 0.0010802
72 | 0.99725 | -0.052695 | 0 | 0
73 | 0.98338 | -0.31849 | 0 | 0
74 | 0.98162 | -0.35292 | 0.0007053 | 0.00017677
75 | 0.98076 | -0.3697 | 0.00091173 | 0.0002285
76 | 0.98083 | -0.36839 | 0.00069796 | 0.00017493
77 | 0.9807 | -0.37088 | 0.00069492 | 0.00017416
78 | 0.98124 | -0.3604 | 0.0010352 | 0.00025944
79 | 0.98063 | -0.37228 | 0.00060101 | 0.00015063
80 | 0.98149 | -0.35536 | 0.0010293 | 0.00025796
81 | 0.98058 | -0.37319 | 0.00066627 | 0.00016698
82 | 0.98159 | -0.35352 | 0.00072362 | 0.00018136
83 | 0.98052 | -0.37437 | 0.0006073 | 0.0001522
84 | 0.99546 | -0.087149 | 0.0011942 | 0.0002993
85 | 0.99215 | -0.1511 | 0 | 0
86 | 0.99197 | -0.15455 | 0.0025898 | 0.00064908
87 | 0.99222 | -0.1498 | 0.003865 | 0.00096867
88 | 0.99539 | -0.088424 | 0.00097798 | 0.0002451
89 | 0.99193 | -0.15524 | 0.0014126 | 0.00035404
90 | 0.99261 | -0.14207 | 0.001197 | 0.00029999
91 | 0.99456 | -0.10441 | 0.00072663 | 0.00018211
92 | 0.97297 | -0.52183 | 0.0012239 | 0.00030675
93 | 0.97296 | -0.52199 | 0.0025063 | 0.00062813
94 | 0.99258 | -0.14274 | 0.0016729 | 0.00041928
95 | 0.99269 | -0.14053 | 0.0035261 | 0.00088373
96 | 0.9925 | -0.14433 | 0.0016718 | 0.00041899
97 | 0.99291 | -0.13635 | 0.0016931 | 0.00042433
98 | 0.99229 | -0.1484 | 0 | 0
99 | 0.99293 | -0.13604 | 0 | 0
100 | 0.99193 | -0.15526 | 0 | 0
101 | 0.99351 | -0.12472 | 0.0015642 | 0.00039202
102 | 0.99173 | -0.1592 | 0.0025782 | 0.00064616
103 | 0.99384 | -0.11826 | 0 | 0
104 | 0.99439 | -0.10771 | 0.0013305 | 0.00033346
105 | 0.99367 | -0.12157 | 0.0078598 | 0.0019699
106 | 0.99443 | -0.1069 | 0.0018751 | 0.00046994
107 | 0.99366 | -0.12187 | 0.00081319 | 0.0002038
108 | 0.99456 | -0.10453 | 0.00067734 | 0.00016976
109 | 0.99364 | -0.12227 | 0.0018321 | 0.00045916
110 | 0.98051 | -0.37458 | 0.020838 | 0.0052225
111 | 0.99169 | -0.15995 | 0.0016404 | 0.00041112
112 | 0.99164 | -0.16084 | 0.0015416 | 0.00038637
113 | 0.99163 | -0.16116 | 0.0012259 | 0.00030723
114 | 0.99162 | -0.16131 | 0.0013787 | 0.00034553
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.13076 | -0.033019 | 0.13143 | 0.033449 | 0.00067372 | 0.0004306 | 0.19833 | 0.19833 | 0.19833 | 0.98148 | -0.35494 | 0.98701 | -0.24801 | 54.4872
1 | 0.090196 | 0.022852 | -0.089743 | -0.022563 | 0.0004529 | 0.00028905 | 0.13683 | 0.13683 | 0.13683 | 0.98148 | -0.35494 | 0.9761 | -0.46004 | 37.592
2 | -0.18373 | -0.046556 | 0.18416 | 0.046832 | 0.00043165 | 0.00027549 | 0.27717 | 0.27717 | 0.27717 | 0.98701 | -0.24801 | 0.98954 | -0.19923 | 38.0735
3 | 0.087112 | 0.021907 | -0.086985 | -0.021825 | 0.00012729 | 8.1229e-05 | 0.13282 | 0.13282 | 0.13282 | 0.9761 | -0.46004 | 0.97454 | -0.49068 | 36.4903
4 | 0.0026313 | 0.00065676 | -0.0026309 | -0.00065731 | 3.8809e-07 | -5.5577e-07 | 0.0040104 | 0.0040106 | 0.0040106 | 0.9761 | -0.46004 | 0.97594 | -0.46314 | 1.1018
5 | -0.21365 | -0.054311 | 0.21398 | 0.054518 | 0.00032728 | 0.00020772 | 0.32155 | 0.32155 | 0.32155 | 0.98954 | -0.19923 | 0.99119 | -0.16748 | 22.0844
6 | 0.029488 | 0.007479 | -0.029422 | -0.0074382 | 6.5507e-05 | 4.0788e-05 | 0.044374 | 0.044374 | 0.044374 | 0.98954 | -0.19923 | 0.98714 | -0.24555 | 12.1907
7 | 0.066945 | 0.016803 | -0.066901 | -0.016775 | 4.3977e-05 | 2.8006e-05 | 0.10223 | 0.10223 | 0.10223 | 0.97454 | -0.49068 | 0.97385 | -0.50447 | 28.0842
8 | 0.0026309 | 0.00065731 | -0.0026308 | -0.00065753 | 1.4883e-07 | -2.1303e-07 | 0.0040106 | 0.0040108 | 0.0040108 | 0.97594 | -0.46314 | 0.97588 | -0.46433 | 1.1019
9 | 0.02441 | 0.006119 | -0.024406 | -0.0061167 | 3.7637e-06 | 2.3125e-06 | 0.036645 | 0.036645 | 0.036645 | 0.99119 | -0.16748 | 0.99103 | -0.17072 | 10.0673
10 | -0.23839 | -0.060637 | 0.23889 | 0.060954 | 0.00049846 | 0.00031687 | 0.35819 | 0.35819 | 0.35819 | 0.99119 | -0.16748 | 0.99346 | -0.12419 | 24.6011
11 | 0.029422 | 0.0074382 | -0.029387 | -0.0074166 | 3.4756e-05 | 2.1643e-05 | 0.044374 | 0.044374 | 0.044374 | 0.98714 | -0.24555 | 0.98587 | -0.27021 | 12.1908
12 | 0.029895 | 0.0075005 | -0.029878 | -0.0074894 | 1.7778e-05 | 1.1095e-05 | 0.045682 | 0.045682 | 0.045682 | 0.97385 | -0.50447 | 0.97321 | -0.51695 | 12.5501
13 | 0.00087042 | 0.00021634 | -0.00087039 | -0.0002169 | 3.0993e-08 | -5.6684e-07 | 0.0013266 | 0.0013268 | 0.0013268 | 0.97588 | -0.46433 | 0.97585 | -0.46509 | 0.3645
14 | -0.26164 | -0.066658 | 0.26273 | 0.067348 | 0.0010841 | 0.00068991 | 0.39228 | 0.39228 | 0.39228 | 0.99346 | -0.12419 | 0.99795 | -0.03869 | 26.9422
15 | 0.028649 | 0.0072316 | -0.028605 | -0.007204 | 4.4304e-05 | 2.7551e-05 | 0.04326 | 0.043261 | 0.043261 | 0.98587 | -0.27021 | 0.9842 | -0.30255 | 11.8848
16 | 0.018022 | 0.0045178 | -0.01802 | -0.0045162 | 2.6718e-06 | 1.5934e-06 | 0.027556 | 0.027556 | 0.027556 | 0.97321 | -0.51695 | 0.97306 | -0.52006 | 7.5704
17 | 0.011855 | 0.0029716 | -0.011854 | -0.0029708 | 1.4247e-06 | 7.6813e-07 | 0.018126 | 0.018126 | 0.018126 | 0.97321 | -0.51695 | 0.97309 | -0.51947 | 4.9798
18 | 0.00087039 | 0.0002169 | -0.00087036 | -0.00021744 | 2.9396e-08 | -5.3743e-07 | 0.0013268 | 0.001327 | 0.001327 | 0.97585 | -0.46509 | 0.97581 | -0.4658 | 0.36455
19 | 0.010428 | 0.0026135 | -0.010427 | -0.0026132 | 4.9657e-07 | 2.5312e-07 | 0.015946 | 0.015946 | 0.015946 | 0.97306 | -0.52006 | 0.97301 | -0.52106 | 4.3808
20 | 0.005665 | 0.0014198 | -0.0056648 | -0.0014197 | 1.9585e-07 | 3.8892e-08 | 0.0086628 | 0.0086628 | 0.0086628 | 0.97309 | -0.51947 | 0.97305 | -0.52019 | 2.3799
21 | 0.0059447 | 0.0014898 | -0.0059446 | -0.0014898 | 1.224e-07 | 2.9285e-08 | 0.0090912 | 0.0090912 | 0.0090912 | 0.97301 | -0.52106 | 0.97298 | -0.52149 | 2.4976
22 | 0.0037303 | 0.00093483 | -0.0037302 | -0.00093485 | 5.9593e-08 | -2.2505e-08 | 0.0057048 | 0.0057049 | 0.0057049 | 0.97298 | -0.52149 | 0.97297 | -0.52183 | 1.5673
23 | 0.00087036 | 0.00021744 | -0.00087034 | -0.00021783 | 2.129e-08 | -3.8909e-07 | 0.001327 | 0.0013271 | 0.0013271 | 0.97581 | -0.4658 | 0.97578 | -0.46631 | 0.36459
24 | 0.00030374 | 7.5825e-05 | -0.00030373 | -7.6123e-05 | 1.9239e-09 | -2.9756e-07 | 0.00046307 | 0.00046318 | 0.00046318 | 0.97578 | -0.46631 | 0.97578 | -0.46644 | 0.12725
25 | -0.034787 | -0.008731 | 0.034796 | 0.008735 | 8.9537e-06 | 4.0389e-06 | 0.053088 | 0.053087 | 0.053088 | 0.97513 | -0.47844 | 0.97541 | -0.47305 | 3.6461
26 | 0.018499 | 0.0046489 | -0.018495 | -0.004649 | 4.0936e-06 | -1.1273e-07 | 0.028234 | 0.028235 | 0.028235 | 0.97513 | -0.47844 | 0.9749 | -0.48308 | 1.9392
27 | -0.041718 | -0.01047 | 0.04174 | 0.010481 | 2.1841e-05 | 1.1105e-05 | 0.063648 | 0.063646 | 0.063648 | 0.97541 | -0.47305 | 0.97596 | -0.46207 | 4.3714
28 | 0.018495 | 0.004649 | -0.01848 | -0.0046418 | 1.513e-05 | 7.1613e-06 | 0.028235 | 0.028235 | 0.028235 | 0.9749 | -0.48308 | 0.97403 | -0.50022 | 3.8785
29 | -0.062685 | -0.015734 | 0.062732 | 0.015762 | 4.6559e-05 | 2.7078e-05 | 0.095582 | 0.095581 | 0.095582 | 0.97596 | -0.46207 | 0.97676 | -0.44651 | 6.5647
30 | 0.020945 | 0.0052535 | -0.020937 | -0.0052488 | 7.6818e-06 | 4.6655e-06 | 0.031936 | 0.031936 | 0.031936 | 0.97596 | -0.46207 | 0.97557 | -0.46977 | 8.7736
31 | 0.01848 | 0.0046418 | -0.018463 | -0.0046314 | 1.741e-05 | 1.0418e-05 | 0.028235 | 0.028236 | 0.028236 | 0.97403 | -0.50022 | 0.97302 | -0.51998 | 7.7571
32 | 0.048242 | 0.012138 | -0.048188 | -0.012104 | 5.3209e-05 | 3.3725e-05 | 0.07351 | 0.07351 | 0.07351 | 0.97676 | -0.44651 | 0.97558 | -0.46962 | 20.195
33 | -0.11097 | -0.0279 | 0.111 | 0.027915 | 2.4119e-05 | 1.4986e-05 | 0.16909 | 0.16909 | 0.16909 | 0.97676 | -0.44651 | 0.97699 | -0.44196 | 11.6134
34 | 0.014687 | 0.0036824 | -0.014683 | -0.00368 | 4.2817e-06 | 2.4563e-06 | 0.022403 | 0.022403 | 0.022403 | 0.97557 | -0.46977 | 0.97526 | -0.47589 | 6.1547
35 | 0.014384 | 0.0036091 | -0.014379 | -0.0036067 | 4.34e-06 | 2.4807e-06 | 0.021998 | 0.021998 | 0.021998 | 0.97302 | -0.51998 | 0.9727 | -0.52631 | 6.0434
36 | 0.037158 | 0.0093395 | -0.037111 | -0.0093096 | 4.7429e-05 | 2.9864e-05 | 0.056686 | 0.056686 | 0.056686 | 0.97558 | -0.46962 | 0.97422 | -0.49639 | 15.5731
37 | 0.01103 | 0.002765 | -0.011028 | -0.0027638 | 2.3799e-06 | 1.2432e-06 | 0.016824 | 0.016824 | 0.016824 | 0.97558 | -0.46962 | 0.97535 | -0.47415 | 4.6219
38 | -0.11467 | -0.028836 | 0.11484 | 0.028938 | 0.00016402 | 0.0001021 | 0.17469 | 0.17469 | 0.17469 | 0.97699 | -0.44196 | 0.97851 | -0.41206 | 11.998
39 | 0.0062495 | 0.0015663 | -0.0062493 | -0.0015662 | 2.4349e-07 | 6.6725e-08 | 0.0095353 | 0.0095353 | 0.0095353 | 0.97526 | -0.47589 | 0.97522 | -0.47671 | 2.6196
40 | 0.013131 | 0.0032939 | -0.01313 | -0.0032929 | 1.8994e-06 | 1.0599e-06 | 0.020089 | 0.020089 | 0.020089 | 0.9727 | -0.52631 | 0.97255 | -0.52935 | 5.519
41 | 0.012211 | 0.0030627 | -0.012206 | -0.0030598 | 5.2393e-06 | 2.8568e-06 | 0.018684 | 0.018684 | 0.018684 | 0.97255 | -0.52935 | 0.97209 | -0.53835 | 5.133
42 | 0.010646 | 0.0026688 | -0.010642 | -0.002667 | 3.557e-06 | 1.8338e-06 | 0.016296 | 0.016296 | 0.016296 | 0.97209 | -0.53835 | 0.97174 | -0.54537 | 4.4769
43 | 0.0075074 | 0.0018813 | -0.0075049 | -0.0018804 | 2.52e-06 | 9.831e-07 | 0.011496 | 0.011496 | 0.011496 | 0.97174 | -0.54537 | 0.97138 | -0.55242 | 3.1583
44 | 0.0052193 | 0.0013075 | -0.0052187 | -0.0013075 | 6.1941e-07 | 7.658e-08 | 0.007995 | 0.0079952 | 0.0079952 | 0.97138 | -0.55242 | 0.97126 | -0.55491 | 2.1965
45 | 0.0043698 | 0.0010947 | -0.0043695 | -0.0010947 | 2.3922e-07 | -2.3045e-08 | 0.0066946 | 0.0066946 | 0.0066946 | 0.97126 | -0.55491 | 0.9712 | -0.55606 | 1.8392
46 | 0.025735 | 0.0064584 | -0.025721 | -0.0064498 | 1.3935e-05 | 8.619e-06 | 0.03931 | 0.03931 | 0.03931 | 0.97422 | -0.49639 | 0.97364 | -0.50775 | 10.7995
47 | -0.12057 | -0.030375 | 0.12065 | 0.030424 | 7.9364e-05 | 4.9527e-05 | 0.18341 | 0.18341 | 0.18341 | 0.97851 | -0.41206 | 0.97922 | -0.39831 | 12.5966
48 | 0.017542 | 0.0044 | -0.017532 | -0.0043938 | 1.0464e-05 | 6.2145e-06 | 0.026811 | 0.026811 | 0.026811 | 0.97364 | -0.50775 | 0.97301 | -0.52028 | 7.3656
49 | -0.0078836 | -0.0019758 | 0.0078869 | 0.0019771 | 3.3016e-06 | 1.3039e-06 | 0.01184 | 0.01184 | 0.01184 | 0.99076 | -0.17547 | 0.99121 | -0.16668 | 3.2529
50 | 0.15806 | 0.0404 | -0.158 | -0.040357 | 6.9389e-05 | 4.3733e-05 | 0.23757 | 0.23757 | 0.23757 | 0.99121 | -0.16668 | 0.99074 | -0.17576 | 16.3166
51 | -0.16595 | -0.042378 | 0.16646 | 0.042701 | 0.00051328 | 0.00032395 | 0.24941 | 0.24941 | 0.24941 | 0.99121 | -0.16668 | 0.99456 | -0.1029 | 17.1297
52 | 0.14543 | 0.037209 | -0.14496 | -0.036909 | 0.0004764 | 0.00029945 | 0.2187 | 0.21871 | 0.21871 | 0.99074 | -0.17576 | 0.98719 | -0.24367 | 15.0211
53 | 0.0034409 | 0.00086217 | -0.0034408 | -0.00086224 | 1.1119e-07 | -7.4011e-08 | 0.0051481 | 0.0051482 | 0.0051482 | 0.99456 | -0.1029 | 0.99452 | -0.10358 | 1.4143
54 | -0.16991 | -0.043564 | 0.16998 | 0.043612 | 7.6998e-05 | 4.862e-05 | 0.25456 | 0.25455 | 0.25456 | 0.99456 | -0.1029 | 0.99505 | -0.093563 | 17.4832
55 | 0.14496 | 0.036909 | -0.14468 | -0.036734 | 0.00027963 | 0.00017578 | 0.21871 | 0.21871 | 0.21871 | 0.98719 | -0.24367 | 0.98511 | -0.28376 | 15.0211
56 | 0.0017204 | 0.00043107 | -0.0017204 | -0.00043117 | 2.3147e-08 | -1.0606e-07 | 0.0025741 | 0.0025741 | 0.0025741 | 0.99452 | -0.10358 | 0.99451 | -0.10386 | 0.70718
57 | -0.17281 | -0.04432 | 0.17299 | 0.044435 | 0.00018226 | 0.00011514 | 0.25878 | 0.25878 | 0.25878 | 0.99505 | -0.093563 | 0.9962 | -0.071841 | 17.7731
58 | 0.14468 | 0.036734 | -0.1443 | -0.036495 | 0.00037992 | 0.00023885 | 0.21871 | 0.21871 | 0.21871 | 0.98511 | -0.28376 | 0.98229 | -0.33848 | 15.0212
59 | -0.18846 | -0.048313 | 0.18873 | 0.04848 | 0.00026374 | 0.00016695 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0.9962 | -0.071841 | 0.99772 | -0.04302 | 19.3605
60 | -0.12913 | -0.032551 | 0.12925 | 0.032622 | 0.00011318 | 7.0855e-05 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.97922 | -0.39831 | 0.98015 | -0.38001 | 13.482
61 | -0.13232 | -0.033391 | 0.13241 | 0.033447 | 8.9338e-05 | 5.5986e-05 | 0.20096 | 0.20096 | 0.20096 | 0.98015 | -0.38001 | 0.98088 | -0.36592 | 13.8022
62 | -0.13326 | -0.033661 | 0.13336 | 0.033723 | 9.7837e-05 | 6.1326e-05 | 0.20226 | 0.20226 | 0.20226 | 0.98088 | -0.36592 | 0.98166 | -0.35061 | 13.8912
63 | -0.13788 | -0.034856 | 0.13793 | 0.034884 | 4.3466e-05 | 2.7282e-05 | 0.20911 | 0.20911 | 0.20911 | 0.98166 | -0.35061 | 0.982 | -0.34404 | 14.3621
64 | -0.13793 | -0.034884 | 0.13796 | 0.034907 | 3.679e-05 | 2.3091e-05 | 0.20911 | 0.20911 | 0.20911 | 0.982 | -0.34404 | 0.98229 | -0.33848 | 14.3621
65 | 0.0043695 | 0.0010947 | -0.0043688 | -0.0010948 | 7.5552e-07 | -7.2621e-08 | 0.0066946 | 0.0066948 | 0.0066948 | 0.9712 | -0.55606 | 0.97102 | -0.55969 | 1.8392
66 | 0.0015028 | 0.00037651 | -0.0015027 | -0.00037662 | 1.9739e-08 | -1.1015e-07 | 0.0023028 | 0.0023029 | 0.0023029 | 0.97102 | -0.55969 | 0.971 | -0.55996 | 0.63266
67 | -0.27668 | -0.070845 | 0.27671 | 0.070861 | 2.4745e-05 | 1.5756e-05 | 0.41308 | 0.41308 | 0.41308 | 0.99795 | -0.03869 | 0.99805 | -0.036844 | 28.3711
68 | 0.028605 | 0.007204 | -0.028583 | -0.0071905 | 2.1779e-05 | 1.3545e-05 | 0.043261 | 0.043261 | 0.043261 | 0.9842 | -0.30255 | 0.98338 | -0.31849 | 11.8848
69 | -0.29449 | -0.075317 | 0.29501 | 0.075652 | 0.00052609 | 0.00033518 | 0.43959 | 0.43959 | 0.43959 | 0.99805 | -0.036844 | 1 | 0 | 30.1916
70 | 0.20676 | 0.053166 | -0.20633 | -0.052893 | 0.00043132 | 0.00027351 | 0.30815 | 0.30815 | 0.30815 | 1 | 0 | 0.99772 | -0.04302 | 21.1639
71 | 0.053745 | 0.01358 | -0.053678 | -0.013538 | 6.6584e-05 | 4.225e-05 | 0.080012 | 0.080012 | 0.080012 | 1 | 0 | 0.99865 | -0.025878 | 21.9815
72 | 0.04939 | 0.012463 | -0.049379 | -0.012456 | 1.1097e-05 | 7.0308e-06 | 0.073623 | 0.073623 | 0.073623 | 0.99865 | -0.025878 | 0.9984 | -0.030571 | 20.2261
73 | 0.045069 | 0.011376 | -0.045022 | -0.011346 | 4.7706e-05 | 3.0164e-05 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.9984 | -0.030571 | 0.99725 | -0.052695 | 18.4614
74 | 0.045022 | 0.011346 | -0.044947 | -0.011299 | 7.4077e-05 | 4.684e-05 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.99725 | -0.052695 | 0.99546 | -0.087149 | 18.4615
75 | 0.028583 | 0.0071905 | -0.028536 | -0.0071613 | 4.6937e-05 | 2.9193e-05 | 0.043261 | 0.043261 | 0.043261 | 0.98338 | -0.31849 | 0.98162 | -0.35292 | 11.8849
76 | 0.027831 | 0.0069845 | -0.02783 | -0.006984 | 7.9923e-07 | 4.9637e-07 | 0.042192 | 0.042192 | 0.042192 | 0.98162 | -0.35292 | 0.98159 | -0.35352 | 11.5912
77 | -0.024324 | -0.0060982 | 0.024326 | 0.0060991 | 1.5147e-06 | 9.3201e-07 | 0.036906 | 0.036906 | 0.036906 | 0.98076 | -0.3697 | 0.98083 | -0.36839 | 10.139
78 | 0.023413 | 0.0058697 | -0.023411 | -0.0058689 | 1.324e-06 | 8.1206e-07 | 0.035523 | 0.035523 | 0.035523 | 0.98076 | -0.3697 | 0.9807 | -0.37088 | 9.759
79 | -0.025024 | -0.006274 | 0.025034 | 0.0062799 | 9.5336e-06 | 5.8788e-06 | 0.037965 | 0.037965 | 0.037965 | 0.98083 | -0.36839 | 0.98124 | -0.3604 | 10.4299
80 | 0.022717 | 0.0056947 | -0.022715 | -0.0056938 | 1.5089e-06 | 9.2298e-07 | 0.034468 | 0.034468 | 0.034468 | 0.9807 | -0.37088 | 0.98063 | -0.37228 | 9.4693
81 | -0.026069 | -0.0065393 | 0.026075 | 0.0065432 | 6.2583e-06 | 3.8704e-06 | 0.039535 | 0.039534 | 0.039535 | 0.98124 | -0.3604 | 0.98149 | -0.35536 | 10.8611
82 | 0.022114 | 0.0055431 | -0.022113 | -0.0055426 | 9.5796e-07 | 5.8448e-07 | 0.033556 | 0.033556 | 0.033556 | 0.98063 | -0.37228 | 0.98058 | -0.37319 | 9.2188
83 | -0.027104 | -0.0068012 | 0.027107 | 0.0068027 | 2.3837e-06 | 1.478e-06 | 0.041095 | 0.041095 | 0.041095 | 0.98149 | -0.35536 | 0.98159 | -0.35352 | 11.2898
84 | 0.021447 | 0.0053756 | -0.021446 | -0.0053748 | 1.2117e-06 | 7.3701e-07 | 0.032545 | 0.032545 | 0.032545 | 0.98058 | -0.37319 | 0.98052 | -0.37437 | 8.941
85 | 0.020838 | 0.0052226 | -0.020838 | -0.0052225 | 2.0184e-07 | 1.2239e-07 | 0.031624 | 0.031624 | 0.031624 | 0.98052 | -0.37437 | 0.98051 | -0.37458 | 8.6878
86 | 0.043753 | 0.011 | -0.043751 | -0.010998 | 2.6646e-06 | 1.6837e-06 | 0.065415 | 0.065415 | 0.065415 | 0.99546 | -0.087149 | 0.99539 | -0.088424 | 17.9711
87 | 0.0040032 | 0.0010026 | -0.0040025 | -0.0010028 | 6.5762e-07 | -2.073e-07 | 0.0060037 | 0.0060039 | 0.0060039 | 0.99215 | -0.1511 | 0.99197 | -0.15455 | 1.6494
88 | -0.0040032 | -0.0010026 | 0.0040034 | 0.0010025 | 2.4885e-07 | -7.8515e-08 | 0.0060037 | 0.0060036 | 0.0060037 | 0.99215 | -0.1511 | 0.99222 | -0.1498 | 1.6494
89 | 0.0014127 | 0.00035371 | -0.0014126 | -0.00035404 | 4.6041e-08 | -3.235e-07 | 0.002119 | 0.0021191 | 0.0021191 | 0.99197 | -0.15455 | 0.99193 | -0.15524 | 0.58217
90 | -0.0078684 | -0.0019712 | 0.0078713 | 0.0019723 | 2.8945e-06 | 1.1362e-06 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.99222 | -0.1498 | 0.99261 | -0.14207 | 3.2417
91 | 0.042773 | 0.010753 | -0.04274 | -0.010732 | 3.2619e-05 | 2.06e-05 | 0.063953 | 0.063953 | 0.063953 | 0.99539 | -0.088424 | 0.99456 | -0.10441 | 17.5695
92 | -0.0090683 | -0.0022723 | 0.0090709 | 0.0022735 | 2.607e-06 | 1.182e-06 | 0.013594 | 0.013594 | 0.013594 | 0.99261 | -0.14207 | 0.99293 | -0.13604 | 3.7346
93 | 0.042013 | 0.01055 | -0.042013 | -0.01055 | 2.3731e-07 | 1.498e-07 | 0.062866 | 0.062866 | 0.062866 | 0.99456 | -0.10441 | 0.99456 | -0.10453 | 17.2708
94 | 0.0025063 | 0.0006281 | -0.0025063 | -0.00062813 | 1.9702e-08 | -3.1802e-08 | 0.003833 | 0.003833 | 0.003833 | 0.97297 | -0.52183 | 0.97296 | -0.52199 | 1.053
95 | -0.011717 | -0.0029374 | 0.011718 | 0.0029381 | 1.2368e-06 | 6.5336e-07 | 0.017565 | 0.017565 | 0.017565 | 0.99258 | -0.14274 | 0.99269 | -0.14053 | 4.8256
96 | 0.010044 | 0.0025181 | -0.010043 | -0.0025178 | 7.6018e-07 | 3.7096e-07 | 0.015057 | 0.015057 | 0.015057 | 0.99258 | -0.14274 | 0.9925 | -0.14433 | 4.1366
97 | -0.015244 | -0.0038218 | 0.015247 | 0.0038235 | 3.0303e-06 | 1.7393e-06 | 0.022851 | 0.022851 | 0.022851 | 0.99269 | -0.14053 | 0.99291 | -0.13635 | 6.2777
98 | 0.0083711 | 0.0020988 | -0.0083695 | -0.0020981 | 1.625e-06 | 6.8457e-07 | 0.012551 | 0.012551 | 0.012551 | 0.9925 | -0.14433 | 0.99229 | -0.1484 | 3.4481
99 | -0.01694 | -0.0042479 | 0.01694 | 0.004248 | 2.5521e-07 | 1.4968e-07 | 0.025388 | 0.025388 | 0.025388 | 0.99291 | -0.13635 | 0.99293 | -0.13604 | 6.9747
100 | 0.0083695 | 0.0020981 | -0.0083668 | -0.0020969 | 2.7331e-06 | 1.1517e-06 | 0.012551 | 0.012551 | 0.012551 | 0.99229 | -0.1484 | 0.99193 | -0.15526 | 3.4481
101 | -0.026011 | -0.0065215 | 0.026025 | 0.0065302 | 1.4037e-05 | 8.665e-06 | 0.038982 | 0.038982 | 0.038982 | 0.99293 | -0.13604 | 0.99351 | -0.12472 | 10.7093
102 | 0.0083668 | 0.0020969 | -0.0083652 | -0.0020963 | 1.569e-06 | 6.6141e-07 | 0.012551 | 0.012551 | 0.012551 | 0.99193 | -0.15526 | 0.99173 | -0.1592 | 3.4482
103 | -0.02759 | -0.0069222 | 0.027598 | 0.0069274 | 8.5037e-06 | 5.2704e-06 | 0.041324 | 0.041324 | 0.041324 | 0.99351 | -0.12472 | 0.99384 | -0.11826 | 11.3529
104 | 0.005787 | 0.0014501 | -0.0057868 | -0.0014501 | 2.0725e-07 | 3.8058e-08 | 0.0086829 | 0.0086829 | 0.0086829 | 0.99173 | -0.1592 | 0.99169 | -0.15995 | 2.3854
105 | -0.038105 | -0.0095609 | 0.038124 | 0.009573 | 1.9182e-05 | 1.2073e-05 | 0.057056 | 0.057056 | 0.057056 | 0.99384 | -0.11826 | 0.99439 | -0.10771 | 15.6746
106 | 0.010507 | 0.0026335 | -0.010505 | -0.0026326 | 1.6571e-06 | 8.2919e-07 | 0.015731 | 0.015731 | 0.015731 | 0.99384 | -0.11826 | 0.99367 | -0.12157 | 4.3218
107 | -0.039455 | -0.0099064 | 0.039456 | 0.0099074 | 1.5202e-06 | 9.5786e-07 | 0.059047 | 0.059047 | 0.059047 | 0.99439 | -0.10771 | 0.99443 | -0.1069 | 16.2216
108 | 0.0026453 | 0.00066276 | -0.0026453 | -0.00066282 | 3.8516e-08 | -6.0138e-08 | 0.0039613 | 0.0039613 | 0.0039613 | 0.99367 | -0.12157 | 0.99366 | -0.12187 | 1.0883
109 | -0.041331 | -0.010377 | 0.041336 | 0.01038 | 4.6775e-06 | 2.9513e-06 | 0.061852 | 0.061852 | 0.061852 | 0.99443 | -0.1069 | 0.99456 | -0.10453 | 16.9924
110 | 0.0018321 | 0.00045902 | -0.0018321 | -0.00045916 | 3.4706e-08 | -1.3705e-07 | 0.0027435 | 0.0027436 | 0.0027436 | 0.99366 | -0.12187 | 0.99364 | -0.12227 | 0.75373
111 | 0.0041464 | 0.001039 | -0.0041462 | -0.001039 | 1.7638e-07 | -4.3885e-08 | 0.0062215 | 0.0062216 | 0.0062216 | 0.99169 | -0.15995 | 0.99164 | -0.16084 | 1.7092
112 | 0.0026046 | 0.00065263 | -0.0026046 | -0.00065269 | 4.0222e-08 | -6.4845e-08 | 0.0039083 | 0.0039083 | 0.0039083 | 0.99164 | -0.16084 | 0.99163 | -0.16116 | 1.0737
113 | 0.0013787 | 0.00034546 | -0.0013787 | -0.00034553 | 9.7475e-09 | -7.2107e-08 | 0.0020688 | 0.0020689 | 0.0020689 | 0.99163 | -0.16116 | 0.99162 | -0.16131 | 0.56837

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55717 | 0.1424

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.040564 | 0.010166
1 | 0.052296 | 0.013107
2 | 0.02004 | 0.0050224
3 | 0.037006 | 0.0092745
4 | 0.0017604 | 0.00044119
5 | 0.024406 | 0.0061167
6 | 0.022758 | 0.0057036
7 | 0.00073815 | 0.000185
8 | 0.0075922 | 0.0019028
9 | 0.0061887 | 0.001551
10 | 0.0044825 | 0.0011234
11 | 0.0056648 | 0.0014197
12 | 0.0022143 | 0.00055495
13 | 0.0005666 | 0.000142
14 | 0.00030373 | 7.6123e-05
15 | 0.016288 | 0.0040821
16 | 0.0069223 | 0.0017349
17 | 0.00625 | 0.0015664
18 | 0.0040789 | 0.0010223
19 | 0.0036766 | 0.00092144
20 | 0.0084336 | 0.0021137
21 | 0.0012478 | 0.00031273
22 | 0.00091846 | 0.00023019
23 | 0.0015602 | 0.00039103
24 | 0.0031347 | 0.00078562
25 | 0.0022856 | 0.00057282
26 | 0.00084893 | 0.00021276
27 | 0.011376 | 0.0028512
28 | 0.011028 | 0.0027638
29 | 0.005732 | 0.0014366
30 | 0.0062493 | 0.0015662
31 | 0.0081787 | 0.0020498
32 | 0.017532 | 0.0043938
33 | 0.0078836 | 0.0019758
34 | 0.01256 | 0.0031479
35 | 0.0017204 | 0.00043117
36 | 0.0028226 | 0.00070741
37 | 0.0017204 | 0.00043117
38 | 0.015474 | 0.0038782
39 | 0.0084844 | 0.0021264
40 | 0.0030715 | 0.00076978
41 | 0.00085428 | 0.0002141
42 | 0.0045233 | 0.0011337
43 | 0.002866 | 0.00071829
44 | 0.0063356 | 0.0015878
45 | 0.0015027 | 0.00037662
46 | 0.013954 | 0.0034973
47 | 0.017779 | 0.0044559
48 | 0.017607 | 0.0044127
49 | 0.0042882 | 0.0010747
50 | 0.0043099 | 0.0010802
51 | 0.0007053 | 0.00017677
52 | 0.00091173 | 0.0002285
53 | 0.00069796 | 0.00017493
54 | 0.00069492 | 0.00017416
55 | 0.0010352 | 0.00025944
56 | 0.00060101 | 0.00015063
57 | 0.0010293 | 0.00025796
58 | 0.00066627 | 0.00016698
59 | 0.00072362 | 0.00018136
60 | 0.0006073 | 0.0001522
61 | 0.0011942 | 0.0002993
62 | 0.0025898 | 0.00064908
63 | 0.003865 | 0.00096867
64 | 0.00097798 | 0.0002451
65 | 0.0014126 | 0.00035404
66 | 0.001197 | 0.00029999
67 | 0.00072663 | 0.00018211
68 | 0.0012239 | 0.00030675
69 | 0.0025063 | 0.00062813
70 | 0.0016729 | 0.00041928
71 | 0.0035261 | 0.00088373
72 | 0.0016718 | 0.00041899
73 | 0.0016931 | 0.00042433
74 | 0.0015642 | 0.00039202
75 | 0.0025782 | 0.00064616
76 | 0.0013305 | 0.00033346
77 | 0.0078598 | 0.0019699
78 | 0.0018751 | 0.00046994
79 | 0.00081319 | 0.0002038
80 | 0.00067734 | 0.00016976
81 | 0.0018321 | 0.00045916
82 | 0.020838 | 0.0052225
83 | 0.0016404 | 0.00041112
84 | 0.0015416 | 0.00038637
85 | 0.0012259 | 0.00030723
86 | 0.0013787 | 0.00034553

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1