## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_159-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_159-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_159-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_159-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_159-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_159-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_159-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_159-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_159-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_159-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_159-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_159-12_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_159-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_159-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_159-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_159-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_159-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_159-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_159-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_159-12_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_159-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_159-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_159-12_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_159-12_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_159-12_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_159-12_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_159-12_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_159-12_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_159-12_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_159-12_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_159-12_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_159-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_159-12_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_159-12_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_159-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_159-12_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_159-12_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_159-12_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_159-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_159-12_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_159-12_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_159-12_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_159-12_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_159-12_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_159-12_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_159-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_159-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_159-12_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_159-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_159-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_159-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_159-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_159-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_159-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_159-12_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_159-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_159-12_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_159-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_159-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_159-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_159-12_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_159-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_159-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_159-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_159-12_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_159-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_159-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_159-12_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_159-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_159-12_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_159-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_159-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_159-12_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_159-12_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_159-12_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_159-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_159-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_159-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_159-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_159-12_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_159-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_159-12_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_159-12_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_159-12_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_159-12_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_159-12_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_159-12_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_159-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_159-12_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_159-12_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_159-12_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_159-12_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_159-12_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_159-12_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_159-12_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_159-12_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_159-12_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_159-12_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_159-12_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_159-12_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_159-12_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_159-12_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_159-12_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_159-12_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_159-12_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_495_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_159-12_0_4_load_0 | 0 | 0.0068664 | 0.0017209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_159-12_0_4_load_1 | 1 | 0.0013548 | 0.00033955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_159-12_0_4_load_3 | 3 | 0.0032847 | 0.00082322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_159-12_0_4_load_5 | 4 | 0.0047542 | 0.0011915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_159-12_0_4_load_4 | 5 | 0.0013403 | 0.00033591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_159-12_0_4_load_6 | 6 | 0.0071998 | 0.0018044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_159-12_0_4_load_12 | 7 | 0.0092294 | 0.0023131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_159-12_0_4_load_13 | 9 | 0.0023747 | 0.00059516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_159-12_0_4_load_8 | 10 | 0.0051387 | 0.0012879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_159-12_0_4_load_9 | 11 | 0.0040795 | 0.0010224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_159-12_0_4_load_10 | 12 | 0.00088025 | 0.00022061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_159-12_0_4_load_17 | 15 | 0.0038913 | 0.00097525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_159-12_0_4_load_28 | 17 | 0.0010826 | 0.00027133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_159-12_0_4_load_25 | 18 | 0.0016422 | 0.00041159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_159-12_0_4_load_14 | 19 | 0.0031676 | 0.00079389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_159-12_0_4_load_70 | 24 | 0.0061953 | 0.0015527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_159-12_0_4_load_111 | 27 | 0.0032326 | 0.00081017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_159-12_0_4_load_16 | 29 | 0.0024694 | 0.00061889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_159-12_0_4_load_76 | 30 | 0.010235 | 0.0025652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_159-12_0_4_load_75 | 32 | 0.0046062 | 0.0011544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_159-12_0_4_load_30 | 34 | 0.0098606 | 0.0024713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_159-12_0_4_load_77 | 35 | 0.0049333 | 0.0012364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_159-12_0_4_load_74 | 37 | 0.0045654 | 0.0011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_159-12_0_4_load_62 | 38 | 0.0043346 | 0.0010863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_159-12_0_4_load_110 | 39 | 0.0038738 | 0.00097087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_159-12_0_4_load_99 | 42 | 0.0030597 | 0.00076684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_159-12_0_4_load_109 | 43 | 0.0057121 | 0.0014316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_159-12_0_4_load_26 | 44 | 0.00237 | 0.00059397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_159-12_0_4_load_57 | 46 | 0.01213 | 0.00304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_159-12_0_4_load_68 | 47 | 0.0049649 | 0.0012443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_159-12_0_4_load_31 | 49 | 0.0003439 | 8.619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_159-12_0_4_load_32 | 50 | 0.00015963 | 4.0007e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_159-12_0_4_load_35 | 52 | 0.00028478 | 7.1373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_159-12_0_4_load_36 | 53 | 0.0022784 | 0.00057102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_159-12_0_4_load_42 | 54 | 0.00059405 | 0.00014888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_159-12_0_4_load_78 | 56 | 0.0012547 | 0.00031445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_159-12_0_4_load_38 | 57 | 0.0026525 | 0.00066478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_159-12_0_4_load_39 | 58 | 0.0017151 | 0.00042984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_159-12_0_4_load_40 | 59 | 0.0017873 | 0.00044794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_159-12_0_4_load_43 | 61 | 0.0022507 | 0.00056408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_159-12_0_4_load_45 | 62 | 0.00047975 | 0.00012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_159-12_0_4_load_46 | 63 | 0.0056501 | 0.001416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_159-12_0_4_load_44 | 64 | 0.0033698 | 0.00084455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_159-12_0_4_load_47 | 65 | 0.0022159 | 0.00055535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_159-12_0_4_load_48 | 66 | 0.0050675 | 0.00127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_159-12_0_4_load_79 | 67 | 0.00031702 | 7.9453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_159-12_0_4_load_51 | 70 | 0.0047708 | 0.0011957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_159-12_0_4_load_52 | 71 | 0.0017225 | 0.0004317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_159-12_0_4_load_84 | 72 | 0.005068 | 0.0012702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_159-12_0_4_load_81 | 73 | 0.0050678 | 0.0012701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_159-12_0_4_load_53 | 74 | 0.0019351 | 0.00048498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_159-12_0_4_load_58 | 75 | 0.0026423 | 0.00066221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_159-12_0_4_load_55 | 77 | 0.014 | 0.0035087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_159-12_0_4_load_60 | 78 | 0.0027313 | 0.00068453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_159-12_0_4_load_61 | 79 | 0.0057225 | 0.0014342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_159-12_0_4_load_71 | 81 | 0.0013261 | 0.00033236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_159-12_0_4_load_86 | 83 | 0.011015 | 0.0027607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_159-12_0_4_load_73 | 84 | 0.0033405 | 0.0008372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_159-12_0_4_load_106 | 85 | 0.0039848 | 0.00099869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_159-12_0_4_load_85 | 86 | 0.011358 | 0.0028467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_159-12_0_4_load_64 | 87 | 0.0131 | 0.0032831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_159-12_0_4_load_65 | 88 | 0.0035931 | 0.00090052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_159-12_0_4_load_67 | 89 | 0.0085306 | 0.002138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_159-12_0_4_load_108 | 90 | 0.001471 | 0.00036866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_159-12_0_4_load_90 | 93 | 0.013543 | 0.0033942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_159-12_0_4_load_97 | 95 | 0.0034174 | 0.00085648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_159-12_0_4_load_98 | 96 | 0.0052486 | 0.0013154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_159-12_0_4_load_91 | 97 | 0.0056298 | 0.001411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_159-12_0_4_load_105 | 98 | 0.005666 | 0.00142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_159-12_0_4_load_104 | 99 | 0.0047441 | 0.001189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_159-12_0_4_load_92 | 100 | 0.0063807 | 0.0015992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_159-12_0_4_load_93 | 101 | 0.001669 | 0.00041829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_159-12_0_4_load_94 | 102 | 0.0062115 | 0.0015568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_159-12_0_4_load_95 | 103 | 0.0024908 | 0.00062424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_159-12_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_159-12_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_159-12_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_159-12_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.015539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_159-12_0_4_line_4 |  | 4 | 7 | 0.0006292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_159-12_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0088093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_159-12_0_4_line_6 |  | 6 | 8 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_159-12_0_4_line_7 |  | 7 | 9 | 0.018741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_159-12_0_4_line_8 |  | 8 | 10 | 0.026615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_159-12_0_4_line_9 |  | 8 | 11 | 0.013056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_159-12_0_4_line_10 |  | 9 | 19 | 0.0021677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_159-12_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.016192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_159-12_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.022831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_159-12_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.011979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_159-12_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.020915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_159-12_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.031403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_159-12_0_4_line_16 |  | 16 | 17 | 0.021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_159-12_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_159-12_0_4_line_18 |  | 17 | 34 | 0.031608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_159-12_0_4_line_19 |  | 18 | 44 | 0.019968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_159-12_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0074121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_159-12_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.038282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_159-12_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.011666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_159-12_0_4_line_23 |  | 21 | 26 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_159-12_0_4_line_24 |  | 21 | 27 | 0.029322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_159-12_0_4_line_25 |  | 22 | 28 | 0.016794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_159-12_0_4_line_26 |  | 22 | 29 | 0.01226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_159-12_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.037497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_159-12_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.004602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_159-12_0_4_line_29 |  | 24 | 33 | 0.0056163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_159-12_0_4_line_30 |  | 25 | 37 | 0.030936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_159-12_0_4_line_31 |  | 25 | 38 | 0.021337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_159-12_0_4_line_32 |  | 26 | 39 | 0.00081666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_159-12_0_4_line_33 |  | 26 | 37 | 0.01385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_159-12_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.030886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_159-12_0_4_line_35 |  | 30 | 34 | 0.026442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_159-12_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.041769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_159-12_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.004385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_159-12_0_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.024636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_159-12_0_4_line_39 |  | 33 | 36 | 0.013994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_159-12_0_4_line_40 |  | 36 | 47 | 0.020382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_159-12_0_4_line_41 |  | 36 | 87 | 0.045312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_159-12_0_4_line_42 |  | 38 | 81 | 0.02431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_159-12_0_4_line_43 |  | 38 | 78 | 0.019714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_159-12_0_4_line_44 |  | 39 | 104 | 0.013463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_159-12_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.012456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_159-12_0_4_line_46 |  | 40 | 42 | 0.0056474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_159-12_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_159-12_0_4_line_48 |  | 42 | 96 | 0.0085231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_159-12_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0036708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_159-12_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.054252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_159-12_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.022568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_159-12_0_4_line_52 |  | 48 | 77 | 0.041435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_159-12_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0062106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_159-12_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.055642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_159-12_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.010983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_159-12_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0067605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_159-12_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.013957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_159-12_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.03692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_159-12_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.0080065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_159-12_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.026708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_159-12_0_4_line_61 |  | 55 | 58 | 0.027091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_159-12_0_4_line_62 |  | 56 | 67 | 0.0133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_159-12_0_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.02145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_159-12_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0059214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_159-12_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.0050586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_159-12_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.0048028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_159-12_0_4_line_67 |  | 60 | 63 | 0.031919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_159-12_0_4_line_68 |  | 61 | 64 | 0.027572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_159-12_0_4_line_69 |  | 62 | 65 | 0.020387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_159-12_0_4_line_70 |  | 63 | 66 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_159-12_0_4_line_71 |  | 65 | 68 | 0.011551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_159-12_0_4_line_72 |  | 66 | 69 | 0.052785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_159-12_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.01079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_159-12_0_4_line_74 |  | 68 | 71 | 0.021294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_159-12_0_4_line_75 |  | 69 | 72 | 0.036319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_159-12_0_4_line_76 |  | 69 | 73 | 0.020326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_159-12_0_4_line_77 |  | 71 | 74 | 0.00011811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_159-12_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.023283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_159-12_0_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.016083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_159-12_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0051322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_159-12_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.023048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_159-12_0_4_line_82 |  | 80 | 82 | 0.021604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_159-12_0_4_line_83 |  | 80 | 83 | 0.025948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_159-12_0_4_line_84 |  | 81 | 84 | 0.0047003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_159-12_0_4_line_85 |  | 82 | 85 | 0.013605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_159-12_0_4_line_86 |  | 83 | 86 | 0.0039407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_159-12_0_4_line_87 |  | 84 | 90 | 0.0018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_159-12_0_4_line_88 |  | 85 | 90 | 0.007249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_159-12_0_4_line_89 |  | 86 | 91 | 0.021748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_159-12_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.01112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_159-12_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0074797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_159-12_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.01433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_159-12_0_4_line_93 |  | 92 | 93 | 0.011565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_159-12_0_4_line_94 |  | 93 | 97 | 0.0092519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_159-12_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.01011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_159-12_0_4_line_96 |  | 94 | 96 | 0.013355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_159-12_0_4_line_97 |  | 95 | 99 | 0.022325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_159-12_0_4_line_98 |  | 95 | 98 | 0.0065797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_159-12_0_4_line_99 |  | 97 | 100 | 0.015173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_159-12_0_4_line_100 |  | 99 | 104 | 0.0079209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_159-12_0_4_line_101 |  | 100 | 101 | 0.011619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_159-12_0_4_line_102 |  | 101 | 102 | 0.020405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_159-12_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0096371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_159-12_0_4_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2693798.363 | 1235785.154 | 2693810.6745 | 1235789.1287 | 2693824.7088 | 1235795.5457
1 | 2693778.4869 | 1235780.3364 | 2693794.5594 | 1235783.926 | 2693798.363 | 1235785.154
2 | 2693778.4869 | 1235780.3364 | 2693772.8461 | 1235777.5898 | 2693761.2637 | 1235769.0897
3 | 2693761.2637 | 1235769.0897 | 2693749.2737 | 1235759.2053
4 | 2693748.7882 | 1235758.8051 | 2693749.2737 | 1235759.2053
5 | 2693798.4045 | 1235743.837 | 2693791.1196 | 1235748.7901
6 | 2693811.3365 | 1235733.8209 | 2693806.9099 | 1235738.0541 | 2693798.4045 | 1235743.837
7 | 2693748.7882 | 1235758.8051 | 2693746.1785 | 1235756.6536 | 2693735.5816 | 1235745.5366
8 | 2693811.3365 | 1235733.8209 | 2693822.0669 | 1235730.6102 | 2693835.1689 | 1235722.4892
9 | 2693811.3365 | 1235733.8209 | 2693810.9488 | 1235727.6992 | 2693808.0386 | 1235721.4188
10 | 2693734.0859 | 1235743.9675 | 2693735.5816 | 1235745.5366
11 | 2693835.1689 | 1235722.4892 | 2693844.0734 | 1235716.9699 | 2693848.5273 | 1235713.3882
12 | 2693798.44 | 1235700.7041 | 2693808.0386 | 1235721.4188
13 | 2693857.709 | 1235705.7104 | 2693856.1557 | 1235707.2537 | 2693848.5273 | 1235713.3882
14 | 2693798.44 | 1235700.7041 | 2693793.136 | 1235702.9776 | 2693779.2052 | 1235708.9184
15 | 2693842.5128 | 1235678.2725 | 2693844.1368 | 1235681.8341 | 2693846.1776 | 1235686.3252 | 2693857.709 | 1235705.7104
16 | 2693842.5128 | 1235678.2725 | 2693822.9654 | 1235686.1153
17 | 2693842.5128 | 1235678.2725 | 2693836.9254 | 1235669.7447 | 2693836.6543 | 1235669.3004
18 | 2693792.7583 | 1235694.7879 | 2693792.7583 | 1235694.7879 | 2693796.9091 | 1235693.6415 | 2693800.3003 | 1235693.1391 | 2693803.4084 | 1235692.8324 | 2693806.6558 | 1235692.3388 | 2693810.2765 | 1235691.2063 | 2693822.9654 | 1235686.1153
19 | 2693826.2533 | 1235652.2556 | 2693836.6543 | 1235669.3004
20 | 2693728.9718 | 1235738.6023 | 2693734.0859 | 1235743.9675
21 | 2693699.5645 | 1235740.6511 | 2693703.6257 | 1235732.2312 | 2693709.609 | 1235733.9046 | 2693710.5132 | 1235734.1635 | 2693713.9342 | 1235735.1293 | 2693716.0139 | 1235735.2399 | 2693718.6708 | 1235734.7481 | 2693724.7849 | 1235732.9321 | 2693726.6982 | 1235735.9089 | 2693728.9718 | 1235738.6023
22 | 2693731.8286 | 1235729.7631 | 2693733.9627 | 1235734.5781 | 2693732.0541 | 1235736.0936 | 2693728.9718 | 1235738.6023
23 | 2693690.5177 | 1235747.0131 | 2693692.7853 | 1235749.1282 | 2693699.5645 | 1235740.6511
24 | 2693699.5645 | 1235740.6511 | 2693703.1135 | 1235751.2593 | 2693699.4598 | 1235769.0232
25 | 2693731.8286 | 1235729.7631 | 2693730.2575 | 1235726.2024 | 2693741.9615 | 1235720.772
26 | 2693731.8286 | 1235729.7631 | 2693742.9076 | 1235724.5139
27 | 2693714.273 | 1235712.229 | 2693731.4569 | 1235690.0171 | 2693737.3095 | 1235682.6438
28 | 2693714.273 | 1235712.229 | 2693711.9821 | 1235708.2344
29 | 2693740.8012 | 1235678.2448 | 2693737.3095 | 1235682.6438
30 | 2693711.9821 | 1235708.2344 | 2693707.6817 | 1235713.1034 | 2693704.5851 | 1235717.48 | 2693702.0324 | 1235721.9208 | 2693699.1142 | 1235729.8583 | 2693697.3121 | 1235735.0544
31 | 2693701.3676 | 1235689.709 | 2693711.9821 | 1235708.2344
32 | 2693690.5177 | 1235747.0131 | 2693689.9967 | 1235747.642
33 | 2693690.5177 | 1235747.0131 | 2693692.331 | 1235744.8179 | 2693694.7136 | 1235741.0861 | 2693696.6481 | 1235736.9691 | 2693697.3121 | 1235735.0544
34 | 2693741.9615 | 1235720.772 | 2693756.5172 | 1235714.0189 | 2693759.8282 | 1235712.3699 | 2693761.8459 | 1235711.1342 | 2693764.3149 | 1235709.1161 | 2693767.0613 | 1235706.7911 | 2693768.7027 | 1235705.6705
35 | 2693768.7027 | 1235705.6705 | 2693769.6399 | 1235705.0305 | 2693772.5348 | 1235703.3639 | 2693792.7583 | 1235694.7879
36 | 2693742.5086 | 1235682.2858 | 2693751.7262 | 1235670.3892 | 2693753.3467 | 1235667.9463 | 2693755.0819 | 1235664.9493 | 2693756.462 | 1235662.8695 | 2693764.841 | 1235651.8381 | 2693766.7165 | 1235649.0657 | 2693767.0388 | 1235648.5258
37 | 2693740.8012 | 1235678.2448 | 2693742.5086 | 1235682.2858
38 | 2693777.807 | 1235626.4241 | 2693775.4322 | 1235632.5356 | 2693772.9456 | 1235638.0559 | 2693770.0441 | 1235643.4919 | 2693767.0388 | 1235648.5258
39 | 2693740.8012 | 1235678.2448 | 2693749.1233 | 1235666.979
40 | 2693749.1233 | 1235666.979 | 2693761.494 | 1235650.7805
41 | 2693749.1233 | 1235666.979 | 2693713.4276 | 1235639.0685
42 | 2693701.3676 | 1235689.709 | 2693678.9329 | 1235699.0708
43 | 2693701.3676 | 1235689.709 | 2693689.1623 | 1235674.227
44 | 2693680.0235 | 1235756.3656 | 2693682.6358 | 1235755.3394 | 2693688.8357 | 1235749.0436 | 2693689.9967 | 1235747.642
45 | 2693641.8256 | 1235782.1379 | 2693653.9246 | 1235785.242
46 | 2693641.8256 | 1235782.1379 | 2693642.8609 | 1235776.9615 | 2693642.848 | 1235776.5933
47 | 2693653.9246 | 1235785.242 | 2693662.717 | 1235774.8507 | 2693663.2889 | 1235774.2201
48 | 2693642.5485 | 1235768.0755 | 2693642.848 | 1235776.5933
49 | 2693780.0654 | 1235600.3629 | 2693780.1534 | 1235596.6932
50 | 2693780.0654 | 1235600.3629 | 2693776.3035 | 1235618.5836 | 2693770.8846 | 1235634.3651 | 2693764.1172 | 1235647.3456 | 2693761.494 | 1235650.7805
51 | 2693780.6463 | 1235574.1307 | 2693780.5803 | 1235579.2668 | 2693780.2429 | 1235592.9603 | 2693780.1534 | 1235596.6932
52 | 2693780.6463 | 1235574.1307 | 2693753.5524 | 1235571.9905 | 2693742.1363 | 1235563.4515
53 | 2693534.2817 | 1235499.1819 | 2693531.5924 | 1235493.5838
54 | 2693563.7902 | 1235546.3362 | 2693535.3419 | 1235501.3888 | 2693534.2817 | 1235499.1819
55 | 2693563.7902 | 1235546.3362 | 2693553.4175 | 1235542.7264
56 | 2693563.7902 | 1235546.3362 | 2693568.9546 | 1235550.699
57 | 2693541.1302 | 1235547.4908 | 2693550.8724 | 1235541.8407 | 2693553.4175 | 1235542.7264
58 | 2693596.6407 | 1235575.1191 | 2693576.5186 | 1235557.089 | 2693568.9546 | 1235550.699
59 | 2693534.2042 | 1235551.5076 | 2693534.2042 | 1235551.5076 | 2693541.1302 | 1235547.4908
60 | 2693596.6407 | 1235575.1191 | 2693620.1744 | 1235562.4909
61 | 2693596.6407 | 1235575.1191 | 2693616.1779 | 1235593.8865
62 | 2693534.2042 | 1235551.5076 | 2693528.8752 | 1235560.6637 | 2693527.7566 | 1235563.1275
63 | 2693620.1744 | 1235562.4909 | 2693632.855 | 1235555.6865 | 2693639.8734 | 1235554.9292
64 | 2693620.4483 | 1235597.9886 | 2693616.1779 | 1235593.8865
65 | 2693639.8734 | 1235554.9292 | 2693644.9029 | 1235554.3865
66 | 2693620.4483 | 1235597.9886 | 2693623.7223 | 1235601.5025
67 | 2693620.4483 | 1235597.9886 | 2693616.9188 | 1235601.013 | 2693613.2208 | 1235604.1682 | 2693596.1947 | 1235618.7387
68 | 2693667.6139 | 1235538.8487 | 2693659.6022 | 1235543.3435 | 2693644.9029 | 1235554.3865 | 2693644.9029 | 1235554.3865
69 | 2693637.6198 | 1235616.4182 | 2693623.7223 | 1235601.5025
70 | 2693596.1947 | 1235618.7387 | 2693586.6968 | 1235626.8669
71 | 2693645.4943 | 1235624.8696 | 2693637.6198 | 1235616.4182
72 | 2693562.9715 | 1235671.3036 | 2693573.6297 | 1235649.6222 | 2693572.7232 | 1235646.628 | 2693585.0961 | 1235635.7371 | 2693586.6968 | 1235626.8669
73 | 2693645.4943 | 1235624.8696 | 2693637.5077 | 1235632.1491
74 | 2693645.4943 | 1235624.8696 | 2693659.6806 | 1235640.7503
75 | 2693562.9715 | 1235671.3036 | 2693559.5971 | 1235689.9529 | 2693542.311 | 1235691.6269
76 | 2693562.9715 | 1235671.3036 | 2693561.2776 | 1235669.7646 | 2693544.9749 | 1235662.047
77 | 2693659.7592 | 1235640.8384 | 2693659.6806 | 1235640.7503
78 | 2693659.7592 | 1235640.8384 | 2693675.2703 | 1235658.2021
79 | 2693685.985 | 1235670.1966 | 2693675.2703 | 1235658.2021
80 | 2693685.985 | 1235670.1966 | 2693689.1623 | 1235674.227
81 | 2693640.3305 | 1235695.5288 | 2693643.5412 | 1235692.555 | 2693654.7189 | 1235687.861 | 2693660.4413 | 1235684.6778
82 | 2693640.3305 | 1235695.5288 | 2693643.6362 | 1235699.973 | 2693654.6685 | 1235711.6888
83 | 2693640.3305 | 1235695.5288 | 2693632.2799 | 1235690.0757 | 2693619.8135 | 1235700.4589
84 | 2693674.5951 | 1235700.8809 | 2693678.9329 | 1235699.0708
85 | 2693654.6685 | 1235711.6888 | 2693666.3356 | 1235704.6904
86 | 2693616.7855 | 1235702.9809 | 2693619.8135 | 1235700.4589
87 | 2693672.8742 | 1235701.5991 | 2693674.5951 | 1235700.8809
88 | 2693672.8742 | 1235701.5991 | 2693668.3234 | 1235703.498 | 2693666.3356 | 1235704.6904
89 | 2693600.0749 | 1235716.899 | 2693616.7855 | 1235702.9809
90 | 2693713.4276 | 1235639.0685 | 2693704.6673 | 1235632.2188
91 | 2693698.7749 | 1235627.6116 | 2693704.6673 | 1235632.2188
92 | 2693609.5325 | 1235727.6892 | 2693600.0749 | 1235716.899
93 | 2693609.5325 | 1235727.6892 | 2693598.1158 | 1235729.5331
94 | 2693589.4452 | 1235732.0428 | 2693591.1538 | 1235730.6574 | 2693598.1158 | 1235729.5331
95 | 2693641.5609 | 1235754.7693 | 2693650.9388 | 1235750.9254
96 | 2693641.5609 | 1235754.7693 | 2693642.2914 | 1235760.7629 | 2693642.5485 | 1235768.0755
97 | 2693650.9388 | 1235750.9254 | 2693653.9327 | 1235749.705 | 2693663.2442 | 1235751.0305 | 2693672.475 | 1235753.9655
98 | 2693650.9388 | 1235750.9254 | 2693653.8978 | 1235745.0486
99 | 2693589.4452 | 1235732.0428 | 2693581.6699 | 1235738.347 | 2693576.5176 | 1235738.6884 | 2693576.5176 | 1235738.6884
100 | 2693680.0235 | 1235756.3656 | 2693672.475 | 1235753.9655
101 | 2693577.2518 | 1235750.2842 | 2693576.5176 | 1235738.6884
102 | 2693567.1472 | 1235762.7139 | 2693567.1472 | 1235762.7139 | 2693575.1162 | 1235761.3384 | 2693576.9714 | 1235760.3224 | 2693577.76 | 1235758.3112 | 2693577.2518 | 1235750.2842
103 | 2693567.1472 | 1235762.7139 | 2693558.5118 | 1235766.9922

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693798.363 | 1235785.154
1 | 2693824.7088 | 1235795.5457
2 | 2693778.4869 | 1235780.3364
3 | 2693761.2637 | 1235769.0897
4 | 2693749.2737 | 1235759.2053
5 | 2693791.1196 | 1235748.7901
6 | 2693798.4045 | 1235743.837
7 | 2693748.7882 | 1235758.8051
8 | 2693811.3365 | 1235733.8209
9 | 2693735.5816 | 1235745.5366
10 | 2693835.1689 | 1235722.4892
11 | 2693808.0386 | 1235721.4188
12 | 2693848.5273 | 1235713.3882
13 | 2693798.44 | 1235700.7041
14 | 2693857.709 | 1235705.7104
15 | 2693779.2052 | 1235708.9184
16 | 2693842.5128 | 1235678.2725
17 | 2693822.9654 | 1235686.1153
18 | 2693836.6543 | 1235669.3004
19 | 2693734.0859 | 1235743.9675
20 | 2693728.9718 | 1235738.6023
21 | 2693699.5645 | 1235740.6511
22 | 2693731.8286 | 1235729.7631
23 | 2693714.273 | 1235712.229
24 | 2693737.3095 | 1235682.6438
25 | 2693711.9821 | 1235708.2344
26 | 2693690.5177 | 1235747.0131
27 | 2693699.4598 | 1235769.0232
28 | 2693741.9615 | 1235720.772
29 | 2693742.9076 | 1235724.5139
30 | 2693768.7027 | 1235705.6705
31 | 2693742.5086 | 1235682.2858
32 | 2693767.0388 | 1235648.5258
33 | 2693740.8012 | 1235678.2448
34 | 2693792.7583 | 1235694.7879
35 | 2693777.807 | 1235626.4241
36 | 2693749.1233 | 1235666.979
37 | 2693697.3121 | 1235735.0544
38 | 2693701.3676 | 1235689.709
39 | 2693689.9967 | 1235747.642
40 | 2693641.8256 | 1235782.1379
41 | 2693653.9246 | 1235785.242
42 | 2693642.848 | 1235776.5933
43 | 2693663.2889 | 1235774.2201
44 | 2693826.2533 | 1235652.2556
45 | 2693780.0654 | 1235600.3629
46 | 2693780.1534 | 1235596.6932
47 | 2693761.494 | 1235650.7805
48 | 2693780.6463 | 1235574.1307
49 | 2693531.5924 | 1235493.5838
50 | 2693534.2817 | 1235499.1819
51 | 2693563.7902 | 1235546.3362
52 | 2693553.4175 | 1235542.7264
53 | 2693568.9546 | 1235550.699
54 | 2693541.1302 | 1235547.4908
55 | 2693596.6407 | 1235575.1191
56 | 2693534.2042 | 1235551.5076
57 | 2693620.1744 | 1235562.4909
58 | 2693616.1779 | 1235593.8865
59 | 2693639.8734 | 1235554.9292
60 | 2693620.4483 | 1235597.9886
61 | 2693644.9029 | 1235554.3865
62 | 2693623.7223 | 1235601.5025
63 | 2693596.1947 | 1235618.7387
64 | 2693667.6139 | 1235538.8487
65 | 2693637.6198 | 1235616.4182
66 | 2693586.6968 | 1235626.8669
67 | 2693527.7566 | 1235563.1275
68 | 2693645.4943 | 1235624.8696
69 | 2693562.9715 | 1235671.3036
70 | 2693637.5077 | 1235632.1491
71 | 2693659.6806 | 1235640.7503
72 | 2693542.311 | 1235691.6269
73 | 2693544.9749 | 1235662.047
74 | 2693659.7592 | 1235640.8384
75 | 2693675.2703 | 1235658.2021
76 | 2693685.985 | 1235670.1966
77 | 2693742.1363 | 1235563.4515
78 | 2693689.1623 | 1235674.227
79 | 2693660.4413 | 1235684.6778
80 | 2693640.3305 | 1235695.5288
81 | 2693678.9329 | 1235699.0708
82 | 2693654.6685 | 1235711.6888
83 | 2693619.8135 | 1235700.4589
84 | 2693674.5951 | 1235700.8809
85 | 2693666.3356 | 1235704.6904
86 | 2693616.7855 | 1235702.9809
87 | 2693713.4276 | 1235639.0685
88 | 2693704.6673 | 1235632.2188
89 | 2693698.7749 | 1235627.6116
90 | 2693672.8742 | 1235701.5991
91 | 2693600.0749 | 1235716.899
92 | 2693609.5325 | 1235727.6892
93 | 2693598.1158 | 1235729.5331
94 | 2693641.5609 | 1235754.7693
95 | 2693650.9388 | 1235750.9254
96 | 2693642.5485 | 1235768.0755
97 | 2693589.4452 | 1235732.0428
98 | 2693653.8978 | 1235745.0486
99 | 2693672.475 | 1235753.9655
100 | 2693576.5176 | 1235738.6884
101 | 2693577.2518 | 1235750.2842
102 | 2693567.1472 | 1235762.7139
103 | 2693558.5118 | 1235766.9922
104 | 2693680.0235 | 1235756.3656
105 | 2693711.9821 | 1235708.2344

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98808 | -0.22907 | 0.0068664 | 0.0017209
1 | 0.98804 | -0.22976 | 0.0013548 | 0.00033955
2 | 0.98823 | -0.22607 | 0 | 0
3 | 0.98839 | -0.22305 | 0.0032847 | 0.00082322
4 | 0.98855 | -0.21986 | 0.0047542 | 0.0011915
5 | 0.98262 | -0.33517 | 0.0013403 | 0.00033591
6 | 0.98263 | -0.33496 | 0.0071998 | 0.0018044
7 | 0.98856 | -0.21968 | 0.0092294 | 0.0023131
8 | 0.98276 | -0.33243 | 0 | 0
9 | 0.989 | -0.21116 | 0.0023747 | 0.00059516
10 | 0.98317 | -0.3245 | 0.0051387 | 0.0012879
11 | 0.98267 | -0.33431 | 0.0040795 | 0.0010224
12 | 0.98349 | -0.31818 | 0.00088025 | 0.00022061
13 | 0.98258 | -0.33591 | 0 | 0
14 | 0.98374 | -0.31332 | 0 | 0
15 | 0.98251 | -0.33738 | 0.0038913 | 0.00097525
16 | 0.98439 | -0.30058 | 0 | 0
17 | 0.98491 | -0.29053 | 0.0010826 | 0.00027133
18 | 0.98435 | -0.30136 | 0.0016422 | 0.00041159
19 | 0.98905 | -0.21008 | 0.0031676 | 0.00079389
20 | 0.98926 | -0.20598 | 0 | 0
21 | 0.99212 | -0.15076 | 0 | 0
22 | 0.98872 | -0.21642 | 0 | 0
23 | 0.99781 | -0.041727 | 0 | 0
24 | 0.99534 | -0.089148 | 0.0061953 | 0.0015527
25 | 0.99811 | -0.035924 | 0 | 0
26 | 0.99321 | -0.1299 | 0 | 0
27 | 0.99204 | -0.15243 | 0.0032326 | 0.00081017
28 | 0.98799 | -0.23072 | 0 | 0
29 | 0.9887 | -0.21696 | 0.0024694 | 0.00061889
30 | 0.98663 | -0.25708 | 0.010235 | 0.0025652
31 | 0.99497 | -0.096395 | 0 | 0
32 | 0.99461 | -0.10341 | 0.0046062 | 0.0011544
33 | 0.99501 | -0.095659 | 0 | 0
34 | 0.98571 | -0.27485 | 0.0098606 | 0.0024713
35 | 0.99449 | -0.10556 | 0.0049333 | 0.0012364
36 | 0.99429 | -0.10954 | 0 | 0
37 | 0.99468 | -0.10151 | 0.0045654 | 0.0011442
38 | 1 | 0 | -0.32542 | -0.082085
39 | 0.99318 | -0.13036 | 0.0038738 | 0.00097087
40 | 0.99177 | -0.15774 | 0 | 0
41 | 0.9917 | -0.15901 | 0 | 0
42 | 0.9918 | -0.15717 | 0.0030597 | 0.00076684
43 | 0.99163 | -0.16047 | 0.0057121 | 0.0014316
44 | 0.98431 | -0.30221 | 0.00237 | 0.00059397
45 | 0.99241 | -0.14578 | 0 | 0
46 | 0.99232 | -0.14748 | 0.01213 | 0.00304
47 | 0.99371 | -0.12073 | 0.0049649 | 0.0012443
48 | 0.99204 | -0.15308 | 0 | 0
49 | 0.9941 | -0.11346 | 0.0003439 | 8.619e-05
50 | 0.9941 | -0.11342 | 0.00015963 | 4.0007e-05
51 | 0.99413 | -0.11292 | 0 | 0
52 | 0.9941 | -0.1134 | 0.00028478 | 7.1373e-05
53 | 0.99415 | -0.11257 | 0.0022784 | 0.00057102
54 | 0.99408 | -0.11393 | 0.00059405 | 0.00014888
55 | 0.99432 | -0.10916 | 0 | 0
56 | 0.99407 | -0.11415 | 0.0012547 | 0.00031445
57 | 0.99408 | -0.1139 | 0.0026525 | 0.00066478
58 | 0.9947 | -0.10186 | 0.0017151 | 0.00042984
59 | 0.99393 | -0.1167 | 0.0017873 | 0.00044794
60 | 0.99479 | -0.10008 | 0 | 0
61 | 0.99391 | -0.11721 | 0.0022507 | 0.00056408
62 | 0.99496 | -0.096878 | 0.00047975 | 0.00012024
63 | 0.99419 | -0.11181 | 0.0056501 | 0.001416
64 | 0.99382 | -0.11884 | 0.0033698 | 0.00084455
65 | 0.99567 | -0.083121 | 0.0022159 | 0.00055535
66 | 0.99401 | -0.11517 | 0.0050675 | 0.00127
67 | 0.99406 | -0.11423 | 0.00031702 | 7.9453e-05
68 | 0.9961 | -0.074885 | 0 | 0
69 | 0.99352 | -0.12461 | 0 | 0
70 | 0.99605 | -0.075789 | 0.0047708 | 0.0011957
71 | 0.99698 | -0.057938 | 0.0017225 | 0.0004317
72 | 0.99336 | -0.12786 | 0.005068 | 0.0012702
73 | 0.99343 | -0.12643 | 0.0050678 | 0.0012701
74 | 0.99698 | -0.057841 | 0.0019351 | 0.00048498
75 | 0.99802 | -0.037856 | 0.0026423 | 0.00066221
76 | 0.99878 | -0.023333 | 0 | 0
77 | 0.99151 | -0.16336 | 0.014 | 0.0035087
78 | 0.99902 | -0.018703 | 0.0027313 | 0.00068453
79 | 0.99529 | -0.090251 | 0.0057225 | 0.0014342
80 | 0.99541 | -0.08793 | 0 | 0
81 | 0.99835 | -0.03147 | 0.0013261 | 0.00033236
82 | 0.99668 | -0.063629 | 0 | 0
83 | 0.99403 | -0.11458 | 0.011015 | 0.0027607
84 | 0.99804 | -0.037457 | 0.0033405 | 0.0008372
85 | 0.99747 | -0.048358 | 0.0039848 | 0.00099869
86 | 0.99386 | -0.11787 | 0.011358 | 0.0028467
87 | 0.99324 | -0.12972 | 0.0131 | 0.0032831
88 | 0.99312 | -0.1321 | 0.0035931 | 0.00090052
89 | 0.99306 | -0.13323 | 0.0085306 | 0.002138
90 | 0.99792 | -0.039725 | 0.001471 | 0.00036866
91 | 0.99315 | -0.13166 | 0 | 0
92 | 0.99268 | -0.14076 | 0 | 0
93 | 0.9923 | -0.14812 | 0.013543 | 0.0033942
94 | 0.99204 | -0.15253 | 0 | 0
95 | 0.99217 | -0.15002 | 0.0034174 | 0.00085648
96 | 0.99187 | -0.15585 | 0.0052486 | 0.0013154
97 | 0.99211 | -0.15178 | 0.0056298 | 0.001411
98 | 0.99213 | -0.15068 | 0.005666 | 0.00142
99 | 0.99264 | -0.14089 | 0.0047441 | 0.001189
100 | 0.99188 | -0.15629 | 0.0063807 | 0.0015992
101 | 0.99177 | -0.15842 | 0.001669 | 0.00041829
102 | 0.9916 | -0.16157 | 0.0062115 | 0.0015568
103 | 0.99158 | -0.16199 | 0.0024908 | 0.00062424
104 | 0.99284 | -0.13699 | 0 | 0
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0013549 | 0.00033922 | -0.0013548 | -0.00033955 | 4.4288e-08 | -3.35e-07 | 0.0020403 | 0.0020404 | 0.0020404 | 0.98808 | -0.22907 | 0.98804 | -0.22976 | 0.56056
1 | -0.0082212 | -0.0020601 | 0.0082224 | 0.0020606 | 1.1764e-06 | 4.9072e-07 | 0.012381 | 0.012381 | 0.012381 | 0.98808 | -0.22907 | 0.98823 | -0.22607 | 3.4013
2 | -0.0082224 | -0.0020606 | 0.0082236 | 0.0020611 | 1.184e-06 | 4.938e-07 | 0.012381 | 0.012381 | 0.012381 | 0.98823 | -0.22607 | 0.98839 | -0.22305 | 3.4013
3 | -0.011508 | -0.0028843 | 0.01151 | 0.0028852 | 1.7492e-06 | 9.203e-07 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.98839 | -0.22305 | 0.98855 | -0.21986 | 4.7598
4 | -0.016264 | -0.0040767 | 0.016264 | 0.0040768 | 1.4142e-07 | 8.2443e-08 | 0.024482 | 0.024482 | 0.024482 | 0.98855 | -0.21986 | 0.98856 | -0.21968 | 6.7258
5 | -0.0013403 | -0.00033591 | 0.0013403 | 0.00033581 | 1.3609e-08 | -1.0288e-07 | 0.0020297 | 0.0020296 | 0.0020297 | 0.98262 | -0.33517 | 0.98263 | -0.33496 | 0.5576
6 | -0.0085401 | -0.0021402 | 0.0085411 | 0.0021407 | 1.0292e-06 | 4.5078e-07 | 0.012932 | 0.012932 | 0.012932 | 0.98263 | -0.33496 | 0.98276 | -0.33243 | 3.5528
7 | -0.025494 | -0.0063899 | 0.025504 | 0.0063963 | 1.0349e-05 | 6.383e-06 | 0.038374 | 0.038374 | 0.038374 | 0.98856 | -0.21968 | 0.989 | -0.21116 | 10.5424
8 | -0.016513 | -0.0041385 | 0.016519 | 0.0041421 | 6.2393e-06 | 3.6558e-06 | 0.025003 | 0.025003 | 0.025003 | 0.98276 | -0.33243 | 0.98317 | -0.3245 | 6.8689
9 | 0.0079721 | 0.0019978 | -0.0079714 | -0.0019975 | 7.1333e-07 | 2.9112e-07 | 0.012071 | 0.012071 | 0.012071 | 0.98276 | -0.33243 | 0.98267 | -0.33431 | 3.3161
10 | -0.027879 | -0.0069915 | 0.02788 | 0.0069924 | 1.4304e-06 | 8.8761e-07 | 0.041947 | 0.041947 | 0.041947 | 0.989 | -0.21116 | 0.98905 | -0.21008 | 11.524
11 | -0.021658 | -0.00543 | 0.021665 | 0.005434 | 6.5244e-06 | 3.9702e-06 | 0.03278 | 0.03278 | 0.03278 | 0.98317 | -0.3245 | 0.98349 | -0.31818 | 9.0055
12 | 0.0038919 | 0.00097506 | -0.0038916 | -0.00097516 | 2.9734e-07 | -9.8904e-08 | 0.0058932 | 0.0058933 | 0.0058933 | 0.98267 | -0.33431 | 0.98258 | -0.33591 | 1.619
13 | -0.022545 | -0.0056546 | 0.02255 | 0.0056578 | 5.227e-06 | 3.1932e-06 | 0.034112 | 0.034112 | 0.034112 | 0.98349 | -0.31818 | 0.98374 | -0.31332 | 9.3714
14 | 0.0038916 | 0.00097516 | -0.0038913 | -0.00097525 | 2.7241e-07 | -9.0558e-08 | 0.0058933 | 0.0058934 | 0.0058934 | 0.98258 | -0.33591 | 0.98251 | -0.33738 | 1.6191
15 | -0.02255 | -0.0056578 | 0.022564 | 0.0056661 | 1.3703e-05 | 8.3708e-06 | 0.034112 | 0.034112 | 0.034112 | 0.98374 | -0.31332 | 0.98439 | -0.30058 | 9.3714
16 | -0.026576 | -0.0066715 | 0.026589 | 0.0066794 | 1.2749e-05 | 7.8915e-06 | 0.040177 | 0.040177 | 0.040177 | 0.98439 | -0.30058 | 0.98491 | -0.29053 | 11.0376
17 | 0.0040124 | 0.0010053 | -0.0040123 | -0.0010054 | 1.4782e-07 | -4.1617e-08 | 0.0060651 | 0.0060652 | 0.0060652 | 0.98439 | -0.30058 | 0.98435 | -0.30136 | 1.6663
18 | -0.027672 | -0.0069507 | 0.027692 | 0.0069635 | 2.0722e-05 | 1.286e-05 | 0.041812 | 0.041812 | 0.041812 | 0.98491 | -0.29053 | 0.98571 | -0.27485 | 11.4869
19 | 0.00237 | 0.00059377 | -0.00237 | -0.00059397 | 9.6112e-08 | -1.9231e-07 | 0.0035826 | 0.0035827 | 0.0035827 | 0.98435 | -0.30136 | 0.98431 | -0.30221 | 0.98427
20 | -0.031048 | -0.0077863 | 0.031054 | 0.00779 | 6.0653e-06 | 3.7866e-06 | 0.046713 | 0.046713 | 0.046713 | 0.98905 | -0.21008 | 0.98926 | -0.20598 | 12.8332
21 | -0.081462 | -0.020504 | 0.081678 | 0.020641 | 0.00021565 | 0.00013752 | 0.12256 | 0.12256 | 0.12256 | 0.98926 | -0.20598 | 0.99212 | -0.15076 | 33.6713
22 | 0.050408 | 0.012714 | -0.050383 | -0.012698 | 2.5169e-05 | 1.5959e-05 | 0.075851 | 0.075851 | 0.075851 | 0.98926 | -0.20598 | 0.98872 | -0.21642 | 20.8381
23 | -0.084911 | -0.021451 | 0.084995 | 0.021506 | 8.4956e-05 | 5.4191e-05 | 0.12741 | 0.12741 | 0.12741 | 0.99212 | -0.15076 | 0.99321 | -0.1299 | 35.0033
24 | 0.0032329 | 0.00080996 | -0.0032326 | -0.00081017 | 2.5851e-07 | -2.1316e-07 | 0.0048487 | 0.0048488 | 0.0048488 | 0.99212 | -0.15076 | 0.99204 | -0.15243 | 1.3321
25 | 0.047913 | 0.012079 | -0.047881 | -0.012058 | 3.277e-05 | 2.0758e-05 | 0.072134 | 0.072134 | 0.072134 | 0.98872 | -0.21642 | 0.98799 | -0.23072 | 19.8171
26 | 0.0024695 | 0.00061877 | -0.0024694 | -0.00061889 | 6.35e-08 | -1.1659e-07 | 0.0037164 | 0.0037165 | 0.0037165 | 0.98872 | -0.21642 | 0.9887 | -0.21696 | 1.021
27 | 0.072365 | 0.018254 | -0.072201 | -0.018149 | 0.00016388 | 0.0001044 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.99781 | -0.041727 | 0.99534 | -0.089148 | 29.6589
28 | -0.072365 | -0.018254 | 0.072385 | 0.018267 | 2.0114e-05 | 1.2813e-05 | 0.10796 | 0.10796 | 0.10796 | 0.99781 | -0.041727 | 0.99811 | -0.035924 | 29.6589
29 | 0.066006 | 0.016597 | -0.065986 | -0.016584 | 2.0516e-05 | 1.3057e-05 | 0.098697 | 0.098697 | 0.098697 | 0.99534 | -0.089148 | 0.99501 | -0.095659 | 27.1145
30 | 0.12186 | 0.030964 | -0.12147 | -0.030719 | 0.0003835 | 0.00024504 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.99811 | -0.035924 | 0.99468 | -0.10151 | 49.9494
31 | -0.19424 | -0.049231 | 0.19458 | 0.049446 | 0.00033593 | 0.00021444 | 0.28977 | 0.28977 | 0.28977 | 0.99811 | -0.035924 | 1 | 0 | 39.8041
32 | 0.031752 | 0.0079681 | -0.031751 | -0.0079677 | 6.9314e-07 | 4.3304e-07 | 0.047574 | 0.047574 | 0.047574 | 0.99321 | -0.1299 | 0.99318 | -0.13036 | 13.0699
33 | -0.11675 | -0.029474 | 0.11691 | 0.029575 | 0.00015904 | 0.0001016 | 0.17499 | 0.17499 | 0.17499 | 0.99321 | -0.1299 | 0.99468 | -0.10151 | 48.0731
34 | 0.047881 | 0.012058 | -0.04782 | -0.01202 | 6.0266e-05 | 3.8175e-05 | 0.072134 | 0.072134 | 0.072134 | 0.98799 | -0.23072 | 0.98663 | -0.25708 | 19.8171
35 | 0.037585 | 0.0094549 | -0.037553 | -0.0094348 | 3.1875e-05 | 2.0063e-05 | 0.056697 | 0.056698 | 0.056698 | 0.98663 | -0.25708 | 0.98571 | -0.27485 | 15.5763
36 | 0.0095432 | 0.0023923 | -0.00954 | -0.0023908 | 3.1907e-06 | 1.4998e-06 | 0.014272 | 0.014273 | 0.014273 | 0.99497 | -0.096395 | 0.99461 | -0.10341 | 3.921
37 | -0.0095432 | -0.0023923 | 0.0095435 | 0.0023925 | 3.3496e-07 | 1.5742e-07 | 0.014272 | 0.014272 | 0.014272 | 0.99497 | -0.096395 | 0.99501 | -0.095659 | 3.921
38 | 0.0049338 | 0.0012364 | -0.0049333 | -0.0012364 | 5.0335e-07 | 2.452e-09 | 0.0073813 | 0.0073814 | 0.0073814 | 0.99461 | -0.10341 | 0.99449 | -0.10556 | 2.0279
39 | 0.056442 | 0.014191 | -0.056405 | -0.014167 | 3.7403e-05 | 2.3756e-05 | 0.084424 | 0.084424 | 0.084424 | 0.99501 | -0.095659 | 0.99429 | -0.10954 | 23.1935
40 | 0.031155 | 0.00783 | -0.031139 | -0.0078196 | 1.6622e-05 | 1.0374e-05 | 0.046634 | 0.046634 | 0.046634 | 0.99429 | -0.10954 | 0.99371 | -0.12073 | 12.8114
41 | 0.02525 | 0.0063375 | -0.025225 | -0.0063225 | 2.4267e-05 | 1.4944e-05 | 0.037791 | 0.037791 | 0.037791 | 0.99429 | -0.10954 | 0.99324 | -0.12972 | 10.3822
42 | 0.074578 | 0.018857 | -0.074466 | -0.018786 | 0.00011238 | 7.1608e-05 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 1 | 0 | 0.99835 | -0.03147 | 30.5033
43 | 0.054617 | 0.013782 | -0.054569 | -0.013751 | 4.887e-05 | 3.1019e-05 | 0.081305 | 0.081305 | 0.081305 | 1 | 0 | 0.99902 | -0.018703 | 22.3364
44 | 0.027878 | 0.0069968 | -0.027869 | -0.0069913 | 8.8085e-06 | 5.4633e-06 | 0.04177 | 0.041771 | 0.041771 | 0.99318 | -0.13036 | 0.99284 | -0.13699 | 11.4754
45 | 0.0057129 | 0.0014317 | -0.0057125 | -0.0014317 | 3.4317e-07 | 5.8907e-08 | 0.0085714 | 0.0085714 | 0.0085714 | 0.99177 | -0.15774 | 0.9917 | -0.15901 | 2.3548
46 | -0.0057129 | -0.0014317 | 0.005713 | 0.0014318 | 1.5559e-07 | 2.67e-08 | 0.0085714 | 0.0085714 | 0.0085714 | 0.99177 | -0.15774 | 0.9918 | -0.15717 | 2.3548
47 | 0.0057125 | 0.0014317 | -0.0057121 | -0.0014316 | 3.9848e-07 | 6.8429e-08 | 0.0085714 | 0.0085715 | 0.0085715 | 0.9917 | -0.15901 | 0.99163 | -0.16047 | 2.3548
48 | -0.0087727 | -0.0021986 | 0.0087733 | 0.0021988 | 5.5369e-07 | 2.4436e-07 | 0.013162 | 0.013162 | 0.013162 | 0.9918 | -0.15717 | 0.99187 | -0.15585 | 3.6159
49 | 0.026142 | 0.006556 | -0.02614 | -0.0065547 | 2.1152e-06 | 1.3063e-06 | 0.039199 | 0.039199 | 0.039199 | 0.99241 | -0.14578 | 0.99232 | -0.14748 | 10.769
50 | -0.026142 | -0.006556 | 0.026174 | 0.0065753 | 3.1261e-05 | 1.9305e-05 | 0.039199 | 0.039199 | 0.039199 | 0.99241 | -0.14578 | 0.99371 | -0.12073 | 10.769
51 | 0.01401 | 0.0035146 | -0.014007 | -0.0035125 | 3.7358e-06 | 2.0995e-06 | 0.02101 | 0.02101 | 0.02101 | 0.99232 | -0.14748 | 0.99204 | -0.15308 | 5.772
52 | 0.014007 | 0.0035125 | -0.014 | -0.0035087 | 6.859e-06 | 3.8551e-06 | 0.02101 | 0.02101 | 0.02101 | 0.99204 | -0.15308 | 0.99151 | -0.16336 | 5.7721
53 | -0.0003439 | -8.619e-05 | 0.0003439 | 8.611e-05 | 6.171e-10 | -8.0125e-08 | 0.00051477 | 0.00051474 | 0.00051477 | 0.9941 | -0.11346 | 0.9941 | -0.11342 | 0.14142
54 | -0.00050353 | -0.00012612 | 0.00050354 | 0.0001254 | 1.1848e-08 | -7.1384e-07 | 0.00075368 | 0.00075343 | 0.00075368 | 0.9941 | -0.11342 | 0.99413 | -0.11292 | 0.20705
55 | 0.0024507 | 0.00061365 | -0.0024506 | -0.00061375 | 5.5412e-08 | -1.0693e-07 | 0.003668 | 0.003668 | 0.003668 | 0.99413 | -0.11292 | 0.9941 | -0.1134 | 1.0077
56 | -0.0029542 | -0.00073905 | 0.0029543 | 0.00073899 | 4.956e-08 | -5.5938e-08 | 0.0044214 | 0.0044214 | 0.0044214 | 0.99413 | -0.11292 | 0.99415 | -0.11257 | 1.2147
57 | 0.0021658 | 0.00054238 | -0.0021658 | -0.00054252 | 5.5003e-08 | -1.4575e-07 | 0.0032417 | 0.0032418 | 0.0032418 | 0.9941 | -0.1134 | 0.99408 | -0.11393 | 0.89061
58 | -0.0052327 | -0.00131 | 0.0052335 | 0.0013101 | 8.4916e-07 | 6.4664e-08 | 0.0078316 | 0.0078315 | 0.0078316 | 0.99415 | -0.11257 | 0.99432 | -0.10916 | 2.1515
59 | 0.0015717 | 0.00039364 | -0.0015717 | -0.00039373 | 1.6618e-08 | -9.3162e-08 | 0.0023526 | 0.0023526 | 0.0023526 | 0.99408 | -0.11393 | 0.99407 | -0.11415 | 0.64632
60 | 0.010064 | 0.0025226 | -0.010062 | -0.0025215 | 2.2718e-06 | 1.1076e-06 | 0.015061 | 0.015061 | 0.015061 | 0.99432 | -0.10916 | 0.99408 | -0.1139 | 4.1377
61 | -0.015297 | -0.0038327 | 0.015303 | 0.0038358 | 5.324e-06 | 3.0558e-06 | 0.022892 | 0.022892 | 0.022892 | 0.99432 | -0.10916 | 0.9947 | -0.10186 | 6.2891
62 | 0.00031702 | 7.9281e-05 | -0.00031702 | -7.9453e-05 | 1.123e-09 | -1.717e-07 | 0.00047449 | 0.00047455 | 0.00047455 | 0.99407 | -0.11415 | 0.99406 | -0.11423 | 0.13037
63 | 0.0074092 | 0.0018568 | -0.0074082 | -0.0018564 | 9.8941e-07 | 3.5518e-07 | 0.011091 | 0.011091 | 0.011091 | 0.99408 | -0.1139 | 0.99393 | -0.1167 | 3.0469
64 | -0.017018 | -0.0042656 | 0.017019 | 0.0042665 | 1.4391e-06 | 8.4418e-07 | 0.025458 | 0.025458 | 0.025458 | 0.9947 | -0.10186 | 0.99479 | -0.10008 | 6.9939
65 | 0.0056209 | 0.0014085 | -0.0056208 | -0.0014084 | 1.3433e-07 | 2.0409e-08 | 0.008415 | 0.008415 | 0.008415 | 0.99393 | -0.1167 | 0.99391 | -0.11721 | 2.3118
66 | -0.037892 | -0.0095035 | 0.037898 | 0.0095072 | 5.7866e-06 | 3.641e-06 | 0.056682 | 0.056682 | 0.056682 | 0.99479 | -0.10008 | 0.99496 | -0.096878 | 15.572
67 | 0.020873 | 0.0052371 | -0.020861 | -0.00523 | 1.167e-05 | 7.0545e-06 | 0.031224 | 0.031224 | 0.031224 | 0.99479 | -0.10008 | 0.99419 | -0.11181 | 8.5781
68 | 0.0033701 | 0.00084436 | -0.0033698 | -0.00084455 | 2.632e-07 | -1.8885e-07 | 0.0050453 | 0.0050455 | 0.0050455 | 0.99391 | -0.11721 | 0.99382 | -0.11884 | 1.3861
69 | -0.038378 | -0.0096274 | 0.038403 | 0.0096433 | 2.5188e-05 | 1.5855e-05 | 0.0574 | 0.0574 | 0.0574 | 0.99496 | -0.096878 | 0.99567 | -0.083121 | 15.7691
70 | 0.015211 | 0.003814 | -0.015209 | -0.0038126 | 2.4301e-06 | 1.3932e-06 | 0.022768 | 0.022768 | 0.022768 | 0.99419 | -0.11181 | 0.99401 | -0.11517 | 6.2549
71 | -0.040619 | -0.010199 | 0.040635 | 0.010209 | 1.5966e-05 | 1.0068e-05 | 0.060711 | 0.060711 | 0.060711 | 0.99567 | -0.083121 | 0.9961 | -0.074885 | 16.6789
72 | 0.010142 | 0.0025425 | -0.010137 | -0.0025403 | 4.5625e-06 | 2.2361e-06 | 0.015182 | 0.015182 | 0.015182 | 0.99401 | -0.11517 | 0.99352 | -0.12461 | 4.1709
73 | 0.004771 | 0.0011957 | -0.0047708 | -0.0011957 | 2.0553e-07 | -8.9073e-09 | 0.0071271 | 0.0071271 | 0.0071271 | 0.9961 | -0.074885 | 0.99605 | -0.075789 | 1.958
74 | -0.045406 | -0.011404 | 0.045443 | 0.011428 | 3.6749e-05 | 2.3242e-05 | 0.067838 | 0.067838 | 0.067838 | 0.9961 | -0.074885 | 0.99698 | -0.057938 | 18.6369
75 | 0.0050688 | 0.0012702 | -0.005068 | -0.0012702 | 7.8493e-07 | 3.2106e-08 | 0.0075915 | 0.0075917 | 0.0075917 | 0.99352 | -0.12461 | 0.99336 | -0.12786 | 2.0856
76 | 0.0050682 | 0.0012701 | -0.0050678 | -0.0012701 | 4.3919e-07 | 1.7888e-08 | 0.0075907 | 0.0075908 | 0.0075908 | 0.99352 | -0.12461 | 0.99343 | -0.12643 | 2.0854
77 | -0.047165 | -0.011859 | 0.047166 | 0.011859 | 2.1957e-07 | 1.3898e-07 | 0.070409 | 0.070409 | 0.070409 | 0.99698 | -0.057938 | 0.99698 | -0.057841 | 19.3431
78 | -0.049101 | -0.012344 | 0.049148 | 0.012374 | 4.6907e-05 | 2.9717e-05 | 0.073297 | 0.073297 | 0.073297 | 0.99698 | -0.057841 | 0.99802 | -0.037856 | 20.1366
79 | -0.05179 | -0.013036 | 0.051826 | 0.013059 | 3.5979e-05 | 2.2816e-05 | 0.077237 | 0.077236 | 0.077237 | 0.99802 | -0.037856 | 0.99878 | -0.023333 | 21.2188
80 | -0.051826 | -0.013059 | 0.051837 | 0.013066 | 1.1481e-05 | 7.2807e-06 | 0.077236 | 0.077236 | 0.077236 | 0.99878 | -0.023333 | 0.99902 | -0.018703 | 21.2188
81 | -0.0057225 | -0.0014342 | 0.0057231 | 0.0014343 | 6.3261e-07 | 1.053e-07 | 0.0085554 | 0.0085553 | 0.0085554 | 0.99529 | -0.090251 | 0.99541 | -0.08793 | 2.3504
82 | -0.064165 | -0.016135 | 0.06424 | 0.016183 | 7.4566e-05 | 4.7441e-05 | 0.095937 | 0.095937 | 0.095937 | 0.99541 | -0.08793 | 0.99668 | -0.063629 | 26.3564
83 | 0.058442 | 0.014701 | -0.058368 | -0.014654 | 7.4298e-05 | 4.7214e-05 | 0.087382 | 0.087382 | 0.087382 | 0.99541 | -0.08793 | 0.99403 | -0.11458 | 24.0061
84 | 0.07314 | 0.018453 | -0.073119 | -0.01844 | 2.0963e-05 | 1.3355e-05 | 0.10906 | 0.10906 | 0.10906 | 0.99835 | -0.03147 | 0.99804 | -0.037457 | 29.9603
85 | -0.06424 | -0.016183 | 0.064287 | 0.016213 | 4.6958e-05 | 2.9876e-05 | 0.095937 | 0.095937 | 0.095937 | 0.99668 | -0.063629 | 0.99747 | -0.048358 | 26.3564
86 | 0.047352 | 0.011893 | -0.047345 | -0.011888 | 7.4269e-06 | 4.7022e-06 | 0.070893 | 0.070893 | 0.070893 | 0.99403 | -0.11458 | 0.99386 | -0.11787 | 19.4761
87 | 0.069778 | 0.017603 | -0.069771 | -0.017598 | 7.5746e-06 | 4.8234e-06 | 0.10408 | 0.10408 | 0.10408 | 0.99804 | -0.037457 | 0.99792 | -0.039725 | 28.5921
88 | -0.068271 | -0.017211 | 0.0683 | 0.017229 | 2.8216e-05 | 1.7964e-05 | 0.10188 | 0.10188 | 0.10188 | 0.99747 | -0.048358 | 0.99792 | -0.039725 | 27.9895
89 | 0.035986 | 0.0090417 | -0.035963 | -0.0090268 | 2.3682e-05 | 1.4875e-05 | 0.053887 | 0.053887 | 0.053887 | 0.99386 | -0.11787 | 0.99315 | -0.13166 | 14.8042
90 | 0.012126 | 0.0030394 | -0.012124 | -0.0030387 | 1.3762e-06 | 7.3683e-07 | 0.018166 | 0.018166 | 0.018166 | 0.99324 | -0.12972 | 0.99312 | -0.1321 | 4.9907
91 | 0.0085311 | 0.0021382 | -0.0085306 | -0.002138 | 4.5829e-07 | 1.9653e-07 | 0.012782 | 0.012782 | 0.012782 | 0.99312 | -0.1321 | 0.99306 | -0.13323 | 3.5116
92 | 0.035963 | 0.0090268 | -0.035947 | -0.009017 | 1.5604e-05 | 9.8015e-06 | 0.053887 | 0.053887 | 0.053887 | 0.99315 | -0.13166 | 0.99268 | -0.14076 | 14.8042
93 | 0.035947 | 0.009017 | -0.035935 | -0.0090091 | 1.2593e-05 | 7.9102e-06 | 0.053887 | 0.053887 | 0.053887 | 0.99268 | -0.14076 | 0.9923 | -0.14812 | 14.8042
94 | 0.022392 | 0.0056149 | -0.022388 | -0.0056125 | 3.9119e-06 | 2.3842e-06 | 0.033579 | 0.033579 | 0.033579 | 0.9923 | -0.14812 | 0.99211 | -0.15178 | 9.225
95 | -0.014024 | -0.0035155 | 0.014026 | 0.0035164 | 1.6776e-06 | 9.4314e-07 | 0.021036 | 0.021036 | 0.021036 | 0.99204 | -0.15253 | 0.99217 | -0.15002 | 5.7791
96 | 0.014024 | 0.0035155 | -0.014022 | -0.0035142 | 2.2161e-06 | 1.2459e-06 | 0.021036 | 0.021036 | 0.021036 | 0.99204 | -0.15253 | 0.99187 | -0.15585 | 5.7791
97 | -0.023109 | -0.005793 | 0.023119 | 0.0057991 | 1.0056e-05 | 6.1477e-06 | 0.034659 | 0.034659 | 0.034659 | 0.99217 | -0.15002 | 0.99264 | -0.14089 | 9.5217
98 | 0.0056662 | 0.0014201 | -0.005666 | -0.00142 | 1.7818e-07 | 2.9067e-08 | 0.008498 | 0.008498 | 0.008498 | 0.99217 | -0.15002 | 0.99213 | -0.15068 | 2.3346
99 | 0.016758 | 0.0042015 | -0.016754 | -0.0041994 | 3.5948e-06 | 2.1048e-06 | 0.025135 | 0.025135 | 0.025135 | 0.99211 | -0.15178 | 0.99188 | -0.15629 | 6.9052
100 | -0.027864 | -0.0069881 | 0.027869 | 0.0069913 | 5.1826e-06 | 3.2144e-06 | 0.041771 | 0.041771 | 0.041771 | 0.99264 | -0.14089 | 0.99284 | -0.13699 | 11.4754
101 | 0.010374 | 0.0026003 | -0.010373 | -0.0025998 | 1.0553e-06 | 5.2544e-07 | 0.015563 | 0.015563 | 0.015563 | 0.99188 | -0.15629 | 0.99177 | -0.15842 | 4.2755
102 | 0.0087036 | 0.0021815 | -0.0087023 | -0.0021809 | 1.3049e-06 | 5.7187e-07 | 0.013059 | 0.013059 | 0.013059 | 0.99177 | -0.15842 | 0.9916 | -0.16157 | 3.5876
103 | 0.0024908 | 0.00062415 | -0.0024908 | -0.00062424 | 5.0489e-08 | -9.2002e-08 | 0.0037377 | 0.0037378 | 0.0037378 | 0.9916 | -0.16157 | 0.99158 | -0.16199 | 1.0269

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32976 | 0.083171

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0068664 | 0.0017209
1 | 0.0013548 | 0.00033955
2 | 0.0032847 | 0.00082322
3 | 0.0047542 | 0.0011915
4 | 0.0013403 | 0.00033591
5 | 0.0071998 | 0.0018044
6 | 0.0092294 | 0.0023131
7 | 0.0023747 | 0.00059516
8 | 0.0051387 | 0.0012879
9 | 0.0040795 | 0.0010224
10 | 0.00088025 | 0.00022061
11 | 0.0038913 | 0.00097525
12 | 0.0010826 | 0.00027133
13 | 0.0016422 | 0.00041159
14 | 0.0031676 | 0.00079389
15 | 0.0061953 | 0.0015527
16 | 0.0032326 | 0.00081017
17 | 0.0024694 | 0.00061889
18 | 0.010235 | 0.0025652
19 | 0.0046062 | 0.0011544
20 | 0.0098606 | 0.0024713
21 | 0.0049333 | 0.0012364
22 | 0.0045654 | 0.0011442
23 | 0.0043346 | 0.0010863
24 | 0.0038738 | 0.00097087
25 | 0.0030597 | 0.00076684
26 | 0.0057121 | 0.0014316
27 | 0.00237 | 0.00059397
28 | 0.01213 | 0.00304
29 | 0.0049649 | 0.0012443
30 | 0.0003439 | 8.619e-05
31 | 0.00015963 | 4.0007e-05
32 | 0.00028478 | 7.1373e-05
33 | 0.0022784 | 0.00057102
34 | 0.00059405 | 0.00014888
35 | 0.0012547 | 0.00031445
36 | 0.0026525 | 0.00066478
37 | 0.0017151 | 0.00042984
38 | 0.0017873 | 0.00044794
39 | 0.0022507 | 0.00056408
40 | 0.00047975 | 0.00012024
41 | 0.0056501 | 0.001416
42 | 0.0033698 | 0.00084455
43 | 0.0022159 | 0.00055535
44 | 0.0050675 | 0.00127
45 | 0.00031702 | 7.9453e-05
46 | 0.0047708 | 0.0011957
47 | 0.0017225 | 0.0004317
48 | 0.005068 | 0.0012702
49 | 0.0050678 | 0.0012701
50 | 0.0019351 | 0.00048498
51 | 0.0026423 | 0.00066221
52 | 0.014 | 0.0035087
53 | 0.0027313 | 0.00068453
54 | 0.0057225 | 0.0014342
55 | 0.0013261 | 0.00033236
56 | 0.011015 | 0.0027607
57 | 0.0033405 | 0.0008372
58 | 0.0039848 | 0.00099869
59 | 0.011358 | 0.0028467
60 | 0.0131 | 0.0032831
61 | 0.0035931 | 0.00090052
62 | 0.0085306 | 0.002138
63 | 0.001471 | 0.00036866
64 | 0.013543 | 0.0033942
65 | 0.0034174 | 0.00085648
66 | 0.0052486 | 0.0013154
67 | 0.0056298 | 0.001411
68 | 0.005666 | 0.00142
69 | 0.0047441 | 0.001189
70 | 0.0063807 | 0.0015992
71 | 0.001669 | 0.00041829
72 | 0.0062115 | 0.0015568
73 | 0.0024908 | 0.00062424

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1