## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_159-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_159-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_159-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_159-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_159-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_159-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_159-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_159-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_159-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_159-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_159-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_159-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_159-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_159-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_159-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_159-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_159-3_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_159-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_159-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_159-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_159-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_159-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_159-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_159-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_159-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_159-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_159-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_159-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_159-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_159-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_159-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_159-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_159-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_159-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_159-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_159-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_159-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_159-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_159-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_159-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_159-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_159-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_159-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_159-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_159-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_159-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_159-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_159-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_159-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_159-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_159-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_159-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_159-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_159-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_159-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_159-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_159-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_159-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_159-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_159-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_159-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_159-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_159-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_159-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_159-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_159-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_159-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_159-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_159-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_159-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_159-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_159-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_159-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_159-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_159-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_159-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_159-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_159-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_159-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_159-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_159-3_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_159-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_159-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_159-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_159-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_159-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_159-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_159-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_159-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_159-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_159-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_159-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_159-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_159-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_159-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_159-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_159-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_159-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_159-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_159-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_159-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_159-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_159-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_159-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_159-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_159-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_159-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_159-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_159-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_495_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_159-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0063274 | 0.0015858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_159-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0010709 | 0.0002684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_159-3_0_4_load_14 | 6 | 0.024145 | 0.0060513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_159-3_0_4_load_15 | 10 | 0.00034296 | 8.5954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_159-3_0_4_load_31 | 13 | 0.0021282 | 0.00053337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_159-3_0_4_load_19 | 14 | 0.00030996 | 7.7683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_159-3_0_4_load_24 | 15 | 0.001053 | 0.00026391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_159-3_0_4_load_223 | 16 | 0.0048765 | 0.0012222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_159-3_0_4_load_27 | 17 | 0.00034372 | 8.6145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_159-3_0_4_load_20 | 18 | 0.0010563 | 0.00026473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_159-3_0_4_load_25 | 22 | 0.0041817 | 0.001048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_159-3_0_4_load_26 | 23 | 0.0020145 | 0.00050489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_159-3_0_4_load_35 | 25 | 0.0025228 | 0.00063227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_159-3_0_4_load_38 | 26 | 0.0031889 | 0.00079922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_159-3_0_4_load_28 | 27 | 0.0029727 | 0.00074502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_159-3_0_4_load_29 | 28 | 0.0016195 | 0.0004059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_159-3_0_4_load_33 | 29 | 0.0020232 | 0.00050706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_159-3_0_4_load_32 | 30 | 0.0019149 | 0.00047992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_159-3_0_4_load_50 | 32 | 0.011945 | 0.0029937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_159-3_0_4_load_36 | 33 | 0.0099487 | 0.0024934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_159-3_0_4_load_152 | 34 | 0.0063332 | 0.0015873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_159-3_0_4_load_39 | 35 | 0.0023298 | 0.0005839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_159-3_0_4_load_40 | 36 | 0.006099 | 0.0015285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_159-3_0_4_load_41 | 37 | 0.0059479 | 0.0014907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_159-3_0_4_load_42 | 38 | 0.0023259 | 0.00058293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_159-3_0_4_load_43 | 39 | 0.0030445 | 0.00076301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_159-3_0_4_load_45 | 41 | 0.0029358 | 0.00073577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_159-3_0_4_load_46 | 42 | 0.0023547 | 0.00059015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_159-3_0_4_load_150 | 43 | 0.0033651 | 0.00084338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_159-3_0_4_load_47 | 44 | 0.0015463 | 0.00038755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_159-3_0_4_load_48 | 45 | 0.0039779 | 0.00099696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_159-3_0_4_load_49 | 46 | 0.0093777 | 0.0023503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_159-3_0_4_load_77 | 47 | 0.0038051 | 0.00095364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_159-3_0_4_load_51 | 48 | 0.012601 | 0.0031582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_159-3_0_4_load_60 | 49 | 0.0025826 | 0.00064727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_159-3_0_4_load_65 | 50 | 0.044502 | 0.011153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_159-3_0_4_load_53 | 51 | 0.010888 | 0.0027288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_159-3_0_4_load_54 | 52 | 0.00077386 | 0.00019395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_159-3_0_4_load_56 | 54 | 0.0011455 | 0.00028708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_159-3_0_4_load_57 | 55 | 0.0010644 | 0.00026676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_159-3_0_4_load_58 | 56 | 0.0055287 | 0.0013856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_159-3_0_4_load_75 | 57 | 0.0010406 | 0.0002608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_159-3_0_4_load_59 | 58 | 0.0011596 | 0.00029062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_159-3_0_4_load_71 | 59 | 0.00073205 | 0.00018347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_159-3_0_4_load_72 | 60 | 0.0011428 | 0.0002864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_159-3_0_4_load_76 | 62 | 0.001235 | 0.00030952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_159-3_0_4_load_114 | 63 | 0.00067869 | 0.0001701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_159-3_0_4_load_100 | 64 | 0.0038884 | 0.00097454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_159-3_0_4_load_109 | 66 | 0.0017423 | 0.00043666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_159-3_0_4_load_103 | 67 | 0.0030694 | 0.00076927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_159-3_0_4_load_104 | 68 | 0.0019272 | 0.00048301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_159-3_0_4_load_105 | 69 | 0.0015931 | 0.00039927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_159-3_0_4_load_106 | 70 | 0.001999 | 0.000501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_159-3_0_4_load_108 | 72 | 0.0020513 | 0.00051411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_159-3_0_4_load_110 | 73 | 0.0018582 | 0.00046571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_159-3_0_4_load_111 | 74 | 0.001734 | 0.00043458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_159-3_0_4_load_112 | 75 | 0.002016 | 0.00050525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_159-3_0_4_load_116 | 76 | 0.0018313 | 0.00045896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_159-3_0_4_load_115 | 78 | 0.00047439 | 0.00011889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_159-3_0_4_load_117 | 79 | 0.0012414 | 0.00031113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_159-3_0_4_load_213 | 80 | 0.0022736 | 0.00056982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_159-3_0_4_load_118 | 81 | 0.00066173 | 0.00016585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_159-3_0_4_load_119 | 82 | 0.005072 | 0.0012712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_159-3_0_4_load_120 | 83 | 0.00078761 | 0.00019739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_159-3_0_4_load_121 | 84 | 0.00068554 | 0.00017181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_159-3_0_4_load_123 | 85 | 0.0015152 | 0.00037975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_159-3_0_4_load_124 | 86 | 0.0018587 | 0.00046583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_159-3_0_4_load_128 | 87 | 0.0018025 | 0.00045174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_159-3_0_4_load_132 | 88 | 0.0029866 | 0.00074851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_159-3_0_4_load_131 | 90 | 0.0014882 | 0.00037297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_159-3_0_4_load_166 | 91 | 0.0059322 | 0.0014868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_159-3_0_4_load_134 | 92 | 0.0023898 | 0.00059895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_159-3_0_4_load_135 | 93 | 0.0039071 | 0.00097921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_159-3_0_4_load_136 | 94 | 0.0030709 | 0.00076963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_159-3_0_4_load_137 | 95 | 0.0033476 | 0.00083898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_159-3_0_4_load_139 | 96 | 0.0031269 | 0.00078368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_159-3_0_4_load_138 | 97 | 0.0051048 | 0.0012794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_159-3_0_4_load_141 | 99 | 0.0041419 | 0.0010381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_159-3_0_4_load_142 | 100 | 0.0037296 | 0.00093473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_159-3_0_4_load_143 | 101 | 0.0013097 | 0.00032824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_159-3_0_4_load_148 | 102 | 0.0028808 | 0.000722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_159-3_0_4_load_144 | 103 | 0.0016027 | 0.00040167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_159-3_0_4_load_147 | 104 | 0.00085506 | 0.0002143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_159-3_0_4_load_145 | 105 | 0.0012356 | 0.00030967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_159-3_0_4_load_146 | 106 | 0.00078531 | 0.00019682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_159-3_0_4_load_149 | 107 | 0.0028878 | 0.00072376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_159-3_0_4_load_151 | 108 | 0.0058559 | 0.0014676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_159-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_159-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.039328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_159-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_159-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_159-3_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_159-3_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.070245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_159-3_0_4_line_6 |  | 5 | 14 | 0.0017259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_159-3_0_4_line_7 |  | 5 | 10 | 0.022039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_159-3_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.03973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_159-3_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.048181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_159-3_0_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.021714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_159-3_0_4_line_11 |  | 8 | 15 | 0.055658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_159-3_0_4_line_12 |  | 9 | 16 | 0.026315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_159-3_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.028193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_159-3_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.071592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_159-3_0_4_line_15 |  | 12 | 31 | 0.022383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_159-3_0_4_line_16 |  | 12 | 32 | 0.037395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_159-3_0_4_line_17 |  | 13 | 30 | 0.022028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_159-3_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.00060766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_159-3_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.017856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_159-3_0_4_line_20 |  | 17 | 27 | 0.026331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_159-3_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_159-3_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0066139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_159-3_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.043626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_159-3_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.039223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_159-3_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.018537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_159-3_0_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.016832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_159-3_0_4_line_27 |  | 21 | 25 | 0.022855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_159-3_0_4_line_28 |  | 22 | 26 | 0.020646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_159-3_0_4_line_29 |  | 24 | 34 | 0.082697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_159-3_0_4_line_30 |  | 25 | 33 | 0.0067695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_159-3_0_4_line_31 |  | 26 | 35 | 0.026689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_159-3_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.00027324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_159-3_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.014487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_159-3_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_159-3_0_4_line_35 |  | 31 | 49 | 0.04614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_159-3_0_4_line_36 |  | 31 | 50 | 0.042094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_159-3_0_4_line_37 |  | 32 | 48 | 0.011734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_159-3_0_4_line_38 |  | 34 | 42 | 0.015477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_159-3_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.021301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_159-3_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0017536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_159-3_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.017642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_159-3_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.01139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_159-3_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0097371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_159-3_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.02203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_159-3_0_4_line_45 |  | 40 | 43 | 0.031077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_159-3_0_4_line_46 |  | 41 | 44 | 0.021445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_159-3_0_4_line_47 |  | 43 | 108 | 0.0010457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_159-3_0_4_line_48 |  | 43 | 107 | 0.020564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_159-3_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.0022527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_159-3_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.025373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_159-3_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0065542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_159-3_0_4_line_52 |  | 47 | 56 | 0.037664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_159-3_0_4_line_53 |  | 49 | 58 | 0.058408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_159-3_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.01754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_159-3_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.040027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_159-3_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.040375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_159-3_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.047688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_159-3_0_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.0034554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_159-3_0_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.0095236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_159-3_0_4_line_60 |  | 57 | 61 | 0.027134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_159-3_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.028686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_159-3_0_4_line_62 |  | 59 | 61 | 0.0082682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_159-3_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.015315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_159-3_0_4_line_64 |  | 62 | 63 | 0.018142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_159-3_0_4_line_65 |  | 63 | 78 | 0.012521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_159-3_0_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.064141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_159-3_0_4_line_67 |  | 65 | 66 | 0.084928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_159-3_0_4_line_68 |  | 66 | 74 | 0.0069367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_159-3_0_4_line_69 |  | 66 | 72 | 0.0066779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_159-3_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.045621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_159-3_0_4_line_71 |  | 67 | 69 | 0.0039614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_159-3_0_4_line_72 |  | 68 | 70 | 0.0011188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_159-3_0_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.019314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_159-3_0_4_line_74 |  | 71 | 86 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_159-3_0_4_line_75 |  | 71 | 83 | 0.010784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_159-3_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.01883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_159-3_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.015199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_159-3_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.004521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_159-3_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.016047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_159-3_0_4_line_80 |  | 76 | 80 | 0.012323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_159-3_0_4_line_81 |  | 77 | 92 | 0.01266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_159-3_0_4_line_82 |  | 77 | 88 | 0.007678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_159-3_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0096807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_159-3_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0053034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_159-3_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.01128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_159-3_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0079038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_159-3_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0031651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_159-3_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.018595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_159-3_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.027515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_159-3_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0065928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_159-3_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.013918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_159-3_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.015385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_159-3_0_4_line_93 |  | 92 | 93 | 0.024357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_159-3_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0031316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_159-3_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.027257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_159-3_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0025274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_159-3_0_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.049691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_159-3_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0022538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_159-3_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.032844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_159-3_0_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.016422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_159-3_0_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_159-3_0_4_line_102 |  | 100 | 102 | 0.026659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_159-3_0_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.0020674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_159-3_0_4_line_104 |  | 102 | 107 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_159-3_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.00018114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_159-3_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0050582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_159-3_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0020036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_159-3_0_4_trafo_77 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2694302.2558 | 1236428.5281 | 2694315.0014 | 1236424.7458 | 2694336.6765 | 1236421.2978
1 | 2694275.1286 | 1236451.2324 | 2694277.4537 | 1236443.0188 | 2694278.8586 | 1236438.9047 | 2694280.7762 | 1236435.8663 | 2694282.8142 | 1236434.2975 | 2694302.2558 | 1236428.5281
2 | 2694350.6538 | 1236419.0744 | 2694336.6765 | 1236421.2978
3 | 2694255.9198 | 1236449.8711 | 2694259.6033 | 1236450.0074 | 2694275.1286 | 1236451.2324
4 | 2694361.8981 | 1236417.285 | 2694350.6538 | 1236419.0744
5 | 2694255.9198 | 1236449.8711 | 2694243.4921 | 1236449.9406 | 2694229.2012 | 1236452.0043 | 2694211.7703 | 1236455.4527 | 2694191.9451 | 1236461.9431 | 2694187.3429 | 1236463.1126
6 | 2694361.8981 | 1236417.285 | 2694362.1126 | 1236415.5725
7 | 2694361.8981 | 1236417.285 | 2694361.0568 | 1236424.0321 | 2694359.8639 | 1236439.2248
8 | 2694357.9514 | 1236460.8543 | 2694378.1731 | 1236458.9519 | 2694384.9797 | 1236457.8147 | 2694391.2938 | 1236455.2798 | 2694396.2835 | 1236452.2791
9 | 2694357.9514 | 1236460.8543 | 2694356.6048 | 1236472.2524 | 2694356.3437 | 1236482.4891 | 2694356.779 | 1236493.1928 | 2694357.1179 | 1236503.2945 | 2694357.4825 | 1236508.9266
10 | 2694357.9514 | 1236460.8543 | 2694359.4437 | 1236444.5771 | 2694359.8639 | 1236439.2248
11 | 2694396.2835 | 1236452.2791 | 2694400.881 | 1236448.2381 | 2694404.3525 | 1236442.6669 | 2694407.0173 | 1236428.8102 | 2694408.0655 | 1236413.8158 | 2694409.1835 | 1236402.0472 | 2694409.4851 | 1236400.0603
12 | 2694357.4825 | 1236508.9266 | 2694340.2661 | 1236507.4521 | 2694331.3013 | 1236505.8197
13 | 2694241.0874 | 1236384.4988 | 2694231.402 | 1236383.9115 | 2694222.1178 | 1236382.3631 | 2694213.2156 | 1236380.5873
14 | 2694241.0874 | 1236384.4988 | 2694248.5087 | 1236384.2164 | 2694257.0071 | 1236383.2949 | 2694265.7777 | 1236381.922 | 2694279.5382 | 1236380.3836 | 2694292.5792 | 1236379.3565 | 2694312.3404 | 1236377.9435
15 | 2694190.8071 | 1236379.5979 | 2694202.7031 | 1236379.6643 | 2694213.2156 | 1236380.5873
16 | 2694213.2156 | 1236380.5873 | 2694214.6891 | 1236377.3972 | 2694216.1989 | 1236375.2529 | 2694218.611 | 1236374.435 | 2694235.1417 | 1236370.9724 | 2694245.9078 | 1236366.0873
17 | 2694312.3404 | 1236377.9435 | 2694334.3118 | 1236376.3724 | 2694334.3118 | 1236376.3724
18 | 2694362.1126 | 1236415.5725 | 2694362.188 | 1236414.9695
19 | 2694412.6806 | 1236382.4995 | 2694410.7306 | 1236391.8532 | 2694409.4851 | 1236400.0603
20 | 2694359.6337 | 1236389.4239 | 2694361.0959 | 1236392.0537 | 2694363.2245 | 1236398.5923 | 2694363.2764 | 1236406.2765 | 2694362.188 | 1236414.9695
21 | 2694412.6806 | 1236382.4995 | 2694397.5772 | 1236377.5781
22 | 2694391.8166 | 1236374.3286 | 2694397.5772 | 1236377.5781
23 | 2694412.6806 | 1236382.4995 | 2694416.4271 | 1236372.485 | 2694421.0298 | 1236363.8407 | 2694434.7601 | 1236345.1785
24 | 2694391.8166 | 1236374.3286 | 2694387.3185 | 1236369.7316 | 2694376.7597 | 1236356.9545 | 2694369.6292 | 1236351.3259 | 2694363.3237 | 1236347.9942
25 | 2694391.8166 | 1236374.3286 | 2694388.7756 | 1236356.0432
26 | 2694444.7539 | 1236331.6163 | 2694434.7601 | 1236345.1785
27 | 2694434.7601 | 1236345.1785 | 2694428.0223 | 1236340.0788 | 2694414.7751 | 1236334.4214
28 | 2694363.3237 | 1236347.9942 | 2694362.4693 | 1236347.5428 | 2694346.6039 | 1236342.4649 | 2694343.5847 | 1236342.5782
29 | 2694444.7539 | 1236331.6163 | 2694447.4512 | 1236326.6667 | 2694448.8674 | 1236321.3742 | 2694449.4184 | 1236316.2347 | 2694448.6419 | 1236310.3403 | 2694445.8044 | 1236305.0691 | 2694441.2191 | 1236299.7701 | 2694430.7121 | 1236293.7319 | 2694420.1967 | 1236288.6945 | 2694405.0858 | 1236283.7507 | 2694397.4976 | 1236281.9611
30 | 2694414.7751 | 1236334.4214 | 2694412.3641 | 1236333.3917 | 2694408.2469 | 1236332.8892
31 | 2694343.5847 | 1236342.5782 | 2694316.9142 | 1236343.579
32 | 2694359.6337 | 1236389.4239 | 2694359.5009 | 1236389.1851
33 | 2694349.1424 | 1236379.4101 | 2694349.1424 | 1236379.4101 | 2694354.2978 | 1236382.6499 | 2694358.3514 | 1236387.1176 | 2694359.5009 | 1236389.1851
34 | 2694334.3118 | 1236376.3724 | 2694342.3601 | 1236377.1118 | 2694349.1424 | 1236379.4101
35 | 2694190.8071 | 1236379.5979 | 2694190.7768 | 1236373.3929 | 2694193.797 | 1236371.9286 | 2694220.446 | 1236367.0587 | 2694211.7238 | 1236364.9076 | 2694211.2295 | 1236364.8055
36 | 2694190.8071 | 1236379.5979 | 2694179.1246 | 1236381.8143 | 2694166.1812 | 1236384.3221 | 2694155.0632 | 1236385.3022 | 2694149.211 | 1236385.0419
37 | 2694256.5929 | 1236361.2388 | 2694245.9078 | 1236366.0873
38 | 2694382.238 | 1236279.5522 | 2694391.5365 | 1236280.5553 | 2694397.4976 | 1236281.9611
39 | 2694296.3177 | 1236347.6964 | 2694305.8024 | 1236343.996 | 2694316.9142 | 1236343.579
40 | 2694294.684 | 1236348.3338 | 2694296.3177 | 1236347.6964
41 | 2694348.8327 | 1236279.006 | 2694331.191 | 1236279.1684
42 | 2694360.2227 | 1236278.9011 | 2694348.8327 | 1236279.006
43 | 2694321.4643 | 1236279.6002 | 2694330.0967 | 1236279.1785 | 2694331.191 | 1236279.1684
44 | 2694360.2227 | 1236278.9011 | 2694380.7778 | 1236279.3946 | 2694382.238 | 1236279.5522
45 | 2694360.2227 | 1236278.9011 | 2694363.03 | 1236247.9511
46 | 2694321.4643 | 1236279.6002 | 2694302.4436 | 1236280.5294 | 2694300.0469 | 1236280.6804
47 | 2694364.0749 | 1236247.9898 | 2694363.03 | 1236247.9511
48 | 2694342.4802 | 1236247.1985 | 2694349.098 | 1236247.4347 | 2694363.03 | 1236247.9511
49 | 2694300.0469 | 1236280.6804 | 2694297.7987 | 1236280.822
50 | 2694272.4756 | 1236282.4174 | 2694297.7987 | 1236280.822
51 | 2694265.9343 | 1236282.8295 | 2694272.4756 | 1236282.4174
52 | 2694265.9343 | 1236282.8295 | 2694238.8674 | 1236284.5347 | 2694228.3514 | 1236283.7731
53 | 2694211.2295 | 1236364.8055 | 2694171.2534 | 1236356.5488 | 2694161.4125 | 1236353.8353 | 2694154.297 | 1236351.8756
54 | 2694179.1396 | 1236312.9042 | 2694195.7609 | 1236307.3011
55 | 2694224.905 | 1236283.5236 | 2694223.1325 | 1236291.2456 | 2694219.1556 | 1236295.7636 | 2694195.7609 | 1236307.3011
56 | 2694140.1103 | 1236323.1529 | 2694171.7244 | 1236315.4038 | 2694179.1396 | 1236312.9042
57 | 2694224.905 | 1236283.5236 | 2694222.6296 | 1236283.354 | 2694211.3121 | 1236281.1618 | 2694179.1995 | 1236270.3655
58 | 2694224.905 | 1236283.5236 | 2694228.3514 | 1236283.7731
59 | 2694170.0812 | 1236267.625 | 2694176.2538 | 1236269.3751 | 2694179.1995 | 1236270.3655
60 | 2694143.9766 | 1236260.2236 | 2694170.0812 | 1236267.625
61 | 2694135.939 | 1236258.284 | 2694117.8374 | 1236253.9159 | 2694107.957 | 1236251.9971
62 | 2694143.9766 | 1236260.2236 | 2694135.939 | 1236258.284
63 | 2694143.9766 | 1236260.2236 | 2694146.8599 | 1236254.0314 | 2694152.1792 | 1236247.4219 | 2694152.1792 | 1236247.4219
64 | 2694152.1792 | 1236247.4219 | 2694158.8522 | 1236242.7909 | 2694168.6389 | 1236240.6452
65 | 2694180.8692 | 1236237.9638 | 2694168.6389 | 1236240.6452
66 | 2694237.7688 | 1236046.209 | 2694240.9536 | 1236046.7821 | 2694264.7695 | 1236046.9267 | 2694273.5731 | 1236047.7892 | 2694285.7386 | 1236051.8964 | 2694299.5635 | 1236058.688
67 | 2694185.5336 | 1236113.173 | 2694237.7688 | 1236046.209
68 | 2694179.1217 | 1236110.5263 | 2694185.5336 | 1236113.173
69 | 2694189.7183 | 1236118.1109 | 2694186.8815 | 1236113.7294 | 2694185.5336 | 1236113.173
70 | 2694133.203 | 1236123.3712 | 2694144.0213 | 1236126.1481 | 2694146.7559 | 1236128.8601 | 2694145.454 | 1236138.8913 | 2694145.6707 | 1236155.2956 | 2694146.1783 | 1236159.343
71 | 2694133.203 | 1236123.3712 | 2694129.366 | 1236122.3863
72 | 2694146.3175 | 1236160.4531 | 2694146.1783 | 1236159.343
73 | 2694148.7211 | 1236179.6174 | 2694146.3175 | 1236160.4531
74 | 2694148.7211 | 1236179.6174 | 2694161.4264 | 1236177.8285
75 | 2694148.7211 | 1236179.6174 | 2694138.4637 | 1236180.2331 | 2694137.9582 | 1236180.1831
76 | 2694189.7183 | 1236118.1109 | 2694189.7183 | 1236118.1109 | 2694190.9958 | 1236129.1837 | 2694192.2018 | 1236136.7724
77 | 2694192.2018 | 1236136.7724 | 2694193.9686 | 1236147.889 | 2694194.1688 | 1236151.8266
78 | 2694174.6019 | 1236110.4224 | 2694179.1217 | 1236110.5263 | 2694179.1217 | 1236110.5263
79 | 2694194.9839 | 1236167.8531 | 2694194.1688 | 1236151.8266
80 | 2694174.6019 | 1236110.4224 | 2694162.2824 | 1236110.1391
81 | 2694194.9839 | 1236167.8531 | 2694205.2244 | 1236169.2498 | 2694207.2297 | 1236170.4266
82 | 2694194.9839 | 1236167.8531 | 2694187.4113 | 1236169.1209
83 | 2694180.8692 | 1236237.9638 | 2694190.3253 | 1236235.8905
84 | 2694190.3253 | 1236235.8905 | 2694195.5057 | 1236234.7547
85 | 2694206.5241 | 1236232.339 | 2694195.5057 | 1236234.7547
86 | 2694130.0928 | 1236179.4051 | 2694137.9582 | 1236180.1831
87 | 2694130.0928 | 1236179.4051 | 2694128.0206 | 1236179.2002 | 2694126.9472 | 1236179.0574
88 | 2694108.5203 | 1236178.9867 | 2694112.5921 | 1236178.0327 | 2694120.6193 | 1236178.2155 | 2694126.9472 | 1236179.0574
89 | 2694161.4264 | 1236177.8285 | 2694161.4264 | 1236177.8285 | 2694173.785 | 1236174.0438 | 2694183.0927 | 1236169.8438 | 2694187.4113 | 1236169.1209
90 | 2694102.1013 | 1236180.4905 | 2694108.5203 | 1236178.9867
91 | 2694102.1013 | 1236180.4905 | 2694100.2349 | 1236166.6979
92 | 2694098.1719 | 1236151.4515 | 2694100.2349 | 1236166.6979
93 | 2694228.2373 | 1236182.7539 | 2694207.2297 | 1236170.4266
94 | 2694228.2373 | 1236182.7539 | 2694230.9382 | 1236184.3388
95 | 2694254.5164 | 1236198.0075 | 2694252.2776 | 1236196.8608 | 2694230.9382 | 1236184.3388
96 | 2694254.5164 | 1236198.0075 | 2694256.7659 | 1236199.1597
97 | 2694303.212 | 1236215.4104 | 2694289.322 | 1236213.7054 | 2694270.648 | 1236206.2703 | 2694256.7659 | 1236199.1597
98 | 2694305.449 | 1236215.685 | 2694303.212 | 1236215.4104
99 | 2694305.449 | 1236215.685 | 2694316.7796 | 1236215.1534 | 2694331.5985 | 1236215.1442 | 2694338.2799 | 1236215.0495
100 | 2694305.449 | 1236215.685 | 2694304.8594 | 1236226.1167 | 2694305.4782 | 1236231.953 | 2694305.492 | 1236232.0563
101 | 2694356.7235 | 1236214.7882 | 2694338.2799 | 1236215.0495
102 | 2694305.492 | 1236232.0563 | 2694307.2712 | 1236245.3357 | 2694319.8858 | 1236246.3923 | 2694320.4879 | 1236246.4138
103 | 2694356.7235 | 1236214.7882 | 2694358.7906 | 1236214.7589
104 | 2694342.4802 | 1236247.1985 | 2694320.4879 | 1236246.4138
105 | 2694358.9717 | 1236214.7563 | 2694358.9717 | 1236214.7563 | 2694358.7906 | 1236214.7589
106 | 2694358.9717 | 1236214.7563 | 2694364.0289 | 1236214.8588
107 | 2694364.0289 | 1236214.8588 | 2694366.0321 | 1236214.8994

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694302.2558 | 1236428.5281
1 | 2694336.6765 | 1236421.2978
2 | 2694275.1286 | 1236451.2324
3 | 2694350.6538 | 1236419.0744
4 | 2694255.9198 | 1236449.8711
5 | 2694361.8981 | 1236417.285
6 | 2694187.3429 | 1236463.1126
7 | 2694357.9514 | 1236460.8543
8 | 2694396.2835 | 1236452.2791
9 | 2694357.4825 | 1236508.9266
10 | 2694359.8639 | 1236439.2248
11 | 2694241.0874 | 1236384.4988
12 | 2694213.2156 | 1236380.5873
13 | 2694312.3404 | 1236377.9435
14 | 2694362.1126 | 1236415.5725
15 | 2694409.4851 | 1236400.0603
16 | 2694331.3013 | 1236505.8197
17 | 2694362.188 | 1236414.9695
18 | 2694397.5772 | 1236377.5781
19 | 2694412.6806 | 1236382.4995
20 | 2694391.8166 | 1236374.3286
21 | 2694434.7601 | 1236345.1785
22 | 2694363.3237 | 1236347.9942
23 | 2694388.7756 | 1236356.0432
24 | 2694444.7539 | 1236331.6163
25 | 2694414.7751 | 1236334.4214
26 | 2694343.5847 | 1236342.5782
27 | 2694359.6337 | 1236389.4239
28 | 2694359.5009 | 1236389.1851
29 | 2694349.1424 | 1236379.4101
30 | 2694334.3118 | 1236376.3724
31 | 2694190.8071 | 1236379.5979
32 | 2694245.9078 | 1236366.0873
33 | 2694408.2469 | 1236332.8892
34 | 2694397.4976 | 1236281.9611
35 | 2694316.9142 | 1236343.579
36 | 2694296.3177 | 1236347.6964
37 | 2694294.684 | 1236348.3338
38 | 2694348.8327 | 1236279.006
39 | 2694331.191 | 1236279.1684
40 | 2694360.2227 | 1236278.9011
41 | 2694321.4643 | 1236279.6002
42 | 2694382.238 | 1236279.5522
43 | 2694363.03 | 1236247.9511
44 | 2694300.0469 | 1236280.6804
45 | 2694297.7987 | 1236280.822
46 | 2694272.4756 | 1236282.4174
47 | 2694265.9343 | 1236282.8295
48 | 2694256.5929 | 1236361.2388
49 | 2694211.2295 | 1236364.8055
50 | 2694149.211 | 1236385.0419
51 | 2694195.7609 | 1236307.3011
52 | 2694179.1396 | 1236312.9042
53 | 2694224.905 | 1236283.5236
54 | 2694140.1103 | 1236323.1529
55 | 2694179.1995 | 1236270.3655
56 | 2694228.3514 | 1236283.7731
57 | 2694170.0812 | 1236267.625
58 | 2694154.297 | 1236351.8756
59 | 2694135.939 | 1236258.284
60 | 2694107.957 | 1236251.9971
61 | 2694143.9766 | 1236260.2236
62 | 2694152.1792 | 1236247.4219
63 | 2694168.6389 | 1236240.6452
64 | 2694299.5635 | 1236058.688
65 | 2694237.7688 | 1236046.209
66 | 2694185.5336 | 1236113.173
67 | 2694133.203 | 1236123.3712
68 | 2694146.1783 | 1236159.343
69 | 2694129.366 | 1236122.3863
70 | 2694146.3175 | 1236160.4531
71 | 2694148.7211 | 1236179.6174
72 | 2694189.7183 | 1236118.1109
73 | 2694192.2018 | 1236136.7724
74 | 2694179.1217 | 1236110.5263
75 | 2694194.1688 | 1236151.8266
76 | 2694174.6019 | 1236110.4224
77 | 2694194.9839 | 1236167.8531
78 | 2694180.8692 | 1236237.9638
79 | 2694190.3253 | 1236235.8905
80 | 2694162.2824 | 1236110.1391
81 | 2694195.5057 | 1236234.7547
82 | 2694206.5241 | 1236232.339
83 | 2694137.9582 | 1236180.1831
84 | 2694130.0928 | 1236179.4051
85 | 2694126.9472 | 1236179.0574
86 | 2694161.4264 | 1236177.8285
87 | 2694108.5203 | 1236178.9867
88 | 2694187.4113 | 1236169.1209
89 | 2694102.1013 | 1236180.4905
90 | 2694100.2349 | 1236166.6979
91 | 2694098.1719 | 1236151.4515
92 | 2694207.2297 | 1236170.4266
93 | 2694228.2373 | 1236182.7539
94 | 2694230.9382 | 1236184.3388
95 | 2694254.5164 | 1236198.0075
96 | 2694256.7659 | 1236199.1597
97 | 2694303.212 | 1236215.4104
98 | 2694305.449 | 1236215.685
99 | 2694338.2799 | 1236215.0495
100 | 2694305.492 | 1236232.0563
101 | 2694356.7235 | 1236214.7882
102 | 2694320.4879 | 1236246.4138
103 | 2694358.7906 | 1236214.7589
104 | 2694358.9717 | 1236214.7563
105 | 2694364.0289 | 1236214.8588
106 | 2694366.0321 | 1236214.8994
107 | 2694342.4802 | 1236247.1985
108 | 2694364.0749 | 1236247.9898
109 | 2694224.905 | 1236283.5236

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9757 | -0.46643 | 0.0063274 | 0.0015858
1 | 0.9767 | -0.44679 | 0.0010709 | 0.0002684
2 | 0.97482 | -0.48383 | 0 | 0
3 | 0.97712 | -0.43863 | 0 | 0
4 | 0.97438 | -0.49237 | 0 | 0
5 | 0.97745 | -0.4321 | 0 | 0
6 | 0.9728 | -0.52356 | 0.024145 | 0.0060513
7 | 0.97903 | -0.40132 | 0 | 0
8 | 0.98052 | -0.37225 | 0 | 0
9 | 0.97881 | -0.4056 | 0 | 0
10 | 0.97824 | -0.41661 | 0.00034296 | 8.5954e-05
11 | 0.97384 | -0.50285 | 0 | 0
12 | 0.97289 | -0.52173 | 0 | 0
13 | 0.97547 | -0.47098 | 0.0021282 | 0.00053337
14 | 0.97741 | -0.43298 | 0.00030996 | 7.7683e-05
15 | 0.98261 | -0.33167 | 0.001053 | 0.00026391
16 | 0.97869 | -0.40793 | 0.0048765 | 0.0012222
17 | 0.97739 | -0.43329 | 0.00034372 | 8.6145e-05
18 | 0.98293 | -0.32569 | 0.0010563 | 0.00026473
19 | 0.98329 | -0.31858 | 0 | 0
20 | 0.98278 | -0.32852 | 0 | 0
21 | 0.98528 | -0.28017 | 0 | 0
22 | 0.98199 | -0.34393 | 0.0041817 | 0.001048
23 | 0.98275 | -0.3292 | 0.0020145 | 0.00050489
24 | 0.98611 | -0.26414 | 0 | 0
25 | 0.98502 | -0.28529 | 0.0025228 | 0.00063227
26 | 0.98166 | -0.35049 | 0.0031889 | 0.00079922
27 | 0.97671 | -0.44666 | 0.0029727 | 0.00074502
28 | 0.9767 | -0.4468 | 0.0016195 | 0.0004059
29 | 0.97635 | -0.45376 | 0.0020232 | 0.00050706
30 | 0.97598 | -0.4609 | 0.0019149 | 0.00047992
31 | 0.97238 | -0.53168 | 0 | 0
32 | 0.97203 | -0.53865 | 0.011945 | 0.0029937
33 | 0.98495 | -0.2865 | 0.0099487 | 0.0024934
34 | 0.9902 | -0.18577 | 0.0063332 | 0.0015873
35 | 0.9813 | -0.35743 | 0.0023298 | 0.0005839
36 | 0.98107 | -0.36208 | 0.006099 | 0.0015285
37 | 0.98106 | -0.36227 | 0.0059479 | 0.0014907
38 | 0.99306 | -0.13123 | 0.0023259 | 0.00058293
39 | 0.99449 | -0.10394 | 0.0030445 | 0.00076301
40 | 0.99214 | -0.14873 | 0 | 0
41 | 0.9953 | -0.088733 | 0.0029358 | 0.00073577
42 | 0.99099 | -0.1706 | 0.0023547 | 0.00059015
43 | 0.98947 | -0.19986 | 0.0033651 | 0.00084338
44 | 0.99708 | -0.054969 | 0.0015463 | 0.00038755
45 | 0.99727 | -0.051409 | 0.0039779 | 0.00099696
46 | 0.99942 | -0.010815 | 0.0093777 | 0.0023503
47 | 1 | 0 | -0.32272 | -0.082622
48 | 0.97189 | -0.54138 | 0.012601 | 0.0031582
49 | 0.97222 | -0.53486 | 0.0025826 | 0.00064727
50 | 0.97063 | -0.56627 | 0.044502 | 0.011153
51 | 0.99837 | -0.031367 | 0.010888 | 0.0027288
52 | 0.99834 | -0.031956 | 0.00077386 | 0.00019395
53 | 0.99883 | -0.022405 | 0 | 0
54 | 0.9983 | -0.032765 | 0.0011455 | 0.00028708
55 | 0.99826 | -0.033532 | 0.0010644 | 0.00026676
56 | 0.99892 | -0.020826 | 0.0055287 | 0.0013856
57 | 0.99815 | -0.035579 | 0.0010406 | 0.0002608
58 | 0.97216 | -0.53611 | 0.0011596 | 0.00029062
59 | 0.99786 | -0.041188 | 0.00073205 | 0.00018347
60 | 0.99783 | -0.041762 | 0.0011428 | 0.0002864
61 | 0.99787 | -0.040917 | 0 | 0
62 | 0.99774 | -0.043427 | 0.001235 | 0.00030952
63 | 0.99761 | -0.04601 | 0.00067869 | 0.0001701
64 | 0.97589 | -0.4642 | 0.0038884 | 0.00097454
65 | 0.97612 | -0.45964 | 0 | 0
66 | 0.97643 | -0.45359 | 0.0017423 | 0.00043666
67 | 0.97584 | -0.4651 | 0.0030694 | 0.00076927
68 | 0.97604 | -0.46121 | 0.0019272 | 0.00048301
69 | 0.97584 | -0.46521 | 0.0015931 | 0.00039927
70 | 0.97605 | -0.46107 | 0.001999 | 0.000501
71 | 0.9762 | -0.45804 | 0 | 0
72 | 0.9765 | -0.45219 | 0.0020513 | 0.00051411
73 | 0.97673 | -0.44754 | 0.0018582 | 0.00046571
74 | 0.97639 | -0.45433 | 0.001734 | 0.00043458
75 | 0.97695 | -0.44327 | 0.002016 | 0.00050525
76 | 0.97637 | -0.45467 | 0.0018313 | 0.00045896
77 | 0.97721 | -0.43817 | 0 | 0
78 | 0.99752 | -0.047644 | 0.00047439 | 0.00011889
79 | 0.99746 | -0.048827 | 0.0012414 | 0.00031113
80 | 0.97635 | -0.45518 | 0.0022736 | 0.00056982
81 | 0.99743 | -0.04936 | 0.00066173 | 0.00016585
82 | 0.99738 | -0.050362 | 0.005072 | 0.0012712
83 | 0.97608 | -0.46045 | 0.00078761 | 0.00019739
84 | 0.97599 | -0.4621 | 0.00068554 | 0.00017181
85 | 0.97596 | -0.46272 | 0.0015152 | 0.00037975
86 | 0.97645 | -0.45316 | 0.0018587 | 0.00046583
87 | 0.9758 | -0.46586 | 0.0018025 | 0.00045174
88 | 0.97703 | -0.44176 | 0.0029866 | 0.00074851
89 | 0.97576 | -0.46675 | 0 | 0
90 | 0.97566 | -0.46865 | 0.0014882 | 0.00037297
91 | 0.97558 | -0.47032 | 0.0059322 | 0.0014868
92 | 0.97772 | -0.42822 | 0.0023898 | 0.00059895
93 | 0.97874 | -0.40806 | 0.0039071 | 0.00097921
94 | 0.97889 | -0.40525 | 0.0030709 | 0.00076963
95 | 0.98021 | -0.37929 | 0.0033476 | 0.00083898
96 | 0.98034 | -0.37674 | 0.0031269 | 0.00078368
97 | 0.98306 | -0.32381 | 0.0051048 | 0.0012794
98 | 0.98319 | -0.32121 | 0 | 0
99 | 0.98289 | -0.32709 | 0.0041419 | 0.0010381
100 | 0.98432 | -0.29934 | 0.0037296 | 0.00093473
101 | 0.9828 | -0.32901 | 0.0013097 | 0.00032824
102 | 0.98624 | -0.26216 | 0.0028808 | 0.000722
103 | 0.98279 | -0.32918 | 0.0016027 | 0.00040167
104 | 0.98279 | -0.32919 | 0.00085506 | 0.0002143
105 | 0.98278 | -0.32938 | 0.0012356 | 0.00030967
106 | 0.98278 | -0.3294 | 0.00078531 | 0.00019682
107 | 0.98788 | -0.23045 | 0.0028878 | 0.00072376
108 | 0.98947 | -0.19997 | 0.0058559 | 0.0014676
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.030538 | -0.0076777 | 0.030567 | 0.0076956 | 2.8677e-05 | 1.7913e-05 | 0.046582 | 0.046582 | 0.046582 | 0.9757 | -0.46643 | 0.9767 | -0.44679 | 12.7973
1 | 0.024211 | 0.0060919 | -0.024191 | -0.0060795 | 2.0116e-05 | 1.2384e-05 | 0.036932 | 0.036932 | 0.036932 | 0.9757 | -0.46643 | 0.97482 | -0.48383 | 10.1463
2 | -0.031638 | -0.007964 | 0.03165 | 0.0079718 | 1.2337e-05 | 7.7186e-06 | 0.048213 | 0.048213 | 0.048213 | 0.9767 | -0.44679 | 0.97712 | -0.43863 | 13.2455
3 | 0.024191 | 0.0060795 | -0.024181 | -0.0060735 | 9.8513e-06 | 6.0648e-06 | 0.036932 | 0.036933 | 0.036933 | 0.97482 | -0.48383 | 0.97438 | -0.49237 | 10.1463
4 | -0.03165 | -0.0079718 | 0.03166 | 0.0079779 | 9.8964e-06 | 6.1914e-06 | 0.048213 | 0.048213 | 0.048213 | 0.97712 | -0.43863 | 0.97745 | -0.4321 | 13.2454
5 | 0.024181 | 0.0060735 | -0.024145 | -0.0060513 | 3.5931e-05 | 2.2122e-05 | 0.036933 | 0.036933 | 0.036933 | 0.97438 | -0.49237 | 0.9728 | -0.52356 | 10.1464
6 | 0.084546 | 0.021353 | -0.084543 | -0.02135 | 3.577e-06 | 2.2244e-06 | 0.12877 | 0.12877 | 0.12877 | 0.97745 | -0.4321 | 0.97741 | -0.43298 | 11.7918
7 | -0.11621 | -0.029331 | 0.11629 | 0.029385 | 8.6287e-05 | 5.4395e-05 | 0.17698 | 0.17698 | 0.17698 | 0.97745 | -0.4321 | 0.97824 | -0.41661 | 16.207
8 | -0.1216 | -0.030747 | 0.12177 | 0.030854 | 0.00016981 | 0.00010718 | 0.18492 | 0.18491 | 0.18492 | 0.97903 | -0.40132 | 0.98052 | -0.37225 | 16.9336
9 | 0.0048781 | 0.0012222 | -0.0048771 | -0.0012222 | 9.9318e-07 | 2.9903e-08 | 0.007414 | 0.0074142 | 0.0074142 | 0.97903 | -0.40132 | 0.97881 | -0.4056 | 2.0369
10 | 0.11672 | 0.029525 | -0.11664 | -0.029471 | 8.5518e-05 | 5.3913e-05 | 0.1775 | 0.1775 | 0.1775 | 0.97903 | -0.40132 | 0.97824 | -0.41661 | 16.2547
11 | -0.12177 | -0.030854 | 0.12201 | 0.031004 | 0.00023789 | 0.00015014 | 0.18491 | 0.18491 | 0.18491 | 0.98052 | -0.37225 | 0.98261 | -0.33167 | 16.9336
12 | 0.0048771 | 0.0012222 | -0.0048765 | -0.0012222 | 5.4247e-07 | 1.6462e-08 | 0.0074142 | 0.0074144 | 0.0074144 | 0.97881 | -0.4056 | 0.97869 | -0.40793 | 2.0369
13 | 0.072974 | 0.018357 | -0.072909 | -0.018316 | 6.5753e-05 | 4.1381e-05 | 0.11153 | 0.11153 | 0.11153 | 0.97384 | -0.50285 | 0.97289 | -0.52173 | 15.3198
14 | -0.072974 | -0.018357 | 0.073086 | 0.018426 | 0.00011131 | 6.8562e-05 | 0.11153 | 0.11153 | 0.11153 | 0.97384 | -0.50285 | 0.97547 | -0.47098 | 10.2132
15 | 0.048341 | 0.012151 | -0.048318 | -0.012137 | 2.2951e-05 | 1.4133e-05 | 0.07395 | 0.07395 | 0.07395 | 0.97289 | -0.52173 | 0.97238 | -0.53168 | 10.158
16 | 0.024568 | 0.006165 | -0.024548 | -0.0061527 | 1.9803e-05 | 1.221e-05 | 0.037579 | 0.037579 | 0.037579 | 0.97289 | -0.52173 | 0.97203 | -0.53865 | 10.3238
17 | -0.075214 | -0.018959 | 0.07525 | 0.018982 | 3.6271e-05 | 2.2388e-05 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.97547 | -0.47098 | 0.97598 | -0.4609 | 10.5104
18 | 0.084233 | 0.021273 | -0.084231 | -0.021272 | 1.2502e-06 | 7.773e-07 | 0.1283 | 0.1283 | 0.1283 | 0.97741 | -0.43298 | 0.97739 | -0.43329 | 11.7486
19 | -0.12306 | -0.031268 | 0.12314 | 0.031317 | 7.7641e-05 | 4.9011e-05 | 0.18651 | 0.18651 | 0.18651 | 0.98261 | -0.33167 | 0.98329 | -0.31858 | 17.0795
20 | 0.083888 | 0.021186 | -0.083834 | -0.021152 | 5.3733e-05 | 3.34e-05 | 0.12777 | 0.12777 | 0.12777 | 0.97739 | -0.43329 | 0.97671 | -0.44666 | 11.7007
21 | -0.02485 | -0.0062389 | 0.024859 | 0.0062441 | 8.4323e-06 | 5.1952e-06 | 0.037624 | 0.037624 | 0.037624 | 0.98293 | -0.32569 | 0.98329 | -0.31858 | 10.3362
22 | 0.023794 | 0.0059742 | -0.023791 | -0.0059722 | 3.2188e-06 | 1.9762e-06 | 0.036025 | 0.036025 | 0.036025 | 0.98293 | -0.32569 | 0.98278 | -0.32852 | 9.8969
23 | -0.148 | -0.037561 | 0.14827 | 0.037735 | 0.00027394 | 0.00017366 | 0.22413 | 0.22413 | 0.22413 | 0.98329 | -0.31858 | 0.98528 | -0.28017 | 20.5249
24 | 0.021776 | 0.0054675 | -0.02176 | -0.0054578 | 1.5993e-05 | 9.739e-06 | 0.032975 | 0.032975 | 0.032975 | 0.98278 | -0.32852 | 0.98199 | -0.34393 | 9.059
25 | 0.0020146 | 0.0005047 | -0.0020145 | -0.00050489 | 6.4674e-08 | -1.9348e-07 | 0.0030502 | 0.0030503 | 0.0030503 | 0.98278 | -0.32852 | 0.98275 | -0.3292 | 0.83799
26 | -0.16075 | -0.040863 | 0.16087 | 0.040942 | 0.00012421 | 7.8851e-05 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.98528 | -0.28017 | 0.98611 | -0.26414 | 22.2502
27 | 0.012475 | 0.0031276 | -0.012472 | -0.0031259 | 3.0424e-06 | 1.6561e-06 | 0.018841 | 0.018841 | 0.018841 | 0.98528 | -0.28017 | 0.98502 | -0.28529 | 5.1761
28 | 0.017579 | 0.0044098 | -0.017573 | -0.0044065 | 5.4939e-06 | 3.255e-06 | 0.026638 | 0.026638 | 0.026638 | 0.98199 | -0.34393 | 0.98166 | -0.35049 | 7.3182
29 | -0.16087 | -0.040942 | 0.16148 | 0.041329 | 0.00061026 | 0.00038739 | 0.24297 | 0.24297 | 0.24297 | 0.98611 | -0.26414 | 0.9902 | -0.18577 | 22.2502
30 | 0.0099493 | 0.0024937 | -0.0099487 | -0.0024934 | 5.7346e-07 | 2.8085e-07 | 0.01503 | 0.01503 | 0.01503 | 0.98502 | -0.28529 | 0.98495 | -0.2865 | 4.1291
31 | 0.014384 | 0.0036073 | -0.014379 | -0.0036046 | 4.7584e-06 | 2.7081e-06 | 0.021805 | 0.021805 | 0.021805 | 0.98166 | -0.35049 | 0.9813 | -0.35743 | 5.9903
32 | 0.080861 | 0.020407 | -0.080861 | -0.020407 | 5.1877e-07 | 3.2175e-07 | 0.12324 | 0.12324 | 0.12324 | 0.97671 | -0.44666 | 0.9767 | -0.4468 | 11.286
33 | 0.079241 | 0.020001 | -0.079215 | -0.019985 | 2.6415e-05 | 1.6362e-05 | 0.12078 | 0.12078 | 0.12078 | 0.9767 | -0.4468 | 0.97635 | -0.45376 | 11.0601
34 | 0.077192 | 0.019478 | -0.077165 | -0.019461 | 2.6393e-05 | 1.632e-05 | 0.11769 | 0.11769 | 0.11769 | 0.97635 | -0.45376 | 0.97598 | -0.4609 | 10.7777
35 | 0.0037428 | 0.000937 | -0.0037423 | -0.0009372 | 5.6756e-07 | -2.0902e-07 | 0.0057272 | 0.0057274 | 0.0057274 | 0.97238 | -0.53168 | 0.97222 | -0.53486 | 1.5735
36 | 0.044575 | 0.0112 | -0.044502 | -0.011153 | 7.3471e-05 | 4.65e-05 | 0.068223 | 0.068223 | 0.068223 | 0.97238 | -0.53168 | 0.97063 | -0.56627 | 18.7426
37 | 0.012603 | 0.0031591 | -0.012601 | -0.0031582 | 1.6378e-06 | 9.0278e-07 | 0.019293 | 0.019293 | 0.019293 | 0.97203 | -0.53865 | 0.97189 | -0.54138 | 5.3003
38 | -0.16781 | -0.042916 | 0.16794 | 0.042995 | 0.00012333 | 7.8336e-05 | 0.25249 | 0.25249 | 0.25249 | 0.9902 | -0.18577 | 0.99099 | -0.1706 | 23.1216
39 | 0.01205 | 0.0030207 | -0.012047 | -0.0030192 | 2.6668e-06 | 1.4377e-06 | 0.018272 | 0.018272 | 0.018272 | 0.9813 | -0.35743 | 0.98107 | -0.36208 | 5.0198
40 | 0.0059479 | 0.0014907 | -0.0059479 | -0.0014907 | 5.3521e-08 | 1.211e-08 | 0.0090214 | 0.0090214 | 0.0090214 | 0.98107 | -0.36208 | 0.98106 | -0.36227 | 2.4784
41 | -0.2667 | -0.0683 | 0.26705 | 0.068525 | 0.00035311 | 0.00022531 | 0.40015 | 0.40015 | 0.40015 | 0.99306 | -0.13123 | 0.99449 | -0.10394 | 36.6438
42 | 0.26437 | 0.067717 | -0.26415 | -0.067574 | 0.00022403 | 0.00014294 | 0.39667 | 0.39667 | 0.39667 | 0.99306 | -0.13123 | 0.99214 | -0.14873 | 36.3247
43 | -0.2701 | -0.069288 | 0.2703 | 0.069416 | 0.00019935 | 0.0001272 | 0.40471 | 0.40471 | 0.40471 | 0.99449 | -0.10394 | 0.9953 | -0.088733 | 37.0609
44 | 0.17047 | 0.043699 | -0.17029 | -0.043585 | 0.0001805 | 0.00011467 | 0.25602 | 0.25602 | 0.25602 | 0.99214 | -0.14873 | 0.99099 | -0.1706 | 23.4454
45 | 0.093679 | 0.023875 | -0.093449 | -0.023728 | 0.00023052 | 0.00014713 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.99214 | -0.14873 | 0.98947 | -0.19986 | 38.638
46 | -0.27323 | -0.070151 | 0.27368 | 0.070438 | 0.00044862 | 0.00028628 | 0.40909 | 0.40909 | 0.40909 | 0.9953 | -0.088733 | 0.99708 | -0.054969 | 37.4628
47 | 0.005856 | 0.0014676 | -0.0058559 | -0.0014676 | 3.0411e-08 | 6.032e-09 | 0.0088065 | 0.0088065 | 0.0088065 | 0.98947 | -0.19986 | 0.98947 | -0.19997 | 2.4194
48 | 0.084228 | 0.021417 | -0.084104 | -0.021338 | 0.00012394 | 7.9056e-05 | 0.12678 | 0.12678 | 0.12678 | 0.98947 | -0.19986 | 0.98788 | -0.23045 | 34.8284
49 | -0.27523 | -0.070825 | 0.27528 | 0.070856 | 4.7659e-05 | 3.0413e-05 | 0.4114 | 0.4114 | 0.4114 | 0.99708 | -0.054969 | 0.99727 | -0.051409 | 37.6741
50 | -0.27925 | -0.071853 | 0.27981 | 0.072205 | 0.00055241 | 0.00035255 | 0.41734 | 0.41734 | 0.41734 | 0.99727 | -0.051409 | 0.99942 | -0.010815 | 38.2176
51 | -0.28918 | -0.074555 | 0.28934 | 0.074653 | 0.0001524 | 9.7279e-05 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4313 | 0.99942 | -0.010815 | 1 | 0 | 39.4962
52 | 0.031733 | 0.0079696 | -0.031701 | -0.0079499 | 3.1499e-05 | 1.9666e-05 | 0.047225 | 0.047225 | 0.047225 | 1 | 0 | 0.99892 | -0.020826 | 12.9739
53 | 0.0011596 | 0.00028994 | -0.0011596 | -0.00029062 | 6.8989e-08 | -6.801e-07 | 0.0017746 | 0.0017749 | 0.0017749 | 0.97222 | -0.53486 | 0.97216 | -0.53611 | 0.4876
54 | 0.0019194 | 0.00048034 | -0.0019194 | -0.00048053 | 5.3825e-08 | -1.9491e-07 | 0.0028606 | 0.0028607 | 0.0028607 | 0.99837 | -0.031367 | 0.99834 | -0.031956 | 0.78589
55 | -0.012807 | -0.0032091 | 0.012813 | 0.0032121 | 5.4692e-06 | 2.9767e-06 | 0.019089 | 0.019088 | 0.019089 | 0.99837 | -0.031367 | 0.99883 | -0.022405 | 5.2441
56 | 0.0011455 | 0.00028659 | -0.0011455 | -0.00028708 | 4.4134e-08 | -4.9967e-07 | 0.0017072 | 0.0017074 | 0.0017074 | 0.99834 | -0.031956 | 0.9983 | -0.032765 | 0.46907
57 | 0.013358 | 0.003351 | -0.013351 | -0.0033471 | 7.0826e-06 | 3.9091e-06 | 0.019901 | 0.019901 | 0.019901 | 0.99883 | -0.022405 | 0.99826 | -0.033532 | 5.4673
58 | -0.026171 | -0.0065631 | 0.026173 | 0.0065643 | 1.9698e-06 | 1.2155e-06 | 0.038989 | 0.038989 | 0.038989 | 0.99883 | -0.022405 | 0.99892 | -0.020826 | 10.7114
59 | 0.012286 | 0.0030803 | -0.012285 | -0.0030796 | 1.1979e-06 | 6.4217e-07 | 0.018315 | 0.018315 | 0.018315 | 0.99826 | -0.033532 | 0.99815 | -0.035579 | 5.0315
60 | 0.011245 | 0.0028188 | -0.011242 | -0.0028174 | 2.8593e-06 | 1.4754e-06 | 0.016763 | 0.016763 | 0.016763 | 0.99815 | -0.035579 | 0.99787 | -0.040917 | 4.6053
61 | 0.0011428 | 0.00028605 | -0.0011428 | -0.0002864 | 3.1238e-08 | -3.5473e-07 | 0.001704 | 0.0017042 | 0.0017042 | 0.99786 | -0.041188 | 0.99783 | -0.041762 | 0.46817
62 | -0.0018748 | -0.00046952 | 0.0018749 | 0.00046943 | 2.4233e-08 | -9.2501e-08 | 0.0027957 | 0.0027956 | 0.0027957 | 0.99786 | -0.041188 | 0.99787 | -0.040917 | 0.76804
63 | 0.0093668 | 0.0023479 | -0.0093656 | -0.0023474 | 1.1205e-06 | 5.1706e-07 | 0.013968 | 0.013968 | 0.013968 | 0.99787 | -0.040917 | 0.99774 | -0.043427 | 3.8373
64 | 0.0081306 | 0.0020379 | -0.0081296 | -0.0020375 | 1.0003e-06 | 4.0331e-07 | 0.012126 | 0.012126 | 0.012126 | 0.99774 | -0.043427 | 0.99761 | -0.04601 | 3.3313
65 | 0.007451 | 0.0018674 | -0.0074504 | -0.0018672 | 5.7995e-07 | 2.077e-07 | 0.011114 | 0.011114 | 0.011114 | 0.99761 | -0.04601 | 0.99752 | -0.047644 | 3.0532
66 | -0.0038884 | -0.00097454 | 0.0038893 | 0.00097428 | 8.455e-07 | -2.6046e-07 | 0.005929 | 0.0059287 | 0.005929 | 0.97589 | -0.4642 | 0.97612 | -0.45964 | 1.6289
67 | -0.0038893 | -0.00097428 | 0.0038904 | 0.00097393 | 1.1194e-06 | -3.4554e-07 | 0.0059287 | 0.0059284 | 0.0059287 | 0.97612 | -0.45964 | 0.97643 | -0.45359 | 1.6288
68 | 0.0058392 | 0.0014633 | -0.005839 | -0.0014632 | 2.0598e-07 | 4.5066e-08 | 0.0088986 | 0.0088986 | 0.0088986 | 0.97643 | -0.45359 | 0.97639 | -0.45433 | 2.4447
69 | -0.011472 | -0.0028739 | 0.011473 | 0.0028743 | 7.6535e-07 | 4.0629e-07 | 0.017482 | 0.017482 | 0.017482 | 0.97643 | -0.45359 | 0.9765 | -0.45219 | 4.8028
70 | -0.0046625 | -0.0011685 | 0.0046634 | 0.0011685 | 8.6472e-07 | -1.6636e-08 | 0.0071096 | 0.0071094 | 0.0071096 | 0.97584 | -0.4651 | 0.97604 | -0.46121 | 1.9532
71 | 0.0015931 | 0.00039922 | -0.0015931 | -0.00039927 | 8.7664e-09 | -4.3879e-08 | 0.0024292 | 0.0024293 | 0.0024293 | 0.97584 | -0.4651 | 0.97584 | -0.46521 | 0.66738
72 | -0.0065906 | -0.0016515 | 0.0065907 | 0.0016515 | 4.2354e-08 | 1.3124e-08 | 0.010048 | 0.010048 | 0.010048 | 0.97604 | -0.46121 | 0.97605 | -0.46107 | 2.7603
73 | -0.0085897 | -0.0021525 | 0.0085909 | 0.002153 | 1.242e-06 | 5.5346e-07 | 0.013095 | 0.013095 | 0.013095 | 0.97605 | -0.46107 | 0.9762 | -0.45804 | 3.5976
74 | -0.020808 | -0.005216 | 0.020812 | 0.0052189 | 4.8403e-06 | 2.9373e-06 | 0.031717 | 0.031717 | 0.031717 | 0.9762 | -0.45804 | 0.97645 | -0.45316 | 8.7135
75 | 0.012217 | 0.003063 | -0.012215 | -0.0030622 | 1.4024e-06 | 7.6273e-07 | 0.018622 | 0.018622 | 0.018622 | 0.9762 | -0.45804 | 0.97608 | -0.46045 | 5.116
76 | -0.013524 | -0.0033884 | 0.013527 | 0.0033901 | 2.9988e-06 | 1.6836e-06 | 0.020608 | 0.020608 | 0.020608 | 0.9765 | -0.45219 | 0.97673 | -0.44754 | 5.6615
77 | -0.015385 | -0.0038558 | 0.015388 | 0.0038576 | 3.1312e-06 | 1.8137e-06 | 0.023439 | 0.023439 | 0.023439 | 0.97673 | -0.44754 | 0.97695 | -0.44327 | 6.4392
78 | 0.004105 | 0.0010287 | -0.004105 | -0.0010287 | 6.6353e-08 | -1.4078e-08 | 0.006256 | 0.006256 | 0.006256 | 0.97639 | -0.45433 | 0.97637 | -0.45467 | 1.7187
79 | -0.017404 | -0.0043628 | 0.017409 | 0.0043653 | 4.2289e-06 | 2.5055e-06 | 0.026509 | 0.026509 | 0.026509 | 0.97695 | -0.44327 | 0.97721 | -0.43817 | 7.2828
80 | 0.0022737 | 0.0005697 | -0.0022736 | -0.00056982 | 5.5485e-08 | -1.186e-07 | 0.0034651 | 0.0034651 | 0.0034651 | 0.97637 | -0.45467 | 0.97635 | -0.45518 | 0.95196
81 | -0.043083 | -0.010809 | 0.043103 | 0.010822 | 2.0435e-05 | 1.292e-05 | 0.065607 | 0.065607 | 0.065607 | 0.97721 | -0.43817 | 0.97772 | -0.42822 | 18.024
82 | 0.025674 | 0.0064435 | -0.02567 | -0.0064408 | 4.4014e-06 | 2.7207e-06 | 0.039098 | 0.039098 | 0.039098 | 0.97721 | -0.43817 | 0.97703 | -0.44176 | 10.7413
83 | 0.006976 | 0.0017483 | -0.0069756 | -0.0017482 | 3.9311e-07 | 1.2522e-07 | 0.010406 | 0.010406 | 0.010406 | 0.99752 | -0.047644 | 0.99746 | -0.048827 | 2.8588
84 | 0.0057342 | 0.0014371 | -0.005734 | -0.001437 | 1.4553e-07 | 2.3916e-08 | 0.0085542 | 0.0085542 | 0.0085542 | 0.99746 | -0.048827 | 0.99743 | -0.04936 | 2.3501
85 | 0.0050723 | 0.0012712 | -0.005072 | -0.0012712 | 2.4222e-07 | 7.796e-09 | 0.007567 | 0.0075671 | 0.0075671 | 0.99743 | -0.04936 | 0.99738 | -0.050362 | 2.0789
86 | 0.011428 | 0.0028648 | -0.011427 | -0.0028643 | 8.9959e-07 | 4.7695e-07 | 0.017422 | 0.017422 | 0.017422 | 0.97608 | -0.46045 | 0.97599 | -0.4621 | 4.7862
87 | 0.010741 | 0.0026925 | -0.010741 | -0.0026924 | 3.1832e-07 | 1.6417e-07 | 0.016376 | 0.016376 | 0.016376 | 0.97599 | -0.4621 | 0.97596 | -0.46272 | 4.499
88 | 0.0092257 | 0.0023126 | -0.0092243 | -0.002312 | 1.3797e-06 | 6.5069e-07 | 0.014066 | 0.014066 | 0.014066 | 0.97596 | -0.46272 | 0.9758 | -0.46586 | 3.8644
89 | -0.022671 | -0.0056848 | 0.022683 | 0.0056923 | 1.2317e-05 | 7.5382e-06 | 0.03455 | 0.03455 | 0.03455 | 0.97645 | -0.45316 | 0.97703 | -0.44176 | 9.4917
90 | 0.0074219 | 0.0018602 | -0.0074215 | -0.0018601 | 3.1668e-07 | 1.2032e-07 | 0.011318 | 0.011318 | 0.011318 | 0.9758 | -0.46586 | 0.97576 | -0.46675 | 3.1093
91 | 0.0074215 | 0.0018601 | -0.0074209 | -0.0018598 | 6.6857e-07 | 2.5405e-07 | 0.011318 | 0.011318 | 0.011318 | 0.97576 | -0.46675 | 0.97566 | -0.46865 | 3.1093
92 | 0.0059327 | 0.0014869 | -0.0059322 | -0.0014868 | 4.7235e-07 | 1.1018e-07 | 0.0090482 | 0.0090483 | 0.0090483 | 0.97566 | -0.46865 | 0.97558 | -0.47032 | 2.4858
93 | -0.045493 | -0.011421 | 0.045537 | 0.011448 | 4.3796e-05 | 2.7723e-05 | 0.069244 | 0.069244 | 0.069244 | 0.97772 | -0.42822 | 0.97874 | -0.40806 | 19.0232
94 | -0.049444 | -0.012428 | 0.049451 | 0.012432 | 6.6382e-06 | 4.2091e-06 | 0.075184 | 0.075184 | 0.075184 | 0.97874 | -0.40806 | 0.97889 | -0.40525 | 20.655
95 | -0.052522 | -0.013202 | 0.052587 | 0.013243 | 6.5177e-05 | 4.137e-05 | 0.079852 | 0.079852 | 0.079852 | 0.97889 | -0.40525 | 0.98021 | -0.37929 | 21.9375
96 | -0.055934 | -0.014082 | 0.055941 | 0.014086 | 6.8371e-06 | 4.3439e-06 | 0.084934 | 0.084934 | 0.084934 | 0.98021 | -0.37929 | 0.98034 | -0.37674 | 23.3335
97 | -0.059068 | -0.01487 | 0.059218 | 0.014965 | 0.00014987 | 9.5286e-05 | 0.08968 | 0.08968 | 0.08968 | 0.98034 | -0.37674 | 0.98306 | -0.32381 | 24.6374
98 | -0.064323 | -0.016245 | 0.064331 | 0.01625 | 8.0191e-06 | 5.1036e-06 | 0.097407 | 0.097407 | 0.097407 | 0.98306 | -0.32381 | 0.98319 | -0.32121 | 26.7601
99 | 0.0099337 | 0.0024902 | -0.0099309 | -0.0024888 | 2.7839e-06 | 1.3653e-06 | 0.015034 | 0.015034 | 0.015034 | 0.98319 | -0.32121 | 0.98289 | -0.32709 | 4.1303
100 | -0.074264 | -0.01874 | 0.074342 | 0.018789 | 7.7856e-05 | 4.962e-05 | 0.11244 | 0.11244 | 0.11244 | 0.98319 | -0.32121 | 0.98432 | -0.29934 | 30.8904
101 | 0.0057889 | 0.0014507 | -0.0057884 | -0.0014506 | 5.3127e-07 | 1.0626e-07 | 0.0087639 | 0.008764 | 0.008764 | 0.98289 | -0.32709 | 0.9828 | -0.32901 | 2.4077
102 | -0.078072 | -0.019724 | 0.078211 | 0.019813 | 0.00013939 | 8.8869e-05 | 0.11808 | 0.11808 | 0.11808 | 0.98432 | -0.29934 | 0.98624 | -0.26216 | 32.4393
103 | 0.0044787 | 0.0011224 | -0.0044787 | -0.0011224 | 3.5648e-08 | -3.382e-09 | 0.006781 | 0.006781 | 0.006781 | 0.9828 | -0.32901 | 0.98279 | -0.32918 | 1.8629
104 | -0.081092 | -0.020535 | 0.081216 | 0.020614 | 0.00012369 | 7.8878e-05 | 0.12243 | 0.12243 | 0.12243 | 0.98624 | -0.26216 | 0.98788 | -0.23045 | 33.6334
105 | 0.002876 | 0.00072071 | -0.002876 | -0.00072071 | 1.2891e-09 | -1.4711e-09 | 0.0043545 | 0.0043545 | 0.0043545 | 0.98279 | -0.32918 | 0.98279 | -0.32919 | 1.1963
106 | 0.0020209 | 0.00050641 | -0.0020209 | -0.00050647 | 1.7759e-08 | -5.2729e-08 | 0.0030598 | 0.0030599 | 0.0030599 | 0.98279 | -0.32919 | 0.98278 | -0.32938 | 0.84062
107 | 0.00078531 | 0.00019679 | -0.00078531 | -0.00019682 | 1.0623e-09 | -2.4708e-08 | 0.001189 | 0.001189 | 0.001189 | 0.98278 | -0.32938 | 0.98278 | -0.3294 | 0.32666

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32652 | 0.083576

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0063274 | 0.0015858
1 | 0.0010709 | 0.0002684
2 | 0.024145 | 0.0060513
3 | 0.00034296 | 8.5954e-05
4 | 0.0021282 | 0.00053337
5 | 0.00030996 | 7.7683e-05
6 | 0.001053 | 0.00026391
7 | 0.0048765 | 0.0012222
8 | 0.00034372 | 8.6145e-05
9 | 0.0010563 | 0.00026473
10 | 0.0041817 | 0.001048
11 | 0.0020145 | 0.00050489
12 | 0.0025228 | 0.00063227
13 | 0.0031889 | 0.00079922
14 | 0.0029727 | 0.00074502
15 | 0.0016195 | 0.0004059
16 | 0.0020232 | 0.00050706
17 | 0.0019149 | 0.00047992
18 | 0.011945 | 0.0029937
19 | 0.0099487 | 0.0024934
20 | 0.0063332 | 0.0015873
21 | 0.0023298 | 0.0005839
22 | 0.006099 | 0.0015285
23 | 0.0059479 | 0.0014907
24 | 0.0023259 | 0.00058293
25 | 0.0030445 | 0.00076301
26 | 0.0029358 | 0.00073577
27 | 0.0023547 | 0.00059015
28 | 0.0033651 | 0.00084338
29 | 0.0015463 | 0.00038755
30 | 0.0039779 | 0.00099696
31 | 0.0093777 | 0.0023503
32 | 0.0038051 | 0.00095364
33 | 0.012601 | 0.0031582
34 | 0.0025826 | 0.00064727
35 | 0.044502 | 0.011153
36 | 0.010888 | 0.0027288
37 | 0.00077386 | 0.00019395
38 | 0.0011455 | 0.00028708
39 | 0.0010644 | 0.00026676
40 | 0.0055287 | 0.0013856
41 | 0.0010406 | 0.0002608
42 | 0.0011596 | 0.00029062
43 | 0.00073205 | 0.00018347
44 | 0.0011428 | 0.0002864
45 | 0.001235 | 0.00030952
46 | 0.00067869 | 0.0001701
47 | 0.0038884 | 0.00097454
48 | 0.0017423 | 0.00043666
49 | 0.0030694 | 0.00076927
50 | 0.0019272 | 0.00048301
51 | 0.0015931 | 0.00039927
52 | 0.001999 | 0.000501
53 | 0.0020513 | 0.00051411
54 | 0.0018582 | 0.00046571
55 | 0.001734 | 0.00043458
56 | 0.002016 | 0.00050525
57 | 0.0018313 | 0.00045896
58 | 0.00047439 | 0.00011889
59 | 0.0012414 | 0.00031113
60 | 0.0022736 | 0.00056982
61 | 0.00066173 | 0.00016585
62 | 0.005072 | 0.0012712
63 | 0.00078761 | 0.00019739
64 | 0.00068554 | 0.00017181
65 | 0.0015152 | 0.00037975
66 | 0.0018587 | 0.00046583
67 | 0.0018025 | 0.00045174
68 | 0.0029866 | 0.00074851
69 | 0.0014882 | 0.00037297
70 | 0.0059322 | 0.0014868
71 | 0.0023898 | 0.00059895
72 | 0.0039071 | 0.00097921
73 | 0.0030709 | 0.00076963
74 | 0.0033476 | 0.00083898
75 | 0.0031269 | 0.00078368
76 | 0.0051048 | 0.0012794
77 | 0.0041419 | 0.0010381
78 | 0.0037296 | 0.00093473
79 | 0.0013097 | 0.00032824
80 | 0.0028808 | 0.000722
81 | 0.0016027 | 0.00040167
82 | 0.00085506 | 0.0002143
83 | 0.0012356 | 0.00030967
84 | 0.00078531 | 0.00019682
85 | 0.0028878 | 0.00072376
86 | 0.0058559 | 0.0014676

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1