## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_159-3_1_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_159-3_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_159-3_1_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_159-3_1_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_159-3_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_159-3_1_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_159-3_1_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_159-3_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_159-3_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_159-3_1_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_159-3_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_159-3_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_159-3_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_159-3_1_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_159-3_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_159-3_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_159-3_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_159-3_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_159-3_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_159-3_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_159-3_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_159-3_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_159-3_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_159-3_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_159-3_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_159-3_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_159-3_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_159-3_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_159-3_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_159-3_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_159-3_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_159-3_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_159-3_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_159-3_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_159-3_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_159-3_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_159-3_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_159-3_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_159-3_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_159-3_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_159-3_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_159-3_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_159-3_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_159-3_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_159-3_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_159-3_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_159-3_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_159-3_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_159-3_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_159-3_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_159-3_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_159-3_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_159-3_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_159-3_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_159-3_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_159-3_1_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_159-3_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_159-3_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_159-3_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_159-3_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_159-3_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_159-3_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_159-3_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_159-3_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_159-3_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_159-3_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_159-3_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_159-3_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_159-3_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_159-3_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_159-3_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_159-3_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_159-3_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_159-3_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_159-3_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_159-3_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_159-3_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_159-3_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_159-3_1_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_159-3_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_159-3_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_159-3_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_159-3_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_159-3_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_159-3_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_159-3_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_159-3_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_159-3_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_159-3_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_159-3_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_159-3_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_159-3_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_159-3_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_159-3_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_159-3_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_159-3_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_159-3_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_159-3_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_159-3_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_159-3_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_159-3_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_159-3_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_159-3_1_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_159-3_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_159-3_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_159-3_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_159-3_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_159-3_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_159-3_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_159-3_1_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_159-3_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_159-3_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_159-3_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_495_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_159-3_1_5_load_7 | 0 | 0.0069739 | 0.0017478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_159-3_1_5_load_9 | 2 | 0.0043901 | 0.0011003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_159-3_1_5_load_10 | 3 | 0.038594 | 0.0096725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_159-3_1_5_load_13 | 6 | 0.0045166 | 0.001132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_159-3_1_5_load_191 | 8 | 0.0065881 | 0.0016511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_159-3_1_5_load_30 | 9 | 0.010024 | 0.0025123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_159-3_1_5_load_218 | 10 | 0.0061075 | 0.0015307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_159-3_1_5_load_216 | 11 | 0.006404 | 0.001605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_159-3_1_5_load_192 | 12 | 0.0065502 | 0.0016416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_159-3_1_5_load_62 | 14 | 0.0032971 | 0.00082633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_159-3_1_5_load_63 | 15 | 0.0010008 | 0.00025082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_159-3_1_5_load_69 | 16 | 0.0027148 | 0.00068039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_159-3_1_5_load_79 | 19 | 0.0010445 | 0.00026176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_159-3_1_5_load_80 | 20 | 0.0010877 | 0.00027261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_159-3_1_5_load_64 | 21 | 0.001236 | 0.00030977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_159-3_1_5_load_67 | 23 | 0.0016095 | 0.00040339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_159-3_1_5_load_68 | 24 | 0.001221 | 0.00030601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_159-3_1_5_load_81 | 25 | 0.001846 | 0.00046266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_159-3_1_5_load_82 | 26 | 0.00060296 | 0.00015112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_159-3_1_5_load_171 | 29 | 0.002472 | 0.00061954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_159-3_1_5_load_99 | 30 | 0.0066055 | 0.0016555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_159-3_1_5_load_174 | 31 | 0.0023795 | 0.00059636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_159-3_1_5_load_92 | 33 | 0.00088763 | 0.00022246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_159-3_1_5_load_113 | 34 | 0.0022453 | 0.00056272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_159-3_1_5_load_125 | 35 | 0.00064516 | 0.00016169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_159-3_1_5_load_91 | 36 | 0.0011658 | 0.00029217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_159-3_1_5_load_89 | 37 | 0.0017208 | 0.00043128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_159-3_1_5_load_212 | 39 | 0.0009667 | 0.00024228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_159-3_1_5_load_90 | 40 | 0.0005852 | 0.00014667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_159-3_1_5_load_83 | 41 | 0.0011356 | 0.0002846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_159-3_1_5_load_84 | 42 | 0.0011543 | 0.0002893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_159-3_1_5_load_85 | 43 | 0.00097382 | 0.00024406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_159-3_1_5_load_86 | 44 | 0.0010236 | 0.00025654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_159-3_1_5_load_87 | 45 | 0.00079203 | 0.0001985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_159-3_1_5_load_172 | 47 | 0.0013797 | 0.0003458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_159-3_1_5_load_173 | 49 | 0.0014033 | 0.00035171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_159-3_1_5_load_95 | 50 | 0.0086322 | 0.0021634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_159-3_1_5_load_96 | 51 | 0.0096831 | 0.0024268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_159-3_1_5_load_165 | 53 | 0.0025307 | 0.00063425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_159-3_1_5_load_163 | 54 | 0.0054616 | 0.0013688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_159-3_1_5_load_222 | 55 | 0.0072434 | 0.0018154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_159-3_1_5_load_107 | 57 | 0.00068682 | 0.00017213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_159-3_1_5_load_154 | 58 | 0.0023887 | 0.00059867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_159-3_1_5_load_156 | 59 | 0.0018215 | 0.00045652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_159-3_1_5_load_126 | 60 | 0.00028067 | 7.0343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_159-3_1_5_load_127 | 61 | 0.0018017 | 0.00045156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_159-3_1_5_load_167 | 63 | 0.0059765 | 0.0014979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_159-3_1_5_load_168 | 64 | 0.001401 | 0.00035112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_159-3_1_5_load_155 | 65 | 0.0031544 | 0.00079056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_159-3_1_5_load_157 | 66 | 0.0019458 | 0.00048767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_159-3_1_5_load_158 | 67 | 0.0019797 | 0.00049616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_159-3_1_5_load_160 | 68 | 0.00301 | 0.00075437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_159-3_1_5_load_159 | 69 | 0.0030442 | 0.00076295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_159-3_1_5_load_161 | 70 | 0.003708 | 0.00092931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_159-3_1_5_load_164 | 71 | 0.0020759 | 0.00052026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_159-3_1_5_load_169 | 72 | 0.0024197 | 0.00060644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_159-3_1_5_load_170 | 73 | 0.002777 | 0.00069599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_159-3_1_5_load_176 | 74 | 0.00065653 | 0.00016454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_159-3_1_5_load_178 | 77 | 0.0010915 | 0.00027354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_159-3_1_5_load_194 | 78 | 0.0030146 | 0.00075553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_159-3_1_5_load_195 | 79 | 0.00021403 | 5.3641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_159-3_1_5_load_197 | 81 | 0.00038135 | 9.5576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_159-3_1_5_load_199 | 82 | 0.0005542 | 0.0001389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_159-3_1_5_load_179 | 83 | 0.0014375 | 0.00036026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_159-3_1_5_load_180 | 84 | 0.001392 | 0.00034887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_159-3_1_5_load_187 | 86 | 0.0011745 | 0.00029437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_159-3_1_5_load_186 | 87 | 0.00085369 | 0.00021395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_159-3_1_5_load_185 | 89 | 0.0010014 | 0.00025097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_159-3_1_5_load_182 | 90 | 0.0012137 | 0.00030419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_159-3_1_5_load_183 | 91 | 0.00089048 | 0.00022318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_159-3_1_5_load_184 | 92 | 0.00097226 | 0.00024367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_159-3_1_5_load_189 | 93 | 0.0011248 | 0.00028189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_159-3_1_5_load_190 | 94 | 0.00057723 | 0.00014467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_159-3_1_5_load_200 | 95 | 0.00098686 | 0.00024733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_159-3_1_5_load_205 | 96 | 0.00097833 | 0.00024519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_159-3_1_5_load_203 | 98 | 0.00053227 | 0.0001334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_159-3_1_5_load_217 | 100 | 0.0057844 | 0.0014497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_159-3_1_5_load_224 | 102 | 0.0061693 | 0.0015462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_159-3_1_5_load_202 | 103 | 0.0008556 | 0.00021443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_159-3_1_5_load_208 | 107 | 0.0010941 | 0.00027421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_159-3_1_5_load_215 | 108 | 0.0017313 | 0.00043391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_159-3_1_5_load_209 | 109 | 0.00062616 | 0.00015693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_159-3_1_5_load_210 | 110 | 0.00096677 | 0.0002423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_159-3_1_5_load_214 | 111 | 0.00079064 | 0.00019815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_159-3_1_5_load_220 | 112 | 0.005636 | 0.0014125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_159-3_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_159-3_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.099701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_159-3_1_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.056178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_159-3_1_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.058595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_159-3_1_5_line_4 |  | 1 | 5 | 0.048846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_159-3_1_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0077248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_159-3_1_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.037454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_159-3_1_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.01867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_159-3_1_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.035269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_159-3_1_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.016908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_159-3_1_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.016014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_159-3_1_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.020391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_159-3_1_5_line_12 |  | 10 | 99 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_159-3_1_5_line_13 |  | 11 | 100 | 0.021783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_159-3_1_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_159-3_1_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.035098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_159-3_1_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.042251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_159-3_1_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.049357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_159-3_1_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.019867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_159-3_1_5_line_19 |  | 17 | 19 | 0.012151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_159-3_1_5_line_20 |  | 17 | 20 | 0.026544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_159-3_1_5_line_21 |  | 18 | 27 | 0.036066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_159-3_1_5_line_22 |  | 19 | 33 | 0.012354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_159-3_1_5_line_23 |  | 20 | 36 | 0.016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_159-3_1_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.056199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_159-3_1_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.012315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_159-3_1_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.05343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_159-3_1_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.070611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_159-3_1_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.017128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_159-3_1_5_line_29 |  | 26 | 38 | 0.034006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_159-3_1_5_line_30 |  | 27 | 31 | 0.017734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_159-3_1_5_line_31 |  | 27 | 32 | 0.039938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_159-3_1_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.033154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_159-3_1_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.018171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_159-3_1_5_line_34 |  | 29 | 47 | 0.020532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_159-3_1_5_line_35 |  | 30 | 48 | 0.017714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_159-3_1_5_line_36 |  | 31 | 49 | 0.019536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_159-3_1_5_line_37 |  | 32 | 34 | 0.019693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_159-3_1_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.019235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_159-3_1_5_line_39 |  | 35 | 60 | 0.0018135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_159-3_1_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.029478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_159-3_1_5_line_41 |  | 37 | 46 | 0.037119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_159-3_1_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.022742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_159-3_1_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.029271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_159-3_1_5_line_44 |  | 39 | 111 | 0.012504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_159-3_1_5_line_45 |  | 40 | 46 | 0.014853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_159-3_1_5_line_46 |  | 41 | 42 | 0.010301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_159-3_1_5_line_47 |  | 41 | 43 | 0.012102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_159-3_1_5_line_48 |  | 42 | 44 | 0.038412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_159-3_1_5_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0040935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_159-3_1_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.012523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_159-3_1_5_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0029827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_159-3_1_5_line_52 |  | 48 | 52 | 0.005698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_159-3_1_5_line_53 |  | 48 | 51 | 0.028211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_159-3_1_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.032952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_159-3_1_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.050514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_159-3_1_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.01603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_159-3_1_5_line_57 |  | 53 | 55 | 0.010576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_159-3_1_5_line_58 |  | 54 | 56 | 0.05586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_159-3_1_5_line_59 |  | 56 | 71 | 0.010138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_159-3_1_5_line_60 |  | 56 | 70 | 0.016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_159-3_1_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.019005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_159-3_1_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.032326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_159-3_1_5_line_63 |  | 59 | 65 | 0.010607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_159-3_1_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0080762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_159-3_1_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.010846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_159-3_1_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.027023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_159-3_1_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0034181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_159-3_1_5_line_68 |  | 64 | 72 | 0.025296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_159-3_1_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.011424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_159-3_1_5_line_70 |  | 66 | 67 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_159-3_1_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.00041527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_159-3_1_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.016632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_159-3_1_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.0036338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_159-3_1_5_line_74 |  | 72 | 73 | 0.014885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_159-3_1_5_line_75 |  | 74 | 75 | 0.017851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_159-3_1_5_line_76 |  | 74 | 76 | 0.12137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_159-3_1_5_line_77 |  | 75 | 77 | 0.035241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_159-3_1_5_line_78 |  | 76 | 82 | 0.033352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_159-3_1_5_line_79 |  | 76 | 80 | 0.046322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_159-3_1_5_line_80 |  | 77 | 83 | 0.036045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_159-3_1_5_line_81 |  | 78 | 79 | 0.019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_159-3_1_5_line_82 |  | 78 | 80 | 0.060297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_159-3_1_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.010023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_159-3_1_5_line_84 |  | 83 | 84 | 0.017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_159-3_1_5_line_85 |  | 84 | 85 | 0.013764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_159-3_1_5_line_86 |  | 85 | 86 | 0.0027232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_159-3_1_5_line_87 |  | 85 | 87 | 0.059591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_159-3_1_5_line_88 |  | 86 | 88 | 0.0041332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_159-3_1_5_line_89 |  | 87 | 89 | 0.006064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_159-3_1_5_line_90 |  | 88 | 93 | 0.015342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_159-3_1_5_line_91 |  | 88 | 94 | 0.078146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_159-3_1_5_line_92 |  | 89 | 92 | 0.0034958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_159-3_1_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0070556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_159-3_1_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.011916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_159-3_1_5_line_95 |  | 93 | 95 | 0.089976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_159-3_1_5_line_96 |  | 94 | 96 | 0.012419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_159-3_1_5_line_97 |  | 95 | 97 | 0.05049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_159-3_1_5_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0088697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_159-3_1_5_line_99 |  | 97 | 101 | 0.00829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_159-3_1_5_line_100 |  | 98 | 103 | 0.0098336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_159-3_1_5_line_101 |  | 99 | 112 | 0.048031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_159-3_1_5_line_102 |  | 99 | 101 | 0.016856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_159-3_1_5_line_103 |  | 101 | 102 | 0.025119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_159-3_1_5_line_104 |  | 103 | 104 | 0.023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_159-3_1_5_line_105 |  | 104 | 105 | 0.005543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_159-3_1_5_line_106 |  | 105 | 106 | 0.007319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_159-3_1_5_line_107 |  | 105 | 107 | 0.027497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_159-3_1_5_line_108 |  | 106 | 108 | 0.0057826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_159-3_1_5_line_109 |  | 107 | 109 | 0.044868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_159-3_1_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.020316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_159-3_1_5_line_111 |  | 110 | 111 | 0.0025076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_159-3_1_5_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2694077.1072 | 1236489.2325 | 2694079.5979 | 1236495.8657 | 2694083.335 | 1236511.0252
1 | 2694090.1181 | 1236602.7775 | 2694101.5775 | 1236594.0748 | 2694101.9043 | 1236586.3521 | 2694083.335 | 1236511.0252
2 | 2694077.1072 | 1236489.2325 | 2694091.6513 | 1236482.1687 | 2694106.8129 | 1236477.6833 | 2694121.8105 | 1236474.9522 | 2694130.732 | 1236474.1937
3 | 2694023.2604 | 1236512.2191 | 2694046.3503 | 1236503.6116 | 2694070.7467 | 1236492.3118 | 2694077.1072 | 1236489.2325
4 | 2694077.1072 | 1236489.2325 | 2694070.7467 | 1236492.3118 | 2694054.391 | 1236458.4835 | 2694058.4426 | 1236457.358
5 | 2694138.429 | 1236473.5392 | 2694130.732 | 1236474.1937
6 | 2694023.2604 | 1236512.2191 | 2693986.9633 | 1236521.863
7 | 2694023.2604 | 1236512.2191 | 2694022.8247 | 1236495.2887 | 2694022.0638 | 1236493.7309
8 | 2694058.4426 | 1236457.358 | 2694062.1917 | 1236456.2165 | 2694066.7264 | 1236454.6872 | 2694091.7569 | 1236445.7905
9 | 2693986.9633 | 1236521.863 | 2693970.75 | 1236526.6582
10 | 2693986.9633 | 1236521.863 | 2693986.5009 | 1236508.5237 | 2693985.427 | 1236506.0823
11 | 2694017.3641 | 1236474.5204 | 2694016.9898 | 1236483.3431 | 2694022.0638 | 1236493.7309
12 | 2693951.3485 | 1236532.3963 | 2693970.75 | 1236526.6582
13 | 2693980.8822 | 1236485.3066 | 2693980.6496 | 1236495.2213 | 2693985.427 | 1236506.0823
14 | 2694094.5878 | 1236328.4023 | 2694080.5549 | 1236322.7648 | 2694073.6761 | 1236318.434
15 | 2694094.5878 | 1236328.4023 | 2694091.2438 | 1236331.674 | 2694066.3896 | 1236336.951 | 2694061.4428 | 1236337.7528
16 | 2694073.6761 | 1236318.434 | 2694070.5362 | 1236316.4571 | 2694059.0425 | 1236305.3225 | 2694048.1258 | 1236289.2935 | 2694046.2158 | 1236286.7958
17 | 2694012.6332 | 1236345.0616 | 2694037.2683 | 1236341.6712 | 2694061.4428 | 1236337.7528
18 | 2694032.6674 | 1236272.3475 | 2694041.7047 | 1236280.8968 | 2694046.2158 | 1236286.7958
19 | 2694012.6332 | 1236345.0616 | 2694014.1959 | 1236333.0119
20 | 2694012.6332 | 1236345.0616 | 2694003.7883 | 1236345.3997 | 2693986.1053 | 1236345.9918
21 | 2694032.6674 | 1236272.3475 | 2694029.4912 | 1236267.894 | 2694027.6581 | 1236263.6952 | 2694052.8425 | 1236257.1779
22 | 2694014.1959 | 1236333.0119 | 2694014.5126 | 1236330.5696 | 2694019.8064 | 1236322.2139
23 | 2693969.7019 | 1236346.541 | 2693986.1053 | 1236345.9918
24 | 2694054.464 | 1236395.5941 | 2694059.0275 | 1236395.5997 | 2694069.2591 | 1236394.194 | 2694084.1574 | 1236388.6703 | 2694103.0561 | 1236381.909 | 2694108.2614 | 1236380.6878
25 | 2694054.464 | 1236395.5941 | 2694056.0995 | 1236389.8157 | 2694061.911 | 1236387.3589
26 | 2694054.464 | 1236395.5941 | 2694044.9157 | 1236394.4754 | 2694033.6757 | 1236390.7392 | 2694021.4958 | 1236387.5775 | 2694011.4674 | 1236388.0969 | 2694002.1663 | 1236389.0119
27 | 2693931.8134 | 1236394.0677 | 2693935.4151 | 1236394.3542 | 2693952.17 | 1236393.9299 | 2694002.1663 | 1236389.0119
28 | 2693914.8212 | 1236392.0582 | 2693921.976 | 1236393.2853 | 2693931.8134 | 1236394.0677
29 | 2693881.0933 | 1236388.0131 | 2693899.4086 | 1236389.4147 | 2693914.8212 | 1236392.0582
30 | 2694052.8425 | 1236257.1779 | 2694048.9626 | 1236239.8732
31 | 2694091.786 | 1236249.2332 | 2694087.6206 | 1236248.9337 | 2694081.5904 | 1236249.3051 | 2694077.5221 | 1236250.0412 | 2694072.5783 | 1236251.5863 | 2694060.3962 | 1236255.2294 | 2694052.8425 | 1236257.1779
32 | 2693992.3944 | 1236218.0037 | 2693996.3763 | 1236217.4663 | 2694006.9592 | 1236230.699 | 2694018.8048 | 1236227.8141
33 | 2693992.3944 | 1236218.0037 | 2693987.1196 | 1236208.4244 | 2693983.4565 | 1236202.1849
34 | 2694018.8048 | 1236227.8141 | 2694038.7539 | 1236222.9556
35 | 2693974.4881 | 1236186.9088 | 2693983.4565 | 1236202.1849
36 | 2694048.9626 | 1236239.8732 | 2694046.2049 | 1236227.5734 | 2694044.6147 | 1236224.7572 | 2694043.0001 | 1236223.0082 | 2694041.6917 | 1236222.8644
37 | 2694091.786 | 1236249.2332 | 2694091.1595 | 1236241.4842 | 2694089.1292 | 1236229.7396
38 | 2694089.1292 | 1236229.7396 | 2694087.7209 | 1236221.593 | 2694086.6792 | 1236214.26 | 2694086.6128 | 1236210.6995
39 | 2694086.579 | 1236208.8862 | 2694086.6128 | 1236210.6995
40 | 2693969.7019 | 1236346.541 | 2693940.2407 | 1236347.5275
41 | 2693904.205 | 1236353.642 | 2693916.9736 | 1236348.3066 | 2693940.2407 | 1236347.5275
42 | 2693881.0933 | 1236388.0131 | 2693858.3514 | 1236388.0042
43 | 2693881.0933 | 1236388.0131 | 2693881.5595 | 1236376.7233 | 2693885.2457 | 1236369.5096 | 2693892.8149 | 1236363.1747
44 | 2693845.8475 | 1236387.9994 | 2693858.3514 | 1236388.0042
45 | 2693904.205 | 1236353.642 | 2693892.8149 | 1236363.1747
46 | 2693878.1607 | 1236328.1867 | 2693888.3501 | 1236329.6961
47 | 2693895.0313 | 1236339.7869 | 2693888.3501 | 1236329.6961 | 2693888.3501 | 1236329.6961
48 | 2693878.1607 | 1236328.1867 | 2693859.024 | 1236325.3518 | 2693853.9547 | 1236328.1404 | 2693852.0402 | 1236341.2829
49 | 2693895.0313 | 1236339.7869 | 2693897.2912 | 1236343.2
50 | 2693904.205 | 1236353.642 | 2693897.2912 | 1236343.2
51 | 2694041.6917 | 1236222.8644 | 2694039.9251 | 1236222.6704 | 2694038.7539 | 1236222.9556
52 | 2693971.5991 | 1236181.9928 | 2693974.4881 | 1236186.9088
53 | 2693974.4881 | 1236186.9088 | 2693948.3373 | 1236197.4905
54 | 2693917.7915 | 1236209.8507 | 2693948.3373 | 1236197.4905
55 | 2693971.5991 | 1236181.9928 | 2694007.1207 | 1236169.8347 | 2694013.7234 | 1236161.989 | 2694016.1764 | 1236160.8265
56 | 2693971.5991 | 1236181.9928 | 2693962.7226 | 1236168.6447
57 | 2694025.7338 | 1236156.2971 | 2694016.1764 | 1236160.8265
58 | 2693931.7906 | 1236122.1305 | 2693962.7226 | 1236168.6447
59 | 2693931.7906 | 1236122.1305 | 2693925.7843 | 1236113.9635
60 | 2693931.7906 | 1236122.1305 | 2693948.3469 | 1236118.6859
61 | 2694046.5178 | 1236099.5881 | 2694037.42 | 1236097.0052 | 2694028.3788 | 1236093.9377
62 | 2693996.5173 | 1236099.3974 | 2694028.3788 | 1236093.9377
63 | 2693996.5173 | 1236099.3974 | 2693992.2094 | 1236103.0053 | 2693988.5072 | 1236106.3475
64 | 2694087.0516 | 1236200.8311 | 2694086.5442 | 1236207.0192 | 2694086.579 | 1236208.8862
65 | 2694090.7002 | 1236190.7175 | 2694087.229 | 1236198.6683 | 2694087.0516 | 1236200.8311
66 | 2694090.7002 | 1236190.7175 | 2694084.3928 | 1236186.1253 | 2694079.5945 | 1236184.2146 | 2694074.1673 | 1236183.3058 | 2694065.8556 | 1236185.3259
67 | 2694065.8556 | 1236185.3259 | 2694062.5342 | 1236186.1332
68 | 2694038.0041 | 1236192.3068 | 2694052.1342 | 1236188.6609 | 2694062.5342 | 1236186.1332
69 | 2693978.743 | 1236111.9702 | 2693980.6108 | 1236111.3725 | 2693984.8026 | 1236109.5263 | 2693987.4643 | 1236107.289 | 2693988.5072 | 1236106.3475
70 | 2693978.743 | 1236111.9702 | 2693975.2478 | 1236113.0889 | 2693968.5947 | 1236114.4731
71 | 2693968.5947 | 1236114.4731 | 2693968.1881 | 1236114.5577
72 | 2693951.9045 | 1236117.9457 | 2693968.1881 | 1236114.5577
73 | 2693948.3469 | 1236118.6859 | 2693951.9045 | 1236117.9457
74 | 2694023.5909 | 1236196.0256 | 2694038.0041 | 1236192.3068
75 | 2693685.7 | 1236543.4427 | 2693670.0338 | 1236552.0007
76 | 2693670.0338 | 1236552.0007 | 2693702.533 | 1236668.9336
77 | 2693685.7 | 1236543.4427 | 2693708.0652 | 1236531.798 | 2693716.3649 | 1236526.1743
78 | 2693702.533 | 1236668.9336 | 2693672.6807 | 1236683.8063
79 | 2693702.533 | 1236668.9336 | 2693696.225 | 1236695.5648 | 2693695.0702 | 1236703.9972 | 2693695.2093 | 1236709.092 | 2693696.7556 | 1236714.209
80 | 2693746.8943 | 1236507.0535 | 2693731.0297 | 1236516.2378 | 2693716.3649 | 1236526.1743
81 | 2693745.1539 | 1236741.8589 | 2693764.3418 | 1236741.0729
82 | 2693696.7556 | 1236714.209 | 2693701.029 | 1236722.0266 | 2693708.467 | 1236730.2389 | 2693719.7968 | 1236738.3235 | 2693728.0997 | 1236742.5576 | 2693745.1539 | 1236741.8589
83 | 2693774.188 | 1236742.9449 | 2693764.3418 | 1236741.0729 | 2693764.3418 | 1236741.0729
84 | 2693763.2891 | 1236500.5909 | 2693749.1846 | 1236505.7276 | 2693746.8943 | 1236507.0535
85 | 2693776.5121 | 1236496.6411 | 2693763.2891 | 1236500.5909
86 | 2693776.5121 | 1236496.6411 | 2693779.2293 | 1236496.4588
87 | 2693776.5121 | 1236496.6411 | 2693775.1769 | 1236482.9545 | 2693773.6554 | 1236472.4338 | 2693769.4778 | 1236459.5029 | 2693764.8596 | 1236452.4248 | 2693751.9107 | 1236450.0298
88 | 2693783.3532 | 1236496.1821 | 2693779.2293 | 1236496.4588
89 | 2693746.2593 | 1236452.2282 | 2693751.9107 | 1236450.0298 | 2693751.9107 | 1236450.0298
90 | 2693783.3532 | 1236496.1821 | 2693798.6823 | 1236496.8112
91 | 2693783.3532 | 1236496.1821 | 2693780.4056 | 1236439.8832 | 2693775.2102 | 1236418.7421
92 | 2693746.2593 | 1236452.2282 | 2693743.0013 | 1236453.4956
93 | 2693725.3202 | 1236460.3735 | 2693731.8959 | 1236457.8156
94 | 2693743.0013 | 1236453.4956 | 2693731.8959 | 1236457.8156
95 | 2693798.6823 | 1236496.8112 | 2693850.3315 | 1236498.9307 | 2693886.424 | 1236511.6959
96 | 2693772.2464 | 1236406.6817 | 2693775.2102 | 1236418.7421
97 | 2693927.1755 | 1236539.1635 | 2693923.6914 | 1236538.8637 | 2693919.1469 | 1236537.1907 | 2693914.6673 | 1236533.8063 | 2693898.8022 | 1236517.2322 | 2693891.8967 | 1236513.6315 | 2693886.424 | 1236511.6959
98 | 2693772.2464 | 1236406.6817 | 2693772.1569 | 1236406.3172 | 2693769.3708 | 1236398.2927
99 | 2693927.1755 | 1236539.1635 | 2693931.236 | 1236538.9053 | 2693935.3255 | 1236537.7691
100 | 2693766.0558 | 1236389.035 | 2693768.0887 | 1236394.6 | 2693769.3708 | 1236398.2927
101 | 2693951.3485 | 1236532.3963 | 2693951.3951 | 1236522.2785 | 2693947.0048 | 1236509.9 | 2693947.1726 | 1236491.1667 | 2693945.197 | 1236485.4535
102 | 2693951.3485 | 1236532.3963 | 2693935.3255 | 1236537.7691
103 | 2693935.3255 | 1236537.7691 | 2693934.9887 | 1236512.6565
104 | 2693758.4707 | 1236366.7389 | 2693759.5502 | 1236371.2259 | 2693766.0558 | 1236389.035
105 | 2693758.4707 | 1236366.7389 | 2693762.1986 | 1236362.628
106 | 2693757.1898 | 1236357.2784 | 2693762.1986 | 1236362.628
107 | 2693762.1986 | 1236362.628 | 2693781.7477 | 1236381.9647
108 | 2693757.1898 | 1236357.2784 | 2693761.2507 | 1236353.1617
109 | 2693781.7477 | 1236381.9647 | 2693786.9084 | 1236387.0693 | 2693791.9375 | 1236389.6951 | 2693797.201 | 1236391.8575 | 2693806.8169 | 1236393.0102 | 2693823.2132 | 1236390.6846
110 | 2693843.3399 | 1236387.9984 | 2693842.1558 | 1236387.9979 | 2693823.2132 | 1236390.6846
111 | 2693843.3399 | 1236387.9984 | 2693845.8475 | 1236387.9994

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694083.335 | 1236511.0252
1 | 2694077.1072 | 1236489.2325
2 | 2694090.1181 | 1236602.7775
3 | 2694130.732 | 1236474.1937
4 | 2694023.2604 | 1236512.2191
5 | 2694058.4426 | 1236457.358
6 | 2694138.429 | 1236473.5392
7 | 2693986.9633 | 1236521.863
8 | 2694022.0638 | 1236493.7309
9 | 2694091.7569 | 1236445.7905
10 | 2693970.75 | 1236526.6582
11 | 2693985.427 | 1236506.0823
12 | 2694017.3641 | 1236474.5204
13 | 2694094.5878 | 1236328.4023
14 | 2694073.6761 | 1236318.434
15 | 2694061.4428 | 1236337.7528
16 | 2694046.2158 | 1236286.7958
17 | 2694012.6332 | 1236345.0616
18 | 2694032.6674 | 1236272.3475
19 | 2694014.1959 | 1236333.0119
20 | 2693986.1053 | 1236345.9918
21 | 2694108.2614 | 1236380.6878
22 | 2694054.464 | 1236395.5941
23 | 2694061.911 | 1236387.3589
24 | 2694002.1663 | 1236389.0119
25 | 2693931.8134 | 1236394.0677
26 | 2693914.8212 | 1236392.0582
27 | 2694052.8425 | 1236257.1779
28 | 2693992.3944 | 1236218.0037
29 | 2694018.8048 | 1236227.8141
30 | 2693983.4565 | 1236202.1849
31 | 2694048.9626 | 1236239.8732
32 | 2694091.786 | 1236249.2332
33 | 2694019.8064 | 1236322.2139
34 | 2694089.1292 | 1236229.7396
35 | 2694086.6128 | 1236210.6995
36 | 2693969.7019 | 1236346.541
37 | 2693940.2407 | 1236347.5275
38 | 2693881.0933 | 1236388.0131
39 | 2693858.3514 | 1236388.0042
40 | 2693892.8149 | 1236363.1747
41 | 2693888.3501 | 1236329.6961
42 | 2693878.1607 | 1236328.1867
43 | 2693895.0313 | 1236339.7869
44 | 2693852.0402 | 1236341.2829
45 | 2693897.2912 | 1236343.2
46 | 2693904.205 | 1236353.642
47 | 2694038.7539 | 1236222.9556
48 | 2693974.4881 | 1236186.9088
49 | 2694041.6917 | 1236222.8644
50 | 2693917.7915 | 1236209.8507
51 | 2693948.3373 | 1236197.4905
52 | 2693971.5991 | 1236181.9928
53 | 2694016.1764 | 1236160.8265
54 | 2693962.7226 | 1236168.6447
55 | 2694025.7338 | 1236156.2971
56 | 2693931.7906 | 1236122.1305
57 | 2694046.5178 | 1236099.5881
58 | 2694028.3788 | 1236093.9377
59 | 2693996.5173 | 1236099.3974
60 | 2694086.579 | 1236208.8862
61 | 2694087.0516 | 1236200.8311
62 | 2694090.7002 | 1236190.7175
63 | 2694065.8556 | 1236185.3259
64 | 2694062.5342 | 1236186.1332
65 | 2693988.5072 | 1236106.3475
66 | 2693978.743 | 1236111.9702
67 | 2693968.5947 | 1236114.4731
68 | 2693968.1881 | 1236114.5577
69 | 2693951.9045 | 1236117.9457
70 | 2693948.3469 | 1236118.6859
71 | 2693925.7843 | 1236113.9635
72 | 2694038.0041 | 1236192.3068
73 | 2694023.5909 | 1236196.0256
74 | 2693670.0338 | 1236552.0007
75 | 2693685.7 | 1236543.4427
76 | 2693702.533 | 1236668.9336
77 | 2693716.3649 | 1236526.1743
78 | 2693745.1539 | 1236741.8589
79 | 2693764.3418 | 1236741.0729
80 | 2693696.7556 | 1236714.209
81 | 2693774.188 | 1236742.9449
82 | 2693672.6807 | 1236683.8063
83 | 2693746.8943 | 1236507.0535
84 | 2693763.2891 | 1236500.5909
85 | 2693776.5121 | 1236496.6411
86 | 2693779.2293 | 1236496.4588
87 | 2693751.9107 | 1236450.0298
88 | 2693783.3532 | 1236496.1821
89 | 2693746.2593 | 1236452.2282
90 | 2693725.3202 | 1236460.3735
91 | 2693731.8959 | 1236457.8156
92 | 2693743.0013 | 1236453.4956
93 | 2693798.6823 | 1236496.8112
94 | 2693775.2102 | 1236418.7421
95 | 2693886.424 | 1236511.6959
96 | 2693772.2464 | 1236406.6817
97 | 2693927.1755 | 1236539.1635
98 | 2693769.3708 | 1236398.2927
99 | 2693951.3485 | 1236532.3963
100 | 2693980.8822 | 1236485.3066
101 | 2693935.3255 | 1236537.7691
102 | 2693934.9887 | 1236512.6565
103 | 2693766.0558 | 1236389.035
104 | 2693758.4707 | 1236366.7389
105 | 2693762.1986 | 1236362.628
106 | 2693757.1898 | 1236357.2784
107 | 2693781.7477 | 1236381.9647
108 | 2693761.2507 | 1236353.1617
109 | 2693823.2132 | 1236390.6846
110 | 2693843.3399 | 1236387.9984
111 | 2693845.8475 | 1236387.9994
112 | 2693945.197 | 1236485.4535
113 | 2694012.6332 | 1236345.0616

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97309 | -0.5178 | 0.0069739 | 0.0017478
1 | 0.97333 | -0.51305 | 0 | 0
2 | 0.97268 | -0.52586 | 0.0043901 | 0.0011003
3 | 0.97107 | -0.55771 | 0.038594 | 0.0096725
4 | 0.97509 | -0.47834 | 0 | 0
5 | 0.97287 | -0.52207 | 0 | 0
6 | 0.97104 | -0.55836 | 0.0045166 | 0.001132
7 | 0.97645 | -0.45172 | 0 | 0
8 | 0.97487 | -0.48284 | 0.0065881 | 0.0016511
9 | 0.97255 | -0.52858 | 0.010024 | 0.0025123
10 | 0.97692 | -0.44247 | 0.0061075 | 0.0015307
11 | 0.97627 | -0.45529 | 0.006404 | 0.001605
12 | 0.97474 | -0.48529 | 0.0065502 | 0.0016416
13 | 0.99125 | -0.16513 | 0 | 0
14 | 0.98919 | -0.20447 | 0.0032971 | 0.00082633
15 | 0.99436 | -0.10605 | 0.0010008 | 0.00025082
16 | 0.98557 | -0.27388 | 0.0027148 | 0.00068039
17 | 0.99879 | -0.022727 | 0 | 0
18 | 0.98392 | -0.30572 | 0 | 0
19 | 0.99877 | -0.023137 | 0.0010445 | 0.00026176
20 | 1 | 0 | -0.254 | -0.065283
21 | 0.99353 | -0.12238 | 0.001236 | 0.00030977
22 | 0.9936 | -0.12115 | 0 | 0
23 | 0.99358 | -0.1215 | 0.0016095 | 0.00040339
24 | 0.99374 | -0.11847 | 0.001221 | 0.00030601
25 | 0.994 | -0.11339 | 0.001846 | 0.00046266
26 | 0.99409 | -0.1116 | 0.00060296 | 0.00015112
27 | 0.98092 | -0.3638 | 0 | 0
28 | 0.97504 | -0.47881 | 0 | 0
29 | 0.97702 | -0.43999 | 0.002472 | 0.00061954
30 | 0.97395 | -0.50014 | 0.0066055 | 0.0016555
31 | 0.97974 | -0.38683 | 0.0023795 | 0.00059636
32 | 0.98028 | -0.37651 | 0 | 0
33 | 0.99876 | -0.023329 | 0.00088763 | 0.00022246
34 | 0.97996 | -0.38278 | 0.0022453 | 0.00056272
35 | 0.97968 | -0.38812 | 0.00064516 | 0.00016169
36 | 0.99924 | -0.014218 | 0.0011658 | 0.00029217
37 | 0.99789 | -0.039606 | 0.0017208 | 0.00043128
38 | 0.99429 | -0.10769 | 0 | 0
39 | 0.99335 | -0.1256 | 0.0009667 | 0.00024228
40 | 0.99557 | -0.083568 | 0.0005852 | 0.00014667
41 | 0.9961 | -0.07343 | 0.0011356 | 0.0002846
42 | 0.99608 | -0.073824 | 0.0011543 | 0.0002893
43 | 0.99614 | -0.072725 | 0.00097382 | 0.00024406
44 | 0.99605 | -0.074515 | 0.0010236 | 0.00025654
45 | 0.99616 | -0.072417 | 0.00079203 | 0.0001985
46 | 0.99621 | -0.071299 | 0 | 0
47 | 0.97829 | -0.41511 | 0.0013797 | 0.0003458
48 | 0.973 | -0.51884 | 0 | 0
49 | 0.97848 | -0.41143 | 0.0014033 | 0.00035171
50 | 0.97226 | -0.5336 | 0.0086322 | 0.0021634
51 | 0.97252 | -0.52835 | 0.0096831 | 0.0024268
52 | 0.9728 | -0.52294 | 0 | 0
53 | 0.97234 | -0.53203 | 0.0025307 | 0.00063425
54 | 0.97236 | -0.53158 | 0.0054616 | 0.0013688
55 | 0.97226 | -0.53345 | 0.0072434 | 0.0018154
56 | 0.97111 | -0.55614 | 0 | 0
57 | 0.97013 | -0.57555 | 0.00068682 | 0.00017213
58 | 0.97015 | -0.5753 | 0.0023887 | 0.00059867
59 | 0.97024 | -0.57346 | 0.0018215 | 0.00045652
60 | 0.97966 | -0.3886 | 0.00028067 | 7.0343e-05
61 | 0.97955 | -0.39071 | 0.0018017 | 0.00045156
62 | 0.97942 | -0.39319 | 0 | 0
63 | 0.97911 | -0.39937 | 0.0059765 | 0.0014979
64 | 0.97909 | -0.39978 | 0.001401 | 0.00035112
65 | 0.97029 | -0.5725 | 0.0031544 | 0.00079056
66 | 0.97037 | -0.5708 | 0.0019458 | 0.00048767
67 | 0.97047 | -0.56886 | 0.0019797 | 0.00049616
68 | 0.97048 | -0.56877 | 0.00301 | 0.00075437
69 | 0.97071 | -0.56415 | 0.0030442 | 0.00076295
70 | 0.97077 | -0.56294 | 0.003708 | 0.00092931
71 | 0.97109 | -0.55653 | 0.0020759 | 0.00052026
72 | 0.97897 | -0.40217 | 0.0024197 | 0.00060644
73 | 0.97893 | -0.40292 | 0.002777 | 0.00069599
74 | 0.98283 | -0.32749 | 0.00065653 | 0.00016454
75 | 0.98291 | -0.32593 | 0 | 0
76 | 0.98237 | -0.33663 | 0 | 0
77 | 0.98307 | -0.32286 | 0.0010915 | 0.00027354
78 | 0.98201 | -0.34359 | 0.0030146 | 0.00075553
79 | 0.982 | -0.3438 | 0.00021403 | 5.3641e-05
80 | 0.98221 | -0.33965 | 0 | 0
81 | 0.982 | -0.34387 | 0.00038135 | 9.5576e-05
82 | 0.98235 | -0.33696 | 0.0005542 | 0.0001389
83 | 0.98327 | -0.31901 | 0.0014375 | 0.00036026
84 | 0.98339 | -0.31667 | 0.001392 | 0.00034887
85 | 0.9835 | -0.3145 | 0 | 0
86 | 0.98353 | -0.31383 | 0.0011745 | 0.00029437
87 | 0.98323 | -0.3198 | 0.00085369 | 0.00021395
88 | 0.98359 | -0.31272 | 0 | 0
89 | 0.9832 | -0.32024 | 0.0010014 | 0.00025097
90 | 0.98316 | -0.32104 | 0.0012137 | 0.00030419
91 | 0.98317 | -0.32089 | 0.00089048 | 0.00022318
92 | 0.98319 | -0.32044 | 0.00097226 | 0.00024367
93 | 0.98306 | -0.32285 | 0.0011248 | 0.00028189
94 | 0.98661 | -0.25435 | 0.00057723 | 0.00014467
95 | 0.98002 | -0.38186 | 0.00098686 | 0.00024733
96 | 0.98709 | -0.24506 | 0.00097833 | 0.00024519
97 | 0.97834 | -0.41483 | 0 | 0
98 | 0.98744 | -0.23839 | 0.00053227 | 0.0001334
99 | 0.97753 | -0.43066 | 0 | 0
100 | 0.97615 | -0.4576 | 0.0057844 | 0.0014497
101 | 0.97806 | -0.42026 | 0 | 0
102 | 0.97791 | -0.42308 | 0.0061693 | 0.0015462
103 | 0.98783 | -0.23096 | 0.0008556 | 0.00021443
104 | 0.98876 | -0.21305 | 0 | 0
105 | 0.98898 | -0.20884 | 0 | 0
106 | 0.98897 | -0.20907 | 0 | 0
107 | 0.99009 | -0.18772 | 0.0010941 | 0.00027421
108 | 0.98896 | -0.20925 | 0.0017313 | 0.00043391
109 | 0.9919 | -0.15307 | 0.00062616 | 0.00015693
110 | 0.99273 | -0.13735 | 0.00096677 | 0.0002423
111 | 0.99283 | -0.1354 | 0.00079064 | 0.00019815
112 | 0.97727 | -0.4356 | 0.005636 | 0.0014125
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011366 | -0.0028479 | 0.011368 | 0.0028493 | 2.5711e-06 | 1.3634e-06 | 0.01738 | 0.01738 | 0.01738 | 0.97309 | -0.5178 | 0.97333 | -0.51305 | 4.7746
1 | 0.0043918 | 0.0011001 | -0.0043901 | -0.0011003 | 1.6862e-06 | -1.5885e-07 | 0.0067155 | 0.006716 | 0.006716 | 0.97309 | -0.5178 | 0.97268 | -0.52586 | 1.845
2 | 0.043203 | 0.010863 | -0.043111 | -0.010805 | 9.1934e-05 | 5.8141e-05 | 0.06606 | 0.06606 | 0.06606 | 0.97333 | -0.51305 | 0.97107 | -0.55771 | 18.1485
3 | -0.064602 | -0.016228 | 0.06471 | 0.016295 | 0.00010719 | 6.7145e-05 | 0.098777 | 0.098776 | 0.098777 | 0.97333 | -0.51305 | 0.97509 | -0.47834 | 13.5682
4 | 0.010032 | 0.002516 | -0.010027 | -0.0025139 | 4.3087e-06 | 2.1507e-06 | 0.015337 | 0.015337 | 0.015337 | 0.97333 | -0.51305 | 0.97287 | -0.52207 | 4.2135
5 | 0.0045168 | 0.001132 | -0.0045166 | -0.001132 | 1.3877e-07 | -6.7502e-09 | 0.0069212 | 0.0069213 | 0.0069213 | 0.97107 | -0.55771 | 0.97104 | -0.55836 | 1.9015
6 | -0.077852 | -0.01959 | 0.077951 | 0.019652 | 9.9165e-05 | 6.253e-05 | 0.11883 | 0.11883 | 0.11883 | 0.97509 | -0.47834 | 0.97645 | -0.45172 | 16.323
7 | 0.013142 | 0.0032946 | -0.013139 | -0.003293 | 2.816e-06 | 1.5694e-06 | 0.020055 | 0.020055 | 0.020055 | 0.97509 | -0.47834 | 0.97487 | -0.48284 | 5.5097
8 | 0.010027 | 0.0025139 | -0.010024 | -0.0025123 | 3.1111e-06 | 1.5533e-06 | 0.015337 | 0.015337 | 0.015337 | 0.97287 | -0.52207 | 0.97255 | -0.52858 | 4.2135
9 | -0.090142 | -0.022708 | 0.090182 | 0.022733 | 3.9904e-05 | 2.4904e-05 | 0.13741 | 0.13741 | 0.13741 | 0.97645 | -0.45172 | 0.97692 | -0.44247 | 12.5833
10 | 0.012191 | 0.003056 | -0.012189 | -0.0030548 | 2.0728e-06 | 1.1263e-06 | 0.018578 | 0.018578 | 0.018578 | 0.97645 | -0.45172 | 0.97627 | -0.45529 | 5.104
11 | 0.006551 | 0.0016419 | -0.0065502 | -0.0016416 | 7.6459e-07 | 2.3512e-07 | 0.0099993 | 0.0099994 | 0.0099994 | 0.97487 | -0.48284 | 0.97474 | -0.48529 | 2.7471
12 | -0.096289 | -0.024264 | 0.096344 | 0.024298 | 5.4436e-05 | 3.4078e-05 | 0.14671 | 0.14671 | 0.14671 | 0.97692 | -0.44247 | 0.97753 | -0.43066 | 13.4351
13 | 0.005785 | 0.0014498 | -0.0057844 | -0.0014497 | 6.3508e-07 | 1.3411e-07 | 0.0088174 | 0.0088175 | 0.0088175 | 0.97627 | -0.45529 | 0.97615 | -0.4576 | 2.4224
14 | 0.096644 | 0.024788 | -0.09646 | -0.02467 | 0.00018403 | 0.00011748 | 0.14528 | 0.14528 | 0.14528 | 0.99125 | -0.16513 | 0.98919 | -0.20447 | 39.9121
15 | -0.096644 | -0.024788 | 0.096922 | 0.024965 | 0.00027779 | 0.00017733 | 0.14528 | 0.14528 | 0.14528 | 0.99125 | -0.16513 | 0.99436 | -0.10605 | 39.9121
16 | 0.093163 | 0.023844 | -0.092851 | -0.023645 | 0.00031197 | 0.00019912 | 0.14032 | 0.14032 | 0.14032 | 0.98919 | -0.20447 | 0.98557 | -0.27388 | 38.5496
17 | -0.097923 | -0.025216 | 0.098321 | 0.02547 | 0.00039875 | 0.00025456 | 0.14678 | 0.14678 | 0.14678 | 0.99436 | -0.10605 | 0.99879 | -0.022727 | 40.3235
18 | 0.090136 | 0.022964 | -0.089998 | -0.022876 | 0.00013824 | 8.8224e-05 | 0.13622 | 0.13622 | 0.13622 | 0.98557 | -0.27388 | 0.98392 | -0.30572 | 37.4236
19 | 0.0019321 | 0.00048393 | -0.0019321 | -0.00048407 | 3.7752e-08 | -1.3486e-07 | 0.0028784 | 0.0028785 | 0.0028785 | 0.99879 | -0.022727 | 0.99877 | -0.023137 | 0.79079
20 | -0.10025 | -0.025954 | 0.10036 | 0.026025 | 0.00011147 | 7.0645e-05 | 0.14966 | 0.14966 | 0.14966 | 0.99879 | -0.022727 | 1 | 0 | 20.5571
21 | 0.089998 | 0.022876 | -0.089747 | -0.022716 | 0.00025097 | 0.00016016 | 0.13622 | 0.13622 | 0.13622 | 0.98392 | -0.30572 | 0.98092 | -0.3638 | 37.4237
22 | 0.00088764 | 0.0002223 | -0.00088763 | -0.00022246 | 8.1019e-09 | -1.5649e-07 | 0.0013224 | 0.0013224 | 0.0013224 | 0.99877 | -0.023137 | 0.99876 | -0.023329 | 0.36331
23 | 0.15199 | 0.039258 | -0.15188 | -0.039191 | 0.00010532 | 6.6759e-05 | 0.22657 | 0.22657 | 0.22657 | 1 | 0 | 0.99924 | -0.014218 | 20.7486
24 | -0.001236 | -0.00030977 | 0.0012361 | 0.00030909 | 7.221e-08 | -6.8162e-07 | 0.0018512 | 0.0018509 | 0.0018512 | 0.99353 | -0.12238 | 0.9936 | -0.12115 | 0.50857
25 | 0.0016096 | 0.00040324 | -0.0016095 | -0.00040339 | 2.6832e-08 | -1.4232e-07 | 0.0024104 | 0.0024105 | 0.0024105 | 0.9936 | -0.12115 | 0.99358 | -0.1215 | 0.66222
26 | -0.0028456 | -0.00071234 | 0.002846 | 0.00071188 | 3.6382e-07 | -4.5927e-07 | 0.0042613 | 0.0042611 | 0.0042613 | 0.9936 | -0.12115 | 0.99374 | -0.11847 | 1.1707
27 | -0.004067 | -0.0010179 | 0.004068 | 0.0010176 | 9.8181e-07 | -2.8668e-07 | 0.0060894 | 0.0060891 | 0.0060894 | 0.99374 | -0.11847 | 0.994 | -0.11339 | 1.6729
28 | -0.005914 | -0.0014803 | 0.0059145 | 0.0014804 | 5.0335e-07 | 1.0011e-07 | 0.0088526 | 0.0088525 | 0.0088526 | 0.994 | -0.11339 | 0.99409 | -0.1116 | 2.432
29 | -0.0065175 | -0.0016315 | 0.0065187 | 0.0016318 | 1.2135e-06 | 3.3568e-07 | 0.0097551 | 0.0097549 | 0.0097551 | 0.99409 | -0.1116 | 0.99429 | -0.10769 | 2.68
30 | 0.072172 | 0.018303 | -0.072092 | -0.018252 | 7.9826e-05 | 5.0865e-05 | 0.10956 | 0.10956 | 0.10956 | 0.98092 | -0.3638 | 0.97974 | -0.38683 | 30.0987
31 | 0.017575 | 0.0044132 | -0.017564 | -0.0044069 | 1.0647e-05 | 6.3105e-06 | 0.026663 | 0.026663 | 0.026663 | 0.98092 | -0.3638 | 0.98028 | -0.37651 | 7.3251
32 | -0.064165 | -0.016152 | 0.064284 | 0.016228 | 0.00011928 | 7.5923e-05 | 0.097948 | 0.097948 | 0.097948 | 0.97504 | -0.47881 | 0.97702 | -0.43999 | 26.9088
33 | 0.064165 | 0.016152 | -0.064099 | -0.01611 | 6.5373e-05 | 4.1612e-05 | 0.097948 | 0.097948 | 0.097948 | 0.97504 | -0.47881 | 0.97395 | -0.50014 | 26.9088
34 | -0.066756 | -0.016847 | 0.066836 | 0.016898 | 7.9656e-05 | 5.0722e-05 | 0.10171 | 0.10171 | 0.10171 | 0.97702 | -0.43999 | 0.97829 | -0.41511 | 27.943
35 | 0.057494 | 0.014455 | -0.057442 | -0.014422 | 5.1274e-05 | 3.2595e-05 | 0.087856 | 0.087856 | 0.087856 | 0.97395 | -0.50014 | 0.973 | -0.51884 | 24.1363
36 | 0.069713 | 0.017656 | -0.069631 | -0.017603 | 8.2229e-05 | 5.2381e-05 | 0.10595 | 0.10595 | 0.10595 | 0.97974 | -0.38683 | 0.97848 | -0.41143 | 29.1059
37 | 0.017564 | 0.0044069 | -0.017559 | -0.0044038 | 5.2502e-06 | 3.1119e-06 | 0.026663 | 0.026663 | 0.026663 | 0.98028 | -0.37651 | 0.97996 | -0.38278 | 7.3251
38 | 0.015314 | 0.0038411 | -0.01531 | -0.0038388 | 3.9005e-06 | 2.2541e-06 | 0.023254 | 0.023254 | 0.023254 | 0.97996 | -0.38278 | 0.97968 | -0.38812 | 6.3885
39 | 0.014664 | 0.0036771 | -0.014664 | -0.003677 | 3.3741e-07 | 1.9311e-07 | 0.022274 | 0.022274 | 0.022274 | 0.97968 | -0.38812 | 0.97966 | -0.3886 | 6.1193
40 | 0.15072 | 0.038899 | -0.15053 | -0.038781 | 0.00018627 | 0.00011806 | 0.22484 | 0.22484 | 0.22484 | 0.99924 | -0.014218 | 0.99789 | -0.039606 | 20.5896
41 | 0.14881 | 0.03835 | -0.14858 | -0.038204 | 0.00022923 | 0.00014526 | 0.22227 | 0.22227 | 0.22227 | 0.99789 | -0.039606 | 0.99621 | -0.071299 | 20.3547
42 | 0.13614 | 0.034994 | -0.13602 | -0.034919 | 0.00011837 | 7.4873e-05 | 0.20406 | 0.20406 | 0.20406 | 0.99429 | -0.10769 | 0.99335 | -0.1256 | 18.6866
43 | -0.14266 | -0.036625 | 0.14283 | 0.036731 | 0.00016727 | 0.00010591 | 0.21381 | 0.21381 | 0.21381 | 0.99429 | -0.10769 | 0.99557 | -0.083568 | 19.5799
44 | 0.13506 | 0.034676 | -0.13499 | -0.034636 | 6.4162e-05 | 4.0578e-05 | 0.20261 | 0.20261 | 0.20261 | 0.99335 | -0.1256 | 0.99283 | -0.1354 | 18.554
45 | -0.14341 | -0.036878 | 0.1435 | 0.036932 | 8.5571e-05 | 5.4186e-05 | 0.21469 | 0.21469 | 0.21469 | 0.99557 | -0.083568 | 0.99621 | -0.071299 | 19.6599
46 | 0.002178 | 0.00054525 | -0.0021779 | -0.00054536 | 4.0884e-08 | -1.0792e-07 | 0.0032533 | 0.0032534 | 0.0032534 | 0.9961 | -0.07343 | 0.99608 | -0.073824 | 0.89379
47 | -0.0033135 | -0.00082985 | 0.0033136 | 0.00082976 | 1.1118e-07 | -8.6386e-08 | 0.0049497 | 0.0049496 | 0.0049497 | 0.9961 | -0.07343 | 0.99614 | -0.072725 | 1.3598
48 | 0.0010236 | 0.00025606 | -0.0010236 | -0.00025654 | 3.368e-08 | -4.7843e-07 | 0.001529 | 0.0015292 | 0.0015292 | 0.99608 | -0.073824 | 0.99605 | -0.074515 | 0.42011
49 | -0.0042875 | -0.0010738 | 0.0042875 | 0.0010738 | 6.296e-08 | -1.2996e-08 | 0.0064043 | 0.0064043 | 0.0064043 | 0.99614 | -0.072725 | 0.99616 | -0.072417 | 1.7594
50 | -0.0050796 | -0.0012723 | 0.0050798 | 0.0012723 | 2.7035e-07 | 9.9792e-09 | 0.0075874 | 0.0075873 | 0.0075874 | 0.99616 | -0.072417 | 0.99621 | -0.071299 | 2.0844
51 | -0.068215 | -0.017244 | 0.068227 | 0.017251 | 1.2054e-05 | 7.6769e-06 | 0.10381 | 0.10381 | 0.10381 | 0.97829 | -0.41511 | 0.97848 | -0.41143 | 28.5196
52 | 0.039117 | 0.0098259 | -0.039109 | -0.0098211 | 7.6486e-06 | 4.8244e-06 | 0.059829 | 0.059829 | 0.059829 | 0.973 | -0.51884 | 0.9728 | -0.52294 | 16.4366
53 | 0.018326 | 0.0045962 | -0.018317 | -0.0045912 | 8.3098e-06 | 4.9681e-06 | 0.028027 | 0.028027 | 0.028027 | 0.973 | -0.51884 | 0.97252 | -0.52835 | 7.6997
54 | -0.0086322 | -0.0021634 | 0.0086343 | 0.0021644 | 2.1567e-06 | 9.7155e-07 | 0.013211 | 0.013211 | 0.013211 | 0.97226 | -0.5336 | 0.97252 | -0.52835 | 3.6295
55 | 0.0097788 | 0.0024519 | -0.0097746 | -0.0024498 | 4.2385e-06 | 2.0858e-06 | 0.014958 | 0.014959 | 0.014959 | 0.9728 | -0.52294 | 0.97234 | -0.53203 | 4.1095
56 | 0.02933 | 0.0073692 | -0.029318 | -0.0073616 | 1.2103e-05 | 7.5471e-06 | 0.044871 | 0.044871 | 0.044871 | 0.9728 | -0.52294 | 0.97236 | -0.53158 | 12.3272
57 | 0.0072439 | 0.0018156 | -0.0072434 | -0.0018154 | 4.8741e-07 | 1.8077e-07 | 0.011086 | 0.011086 | 0.011086 | 0.97234 | -0.53203 | 0.97226 | -0.53345 | 3.0456
58 | 0.023856 | 0.0059928 | -0.023829 | -0.0059756 | 2.7927e-05 | 1.7182e-05 | 0.036513 | 0.036513 | 0.036513 | 0.97236 | -0.53158 | 0.97111 | -0.55614 | 10.0311
59 | 0.0020759 | 0.00052016 | -0.0020759 | -0.00052026 | 3.8465e-08 | -1.0081e-07 | 0.0031808 | 0.0031809 | 0.0031809 | 0.97111 | -0.55614 | 0.97109 | -0.55653 | 0.87387
60 | 0.021753 | 0.0054555 | -0.021746 | -0.0054512 | 7.0458e-06 | 4.3002e-06 | 0.033332 | 0.033333 | 0.033333 | 0.97111 | -0.55614 | 0.97077 | -0.56294 | 9.1573
61 | -0.00068682 | -0.00017213 | 0.00068682 | 0.0001719 | 7.9084e-09 | -2.296e-07 | 0.0010535 | 0.0010534 | 0.0010535 | 0.97013 | -0.57555 | 0.97015 | -0.5753 | 0.28941
62 | -0.0030755 | -0.00077057 | 0.0030758 | 0.00077035 | 2.6974e-07 | -2.2656e-07 | 0.0047172 | 0.0047171 | 0.0047172 | 0.97015 | -0.5753 | 0.97024 | -0.57346 | 1.2959
63 | -0.0048974 | -0.0012269 | 0.0048976 | 0.0012269 | 2.2437e-07 | 1.2598e-08 | 0.0075107 | 0.0075106 | 0.0075107 | 0.97024 | -0.57346 | 0.97029 | -0.5725 | 2.0634
64 | 0.014383 | 0.0036066 | -0.014382 | -0.0036058 | 1.4456e-06 | 8.2353e-07 | 0.021848 | 0.021848 | 0.021848 | 0.97966 | -0.3886 | 0.97955 | -0.39071 | 6.0022
65 | 0.01258 | 0.0031542 | -0.012579 | -0.0031534 | 1.4854e-06 | 8.1416e-07 | 0.019111 | 0.019111 | 0.019111 | 0.97955 | -0.39071 | 0.97942 | -0.39319 | 5.2503
66 | 0.012579 | 0.0031534 | -0.012575 | -0.0031514 | 3.7011e-06 | 2.0288e-06 | 0.019111 | 0.019111 | 0.019111 | 0.97942 | -0.39319 | 0.97911 | -0.39937 | 5.2503
67 | 0.0065985 | 0.0016535 | -0.0065984 | -0.0016535 | 1.289e-07 | 3.9509e-08 | 0.010028 | 0.010028 | 0.010028 | 0.97911 | -0.39937 | 0.97909 | -0.39978 | 2.755
68 | 0.0051974 | 0.0013024 | -0.0051968 | -0.0013023 | 5.9186e-07 | 6.0707e-08 | 0.007899 | 0.0078991 | 0.0078991 | 0.97909 | -0.39978 | 0.97897 | -0.40217 | 2.1701
69 | -0.0080519 | -0.0020174 | 0.0080526 | 0.0020177 | 6.5318e-07 | 2.7693e-07 | 0.012348 | 0.012348 | 0.012348 | 0.97029 | -0.5725 | 0.97037 | -0.5708 | 3.3923
70 | -0.0099984 | -0.0025054 | 0.0099994 | 0.0025059 | 9.2253e-07 | 4.6112e-07 | 0.015332 | 0.015332 | 0.015332 | 0.97037 | -0.5708 | 0.97047 | -0.56886 | 4.2121
71 | -0.011979 | -0.003002 | 0.011979 | 0.003002 | 5.2535e-08 | 2.8492e-08 | 0.018367 | 0.018367 | 0.018367 | 0.97047 | -0.56886 | 0.97048 | -0.56877 | 5.046
72 | -0.014989 | -0.0037564 | 0.014992 | 0.0037583 | 3.2944e-06 | 1.9028e-06 | 0.022982 | 0.022982 | 0.022982 | 0.97048 | -0.56877 | 0.97071 | -0.56415 | 6.3139
73 | -0.018037 | -0.0045213 | 0.018038 | 0.0045219 | 1.0417e-06 | 6.2178e-07 | 0.027649 | 0.027649 | 0.027649 | 0.97071 | -0.56415 | 0.97077 | -0.56294 | 7.5958
74 | 0.0027771 | 0.00069587 | -0.002777 | -0.00069599 | 9.9462e-08 | -1.2349e-07 | 0.0042212 | 0.0042212 | 0.0042212 | 0.97897 | -0.40217 | 0.97893 | -0.40292 | 1.1597
75 | -0.0048238 | -0.0012064 | 0.0048241 | 0.0012064 | 3.5696e-07 | 2.2102e-09 | 0.0073023 | 0.0073022 | 0.0073023 | 0.98283 | -0.32749 | 0.98291 | -0.32593 | 2.0061
76 | 0.0041672 | 0.0010419 | -0.0041654 | -0.0010423 | 1.8113e-06 | -3.7807e-07 | 0.0063083 | 0.0063089 | 0.0063089 | 0.98283 | -0.32749 | 0.98237 | -0.33663 | 1.7332
77 | -0.0048241 | -0.0012064 | 0.0048248 | 0.0012065 | 7.0466e-07 | 4.2412e-09 | 0.0073022 | 0.0073021 | 0.0073022 | 0.98291 | -0.32593 | 0.98307 | -0.32286 | 2.0061
78 | 0.00055421 | 0.00013848 | -0.0005542 | -0.0001389 | 8.8125e-09 | -4.1661e-07 | 0.00083933 | 0.00083948 | 0.00083948 | 0.98237 | -0.33663 | 0.98235 | -0.33696 | 0.23063
79 | 0.0036112 | 0.0009038 | -0.0036107 | -0.00090406 | 5.1968e-07 | -2.5378e-07 | 0.0054695 | 0.0054697 | 0.0054697 | 0.98237 | -0.33663 | 0.98221 | -0.33965 | 1.5027
80 | -0.0059163 | -0.00148 | 0.0059174 | 0.0014802 | 1.0837e-06 | 2.3648e-07 | 0.0089541 | 0.008954 | 0.0089541 | 0.98307 | -0.32286 | 0.98327 | -0.31901 | 2.4599
81 | 0.00059539 | 0.00014885 | -0.00059538 | -0.00014909 | 5.8603e-09 | -2.3921e-07 | 0.00090204 | 0.00090213 | 0.00090213 | 0.98201 | -0.34359 | 0.982 | -0.3438 | 0.24784
82 | -0.00361 | -0.00090439 | 0.0036107 | 0.00090406 | 6.7652e-07 | -3.3003e-07 | 0.00547 | 0.0054697 | 0.00547 | 0.98201 | -0.34359 | 0.98221 | -0.33965 | 1.5028
83 | 0.00038135 | 9.545e-05 | -0.00038135 | -9.5576e-05 | 1.2549e-09 | -1.2599e-07 | 0.00057781 | 0.00057786 | 0.00057786 | 0.982 | -0.3438 | 0.982 | -0.34387 | 0.15875
84 | -0.0073548 | -0.0018405 | 0.0073556 | 0.0018408 | 8.2014e-07 | 3.009e-07 | 0.011129 | 0.011129 | 0.011129 | 0.98327 | -0.31901 | 0.98339 | -0.31667 | 3.0575
85 | -0.0087476 | -0.0021897 | 0.0087485 | 0.0021901 | 9.0419e-07 | 4.0404e-07 | 0.013236 | 0.013235 | 0.013236 | 0.98339 | -0.31667 | 0.9835 | -0.3145 | 3.6361
86 | -0.013681 | -0.0034258 | 0.013682 | 0.0034261 | 4.3753e-07 | 2.4546e-07 | 0.020699 | 0.020699 | 0.020699 | 0.9835 | -0.3145 | 0.98353 | -0.31383 | 5.6865
87 | 0.004933 | 0.0012357 | -0.0049317 | -0.0012357 | 1.2448e-06 | 4.0661e-08 | 0.0074633 | 0.0074636 | 0.0074636 | 0.9835 | -0.3145 | 0.98323 | -0.3198 | 2.0504
88 | -0.014856 | -0.0037204 | 0.014857 | 0.0037209 | 7.8298e-07 | 4.4865e-07 | 0.022476 | 0.022476 | 0.022476 | 0.98353 | -0.31383 | 0.98359 | -0.31272 | 6.1747
89 | 0.004078 | 0.0010218 | -0.0040779 | -0.0010218 | 8.6613e-08 | -2.1474e-08 | 0.0061716 | 0.0061716 | 0.0061716 | 0.98323 | -0.3198 | 0.9832 | -0.32024 | 1.6955
90 | 0.11088 | 0.028173 | -0.11082 | -0.028139 | 5.4048e-05 | 3.4007e-05 | 0.16788 | 0.16788 | 0.16788 | 0.98359 | -0.31272 | 0.98306 | -0.32285 | 15.3735
91 | -0.12573 | -0.031894 | 0.12609 | 0.032117 | 0.00035395 | 0.00022354 | 0.19035 | 0.19035 | 0.19035 | 0.98359 | -0.31272 | 0.98661 | -0.25435 | 17.4317
92 | 0.0030765 | 0.0007708 | -0.0030765 | -0.00077083 | 2.842e-08 | -2.6146e-08 | 0.0046561 | 0.0046561 | 0.0046561 | 0.9832 | -0.32024 | 0.98319 | -0.32044 | 1.2791
93 | -0.0012137 | -0.00030419 | 0.0012137 | 0.0003041 | 8.9281e-09 | -8.3761e-08 | 0.001837 | 0.0018369 | 0.001837 | 0.98316 | -0.32104 | 0.98317 | -0.32089 | 0.50466
94 | -0.0021042 | -0.00052728 | 0.0021043 | 0.00052716 | 4.532e-08 | -1.2211e-07 | 0.0031847 | 0.0031846 | 0.0031847 | 0.98317 | -0.32089 | 0.98319 | -0.32044 | 0.87491
95 | 0.1097 | 0.027857 | -0.10939 | -0.027662 | 0.00031058 | 0.00019536 | 0.16618 | 0.16618 | 0.16618 | 0.98306 | -0.32285 | 0.98002 | -0.38186 | 15.2177
96 | -0.12667 | -0.032262 | 0.12672 | 0.032298 | 5.6766e-05 | 3.5854e-05 | 0.19122 | 0.19122 | 0.19122 | 0.98661 | -0.25435 | 0.98709 | -0.24506 | 17.5113
97 | 0.1084 | 0.027414 | -0.10823 | -0.027307 | 0.00017116 | 0.00010764 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.98002 | -0.38186 | 0.97834 | -0.41483 | 15.0806
98 | -0.1277 | -0.032543 | 0.12774 | 0.032569 | 4.117e-05 | 2.6008e-05 | 0.1927 | 0.1927 | 0.1927 | 0.98709 | -0.24506 | 0.98744 | -0.23839 | 17.6464
99 | 0.10823 | 0.027307 | -0.1082 | -0.027289 | 2.8102e-05 | 1.7673e-05 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.97834 | -0.41483 | 0.97806 | -0.42026 | 15.0806
100 | -0.12827 | -0.032702 | 0.12832 | 0.032731 | 4.6024e-05 | 2.9078e-05 | 0.1935 | 0.1935 | 0.1935 | 0.98744 | -0.23839 | 0.98783 | -0.23096 | 17.7198
101 | 0.0056373 | 0.0014128 | -0.005636 | -0.0014125 | 1.3264e-06 | 2.469e-07 | 0.0085812 | 0.0085814 | 0.0085814 | 0.97753 | -0.43066 | 0.97727 | -0.4356 | 2.3575
102 | -0.10198 | -0.025711 | 0.10203 | 0.025742 | 5.0812e-05 | 3.1885e-05 | 0.15529 | 0.15529 | 0.15529 | 0.97753 | -0.43066 | 0.97806 | -0.42026 | 14.2209
103 | 0.0061702 | 0.0015464 | -0.0061693 | -0.0015462 | 8.3008e-07 | 2.1606e-07 | 0.0093873 | 0.0093874 | 0.0093874 | 0.97806 | -0.42026 | 0.97791 | -0.42308 | 2.579
104 | -0.12918 | -0.032946 | 0.12929 | 0.033016 | 0.00011181 | 7.0654e-05 | 0.19479 | 0.19479 | 0.19479 | 0.98783 | -0.23096 | 0.98876 | -0.21305 | 17.8378
105 | -0.12929 | -0.033016 | 0.12931 | 0.033033 | 2.6289e-05 | 1.6612e-05 | 0.19479 | 0.19479 | 0.19479 | 0.98876 | -0.21305 | 0.98898 | -0.20884 | 17.8378
106 | 0.0017314 | 0.00043376 | -0.0017313 | -0.00043385 | 1.8624e-08 | -8.1995e-08 | 0.0026049 | 0.002605 | 0.002605 | 0.98898 | -0.20884 | 0.98897 | -0.20907 | 0.71565
107 | -0.13105 | -0.033467 | 0.13118 | 0.033551 | 0.00013392 | 8.4651e-05 | 0.19739 | 0.19739 | 0.19739 | 0.98898 | -0.20884 | 0.99009 | -0.18772 | 18.0763
108 | 0.0017313 | 0.00043385 | -0.0017313 | -0.00043391 | 1.4715e-08 | -6.4782e-08 | 0.002605 | 0.002605 | 0.002605 | 0.98897 | -0.20907 | 0.98896 | -0.20925 | 0.71566
109 | -0.13227 | -0.033826 | 0.1325 | 0.033966 | 0.00022218 | 0.00014046 | 0.19904 | 0.19904 | 0.19904 | 0.99009 | -0.18772 | 0.9919 | -0.15307 | 18.2269
110 | -0.13312 | -0.034123 | 0.13322 | 0.034187 | 0.00010156 | 6.4209e-05 | 0.19998 | 0.19998 | 0.19998 | 0.9919 | -0.15307 | 0.99273 | -0.13735 | 18.3128
111 | -0.13419 | -0.03443 | 0.1342 | 0.034438 | 1.2717e-05 | 8.0418e-06 | 0.20142 | 0.20142 | 0.20142 | 0.99273 | -0.13735 | 0.99283 | -0.1354 | 18.4455

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25509 | 0.065556

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0069739 | 0.0017478
1 | 0.0043901 | 0.0011003
2 | 0.038594 | 0.0096725
3 | 0.0045166 | 0.001132
4 | 0.0065881 | 0.0016511
5 | 0.010024 | 0.0025123
6 | 0.0061075 | 0.0015307
7 | 0.006404 | 0.001605
8 | 0.0065502 | 0.0016416
9 | 0.0032971 | 0.00082633
10 | 0.0010008 | 0.00025082
11 | 0.0027148 | 0.00068039
12 | 0.0010445 | 0.00026176
13 | 0.0010877 | 0.00027261
14 | 0.001236 | 0.00030977
15 | 0.0016095 | 0.00040339
16 | 0.001221 | 0.00030601
17 | 0.001846 | 0.00046266
18 | 0.00060296 | 0.00015112
19 | 0.002472 | 0.00061954
20 | 0.0066055 | 0.0016555
21 | 0.0023795 | 0.00059636
22 | 0.00088763 | 0.00022246
23 | 0.0022453 | 0.00056272
24 | 0.00064516 | 0.00016169
25 | 0.0011658 | 0.00029217
26 | 0.0017208 | 0.00043128
27 | 0.0009667 | 0.00024228
28 | 0.0005852 | 0.00014667
29 | 0.0011356 | 0.0002846
30 | 0.0011543 | 0.0002893
31 | 0.00097382 | 0.00024406
32 | 0.0010236 | 0.00025654
33 | 0.00079203 | 0.0001985
34 | 0.0013797 | 0.0003458
35 | 0.0014033 | 0.00035171
36 | 0.0086322 | 0.0021634
37 | 0.0096831 | 0.0024268
38 | 0.0025307 | 0.00063425
39 | 0.0054616 | 0.0013688
40 | 0.0072434 | 0.0018154
41 | 0.00068682 | 0.00017213
42 | 0.0023887 | 0.00059867
43 | 0.0018215 | 0.00045652
44 | 0.00028067 | 7.0343e-05
45 | 0.0018017 | 0.00045156
46 | 0.0059765 | 0.0014979
47 | 0.001401 | 0.00035112
48 | 0.0031544 | 0.00079056
49 | 0.0019458 | 0.00048767
50 | 0.0019797 | 0.00049616
51 | 0.00301 | 0.00075437
52 | 0.0030442 | 0.00076295
53 | 0.003708 | 0.00092931
54 | 0.0020759 | 0.00052026
55 | 0.0024197 | 0.00060644
56 | 0.002777 | 0.00069599
57 | 0.00065653 | 0.00016454
58 | 0.0010915 | 0.00027354
59 | 0.0030146 | 0.00075553
60 | 0.00021403 | 5.3641e-05
61 | 0.00038135 | 9.5576e-05
62 | 0.0005542 | 0.0001389
63 | 0.0014375 | 0.00036026
64 | 0.001392 | 0.00034887
65 | 0.0011745 | 0.00029437
66 | 0.00085369 | 0.00021395
67 | 0.0010014 | 0.00025097
68 | 0.0012137 | 0.00030419
69 | 0.00089048 | 0.00022318
70 | 0.00097226 | 0.00024367
71 | 0.0011248 | 0.00028189
72 | 0.00057723 | 0.00014467
73 | 0.00098686 | 0.00024733
74 | 0.00097833 | 0.00024519
75 | 0.00053227 | 0.0001334
76 | 0.0057844 | 0.0014497
77 | 0.0061693 | 0.0015462
78 | 0.0008556 | 0.00021443
79 | 0.0010941 | 0.00027421
80 | 0.0017313 | 0.00043391
81 | 0.00062616 | 0.00015693
82 | 0.00096677 | 0.0002423
83 | 0.00079064 | 0.00019815
84 | 0.005636 | 0.0014125

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1