## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_160-10_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_160-10_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_160-10_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_160-10_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_160-10_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_160-10_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_160-10_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_160-10_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_160-10_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_160-10_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_160-10_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_160-10_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_160-10_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_160-10_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_160-10_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_160-10_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_160-10_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_160-10_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_160-10_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_160-10_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_160-10_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_160-10_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_160-10_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_160-10_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_160-10_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_160-10_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_160-10_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_160-10_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_160-10_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_160-10_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_160-10_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_160-10_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_160-10_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_160-10_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_160-10_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_160-10_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_160-10_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_160-10_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_160-10_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_160-10_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_160-10_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_160-10_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_160-10_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_160-10_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_160-10_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_160-10_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_160-10_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_160-10_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_160-10_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_160-10_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_160-10_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_160-10_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_160-10_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_160-10_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_160-10_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_160-10_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_160-10_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_160-10_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_160-10_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_160-10_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_160-10_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_160-10_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_160-10_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_160-10_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_160-10_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_160-10_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_160-10_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_160-10_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_160-10_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_160-10_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_160-10_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_160-10_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_160-10_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_160-10_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_160-10_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_160-10_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_160-10_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_160-10_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_160-10_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_160-10_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_160-10_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_160-10_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_160-10_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_160-10_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_160-10_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_160-10_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_160-10_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_160-10_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_160-10_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_160-10_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_160-10_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_160-10_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_160-10_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_160-10_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_160-10_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_160-10_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_160-10_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_160-10_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_160-10_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_160-10_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_160-10_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_160-10_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_160-10_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_160-10_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_364_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_160-10_1_4_load_10 | 0 | 0.014034 | 0.0035172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_160-10_1_4_load_32 | 4 | 0.0061977 | 0.0015533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_160-10_1_4_load_29 | 5 | 0.011917 | 0.0029867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_160-10_1_4_load_33 | 7 | 0.0062579 | 0.0015684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_160-10_1_4_load_26 | 11 | 0.0050342 | 0.0012617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_160-10_1_4_load_15 | 12 | 0.0029768 | 0.00074606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_160-10_1_4_load_16 | 13 | 0.0028129 | 0.00070497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_160-10_1_4_load_19 | 16 | 0.0078538 | 0.0019683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_160-10_1_4_load_20 | 17 | 0.004095 | 0.0010263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_160-10_1_4_load_21 | 20 | 0.016084 | 0.0040309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_160-10_1_4_load_146 | 23 | 0.0015096 | 0.00037835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_160-10_1_4_load_236 | 25 | 0.0062708 | 0.0015716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_160-10_1_4_load_234 | 26 | 0.0043074 | 0.0010795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_160-10_1_4_load_36 | 29 | 0.012245 | 0.0030689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_160-10_1_4_load_240 | 31 | 0.023155 | 0.0058033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_160-10_1_4_load_157 | 32 | 0.0063611 | 0.0015943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_160-10_1_4_load_154 | 33 | 0.0054538 | 0.0013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_160-10_1_4_load_156 | 34 | 0.00099777 | 0.00025007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_160-10_1_4_load_45 | 35 | 0.000925 | 0.00023183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_160-10_1_4_load_46 | 36 | 0.001852 | 0.00046415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_160-10_1_4_load_48 | 38 | 0.0015253 | 0.00038227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_160-10_1_4_load_96 | 40 | 0.00099353 | 0.000249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_160-10_1_4_load_100 | 42 | 0.0013273 | 0.00033266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_160-10_1_4_load_97 | 43 | 0.0014923 | 0.000374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_160-10_1_4_load_118 | 44 | 0.0014736 | 0.00036932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_160-10_1_4_load_74 | 45 | 0.0085171 | 0.0021346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_160-10_1_4_load_77 | 48 | 0.0021443 | 0.00053741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_160-10_1_4_load_78 | 49 | 0.0017947 | 0.00044979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_160-10_1_4_load_79 | 50 | 0.0063699 | 0.0015965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_160-10_1_4_load_80 | 51 | 0.0050956 | 0.0012771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_160-10_1_4_load_141 | 52 | 0.0032103 | 0.00080457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_160-10_1_4_load_98 | 54 | 0.0012727 | 0.00031897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_160-10_1_4_load_99 | 55 | 0.0011958 | 0.00029971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_160-10_1_4_load_104 | 56 | 0.0017658 | 0.00044256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_160-10_1_4_load_101 | 57 | 0.0011312 | 0.0002835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_160-10_1_4_load_102 | 58 | 0.0016118 | 0.00040397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_160-10_1_4_load_103 | 59 | 0.0025745 | 0.00064523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_160-10_1_4_load_105 | 60 | 0.0014367 | 0.00036008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_160-10_1_4_load_148 | 65 | 0.0019407 | 0.00048639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_160-10_1_4_load_139 | 66 | 0.00058405 | 0.00014638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_160-10_1_4_load_140 | 67 | 0.0020365 | 0.0005104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_160-10_1_4_load_142 | 68 | 0.00075087 | 0.00018819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_160-10_1_4_load_143 | 69 | 0.00098913 | 0.0002479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_160-10_1_4_load_147 | 71 | 0.0016012 | 0.0004013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_160-10_1_4_load_155 | 72 | 0.0014266 | 0.00035755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_160-10_1_4_load_149 | 73 | 0.0017926 | 0.00044927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_160-10_1_4_load_150 | 74 | 0.0027715 | 0.00069461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_160-10_1_4_load_239 | 76 | 0.0025831 | 0.00064739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_160-10_1_4_load_153 | 77 | 0.0044216 | 0.0011081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_160-10_1_4_load_163 | 78 | 0.0070577 | 0.0017688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_160-10_1_4_load_178 | 79 | 0.0033892 | 0.00084942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_160-10_1_4_load_158 | 80 | 0.0028018 | 0.0007022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_160-10_1_4_load_159 | 81 | 0.0027885 | 0.00069886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_160-10_1_4_load_162 | 83 | 0.0033518 | 0.00084004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_160-10_1_4_load_172 | 84 | 0.0015507 | 0.00038863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_160-10_1_4_load_173 | 85 | 0.0015543 | 0.00038955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_160-10_1_4_load_185 | 86 | 0.0011547 | 0.00028939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_160-10_1_4_load_164 | 87 | 0.0061856 | 0.0015503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_160-10_1_4_load_165 | 88 | 0.0029867 | 0.00074854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_160-10_1_4_load_174 | 89 | 0.0032265 | 0.00080865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_160-10_1_4_load_166 | 90 | 0.01125 | 0.0028195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_160-10_1_4_load_167 | 91 | 0.0064808 | 0.0016242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_160-10_1_4_load_169 | 92 | 0.0028667 | 0.00071846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_160-10_1_4_load_170 | 94 | 0.013128 | 0.0032903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_160-10_1_4_load_177 | 96 | 0.0056137 | 0.0014069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_160-10_1_4_load_233 | 97 | 0.0011967 | 0.00029993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_160-10_1_4_load_215 | 98 | 0.0016419 | 0.00041151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_160-10_1_4_load_175 | 99 | 0.0050628 | 0.0012689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_160-10_1_4_load_176 | 100 | 0.0032012 | 0.0008023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_160-10_1_4_load_183 | 101 | 0.0012645 | 0.0003169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_160-10_1_4_load_213 | 102 | 0.0010771 | 0.00026995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_160-10_1_4_load_214 | 103 | 0.0034769 | 0.00087139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_160-10_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_160-10_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.084976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_160-10_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.082245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_160-10_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.037341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_160-10_1_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.027862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_160-10_1_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.008501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_160-10_1_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.017198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_160-10_1_4_line_7 |  | 4 | 30 | 0.029557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_160-10_1_4_line_8 |  | 6 | 31 | 0.011021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_160-10_1_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.082503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_160-10_1_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.074058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_160-10_1_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.028428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_160-10_1_4_line_12 |  | 9 | 17 | 0.026232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_160-10_1_4_line_13 |  | 9 | 21 | 0.039608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_160-10_1_4_line_14 |  | 10 | 24 | 0.045402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_160-10_1_4_line_15 |  | 10 | 25 | 0.032669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_160-10_1_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.03784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_160-10_1_4_line_17 |  | 12 | 14 | 0.04934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_160-10_1_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.029558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_160-10_1_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.00341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_160-10_1_4_line_20 |  | 14 | 17 | 0.027866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_160-10_1_4_line_21 |  | 15 | 18 | 0.037813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_160-10_1_4_line_22 |  | 16 | 19 | 0.0053079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_160-10_1_4_line_23 |  | 18 | 27 | 0.032714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_160-10_1_4_line_24 |  | 19 | 22 | 0.027665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_160-10_1_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.029088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_160-10_1_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0055715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_160-10_1_4_line_27 |  | 23 | 70 | 0.013312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_160-10_1_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.026597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_160-10_1_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.006208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_160-10_1_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0025385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_160-10_1_4_line_31 |  | 28 | 32 | 0.051559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_160-10_1_4_line_32 |  | 28 | 33 | 0.027234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_160-10_1_4_line_33 |  | 28 | 34 | 0.03768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_160-10_1_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.026232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_160-10_1_4_line_35 |  | 32 | 79 | 0.027286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_160-10_1_4_line_36 |  | 33 | 75 | 0.053831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_160-10_1_4_line_37 |  | 34 | 72 | 0.022616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_160-10_1_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.018396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_160-10_1_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.02558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_160-10_1_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.016988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_160-10_1_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.010584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_160-10_1_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.020131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_160-10_1_4_line_43 |  | 39 | 44 | 0.021975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_160-10_1_4_line_44 |  | 40 | 48 | 0.0058695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_160-10_1_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.036029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_160-10_1_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.017326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_160-10_1_4_line_47 |  | 43 | 54 | 0.027467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_160-10_1_4_line_48 |  | 44 | 62 | 0.049898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_160-10_1_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.028634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_160-10_1_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.020599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_160-10_1_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.034961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_160-10_1_4_line_52 |  | 46 | 49 | 0.022389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_160-10_1_4_line_53 |  | 47 | 50 | 0.028127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_160-10_1_4_line_54 |  | 47 | 51 | 0.046777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_160-10_1_4_line_55 |  | 49 | 52 | 0.0088295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_160-10_1_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.027903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_160-10_1_4_line_57 |  | 52 | 68 | 0.029354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_160-10_1_4_line_58 |  | 53 | 83 | 0.031046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_160-10_1_4_line_59 |  | 53 | 80 | 0.0086415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_160-10_1_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.020688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_160-10_1_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0082401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_160-10_1_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.022572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_160-10_1_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0036855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_160-10_1_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_160-10_1_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.0017678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_160-10_1_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.029118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_160-10_1_4_line_67 |  | 61 | 66 | 0.0084355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_160-10_1_4_line_68 |  | 61 | 67 | 0.013998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_160-10_1_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.031609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_160-10_1_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.03689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_160-10_1_4_line_71 |  | 63 | 65 | 0.042924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_160-10_1_4_line_72 |  | 64 | 76 | 0.055793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_160-10_1_4_line_73 |  | 65 | 73 | 0.043231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_160-10_1_4_line_74 |  | 66 | 68 | 0.021779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_160-10_1_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.020764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_160-10_1_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.024229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_160-10_1_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.040545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_160-10_1_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.062387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_160-10_1_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_160-10_1_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0059343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_160-10_1_4_line_81 |  | 78 | 87 | 0.025633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_160-10_1_4_line_82 |  | 79 | 95 | 0.058718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_160-10_1_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.012753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_160-10_1_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.024086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_160-10_1_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.10101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_160-10_1_4_line_86 |  | 82 | 85 | 0.0097466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_160-10_1_4_line_87 |  | 83 | 86 | 0.038858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_160-10_1_4_line_88 |  | 84 | 97 | 0.031103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_160-10_1_4_line_89 |  | 85 | 98 | 0.0057164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_160-10_1_4_line_90 |  | 86 | 101 | 0.021939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_160-10_1_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0057301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_160-10_1_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.026552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_160-10_1_4_line_93 |  | 89 | 99 | 0.024945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_160-10_1_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0035832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_160-10_1_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.02504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_160-10_1_4_line_96 |  | 92 | 96 | 0.0031706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_160-10_1_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.029315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_160-10_1_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.049214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_160-10_1_4_line_99 |  | 96 | 100 | 0.028915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_160-10_1_4_line_100 |  | 98 | 103 | 0.033834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_160-10_1_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0078602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_160-10_1_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.030362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_160-10_1_4_trafo_154 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2690254.9233 | 1242502.1628 | 2690260.3769 | 1242531.0658
1 | 2690234.0822 | 1242560.6559 | 2690223.6774 | 1242508.6147 | 2690254.9233 | 1242502.1628
2 | 2690314.8264 | 1242517.2852 | 2690304.4646 | 1242488.2839 | 2690254.9233 | 1242502.1628
3 | 2690234.0822 | 1242560.6559 | 2690260.1373 | 1242555.4815 | 2690262.563 | 1242565.9818
4 | 2690234.0822 | 1242560.6559 | 2690206.7883 | 1242566.2528
5 | 2690314.8264 | 1242517.2852 | 2690317.3412 | 1242525.4073
6 | 2690314.8264 | 1242517.2852 | 2690298.0042 | 1242520.8624
7 | 2690254.3362 | 1242585.9492 | 2690251.0024 | 1242568.5523 | 2690258.1262 | 1242566.915 | 2690262.563 | 1242565.9818
8 | 2690320.5145 | 1242535.9634 | 2690317.3412 | 1242525.4073
9 | 2690161.3005 | 1242516.9508 | 2690089 | 1242526.6156 | 2690079.6907 | 1242528.787
10 | 2690157.7645 | 1242453.6503 | 2690163.3696 | 1242477.8199 | 2690164.8563 | 1242480.9782 | 2690165.8565 | 1242487.2981 | 2690169.4926 | 1242504.7217 | 2690171.6476 | 1242515.6403 | 2690161.3005 | 1242516.9508
11 | 2690161.3005 | 1242516.9508 | 2690165.8881 | 1242545.0064
12 | 2690079.6907 | 1242528.787 | 2690083.5307 | 1242554.7366
13 | 2690041.712 | 1242540.0302 | 2690077.1618 | 1242529.5381 | 2690079.6907 | 1242528.787
14 | 2690157.7645 | 1242453.6503 | 2690154.6833 | 1242439.5041 | 2690149.1197 | 1242449.9051 | 2690137.0623 | 1242464.7551
15 | 2690157.7645 | 1242453.6503 | 2690174.3097 | 1242455.414 | 2690189.0595 | 1242449.137
16 | 2690165.6494 | 1242581.9761 | 2690164.294 | 1242574.6612 | 2690134.2068 | 1242579.0185
17 | 2690087.6098 | 1242582.3024 | 2690133.6452 | 1242576.1746 | 2690134.2068 | 1242579.0185 | 2690134.2068 | 1242579.0185
18 | 2690159.178 | 1242603.3603 | 2690156.8924 | 1242587.1135 | 2690160.5206 | 1242586.6572 | 2690163.2871 | 1242586.1878 | 2690164.4924 | 1242585.9726 | 2690163.9746 | 1242582.2397 | 2690165.6494 | 1242581.9761
19 | 2690087.6098 | 1242582.3024 | 2690088.156 | 1242585.6684
20 | 2690087.6098 | 1242582.3024 | 2690083.5307 | 1242554.7366
21 | 2690196.6982 | 1242597.9041 | 2690195.2204 | 1242598.1373 | 2690181.0574 | 1242599.8345 | 2690159.178 | 1242603.3603
22 | 2690089.0062 | 1242590.9077 | 2690088.156 | 1242585.6684
23 | 2690196.6982 | 1242597.9041 | 2690196.8279 | 1242599.3182 | 2690209.8377 | 1242597.3923 | 2690227.6836 | 1242594.1278
24 | 2690089.0062 | 1242590.9077 | 2690091.3894 | 1242605.7215 | 2690092.352 | 1242611.5293 | 2690092.8315 | 1242618.286
25 | 2690041.712 | 1242540.0302 | 2690026.2209 | 1242515.4098
26 | 2690092.8315 | 1242618.286 | 2690092.8678 | 1242623.8574
27 | 2690079.5598 | 1242623.5218 | 2690092.8678 | 1242623.8574
28 | 2690137.0623 | 1242464.7551 | 2690119.9073 | 1242465.8065 | 2690112.7412 | 1242459.7085
29 | 2690227.6836 | 1242594.1278 | 2690228.8383 | 1242600.2276
30 | 2690227.6836 | 1242594.1278 | 2690227.6641 | 1242592.9266 | 2690228.9578 | 1242592.5882
31 | 2690228.8383 | 1242600.2276 | 2690259.9136 | 1242595.0185 | 2690279.2004 | 1242589.539
32 | 2690228.8383 | 1242600.2276 | 2690237.0914 | 1242626.1812
33 | 2690228.8383 | 1242600.2276 | 2690191.6731 | 1242606.4351
34 | 2690254.3362 | 1242585.9492 | 2690228.9578 | 1242592.5882
35 | 2690304.4702 | 1242579.6151 | 2690292.7148 | 1242585.6994 | 2690279.2004 | 1242589.539
36 | 2690253.4045 | 1242677.4806 | 2690237.0914 | 1242626.1812
37 | 2690169.3662 | 1242610.161 | 2690191.6731 | 1242606.4351
38 | 2690149.1356 | 1242825.6165 | 2690167.0558 | 1242821.4586
39 | 2690124.2176 | 1242831.3981 | 2690149.1356 | 1242825.6165
40 | 2690183.6041 | 1242817.619 | 2690167.0558 | 1242821.4586
41 | 2690124.2176 | 1242831.3981 | 2690113.8138 | 1242833.4972
42 | 2690203.1134 | 1242812.8022 | 2690202.1612 | 1242813.3133 | 2690183.6041 | 1242817.619
43 | 2690113.8138 | 1242833.4972 | 2690105.4666 | 1242813.1697
44 | 2690203.1134 | 1242812.8022 | 2690208.2851 | 1242810.0265
45 | 2690166.6453 | 1242896.3684 | 2690185.59 | 1242915.2369 | 2690193.6377 | 1242919.8808
46 | 2690166.6453 | 1242896.3684 | 2690183.1517 | 1242891.1034
47 | 2690183.1517 | 1242891.1034 | 2690209.3198 | 1242882.7565
48 | 2690086.5126 | 1242767.0113 | 2690105.4666 | 1242813.1697
49 | 2690239.0898 | 1242793.4933 | 2690251.608 | 1242784.5993 | 2690262.5288 | 1242777.0474
50 | 2690279.4719 | 1242765.331 | 2690262.5288 | 1242777.0474
51 | 2690239.0898 | 1242793.4933 | 2690208.2851 | 1242810.0265
52 | 2690239.0898 | 1242793.4933 | 2690258.7383 | 1242804.2268
53 | 2690279.4719 | 1242765.331 | 2690270.7671 | 1242738.5851
54 | 2690279.4719 | 1242765.331 | 2690304.6352 | 1242750.6474 | 2690321.7377 | 1242746.3135
55 | 2690266.487 | 1242808.4597 | 2690258.7383 | 1242804.2268
56 | 2690349.3046 | 1242746.2907 | 2690329.4289 | 1242744.3645 | 2690321.7377 | 1242746.3135
57 | 2690266.487 | 1242808.4597 | 2690272.4233 | 1242811.7026 | 2690290.1231 | 1242825.7385
58 | 2690349.3046 | 1242746.2907 | 2690374.7268 | 1242759.7877 | 2690376.495 | 1242761.2004
59 | 2690349.3046 | 1242746.2907 | 2690352.654 | 1242738.3246
60 | 2690229.2113 | 1242877.1098 | 2690219.251 | 1242879.5888 | 2690209.3198 | 1242882.7565
61 | 2690229.2113 | 1242877.1098 | 2690237.2074 | 1242875.1197
62 | 2690259.1112 | 1242869.6682 | 2690237.2074 | 1242875.1197
63 | 2690262.6876 | 1242868.7781 | 2690259.1112 | 1242869.6682
64 | 2690262.6876 | 1242868.7781 | 2690270.7004 | 1242866.7838 | 2690287.1638 | 1242860.9299 | 2690287.5384 | 1242860.72
65 | 2690287.5384 | 1242860.72 | 2690289.0805 | 1242859.8558
66 | 2690313.7971 | 1242844.5119 | 2690301.0713 | 1242853.1358 | 2690289.0805 | 1242859.8558
67 | 2690313.7971 | 1242844.5119 | 2690307.1876 | 1242839.2705
68 | 2690313.7971 | 1242844.5119 | 2690324.6372 | 1242853.3682
69 | 2690080.0047 | 1242736.0785 | 2690086.5126 | 1242767.0113
70 | 2690080.0047 | 1242736.0785 | 2690069.8073 | 1242708.1475 | 2690065.3339 | 1242702.5422
71 | 2690080.0047 | 1242736.0785 | 2690121.1155 | 1242723.7332
72 | 2690065.3339 | 1242702.5422 | 2690073.1349 | 1242697.6125 | 2690119.1045 | 1242689.293
73 | 2690121.1155 | 1242723.7332 | 2690162.5201 | 1242711.2996
74 | 2690290.1231 | 1242825.7385 | 2690307.1876 | 1242839.2705
75 | 2690079.5598 | 1242623.5218 | 2690078.0021 | 1242625.0326 | 2690065.5775 | 1242627.7572 | 2690059.7581 | 1242628.56
76 | 2690145.4067 | 1242613.6683 | 2690151.6511 | 1242613.1198 | 2690169.3662 | 1242610.161
77 | 2690162.5201 | 1242711.2996 | 2690201.3521 | 1242699.6385
78 | 2690253.4045 | 1242677.4806 | 2690250.1505 | 1242678.6875 | 2690244.5466 | 1242680.3035 | 2690246.3556 | 1242686.1242 | 2690201.3521 | 1242699.6385
79 | 2690253.4045 | 1242677.4806 | 2690256.4431 | 1242676.515 | 2690264.9336 | 1242668.2056
80 | 2690269.1747 | 1242664.0549 | 2690269.1747 | 1242664.0549 | 2690264.9336 | 1242668.2056
81 | 2690269.1747 | 1242664.0549 | 2690291.3301 | 1242658.2765 | 2690293.9821 | 1242657.6005
82 | 2690356.6171 | 1242552.6252 | 2690304.4702 | 1242579.6151
83 | 2690352.654 | 1242738.3246 | 2690356.9036 | 1242736.2767 | 2690361.9749 | 1242735.3755 | 2690364.8546 | 1242735.2029
84 | 2690388.8974 | 1242733.762 | 2690364.8546 | 1242735.2029
85 | 2690388.8974 | 1242733.762 | 2690406.8098 | 1242733.5569 | 2690441.0277 | 1242735.413 | 2690486.7608 | 1242741.1254 | 2690489.4648 | 1242741.5391
86 | 2690388.8974 | 1242733.762 | 2690397.0947 | 1242729.139 | 2690397.4276 | 1242729.0966
87 | 2690406.8536 | 1242785.4558 | 2690376.495 | 1242761.2004
88 | 2690489.4648 | 1242741.5391 | 2690489.9052 | 1242710.4395
89 | 2690403.098 | 1242728.3735 | 2690397.4276 | 1242729.0966
90 | 2690425.1395 | 1242797.3714 | 2690415.8577 | 1242792.6497 | 2690406.8536 | 1242785.4558
91 | 2690293.9821 | 1242657.6005 | 2690299.5346 | 1242656.1851
92 | 2690325.2642 | 1242649.6263 | 2690299.5346 | 1242656.1851
93 | 2690325.2642 | 1242649.6263 | 2690349.4362 | 1242643.4645
94 | 2690415.8804 | 1242626.5269 | 2690412.4083 | 1242627.412
95 | 2690388.1441 | 1242633.5973 | 2690412.4083 | 1242627.412
96 | 2690388.1441 | 1242633.5973 | 2690385.0718 | 1242634.3805
97 | 2690396.6411 | 1242578.8541 | 2690393.4425 | 1242587.3339 | 2690374.55 | 1242594.7739
98 | 2690396.6411 | 1242578.8541 | 2690375.4107 | 1242572.0257 | 2690356.6171 | 1242552.6252
99 | 2690357.0528 | 1242641.5229 | 2690385.0718 | 1242634.3805
100 | 2690403.098 | 1242728.3735 | 2690418.046 | 1242726.4673 | 2690424.7779 | 1242715.8175 | 2690428.8999 | 1242711.2325 | 2690428.8999 | 1242711.2325
101 | 2690357.0528 | 1242641.5229 | 2690349.4362 | 1242643.4645
102 | 2690458.8538 | 1242716.1922 | 2690428.8999 | 1242711.2325

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690260.3769 | 1242531.0658
1 | 2690254.9233 | 1242502.1628
2 | 2690234.0822 | 1242560.6559
3 | 2690314.8264 | 1242517.2852
4 | 2690262.563 | 1242565.9818
5 | 2690206.7883 | 1242566.2528
6 | 2690317.3412 | 1242525.4073
7 | 2690298.0042 | 1242520.8624
8 | 2690161.3005 | 1242516.9508
9 | 2690079.6907 | 1242528.787
10 | 2690157.7645 | 1242453.6503
11 | 2690165.8881 | 1242545.0064
12 | 2690134.2068 | 1242579.0185
13 | 2690165.6494 | 1242581.9761
14 | 2690087.6098 | 1242582.3024
15 | 2690159.178 | 1242603.3603
16 | 2690088.156 | 1242585.6684
17 | 2690083.5307 | 1242554.7366
18 | 2690196.6982 | 1242597.9041
19 | 2690089.0062 | 1242590.9077
20 | 2690026.2209 | 1242515.4098
21 | 2690041.712 | 1242540.0302
22 | 2690092.8315 | 1242618.286
23 | 2690092.8678 | 1242623.8574
24 | 2690137.0623 | 1242464.7551
25 | 2690189.0595 | 1242449.137
26 | 2690112.7412 | 1242459.7085
27 | 2690227.6836 | 1242594.1278
28 | 2690228.8383 | 1242600.2276
29 | 2690228.9578 | 1242592.5882
30 | 2690254.3362 | 1242585.9492
31 | 2690320.5145 | 1242535.9634
32 | 2690279.2004 | 1242589.539
33 | 2690237.0914 | 1242626.1812
34 | 2690191.6731 | 1242606.4351
35 | 2690149.1356 | 1242825.6165
36 | 2690167.0558 | 1242821.4586
37 | 2690124.2176 | 1242831.3981
38 | 2690183.6041 | 1242817.619
39 | 2690113.8138 | 1242833.4972
40 | 2690203.1134 | 1242812.8022
41 | 2690166.6453 | 1242896.3684
42 | 2690193.6377 | 1242919.8808
43 | 2690183.1517 | 1242891.1034
44 | 2690105.4666 | 1242813.1697
45 | 2690262.5288 | 1242777.0474
46 | 2690239.0898 | 1242793.4933
47 | 2690279.4719 | 1242765.331
48 | 2690208.2851 | 1242810.0265
49 | 2690258.7383 | 1242804.2268
50 | 2690270.7671 | 1242738.5851
51 | 2690321.7377 | 1242746.3135
52 | 2690266.487 | 1242808.4597
53 | 2690349.3046 | 1242746.2907
54 | 2690209.3198 | 1242882.7565
55 | 2690229.2113 | 1242877.1098
56 | 2690237.2074 | 1242875.1197
57 | 2690262.6876 | 1242868.7781
58 | 2690259.1112 | 1242869.6682
59 | 2690287.5384 | 1242860.72
60 | 2690289.0805 | 1242859.8558
61 | 2690313.7971 | 1242844.5119
62 | 2690086.5126 | 1242767.0113
63 | 2690080.0047 | 1242736.0785
64 | 2690065.3339 | 1242702.5422
65 | 2690121.1155 | 1242723.7332
66 | 2690307.1876 | 1242839.2705
67 | 2690324.6372 | 1242853.3682
68 | 2690290.1231 | 1242825.7385
69 | 2690059.7581 | 1242628.56
70 | 2690079.5598 | 1242623.5218
71 | 2690145.4067 | 1242613.6683
72 | 2690169.3662 | 1242610.161
73 | 2690162.5201 | 1242711.2996
74 | 2690201.3521 | 1242699.6385
75 | 2690253.4045 | 1242677.4806
76 | 2690119.1045 | 1242689.293
77 | 2690264.9336 | 1242668.2056
78 | 2690269.1747 | 1242664.0549
79 | 2690304.4702 | 1242579.6151
80 | 2690352.654 | 1242738.3246
81 | 2690364.8546 | 1242735.2029
82 | 2690388.8974 | 1242733.762
83 | 2690376.495 | 1242761.2004
84 | 2690489.4648 | 1242741.5391
85 | 2690397.4276 | 1242729.0966
86 | 2690406.8536 | 1242785.4558
87 | 2690293.9821 | 1242657.6005
88 | 2690299.5346 | 1242656.1851
89 | 2690325.2641 | 1242649.6263
90 | 2690415.8804 | 1242626.5269
91 | 2690412.4083 | 1242627.412
92 | 2690388.1441 | 1242633.5973
93 | 2690396.6411 | 1242578.8541
94 | 2690374.55 | 1242594.7739
95 | 2690356.6171 | 1242552.6252
96 | 2690385.0718 | 1242634.3805
97 | 2690489.9052 | 1242710.4395
98 | 2690403.098 | 1242728.3735
99 | 2690349.4362 | 1242643.4645
100 | 2690357.0528 | 1242641.5229
101 | 2690425.1395 | 1242797.3714
102 | 2690458.8538 | 1242716.1922
103 | 2690428.8999 | 1242711.2325
104 | 2690228.8383 | 1242600.2276

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98839 | -0.22317 | 0.014034 | 0.0035172
1 | 0.98876 | -0.21581 | 0 | 0
2 | 0.99216 | -0.1502 | 0 | 0
3 | 0.98654 | -0.25903 | 0 | 0
4 | 0.99405 | -0.11366 | 0.0061977 | 0.0015533
5 | 0.99185 | -0.15608 | 0.011917 | 0.0029867
6 | 0.98636 | -0.26256 | 0 | 0
7 | 0.98644 | -0.26096 | 0.0062579 | 0.0015684
8 | 0.98593 | -0.27074 | 0 | 0
9 | 0.98712 | -0.24766 | 0 | 0
10 | 0.98521 | -0.2848 | 0 | 0
11 | 0.9858 | -0.2733 | 0.0050342 | 0.0012617
12 | 0.99089 | -0.17447 | 0.0029768 | 0.00074606
13 | 0.9926 | -0.14152 | 0.0028129 | 0.00070497
14 | 0.9888 | -0.21499 | 0 | 0
15 | 0.99401 | -0.1144 | 0 | 0
16 | 0.98877 | -0.21562 | 0.0078538 | 0.0019683
17 | 0.98788 | -0.23279 | 0.004095 | 0.0010263
18 | 0.99582 | -0.079805 | 0 | 0
19 | 0.98876 | -0.21586 | 0 | 0
20 | 0.9861 | -0.26744 | 0.016084 | 0.0040309
21 | 0.98653 | -0.25906 | 0 | 0
22 | 0.98869 | -0.21709 | 0 | 0
23 | 0.98868 | -0.21734 | 0.0015096 | 0.00037835
24 | 0.98503 | -0.28831 | 0 | 0
25 | 0.98502 | -0.28848 | 0.0062708 | 0.0015716
26 | 0.98493 | -0.29037 | 0.0043074 | 0.0010795
27 | 0.99738 | -0.049979 | 0 | 0
28 | 0.99809 | -0.036308 | 0 | 0
29 | 0.99721 | -0.053263 | 0.012245 | 0.0030689
30 | 0.99572 | -0.081615 | 0 | 0
31 | 0.98612 | -0.26713 | 0.023155 | 0.0058033
32 | 0.99702 | -0.056975 | 0.0063611 | 0.0015943
33 | 1 | 0 | -0.29834 | -0.075747
34 | 0.99796 | -0.038964 | 0.00099777 | 0.00025007
35 | 0.98121 | -0.35873 | 0.000925 | 0.00023183
36 | 0.98 | -0.38226 | 0.001852 | 0.00046415
37 | 0.98292 | -0.32568 | 0 | 0
38 | 0.97892 | -0.40347 | 0.0015253 | 0.00038227
39 | 0.98362 | -0.31204 | 0 | 0
40 | 0.97766 | -0.42811 | 0.00099353 | 0.000249
41 | 0.97262 | -0.52712 | 0 | 0
42 | 0.97258 | -0.528 | 0.0013273 | 0.00033266
43 | 0.97264 | -0.52669 | 0.0014923 | 0.000374
44 | 0.98509 | -0.28378 | 0.0014736 | 0.00036932
45 | 0.97409 | -0.49814 | 0.0085171 | 0.0021346
46 | 0.97521 | -0.47615 | 0 | 0
47 | 0.97345 | -0.51076 | 0 | 0
48 | 0.97729 | -0.43519 | 0.0021443 | 0.00053741
49 | 0.97474 | -0.48526 | 0.0017947 | 0.00044979
50 | 0.97328 | -0.51406 | 0.0063699 | 0.0015965
51 | 0.97227 | -0.53399 | 0.0050956 | 0.0012771
52 | 0.97458 | -0.48856 | 0.0032103 | 0.00080457
53 | 0.9717 | -0.54525 | 0 | 0
54 | 0.97272 | -0.52526 | 0.0012727 | 0.00031897
55 | 0.9728 | -0.5237 | 0.0011958 | 0.00029971
56 | 0.97284 | -0.5229 | 0.0017658 | 0.00044256
57 | 0.97301 | -0.51938 | 0.0011312 | 0.0002835
58 | 0.97298 | -0.51997 | 0.0016118 | 0.00040397
59 | 0.97325 | -0.51466 | 0.0025745 | 0.00064523
60 | 0.97327 | -0.51426 | 0.0014367 | 0.00036008
61 | 0.97365 | -0.50686 | 0 | 0
62 | 0.98848 | -0.21861 | 0 | 0
63 | 0.98956 | -0.19806 | 0 | 0
64 | 0.98947 | -0.19975 | 0 | 0
65 | 0.99107 | -0.16923 | 0.0019407 | 0.00048639
66 | 0.97377 | -0.5044 | 0.00058405 | 0.00014638
67 | 0.97362 | -0.50738 | 0.0020365 | 0.0005104
68 | 0.97411 | -0.49782 | 0.00075087 | 0.00018819
69 | 0.98865 | -0.21794 | 0.00098913 | 0.0002479
70 | 0.98867 | -0.21757 | 0 | 0
71 | 0.99786 | -0.040842 | 0.0016012 | 0.0004013
72 | 0.99789 | -0.040163 | 0.0014266 | 0.00035755
73 | 0.99263 | -0.13955 | 0.0017926 | 0.00044927
74 | 0.99413 | -0.11116 | 0.0027715 | 0.00069461
75 | 0.99651 | -0.066113 | 0 | 0
76 | 0.98934 | -0.20232 | 0.0025831 | 0.00064739
77 | 0.99571 | -0.08156 | 0.0044216 | 0.0011081
78 | 0.99541 | -0.087188 | 0.0070577 | 0.0017688
79 | 0.99661 | -0.064883 | 0.0033892 | 0.00084942
80 | 0.97157 | -0.54782 | 0.0028018 | 0.0007022
81 | 0.97141 | -0.55095 | 0.0027885 | 0.00069886
82 | 0.97118 | -0.55562 | 0 | 0
83 | 0.97154 | -0.54856 | 0.0033518 | 0.00084004
84 | 0.97092 | -0.56076 | 0.0015507 | 0.00038863
85 | 0.97111 | -0.55702 | 0.0015543 | 0.00038955
86 | 0.97145 | -0.55029 | 0.0011547 | 0.00028939
87 | 0.99431 | -0.10835 | 0.0061856 | 0.0015503
88 | 0.9941 | -0.11246 | 0.0029867 | 0.00074854
89 | 0.99319 | -0.13013 | 0.0032265 | 0.00080865
90 | 0.99099 | -0.17261 | 0.01125 | 0.0028195
91 | 0.99103 | -0.1719 | 0.0064808 | 0.0016242
92 | 0.99143 | -0.16402 | 0.0028667 | 0.00071846
93 | 0.99532 | -0.089786 | 0 | 0
94 | 0.99497 | -0.09656 | 0.013128 | 0.0032903
95 | 0.99591 | -0.078424 | 0 | 0
96 | 0.99149 | -0.16286 | 0.0056137 | 0.0014069
97 | 0.97088 | -0.56144 | 0.0011967 | 0.00029993
98 | 0.97107 | -0.55767 | 0.0016419 | 0.00041151
99 | 0.9924 | -0.14534 | 0.0050628 | 0.0012689
100 | 0.99219 | -0.14944 | 0.0032012 | 0.0008023
101 | 0.97142 | -0.55081 | 0.0012645 | 0.0003169
102 | 0.9709 | -0.56113 | 0.0010771 | 0.00026995
103 | 0.97093 | -0.56052 | 0.0034769 | 0.00087139
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014034 | -0.0035172 | 0.014039 | 0.00352 | 4.9237e-06 | 2.7741e-06 | 0.021128 | 0.021128 | 0.021128 | 0.98839 | -0.22317 | 0.98876 | -0.21581 | 5.8044
1 | -0.043522 | -0.010935 | 0.043659 | 0.011022 | 0.00013674 | 8.6422e-05 | 0.065508 | 0.065507 | 0.065508 | 0.98876 | -0.21581 | 0.99216 | -0.1502 | 17.9966
2 | 0.029483 | 0.0074151 | -0.029423 | -0.0073772 | 6.0745e-05 | 3.7824e-05 | 0.044379 | 0.04438 | 0.04438 | 0.98876 | -0.21581 | 0.98654 | -0.25903 | 12.1923
3 | -0.055579 | -0.01401 | 0.055677 | 0.014072 | 9.7363e-05 | 6.1829e-05 | 0.083385 | 0.083385 | 0.083385 | 0.99216 | -0.1502 | 0.99405 | -0.11366 | 22.9081
4 | 0.01192 | 0.0029885 | -0.011917 | -0.0029867 | 3.3396e-06 | 1.7777e-06 | 0.017878 | 0.017878 | 0.017878 | 0.99216 | -0.1502 | 0.99185 | -0.15608 | 4.9117
5 | 0.023164 | 0.0058087 | -0.02316 | -0.0058063 | 3.8918e-06 | 2.3822e-06 | 0.03494 | 0.03494 | 0.03494 | 0.98654 | -0.25903 | 0.98636 | -0.26256 | 9.5989
6 | 0.0062585 | 0.0015685 | -0.0062579 | -0.0015684 | 5.747e-07 | 1.4824e-07 | 0.0094398 | 0.0094398 | 0.0094398 | 0.98654 | -0.25903 | 0.98644 | -0.26096 | 2.5934
7 | -0.061875 | -0.015625 | 0.06197 | 0.015686 | 9.517e-05 | 6.0525e-05 | 0.092663 | 0.092663 | 0.092663 | 0.99405 | -0.11366 | 0.99572 | -0.081615 | 25.4568
8 | 0.02316 | 0.0058063 | -0.023155 | -0.0058033 | 5.0455e-06 | 3.0885e-06 | 0.03494 | 0.03494 | 0.03494 | 0.98636 | -0.26256 | 0.98612 | -0.26713 | 9.599
9 | -0.015622 | -0.0039166 | 0.01564 | 0.0039265 | 1.72e-05 | 9.9545e-06 | 0.023578 | 0.023578 | 0.023578 | 0.98593 | -0.27074 | 0.98712 | -0.24766 | 6.4776
10 | 0.010588 | 0.0026548 | -0.01058 | -0.0026513 | 7.0917e-06 | 3.5949e-06 | 0.01598 | 0.01598 | 0.01598 | 0.98593 | -0.27074 | 0.98521 | -0.2848 | 4.3901
11 | 0.0050348 | 0.0012617 | -0.0050342 | -0.0012617 | 6.1556e-07 | 3.147e-08 | 0.0075988 | 0.0075989 | 0.0075989 | 0.98593 | -0.27074 | 0.9858 | -0.2733 | 2.0876
12 | -0.031738 | -0.0079663 | 0.031761 | 0.0079804 | 2.2521e-05 | 1.4078e-05 | 0.047848 | 0.047848 | 0.047848 | 0.98712 | -0.24766 | 0.98788 | -0.23279 | 13.145
13 | 0.016099 | 0.0040398 | -0.01609 | -0.0040347 | 8.7487e-06 | 5.0932e-06 | 0.02427 | 0.02427 | 0.02427 | 0.98712 | -0.24766 | 0.98653 | -0.25906 | 6.6675
14 | 0.0043086 | 0.0010794 | -0.0043079 | -0.0010795 | 7.2098e-07 | -1.1663e-07 | 0.0065073 | 0.0065075 | 0.0065075 | 0.98521 | -0.2848 | 0.98503 | -0.28831 | 1.7878
15 | 0.0062719 | 0.0015719 | -0.0062708 | -0.0015716 | 1.0993e-06 | 2.8763e-07 | 0.0094727 | 0.0094729 | 0.0094729 | 0.98521 | -0.2848 | 0.98502 | -0.28848 | 2.6024
16 | -0.049306 | -0.012423 | 0.049384 | 0.012472 | 7.7843e-05 | 4.9331e-05 | 0.074065 | 0.074065 | 0.074065 | 0.99089 | -0.17447 | 0.9926 | -0.14152 | 20.3477
17 | 0.046329 | 0.011677 | -0.046239 | -0.01162 | 8.9618e-05 | 5.6721e-05 | 0.069595 | 0.069595 | 0.069595 | 0.99089 | -0.17447 | 0.9888 | -0.21499 | 19.1196
18 | -0.052197 | -0.013177 | 0.052265 | 0.01322 | 6.7925e-05 | 4.3089e-05 | 0.078282 | 0.078282 | 0.078282 | 0.9926 | -0.14152 | 0.99401 | -0.1144 | 21.5061
19 | 0.010353 | 0.002594 | -0.010353 | -0.0025938 | 3.1039e-07 | 1.5491e-07 | 0.01558 | 0.01558 | 0.01558 | 0.9888 | -0.21499 | 0.98877 | -0.21562 | 4.2802
20 | 0.035886 | 0.0090258 | -0.035856 | -0.0090067 | 3.0489e-05 | 1.9156e-05 | 0.054016 | 0.054016 | 0.054016 | 0.9888 | -0.21499 | 0.98788 | -0.23279 | 14.8395
21 | -0.052265 | -0.01322 | 0.052351 | 0.013275 | 8.6895e-05 | 5.5122e-05 | 0.078282 | 0.078282 | 0.078282 | 0.99401 | -0.1144 | 0.99582 | -0.079805 | 21.506
22 | 0.002499 | 0.00062547 | -0.002499 | -0.00062552 | 2.8148e-08 | -5.0065e-08 | 0.0037605 | 0.0037605 | 0.0037605 | 0.98877 | -0.21562 | 0.98876 | -0.21586 | 1.0331
23 | -0.052351 | -0.013275 | 0.052427 | 0.013323 | 7.5177e-05 | 4.7687e-05 | 0.078282 | 0.078282 | 0.078282 | 0.99582 | -0.079805 | 0.99738 | -0.049979 | 21.506
24 | 0.002499 | 0.00062552 | -0.0024988 | -0.00062578 | 1.4672e-07 | -2.6091e-07 | 0.0037605 | 0.0037607 | 0.0037607 | 0.98876 | -0.21586 | 0.98869 | -0.21709 | 1.0331
25 | -0.016084 | -0.0040309 | 0.01609 | 0.0040347 | 6.4252e-06 | 3.7409e-06 | 0.02427 | 0.02427 | 0.02427 | 0.9861 | -0.26744 | 0.98653 | -0.25906 | 6.6676
26 | 0.0024988 | 0.00062578 | -0.0024988 | -0.00062583 | 2.9548e-08 | -5.2538e-08 | 0.0037607 | 0.0037607 | 0.0037607 | 0.98869 | -0.21709 | 0.98868 | -0.21734 | 1.0332
27 | 0.00098915 | 0.00024748 | -0.00098914 | -0.00024764 | 1.1062e-08 | -1.6363e-07 | 0.0014886 | 0.0014886 | 0.0014886 | 0.98868 | -0.21734 | 0.98867 | -0.21757 | 0.40897
28 | 0.0043079 | 0.0010795 | -0.0043074 | -0.0010795 | 4.2237e-07 | -6.8208e-08 | 0.0065075 | 0.0065076 | 0.0065076 | 0.98503 | -0.28831 | 0.98493 | -0.29037 | 1.7878
29 | -0.12674 | -0.032139 | 0.12682 | 0.032192 | 8.3349e-05 | 5.3262e-05 | 0.18922 | 0.18922 | 0.18922 | 0.99738 | -0.049979 | 0.99809 | -0.036308 | 51.9824
30 | 0.074311 | 0.018816 | -0.074299 | -0.018808 | 1.1715e-05 | 7.4646e-06 | 0.11093 | 0.11093 | 0.11093 | 0.99738 | -0.049979 | 0.99721 | -0.053263 | 30.4764
31 | 0.022928 | 0.0057623 | -0.022905 | -0.0057485 | 2.2598e-05 | 1.379e-05 | 0.034187 | 0.034188 | 0.034188 | 0.99809 | -0.036308 | 0.99702 | -0.056975 | 9.3922
32 | -0.15377 | -0.038962 | 0.15404 | 0.039134 | 0.00026873 | 0.00017128 | 0.22941 | 0.22941 | 0.22941 | 0.99809 | -0.036308 | 1 | 0 | 31.5117
33 | 0.0040264 | 0.0010083 | -0.0040259 | -0.0010085 | 5.0911e-07 | -1.6655e-07 | 0.0060024 | 0.0060026 | 0.0060026 | 0.99809 | -0.036308 | 0.99796 | -0.038964 | 1.6491
34 | 0.062054 | 0.015739 | -0.06197 | -0.015686 | 8.4465e-05 | 5.3716e-05 | 0.092662 | 0.092663 | 0.092663 | 0.99721 | -0.053263 | 0.99572 | -0.081615 | 25.4568
35 | 0.016544 | 0.0041543 | -0.016538 | -0.0041506 | 6.2395e-06 | 3.6376e-06 | 0.024694 | 0.024694 | 0.024694 | 0.99702 | -0.056975 | 0.99661 | -0.064883 | 6.784
36 | 0.14265 | 0.036613 | -0.1422 | -0.036322 | 0.00045609 | 0.00029049 | 0.21257 | 0.21257 | 0.21257 | 1 | 0 | 0.99651 | -0.066113 | 29.1997
37 | 0.0030281 | 0.00075839 | -0.0030279 | -0.00075857 | 1.7288e-07 | -1.8483e-07 | 0.0045149 | 0.004515 | 0.004515 | 0.99796 | -0.038964 | 0.99789 | -0.040163 | 1.2404
38 | 0.071073 | 0.018008 | -0.070993 | -0.017957 | 8.0246e-05 | 5.1125e-05 | 0.10785 | 0.10785 | 0.10785 | 0.98121 | -0.35873 | 0.98 | -0.38226 | 29.63
39 | -0.071998 | -0.01824 | 0.072112 | 0.018313 | 0.0001145 | 7.2959e-05 | 0.10926 | 0.10926 | 0.10926 | 0.98121 | -0.35873 | 0.98292 | -0.32568 | 30.0153
40 | 0.069141 | 0.017493 | -0.06907 | -0.017448 | 7.029e-05 | 4.4771e-05 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.98 | -0.38226 | 0.97892 | -0.40347 | 28.8575
41 | -0.072112 | -0.018313 | 0.07216 | 0.018343 | 4.7377e-05 | 3.0187e-05 | 0.10926 | 0.10926 | 0.10926 | 0.98292 | -0.32568 | 0.98362 | -0.31204 | 30.0153
42 | 0.067545 | 0.017066 | -0.067466 | -0.017015 | 7.9657e-05 | 5.0728e-05 | 0.10272 | 0.10272 | 0.10272 | 0.97892 | -0.40347 | 0.97766 | -0.42811 | 28.2205
43 | -0.07216 | -0.018343 | 0.072258 | 0.018406 | 9.8365e-05 | 6.2674e-05 | 0.10926 | 0.10926 | 0.10926 | 0.98362 | -0.31204 | 0.98509 | -0.28378 | 30.0153
44 | 0.066472 | 0.016766 | -0.066449 | -0.016752 | 2.2547e-05 | 1.4356e-05 | 0.10121 | 0.10121 | 0.10121 | 0.97766 | -0.42811 | 0.97729 | -0.43519 | 27.8051
45 | 0.0013274 | 0.00033225 | -0.0013273 | -0.00033266 | 5.5716e-08 | -4.1148e-07 | 0.0020306 | 0.0020308 | 0.0020308 | 0.97262 | -0.52712 | 0.97258 | -0.528 | 0.55791
46 | -0.0013274 | -0.00033225 | 0.0013274 | 0.00033205 | 2.6789e-08 | -1.9789e-07 | 0.0020306 | 0.0020305 | 0.0020306 | 0.97262 | -0.52712 | 0.97264 | -0.52669 | 0.55786
47 | -0.0028197 | -0.00070605 | 0.0028199 | 0.00070583 | 1.9164e-07 | -2.1828e-07 | 0.0043135 | 0.0043134 | 0.0043135 | 0.97264 | -0.52669 | 0.97272 | -0.52526 | 1.185
48 | -0.073732 | -0.018775 | 0.073964 | 0.018924 | 0.00023255 | 0.0001482 | 0.11148 | 0.11148 | 0.11148 | 0.98509 | -0.28378 | 0.98848 | -0.21861 | 30.6268
49 | -0.041914 | -0.010527 | 0.041958 | 0.010555 | 4.403e-05 | 2.7823e-05 | 0.064036 | 0.064035 | 0.064036 | 0.97409 | -0.49814 | 0.97521 | -0.47615 | 17.5922
50 | 0.033397 | 0.0083923 | -0.033377 | -0.0083797 | 2.0112e-05 | 1.2615e-05 | 0.051025 | 0.051025 | 0.051025 | 0.97409 | -0.49814 | 0.97345 | -0.51076 | 14.0178
51 | -0.064179 | -0.016135 | 0.064305 | 0.016215 | 0.00012577 | 8.0058e-05 | 0.097946 | 0.097946 | 0.097946 | 0.97521 | -0.47615 | 0.97729 | -0.43519 | 26.9082
52 | 0.022221 | 0.0055799 | -0.022212 | -0.005574 | 9.6546e-06 | 5.8997e-06 | 0.03391 | 0.03391 | 0.03391 | 0.97521 | -0.47615 | 0.97474 | -0.48526 | 9.3161
53 | 0.0063709 | 0.0015967 | -0.0063699 | -0.0015965 | 1.0004e-06 | 2.9062e-07 | 0.0097387 | 0.0097388 | 0.0097388 | 0.97345 | -0.51076 | 0.97328 | -0.51406 | 2.6755
54 | 0.027006 | 0.0067829 | -0.026976 | -0.0067644 | 2.9901e-05 | 1.8556e-05 | 0.041286 | 0.041286 | 0.041286 | 0.97345 | -0.51076 | 0.97227 | -0.53399 | 11.3424
55 | 0.020417 | 0.0051242 | -0.020414 | -0.0051222 | 3.2171e-06 | 1.9489e-06 | 0.031171 | 0.031171 | 0.031171 | 0.97474 | -0.48526 | 0.97458 | -0.48856 | 8.5634
56 | 0.02188 | 0.0054873 | -0.021868 | -0.0054801 | 1.1734e-05 | 7.1642e-06 | 0.033488 | 0.033488 | 0.033488 | 0.97227 | -0.53399 | 0.9717 | -0.54525 | 9.2
57 | 0.017204 | 0.0043177 | -0.017196 | -0.0043132 | 7.5962e-06 | 4.496e-06 | 0.026269 | 0.026269 | 0.026269 | 0.97458 | -0.48856 | 0.97411 | -0.49782 | 7.2169
58 | 0.0057721 | 0.0014459 | -0.0057712 | -0.0014457 | 9.0958e-07 | 1.9762e-07 | 0.0088389 | 0.008839 | 0.008839 | 0.9717 | -0.54525 | 0.97154 | -0.54856 | 2.4283
59 | 0.016096 | 0.0040342 | -0.016094 | -0.004033 | 1.9689e-06 | 1.1531e-06 | 0.024649 | 0.024649 | 0.024649 | 0.9717 | -0.54525 | 0.97157 | -0.54782 | 6.7717
60 | -0.0040926 | -0.0010248 | 0.0040929 | 0.0010247 | 3.0405e-07 | -6.2237e-08 | 0.0062603 | 0.0062602 | 0.0062603 | 0.97272 | -0.52526 | 0.9728 | -0.5237 | 1.7199
61 | -0.0052887 | -0.0013244 | 0.0052889 | 0.0013245 | 2.0221e-07 | 2.7106e-08 | 0.0080894 | 0.0080894 | 0.0080894 | 0.9728 | -0.5237 | 0.97284 | -0.5229 | 2.2224
62 | -0.0070548 | -0.001767 | 0.0070558 | 0.0017674 | 9.8553e-07 | 3.5044e-07 | 0.01079 | 0.01079 | 0.01079 | 0.97284 | -0.5229 | 0.97298 | -0.51997 | 2.9644
63 | 0.0086679 | 0.0021715 | -0.0086676 | -0.0021714 | 2.4283e-07 | 1.0964e-07 | 0.013255 | 0.013255 | 0.013255 | 0.97301 | -0.51938 | 0.97298 | -0.51997 | 3.6416
64 | -0.009799 | -0.002455 | 0.0098012 | 0.002456 | 2.2029e-06 | 1.0848e-06 | 0.014985 | 0.014985 | 0.014985 | 0.97301 | -0.51938 | 0.97325 | -0.51466 | 4.1168
65 | -0.012376 | -0.0031013 | 0.012376 | 0.0031014 | 2.3733e-07 | 1.2992e-07 | 0.018921 | 0.018921 | 0.018921 | 0.97325 | -0.51466 | 0.97327 | -0.51426 | 5.1981
66 | -0.013813 | -0.0034615 | 0.013818 | 0.0034642 | 4.8695e-06 | 2.7545e-06 | 0.021118 | 0.021118 | 0.021118 | 0.97327 | -0.51426 | 0.97365 | -0.50686 | 5.8016
67 | -0.015854 | -0.0039745 | 0.015856 | 0.0039756 | 1.8572e-06 | 1.0837e-06 | 0.02423 | 0.02423 | 0.02423 | 0.97365 | -0.50686 | 0.97377 | -0.5044 | 6.6566
68 | 0.0020366 | 0.00051026 | -0.0020365 | -0.0005104 | 5.085e-08 | -1.4154e-07 | 0.0031124 | 0.0031125 | 0.0031125 | 0.97365 | -0.50686 | 0.97362 | -0.50738 | 0.85507
69 | -0.073964 | -0.018924 | 0.074038 | 0.01897 | 7.3657e-05 | 4.6329e-05 | 0.11148 | 0.11148 | 0.11148 | 0.98848 | -0.21861 | 0.98956 | -0.19806 | 15.3133
70 | 0.0025836 | 0.00064654 | -0.0025834 | -0.00064688 | 2.0878e-07 | -3.4026e-07 | 0.0038847 | 0.0038849 | 0.0038849 | 0.98956 | -0.19806 | 0.98947 | -0.19975 | 1.0673
71 | -0.076622 | -0.019616 | 0.076729 | 0.019684 | 0.00010712 | 6.745e-05 | 0.11537 | 0.11537 | 0.11537 | 0.98956 | -0.19806 | 0.99107 | -0.16923 | 15.8469
72 | 0.0025834 | 0.00064688 | -0.0025831 | -0.00064739 | 3.1579e-07 | -5.1443e-07 | 0.0038849 | 0.0038851 | 0.0038851 | 0.98947 | -0.19975 | 0.98934 | -0.20232 | 1.0673
73 | -0.07867 | -0.02017 | 0.078783 | 0.020242 | 0.0001134 | 7.146e-05 | 0.11828 | 0.11828 | 0.11828 | 0.99107 | -0.16923 | 0.99263 | -0.13955 | 16.2471
74 | -0.01644 | -0.004122 | 0.016445 | 0.004125 | 5.1545e-06 | 3.0279e-06 | 0.025122 | 0.025122 | 0.025122 | 0.97377 | -0.5044 | 0.97411 | -0.49782 | 6.9018
75 | -0.00098913 | -0.0002479 | 0.00098914 | 0.00024764 | 1.7257e-08 | -2.5522e-07 | 0.0014887 | 0.0014886 | 0.0014887 | 0.98865 | -0.21794 | 0.98867 | -0.21757 | 0.40899
76 | -0.0016012 | -0.0004013 | 0.0016013 | 0.00040102 | 5.1799e-08 | -2.8337e-07 | 0.0023878 | 0.0023876 | 0.0023878 | 0.99786 | -0.040842 | 0.99789 | -0.040163 | 0.65598
77 | -0.080575 | -0.020691 | 0.080687 | 0.020761 | 0.00011124 | 7.0144e-05 | 0.12097 | 0.12097 | 0.12097 | 0.99263 | -0.13955 | 0.99413 | -0.11116 | 16.6162
78 | -0.083458 | -0.021456 | 0.083641 | 0.021571 | 0.00018311 | 0.00011557 | 0.12511 | 0.12511 | 0.12511 | 0.99413 | -0.11116 | 0.99651 | -0.066113 | 17.186
79 | 0.058554 | 0.014751 | -0.058511 | -0.014724 | 4.3224e-05 | 2.7468e-05 | 0.087461 | 0.087462 | 0.087462 | 0.99651 | -0.066113 | 0.99571 | -0.08156 | 24.0279
80 | 0.054089 | 0.013615 | -0.054075 | -0.013606 | 1.4548e-05 | 9.2335e-06 | 0.080854 | 0.080854 | 0.080854 | 0.99571 | -0.08156 | 0.99541 | -0.087188 | 22.2126
81 | 0.047017 | 0.011837 | -0.046969 | -0.011807 | 4.7511e-05 | 3.0074e-05 | 0.070303 | 0.070304 | 0.070304 | 0.99541 | -0.087188 | 0.99431 | -0.10835 | 19.3142
82 | 0.013148 | 0.0033012 | -0.01314 | -0.0032966 | 8.488e-06 | 4.6677e-06 | 0.019634 | 0.019634 | 0.019634 | 0.99661 | -0.064883 | 0.99591 | -0.078424 | 5.3939
83 | 0.013293 | 0.0033308 | -0.013291 | -0.0033297 | 1.9821e-06 | 1.1106e-06 | 0.020358 | 0.020358 | 0.020358 | 0.97157 | -0.54782 | 0.97141 | -0.55095 | 5.5929
84 | 0.010502 | 0.0026309 | -0.0105 | -0.0026297 | 2.3374e-06 | 1.1978e-06 | 0.016087 | 0.016087 | 0.016087 | 0.97141 | -0.55095 | 0.97118 | -0.55562 | 4.4195
85 | 0.0027481 | 0.00068739 | -0.0027474 | -0.00068821 | 6.7145e-07 | -8.1978e-07 | 0.0042101 | 0.0042106 | 0.0042106 | 0.97118 | -0.55562 | 0.97092 | -0.56076 | 1.1567
86 | 0.0077516 | 0.0019423 | -0.0077511 | -0.0019421 | 5.1556e-07 | 2.0936e-07 | 0.011877 | 0.011877 | 0.011877 | 0.97118 | -0.55562 | 0.97111 | -0.55702 | 3.2628
87 | 0.0024194 | 0.00060569 | -0.0024192 | -0.00060605 | 2.0007e-07 | -3.5309e-07 | 0.0037053 | 0.0037055 | 0.0037055 | 0.97154 | -0.54856 | 0.97145 | -0.55029 | 1.018
88 | 0.0011968 | 0.00029957 | -0.0011967 | -0.00029993 | 3.9235e-08 | -3.5953e-07 | 0.001834 | 0.0018342 | 0.0018342 | 0.97092 | -0.56076 | 0.97088 | -0.56144 | 0.50389
89 | 0.0061968 | 0.0015525 | -0.0061966 | -0.0015525 | 1.9326e-07 | 5.2967e-08 | 0.0094951 | 0.0094951 | 0.0094951 | 0.97111 | -0.55702 | 0.97107 | -0.55767 | 2.6085
90 | 0.0012645 | 0.00031665 | -0.0012645 | -0.0003169 | 3.0863e-08 | -2.5186e-07 | 0.0019368 | 0.0019369 | 0.0019369 | 0.97145 | -0.55029 | 0.97142 | -0.55081 | 0.53212
91 | 0.040784 | 0.010257 | -0.040776 | -0.010252 | 8.0079e-06 | 5.0508e-06 | 0.061047 | 0.061047 | 0.061047 | 0.99431 | -0.10835 | 0.9941 | -0.11246 | 16.7711
92 | 0.037789 | 0.0095034 | -0.037757 | -0.0094834 | 3.1871e-05 | 2.0054e-05 | 0.056576 | 0.056576 | 0.056576 | 0.9941 | -0.11246 | 0.99319 | -0.13013 | 15.5429
93 | 0.034531 | 0.0086747 | -0.034506 | -0.008659 | 2.5044e-05 | 1.5706e-05 | 0.051742 | 0.051742 | 0.051742 | 0.99319 | -0.13013 | 0.9924 | -0.14534 | 14.2149
94 | -0.01125 | -0.0028195 | 0.01125 | 0.0028197 | 3.8342e-07 | 1.9922e-07 | 0.016892 | 0.016892 | 0.016892 | 0.99099 | -0.17261 | 0.99103 | -0.1719 | 4.6407
95 | -0.017731 | -0.0044439 | 0.017738 | 0.0044478 | 6.6554e-06 | 3.9367e-06 | 0.026623 | 0.026623 | 0.026623 | 0.99103 | -0.1719 | 0.99143 | -0.16402 | 7.314
96 | -0.020604 | -0.0051663 | 0.020605 | 0.005167 | 1.1371e-06 | 6.8685e-07 | 0.030925 | 0.030925 | 0.030925 | 0.99143 | -0.16402 | 0.99149 | -0.16286 | 8.496
97 | 0.013133 | 0.0032926 | -0.013128 | -0.0032903 | 4.2378e-06 | 2.3313e-06 | 0.019634 | 0.019634 | 0.019634 | 0.99532 | -0.089786 | 0.99497 | -0.09656 | 5.394
98 | -0.013133 | -0.0032926 | 0.01314 | 0.0032966 | 7.1143e-06 | 3.9132e-06 | 0.019634 | 0.019634 | 0.019634 | 0.99532 | -0.089786 | 0.99591 | -0.078424 | 5.394
99 | -0.026219 | -0.0065739 | 0.026236 | 0.0065843 | 1.679e-05 | 1.0372e-05 | 0.03935 | 0.03935 | 0.03935 | 0.99149 | -0.16286 | 0.99219 | -0.14944 | 10.8105
100 | 0.0045547 | 0.001141 | -0.004554 | -0.001141 | 6.18e-07 | -2.2987e-08 | 0.0069791 | 0.0069792 | 0.0069792 | 0.97107 | -0.55767 | 0.97093 | -0.56052 | 1.9174
101 | 0.029443 | 0.0073902 | -0.029437 | -0.0073866 | 5.7457e-06 | 3.5757e-06 | 0.044151 | 0.044151 | 0.044151 | 0.9924 | -0.14534 | 0.99219 | -0.14944 | 12.1294
102 | -0.0010771 | -0.00026995 | 0.0010772 | 0.0002696 | 3.1025e-08 | -3.5563e-07 | 0.0016508 | 0.0016507 | 0.0016508 | 0.9709 | -0.56113 | 0.97093 | -0.56052 | 0.45352

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3038 | 0.077113

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014034 | 0.0035172
1 | 0.0061977 | 0.0015533
2 | 0.011917 | 0.0029867
3 | 0.0062579 | 0.0015684
4 | 0.0050342 | 0.0012617
5 | 0.0029768 | 0.00074606
6 | 0.0028129 | 0.00070497
7 | 0.0078538 | 0.0019683
8 | 0.004095 | 0.0010263
9 | 0.016084 | 0.0040309
10 | 0.0015096 | 0.00037835
11 | 0.0062708 | 0.0015716
12 | 0.0043074 | 0.0010795
13 | 0.012245 | 0.0030689
14 | 0.023155 | 0.0058033
15 | 0.0063611 | 0.0015943
16 | 0.0054538 | 0.0013668
17 | 0.00099777 | 0.00025007
18 | 0.000925 | 0.00023183
19 | 0.001852 | 0.00046415
20 | 0.0015253 | 0.00038227
21 | 0.00099353 | 0.000249
22 | 0.0013273 | 0.00033266
23 | 0.0014923 | 0.000374
24 | 0.0014736 | 0.00036932
25 | 0.0085171 | 0.0021346
26 | 0.0021443 | 0.00053741
27 | 0.0017947 | 0.00044979
28 | 0.0063699 | 0.0015965
29 | 0.0050956 | 0.0012771
30 | 0.0032103 | 0.00080457
31 | 0.0012727 | 0.00031897
32 | 0.0011958 | 0.00029971
33 | 0.0017658 | 0.00044256
34 | 0.0011312 | 0.0002835
35 | 0.0016118 | 0.00040397
36 | 0.0025745 | 0.00064523
37 | 0.0014367 | 0.00036008
38 | 0.0019407 | 0.00048639
39 | 0.00058405 | 0.00014638
40 | 0.0020365 | 0.0005104
41 | 0.00075087 | 0.00018819
42 | 0.00098913 | 0.0002479
43 | 0.0016012 | 0.0004013
44 | 0.0014266 | 0.00035755
45 | 0.0017926 | 0.00044927
46 | 0.0027715 | 0.00069461
47 | 0.0025831 | 0.00064739
48 | 0.0044216 | 0.0011081
49 | 0.0070577 | 0.0017688
50 | 0.0033892 | 0.00084942
51 | 0.0028018 | 0.0007022
52 | 0.0027885 | 0.00069886
53 | 0.0033518 | 0.00084004
54 | 0.0015507 | 0.00038863
55 | 0.0015543 | 0.00038955
56 | 0.0011547 | 0.00028939
57 | 0.0061856 | 0.0015503
58 | 0.0029867 | 0.00074854
59 | 0.0032265 | 0.00080865
60 | 0.01125 | 0.0028195
61 | 0.0064808 | 0.0016242
62 | 0.0028667 | 0.00071846
63 | 0.013128 | 0.0032903
64 | 0.0056137 | 0.0014069
65 | 0.0011967 | 0.00029993
66 | 0.0016419 | 0.00041151
67 | 0.0050628 | 0.0012689
68 | 0.0032012 | 0.0008023
69 | 0.0012645 | 0.0003169
70 | 0.0010771 | 0.00026995
71 | 0.0034769 | 0.00087139

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1