## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_160-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_160-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_160-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_160-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_160-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_160-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_160-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_160-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_160-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_160-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_160-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_160-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_160-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_160-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_160-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_160-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_160-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_160-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_160-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_160-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_160-1_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_160-1_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_160-1_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_160-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_160-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_160-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_160-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_160-1_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_160-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_160-1_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_160-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_160-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_160-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_160-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_160-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_160-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_160-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_160-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_160-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_160-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_160-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_160-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_160-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_160-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_160-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_160-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_160-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_160-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_160-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_160-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_160-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_160-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_160-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_160-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_160-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_160-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_160-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_160-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_160-1_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_160-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_160-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_160-1_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_160-1_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_160-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_160-1_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_160-1_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_160-1_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_160-1_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_160-1_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_160-1_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_160-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_160-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_160-1_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_160-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_160-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_160-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_160-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_160-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_160-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_160-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_160-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_160-1_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_160-1_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_160-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_160-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_160-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_160-1_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_160-1_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_160-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_160-1_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_160-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_160-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_160-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_160-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_160-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_160-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_160-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_160-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_160-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_160-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_160-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_160-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_160-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_160-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_160-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_160-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_160-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_160-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_160-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_160-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_160-1_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_160-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_160-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_160-1_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_160-1_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_160-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_160-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_160-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_160-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_160-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_160-1_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_160-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_160-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_160-1_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_160-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_160-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_160-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_160-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_160-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_160-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_160-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_160-1_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_160-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_160-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_160-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_160-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_160-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_160-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_160-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_160-1_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_160-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_160-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_160-1_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_160-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_160-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_160-1_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_160-1_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_160-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_160-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_160-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_160-1_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_160-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_160-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_160-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_160-1_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_160-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_160-1_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_160-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_160-1_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_160-1_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_160-1_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_160-1_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_160-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_160-1_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_160-1_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_160-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_160-1_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_160-1_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_160-1_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_160-1_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_160-1_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_160-1_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_160-1_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_160-1_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_160-1_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_160-1_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_160-1_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_160-1_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_160-1_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_160-1_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_160-1_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_160-1_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_160-1_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_160-1_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_160-1_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_160-1_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_160-1_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_160-1_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_160-1_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_160-1_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_160-1_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_364_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_160-1_0_5_load_0 | 0 | 0.0059817 | 0.0014992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_160-1_0_5_load_3 | 3 | 0.0046969 | 0.0011771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_160-1_0_5_load_4 | 4 | 0.0020259 | 0.00050775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_160-1_0_5_load_15 | 7 | 0.0068051 | 0.0017055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_160-1_0_5_load_13 | 8 | 0.0057467 | 0.0014403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_160-1_0_5_load_74 | 9 | 0.0020739 | 0.00051976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_160-1_0_5_load_6 | 12 | 0.0030157 | 0.0007558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_160-1_0_5_load_7 | 13 | 0.001692 | 0.00042406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_160-1_0_5_load_9 | 15 | 0.0012025 | 0.00030139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_160-1_0_5_load_11 | 17 | 0.0012017 | 0.00030117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_160-1_0_5_load_61 | 19 | 0.00054436 | 0.00013643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_160-1_0_5_load_178 | 20 | 0.0018802 | 0.00047122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_160-1_0_5_load_179 | 21 | 0.0013289 | 0.00033306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_160-1_0_5_load_177 | 22 | 0.0016004 | 0.0004011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_160-1_0_5_load_16 | 24 | 0.0054558 | 0.0013673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_160-1_0_5_load_191 | 27 | 0.031009 | 0.0077716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_160-1_0_5_load_59 | 28 | 0.019816 | 0.0049664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_160-1_0_5_load_193 | 29 | 0.0013509 | 0.00033856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_160-1_0_5_load_19 | 30 | 0.0020213 | 0.00050659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_160-1_0_5_load_20 | 31 | 0.0018577 | 0.00046559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_160-1_0_5_load_21 | 32 | 0.0017512 | 0.0004389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_160-1_0_5_load_22 | 33 | 0.0037329 | 0.00093555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_160-1_0_5_load_23 | 34 | 0.0020451 | 0.00051255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_160-1_0_5_load_24 | 35 | 0.0028198 | 0.00070672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_160-1_0_5_load_25 | 36 | 0.0034848 | 0.00087339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_160-1_0_5_load_32 | 37 | 0.0033972 | 0.00085143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_160-1_0_5_load_30 | 39 | 0.0040222 | 0.0010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_160-1_0_5_load_27 | 40 | 0.0023827 | 0.00059715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_160-1_0_5_load_28 | 41 | 0.0023315 | 0.00058432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_160-1_0_5_load_37 | 43 | 0.0019632 | 0.00049202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_160-1_0_5_load_43 | 44 | 0.0016237 | 0.00040693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_160-1_0_5_load_35 | 45 | 0.0026491 | 0.00066393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_160-1_0_5_load_29 | 46 | 0.0053705 | 0.001346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_160-1_0_5_load_33 | 48 | 0.0032264 | 0.00080862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_160-1_0_5_load_34 | 49 | 0.0072237 | 0.0018104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_160-1_0_5_load_39 | 50 | 0.0024098 | 0.00060395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_160-1_0_5_load_45 | 53 | 0.0030478 | 0.00076385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_160-1_0_5_load_46 | 54 | 0.0060354 | 0.0015126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_160-1_0_5_load_36 | 55 | 0.0057486 | 0.0014407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_160-1_0_5_load_38 | 56 | 0.0011857 | 0.00029716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_160-1_0_5_load_49 | 57 | 0.0015836 | 0.00039688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_160-1_0_5_load_186 | 58 | 0.0023334 | 0.0005848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_160-1_0_5_load_123 | 59 | 0.0021247 | 0.00053249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_160-1_0_5_load_124 | 60 | 0.0015263 | 0.00038253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_160-1_0_5_load_134 | 61 | 0.0032396 | 0.00081193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_160-1_0_5_load_172 | 62 | 0.0019593 | 0.00049105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_160-1_0_5_load_163 | 64 | 0.0018673 | 0.00046798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_160-1_0_5_load_161 | 65 | 0.0016768 | 0.00042024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_160-1_0_5_load_183 | 66 | 0.0026295 | 0.000659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_160-1_0_5_load_182 | 67 | 0.00067992 | 0.0001704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_160-1_0_5_load_162 | 68 | 0.0015927 | 0.00039916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_160-1_0_5_load_184 | 69 | 0.00087127 | 0.00021836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_160-1_0_5_load_48 | 71 | 0.0090907 | 0.0022783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_160-1_0_5_load_187 | 72 | 0.0030646 | 0.00076805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_160-1_0_5_load_50 | 73 | 0.0042989 | 0.0010774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_160-1_0_5_load_51 | 74 | 0.0030703 | 0.00076948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_160-1_0_5_load_52 | 75 | 0.0027582 | 0.00069127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_160-1_0_5_load_54 | 77 | 0.010766 | 0.0026982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_160-1_0_5_load_55 | 79 | 0.0042634 | 0.0010685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_160-1_0_5_load_84 | 80 | 0.0019494 | 0.00048858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_160-1_0_5_load_140 | 81 | 0.0020582 | 0.00051583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_160-1_0_5_load_137 | 82 | 0.00237 | 0.00059398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_160-1_0_5_load_56 | 83 | 0.0020353 | 0.0005101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_160-1_0_5_load_83 | 84 | 0.0061612 | 0.0015441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_160-1_0_5_load_57 | 85 | 0.002939 | 0.00073657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_160-1_0_5_load_173 | 86 | 0.0019406 | 0.00048637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_160-1_0_5_load_174 | 87 | 0.0022411 | 0.00056168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_160-1_0_5_load_138 | 89 | 0.00082857 | 0.00020766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_160-1_0_5_load_62 | 90 | 0.0010573 | 0.00026499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_160-1_0_5_load_63 | 91 | 0.0021291 | 0.00053359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_160-1_0_5_load_64 | 92 | 0.0052908 | 0.001326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_160-1_0_5_load_65 | 93 | 0.001781 | 0.00044636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_160-1_0_5_load_88 | 95 | 0.00070571 | 0.00017687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_160-1_0_5_load_77 | 96 | 0.0044281 | 0.0011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_160-1_0_5_load_72 | 97 | 0.0078413 | 0.0019652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_160-1_0_5_load_89 | 99 | 0.0023047 | 0.00057761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_160-1_0_5_load_78 | 100 | 0.0030806 | 0.00077208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_160-1_0_5_load_80 | 101 | 0.0060432 | 0.0015146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_160-1_0_5_load_67 | 102 | 0.0066582 | 0.0016687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_160-1_0_5_load_68 | 103 | 0.0033092 | 0.00082937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_160-1_0_5_load_70 | 104 | 0.0037207 | 0.00093249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_160-1_0_5_load_82 | 107 | 0.0028706 | 0.00071943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_160-1_0_5_load_85 | 109 | 0.0039215 | 0.00098281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_160-1_0_5_load_180 | 110 | 0.002172 | 0.00054435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_160-1_0_5_load_86 | 111 | 0.00056257 | 0.00014099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_160-1_0_5_load_87 | 112 | 0.0004933 | 0.00012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_160-1_0_5_load_181 | 113 | 0.00083339 | 0.00020887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_160-1_0_5_load_190 | 114 | 0.0017119 | 0.00042903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_160-1_0_5_load_90 | 115 | 0.0015568 | 0.00039018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_160-1_0_5_load_91 | 116 | 0.0028933 | 0.00072513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_160-1_0_5_load_92 | 117 | 0.0020064 | 0.00050285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_160-1_0_5_load_94 | 118 | 0.0017992 | 0.00045091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_160-1_0_5_load_175 | 120 | 0.00083761 | 0.00020993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_160-1_0_5_load_114 | 121 | 0.0015906 | 0.00039865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_160-1_0_5_load_110 | 122 | 0.0019897 | 0.00049868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_160-1_0_5_load_176 | 123 | 0.0016985 | 0.00042569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_160-1_0_5_load_95 | 124 | 0.01239 | 0.0031053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_160-1_0_5_load_96 | 126 | 0.021468 | 0.0053803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_160-1_0_5_load_105 | 130 | 0.0063439 | 0.0015899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_160-1_0_5_load_147 | 131 | 0.0065402 | 0.0016391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_160-1_0_5_load_115 | 133 | 0.0030039 | 0.00075284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_160-1_0_5_load_128 | 134 | 0.00085306 | 0.0002138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_160-1_0_5_load_100 | 137 | 0.0046792 | 0.0011727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_160-1_0_5_load_102 | 138 | 0.0032716 | 0.00081995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_160-1_0_5_load_109 | 139 | 0.0025372 | 0.00063589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_160-1_0_5_load_113 | 140 | 0.0077126 | 0.001933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_160-1_0_5_load_107 | 141 | 0.0029457 | 0.00073826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_160-1_0_5_load_159 | 142 | 0.0032062 | 0.00080356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_160-1_0_5_load_108 | 143 | 0.013908 | 0.0034857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_160-1_0_5_load_111 | 144 | 0.0028847 | 0.00072297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_160-1_0_5_load_141 | 145 | 0.0024638 | 0.00061749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_160-1_0_5_load_132 | 146 | 0.0016636 | 0.00041693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_160-1_0_5_load_116 | 147 | 0.0033179 | 0.00083153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_160-1_0_5_load_117 | 148 | 0.0039662 | 0.00099402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_160-1_0_5_load_121 | 151 | 0.0039079 | 0.0009794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_160-1_0_5_load_120 | 152 | 0.0018211 | 0.00045642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_160-1_0_5_load_125 | 153 | 0.0018955 | 0.00047506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_160-1_0_5_load_154 | 154 | 0.0025585 | 0.00064123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_160-1_0_5_load_122 | 155 | 0.0023894 | 0.00059884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_160-1_0_5_load_164 | 156 | 0.0031853 | 0.00079832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_160-1_0_5_load_126 | 157 | 0.0036144 | 0.00090585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_160-1_0_5_load_153 | 158 | 0.0025724 | 0.00064471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_160-1_0_5_load_133 | 159 | 0.004243 | 0.0010634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_160-1_0_5_load_135 | 160 | 0.0023185 | 0.00058107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_160-1_0_5_load_171 | 161 | 0.0019106 | 0.00047885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_160-1_0_5_load_127 | 162 | 0.00169 | 0.00042355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_160-1_0_5_load_160 | 163 | 0.0036579 | 0.00091675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_160-1_0_5_load_166 | 164 | 0.0015538 | 0.00038942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_160-1_0_5_load_129 | 165 | 0.0029294 | 0.00073417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_160-1_0_5_load_130 | 166 | 0.0022383 | 0.00056097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_160-1_0_5_load_131 | 167 | 0.0017697 | 0.00044354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_160-1_0_5_load_155 | 169 | 0.0018347 | 0.00045981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_160-1_0_5_load_152 | 170 | 0.0042752 | 0.0010715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_160-1_0_5_load_156 | 171 | 0.0021913 | 0.00054918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_160-1_0_5_load_139 | 172 | 0.00082958 | 0.00020791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_160-1_0_5_load_167 | 173 | 0.0037186 | 0.00093196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_160-1_0_5_load_168 | 174 | 0.00066491 | 0.00016664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_160-1_0_5_load_142 | 175 | 0.0031646 | 0.00079311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_160-1_0_5_load_143 | 176 | 0.0023826 | 0.00059714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_160-1_0_5_load_144 | 177 | 0.0026315 | 0.00065953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_160-1_0_5_load_145 | 178 | 0.0027906 | 0.00069939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_160-1_0_5_load_146 | 179 | 0.002569 | 0.00064385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_160-1_0_5_load_148 | 180 | 0.0030862 | 0.00077348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_160-1_0_5_load_170 | 181 | 0.00099014 | 0.00024815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_160-1_0_5_load_150 | 183 | 0.0022886 | 0.00057358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_160-1_0_5_load_151 | 184 | 0.002037 | 0.00051052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_160-1_0_5_load_165 | 185 | 0.0017782 | 0.00044566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_160-1_0_5_load_158 | 186 | 0.0034835 | 0.00087304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_160-1_0_5_load_169 | 187 | 0.0013503 | 0.00033843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_160-1_0_5_load_188 | 188 | 0.0019011 | 0.00047647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_160-1_0_5_load_185 | 189 | 0.0033981 | 0.00085165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_160-1_0_5_load_189 | 190 | 0.0014248 | 0.00035709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 121 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_160-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_160-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0083301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_160-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.038983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_160-1_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.013522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_160-1_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.028839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_160-1_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.03287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_160-1_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.060556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_160-1_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0091908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_160-1_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.024232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_160-1_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.008349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_160-1_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0082541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_160-1_0_5_line_11 |  | 9 | 108 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_160-1_0_5_line_12 |  | 10 | 102 | 0.022337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_160-1_0_5_line_13 |  | 11 | 24 | 0.015937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_160-1_0_5_line_14 |  | 11 | 25 | 0.012643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_160-1_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.025394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_160-1_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.012466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_160-1_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.011005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_160-1_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.017856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_160-1_0_5_line_19 |  | 14 | 17 | 0.02742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_160-1_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.022886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_160-1_0_5_line_21 |  | 16 | 19 | 0.049934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_160-1_0_5_line_22 |  | 17 | 20 | 0.0045488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_160-1_0_5_line_23 |  | 18 | 21 | 0.040798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_160-1_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.02865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_160-1_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.017548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_160-1_0_5_line_26 |  | 22 | 123 | 0.0056852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_160-1_0_5_line_27 |  | 23 | 108 | 0.042746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_160-1_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.020497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_160-1_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.026451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_160-1_0_5_line_30 |  | 26 | 28 | 0.023975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_160-1_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.044843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_160-1_0_5_line_32 |  | 28 | 30 | 0.036994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_160-1_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0029315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_160-1_0_5_line_34 |  | 31 | 33 | 0.030067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_160-1_0_5_line_35 |  | 32 | 34 | 0.033628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_160-1_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.0031529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_160-1_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.0035313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_160-1_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.026642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_160-1_0_5_line_39 |  | 36 | 38 | 0.042405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_160-1_0_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.024827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_160-1_0_5_line_41 |  | 38 | 40 | 0.018949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_160-1_0_5_line_42 |  | 38 | 41 | 0.010206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_160-1_0_5_line_43 |  | 39 | 46 | 0.0048533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_160-1_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0085078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_160-1_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.037087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_160-1_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.016904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_160-1_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.026551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_160-1_0_5_line_48 |  | 44 | 66 | 0.0042602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_160-1_0_5_line_49 |  | 45 | 55 | 0.008633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_160-1_0_5_line_50 |  | 46 | 47 | 0.013904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_160-1_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.05023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_160-1_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.028057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_160-1_0_5_line_53 |  | 48 | 50 | 0.021079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_160-1_0_5_line_54 |  | 49 | 51 | 0.013951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_160-1_0_5_line_55 |  | 50 | 52 | 0.013039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_160-1_0_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.046532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_160-1_0_5_line_57 |  | 51 | 54 | 0.021262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_160-1_0_5_line_58 |  | 52 | 59 | 0.01469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_160-1_0_5_line_59 |  | 52 | 60 | 0.021634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_160-1_0_5_line_60 |  | 54 | 70 | 0.033459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_160-1_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.01868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_160-1_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.064348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_160-1_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.011616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_160-1_0_5_line_64 |  | 58 | 72 | 0.016317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_160-1_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.021607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_160-1_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.021463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_160-1_0_5_line_67 |  | 61 | 160 | 0.016337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_160-1_0_5_line_68 |  | 62 | 161 | 0.0091889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_160-1_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.011364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_160-1_0_5_line_70 |  | 63 | 65 | 0.027934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_160-1_0_5_line_71 |  | 64 | 67 | 0.0026912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_160-1_0_5_line_72 |  | 65 | 68 | 0.014155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_160-1_0_5_line_73 |  | 66 | 69 | 0.018202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_160-1_0_5_line_74 |  | 67 | 187 | 0.027518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_160-1_0_5_line_75 |  | 68 | 184 | 0.018363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_160-1_0_5_line_76 |  | 69 | 189 | 0.0050019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_160-1_0_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.034093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_160-1_0_5_line_78 |  | 72 | 188 | 0.031771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_160-1_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.018444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_160-1_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.016114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_160-1_0_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.024176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_160-1_0_5_line_82 |  | 75 | 77 | 0.015411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_160-1_0_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.005135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_160-1_0_5_line_84 |  | 76 | 79 | 0.02585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_160-1_0_5_line_85 |  | 77 | 80 | 0.047043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_160-1_0_5_line_86 |  | 78 | 81 | 0.033776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_160-1_0_5_line_87 |  | 78 | 82 | 0.037539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_160-1_0_5_line_88 |  | 79 | 83 | 0.033616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_160-1_0_5_line_89 |  | 80 | 84 | 0.017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_160-1_0_5_line_90 |  | 81 | 88 | 0.0042739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_160-1_0_5_line_91 |  | 82 | 89 | 0.0097921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_160-1_0_5_line_92 |  | 83 | 85 | 0.03549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_160-1_0_5_line_93 |  | 84 | 107 | 0.028546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_160-1_0_5_line_94 |  | 85 | 86 | 0.018616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_160-1_0_5_line_95 |  | 86 | 87 | 0.018091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_160-1_0_5_line_96 |  | 87 | 110 | 0.00067333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_160-1_0_5_line_97 |  | 88 | 119 | 0.017042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_160-1_0_5_line_98 |  | 88 | 116 | 0.042517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_160-1_0_5_line_99 |  | 89 | 172 | 0.016802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_160-1_0_5_line_100 |  | 90 | 91 | 0.0063335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_160-1_0_5_line_101 |  | 90 | 92 | 0.016585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_160-1_0_5_line_102 |  | 91 | 93 | 0.017427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_160-1_0_5_line_103 |  | 92 | 94 | 0.03597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_160-1_0_5_line_104 |  | 92 | 95 | 0.067432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_160-1_0_5_line_105 |  | 93 | 96 | 0.0054319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_160-1_0_5_line_106 |  | 94 | 97 | 0.025494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_160-1_0_5_line_107 |  | 94 | 98 | 0.037546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_160-1_0_5_line_108 |  | 95 | 99 | 0.006414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_160-1_0_5_line_109 |  | 96 | 100 | 0.053512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_160-1_0_5_line_110 |  | 98 | 101 | 0.001617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_160-1_0_5_line_111 |  | 100 | 106 | 0.0055315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_160-1_0_5_line_112 |  | 102 | 103 | 0.045832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_160-1_0_5_line_113 |  | 103 | 104 | 0.011647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_160-1_0_5_line_114 |  | 104 | 105 | 0.0114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_160-1_0_5_line_115 |  | 105 | 106 | 0.039296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_160-1_0_5_line_116 |  | 105 | 107 | 0.026002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_160-1_0_5_line_117 |  | 106 | 109 | 0.04356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_160-1_0_5_line_118 |  | 111 | 112 | 0.011147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_160-1_0_5_line_119 |  | 112 | 113 | 0.064844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_160-1_0_5_line_120 |  | 113 | 114 | 0.049147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_160-1_0_5_line_121 |  | 114 | 188 | 0.035413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_160-1_0_5_line_122 |  | 115 | 116 | 0.0045994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_160-1_0_5_line_123 |  | 117 | 118 | 0.020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_160-1_0_5_line_124 |  | 118 | 120 | 0.012054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_160-1_0_5_line_125 |  | 119 | 121 | 0.0055602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_160-1_0_5_line_126 |  | 119 | 122 | 0.040883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_160-1_0_5_line_127 |  | 120 | 123 | 0.022638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_160-1_0_5_line_128 |  | 121 | 145 | 0.031111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_160-1_0_5_line_129 |  | 122 | 144 | 0.019677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_160-1_0_5_line_130 |  | 124 | 125 | 0.044175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_160-1_0_5_line_131 |  | 125 | 128 | 0.036442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_160-1_0_5_line_132 |  | 126 | 127 | 0.043473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_160-1_0_5_line_133 |  | 127 | 129 | 0.027405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_160-1_0_5_line_134 |  | 128 | 130 | 0.049327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_160-1_0_5_line_135 |  | 129 | 131 | 0.027038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_160-1_0_5_line_136 |  | 130 | 136 | 0.052593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_160-1_0_5_line_137 |  | 131 | 142 | 0.012516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_160-1_0_5_line_138 |  | 132 | 133 | 0.020843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_160-1_0_5_line_139 |  | 132 | 134 | 0.023364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_160-1_0_5_line_140 |  | 132 | 135 | 0.049049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_160-1_0_5_line_141 |  | 133 | 140 | 0.0058527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_160-1_0_5_line_142 |  | 134 | 141 | 0.012267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_160-1_0_5_line_143 |  | 135 | 138 | 0.009079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_160-1_0_5_line_144 |  | 135 | 137 | 0.045796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_160-1_0_5_line_145 |  | 136 | 141 | 0.033654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_160-1_0_5_line_146 |  | 136 | 143 | 0.0018734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_160-1_0_5_line_147 |  | 138 | 139 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_160-1_0_5_line_148 |  | 140 | 144 | 0.03553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_160-1_0_5_line_149 |  | 142 | 150 | 0.024152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_160-1_0_5_line_150 |  | 145 | 146 | 0.013656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_160-1_0_5_line_151 |  | 146 | 166 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_160-1_0_5_line_152 |  | 147 | 148 | 0.0052073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_160-1_0_5_line_153 |  | 147 | 149 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_160-1_0_5_line_154 |  | 148 | 150 | 0.022007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_160-1_0_5_line_155 |  | 149 | 151 | 0.028138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_160-1_0_5_line_156 |  | 151 | 154 | 0.0094177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_160-1_0_5_line_157 |  | 152 | 153 | 0.010401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_160-1_0_5_line_158 |  | 153 | 157 | 0.02119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_160-1_0_5_line_159 |  | 154 | 158 | 0.032679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_160-1_0_5_line_160 |  | 155 | 156 | 0.020637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_160-1_0_5_line_161 |  | 156 | 159 | 0.0084292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_160-1_0_5_line_162 |  | 157 | 162 | 0.022933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_160-1_0_5_line_163 |  | 158 | 186 | 0.053339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_160-1_0_5_line_164 |  | 158 | 170 | 0.020249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_160-1_0_5_line_165 |  | 159 | 167 | 0.027598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_160-1_0_5_line_166 |  | 160 | 168 | 0.0052651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_160-1_0_5_line_167 |  | 161 | 181 | 0.017958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_160-1_0_5_line_168 |  | 162 | 163 | 0.011827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_160-1_0_5_line_169 |  | 163 | 164 | 0.0067774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_160-1_0_5_line_170 |  | 164 | 185 | 0.019127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_160-1_0_5_line_171 |  | 165 | 166 | 0.028487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_160-1_0_5_line_172 |  | 165 | 167 | 0.0050749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_160-1_0_5_line_173 |  | 168 | 169 | 0.023164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_160-1_0_5_line_174 |  | 168 | 170 | 0.030829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_160-1_0_5_line_175 |  | 169 | 171 | 0.00097348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_160-1_0_5_line_176 |  | 172 | 173 | 0.014573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_160-1_0_5_line_177 |  | 173 | 174 | 0.014408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_160-1_0_5_line_178 |  | 174 | 187 | 0.00076797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_160-1_0_5_line_179 |  | 175 | 176 | 0.0077929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_160-1_0_5_line_180 |  | 175 | 177 | 0.020255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_160-1_0_5_line_181 |  | 176 | 178 | 0.022415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_160-1_0_5_line_182 |  | 177 | 179 | 0.010537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_160-1_0_5_line_183 |  | 178 | 180 | 0.0061451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_160-1_0_5_line_184 |  | 179 | 181 | 0.014068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
185 | LV_160-1_0_5_line_185 |  | 180 | 182 | 0.022081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_160-1_0_5_line_186 |  | 182 | 183 | 0.035318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_160-1_0_5_line_187 |  | 182 | 184 | 0.0045198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_160-1_0_5_line_188 |  | 183 | 185 | 0.021464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_160-1_0_5_line_189 |  | 189 | 190 | 0.032652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_160-1_0_5_trafo_114 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 191 | 121 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2689557.5295 | 1242304.0415 | 2689570.0459 | 1242304.275 | 2689575.4642 | 1242308.4487 | 2689577.678 | 1242308.3754
1 | 2689585.9954 | 1242307.974 | 2689583.9965 | 1242308.1662 | 2689577.678 | 1242308.3754
2 | 2689557.5295 | 1242304.0415 | 2689560.19 | 1242288.0698 | 2689573.8231 | 1242269.8054
3 | 2689557.5295 | 1242304.0415 | 2689549.7703 | 1242315.1161
4 | 2689608.319 | 1242296.6026 | 2689597.7016 | 1242294.2739 | 2689585.9954 | 1242307.974
5 | 2689534.1827 | 1242343.6296 | 2689537.5401 | 1242332.5721 | 2689549.7703 | 1242315.1161
6 | 2689608.319 | 1242296.6026 | 2689605.3549 | 1242303.6408 | 2689609.5645 | 1242312.7444 | 2689591.9911 | 1242333.9725 | 2689591.2731 | 1242339.9661 | 2689584.8464 | 1242346.681
7 | 2689608.319 | 1242296.6026 | 2689617.3947 | 1242295.1521
8 | 2689534.1827 | 1242343.6296 | 2689543.8621 | 1242354.5058 | 2689545.4593 | 1242364.0452
9 | 2689534.1827 | 1242343.6296 | 2689526.2547 | 1242340.9413
10 | 2689625.5454 | 1242293.8495 | 2689617.3947 | 1242295.1521
11 | 2689544.7502 | 1242376.8024 | 2689546.1298 | 1242368.05 | 2689545.4593 | 1242364.0452
12 | 2689526.2547 | 1242340.9413 | 2689515.8697 | 1242340.7512 | 2689505.7559 | 1242343.6342 | 2689504.5153 | 1242344.3518
13 | 2689625.5454 | 1242293.8495 | 2689625.4409 | 1242303.7664 | 2689626.4872 | 1242305.072 | 2689629.5078 | 1242308.1971
14 | 2689638.1873 | 1242294.7855 | 2689632.3399 | 1242294.497 | 2689627.2135 | 1242294.0304 | 2689625.5454 | 1242293.8495
15 | 2689615.0969 | 1242485.7719 | 2689610.6167 | 1242460.7764
16 | 2689617.2962 | 1242498.0423 | 2689615.0969 | 1242485.7719
17 | 2689608.675 | 1242449.9437 | 2689610.6167 | 1242460.7764
18 | 2689621.9574 | 1242515.281 | 2689617.2962 | 1242498.0423
19 | 2689617.2962 | 1242498.0423 | 2689606.2867 | 1242497.6758 | 2689589.9744 | 1242499.409
20 | 2689605.5207 | 1242427.279 | 2689608.1693 | 1242447.1225 | 2689608.675 | 1242449.9437
21 | 2689621.9574 | 1242515.281 | 2689655.4457 | 1242492.4699 | 2689663.3394 | 1242487.3383
22 | 2689589.9744 | 1242499.409 | 2689585.4511 | 1242499.8896
23 | 2689605.5207 | 1242427.279 | 2689595.786 | 1242426.587 | 2689574.5364 | 1242427.4447 | 2689564.8484 | 1242426.1643
24 | 2689557.4608 | 1242505.4041 | 2689570.644 | 1242501.4628 | 2689585.4511 | 1242499.8896
25 | 2689549.5071 | 1242417.7599 | 2689556.7461 | 1242422.5171 | 2689564.8484 | 1242426.1643
26 | 2689557.4608 | 1242505.4041 | 2689552.0138 | 1242507.0325
27 | 2689544.7502 | 1242376.8024 | 2689541.8464 | 1242393.8711 | 2689542.9978 | 1242404.2406 | 2689549.5071 | 1242417.7599
28 | 2689634.6009 | 1242326.4881 | 2689634.951 | 1242313.8285 | 2689629.5078 | 1242308.1971
29 | 2689638.1873 | 1242294.7855 | 2689647.3382 | 1242284.0936 | 2689648.8375 | 1242281.9369 | 2689649.3767 | 1242272.2006
30 | 2689634.6009 | 1242326.4881 | 2689626.2002 | 1242337.0691 | 2689623.6397 | 1242341.4114 | 2689622.1011 | 1242345.1687 | 2689621.4705 | 1242346.3781
31 | 2689649.3767 | 1242272.2006 | 2689673.2978 | 1242234.2712
32 | 2689621.4705 | 1242346.3781 | 2689614.2373 | 1242360.25 | 2689606.7831 | 1242375.2485 | 2689605.2738 | 1242379.595
33 | 2689165.5061 | 1242651.2558 | 2689165.8364 | 1242648.3429
34 | 2689163.2179 | 1242681.2349 | 2689165.358 | 1242652.5607 | 2689165.5061 | 1242651.2558
35 | 2689169.6262 | 1242614.9288 | 2689165.8364 | 1242648.3429
36 | 2689162.9832 | 1242684.3791 | 2689163.2179 | 1242681.2349
37 | 2689169.6262 | 1242614.9288 | 2689170.0241 | 1242611.4201
38 | 2689162.9832 | 1242684.3791 | 2689161.0002 | 1242710.9476
39 | 2689176.2311 | 1242569.4739 | 2689170.4129 | 1242607.9927 | 2689170.0241 | 1242611.4201
40 | 2689159.1524 | 1242735.7055 | 2689161.0002 | 1242710.9476
41 | 2689176.2311 | 1242569.4739 | 2689194.1269 | 1242563.2432
42 | 2689176.2311 | 1242569.4739 | 2689166.5728 | 1242572.7725
43 | 2689159.1524 | 1242735.7055 | 2689158.7911 | 1242740.5454
44 | 2689202.1617 | 1242560.4458 | 2689194.1269 | 1242563.2432
45 | 2689166.5728 | 1242572.7725 | 2689131.4766 | 1242584.7588
46 | 2689202.1617 | 1242560.4458 | 2689196.0195 | 1242544.6974
47 | 2689131.4766 | 1242584.7588 | 2689106.3503 | 1242593.3401
48 | 2689194.4716 | 1242540.7284 | 2689196.0195 | 1242544.6974
49 | 2689098.0249 | 1242594.0728 | 2689102.0724 | 1242594.8011 | 2689106.3503 | 1242593.3401
50 | 2689157.7563 | 1242754.4106 | 2689158.7911 | 1242740.5454
51 | 2689157.7563 | 1242754.4106 | 2689185.0576 | 1242762.7602 | 2689191.0429 | 1242783.5984
52 | 2689157.7563 | 1242754.4106 | 2689156.9027 | 1242775.9914 | 2689155.7712 | 1242782.3505
53 | 2689191.0429 | 1242783.5984 | 2689191.4151 | 1242784.8943 | 2689210.8311 | 1242781.3836
54 | 2689153.3272 | 1242796.0859 | 2689155.7712 | 1242782.3505
55 | 2689223.662 | 1242779.0636 | 2689210.8311 | 1242781.3836
56 | 2689184.9716 | 1242824.7825 | 2689177.3439 | 1242806.1764 | 2689172.0371 | 1242801.6489 | 2689153.3272 | 1242796.0859
57 | 2689153.3272 | 1242796.0859 | 2689144.6653 | 1242815.5032
58 | 2689223.662 | 1242779.0636 | 2689229.617 | 1242792.493
59 | 2689223.662 | 1242779.0636 | 2689227.1273 | 1242757.709
60 | 2689125.6895 | 1242842.8275 | 2689141.295 | 1242823.0584 | 2689144.6653 | 1242815.5032
61 | 2689083.6501 | 1242583.6619 | 2689085.6755 | 1242587.2049 | 2689092.6329 | 1242593.1025 | 2689098.0249 | 1242594.0728
62 | 2689089.2018 | 1242528.7994 | 2689082.1753 | 1242534.8582 | 2689073.822 | 1242544.3843 | 2689071.3337 | 1242556.5337 | 2689074.5448 | 1242567.7346 | 2689083.6501 | 1242583.6619
63 | 2689097.9991 | 1242521.2138 | 2689089.2018 | 1242528.7994
64 | 2689097.9991 | 1242521.2138 | 2689110.3563 | 1242510.5585
65 | 2689242.4125 | 1242809.2162 | 2689233.8179 | 1242801.9665 | 2689229.617 | 1242792.493
66 | 2689230.5652 | 1242736.5229 | 2689227.1273 | 1242757.709
67 | 2689242.4125 | 1242809.2162 | 2689246.9711 | 1242813.0614 | 2689257.1397 | 1242815.11
68 | 2689230.5652 | 1242736.5229 | 2689232.0371 | 1242727.4527
69 | 2689251.4087 | 1242543.2957 | 2689262.3032 | 1242540.0622
70 | 2689251.4087 | 1242543.2957 | 2689254.7263 | 1242571.0316
71 | 2689262.3032 | 1242540.0622 | 2689264.8832 | 1242539.2965
72 | 2689254.7263 | 1242571.0316 | 2689255.458 | 1242577.1483 | 2689254.4226 | 1242585.0757
73 | 2689194.4716 | 1242540.7284 | 2689187.8577 | 1242523.7705
74 | 2689291.2641 | 1242531.4665 | 2689264.8832 | 1242539.2965
75 | 2689252.0445 | 1242603.2845 | 2689254.4226 | 1242585.0757
76 | 2689183.5644 | 1242521.2041 | 2689187.8577 | 1242523.7705
77 | 2689130.9958 | 1242820.7353 | 2689127.4615 | 1242824.5184 | 2689120.3276 | 1242827.3689 | 2689116.9446 | 1242830.6428 | 2689116.544 | 1242833.6612 | 2689118.8941 | 1242838.7558 | 2689125.6895 | 1242842.8275
78 | 2689134.4173 | 1242489.8114 | 2689110.3563 | 1242510.5585
79 | 2689361.5819 | 1242475.8057 | 2689368.7902 | 1242482.8174 | 2689371.6577 | 1242490.6997
80 | 2689351.6045 | 1242463.3443 | 2689351.6045 | 1242463.3443 | 2689355.2519 | 1242469.6483 | 2689361.5819 | 1242475.8057
81 | 2689386.5437 | 1242509.7491 | 2689371.6577 | 1242490.6997 | 2689371.6577 | 1242490.6997
82 | 2689357.6827 | 1242452.2176 | 2689350.2123 | 1242456.8964 | 2689351.6045 | 1242463.3443
83 | 2689386.5437 | 1242509.7491 | 2689382.23 | 1242512.5528
84 | 2689386.5437 | 1242509.7491 | 2689408.2401 | 1242495.6954
85 | 2689357.6827 | 1242452.2176 | 2689397.5516 | 1242427.2474
86 | 2689382.23 | 1242512.5528 | 2689397.2297 | 1242521.0517 | 2689409.675 | 1242531.9392
87 | 2689382.23 | 1242512.5528 | 2689358.4084 | 1242511.5378 | 2689345.2784 | 1242515.4349
88 | 2689436.4545 | 1242477.4198 | 2689408.2401 | 1242495.6954
89 | 2689412.1648 | 1242418.095 | 2689397.5516 | 1242427.2474
90 | 2689412.8917 | 1242534.7533 | 2689409.675 | 1242531.9392
91 | 2689335.891 | 1242518.2211 | 2689345.2784 | 1242515.4349
92 | 2689436.4545 | 1242477.4198 | 2689466.2412 | 1242458.1257
93 | 2689412.1648 | 1242418.095 | 2689436.3575 | 1242402.9429
94 | 2689466.2412 | 1242458.1257 | 2689481.8659 | 1242448.0049
95 | 2689481.8659 | 1242448.0049 | 2689497.05 | 1242438.1695
96 | 2689497.6152 | 1242437.8035 | 2689497.05 | 1242438.1695
97 | 2689412.8917 | 1242534.7533 | 2689405.5083 | 1242550.1201
98 | 2689412.8917 | 1242534.7533 | 2689434.1754 | 1242546.149 | 2689452.333 | 1242548.9663
99 | 2689319.7834 | 1242523.0019 | 2689335.891 | 1242518.2211
100 | 2689468.5877 | 1242295.2448 | 2689464.1464 | 1242299.7601
101 | 2689468.5877 | 1242295.2448 | 2689480.2178 | 1242283.4209
102 | 2689464.1464 | 1242299.7601 | 2689451.926 | 1242312.1842
103 | 2689505.4412 | 1242257.7772 | 2689480.2178 | 1242283.4209
104 | 2689480.2178 | 1242283.4209 | 2689435.1035 | 1242233.3036
105 | 2689448.1198 | 1242316.0593 | 2689448.1391 | 1242316.0341 | 2689451.926 | 1242312.1842
106 | 2689505.4412 | 1242257.7772 | 2689511.1707 | 1242266.8814 | 2689509.8815 | 1242267.6403 | 2689516.7938 | 1242278.9338
107 | 2689531.8082 | 1242230.9773 | 2689505.4412 | 1242257.7772
108 | 2689439.798 | 1242228.9331 | 2689435.1035 | 1242233.3036
109 | 2689448.1198 | 1242316.0593 | 2689421.8188 | 1242350.3184 | 2689414.0569 | 1242357.1224
110 | 2689531.8082 | 1242230.9773 | 2689532.7218 | 1242229.6431
111 | 2689409.8974 | 1242360.7687 | 2689414.0569 | 1242357.1224
112 | 2689504.5153 | 1242344.3518 | 2689464.8429 | 1242367.3021
113 | 2689464.8429 | 1242367.3021 | 2689454.7613 | 1242373.1342
114 | 2689444.8936 | 1242378.8427 | 2689454.7613 | 1242373.1342
115 | 2689444.8936 | 1242378.8427 | 2689409.8974 | 1242360.7687
116 | 2689444.8936 | 1242378.8427 | 2689443.0606 | 1242391.1018 | 2689436.3575 | 1242402.9429
117 | 2689409.8974 | 1242360.7687 | 2689373.676 | 1242383.8513 | 2689373.1449 | 1242384.1488
118 | 2689283.4842 | 1242436.143 | 2689275.2944 | 1242439.6007 | 2689273.0995 | 1242440.128
119 | 2689209.5049 | 1242452.6411 | 2689250.9913 | 1242445.4395 | 2689273.0995 | 1242440.128
120 | 2689209.5049 | 1242452.6411 | 2689200.5921 | 1242454.1883 | 2689164.4852 | 1242471.6351
121 | 2689164.4852 | 1242471.6351 | 2689144.0396 | 1242481.5144 | 2689134.4173 | 1242489.8114
122 | 2689452.333 | 1242548.9663 | 2689456.878 | 1242549.6715 | 2689456.878 | 1242549.6715
123 | 2689501.9762 | 1242530.5628 | 2689520.3825 | 1242520.9169
124 | 2689531.0589 | 1242515.3219 | 2689520.3825 | 1242520.9169
125 | 2689405.5083 | 1242550.1201 | 2689402.9614 | 1242555.0627
126 | 2689405.5083 | 1242550.1201 | 2689423.0696 | 1242587.039
127 | 2689531.0589 | 1242515.3219 | 2689540.0538 | 1242510.608 | 2689552.0138 | 1242507.0325
128 | 2689402.9614 | 1242555.0627 | 2689391.9029 | 1242576.5235 | 2689390.3946 | 1242583.3273
129 | 2689423.0696 | 1242587.039 | 2689431.5218 | 1242604.8079 | 2689431.5218 | 1242604.8079
130 | 2689571.3588 | 1242665.3725 | 2689556.2738 | 1242696.112 | 2689554.115 | 1242697.8918 | 2689549.8828 | 1242699.3068 | 2689547.3524 | 1242700.1692
131 | 2689536.0288 | 1242656.0325 | 2689571.3588 | 1242665.3725
132 | 2689487.153 | 1242772.3257 | 2689491.9366 | 1242761.9235 | 2689498.2595 | 1242751.2109 | 2689500.0228 | 1242750.0811 | 2689504.189 | 1242748.5317 | 2689507.4686 | 1242745.6123 | 2689511.2703 | 1242737.8375
133 | 2689462.3253 | 1242762.3996 | 2689470.8946 | 1242769.1449 | 2689487.153 | 1242772.3257
134 | 2689536.0288 | 1242656.0325 | 2689525.8065 | 1242680.652 | 2689509.6026 | 1242696.5064
135 | 2689462.3253 | 1242762.3996 | 2689450.3385 | 1242765.7103 | 2689436.1951 | 1242769.3409
136 | 2689466.7227 | 1242710.4386 | 2689488.1236 | 1242717.5221 | 2689509.6026 | 1242696.5064
137 | 2689436.1951 | 1242769.3409 | 2689424.0724 | 1242772.4528
138 | 2689480.2821 | 1242642.4929 | 2689462.2164 | 1242632.0985
139 | 2689480.2821 | 1242642.4929 | 2689475.7096 | 1242665.4054
140 | 2689480.2821 | 1242642.4929 | 2689489.6313 | 1242619.1054 | 2689505.4151 | 1242601.1635
141 | 2689457.1434 | 1242629.1797 | 2689462.2164 | 1242632.0985
142 | 2689475.7096 | 1242665.4054 | 2689473.309 | 1242677.4351
143 | 2689505.4151 | 1242601.1635 | 2689512.7706 | 1242595.8413
144 | 2689505.4151 | 1242601.1635 | 2689525.6254 | 1242612.0208 | 2689516.2878 | 1242632.8805
145 | 2689466.7227 | 1242710.4386 | 2689473.309 | 1242677.4351
146 | 2689466.7227 | 1242710.4386 | 2689466.3561 | 1242712.2758
147 | 2689525.6015 | 1242586.5572 | 2689512.7706 | 1242595.8413
148 | 2689457.1434 | 1242629.1797 | 2689452.7159 | 1242626.6323 | 2689431.5218 | 1242604.8079
149 | 2689400.2728 | 1242776.5639 | 2689424.0724 | 1242772.4528 | 2689424.0724 | 1242772.4528
150 | 2689387.439 | 1242596.6597 | 2689390.3946 | 1242583.3273
151 | 2689387.439 | 1242596.6597 | 2689386.014 | 1242603.0877 | 2689386.8036 | 1242616.6916
152 | 2689378.4611 | 1242760.291 | 2689380.7598 | 1242762.1038 | 2689382.5915 | 1242763.4612
153 | 2689359.5869 | 1242745.406 | 2689378.4611 | 1242760.291
154 | 2689400.2728 | 1242776.5639 | 2689382.5915 | 1242763.4612
155 | 2689359.5869 | 1242745.406 | 2689337.8419 | 1242763.2642
156 | 2689330.564 | 1242769.2413 | 2689337.8419 | 1242763.2642
157 | 2689313.2232 | 1242713.3254 | 2689321.7766 | 1242719.2438
158 | 2689313.2232 | 1242713.3254 | 2689305.0967 | 1242707.7024 | 2689307.0072 | 1242696.557
159 | 2689330.564 | 1242769.2413 | 2689305.31 | 1242789.9812
160 | 2689381.6211 | 1242706.4534 | 2689384.8607 | 1242686.0723
161 | 2689384.8607 | 1242686.0723 | 2689386.0643 | 1242678.4997 | 2689386.1118 | 1242677.7396
162 | 2689310.8817 | 1242673.9534 | 2689310.8817 | 1242673.9534 | 2689307.0072 | 1242696.557
163 | 2689305.31 | 1242789.9812 | 2689345.1297 | 1242825.4693
164 | 2689289.6615 | 1242802.8327 | 2689305.31 | 1242789.9812
165 | 2689387.8315 | 1242650.1948 | 2689386.1118 | 1242677.7396
166 | 2689262.3011 | 1242816.1498 | 2689257.1397 | 1242815.11
167 | 2689234.9136 | 1242709.7267 | 2689232.0371 | 1242727.4527
168 | 2689308.8512 | 1242662.3019 | 2689310.8817 | 1242673.9534
169 | 2689308.8512 | 1242662.3019 | 2689307.6877 | 1242655.6252
170 | 2689298.6351 | 1242638.7765 | 2689307.6877 | 1242655.6252
171 | 2689388.1477 | 1242645.1297 | 2689388.3066 | 1242642.5848 | 2689386.8036 | 1242616.6916
172 | 2689388.1477 | 1242645.1297 | 2689387.8315 | 1242650.1948
173 | 2689262.3011 | 1242816.1498 | 2689267.511 | 1242838.7204
174 | 2689262.3011 | 1242816.1498 | 2689281.994 | 1242809.1297 | 2689289.6615 | 1242802.8327
175 | 2689267.511 | 1242838.7204 | 2689267.7299 | 1242839.6689
176 | 2689319.7834 | 1242523.0019 | 2689305.813 | 1242527.1484
177 | 2689292.0004 | 1242531.248 | 2689305.813 | 1242527.1484
178 | 2689291.2641 | 1242531.4665 | 2689292.0004 | 1242531.248
179 | 2689242.0993 | 1242665.4451 | 2689243.3476 | 1242657.7529
180 | 2689242.0993 | 1242665.4451 | 2689238.8549 | 1242685.4388
181 | 2689246.9379 | 1242635.6276 | 2689243.3476 | 1242657.7529
182 | 2689237.167 | 1242695.8401 | 2689238.8549 | 1242685.4388
183 | 2689246.9379 | 1242635.6276 | 2689247.9223 | 1242629.5619
184 | 2689237.167 | 1242695.8401 | 2689234.9136 | 1242709.7267
185 | 2689251.4591 | 1242607.7663 | 2689247.9223 | 1242629.5619
186 | 2689251.4591 | 1242607.7663 | 2689282.4883 | 1242624.6343
187 | 2689251.4591 | 1242607.7663 | 2689252.0445 | 1242603.2845
188 | 2689298.6351 | 1242638.7765 | 2689282.4883 | 1242624.6343
189 | 2689153.6548 | 1242531.8959 | 2689177.5756 | 1242520.2801 | 2689183.5644 | 1242521.2041

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689577.678 | 1242308.3754
1 | 2689557.5295 | 1242304.0415
2 | 2689585.9954 | 1242307.974
3 | 2689573.8231 | 1242269.8054
4 | 2689549.7703 | 1242315.1161
5 | 2689608.319 | 1242296.6026
6 | 2689534.1827 | 1242343.6296
7 | 2689584.8464 | 1242346.681
8 | 2689617.3947 | 1242295.1521
9 | 2689545.4593 | 1242364.0452
10 | 2689526.2547 | 1242340.9413
11 | 2689625.5454 | 1242293.8495
12 | 2689615.0969 | 1242485.7719
13 | 2689610.6167 | 1242460.7764
14 | 2689617.2962 | 1242498.0423
15 | 2689608.675 | 1242449.9437
16 | 2689621.9574 | 1242515.281
17 | 2689589.9744 | 1242499.409
18 | 2689605.5207 | 1242427.279
19 | 2689663.3394 | 1242487.3383
20 | 2689585.4511 | 1242499.8896
21 | 2689564.8484 | 1242426.1643
22 | 2689557.4608 | 1242505.4041
23 | 2689549.5072 | 1242417.7599
24 | 2689629.5078 | 1242308.1971
25 | 2689638.1873 | 1242294.7855
26 | 2689634.6009 | 1242326.4881
27 | 2689649.3767 | 1242272.2006
28 | 2689621.4705 | 1242346.3781
29 | 2689673.2978 | 1242234.2712
30 | 2689605.2738 | 1242379.595
31 | 2689165.5061 | 1242651.2558
32 | 2689165.8364 | 1242648.3429
33 | 2689163.2179 | 1242681.2349
34 | 2689169.6262 | 1242614.9288
35 | 2689162.9832 | 1242684.3791
36 | 2689170.0242 | 1242611.4201
37 | 2689161.0002 | 1242710.9476
38 | 2689176.2311 | 1242569.4739
39 | 2689159.1524 | 1242735.7055
40 | 2689194.1269 | 1242563.2432
41 | 2689166.5728 | 1242572.7725
42 | 2689202.1617 | 1242560.4458
43 | 2689131.4766 | 1242584.7588
44 | 2689196.0195 | 1242544.6974
45 | 2689106.3503 | 1242593.3401
46 | 2689158.7911 | 1242740.5454
47 | 2689157.7563 | 1242754.4106
48 | 2689191.0429 | 1242783.5984
49 | 2689155.7712 | 1242782.3505
50 | 2689210.8311 | 1242781.3836
51 | 2689153.3272 | 1242796.0859
52 | 2689223.662 | 1242779.0636
53 | 2689184.9716 | 1242824.7825
54 | 2689144.6653 | 1242815.5032
55 | 2689098.0249 | 1242594.0728
56 | 2689083.6501 | 1242583.6619
57 | 2689089.2018 | 1242528.7994
58 | 2689097.9991 | 1242521.2138
59 | 2689229.617 | 1242792.493
60 | 2689227.1273 | 1242757.709
61 | 2689242.4125 | 1242809.2162
62 | 2689230.5652 | 1242736.5229
63 | 2689251.4087 | 1242543.2957
64 | 2689262.3032 | 1242540.0622
65 | 2689254.7263 | 1242571.0316
66 | 2689194.4716 | 1242540.7284
67 | 2689264.8832 | 1242539.2965
68 | 2689254.4226 | 1242585.0757
69 | 2689187.8577 | 1242523.7705
70 | 2689125.6895 | 1242842.8275
71 | 2689130.9958 | 1242820.7353
72 | 2689110.3563 | 1242510.5585
73 | 2689361.5819 | 1242475.8057
74 | 2689371.6577 | 1242490.6997
75 | 2689351.6045 | 1242463.3443
76 | 2689386.5437 | 1242509.7491
77 | 2689357.6827 | 1242452.2176
78 | 2689382.23 | 1242512.5528
79 | 2689408.2401 | 1242495.6954
80 | 2689397.5516 | 1242427.2474
81 | 2689409.675 | 1242531.9392
82 | 2689345.2784 | 1242515.4349
83 | 2689436.4545 | 1242477.4198
84 | 2689412.1648 | 1242418.095
85 | 2689466.2412 | 1242458.1257
86 | 2689481.8659 | 1242448.0049
87 | 2689497.05 | 1242438.1695
88 | 2689412.8917 | 1242534.7533
89 | 2689335.891 | 1242518.2211
90 | 2689468.5877 | 1242295.2448
91 | 2689464.1464 | 1242299.7601
92 | 2689480.2178 | 1242283.4209
93 | 2689451.926 | 1242312.1842
94 | 2689505.4412 | 1242257.7772
95 | 2689435.1035 | 1242233.3036
96 | 2689448.1198 | 1242316.0593
97 | 2689516.7938 | 1242278.9338
98 | 2689531.8082 | 1242230.9773
99 | 2689439.798 | 1242228.9331
100 | 2689414.0569 | 1242357.1224
101 | 2689532.7218 | 1242229.6431
102 | 2689504.5153 | 1242344.3518
103 | 2689464.8429 | 1242367.3021
104 | 2689454.7613 | 1242373.1342
105 | 2689444.8936 | 1242378.8426
106 | 2689409.8974 | 1242360.7687
107 | 2689436.3575 | 1242402.9429
108 | 2689544.7502 | 1242376.8024
109 | 2689373.1449 | 1242384.1488
110 | 2689497.6152 | 1242437.8035
111 | 2689283.4842 | 1242436.143
112 | 2689273.0995 | 1242440.128
113 | 2689209.5049 | 1242452.6411
114 | 2689164.4852 | 1242471.6351
115 | 2689456.878 | 1242549.6715
116 | 2689452.333 | 1242548.9663
117 | 2689501.9762 | 1242530.5628
118 | 2689520.3825 | 1242520.9169
119 | 2689405.5083 | 1242550.1201
120 | 2689531.0589 | 1242515.3219
121 | 2689402.9614 | 1242555.0627
122 | 2689423.0696 | 1242587.039
123 | 2689552.0138 | 1242507.0325
124 | 2689547.3524 | 1242700.1692
125 | 2689571.3588 | 1242665.3725
126 | 2689511.2703 | 1242737.8375
127 | 2689487.153 | 1242772.3257
128 | 2689536.0287 | 1242656.0325
129 | 2689462.3253 | 1242762.3996
130 | 2689509.6026 | 1242696.5064
131 | 2689436.1951 | 1242769.3409
132 | 2689480.2821 | 1242642.4929
133 | 2689462.2164 | 1242632.0985
134 | 2689475.7096 | 1242665.4054
135 | 2689505.4151 | 1242601.1635
136 | 2689466.7227 | 1242710.4386
137 | 2689516.2878 | 1242632.8805
138 | 2689512.7706 | 1242595.8413
139 | 2689525.6015 | 1242586.5572
140 | 2689457.1434 | 1242629.1797
141 | 2689473.309 | 1242677.4351
142 | 2689424.0724 | 1242772.4528
143 | 2689466.3561 | 1242712.2758
144 | 2689431.5218 | 1242604.8079
145 | 2689390.3946 | 1242583.3273
146 | 2689387.439 | 1242596.6597
147 | 2689378.4611 | 1242760.291
148 | 2689382.5915 | 1242763.4612
149 | 2689359.5869 | 1242745.406
150 | 2689400.2728 | 1242776.5639
151 | 2689337.8419 | 1242763.2642
152 | 2689321.7766 | 1242719.2438
153 | 2689313.2232 | 1242713.3254
154 | 2689330.564 | 1242769.2413
155 | 2689381.6211 | 1242706.4534
156 | 2689384.8607 | 1242686.0723
157 | 2689307.0072 | 1242696.557
158 | 2689305.31 | 1242789.9812
159 | 2689386.1118 | 1242677.7396
160 | 2689257.1397 | 1242815.11
161 | 2689232.0371 | 1242727.4527
162 | 2689310.8817 | 1242673.9534
163 | 2689308.8512 | 1242662.3019
164 | 2689307.6877 | 1242655.6252
165 | 2689388.1477 | 1242645.1297
166 | 2689386.8036 | 1242616.6916
167 | 2689387.8315 | 1242650.1948
168 | 2689262.3011 | 1242816.1498
169 | 2689267.511 | 1242838.7204
170 | 2689289.6615 | 1242802.8327
171 | 2689267.7299 | 1242839.6689
172 | 2689319.7834 | 1242523.0019
173 | 2689305.813 | 1242527.1484
174 | 2689292.0004 | 1242531.248
175 | 2689242.0993 | 1242665.4451
176 | 2689243.3476 | 1242657.7529
177 | 2689238.8549 | 1242685.4388
178 | 2689246.9379 | 1242635.6276
179 | 2689237.167 | 1242695.8401
180 | 2689247.9223 | 1242629.5619
181 | 2689234.9136 | 1242709.7267
182 | 2689251.4591 | 1242607.7663
183 | 2689282.4883 | 1242624.6343
184 | 2689252.0445 | 1242603.2845
185 | 2689298.6351 | 1242638.7765
186 | 2689345.1297 | 1242825.4693
187 | 2689291.2641 | 1242531.4665
188 | 2689134.4173 | 1242489.8114
189 | 2689183.5644 | 1242521.2041
190 | 2689153.6548 | 1242531.8959
191 | 2689405.5083 | 1242550.1201

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97567 | -0.46719 | 0.0059817 | 0.0014992
1 | 0.97725 | -0.43635 | 0 | 0
2 | 0.97511 | -0.47821 | 0 | 0
3 | 0.97708 | -0.43969 | 0.0046969 | 0.0011771
4 | 0.97829 | -0.41591 | 0.0020259 | 0.00050775
5 | 0.97317 | -0.51646 | 0 | 0
6 | 0.9809 | -0.36521 | 0 | 0
7 | 0.97278 | -0.52405 | 0.0068051 | 0.0017055
8 | 0.97261 | -0.52753 | 0.0057467 | 0.0014403
9 | 0.98043 | -0.37439 | 0.0020739 | 0.00051976
10 | 0.98172 | -0.34922 | 0 | 0
11 | 0.97215 | -0.5366 | 0 | 0
12 | 0.97761 | -0.42969 | 0.0030157 | 0.0007558
13 | 0.97795 | -0.42294 | 0.001692 | 0.00042406
14 | 0.97748 | -0.43232 | 0 | 0
15 | 0.97812 | -0.41967 | 0.0012025 | 0.00030139
16 | 0.97747 | -0.4325 | 0 | 0
17 | 0.9772 | -0.43784 | 0.0012017 | 0.00030117
18 | 0.97849 | -0.41238 | 0 | 0
19 | 0.97744 | -0.433 | 0.00054436 | 0.00013643
20 | 0.97715 | -0.43866 | 0.0018802 | 0.00047122
21 | 0.97915 | -0.3994 | 0.0013289 | 0.00033306
22 | 0.97694 | -0.44281 | 0.0016004 | 0.0004011
23 | 0.97946 | -0.3934 | 0 | 0
24 | 0.97174 | -0.54463 | 0.0054558 | 0.0013673
25 | 0.97176 | -0.54415 | 0 | 0
26 | 0.97132 | -0.5529 | 0 | 0
27 | 0.97097 | -0.55997 | 0.031009 | 0.0077716
28 | 0.97083 | -0.56257 | 0.019816 | 0.0049664
29 | 0.97091 | -0.56109 | 0.0013509 | 0.00033856
30 | 0.97076 | -0.56396 | 0.0020213 | 0.00050659
31 | 0.97349 | -0.5103 | 0.0018577 | 0.00046559
32 | 0.97346 | -0.51092 | 0.0017512 | 0.0004389
33 | 0.97382 | -0.50368 | 0.0037329 | 0.00093555
34 | 0.97311 | -0.51776 | 0.0020451 | 0.00051255
35 | 0.97386 | -0.50293 | 0.0028198 | 0.00070672
36 | 0.97308 | -0.51845 | 0.0034848 | 0.00087339
37 | 0.9742 | -0.49627 | 0.0033972 | 0.00085143
38 | 0.97269 | -0.52601 | 0 | 0
39 | 0.97453 | -0.48968 | 0.0040222 | 0.0010081
40 | 0.97248 | -0.53031 | 0.0023827 | 0.00059715
41 | 0.97263 | -0.52725 | 0.0023315 | 0.00058432
42 | 0.9724 | -0.53187 | 0 | 0
43 | 0.97242 | -0.53136 | 0.0019632 | 0.00049202
44 | 0.97224 | -0.53498 | 0.0016237 | 0.00040693
45 | 0.97229 | -0.53406 | 0.0026491 | 0.00066393
46 | 0.9746 | -0.48831 | 0.0053705 | 0.001346
47 | 0.97482 | -0.48402 | 0 | 0
48 | 0.9759 | -0.46271 | 0.0032264 | 0.00080862
49 | 0.97416 | -0.4971 | 0.0072237 | 0.0018104
50 | 0.97638 | -0.45347 | 0.0024098 | 0.00060395
51 | 0.97392 | -0.50176 | 0 | 0
52 | 0.97667 | -0.44761 | 0 | 0
53 | 0.97379 | -0.50437 | 0.0030478 | 0.00076385
54 | 0.97362 | -0.50767 | 0.0060354 | 0.0015126
55 | 0.97225 | -0.53483 | 0.0057486 | 0.0014407
56 | 0.97219 | -0.53601 | 0.0011857 | 0.00029716
57 | 0.97181 | -0.54343 | 0.0015836 | 0.00039688
58 | 0.97169 | -0.54576 | 0.0023334 | 0.0005848
59 | 0.97644 | -0.45211 | 0.0021247 | 0.00053249
60 | 0.97751 | -0.43129 | 0.0015263 | 0.00038253
61 | 0.97612 | -0.45853 | 0.0032396 | 0.00081193
62 | 0.97834 | -0.41498 | 0.0019593 | 0.00049105
63 | 0.98693 | -0.24842 | 0 | 0
64 | 0.98749 | -0.23765 | 0.0018673 | 0.00046798
65 | 0.98555 | -0.27495 | 0.0016768 | 0.00042024
66 | 0.97221 | -0.53563 | 0.0026295 | 0.000659
67 | 0.98762 | -0.23508 | 0.00067992 | 0.0001704
68 | 0.98486 | -0.28831 | 0.0015927 | 0.00039916
69 | 0.97211 | -0.53754 | 0.00087127 | 0.00021836
70 | 0.97334 | -0.51327 | 0 | 0
71 | 0.97305 | -0.51897 | 0.0090907 | 0.0022783
72 | 0.97156 | -0.54835 | 0.0030646 | 0.00076805
73 | 0.99172 | -0.15675 | 0.0042989 | 0.0010774
74 | 0.99252 | -0.14148 | 0.0030703 | 0.00076948
75 | 0.99104 | -0.16979 | 0.0027582 | 0.00069127
76 | 0.99359 | -0.12119 | 0 | 0
77 | 0.9904 | -0.1821 | 0.010766 | 0.0026982
78 | 0.99383 | -0.11653 | 0 | 0
79 | 0.99322 | -0.12831 | 0.0042634 | 0.0010685
80 | 0.98855 | -0.2175 | 0.0019494 | 0.00048858
81 | 0.9972 | -0.052687 | 0.0020582 | 0.00051583
82 | 0.99187 | -0.15374 | 0.00237 | 0.00059398
83 | 0.99287 | -0.13504 | 0.0020353 | 0.0005101
84 | 0.98788 | -0.23036 | 0.0061612 | 0.0015441
85 | 0.99257 | -0.14087 | 0.002939 | 0.00073657
86 | 0.99246 | -0.14297 | 0.0019406 | 0.00048637
87 | 0.99239 | -0.14438 | 0.0022411 | 0.00056168
88 | 0.99763 | -0.044601 | 0 | 0
89 | 0.99137 | -0.16337 | 0.00082857 | 0.00020766
90 | 0.98204 | -0.34377 | 0.0010573 | 0.00026499
91 | 0.98217 | -0.34111 | 0.0021291 | 0.00053359
92 | 0.9817 | -0.35043 | 0.0052908 | 0.001326
93 | 0.98258 | -0.33313 | 0.001781 | 0.00044636
94 | 0.98124 | -0.35947 | 0 | 0
95 | 0.98151 | -0.3541 | 0.00070571 | 0.00017687
96 | 0.98272 | -0.33046 | 0.0044281 | 0.0011098
97 | 0.98105 | -0.36309 | 0.0078413 | 0.0019652
98 | 0.98103 | -0.36357 | 0 | 0
99 | 0.9815 | -0.35437 | 0.0023047 | 0.00057761
100 | 0.98428 | -0.3 | 0.0030806 | 0.00077208
101 | 0.98102 | -0.36375 | 0.0060432 | 0.0015146
102 | 0.98282 | -0.32787 | 0.0066582 | 0.0016687
103 | 0.98523 | -0.28148 | 0.0033092 | 0.00082937
104 | 0.98554 | -0.27543 | 0.0037207 | 0.00093249
105 | 0.98586 | -0.26932 | 0 | 0
106 | 0.98446 | -0.29655 | 0 | 0
107 | 0.98681 | -0.2509 | 0.0028706 | 0.00071943
108 | 0.9802 | -0.3788 | 0 | 0
109 | 0.9843 | -0.29963 | 0.0039215 | 0.00098281
110 | 0.99239 | -0.1444 | 0.002172 | 0.00054435
111 | 0.97113 | -0.55704 | 0.00056257 | 0.00014099
112 | 0.97113 | -0.55692 | 0.0004933 | 0.00012363
113 | 0.9712 | -0.55566 | 0.00083339 | 0.00020887
114 | 0.97128 | -0.55394 | 0.0017119 | 0.00042903
115 | 0.99745 | -0.048041 | 0.0015568 | 0.00039018
116 | 0.99746 | -0.047916 | 0.0028933 | 0.00072513
117 | 0.97673 | -0.44699 | 0.0020064 | 0.00050285
118 | 0.97677 | -0.44623 | 0.0017992 | 0.00045091
119 | 0.99936 | -0.012096 | 0 | 0
120 | 0.97681 | -0.44539 | 0.00083761 | 0.00020993
121 | 1 | 0 | -0.53075 | -0.13621
122 | 0.99702 | -0.056819 | 0.0019897 | 0.00049868
123 | 0.97691 | -0.44347 | 0.0016985 | 0.00042569
124 | 0.98832 | -0.22474 | 0.01239 | 0.0031053
125 | 0.98883 | -0.21498 | 0 | 0
126 | 0.97024 | -0.57433 | 0.021468 | 0.0053803
127 | 0.97111 | -0.55707 | 0 | 0
128 | 0.98924 | -0.20693 | 0 | 0
129 | 0.97166 | -0.5462 | 0 | 0
130 | 0.9898 | -0.19605 | 0.0063439 | 0.0015899
131 | 0.97221 | -0.53549 | 0.0065402 | 0.0016391
132 | 0.99289 | -0.13624 | 0 | 0
133 | 0.99379 | -0.11895 | 0.0030039 | 0.00075284
134 | 0.99211 | -0.1513 | 0.00085306 | 0.0002138
135 | 0.99242 | -0.14534 | 0 | 0
136 | 0.9907 | -0.17853 | 0 | 0
137 | 0.99223 | -0.14913 | 0.0046792 | 0.0011727
138 | 0.99237 | -0.14627 | 0.0032716 | 0.00081995
139 | 0.99234 | -0.14698 | 0.0025372 | 0.00063589
140 | 0.99405 | -0.1138 | 0.0077126 | 0.001933
141 | 0.99171 | -0.15904 | 0.0029457 | 0.00073826
142 | 0.97253 | -0.52903 | 0.0032062 | 0.00080356
143 | 0.99068 | -0.17899 | 0.013908 | 0.0034857
144 | 0.99593 | -0.07773 | 0.0028847 | 0.00072297
145 | 0.99941 | -0.011333 | 0.0024638 | 0.00061749
146 | 0.99918 | -0.015724 | 0.0016636 | 0.00041693
147 | 0.97405 | -0.49914 | 0.0033179 | 0.00083153
148 | 0.97388 | -0.50251 | 0.0039662 | 0.00099402
149 | 0.97448 | -0.49064 | 0 | 0
150 | 0.97324 | -0.51514 | 0 | 0
151 | 0.97474 | -0.48567 | 0.0039079 | 0.0009794
152 | 0.98216 | -0.34079 | 0.0018211 | 0.00045642
153 | 0.98218 | -0.34045 | 0.0018955 | 0.00047506
154 | 0.97483 | -0.48384 | 0.0025585 | 0.00064123
155 | 0.99811 | -0.036319 | 0.0023894 | 0.00059884
156 | 0.99816 | -0.035456 | 0.0031853 | 0.00079832
157 | 0.98225 | -0.33903 | 0.0036144 | 0.00090585
158 | 0.97517 | -0.4771 | 0.0025724 | 0.00064471
159 | 0.9982 | -0.034634 | 0.004243 | 0.0010634
160 | 0.97588 | -0.46313 | 0.0023185 | 0.00058107
161 | 0.9787 | -0.40792 | 0.0019106 | 0.00047885
162 | 0.98241 | -0.33599 | 0.00169 | 0.00042355
163 | 0.98251 | -0.33406 | 0.0036579 | 0.00091675
164 | 0.98259 | -0.33251 | 0.0015538 | 0.00038942
165 | 0.9985 | -0.028867 | 0.0029294 | 0.00073417
166 | 0.99887 | -0.021639 | 0.0022383 | 0.00056097
167 | 0.99845 | -0.029895 | 0.0017697 | 0.00044354
168 | 0.97581 | -0.46456 | 0 | 0
169 | 0.97572 | -0.46627 | 0.0018347 | 0.00045981
170 | 0.97541 | -0.47237 | 0.0042752 | 0.0010715
171 | 0.97572 | -0.46631 | 0.0021913 | 0.00054918
172 | 0.99051 | -0.17986 | 0.00082958 | 0.00020791
173 | 0.98976 | -0.19412 | 0.0037186 | 0.00093196
174 | 0.98903 | -0.20801 | 0.00066491 | 0.00016664
175 | 0.98124 | -0.35845 | 0.0031646 | 0.00079311
176 | 0.98157 | -0.35211 | 0.0023826 | 0.00059714
177 | 0.9804 | -0.37469 | 0.0026315 | 0.00065953
178 | 0.98252 | -0.33363 | 0.0027906 | 0.00069939
179 | 0.97998 | -0.38301 | 0.002569 | 0.00064385
180 | 0.98278 | -0.32849 | 0.0030862 | 0.00077348
181 | 0.97941 | -0.39398 | 0.00099014 | 0.00024815
182 | 0.98375 | -0.30975 | 0 | 0
183 | 0.98315 | -0.3214 | 0.0022886 | 0.00057358
184 | 0.98397 | -0.30554 | 0.002037 | 0.00051052
185 | 0.98284 | -0.3276 | 0.0017782 | 0.00044566
186 | 0.975 | -0.48051 | 0.0034835 | 0.00087304
187 | 0.98899 | -0.20875 | 0.0013503 | 0.00033843
188 | 0.9714 | -0.55158 | 0.0019011 | 0.00047647
189 | 0.97209 | -0.53799 | 0.0033981 | 0.00085165
190 | 0.97204 | -0.53884 | 0.0014248 | 0.00035709
191 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.078486 | -0.019783 | 0.078602 | 0.019857 | 0.00011599 | 7.3964e-05 | 0.11974 | 0.11974 | 0.11974 | 0.97567 | -0.46719 | 0.97725 | -0.43635 | 32.8958
1 | 0.072504 | 0.018284 | -0.072466 | -0.01826 | 3.8224e-05 | 2.4359e-05 | 0.11062 | 0.11062 | 0.11062 | 0.97567 | -0.46719 | 0.97511 | -0.47821 | 30.3895
2 | 0.0046976 | 0.0011771 | -0.0046969 | -0.0011771 | 7.4795e-07 | -9.6506e-09 | 0.0071528 | 0.007153 | 0.007153 | 0.97725 | -0.43635 | 0.97708 | -0.43969 | 1.9651
3 | -0.083299 | -0.021034 | 0.083381 | 0.021086 | 8.1651e-05 | 5.2087e-05 | 0.12689 | 0.12689 | 0.12689 | 0.97725 | -0.43635 | 0.97829 | -0.41591 | 34.8608
4 | 0.072466 | 0.01826 | -0.072333 | -0.018175 | 0.00013233 | 8.4333e-05 | 0.11062 | 0.11062 | 0.11062 | 0.97511 | -0.47821 | 0.97317 | -0.51646 | 30.3895
5 | -0.085407 | -0.021594 | 0.085615 | 0.021727 | 0.00020823 | 0.00013285 | 0.12997 | 0.12997 | 0.12997 | 0.97829 | -0.41591 | 0.9809 | -0.36521 | 35.7074
6 | 0.0068076 | 0.0017063 | -0.0068051 | -0.0017055 | 2.4605e-06 | 8.2265e-07 | 0.010409 | 0.010409 | 0.010409 | 0.97317 | -0.51646 | 0.97278 | -0.52405 | 2.8597
7 | 0.065526 | 0.016469 | -0.065491 | -0.016447 | 3.461e-05 | 2.2036e-05 | 0.10021 | 0.10021 | 0.10021 | 0.97317 | -0.51646 | 0.97261 | -0.52753 | 27.5299
8 | 0.020944 | 0.0052687 | -0.020935 | -0.0052631 | 9.1772e-06 | 5.5677e-06 | 0.031779 | 0.03178 | 0.03178 | 0.9809 | -0.36521 | 0.98043 | -0.37439 | 8.7306
9 | -0.10656 | -0.026996 | 0.10664 | 0.027048 | 8.1917e-05 | 5.2322e-05 | 0.16175 | 0.16175 | 0.16175 | 0.9809 | -0.36521 | 0.98172 | -0.34922 | 44.4379
10 | 0.059745 | 0.015007 | -0.059719 | -0.01499 | 2.5868e-05 | 1.6453e-05 | 0.091417 | 0.091417 | 0.091417 | 0.97261 | -0.52753 | 0.97215 | -0.5366 | 25.1145
11 | 0.018861 | 0.0047433 | -0.018857 | -0.004741 | 3.9722e-06 | 2.3793e-06 | 0.028632 | 0.028632 | 0.028632 | 0.98043 | -0.37439 | 0.9802 | -0.3788 | 7.8659
12 | -0.10664 | -0.027048 | 0.10675 | 0.027117 | 0.00010958 | 6.9565e-05 | 0.16175 | 0.16175 | 0.16175 | 0.98172 | -0.34922 | 0.98282 | -0.32787 | 22.2189
13 | 0.027323 | 0.0068579 | -0.027312 | -0.0068514 | 1.0455e-05 | 6.4934e-06 | 0.041825 | 0.041825 | 0.041825 | 0.97215 | -0.5366 | 0.97174 | -0.54463 | 11.4904
14 | 0.032396 | 0.0081322 | -0.032384 | -0.0081249 | 1.166e-05 | 7.3057e-06 | 0.049592 | 0.049592 | 0.049592 | 0.97215 | -0.5366 | 0.97176 | -0.54415 | 13.6241
15 | -0.014591 | -0.0036571 | 0.014596 | 0.0036598 | 4.697e-06 | 2.6876e-06 | 0.022209 | 0.022209 | 0.022209 | 0.97761 | -0.42969 | 0.97795 | -0.42294 | 6.1014
16 | 0.011575 | 0.0029014 | -0.011574 | -0.0029006 | 1.4512e-06 | 7.7248e-07 | 0.017619 | 0.017619 | 0.017619 | 0.97761 | -0.42969 | 0.97748 | -0.43232 | 4.8404
17 | -0.016288 | -0.0040839 | 0.01629 | 0.0040854 | 2.5349e-06 | 1.4842e-06 | 0.024784 | 0.024784 | 0.024784 | 0.97795 | -0.42294 | 0.97812 | -0.41967 | 6.8087
18 | 0.00054437 | 0.00013559 | -0.00054437 | -0.00013581 | 4.5956e-09 | -2.2088e-07 | 0.0008284 | 0.00082848 | 0.00082848 | 0.97748 | -0.43232 | 0.97747 | -0.4325 | 0.2276
19 | 0.01103 | 0.002765 | -0.011027 | -0.0027635 | 2.8989e-06 | 1.5117e-06 | 0.016791 | 0.016791 | 0.016791 | 0.97748 | -0.43232 | 0.9772 | -0.43784 | 4.6129
20 | -0.017493 | -0.0043868 | 0.017499 | 0.0043904 | 6.0783e-06 | 3.6028e-06 | 0.026613 | 0.026613 | 0.026613 | 0.97812 | -0.41967 | 0.97849 | -0.41238 | 7.3113
21 | 0.00054437 | 0.00013581 | -0.00054436 | -0.00013643 | 1.2856e-08 | -6.1767e-07 | 0.00082848 | 0.00082871 | 0.00082871 | 0.97747 | -0.4325 | 0.97744 | -0.433 | 0.22767
22 | 0.0098251 | 0.0024623 | -0.0098247 | -0.0024621 | 3.8181e-07 | 1.8738e-07 | 0.014961 | 0.014961 | 0.014961 | 0.9772 | -0.43784 | 0.97715 | -0.43866 | 4.1102
23 | -0.017499 | -0.0043904 | 0.01751 | 0.0043968 | 1.0836e-05 | 6.422e-06 | 0.026613 | 0.026613 | 0.026613 | 0.97849 | -0.41238 | 0.97915 | -0.3994 | 7.3112
24 | 0.0079445 | 0.0019909 | -0.007943 | -0.0019903 | 1.5725e-06 | 6.4757e-07 | 0.012098 | 0.012098 | 0.012098 | 0.97715 | -0.43866 | 0.97694 | -0.44281 | 3.3236
25 | -0.018839 | -0.0047299 | 0.018844 | 0.0047331 | 5.3946e-06 | 3.2318e-06 | 0.028632 | 0.028632 | 0.028632 | 0.97915 | -0.3994 | 0.97946 | -0.3934 | 7.866
26 | 0.0063425 | 0.0015892 | -0.0063423 | -0.0015891 | 1.9896e-07 | 5.6152e-08 | 0.0096604 | 0.0096604 | 0.0096604 | 0.97694 | -0.44281 | 0.97691 | -0.44347 | 2.654
27 | -0.018844 | -0.0047331 | 0.018857 | 0.004741 | 1.3141e-05 | 7.8719e-06 | 0.028632 | 0.028632 | 0.028632 | 0.97946 | -0.3934 | 0.9802 | -0.3788 | 7.866
28 | 0.021856 | 0.0054841 | -0.021848 | -0.0054788 | 8.6108e-06 | 5.2571e-06 | 0.033471 | 0.033471 | 0.033471 | 0.97174 | -0.54463 | 0.97132 | -0.5529 | 9.1953
29 | 0.032384 | 0.0081249 | -0.03236 | -0.0081097 | 2.4395e-05 | 1.5285e-05 | 0.049592 | 0.049592 | 0.049592 | 0.97176 | -0.54415 | 0.97097 | -0.55997 | 13.6241
30 | 0.021848 | 0.0054788 | -0.021838 | -0.0054726 | 1.0072e-05 | 6.1497e-06 | 0.033471 | 0.033471 | 0.033471 | 0.97132 | -0.5529 | 0.97083 | -0.56257 | 9.1953
31 | 0.001351 | 0.00033805 | -0.0013509 | -0.00033856 | 7.2073e-08 | -5.0848e-07 | 0.0020702 | 0.0020704 | 0.0020704 | 0.97097 | -0.55997 | 0.97091 | -0.56109 | 0.56878
32 | 0.0020214 | 0.00050622 | -0.0020213 | -0.00050659 | 1.3317e-07 | -3.7218e-07 | 0.0030982 | 0.0030983 | 0.0030983 | 0.97083 | -0.56257 | 0.97076 | -0.56396 | 0.85119
33 | 0.046029 | 0.011543 | -0.046027 | -0.011542 | 1.3605e-06 | 7.2494e-07 | 0.070359 | 0.070359 | 0.070359 | 0.97349 | -0.5103 | 0.97346 | -0.51092 | 4.8324
34 | -0.047886 | -0.012008 | 0.047901 | 0.012016 | 1.5103e-05 | 8.1702e-06 | 0.073199 | 0.073198 | 0.073199 | 0.97349 | -0.5103 | 0.97382 | -0.50368 | 5.0274
35 | 0.044276 | 0.011103 | -0.044262 | -0.011096 | 1.4442e-05 | 7.5712e-06 | 0.067682 | 0.067683 | 0.067683 | 0.97346 | -0.51092 | 0.97311 | -0.51776 | 4.6485
36 | -0.051634 | -0.012952 | 0.051636 | 0.012953 | 1.8402e-06 | 1.0208e-06 | 0.078902 | 0.078902 | 0.078902 | 0.97382 | -0.50368 | 0.97386 | -0.50293 | 5.4191
37 | 0.042216 | 0.010583 | -0.042215 | -0.010582 | 1.3796e-06 | 7.075e-07 | 0.064556 | 0.064556 | 0.064556 | 0.97311 | -0.51776 | 0.97308 | -0.51845 | 4.4338
38 | -0.054456 | -0.01366 | 0.054473 | 0.01367 | 1.7294e-05 | 9.7418e-06 | 0.08321 | 0.08321 | 0.08321 | 0.97386 | -0.50293 | 0.9742 | -0.49627 | 5.715
39 | 0.03873 | 0.0097089 | -0.038716 | -0.0097021 | 1.3945e-05 | 6.8187e-06 | 0.059227 | 0.059227 | 0.059227 | 0.97308 | -0.51845 | 0.97269 | -0.52601 | 4.0678
40 | -0.05787 | -0.014521 | 0.057889 | 0.014531 | 1.8188e-05 | 1.0403e-05 | 0.088399 | 0.088399 | 0.088399 | 0.9742 | -0.49627 | 0.97453 | -0.48968 | 6.0714
41 | 0.012336 | 0.0030925 | -0.012333 | -0.0030911 | 2.5307e-06 | 1.3845e-06 | 0.018871 | 0.018871 | 0.018871 | 0.97269 | -0.52601 | 0.97248 | -0.53031 | 5.1845
42 | 0.026381 | 0.0066096 | -0.026379 | -0.0066091 | 1.5583e-06 | 4.906e-07 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.97269 | -0.52601 | 0.97263 | -0.52725 | 2.7717
43 | -0.061911 | -0.015539 | 0.061915 | 0.015542 | 4.0667e-06 | 2.3608e-06 | 0.09454 | 0.09454 | 0.09454 | 0.97453 | -0.48968 | 0.9746 | -0.48831 | 6.4931
44 | 0.0099505 | 0.002494 | -0.0099498 | -0.0024936 | 7.3961e-07 | 3.678e-07 | 0.015226 | 0.015226 | 0.015226 | 0.97248 | -0.53031 | 0.9724 | -0.53187 | 4.1829
45 | 0.024048 | 0.0060247 | -0.024043 | -0.0060236 | 4.7059e-06 | 1.171e-06 | 0.036789 | 0.03679 | 0.03679 | 0.97263 | -0.52725 | 0.97242 | -0.53136 | 2.5268
46 | 0.0099498 | 0.0024936 | -0.0099483 | -0.0024929 | 1.4695e-06 | 7.3082e-07 | 0.015226 | 0.015226 | 0.015226 | 0.9724 | -0.53187 | 0.97224 | -0.53498 | 4.1829
47 | 0.02208 | 0.0055315 | -0.022077 | -0.005531 | 2.8414e-06 | 5.0113e-07 | 0.033786 | 0.033786 | 0.033786 | 0.97242 | -0.53136 | 0.97229 | -0.53406 | 2.3205
48 | 0.0083246 | 0.002086 | -0.0083244 | -0.0020859 | 2.5933e-07 | 1.1314e-07 | 0.012741 | 0.012741 | 0.012741 | 0.97224 | -0.53498 | 0.97221 | -0.53563 | 3.5002
49 | 0.019428 | 0.0048671 | -0.019427 | -0.0048671 | 7.1545e-07 | 2.9638e-08 | 0.029732 | 0.029732 | 0.029732 | 0.97229 | -0.53406 | 0.97225 | -0.53483 | 2.042
50 | -0.067285 | -0.016888 | 0.067299 | 0.016896 | 1.3759e-05 | 8.1124e-06 | 0.10274 | 0.10274 | 0.10274 | 0.9746 | -0.48831 | 0.97482 | -0.48402 | 7.0563
51 | -0.092726 | -0.023278 | 0.092821 | 0.023336 | 9.436e-05 | 5.7883e-05 | 0.14156 | 0.14155 | 0.14156 | 0.97482 | -0.48402 | 0.9759 | -0.46271 | 9.7222
52 | 0.025427 | 0.0063819 | -0.025411 | -0.0063721 | 1.5853e-05 | 9.7961e-06 | 0.038816 | 0.038816 | 0.038816 | 0.97482 | -0.48402 | 0.97416 | -0.4971 | 10.6639
53 | -0.096047 | -0.024144 | 0.096089 | 0.02417 | 4.2398e-05 | 2.6081e-05 | 0.14647 | 0.14647 | 0.14647 | 0.9759 | -0.46271 | 0.97638 | -0.45347 | 10.06
54 | 0.018187 | 0.0045616 | -0.018183 | -0.0045592 | 4.0381e-06 | 2.4108e-06 | 0.027782 | 0.027782 | 0.027782 | 0.97416 | -0.4971 | 0.97392 | -0.50176 | 7.6325
55 | -0.098499 | -0.024774 | 0.098527 | 0.024791 | 2.7558e-05 | 1.6984e-05 | 0.15015 | 0.15015 | 0.15015 | 0.97638 | -0.45347 | 0.97667 | -0.44761 | 10.3123
56 | 0.0030482 | 0.00076351 | -0.0030478 | -0.00076385 | 3.7846e-07 | -3.3675e-07 | 0.004657 | 0.0046572 | 0.0046572 | 0.97392 | -0.50176 | 0.97379 | -0.50437 | 1.2795
57 | 0.015135 | 0.0037957 | -0.015131 | -0.0037932 | 4.2639e-06 | 2.4644e-06 | 0.023125 | 0.023126 | 0.023126 | 0.97392 | -0.50176 | 0.97362 | -0.50767 | 6.3532
58 | 0.067226 | 0.016922 | -0.067212 | -0.016914 | 1.4455e-05 | 8.5163e-06 | 0.10245 | 0.10245 | 0.10245 | 0.97667 | -0.44761 | 0.97644 | -0.45211 | 7.0364
59 | -0.16575 | -0.041714 | 0.16588 | 0.041795 | 0.00012941 | 8.1737e-05 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.97667 | -0.44761 | 0.97751 | -0.43129 | 17.3486
60 | 0.0090956 | 0.0022806 | -0.0090931 | -0.0022795 | 2.4248e-06 | 1.1359e-06 | 0.013901 | 0.013902 | 0.013902 | 0.97362 | -0.50767 | 0.97334 | -0.51327 | 3.8191
61 | 0.013678 | 0.0034263 | -0.013678 | -0.0034268 | 7.6748e-07 | -4.3539e-07 | 0.020934 | 0.020934 | 0.020934 | 0.97225 | -0.53483 | 0.97219 | -0.53601 | 1.4378
62 | 0.012492 | 0.0031296 | -0.012487 | -0.0031284 | 4.4106e-06 | 1.2276e-06 | 0.01912 | 0.01912 | 0.01912 | 0.97219 | -0.53601 | 0.97181 | -0.54343 | 2.6264
63 | 0.010904 | 0.0027315 | -0.010903 | -0.0027309 | 1.2142e-06 | 6.3317e-07 | 0.016695 | 0.016695 | 0.016695 | 0.97181 | -0.54343 | 0.97169 | -0.54576 | 4.5866
64 | 0.0085693 | 0.0021461 | -0.0085683 | -0.0021456 | 1.0536e-06 | 4.7222e-07 | 0.013122 | 0.013122 | 0.013122 | 0.97169 | -0.54576 | 0.97156 | -0.54835 | 3.605
65 | 0.065087 | 0.016381 | -0.065067 | -0.01637 | 1.9939e-05 | 1.168e-05 | 0.099212 | 0.099213 | 0.099213 | 0.97644 | -0.45211 | 0.97612 | -0.45853 | 6.8141
66 | -0.16741 | -0.042178 | 0.16754 | 0.042261 | 0.00013076 | 8.2608e-05 | 0.25492 | 0.25492 | 0.25492 | 0.97751 | -0.43129 | 0.97834 | -0.41498 | 17.5082
67 | 0.061828 | 0.015558 | -0.061814 | -0.01555 | 1.3612e-05 | 7.895e-06 | 0.094274 | 0.094275 | 0.094275 | 0.97612 | -0.45853 | 0.97588 | -0.46313 | 6.4749
68 | -0.1695 | -0.042752 | 0.16956 | 0.042788 | 5.7297e-05 | 3.6208e-05 | 0.2579 | 0.2579 | 0.2579 | 0.97834 | -0.41498 | 0.9787 | -0.40792 | 17.7128
69 | -0.21418 | -0.054545 | 0.2143 | 0.054615 | 0.00011132 | 7.0663e-05 | 0.32324 | 0.32324 | 0.32324 | 0.98693 | -0.24842 | 0.98749 | -0.23765 | 22.2007
70 | 0.21418 | 0.054545 | -0.21391 | -0.054371 | 0.00027362 | 0.00017369 | 0.32324 | 0.32324 | 0.32324 | 0.98693 | -0.24842 | 0.98555 | -0.27495 | 22.2007
71 | -0.21616 | -0.055083 | 0.21619 | 0.0551 | 2.6822e-05 | 1.7029e-05 | 0.32606 | 0.32606 | 0.32606 | 0.98749 | -0.23765 | 0.98762 | -0.23508 | 22.3939
72 | 0.21223 | 0.053951 | -0.2121 | -0.053864 | 0.00013649 | 8.6635e-05 | 0.32071 | 0.32071 | 0.32071 | 0.98555 | -0.27495 | 0.98486 | -0.28831 | 22.0269
73 | 0.0056949 | 0.0014268 | -0.0056944 | -0.0014267 | 5.1857e-07 | 1.062e-07 | 0.0087162 | 0.0087163 | 0.0087163 | 0.97221 | -0.53563 | 0.97211 | -0.53754 | 2.3946
74 | -0.21687 | -0.055271 | 0.21715 | 0.055446 | 0.000276 | 0.00017523 | 0.32708 | 0.32708 | 0.32708 | 0.98762 | -0.23508 | 0.98899 | -0.20875 | 22.4643
75 | 0.21051 | 0.053465 | -0.21033 | -0.053354 | 0.00017443 | 0.0001107 | 0.3183 | 0.31831 | 0.31831 | 0.98486 | -0.28831 | 0.98397 | -0.30554 | 21.8616
76 | 0.0048231 | 0.0012084 | -0.004823 | -0.0012084 | 1.0223e-07 | 3.418e-09 | 0.0073826 | 0.0073826 | 0.0073826 | 0.97211 | -0.53754 | 0.97209 | -0.53799 | 2.0282
77 | 0.0090931 | 0.0022795 | -0.0090907 | -0.0022783 | 2.4707e-06 | 1.1577e-06 | 0.013902 | 0.013902 | 0.013902 | 0.97334 | -0.51327 | 0.97305 | -0.51897 | 3.8192
78 | 0.0055037 | 0.0013776 | -0.0055029 | -0.0013774 | 8.4641e-07 | 1.4833e-07 | 0.0084286 | 0.0084288 | 0.0084288 | 0.97156 | -0.54835 | 0.9714 | -0.55158 | 2.3156
79 | -0.18921 | -0.048307 | 0.18935 | 0.048395 | 0.00013967 | 8.8436e-05 | 0.28421 | 0.28421 | 0.28421 | 0.99172 | -0.15675 | 0.99252 | -0.14148 | 19.5201
80 | 0.18491 | 0.04723 | -0.18479 | -0.047156 | 0.00011655 | 7.3762e-05 | 0.27776 | 0.27776 | 0.27776 | 0.99172 | -0.15675 | 0.99104 | -0.16979 | 19.0771
81 | -0.19242 | -0.049165 | 0.19261 | 0.049285 | 0.00018906 | 0.00011975 | 0.28882 | 0.28881 | 0.28882 | 0.99252 | -0.14148 | 0.99359 | -0.12119 | 19.8362
82 | 0.18204 | 0.046465 | -0.18193 | -0.046396 | 0.00010817 | 6.8435e-05 | 0.27362 | 0.27362 | 0.27362 | 0.99104 | -0.16979 | 0.9904 | -0.1821 | 18.7927
83 | -0.20821 | -0.053199 | 0.20826 | 0.053228 | 4.6917e-05 | 2.9761e-05 | 0.31218 | 0.31218 | 0.31218 | 0.99359 | -0.12119 | 0.99383 | -0.11653 | 21.4412
84 | 0.015604 | 0.0039138 | -0.015599 | -0.0039108 | 5.2943e-06 | 3.0537e-06 | 0.02337 | 0.02337 | 0.02337 | 0.99359 | -0.12119 | 0.99322 | -0.12831 | 6.4203
85 | 0.17116 | 0.043698 | -0.17087 | -0.043513 | 0.00029231 | 0.00018466 | 0.25745 | 0.25745 | 0.25745 | 0.9904 | -0.1821 | 0.98855 | -0.2175 | 17.6818
86 | -0.43617 | -0.11176 | 0.43752 | 0.11262 | 0.0013541 | 0.00086484 | 0.65393 | 0.65393 | 0.65393 | 0.99383 | -0.11653 | 0.9972 | -0.052687 | 44.9127
87 | 0.22791 | 0.05853 | -0.2275 | -0.058269 | 0.00041102 | 0.00026111 | 0.34175 | 0.34175 | 0.34175 | 0.99383 | -0.11653 | 0.99187 | -0.15374 | 23.4716
88 | 0.011335 | 0.0028423 | -0.011332 | -0.0028404 | 3.6357e-06 | 1.892e-06 | 0.016983 | 0.016983 | 0.016983 | 0.99322 | -0.12831 | 0.99287 | -0.13504 | 4.6656
89 | 0.16892 | 0.043025 | -0.16881 | -0.042959 | 0.00010471 | 6.6132e-05 | 0.25451 | 0.25451 | 0.25451 | 0.98855 | -0.2175 | 0.98788 | -0.23036 | 17.4803
90 | -0.43958 | -0.11314 | 0.43976 | 0.11325 | 0.00017295 | 0.00011047 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0.9972 | -0.052687 | 0.99763 | -0.044601 | 45.1236
91 | 0.22513 | 0.057675 | -0.22503 | -0.057608 | 0.000105 | 6.6692e-05 | 0.33819 | 0.33819 | 0.33819 | 0.99187 | -0.15374 | 0.99137 | -0.16337 | 23.2274
92 | 0.0092962 | 0.0023303 | -0.0092936 | -0.0023291 | 2.5834e-06 | 1.1945e-06 | 0.013932 | 0.013933 | 0.013933 | 0.99287 | -0.13504 | 0.99257 | -0.14087 | 3.8276
93 | 0.16265 | 0.041414 | -0.16249 | -0.041313 | 0.00016094 | 0.00010154 | 0.24523 | 0.24523 | 0.24523 | 0.98788 | -0.23036 | 0.98681 | -0.2509 | 16.843
94 | 0.0063547 | 0.0015925 | -0.006354 | -0.0015923 | 6.3358e-07 | 1.649e-07 | 0.0095266 | 0.0095267 | 0.0095267 | 0.99257 | -0.14087 | 0.99246 | -0.14297 | 2.6172
95 | 0.0044134 | 0.001106 | -0.0044131 | -0.001106 | 2.9706e-07 | -4.3646e-08 | 0.0066171 | 0.0066172 | 0.0066172 | 0.99246 | -0.14297 | 0.99239 | -0.14438 | 1.8179
96 | 0.002172 | 0.00054434 | -0.002172 | -0.00054435 | 2.6778e-09 | -6.9856e-09 | 0.0032567 | 0.0032567 | 0.0032567 | 0.99239 | -0.14438 | 0.99239 | -0.1444 | 0.89471
97 | -0.44421 | -0.11436 | 0.44491 | 0.11481 | 0.00070365 | 0.00044944 | 0.66364 | 0.66364 | 0.66364 | 0.99763 | -0.044601 | 0.99936 | -0.012096 | 45.5796
98 | 0.0044508 | 0.0011151 | -0.0044501 | -0.0011153 | 7.0267e-07 | -1.0535e-07 | 0.0066385 | 0.0066387 | 0.0066387 | 0.99763 | -0.044601 | 0.99746 | -0.047916 | 1.8238
99 | 0.2242 | 0.057401 | -0.22402 | -0.057287 | 0.00017884 | 0.00011359 | 0.33695 | 0.33695 | 0.33695 | 0.99137 | -0.16337 | 0.99051 | -0.17986 | 23.142
100 | -0.023259 | -0.0058332 | 0.023262 | 0.005835 | 2.9502e-06 | 1.808e-06 | 0.035244 | 0.035244 | 0.035244 | 0.98204 | -0.34377 | 0.98217 | -0.34111 | 9.6825
101 | 0.022202 | 0.0055682 | -0.022195 | -0.0055639 | 7.0392e-06 | 4.2953e-06 | 0.033642 | 0.033642 | 0.033642 | 0.98204 | -0.34377 | 0.9817 | -0.35043 | 9.2424
102 | -0.025391 | -0.0063686 | 0.025401 | 0.0063745 | 9.6715e-06 | 5.9691e-06 | 0.03847 | 0.03847 | 0.03847 | 0.98217 | -0.34111 | 0.98258 | -0.33313 | 10.5687
103 | 0.013893 | 0.003484 | -0.013887 | -0.0034806 | 5.9822e-06 | 3.374e-06 | 0.021059 | 0.021059 | 0.021059 | 0.9817 | -0.35043 | 0.98124 | -0.35947 | 5.7856
104 | 0.003011 | 0.0007539 | -0.0030104 | -0.00075441 | 5.2668e-07 | -5.1534e-07 | 0.0045636 | 0.0045639 | 0.0045639 | 0.9817 | -0.35043 | 0.98151 | -0.3541 | 1.2538
105 | -0.027182 | -0.0068209 | 0.027185 | 0.006823 | 3.4521e-06 | 2.1405e-06 | 0.041167 | 0.041167 | 0.041167 | 0.98258 | -0.33313 | 0.98272 | -0.33046 | 11.3096
106 | 0.0078427 | 0.0019658 | -0.0078413 | -0.0019652 | 1.3523e-06 | 5.4351e-07 | 0.011893 | 0.011893 | 0.011893 | 0.98124 | -0.35947 | 0.98105 | -0.36309 | 3.2674
107 | 0.0060444 | 0.0015149 | -0.0060432 | -0.0015146 | 1.183e-06 | 2.8295e-07 | 0.0091662 | 0.0091663 | 0.0091663 | 0.98124 | -0.35947 | 0.98103 | -0.36357 | 2.5182
108 | 0.0023047 | 0.00057755 | -0.0023047 | -0.00057761 | 2.9364e-08 | -6.2271e-08 | 0.003494 | 0.0034941 | 0.0034941 | 0.98151 | -0.3541 | 0.9815 | -0.35437 | 0.95991
109 | -0.031613 | -0.0079328 | 0.031659 | 0.0079616 | 4.5988e-05 | 2.8753e-05 | 0.047872 | 0.047872 | 0.047872 | 0.98272 | -0.33046 | 0.98428 | -0.3 | 13.1516
110 | 0.0060432 | 0.0015146 | -0.0060432 | -0.0015146 | 5.0949e-08 | 1.2191e-08 | 0.0091663 | 0.0091664 | 0.0091664 | 0.98103 | -0.36357 | 0.98102 | -0.36375 | 2.5182
111 | -0.03474 | -0.0087337 | 0.034746 | 0.0087372 | 5.7236e-06 | 3.5928e-06 | 0.052529 | 0.052529 | 0.052529 | 0.98428 | -0.3 | 0.98446 | -0.29655 | 14.431
112 | -0.11341 | -0.028786 | 0.11366 | 0.028947 | 0.00025374 | 0.00016123 | 0.17183 | 0.17183 | 0.17183 | 0.98282 | -0.32787 | 0.98523 | -0.28148 | 23.6036
113 | -0.11697 | -0.029777 | 0.11701 | 0.029798 | 3.4143e-05 | 2.1258e-05 | 0.17683 | 0.17683 | 0.17683 | 0.98523 | -0.28148 | 0.98554 | -0.27543 | 12.1451
114 | -0.12073 | -0.03073 | 0.12076 | 0.030753 | 3.5576e-05 | 2.2187e-05 | 0.18245 | 0.18245 | 0.18245 | 0.98554 | -0.27543 | 0.98586 | -0.26932 | 12.5309
115 | 0.038718 | 0.0097516 | -0.038668 | -0.0097199 | 5.0356e-05 | 3.1727e-05 | 0.058457 | 0.058457 | 0.058457 | 0.98586 | -0.26932 | 0.98446 | -0.29655 | 16.0596
116 | -0.15948 | -0.040504 | 0.15962 | 0.040593 | 0.00014147 | 8.9215e-05 | 0.24091 | 0.24091 | 0.24091 | 0.98586 | -0.26932 | 0.98681 | -0.2509 | 16.5457
117 | 0.003922 | 0.00098262 | -0.0039215 | -0.00098281 | 5.7406e-07 | -1.8636e-07 | 0.0059281 | 0.0059283 | 0.0059283 | 0.98446 | -0.29655 | 0.9843 | -0.29963 | 1.6286
118 | -0.00056257 | -0.00014099 | 0.00056257 | 0.00014086 | 3.1059e-09 | -1.3593e-07 | 0.000862 | 0.00086195 | 0.000862 | 0.97113 | -0.55704 | 0.97113 | -0.55692 | 0.23681
119 | -0.0010559 | -0.00026449 | 0.0010559 | 0.00026373 | 6.3632e-08 | -7.6163e-07 | 0.0016178 | 0.0016175 | 0.0016178 | 0.97113 | -0.55692 | 0.9712 | -0.55566 | 0.44445
120 | -0.0018893 | -0.00047259 | 0.0018895 | 0.00047208 | 1.5439e-07 | -5.0941e-07 | 0.0028944 | 0.0028942 | 0.0028944 | 0.9712 | -0.55566 | 0.97128 | -0.55394 | 0.79516
121 | -0.0036013 | -0.00090112 | 0.0036017 | 0.00090094 | 4.0415e-07 | -1.7969e-07 | 0.0055168 | 0.0055166 | 0.0055168 | 0.97128 | -0.55394 | 0.9714 | -0.55158 | 1.5156
122 | -0.0015568 | -0.00039018 | 0.0015568 | 0.00039012 | 9.3034e-09 | -5.408e-08 | 0.0023225 | 0.0023225 | 0.0023225 | 0.99745 | -0.048041 | 0.99746 | -0.047916 | 0.63805
123 | -0.0020064 | -0.00050285 | 0.0020065 | 0.00050263 | 7.2806e-08 | -2.135e-07 | 0.0030567 | 0.0030566 | 0.0030567 | 0.97673 | -0.44699 | 0.97677 | -0.44623 | 0.83974
124 | -0.0038056 | -0.00095354 | 0.0038058 | 0.00095349 | 1.5192e-07 | -5.3651e-08 | 0.0057974 | 0.0057974 | 0.0057974 | 0.97677 | -0.44623 | 0.97681 | -0.44539 | 1.5927
125 | -0.50789 | -0.13077 | 0.50818 | 0.13096 | 0.00029908 | 0.00019112 | 0.75747 | 0.75747 | 0.75747 | 0.99936 | -0.012096 | 1 | 0 | 52.0238
126 | 0.062975 | 0.015954 | -0.06284 | -0.015868 | 0.00013497 | 8.5848e-05 | 0.093829 | 0.093829 | 0.093829 | 0.99936 | -0.012096 | 0.99702 | -0.056819 | 25.7772
127 | -0.0046434 | -0.0011634 | 0.0046438 | 0.0011634 | 4.2473e-07 | -1.1584e-08 | 0.0070733 | 0.0070732 | 0.0070733 | 0.97681 | -0.44539 | 0.97691 | -0.44347 | 1.9432
128 | 0.02091 | 0.0052495 | -0.020899 | -0.0052427 | 1.1298e-05 | 6.8225e-06 | 0.031118 | 0.031118 | 0.031118 | 1 | 0 | 0.99941 | -0.011333 | 8.549
129 | 0.060851 | 0.01537 | -0.06079 | -0.015331 | 6.0915e-05 | 3.8729e-05 | 0.090859 | 0.09086 | 0.09086 | 0.99702 | -0.056819 | 0.99593 | -0.07773 | 24.9614
130 | -0.01239 | -0.0031053 | 0.012396 | 0.0031084 | 5.7647e-06 | 3.123e-06 | 0.018655 | 0.018654 | 0.018655 | 0.98832 | -0.22474 | 0.98883 | -0.21498 | 5.1249
131 | -0.012396 | -0.0031084 | 0.012401 | 0.003111 | 4.7555e-06 | 2.5758e-06 | 0.018654 | 0.018654 | 0.018654 | 0.98883 | -0.21498 | 0.98924 | -0.20693 | 5.1248
132 | -0.021468 | -0.0053803 | 0.021485 | 0.0053911 | 1.7672e-05 | 1.0772e-05 | 0.032924 | 0.032924 | 0.032924 | 0.97024 | -0.57433 | 0.97111 | -0.55707 | 9.045
133 | -0.021485 | -0.0053911 | 0.021496 | 0.0053979 | 1.114e-05 | 6.7902e-06 | 0.032924 | 0.032924 | 0.032924 | 0.97111 | -0.55707 | 0.97166 | -0.5462 | 9.045
134 | -0.012401 | -0.003111 | 0.012407 | 0.0031145 | 6.4368e-06 | 3.4859e-06 | 0.018654 | 0.018654 | 0.018654 | 0.98924 | -0.20693 | 0.9898 | -0.19605 | 5.1248
135 | -0.021496 | -0.0053979 | 0.021507 | 0.0054046 | 1.099e-05 | 6.6988e-06 | 0.032924 | 0.032924 | 0.032924 | 0.97166 | -0.5462 | 0.97221 | -0.53549 | 9.045
136 | -0.018751 | -0.0047044 | 0.018767 | 0.0047137 | 1.5674e-05 | 9.3547e-06 | 0.028191 | 0.028191 | 0.028191 | 0.9898 | -0.19605 | 0.9907 | -0.17853 | 7.7448
137 | -0.028048 | -0.0070437 | 0.028056 | 0.0070491 | 8.6514e-06 | 5.3816e-06 | 0.042934 | 0.042934 | 0.042934 | 0.97221 | -0.53549 | 0.97253 | -0.52903 | 11.795
138 | -0.047038 | -0.011826 | 0.047076 | 0.011851 | 3.8855e-05 | 2.4597e-05 | 0.070507 | 0.070507 | 0.070507 | 0.99289 | -0.13624 | 0.99379 | -0.11895 | 19.37
139 | 0.036544 | 0.0091955 | -0.036517 | -0.009179 | 2.6292e-05 | 1.6525e-05 | 0.05478 | 0.05478 | 0.05478 | 0.99289 | -0.13624 | 0.99211 | -0.1513 | 15.0495
140 | 0.010494 | 0.0026307 | -0.010489 | -0.0026284 | 4.5495e-06 | 2.2776e-06 | 0.015727 | 0.015727 | 0.015727 | 0.99289 | -0.13624 | 0.99242 | -0.14534 | 4.3207
141 | -0.05008 | -0.012604 | 0.050093 | 0.012611 | 1.2347e-05 | 7.8263e-06 | 0.075005 | 0.075005 | 0.075005 | 0.99379 | -0.11895 | 0.99405 | -0.1138 | 20.6057
142 | 0.035664 | 0.0089652 | -0.035651 | -0.0089569 | 1.3167e-05 | 8.2685e-06 | 0.053501 | 0.053501 | 0.053501 | 0.99211 | -0.1513 | 0.99171 | -0.15904 | 14.698
143 | 0.0058092 | 0.0014557 | -0.005809 | -0.0014557 | 2.583e-07 | 4.8006e-08 | 0.0087102 | 0.0087102 | 0.0087102 | 0.99242 | -0.14534 | 0.99237 | -0.14627 | 2.3929
144 | 0.00468 | 0.0011727 | -0.0046792 | -0.0011727 | 8.4564e-07 | -5.0416e-08 | 0.0070171 | 0.0070173 | 0.0070173 | 0.99242 | -0.14534 | 0.99223 | -0.14913 | 1.9278
145 | -0.032675 | -0.0081996 | 0.032705 | 0.0082186 | 3.0402e-05 | 1.9023e-05 | 0.049081 | 0.049081 | 0.049081 | 0.9907 | -0.17853 | 0.99171 | -0.15904 | 13.4838
146 | 0.013908 | 0.0034859 | -0.013908 | -0.0034857 | 3.0658e-07 | 1.7209e-07 | 0.02089 | 0.02089 | 0.02089 | 0.9907 | -0.17853 | 0.99068 | -0.17899 | 5.739
147 | 0.0025373 | 0.00063574 | -0.0025372 | -0.00063589 | 8.5967e-08 | -1.4959e-07 | 0.0038045 | 0.0038046 | 0.0038046 | 0.99237 | -0.14627 | 0.99234 | -0.14698 | 1.0452
148 | -0.057805 | -0.014544 | 0.057905 | 0.014608 | 9.9806e-05 | 6.3415e-05 | 0.08655 | 0.08655 | 0.08655 | 0.99405 | -0.1138 | 0.99593 | -0.07773 | 23.7774
149 | -0.031263 | -0.0078527 | 0.031283 | 0.0078656 | 2.0728e-05 | 1.2966e-05 | 0.047839 | 0.047839 | 0.047839 | 0.97253 | -0.52903 | 0.97324 | -0.51514 | 13.1427
150 | 0.018435 | 0.0046252 | -0.018432 | -0.0046229 | 3.8588e-06 | 2.2907e-06 | 0.02745 | 0.02745 | 0.02745 | 0.99941 | -0.011333 | 0.99918 | -0.015724 | 7.5412
151 | 0.016768 | 0.004206 | -0.016763 | -0.0042032 | 4.7266e-06 | 2.7604e-06 | 0.024973 | 0.024973 | 0.024973 | 0.99918 | -0.015724 | 0.99887 | -0.021639 | 6.8607
152 | 0.035274 | 0.008875 | -0.035268 | -0.0088715 | 5.673e-06 | 3.5659e-06 | 0.053899 | 0.053899 | 0.053899 | 0.97405 | -0.49914 | 0.97388 | -0.50251 | 14.8075
153 | -0.038592 | -0.0097066 | 0.038608 | 0.009716 | 1.5672e-05 | 9.4312e-06 | 0.058968 | 0.058968 | 0.058968 | 0.97405 | -0.49914 | 0.97448 | -0.49064 | 8.1
154 | 0.031302 | 0.0078774 | -0.031283 | -0.0078656 | 1.8887e-05 | 1.1814e-05 | 0.047839 | 0.047839 | 0.047839 | 0.97388 | -0.50251 | 0.97324 | -0.51514 | 13.1427
155 | -0.038608 | -0.009716 | 0.038617 | 0.0097205 | 9.1726e-06 | 4.4679e-06 | 0.058968 | 0.058967 | 0.058968 | 0.97448 | -0.49064 | 0.97474 | -0.48567 | 4.05
156 | -0.042525 | -0.0107 | 0.042528 | 0.010702 | 3.7226e-06 | 1.9128e-06 | 0.064933 | 0.064933 | 0.064933 | 0.97474 | -0.48567 | 0.97483 | -0.48384 | 4.4597
157 | -0.0018211 | -0.00045642 | 0.0018212 | 0.0004563 | 2.9692e-08 | -1.1263e-07 | 0.0027591 | 0.002759 | 0.0027591 | 0.98216 | -0.34079 | 0.98218 | -0.34045 | 0.75799
158 | -0.0037167 | -0.00093137 | 0.0037169 | 0.00093126 | 2.5194e-07 | -1.0696e-07 | 0.0056308 | 0.0056307 | 0.0056308 | 0.98218 | -0.34045 | 0.98225 | -0.33903 | 1.5469
159 | -0.045087 | -0.011343 | 0.045101 | 0.011351 | 1.4517e-05 | 7.6609e-06 | 0.068838 | 0.068837 | 0.068838 | 0.97483 | -0.48384 | 0.97517 | -0.4771 | 4.7279
160 | -0.0023894 | -0.00059884 | 0.0023895 | 0.00059863 | 9.8197e-08 | -2.0689e-07 | 0.0035622 | 0.0035621 | 0.0035622 | 0.99811 | -0.036319 | 0.99816 | -0.035456 | 0.97862
161 | -0.0055748 | -0.001397 | 0.0055751 | 0.001397 | 2.1832e-07 | 2.9541e-08 | 0.0083107 | 0.0083106 | 0.0083107 | 0.99816 | -0.035456 | 0.9982 | -0.034634 | 2.2832
162 | -0.0073313 | -0.0018371 | 0.0073324 | 0.0018375 | 1.0608e-06 | 3.8856e-07 | 0.011106 | 0.011106 | 0.011106 | 0.98225 | -0.33903 | 0.98241 | -0.33599 | 3.0511
163 | 0.003484 | 0.00087274 | -0.0034835 | -0.00087304 | 5.6531e-07 | -3.0353e-07 | 0.0053161 | 0.0053164 | 0.0053164 | 0.97517 | -0.4771 | 0.975 | -0.48051 | 1.4605
164 | -0.051158 | -0.012868 | 0.051169 | 0.012875 | 1.1573e-05 | 6.396e-06 | 0.078079 | 0.078078 | 0.078079 | 0.97517 | -0.4771 | 0.97541 | -0.47237 | 5.3626
165 | -0.009818 | -0.0024604 | 0.0098202 | 0.0024614 | 2.2168e-06 | 1.0579e-06 | 0.014636 | 0.014636 | 0.014636 | 0.9982 | -0.034634 | 0.99845 | -0.029895 | 4.0208
166 | 0.059496 | 0.014969 | -0.059492 | -0.014967 | 4.0642e-06 | 2.3379e-06 | 0.090739 | 0.090739 | 0.090739 | 0.97588 | -0.46313 | 0.97581 | -0.46456 | 6.2321
167 | -0.17147 | -0.043267 | 0.17158 | 0.043339 | 0.00011451 | 7.2385e-05 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.9787 | -0.40792 | 0.97941 | -0.39398 | 17.9123
168 | -0.0090224 | -0.002261 | 0.0090232 | 0.0022614 | 8.2828e-07 | 3.8033e-07 | 0.013666 | 0.013666 | 0.013666 | 0.98241 | -0.33599 | 0.98251 | -0.33406 | 3.7543
169 | -0.012681 | -0.0031782 | 0.012682 | 0.0031787 | 9.3745e-07 | 5.1413e-07 | 0.019206 | 0.019206 | 0.019206 | 0.98251 | -0.33406 | 0.98259 | -0.33251 | 5.2763
170 | -0.014236 | -0.0035681 | 0.014239 | 0.00357 | 3.3336e-06 | 1.8912e-06 | 0.021559 | 0.021559 | 0.021559 | 0.98259 | -0.33251 | 0.98284 | -0.3276 | 5.9227
171 | -0.01452 | -0.0036394 | 0.014525 | 0.0036423 | 5.0018e-06 | 2.8284e-06 | 0.021639 | 0.021638 | 0.021639 | 0.9985 | -0.028867 | 0.99887 | -0.021639 | 5.9446
172 | 0.011591 | 0.0029053 | -0.01159 | -0.002905 | 5.678e-07 | 2.9702e-07 | 0.017273 | 0.017273 | 0.017273 | 0.9985 | -0.028867 | 0.99845 | -0.029895 | 4.7453
173 | 0.0040263 | 0.0010089 | -0.0040259 | -0.001009 | 3.2744e-07 | -7.9783e-08 | 0.0061396 | 0.0061397 | 0.0061397 | 0.97581 | -0.46456 | 0.97572 | -0.46627 | 1.6867
174 | 0.055465 | 0.013958 | -0.055445 | -0.013946 | 2.0686e-05 | 1.1699e-05 | 0.0846 | 0.0846 | 0.0846 | 0.97581 | -0.46456 | 0.97541 | -0.47237 | 5.8105
175 | 0.0021913 | 0.00054917 | -0.0021913 | -0.00054918 | 4.0767e-09 | -9.5496e-09 | 0.0033418 | 0.0033418 | 0.0033418 | 0.97572 | -0.46627 | 0.97572 | -0.46631 | 0.91807
176 | 0.22319 | 0.057079 | -0.22304 | -0.056981 | 0.00015396 | 9.7787e-05 | 0.3357 | 0.3357 | 0.3357 | 0.99051 | -0.17986 | 0.98976 | -0.19412 | 23.0564
177 | 0.21932 | 0.056049 | -0.21917 | -0.055956 | 0.0001472 | 9.3466e-05 | 0.33011 | 0.33011 | 0.33011 | 0.98976 | -0.19412 | 0.98903 | -0.20801 | 22.6725
178 | 0.2185 | 0.055789 | -0.2185 | -0.055784 | 7.7983e-06 | 4.9515e-06 | 0.32911 | 0.32911 | 0.32911 | 0.98903 | -0.20801 | 0.98899 | -0.20875 | 22.6038
179 | -0.18124 | -0.045873 | 0.18129 | 0.045908 | 5.525e-05 | 3.4966e-05 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.98124 | -0.35845 | 0.98157 | -0.35211 | 18.8874
180 | 0.17807 | 0.04508 | -0.17793 | -0.044992 | 0.00013864 | 8.7706e-05 | 0.2702 | 0.2702 | 0.2702 | 0.98124 | -0.35845 | 0.9804 | -0.37469 | 18.5578
181 | -0.18367 | -0.046505 | 0.18384 | 0.046608 | 0.00016312 | 0.00010326 | 0.27861 | 0.27861 | 0.27861 | 0.98157 | -0.35211 | 0.98252 | -0.33363 | 19.1355
182 | 0.1753 | 0.044333 | -0.17523 | -0.044288 | 7.0008e-05 | 4.4274e-05 | 0.26621 | 0.26621 | 0.26621 | 0.9804 | -0.37469 | 0.97998 | -0.38301 | 18.2835
183 | -0.18663 | -0.047308 | 0.18667 | 0.047337 | 4.6086e-05 | 2.9184e-05 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.98252 | -0.33363 | 0.98278 | -0.32849 | 19.4257
184 | 0.17266 | 0.043645 | -0.17257 | -0.043587 | 9.0747e-05 | 5.737e-05 | 0.26231 | 0.26231 | 0.26231 | 0.97998 | -0.38301 | 0.97941 | -0.39398 | 18.0156
185 | -0.18976 | -0.04811 | 0.18993 | 0.048219 | 0.00017112 | 0.00010839 | 0.28751 | 0.28751 | 0.28751 | 0.98278 | -0.32849 | 0.98375 | -0.30975 | 19.7466
186 | 0.018321 | 0.0045981 | -0.018311 | -0.004592 | 1.0173e-05 | 6.0624e-06 | 0.027714 | 0.027714 | 0.027714 | 0.98375 | -0.30975 | 0.98315 | -0.3214 | 7.6139
187 | -0.20825 | -0.052817 | 0.20829 | 0.052844 | 4.2105e-05 | 2.6718e-05 | 0.31522 | 0.31522 | 0.31522 | 0.98375 | -0.30975 | 0.98397 | -0.30554 | 21.65
188 | 0.016022 | 0.0040184 | -0.016017 | -0.0040157 | 4.7337e-06 | 2.7575e-06 | 0.024251 | 0.024251 | 0.024251 | 0.98315 | -0.3214 | 0.98284 | -0.3276 | 6.6623
189 | 0.0014249 | 0.00035672 | -0.0014248 | -0.00035709 | 5.8246e-08 | -3.6749e-07 | 0.002181 | 0.0021811 | 0.0021811 | 0.97209 | -0.53799 | 0.97204 | -0.53884 | 0.59921

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53234 | 0.13661

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0059817 | 0.0014992
1 | 0.0046969 | 0.0011771
2 | 0.0020259 | 0.00050775
3 | 0.0068051 | 0.0017055
4 | 0.0057467 | 0.0014403
5 | 0.0020739 | 0.00051976
6 | 0.0030157 | 0.0007558
7 | 0.001692 | 0.00042406
8 | 0.0012025 | 0.00030139
9 | 0.0012017 | 0.00030117
10 | 0.00054436 | 0.00013643
11 | 0.0018802 | 0.00047122
12 | 0.0013289 | 0.00033306
13 | 0.0016004 | 0.0004011
14 | 0.0054558 | 0.0013673
15 | 0.031009 | 0.0077716
16 | 0.019816 | 0.0049664
17 | 0.0013509 | 0.00033856
18 | 0.0020213 | 0.00050659
19 | 0.0018577 | 0.00046559
20 | 0.0017512 | 0.0004389
21 | 0.0037329 | 0.00093555
22 | 0.0020451 | 0.00051255
23 | 0.0028198 | 0.00070672
24 | 0.0034848 | 0.00087339
25 | 0.0033972 | 0.00085143
26 | 0.0040222 | 0.0010081
27 | 0.0023827 | 0.00059715
28 | 0.0023315 | 0.00058432
29 | 0.0019632 | 0.00049202
30 | 0.0016237 | 0.00040693
31 | 0.0026491 | 0.00066393
32 | 0.0053705 | 0.001346
33 | 0.0032264 | 0.00080862
34 | 0.0072237 | 0.0018104
35 | 0.0024098 | 0.00060395
36 | 0.0030478 | 0.00076385
37 | 0.0060354 | 0.0015126
38 | 0.0057486 | 0.0014407
39 | 0.0011857 | 0.00029716
40 | 0.0015836 | 0.00039688
41 | 0.0023334 | 0.0005848
42 | 0.0021247 | 0.00053249
43 | 0.0015263 | 0.00038253
44 | 0.0032396 | 0.00081193
45 | 0.0019593 | 0.00049105
46 | 0.0018673 | 0.00046798
47 | 0.0016768 | 0.00042024
48 | 0.0026295 | 0.000659
49 | 0.00067992 | 0.0001704
50 | 0.0015927 | 0.00039916
51 | 0.00087127 | 0.00021836
52 | 0.0090907 | 0.0022783
53 | 0.0030646 | 0.00076805
54 | 0.0042989 | 0.0010774
55 | 0.0030703 | 0.00076948
56 | 0.0027582 | 0.00069127
57 | 0.010766 | 0.0026982
58 | 0.0042634 | 0.0010685
59 | 0.0019494 | 0.00048858
60 | 0.0020582 | 0.00051583
61 | 0.00237 | 0.00059398
62 | 0.0020353 | 0.0005101
63 | 0.0061612 | 0.0015441
64 | 0.002939 | 0.00073657
65 | 0.0019406 | 0.00048637
66 | 0.0022411 | 0.00056168
67 | 0.00082857 | 0.00020766
68 | 0.0010573 | 0.00026499
69 | 0.0021291 | 0.00053359
70 | 0.0052908 | 0.001326
71 | 0.001781 | 0.00044636
72 | 0.00070571 | 0.00017687
73 | 0.0044281 | 0.0011098
74 | 0.0078413 | 0.0019652
75 | 0.0023047 | 0.00057761
76 | 0.0030806 | 0.00077208
77 | 0.0060432 | 0.0015146
78 | 0.0066582 | 0.0016687
79 | 0.0033092 | 0.00082937
80 | 0.0037207 | 0.00093249
81 | 0.0028706 | 0.00071943
82 | 0.0039215 | 0.00098281
83 | 0.002172 | 0.00054435
84 | 0.00056257 | 0.00014099
85 | 0.0004933 | 0.00012363
86 | 0.00083339 | 0.00020887
87 | 0.0017119 | 0.00042903
88 | 0.0015568 | 0.00039018
89 | 0.0028933 | 0.00072513
90 | 0.0020064 | 0.00050285
91 | 0.0017992 | 0.00045091
92 | 0.00083761 | 0.00020993
93 | 0.0015906 | 0.00039865
94 | 0.0019897 | 0.00049868
95 | 0.0016985 | 0.00042569
96 | 0.01239 | 0.0031053
97 | 0.021468 | 0.0053803
98 | 0.0063439 | 0.0015899
99 | 0.0065402 | 0.0016391
100 | 0.0030039 | 0.00075284
101 | 0.00085306 | 0.0002138
102 | 0.0046792 | 0.0011727
103 | 0.0032716 | 0.00081995
104 | 0.0025372 | 0.00063589
105 | 0.0077126 | 0.001933
106 | 0.0029457 | 0.00073826
107 | 0.0032062 | 0.00080356
108 | 0.013908 | 0.0034857
109 | 0.0028847 | 0.00072297
110 | 0.0024638 | 0.00061749
111 | 0.0016636 | 0.00041693
112 | 0.0033179 | 0.00083153
113 | 0.0039662 | 0.00099402
114 | 0.0039079 | 0.0009794
115 | 0.0018211 | 0.00045642
116 | 0.0018955 | 0.00047506
117 | 0.0025585 | 0.00064123
118 | 0.0023894 | 0.00059884
119 | 0.0031853 | 0.00079832
120 | 0.0036144 | 0.00090585
121 | 0.0025724 | 0.00064471
122 | 0.004243 | 0.0010634
123 | 0.0023185 | 0.00058107
124 | 0.0019106 | 0.00047885
125 | 0.00169 | 0.00042355
126 | 0.0036579 | 0.00091675
127 | 0.0015538 | 0.00038942
128 | 0.0029294 | 0.00073417
129 | 0.0022383 | 0.00056097
130 | 0.0017697 | 0.00044354
131 | 0.0018347 | 0.00045981
132 | 0.0042752 | 0.0010715
133 | 0.0021913 | 0.00054918
134 | 0.00082958 | 0.00020791
135 | 0.0037186 | 0.00093196
136 | 0.00066491 | 0.00016664
137 | 0.0031646 | 0.00079311
138 | 0.0023826 | 0.00059714
139 | 0.0026315 | 0.00065953
140 | 0.0027906 | 0.00069939
141 | 0.002569 | 0.00064385
142 | 0.0030862 | 0.00077348
143 | 0.00099014 | 0.00024815
144 | 0.0022886 | 0.00057358
145 | 0.002037 | 0.00051052
146 | 0.0017782 | 0.00044566
147 | 0.0034835 | 0.00087304
148 | 0.0013503 | 0.00033843
149 | 0.0019011 | 0.00047647
150 | 0.0033981 | 0.00085165
151 | 0.0014248 | 0.00035709

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1