## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_160-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_160-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_160-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_160-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_160-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_160-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_160-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_160-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_160-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_160-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_160-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_160-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_160-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_160-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_160-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_160-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_160-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_160-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_160-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_160-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_160-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_160-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_160-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_160-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_160-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_160-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_160-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_160-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_160-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_160-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_160-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_160-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_160-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_160-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_160-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_160-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_160-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_160-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_160-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_160-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_160-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_160-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_160-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_160-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_160-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_160-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_160-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_160-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_160-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_160-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_160-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_160-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_160-6_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_160-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_160-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_160-6_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_160-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_160-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_160-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_160-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_160-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_160-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_160-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_160-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_160-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_160-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_160-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_160-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_160-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_160-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_160-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_160-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_160-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_160-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_160-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_160-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_160-6_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_160-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_160-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_160-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_160-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_160-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_160-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_160-6_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_160-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_160-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_160-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_160-6_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_160-6_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_160-6_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_160-6_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_160-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_160-6_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_160-6_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_160-6_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_160-6_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_160-6_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_160-6_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_160-6_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_160-6_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_364_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_160-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0017457 | 0.00043751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_160-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0012474 | 0.00031262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_160-6_0_4_load_9 | 3 | 0.0025589 | 0.00064132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_160-6_0_4_load_10 | 4 | 0.0025362 | 0.00063563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_160-6_0_4_load_3 | 7 | 0.0028294 | 0.00070913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_160-6_0_4_load_4 | 8 | 0.0025481 | 0.00063861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_160-6_0_4_load_6 | 10 | 0.0021247 | 0.00053251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_160-6_0_4_load_7 | 11 | 0.0021973 | 0.0005507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_160-6_0_4_load_8 | 12 | 0.0027577 | 0.00069114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_160-6_0_4_load_27 | 13 | 0.0014338 | 0.00035935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_160-6_0_4_load_66 | 14 | 0.0026033 | 0.00065244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_160-6_0_4_load_29 | 15 | 0.0021234 | 0.00053218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_160-6_0_4_load_17 | 16 | 0.0024346 | 0.00061016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_160-6_0_4_load_14 | 17 | 0.0028817 | 0.00072223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_160-6_0_4_load_11 | 18 | 0.0024249 | 0.00060774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_160-6_0_4_load_12 | 19 | 0.002765 | 0.00069298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_160-6_0_4_load_13 | 20 | 0.0019215 | 0.00048158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_160-6_0_4_load_20 | 21 | 0.0020354 | 0.00051012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_160-6_0_4_load_30 | 22 | 0.0033021 | 0.00082759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_160-6_0_4_load_19 | 25 | 0.0046366 | 0.001162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_160-6_0_4_load_41 | 26 | 0.0045727 | 0.001146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_160-6_0_4_load_40 | 28 | 0.0016497 | 0.00041345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_160-6_0_4_load_53 | 29 | 0.0060204 | 0.0015088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_160-6_0_4_load_21 | 30 | 0.0027402 | 0.00068677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_160-6_0_4_load_22 | 31 | 0.0022223 | 0.00055695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_160-6_0_4_load_24 | 33 | 0.0014639 | 0.00036688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_160-6_0_4_load_26 | 35 | 0.0028197 | 0.00070668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_160-6_0_4_load_46 | 36 | 0.0023978 | 0.00060095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_160-6_0_4_load_49 | 37 | 0.0025845 | 0.00064772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_160-6_0_4_load_67 | 38 | 0.00061617 | 0.00015443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_160-6_0_4_load_34 | 40 | 0.0060196 | 0.0015087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_160-6_0_4_load_65 | 41 | 0.0036509 | 0.000915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_160-6_0_4_load_31 | 42 | 0.0016159 | 0.00040499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_160-6_0_4_load_33 | 44 | 0.0026654 | 0.00066802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_160-6_0_4_load_35 | 45 | 0.0045561 | 0.0011419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_160-6_0_4_load_36 | 46 | 0.0029287 | 0.00073399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_160-6_0_4_load_37 | 47 | 0.0072276 | 0.0018114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_160-6_0_4_load_52 | 50 | 0.0018695 | 0.00046855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_160-6_0_4_load_50 | 51 | 0.0044608 | 0.001118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_160-6_0_4_load_56 | 53 | 0.003269 | 0.0008193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_160-6_0_4_load_138 | 55 | 0.005279 | 0.001323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_160-6_0_4_load_42 | 57 | 0.0060778 | 0.0015232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_160-6_0_4_load_45 | 58 | 0.010436 | 0.0026156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_160-6_0_4_load_78 | 59 | 0.0021883 | 0.00054844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_160-6_0_4_load_51 | 60 | 0.00074339 | 0.00018631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_160-6_0_4_load_48 | 61 | 0.013324 | 0.0033394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_160-6_0_4_load_79 | 63 | 0.0020657 | 0.00051771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_160-6_0_4_load_115 | 64 | 0.0025295 | 0.00063395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_160-6_0_4_load_87 | 66 | 0.0018459 | 0.00046262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_160-6_0_4_load_63 | 68 | 0.0022227 | 0.00055707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_160-6_0_4_load_68 | 69 | 0.0047137 | 0.0011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_160-6_0_4_load_69 | 70 | 0.0044351 | 0.0011115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_160-6_0_4_load_70 | 71 | 0.0055577 | 0.0013929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_160-6_0_4_load_72 | 72 | 0.0023792 | 0.00059628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_160-6_0_4_load_98 | 73 | 0.0023325 | 0.00058458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_160-6_0_4_load_95 | 74 | 0.017702 | 0.0044366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_160-6_0_4_load_88 | 75 | 0.0068562 | 0.0017183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_160-6_0_4_load_135 | 76 | 0.0026003 | 0.0006517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_160-6_0_4_load_96 | 77 | 0.00062569 | 0.00015681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_160-6_0_4_load_90 | 79 | 0.0055845 | 0.0013996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_160-6_0_4_load_91 | 80 | 0.004454 | 0.0011163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_160-6_0_4_load_97 | 81 | 0.0022691 | 0.00056869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_160-6_0_4_load_119 | 82 | 0.0039038 | 0.0009784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_160-6_0_4_load_130 | 83 | 0.012059 | 0.0030223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_160-6_0_4_load_117 | 85 | 0.0017001 | 0.00042608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_160-6_0_4_load_136 | 87 | 0.00047769 | 0.00011972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_160-6_0_4_load_122 | 88 | 0.0011438 | 0.00028665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_160-6_0_4_load_196 | 89 | 0.0015969 | 0.00040022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_160-6_0_4_load_131 | 90 | 0.0059447 | 0.0014899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_160-6_0_4_load_121 | 91 | 0.0011655 | 0.0002921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_160-6_0_4_load_139 | 92 | 0.007814 | 0.0019584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_160-6_0_4_load_146 | 93 | 0.0020961 | 0.00052533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_160-6_0_4_load_144 | 94 | 0.0024732 | 0.00061985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_160-6_0_4_load_193 | 95 | 0.0015136 | 0.00037934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_160-6_0_4_load_190 | 97 | 0.0015788 | 0.00039568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_160-6_0_4_load_145 | 98 | 0.0094791 | 0.0023757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_160-6_0_4_load_147 | 99 | 0.0028793 | 0.00072162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_160-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_160-6_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.017843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_160-6_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_160-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0084744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_160-6_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_160-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.038933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_160-6_0_4_line_6 |  | 5 | 15 | 0.050233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_160-6_0_4_line_7 |  | 5 | 13 | 0.019241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_160-6_0_4_line_8 |  | 6 | 16 | 0.029399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_160-6_0_4_line_9 |  | 6 | 17 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_160-6_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.022871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_160-6_0_4_line_11 |  | 7 | 9 | 0.031822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_160-6_0_4_line_12 |  | 8 | 10 | 0.049704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_160-6_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.0065956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_160-6_0_4_line_14 |  | 9 | 12 | 0.028318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_160-6_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.030355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_160-6_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.032476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_160-6_0_4_line_17 |  | 16 | 22 | 0.0098642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_160-6_0_4_line_18 |  | 17 | 23 | 0.0094621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_160-6_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0044115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_160-6_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.039438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_160-6_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.01354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_160-6_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.029532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_160-6_0_4_line_23 |  | 23 | 24 | 0.031485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_160-6_0_4_line_24 |  | 23 | 25 | 0.02528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_160-6_0_4_line_25 |  | 24 | 26 | 0.036563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_160-6_0_4_line_26 |  | 24 | 27 | 0.03442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_160-6_0_4_line_27 |  | 26 | 28 | 0.028798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_160-6_0_4_line_28 |  | 27 | 29 | 0.022243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_160-6_0_4_line_29 |  | 28 | 44 | 0.0053288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_160-6_0_4_line_30 |  | 29 | 56 | 0.032434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_160-6_0_4_line_31 |  | 30 | 31 | 0.022312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_160-6_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0020967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_160-6_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.040508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_160-6_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.016701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_160-6_0_4_line_35 |  | 32 | 35 | 0.020029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_160-6_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.018144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_160-6_0_4_line_37 |  | 34 | 37 | 0.039429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_160-6_0_4_line_38 |  | 35 | 38 | 0.033876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_160-6_0_4_line_39 |  | 36 | 39 | 0.027374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_160-6_0_4_line_40 |  | 37 | 40 | 0.021565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_160-6_0_4_line_41 |  | 38 | 41 | 1.0395e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_160-6_0_4_line_42 |  | 39 | 58 | 0.011695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_160-6_0_4_line_43 |  | 39 | 57 | 0.037028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_160-6_0_4_line_44 |  | 40 | 43 | 0.017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_160-6_0_4_line_45 |  | 41 | 68 | 0.036558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_160-6_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.026221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_160-6_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_160-6_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.030852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_160-6_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0032022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_160-6_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.02411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_160-6_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.02705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_160-6_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.031012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_160-6_0_4_line_53 |  | 48 | 51 | 0.0066255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_160-6_0_4_line_54 |  | 49 | 52 | 0.028868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_160-6_0_4_line_55 |  | 49 | 53 | 0.016833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_160-6_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_160-6_0_4_line_57 |  | 52 | 55 | 0.0050498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_160-6_0_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.019437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_160-6_0_4_line_59 |  | 54 | 60 | 0.019582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_160-6_0_4_line_60 |  | 55 | 92 | 0.022769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_160-6_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.024251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_160-6_0_4_line_62 |  | 59 | 63 | 0.013724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_160-6_0_4_line_63 |  | 60 | 64 | 0.0012686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_160-6_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.0017724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_160-6_0_4_line_65 |  | 62 | 65 | 0.030072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_160-6_0_4_line_66 |  | 62 | 66 | 0.031586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_160-6_0_4_line_67 |  | 63 | 72 | 0.015464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_160-6_0_4_line_68 |  | 64 | 67 | 0.026207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_160-6_0_4_line_69 |  | 65 | 73 | 0.0098905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_160-6_0_4_line_70 |  | 65 | 74 | 0.016447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_160-6_0_4_line_71 |  | 66 | 75 | 0.054742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_160-6_0_4_line_72 |  | 67 | 85 | 0.015504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_160-6_0_4_line_73 |  | 67 | 84 | 0.003701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_160-6_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.020784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_160-6_0_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.013813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_160-6_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0035751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_160-6_0_4_line_77 |  | 73 | 76 | 0.028021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_160-6_0_4_line_78 |  | 74 | 77 | 0.011219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_160-6_0_4_line_79 |  | 75 | 78 | 0.01656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_160-6_0_4_line_80 |  | 76 | 84 | 0.018479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_160-6_0_4_line_81 |  | 77 | 81 | 0.0094873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_160-6_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.031292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_160-6_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.0029521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_160-6_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0091464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_160-6_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.026555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_160-6_0_4_line_86 |  | 83 | 90 | 0.028259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_160-6_0_4_line_87 |  | 84 | 87 | 0.046102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_160-6_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.0014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_160-6_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.017901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_160-6_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_160-6_0_4_line_91 |  | 88 | 93 | 0.01375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_160-6_0_4_line_92 |  | 90 | 95 | 0.18435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_160-6_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.036771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_160-6_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.019945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_160-6_0_4_line_95 |  | 94 | 98 | 0.0057117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_160-6_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.049485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_160-6_0_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_160-6_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.0044748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_160-6_0_4_trafo_42 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2688768.2784 | 1243229.641 | 2688763.2499 | 1243218.8714
1 | 2688755.7011 | 1243202.7039 | 2688763.2499 | 1243218.8714
2 | 2688755.7011 | 1243202.7039 | 2688735.0795 | 1243216.1602
3 | 2688755.7011 | 1243202.7039 | 2688762.0059 | 1243197.0412
4 | 2688719.0364 | 1243226.6289 | 2688735.0795 | 1243216.1602
5 | 2688798.8096 | 1243185.6473 | 2688773.2361 | 1243191.2466 | 2688764.0912 | 1243195.1683 | 2688762.0059 | 1243197.0412
6 | 2688719.0364 | 1243226.6289 | 2688676.5395 | 1243253.4136
7 | 2688719.0364 | 1243226.6289 | 2688707.2066 | 1243211.4544
8 | 2688798.8096 | 1243185.6473 | 2688796.8865 | 1243177.7682 | 2688786.8092 | 1243163.1845 | 2688784.0641 | 1243160.9148
9 | 2688798.8096 | 1243185.6473 | 2688815.2172 | 1243185.9424
10 | 2688662.6119 | 1243159.2033 | 2688646.8891 | 1243142.5942
11 | 2688684.4885 | 1243182.3131 | 2688662.6119 | 1243159.2033
12 | 2688646.8891 | 1243142.5942 | 2688639.1536 | 1243134.4227 | 2688615.2422 | 1243120.3553 | 2688604.7752 | 1243118.09
13 | 2688684.4885 | 1243182.3131 | 2688688.5437 | 1243187.5148
14 | 2688684.4885 | 1243182.3131 | 2688668.5797 | 1243196.7527 | 2688662.7234 | 1243200.2729
15 | 2688688.5437 | 1243187.5148 | 2688707.2066 | 1243211.4544
16 | 2688636.9834 | 1243208.3115 | 2688640.3495 | 1243213.7213 | 2688662.7234 | 1243200.2729
17 | 2688776.2761 | 1243154.9036 | 2688777.7968 | 1243155.7331 | 2688784.0641 | 1243160.9148
18 | 2688824.6778 | 1243186.1125 | 2688815.2172 | 1243185.9424
19 | 2688709.5789 | 1243100.8346 | 2688712.6021 | 1243104.0473
20 | 2688712.6021 | 1243104.0473 | 2688739.6294 | 1243132.7685
21 | 2688750.3501 | 1243140.762 | 2688743.7781 | 1243137.1772 | 2688739.6294 | 1243132.7685
22 | 2688776.2761 | 1243154.9036 | 2688750.3501 | 1243140.762
23 | 2688855.7365 | 1243191.8039 | 2688824.6778 | 1243186.1125
24 | 2688824.6778 | 1243186.1125 | 2688826.5324 | 1243198.0491 | 2688831.6945 | 1243210.1984
25 | 2688855.7365 | 1243191.8039 | 2688855.1047 | 1243185.5342 | 2688853.7168 | 1243180.2874 | 2688840.9952 | 1243158.9591
26 | 2688890.1253 | 1243194.6988 | 2688866.9113 | 1243193.1611 | 2688855.7365 | 1243191.8039
27 | 2688826.2432 | 1243134.2268 | 2688840.9952 | 1243158.9591
28 | 2688890.1253 | 1243194.6988 | 2688912.2693 | 1243192.601
29 | 2688826.2432 | 1243134.2268 | 2688823.5135 | 1243129.6503
30 | 2688944.302 | 1243187.6498 | 2688921.0334 | 1243191.7708 | 2688912.2693 | 1243192.601
31 | 2688716.942 | 1243068.753 | 2688737.8939 | 1243061.0828
32 | 2688739.8628 | 1243060.362 | 2688737.8939 | 1243061.0828
33 | 2688678.903 | 1243082.6784 | 2688716.942 | 1243068.753
34 | 2688756.1155 | 1243056.3243 | 2688739.8628 | 1243060.362
35 | 2688739.8628 | 1243060.362 | 2688723.4312 | 1243048.9088
36 | 2688756.1155 | 1243056.3243 | 2688773.7876 | 1243052.2113
37 | 2688756.1155 | 1243056.3243 | 2688766.2733 | 1243068.5741 | 2688784.2152 | 1243083.7752
38 | 2688723.4312 | 1243048.9088 | 2688703.9971 | 1243035.363 | 2688695.608 | 1243029.5833
39 | 2688801.0991 | 1243050.4151 | 2688774.0711 | 1243052.1453 | 2688773.7876 | 1243052.2113
40 | 2688784.2152 | 1243083.7752 | 2688794.557 | 1243092.5372 | 2688799.7695 | 1243098.6195
41 | 2688695.5995 | 1243029.5774 | 2688695.608 | 1243029.5833
42 | 2688801.0991 | 1243050.4151 | 2688797.3112 | 1243039.3502
43 | 2688801.0991 | 1243050.4151 | 2688838.0987 | 1243048.9565
44 | 2688810.9093 | 1243111.6181 | 2688799.7695 | 1243098.6195
45 | 2688695.5995 | 1243029.5774 | 2688670.2593 | 1243012.1194 | 2688665.2111 | 1243009.291
46 | 2688810.9093 | 1243111.6181 | 2688788.1222 | 1243124.5916
47 | 2688810.9093 | 1243111.6181 | 2688820.7917 | 1243125.0871 | 2688823.5135 | 1243129.6503
48 | 2688918.6032 | 1243126.2942 | 2688906.9639 | 1243097.7217
49 | 2688918.6032 | 1243126.2942 | 2688919.8113 | 1243129.2598
50 | 2688897.8932 | 1243075.3826 | 2688900.2472 | 1243081.2333 | 2688906.9639 | 1243097.7217
51 | 2688930.0161 | 1243154.311 | 2688919.8113 | 1243129.2598
52 | 2688897.8932 | 1243075.3826 | 2688922.767 | 1243066.0706 | 2688922.0251 | 1243061.6118
53 | 2688897.8932 | 1243075.3826 | 2688895.3081 | 1243069.2822
54 | 2688955.2864 | 1243140.2238 | 2688930.0161 | 1243154.311
55 | 2688930.0161 | 1243154.311 | 2688936.6463 | 1243169.7837
56 | 2688887.9872 | 1243051.8947 | 2688889.2487 | 1243054.9825 | 2688895.3081 | 1243069.2822
57 | 2688955.2864 | 1243140.2238 | 2688955.3486 | 1243135.1744
58 | 2688944.302 | 1243187.6498 | 2688936.6463 | 1243169.7837
59 | 2688887.9872 | 1243051.8947 | 2688906.4827 | 1243045.4627
60 | 2688955.3486 | 1243135.1744 | 2688955.4947 | 1243123.3144 | 2688954.8965 | 1243114.8103 | 2688953.4204 | 1243112.9399
61 | 2688781.5444 | 1243020.9344 | 2688785.6679 | 1243025.3324 | 2688797.3112 | 1243039.3502 | 2688797.3112 | 1243039.3502
62 | 2688781.5444 | 1243020.9344 | 2688772.1572 | 1243010.9225
63 | 2688907.6809 | 1243045.0461 | 2688906.4827 | 1243045.4627
64 | 2688862.7745 | 1243010.1641 | 2688863.8078 | 1243011.6042
65 | 2688862.7745 | 1243010.1641 | 2688870.2159 | 1243004.9272 | 2688875.4688 | 1243001.9592 | 2688889.394 | 1242996.3637
66 | 2688862.7745 | 1243010.1641 | 2688849.0694 | 1242994.514 | 2688841.4124 | 1242986.9219
67 | 2688772.1572 | 1243010.9225 | 2688765.4294 | 1243003.747 | 2688761.078 | 1243000.1786
68 | 2688932.4339 | 1243036.438 | 2688907.6809 | 1243045.0461
69 | 2688889.394 | 1242996.3637 | 2688895.0652 | 1242997.2715 | 2688898.5157 | 1242999.5723
70 | 2688889.394 | 1242996.3637 | 2688888.5343 | 1242979.9393
71 | 2688841.4124 | 1242986.9219 | 2688835.736 | 1242981.2936 | 2688805.869 | 1242959.5528 | 2688797.862 | 1242953.8912
72 | 2688932.4339 | 1243036.438 | 2688937.1271 | 1243039.0325 | 2688943.3017 | 1243041.1488 | 2688946.7844 | 1243042.1154
73 | 2688929.4584 | 1243034.2251 | 2688932.4339 | 1243036.438
74 | 2688747.6327 | 1242989.1526 | 2688743.9669 | 1242986.1464 | 2688730.7158 | 1242977.1018
75 | 2688747.6327 | 1242989.1526 | 2688758.3136 | 1242997.9116
76 | 2688761.078 | 1243000.1786 | 2688758.3136 | 1242997.9116
77 | 2688917.2494 | 1243020.354 | 2688899.5859 | 1243000.2859 | 2688898.5157 | 1242999.5723
78 | 2688888.5343 | 1242979.9393 | 2688887.9478 | 1242968.7357
79 | 2688784.3406 | 1242944.3305 | 2688797.862 | 1242953.8912
80 | 2688929.4584 | 1243034.2251 | 2688917.2494 | 1243020.354
81 | 2688887.9478 | 1242968.7357 | 2688887.4518 | 1242959.2613
82 | 2688784.3406 | 1242944.3305 | 2688799.664 | 1242925.6349 | 2688799.8137 | 1242922.2013 | 2688798.1482 | 1242918.917
83 | 2688784.3406 | 1242944.3305 | 2688781.8521 | 1242942.7426
84 | 2688887.4518 | 1242959.2613 | 2688887.4018 | 1242958.3057 | 2688886.1591 | 1242950.2111
85 | 2688875.2806 | 1242926.2897 | 2688880.8423 | 1242934.4566 | 2688885.7627 | 1242947.6289 | 2688886.1591 | 1242950.2111
86 | 2688875.2806 | 1242926.2897 | 2688872.8094 | 1242922.6609 | 2688860.9318 | 1242910.1516 | 2688855.8654 | 1242905.8925
87 | 2688929.4584 | 1243034.2251 | 2688958.7874 | 1242998.6558
88 | 2688948.1723 | 1243042.5006 | 2688946.7844 | 1243042.1154
89 | 2688948.1723 | 1243042.5006 | 2688960.0355 | 1243043.3457 | 2688966.0239 | 1243042.8598
90 | 2688957.4989 | 1242986.677 | 2688961.2095 | 1242989.2678 | 2688961.9879 | 1242991.8036 | 2688961.111 | 1242995.8379 | 2688958.7874 | 1242998.6558
91 | 2688966.0239 | 1243042.8598 | 2688973.5682 | 1243042.2478 | 2688979.6982 | 1243041.4548
92 | 2688855.8654 | 1242905.8925 | 2688979.0782 | 1242768.7661
93 | 2688953.4204 | 1243112.9399 | 2688949.9856 | 1243108.5877 | 2688943.6402 | 1243095.6942 | 2688940.5348 | 1243084.506 | 2688939.6722 | 1243079.3318
94 | 2688979.6982 | 1243041.4548 | 2688987.6636 | 1243040.4244 | 2688999.3894 | 1243042.532
95 | 2689005.011 | 1243043.5424 | 2689005.011 | 1243043.5424 | 2688999.3894 | 1243042.532
96 | 2689023.2708 | 1242779.3991 | 2689018.9078 | 1242782.4915 | 2689013.6259 | 1242784.347 | 2689009.3049 | 1242784.638 | 2689005.4245 | 1242783.2788 | 2688998.954 | 1242780.2128 | 2688979.0782 | 1242768.7661
97 | 2689023.2708 | 1242779.3991 | 2689038.9252 | 1242793.1358
98 | 2689005.011 | 1243043.5424 | 2689008.8821 | 1243045.7869

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688768.2784 | 1243229.641
1 | 2688763.2499 | 1243218.8714
2 | 2688755.7011 | 1243202.7039
3 | 2688735.0795 | 1243216.1602
4 | 2688762.0059 | 1243197.0412
5 | 2688719.0364 | 1243226.6289
6 | 2688798.8096 | 1243185.6473
7 | 2688662.6119 | 1243159.2033
8 | 2688646.8891 | 1243142.5942
9 | 2688684.4885 | 1243182.3131
10 | 2688604.7752 | 1243118.09
11 | 2688688.5437 | 1243187.5148
12 | 2688662.7234 | 1243200.2729
13 | 2688707.2066 | 1243211.4544
14 | 2688636.9834 | 1243208.3115
15 | 2688676.5395 | 1243253.4136
16 | 2688784.0641 | 1243160.9148
17 | 2688815.2172 | 1243185.9424
18 | 2688709.5789 | 1243100.8346
19 | 2688712.6021 | 1243104.0473
20 | 2688739.6294 | 1243132.7685
21 | 2688750.3501 | 1243140.762
22 | 2688776.2761 | 1243154.9036
23 | 2688824.6778 | 1243186.1125
24 | 2688855.7365 | 1243191.8039
25 | 2688831.6945 | 1243210.1984
26 | 2688840.9952 | 1243158.9591
27 | 2688890.1253 | 1243194.6988
28 | 2688826.2432 | 1243134.2268
29 | 2688912.2693 | 1243192.601
30 | 2688737.8939 | 1243061.0828
31 | 2688716.942 | 1243068.753
32 | 2688739.8628 | 1243060.362
33 | 2688678.903 | 1243082.6784
34 | 2688756.1155 | 1243056.3243
35 | 2688723.4312 | 1243048.9088
36 | 2688773.7876 | 1243052.2113
37 | 2688784.2152 | 1243083.7752
38 | 2688695.608 | 1243029.5833
39 | 2688801.0991 | 1243050.4151
40 | 2688799.7695 | 1243098.6195
41 | 2688695.5995 | 1243029.5774
42 | 2688788.1222 | 1243124.5916
43 | 2688810.9093 | 1243111.6181
44 | 2688823.5135 | 1243129.6503
45 | 2688918.6032 | 1243126.2942
46 | 2688906.9639 | 1243097.7217
47 | 2688919.8113 | 1243129.2598
48 | 2688897.8932 | 1243075.3826
49 | 2688930.0161 | 1243154.311
50 | 2688922.0251 | 1243061.6118
51 | 2688895.3081 | 1243069.2822
52 | 2688955.2864 | 1243140.2238
53 | 2688936.6463 | 1243169.7838
54 | 2688887.9872 | 1243051.8947
55 | 2688955.3486 | 1243135.1744
56 | 2688944.302 | 1243187.6497
57 | 2688838.0987 | 1243048.9565
58 | 2688797.3112 | 1243039.3502
59 | 2688781.5444 | 1243020.9344
60 | 2688906.4827 | 1243045.4627
61 | 2688863.8078 | 1243011.6042
62 | 2688862.7745 | 1243010.1641
63 | 2688772.1572 | 1243010.9225
64 | 2688907.6809 | 1243045.0461
65 | 2688889.394 | 1242996.3637
66 | 2688841.4124 | 1242986.9219
67 | 2688932.4339 | 1243036.438
68 | 2688665.2111 | 1243009.291
69 | 2688747.6327 | 1242989.1526
70 | 2688730.7158 | 1242977.1018
71 | 2688758.3136 | 1242997.9116
72 | 2688761.078 | 1243000.1786
73 | 2688898.5157 | 1242999.5723
74 | 2688888.5343 | 1242979.9393
75 | 2688797.862 | 1242953.8912
76 | 2688917.2494 | 1243020.354
77 | 2688887.9478 | 1242968.7357
78 | 2688784.3406 | 1242944.3305
79 | 2688798.1482 | 1242918.917
80 | 2688781.8521 | 1242942.7426
81 | 2688887.4518 | 1242959.2613
82 | 2688886.1591 | 1242950.2111
83 | 2688875.2806 | 1242926.2897
84 | 2688929.4584 | 1243034.2251
85 | 2688946.7844 | 1243042.1154
86 | 2688948.1723 | 1243042.5006
87 | 2688958.7874 | 1242998.6558
88 | 2688966.0239 | 1243042.8598
89 | 2688957.4989 | 1242986.677
90 | 2688855.8654 | 1242905.8925
91 | 2688939.6722 | 1243079.3318
92 | 2688953.4204 | 1243112.9399
93 | 2688979.6982 | 1243041.4548
94 | 2688999.3894 | 1243042.532
95 | 2688979.0782 | 1242768.7661
96 | 2689023.2708 | 1242779.3991
97 | 2689038.9252 | 1242793.1358
98 | 2689005.011 | 1243043.5424
99 | 2689008.8821 | 1243045.7869
100 | 2688801.0991 | 1243050.4151

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98317 | -0.32263 | 0.0017457 | 0.00043751
1 | 0.98318 | -0.32225 | 0.0012474 | 0.00031262
2 | 0.98323 | -0.32129 | 0 | 0
3 | 0.98275 | -0.3307 | 0.0025589 | 0.00064132
4 | 0.98342 | -0.31759 | 0.0025362 | 0.00063563
5 | 0.98242 | -0.33714 | 0 | 0
6 | 0.98438 | -0.29887 | 0 | 0
7 | 0.98141 | -0.357 | 0.0028294 | 0.00070913
8 | 0.98131 | -0.35893 | 0.0025481 | 0.00063861
9 | 0.98163 | -0.35268 | 0 | 0
10 | 0.98121 | -0.36085 | 0.0021247 | 0.00053251
11 | 0.98171 | -0.35114 | 0.0021973 | 0.0005507
12 | 0.98149 | -0.35542 | 0.0027577 | 0.00069114
13 | 0.98213 | -0.34287 | 0.0014338 | 0.00035935
14 | 0.98141 | -0.35695 | 0.0026033 | 0.00065244
15 | 0.98232 | -0.33907 | 0.0021234 | 0.00053218
16 | 0.98398 | -0.30674 | 0.0024346 | 0.00061016
17 | 0.98501 | -0.28659 | 0.0028817 | 0.00072223
18 | 0.98333 | -0.31944 | 0.0024249 | 0.00060774
19 | 0.98334 | -0.31924 | 0.002765 | 0.00069298
20 | 0.98353 | -0.31555 | 0.0019215 | 0.00048158
21 | 0.98362 | -0.31382 | 0.0020354 | 0.00051012
22 | 0.98387 | -0.30895 | 0.0033021 | 0.00082759
23 | 0.9854 | -0.27903 | 0 | 0
24 | 0.98683 | -0.25131 | 0 | 0
25 | 0.98529 | -0.28114 | 0.0046366 | 0.001162
26 | 0.98853 | -0.2184 | 0.0045727 | 0.001146
27 | 0.98561 | -0.27481 | 0 | 0
28 | 0.98991 | -0.19198 | 0.0016497 | 0.00041345
29 | 0.98482 | -0.29002 | 0.0060204 | 0.0015088
30 | 0.99493 | -0.096126 | 0.0027402 | 0.00068677
31 | 0.99486 | -0.097575 | 0.0022223 | 0.00055695
32 | 0.99494 | -0.095889 | 0 | 0
33 | 0.9948 | -0.09862 | 0.0014639 | 0.00036688
34 | 0.99518 | -0.091261 | 0 | 0
35 | 0.99477 | -0.099174 | 0.0028197 | 0.00070668
36 | 0.99617 | -0.072411 | 0.0023978 | 0.00060095
37 | 0.99317 | -0.12961 | 0.0025845 | 0.00064772
38 | 0.99457 | -0.10305 | 0.00061617 | 0.00015443
39 | 0.99769 | -0.043754 | 0 | 0
40 | 0.99208 | -0.15041 | 0.0060196 | 0.0015087
41 | 0.99457 | -0.10305 | 0.0036509 | 0.000915
42 | 0.9912 | -0.16724 | 0.0016159 | 0.00040499
43 | 0.99124 | -0.16649 | 0 | 0
44 | 0.99017 | -0.18706 | 0.0026654 | 0.00066802
45 | 0.9816 | -0.35255 | 0.0045561 | 0.0011419
46 | 0.98077 | -0.36889 | 0.0029287 | 0.00073399
47 | 0.98169 | -0.35079 | 0.0072276 | 0.0018114
48 | 0.98013 | -0.38136 | 0 | 0
49 | 0.9825 | -0.33505 | 0 | 0
50 | 0.98007 | -0.38241 | 0.0018695 | 0.00046855
51 | 0.97995 | -0.38473 | 0.0044608 | 0.001118
52 | 0.98212 | -0.34248 | 0 | 0
53 | 0.98306 | -0.32418 | 0.003269 | 0.0008193
54 | 0.97948 | -0.39396 | 0 | 0
55 | 0.98206 | -0.34379 | 0.005279 | 0.001323
56 | 0.98372 | -0.31137 | 0 | 0
57 | 1 | 0 | -0.27643 | -0.070512
58 | 0.99735 | -0.050265 | 0.010436 | 0.0026156
59 | 0.99688 | -0.059338 | 0.0021883 | 0.00054844
60 | 0.97899 | -0.40354 | 0.00074339 | 0.00018631
61 | 0.97522 | -0.47758 | 0.013324 | 0.0033394
62 | 0.97524 | -0.47715 | 0 | 0
63 | 0.99664 | -0.063949 | 0.0020657 | 0.00051771
64 | 0.97896 | -0.40416 | 0.0025295 | 0.00063395
65 | 0.97614 | -0.45949 | 0 | 0
66 | 0.97469 | -0.48801 | 0.0018459 | 0.00046262
67 | 0.97832 | -0.41662 | 0 | 0
68 | 0.9945 | -0.10448 | 0.0022227 | 0.00055707
69 | 0.99624 | -0.071729 | 0.0047137 | 0.0011814
70 | 0.99615 | -0.073348 | 0.0044351 | 0.0011115
71 | 0.99635 | -0.06951 | 0.0055577 | 0.0013929
72 | 0.9964 | -0.068587 | 0.0023792 | 0.00059628
73 | 0.97685 | -0.44545 | 0.0023325 | 0.00058458
74 | 0.97544 | -0.47323 | 0.017702 | 0.0044366
75 | 0.97383 | -0.50499 | 0.0068562 | 0.0017183
76 | 0.9779 | -0.425 | 0.0026003 | 0.0006517
77 | 0.97515 | -0.47896 | 0.00062569 | 0.00015681
78 | 0.97367 | -0.50805 | 0 | 0
79 | 0.97351 | -0.51126 | 0.0055845 | 0.0013996
80 | 0.97366 | -0.50829 | 0.004454 | 0.0011163
81 | 0.97491 | -0.48371 | 0.0022691 | 0.00056869
82 | 0.9747 | -0.4879 | 0.0039038 | 0.0009784
83 | 0.97417 | -0.49819 | 0.012059 | 0.0030223
84 | 0.97825 | -0.41804 | 0 | 0
85 | 0.97804 | -0.4222 | 0.0017001 | 0.00042608
86 | 0.97801 | -0.42268 | 0 | 0
87 | 0.97816 | -0.41979 | 0.00047769 | 0.00011972
88 | 0.97771 | -0.42857 | 0.0011438 | 0.00028665
89 | 0.97814 | -0.42022 | 0.0015969 | 0.00040022
90 | 0.97394 | -0.50289 | 0.0059447 | 0.0014899
91 | 0.98183 | -0.34826 | 0.0011655 | 0.0002921
92 | 0.98187 | -0.34748 | 0.007814 | 0.0019584
93 | 0.9775 | -0.43282 | 0.0020961 | 0.00052533
94 | 0.97722 | -0.43822 | 0.0024732 | 0.00061985
95 | 0.97341 | -0.51338 | 0.0015136 | 0.00037934
96 | 0.97333 | -0.51482 | 0 | 0
97 | 0.9733 | -0.51543 | 0.0015788 | 0.00039568
98 | 0.97716 | -0.4395 | 0.0094791 | 0.0023757
99 | 0.97715 | -0.43974 | 0.0028793 | 0.00072162
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0017457 | -0.00043751 | 0.0017457 | 0.00043738 | 3.1113e-08 | -1.3082e-07 | 0.0026421 | 0.002642 | 0.0026421 | 0.98317 | -0.32263 | 0.98318 | -0.32225 | 0.72585
1 | -0.0029931 | -0.00075 | 0.0029932 | 0.00074986 | 1.373e-07 | -1.3842e-07 | 0.0045299 | 0.0045298 | 0.0045299 | 0.98318 | -0.32225 | 0.98323 | -0.32129 | 1.2445
2 | 0.021207 | 0.0053225 | -0.021197 | -0.0053167 | 9.5126e-06 | 5.7759e-06 | 0.032097 | 0.032097 | 0.032097 | 0.98323 | -0.32129 | 0.98275 | -0.3307 | 8.8178
3 | -0.0242 | -0.0060724 | 0.024204 | 0.006075 | 4.2631e-06 | 2.6209e-06 | 0.036626 | 0.036626 | 0.036626 | 0.98323 | -0.32129 | 0.98342 | -0.31759 | 10.0622
4 | 0.018638 | 0.0046754 | -0.018632 | -0.004672 | 5.7218e-06 | 3.4193e-06 | 0.028222 | 0.028222 | 0.028222 | 0.98275 | -0.3307 | 0.98242 | -0.33714 | 7.7534
5 | -0.02674 | -0.0067106 | 0.026764 | 0.0067254 | 2.3904e-05 | 1.4804e-05 | 0.040464 | 0.040464 | 0.040464 | 0.98342 | -0.31759 | 0.98438 | -0.29887 | 11.1164
6 | 0.0021236 | 0.00053167 | -0.0021234 | -0.00053218 | 1.9488e-07 | -5.1128e-07 | 0.0032163 | 0.0032165 | 0.0032165 | 0.98242 | -0.33714 | 0.98232 | -0.33907 | 0.88366
7 | 0.016509 | 0.0041403 | -0.016504 | -0.0041377 | 4.5117e-06 | 2.6439e-06 | 0.025006 | 0.025006 | 0.025006 | 0.98242 | -0.33714 | 0.98213 | -0.34287 | 6.8698
8 | 0.014894 | 0.0037353 | -0.014889 | -0.0037321 | 5.5888e-06 | 3.2032e-06 | 0.022515 | 0.022515 | 0.022515 | 0.98438 | -0.29887 | 0.98398 | -0.30674 | 6.1855
9 | -0.041658 | -0.010461 | 0.041683 | 0.010476 | 2.4408e-05 | 1.5413e-05 | 0.062979 | 0.062979 | 0.062979 | 0.98438 | -0.29887 | 0.98501 | -0.28659 | 17.3019
10 | 0.0046734 | 0.0011706 | -0.004673 | -0.0011706 | 4.306e-07 | -1.3382e-08 | 0.0070856 | 0.0070857 | 0.0070857 | 0.98141 | -0.357 | 0.98131 | -0.35893 | 1.9466
11 | -0.0075029 | -0.0018797 | 0.0075044 | 0.0018803 | 1.5442e-06 | 5.861e-07 | 0.011376 | 0.011375 | 0.011376 | 0.98141 | -0.357 | 0.98163 | -0.35268 | 3.1252
12 | 0.0021249 | 0.000532 | -0.0021247 | -0.00053251 | 1.935e-07 | -5.0403e-07 | 0.0032219 | 0.0032222 | 0.0032222 | 0.98131 | -0.35893 | 0.98121 | -0.36085 | 0.88521
13 | -0.012866 | -0.0032237 | 0.012867 | 0.0032242 | 9.408e-07 | 5.1873e-07 | 0.019503 | 0.019503 | 0.019503 | 0.98163 | -0.35268 | 0.98171 | -0.35114 | 5.358
14 | 0.0053619 | 0.0013434 | -0.0053612 | -0.0013433 | 7.015e-07 | 9.1032e-08 | 0.0081277 | 0.0081278 | 0.0081278 | 0.98163 | -0.35268 | 0.98149 | -0.35542 | 2.2329
15 | -0.015065 | -0.0037749 | 0.01507 | 0.0037783 | 5.9348e-06 | 3.4143e-06 | 0.022834 | 0.022834 | 0.022834 | 0.98171 | -0.35114 | 0.98213 | -0.34287 | 6.273
16 | 0.0026035 | 0.00065215 | -0.0026033 | -0.00065244 | 1.8973e-07 | -2.8898e-07 | 0.0039469 | 0.0039471 | 0.0039471 | 0.98149 | -0.35542 | 0.98141 | -0.35695 | 1.0844
17 | 0.012454 | 0.0031219 | -0.012453 | -0.0031212 | 1.3121e-06 | 7.1445e-07 | 0.018834 | 0.018834 | 0.018834 | 0.98398 | -0.30674 | 0.98387 | -0.30895 | 5.1741
18 | -0.044564 | -0.011198 | 0.04458 | 0.011209 | 1.6087e-05 | 1.0175e-05 | 0.067332 | 0.067332 | 0.067332 | 0.98501 | -0.28659 | 0.9854 | -0.27903 | 18.4978
19 | -0.0024249 | -0.00060774 | 0.0024249 | 0.0006077 | 2.2275e-08 | -4.1706e-08 | 0.0036695 | 0.0036694 | 0.0036695 | 0.98333 | -0.31944 | 0.98334 | -0.31924 | 1.0081
20 | -0.0051899 | -0.0013007 | 0.0051909 | 0.0013008 | 9.1216e-07 | 8.338e-08 | 0.0078535 | 0.0078534 | 0.0078535 | 0.98334 | -0.31924 | 0.98353 | -0.31555 | 2.1576
21 | -0.0071124 | -0.0017823 | 0.007113 | 0.0017825 | 5.8791e-07 | 2.0442e-07 | 0.010761 | 0.01076 | 0.010761 | 0.98353 | -0.31555 | 0.98362 | -0.31382 | 2.9562
22 | -0.0091484 | -0.0022927 | 0.0091505 | 0.0022936 | 2.1211e-06 | 9.8258e-07 | 0.01384 | 0.013839 | 0.01384 | 0.98362 | -0.31382 | 0.98387 | -0.30895 | 3.8021
23 | -0.049218 | -0.012371 | 0.049283 | 0.012412 | 6.524e-05 | 4.1352e-05 | 0.074334 | 0.074334 | 0.074334 | 0.9854 | -0.27903 | 0.98683 | -0.25131 | 20.4215
24 | 0.004637 | 0.001162 | -0.0046366 | -0.001162 | 4.6482e-07 | -2.4527e-08 | 0.0070021 | 0.0070023 | 0.0070023 | 0.9854 | -0.27903 | 0.98529 | -0.28114 | 1.9237
25 | -0.20294 | -0.051426 | 0.20327 | 0.05163 | 0.00032142 | 0.00020384 | 0.30622 | 0.30622 | 0.30622 | 0.98683 | -0.25131 | 0.98853 | -0.2184 | 21.0314
26 | 0.15366 | 0.039014 | -0.15349 | -0.038904 | 0.00017351 | 0.00010929 | 0.23188 | 0.23188 | 0.23188 | 0.98683 | -0.25131 | 0.98561 | -0.27481 | 15.9261
27 | -0.20784 | -0.052776 | 0.2081 | 0.052943 | 0.00026466 | 0.00016791 | 0.3131 | 0.3131 | 0.3131 | 0.98853 | -0.2184 | 0.98991 | -0.19198 | 21.5041
28 | 0.15349 | 0.038904 | -0.15338 | -0.038834 | 0.00011213 | 7.0628e-05 | 0.23188 | 0.23188 | 0.23188 | 0.98561 | -0.27481 | 0.98482 | -0.29002 | 15.9261
29 | -0.20975 | -0.053357 | 0.2098 | 0.053388 | 4.9752e-05 | 3.1567e-05 | 0.31558 | 0.31558 | 0.31558 | 0.98991 | -0.19198 | 0.99017 | -0.18706 | 21.6744
30 | 0.14736 | 0.037325 | -0.1472 | -0.03723 | 0.00015092 | 9.4942e-05 | 0.22279 | 0.22279 | 0.22279 | 0.98482 | -0.29002 | 0.98372 | -0.31137 | 15.3014
31 | 0.0036864 | 0.00092322 | -0.0036862 | -0.00092335 | 2.5432e-07 | -1.2697e-07 | 0.0055132 | 0.0055133 | 0.0055133 | 0.99493 | -0.096126 | 0.99486 | -0.097575 | 1.5146
32 | -0.0064267 | -0.00161 | 0.0064267 | 0.00161 | 7.2635e-08 | 1.9257e-08 | 0.0096115 | 0.0096115 | 0.0096115 | 0.99493 | -0.096126 | 0.99494 | -0.095889 | 2.6405
33 | 0.0014639 | 0.0003664 | -0.0014639 | -0.00036688 | 7.2823e-08 | -4.7934e-07 | 0.0021894 | 0.0021896 | 0.0021896 | 0.99486 | -0.097575 | 0.9948 | -0.09862 | 0.60154
34 | -0.015739 | -0.0039438 | 0.015742 | 0.0039458 | 3.4701e-06 | 2.0039e-06 | 0.023539 | 0.023539 | 0.023539 | 0.99494 | -0.095889 | 0.99518 | -0.091261 | 6.4667
35 | 0.0093123 | 0.0023338 | -0.0093108 | -0.0023331 | 1.4569e-06 | 6.7234e-07 | 0.013927 | 0.013927 | 0.013927 | 0.99494 | -0.095889 | 0.99477 | -0.099174 | 3.8262
36 | -0.23944 | -0.061207 | 0.23966 | 0.061346 | 0.00021856 | 0.00013893 | 0.35845 | 0.35845 | 0.35845 | 0.99518 | -0.091261 | 0.99617 | -0.072411 | 24.6186
37 | 0.2237 | 0.057261 | -0.22329 | -0.056998 | 0.00041461 | 0.00026331 | 0.33491 | 0.33491 | 0.33491 | 0.99518 | -0.091261 | 0.99317 | -0.12961 | 23.002
38 | 0.0064911 | 0.0016264 | -0.0064899 | -0.0016261 | 1.1977e-06 | 3.2679e-07 | 0.0097095 | 0.0097097 | 0.0097097 | 0.99477 | -0.099174 | 0.99457 | -0.10305 | 2.6675
39 | -0.24206 | -0.061947 | 0.2424 | 0.06216 | 0.00033636 | 0.00021384 | 0.36203 | 0.36203 | 0.36203 | 0.99617 | -0.072411 | 0.99769 | -0.043754 | 24.8646
40 | 0.2207 | 0.05635 | -0.22048 | -0.056209 | 0.00022155 | 0.00014068 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.99317 | -0.12961 | 0.99208 | -0.15041 | 22.7361
41 | 0.0058738 | 0.0014717 | -0.0058738 | -0.0014717 | 3.008e-10 | 6.2404e-11 | 0.0087878 | 0.0087878 | 0.0087878 | 0.99457 | -0.10305 | 0.99457 | -0.10305 | 2.4142
42 | 0.031805 | 0.0079811 | -0.031795 | -0.0079749 | 9.8702e-06 | 6.1642e-06 | 0.04744 | 0.04744 | 0.04744 | 0.99769 | -0.043754 | 0.99735 | -0.050265 | 13.0329
43 | -0.2742 | -0.070142 | 0.27478 | 0.070512 | 0.00058203 | 0.00037056 | 0.40947 | 0.40947 | 0.40947 | 0.99769 | -0.043754 | 1 | 0 | 28.1227
44 | 0.21446 | 0.054701 | -0.21429 | -0.054595 | 0.00016641 | 0.00010562 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.99208 | -0.15041 | 0.99124 | -0.16649 | 22.116
45 | 0.0022229 | 0.00055669 | -0.0022227 | -0.00055707 | 1.5163e-07 | -3.7735e-07 | 0.0033256 | 0.0033258 | 0.0033258 | 0.99457 | -0.10305 | 0.9945 | -0.10448 | 0.91367
46 | -0.0016159 | -0.00040499 | 0.001616 | 0.00040469 | 5.7864e-08 | -3.0096e-07 | 0.0024259 | 0.0024258 | 0.0024259 | 0.9912 | -0.16724 | 0.99124 | -0.16649 | 0.66646
47 | 0.21268 | 0.05419 | -0.21247 | -0.054056 | 0.00021083 | 0.0001338 | 0.31958 | 0.31958 | 0.31958 | 0.99124 | -0.16649 | 0.99017 | -0.18706 | 21.9495
48 | 0.11761 | 0.029709 | -0.11752 | -0.029651 | 9.2027e-05 | 5.7339e-05 | 0.17837 | 0.17837 | 0.17837 | 0.9816 | -0.35255 | 0.98077 | -0.36889 | 12.2509
49 | -0.12217 | -0.030851 | 0.12218 | 0.030857 | 1.0306e-05 | 6.4337e-06 | 0.18528 | 0.18528 | 0.18528 | 0.9816 | -0.35255 | 0.98169 | -0.35079 | 12.7252
50 | 0.11459 | 0.028917 | -0.11452 | -0.028875 | 6.838e-05 | 4.2547e-05 | 0.17393 | 0.17393 | 0.17393 | 0.98077 | -0.36889 | 0.98013 | -0.38136 | 11.9458
51 | -0.12941 | -0.032668 | 0.1295 | 0.03273 | 9.7654e-05 | 6.1129e-05 | 0.19623 | 0.19623 | 0.19623 | 0.98169 | -0.35079 | 0.9825 | -0.33505 | 13.4777
52 | 0.0018696 | 0.00046822 | -0.0018695 | -0.00046855 | 9.3693e-08 | -3.3086e-07 | 0.0028383 | 0.0028385 | 0.0028385 | 0.98013 | -0.38136 | 0.98007 | -0.38241 | 0.7798
53 | 0.11265 | 0.028407 | -0.11264 | -0.028395 | 1.8182e-05 | 1.1303e-05 | 0.17109 | 0.17109 | 0.17109 | 0.98013 | -0.38136 | 0.97995 | -0.38473 | 11.7508
54 | 0.014266 | 0.0035772 | -0.014261 | -0.0035743 | 5.0539e-06 | 2.869e-06 | 0.021607 | 0.021607 | 0.021607 | 0.9825 | -0.33505 | 0.98212 | -0.34248 | 5.9359
55 | -0.14377 | -0.036307 | 0.14385 | 0.036354 | 7.489e-05 | 4.7076e-05 | 0.21784 | 0.21784 | 0.21784 | 0.9825 | -0.33505 | 0.98306 | -0.32418 | 14.9616
56 | 0.10818 | 0.027277 | -0.10813 | -0.027248 | 4.7756e-05 | 2.9614e-05 | 0.16432 | 0.16432 | 0.16432 | 0.97995 | -0.38473 | 0.97948 | -0.39396 | 11.2856
57 | 0.014261 | 0.0035743 | -0.01426 | -0.0035738 | 8.8406e-07 | 5.019e-07 | 0.021607 | 0.021607 | 0.021607 | 0.98212 | -0.34248 | 0.98206 | -0.34379 | 5.9359
58 | -0.14711 | -0.037173 | 0.1472 | 0.03723 | 9.0446e-05 | 5.6899e-05 | 0.22279 | 0.22279 | 0.22279 | 0.98306 | -0.32418 | 0.98372 | -0.31137 | 15.3014
59 | 0.10813 | 0.027248 | -0.10808 | -0.027217 | 4.9568e-05 | 3.0738e-05 | 0.16432 | 0.16432 | 0.16432 | 0.97948 | -0.39396 | 0.97899 | -0.40354 | 11.2857
60 | 0.0089811 | 0.0022508 | -0.0089795 | -0.00225 | 1.5811e-06 | 7.239e-07 | 0.013608 | 0.013608 | 0.013608 | 0.98206 | -0.34379 | 0.98187 | -0.34748 | 3.7385
61 | 0.021359 | 0.0053593 | -0.02135 | -0.0053537 | 9.2364e-06 | 5.595e-06 | 0.031869 | 0.031869 | 0.031869 | 0.99735 | -0.050265 | 0.99688 | -0.059338 | 8.7552
62 | 0.019161 | 0.0048052 | -0.019157 | -0.0048027 | 4.2105e-06 | 2.5158e-06 | 0.028603 | 0.028603 | 0.028603 | 0.99688 | -0.059338 | 0.99664 | -0.063949 | 7.8579
63 | 0.10733 | 0.027031 | -0.10733 | -0.027029 | 3.1672e-06 | 1.9632e-06 | 0.16319 | 0.16319 | 0.16319 | 0.97899 | -0.40354 | 0.97896 | -0.40416 | 11.2081
64 | -0.013324 | -0.0033394 | 0.013325 | 0.0033395 | 2.7473e-07 | 1.5371e-07 | 0.020331 | 0.020331 | 0.020331 | 0.97522 | -0.47758 | 0.97524 | -0.47715 | 5.5853
65 | -0.032091 | -0.0080511 | 0.032118 | 0.0080681 | 2.704e-05 | 1.693e-05 | 0.048967 | 0.048967 | 0.048967 | 0.97524 | -0.47715 | 0.97614 | -0.45949 | 13.4525
66 | 0.018766 | 0.0047116 | -0.018757 | -0.0047058 | 9.7132e-06 | 5.8226e-06 | 0.028636 | 0.028637 | 0.028637 | 0.97524 | -0.47715 | 0.97469 | -0.48801 | 7.8672
67 | 0.017091 | 0.004285 | -0.017088 | -0.0042828 | 3.7762e-06 | 2.2153e-06 | 0.025519 | 0.025519 | 0.025519 | 0.99664 | -0.063949 | 0.9964 | -0.068587 | 7.0106
68 | 0.1048 | 0.026395 | -0.10474 | -0.026356 | 6.2383e-05 | 3.8608e-05 | 0.15934 | 0.15935 | 0.15935 | 0.97896 | -0.40416 | 0.97832 | -0.41662 | 10.944
69 | -0.077778 | -0.019531 | 0.07783 | 0.019565 | 5.215e-05 | 3.3252e-05 | 0.11858 | 0.11858 | 0.11858 | 0.97614 | -0.45949 | 0.97685 | -0.44545 | 32.5762
70 | 0.04566 | 0.011463 | -0.04563 | -0.011444 | 2.9886e-05 | 1.8921e-05 | 0.06961 | 0.06961 | 0.06961 | 0.97614 | -0.45949 | 0.97544 | -0.47323 | 19.1237
71 | 0.016911 | 0.0042432 | -0.016897 | -0.0042351 | 1.3684e-05 | 8.0763e-06 | 0.025819 | 0.025819 | 0.025819 | 0.97469 | -0.48801 | 0.97383 | -0.50499 | 7.0931
72 | 0.01979 | 0.0049662 | -0.019785 | -0.0049631 | 5.2687e-06 | 3.1773e-06 | 0.030103 | 0.030103 | 0.030103 | 0.97832 | -0.41662 | 0.97804 | -0.4222 | 8.2701
73 | 0.084949 | 0.02139 | -0.084943 | -0.021386 | 5.7956e-06 | 3.5233e-06 | 0.12924 | 0.12924 | 0.12924 | 0.97832 | -0.41662 | 0.97825 | -0.41804 | 8.8765
74 | 0.0044354 | 0.0011115 | -0.0044351 | -0.0011115 | 3.4208e-07 | -5.1673e-08 | 0.0066249 | 0.006625 | 0.006625 | 0.99624 | -0.071729 | 0.99615 | -0.073348 | 1.82
75 | -0.0091491 | -0.0022928 | 0.00915 | 0.0022933 | 9.673e-07 | 4.392e-07 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.99624 | -0.071729 | 0.99635 | -0.06951 | 3.7542
76 | -0.014708 | -0.0036862 | 0.014708 | 0.0036865 | 6.4684e-07 | 3.6742e-07 | 0.021966 | 0.021966 | 0.021966 | 0.99635 | -0.06951 | 0.9964 | -0.068587 | 6.0345
77 | -0.080162 | -0.020149 | 0.080241 | 0.020199 | 7.8366e-05 | 4.9452e-05 | 0.12213 | 0.12213 | 0.12213 | 0.97685 | -0.44545 | 0.9779 | -0.425 | 16.7761
78 | 0.027928 | 0.0070079 | -0.02792 | -0.0070032 | 7.6371e-06 | 4.7477e-06 | 0.042606 | 0.042606 | 0.042606 | 0.97544 | -0.47323 | 0.97515 | -0.47896 | 11.705
79 | 0.010041 | 0.0025168 | -0.010039 | -0.002516 | 1.4618e-06 | 7.2956e-07 | 0.015343 | 0.015343 | 0.015343 | 0.97383 | -0.50499 | 0.97367 | -0.50805 | 4.215
80 | -0.082841 | -0.02085 | 0.082868 | 0.020867 | 2.7541e-05 | 1.6699e-05 | 0.12609 | 0.12609 | 0.12609 | 0.9779 | -0.425 | 0.97825 | -0.41804 | 8.6598
81 | 0.027294 | 0.0068463 | -0.027288 | -0.0068425 | 6.1721e-06 | 3.8318e-06 | 0.041651 | 0.041651 | 0.041651 | 0.97515 | -0.47896 | 0.97491 | -0.48371 | 11.4427
82 | 0.0055853 | 0.0013998 | -0.0055845 | -0.0013996 | 8.5499e-07 | 1.5806e-07 | 0.0085358 | 0.0085359 | 0.0085359 | 0.97367 | -0.50805 | 0.97351 | -0.51126 | 2.345
83 | 0.0044541 | 0.0011163 | -0.004454 | -0.0011163 | 5.1293e-08 | -3.8884e-09 | 0.0068069 | 0.006807 | 0.006807 | 0.97367 | -0.50805 | 0.97366 | -0.50829 | 1.87
84 | 0.025019 | 0.0062738 | -0.025014 | -0.0062707 | 5.0019e-06 | 3.0872e-06 | 0.038188 | 0.038188 | 0.038188 | 0.97491 | -0.48371 | 0.9747 | -0.4879 | 10.4913
85 | 0.02111 | 0.0052923 | -0.0211 | -0.005286 | 1.0343e-05 | 6.2888e-06 | 0.032228 | 0.032228 | 0.032228 | 0.9747 | -0.4879 | 0.97417 | -0.49819 | 8.854
86 | 0.0090408 | 0.0022638 | -0.0090388 | -0.0022628 | 2.0207e-06 | 9.4149e-07 | 0.013809 | 0.013809 | 0.013809 | 0.97417 | -0.49819 | 0.97394 | -0.50289 | 3.7936
87 | 0.0020748 | 0.00051931 | -0.0020746 | -0.00051978 | 1.7218e-07 | -4.6855e-07 | 0.0031558 | 0.003156 | 0.003156 | 0.97825 | -0.41804 | 0.97816 | -0.41979 | 0.86702
88 | 0.018085 | 0.004537 | -0.018085 | -0.0045368 | 4.0896e-07 | 2.4366e-07 | 0.027517 | 0.027517 | 0.027517 | 0.97804 | -0.4222 | 0.97801 | -0.42268 | 7.5595
89 | 0.018085 | 0.0045368 | -0.018079 | -0.0045337 | 5.0829e-06 | 3.0285e-06 | 0.027517 | 0.027517 | 0.027517 | 0.97801 | -0.42268 | 0.97771 | -0.42857 | 7.5595
90 | 0.0015969 | 0.00040006 | -0.0015969 | -0.00040022 | 3.3105e-08 | -1.6658e-07 | 0.0024293 | 0.0024293 | 0.0024293 | 0.97816 | -0.41979 | 0.97814 | -0.42022 | 0.6674
91 | 0.016936 | 0.0042471 | -0.016932 | -0.004245 | 3.4258e-06 | 2.0201e-06 | 0.025776 | 0.025776 | 0.025776 | 0.97771 | -0.42857 | 0.9775 | -0.43282 | 7.0813
92 | 0.0030941 | 0.00077295 | -0.0030926 | -0.00077425 | 1.5446e-06 | -1.3043e-06 | 0.0047264 | 0.0047272 | 0.0047272 | 0.97394 | -0.50289 | 0.97341 | -0.51338 | 1.2987
93 | -0.0011655 | -0.0002921 | 0.0011655 | 0.00029166 | 4.302e-08 | -4.3753e-07 | 0.0017664 | 0.0017662 | 0.0017664 | 0.98183 | -0.34826 | 0.98187 | -0.34748 | 0.48527
94 | 0.014836 | 0.0037197 | -0.014832 | -0.0037175 | 3.8153e-06 | 2.1918e-06 | 0.022585 | 0.022585 | 0.022585 | 0.9775 | -0.43282 | 0.97722 | -0.43822 | 6.2047
95 | 0.012359 | 0.0030977 | -0.012358 | -0.0030973 | 7.5858e-07 | 4.1394e-07 | 0.018819 | 0.018819 | 0.018819 | 0.97722 | -0.43822 | 0.97716 | -0.4395 | 5.1701
96 | 0.001579 | 0.00039491 | -0.0015788 | -0.00039545 | 1.0809e-07 | -5.4591e-07 | 0.0024134 | 0.0024136 | 0.0024136 | 0.97341 | -0.51338 | 0.97333 | -0.51482 | 0.66308
97 | 0.0015788 | 0.00039545 | -0.0015788 | -0.00039568 | 4.55e-08 | -2.2973e-07 | 0.0024136 | 0.0024137 | 0.0024137 | 0.97333 | -0.51482 | 0.9733 | -0.51543 | 0.66311
98 | 0.0028793 | 0.00072158 | -0.0028793 | -0.00072162 | 3.226e-08 | -3.5408e-08 | 0.0043846 | 0.0043846 | 0.0043846 | 0.97716 | -0.4395 | 0.97715 | -0.43974 | 1.2046

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28251 | 0.072035

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017457 | 0.00043751
1 | 0.0012474 | 0.00031262
2 | 0.0025589 | 0.00064132
3 | 0.0025362 | 0.00063563
4 | 0.0028294 | 0.00070913
5 | 0.0025481 | 0.00063861
6 | 0.0021247 | 0.00053251
7 | 0.0021973 | 0.0005507
8 | 0.0027577 | 0.00069114
9 | 0.0014338 | 0.00035935
10 | 0.0026033 | 0.00065244
11 | 0.0021234 | 0.00053218
12 | 0.0024346 | 0.00061016
13 | 0.0028817 | 0.00072223
14 | 0.0024249 | 0.00060774
15 | 0.002765 | 0.00069298
16 | 0.0019215 | 0.00048158
17 | 0.0020354 | 0.00051012
18 | 0.0033021 | 0.00082759
19 | 0.0046366 | 0.001162
20 | 0.0045727 | 0.001146
21 | 0.0016497 | 0.00041345
22 | 0.0060204 | 0.0015088
23 | 0.0027402 | 0.00068677
24 | 0.0022223 | 0.00055695
25 | 0.0014639 | 0.00036688
26 | 0.0028197 | 0.00070668
27 | 0.0023978 | 0.00060095
28 | 0.0025845 | 0.00064772
29 | 0.00061617 | 0.00015443
30 | 0.0060196 | 0.0015087
31 | 0.0036509 | 0.000915
32 | 0.0016159 | 0.00040499
33 | 0.0026654 | 0.00066802
34 | 0.0045561 | 0.0011419
35 | 0.0029287 | 0.00073399
36 | 0.0072276 | 0.0018114
37 | 0.0018695 | 0.00046855
38 | 0.0044608 | 0.001118
39 | 0.003269 | 0.0008193
40 | 0.005279 | 0.001323
41 | 0.0060778 | 0.0015232
42 | 0.010436 | 0.0026156
43 | 0.0021883 | 0.00054844
44 | 0.00074339 | 0.00018631
45 | 0.013324 | 0.0033394
46 | 0.0020657 | 0.00051771
47 | 0.0025295 | 0.00063395
48 | 0.0018459 | 0.00046262
49 | 0.0022227 | 0.00055707
50 | 0.0047137 | 0.0011814
51 | 0.0044351 | 0.0011115
52 | 0.0055577 | 0.0013929
53 | 0.0023792 | 0.00059628
54 | 0.0023325 | 0.00058458
55 | 0.017702 | 0.0044366
56 | 0.0068562 | 0.0017183
57 | 0.0026003 | 0.0006517
58 | 0.00062569 | 0.00015681
59 | 0.0055845 | 0.0013996
60 | 0.004454 | 0.0011163
61 | 0.0022691 | 0.00056869
62 | 0.0039038 | 0.0009784
63 | 0.012059 | 0.0030223
64 | 0.0017001 | 0.00042608
65 | 0.00047769 | 0.00011972
66 | 0.0011438 | 0.00028665
67 | 0.0015969 | 0.00040022
68 | 0.0059447 | 0.0014899
69 | 0.0011655 | 0.0002921
70 | 0.007814 | 0.0019584
71 | 0.0020961 | 0.00052533
72 | 0.0024732 | 0.00061985
73 | 0.0015136 | 0.00037934
74 | 0.0015788 | 0.00039568
75 | 0.0094791 | 0.0023757
76 | 0.0028793 | 0.00072162

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1