## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_161-27_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_161-27_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_161-27_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_161-27_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_161-27_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_161-27_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_161-27_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_161-27_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_161-27_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_161-27_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_161-27_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_161-27_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_161-27_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_161-27_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_161-27_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_161-27_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_161-27_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_161-27_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_161-27_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_161-27_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_161-27_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_161-27_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_161-27_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_161-27_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_161-27_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_161-27_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_161-27_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_161-27_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_161-27_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_161-27_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_161-27_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_161-27_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_161-27_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_161-27_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_161-27_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_161-27_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_161-27_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_161-27_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_161-27_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_161-27_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_161-27_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_161-27_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_161-27_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_161-27_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_161-27_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_161-27_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_161-27_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_161-27_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_161-27_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_161-27_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_161-27_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_161-27_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_161-27_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_161-27_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_161-27_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_161-27_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_161-27_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_161-27_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_161-27_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_161-27_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_161-27_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_161-27_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_161-27_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_161-27_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_161-27_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_161-27_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_161-27_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_161-27_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_161-27_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_161-27_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_161-27_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_161-27_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_161-27_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_161-27_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_161-27_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_161-27_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_161-27_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_161-27_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_161-27_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_161-27_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_161-27_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_161-27_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_161-27_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_161-27_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_161-27_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_161-27_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_161-27_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_161-27_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_161-27_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_161-27_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_161-27_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_161-27_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_161-27_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_161-27_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_161-27_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_161-27_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_161-27_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_161-27_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_161-27_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_161-27_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_161-27_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_161-27_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_161-27_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_161-27_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_161-27_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_161-27_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_161-27_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_161-27_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_493_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_161-27_0_5_load_0 | 0 | 0.0071966 | 0.0018036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_161-27_0_5_load_11 | 5 | 0.037113 | 0.0093015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_161-27_0_5_load_38 | 6 | 0.0017333 | 0.00043442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_161-27_0_5_load_42 | 7 | 0.0018458 | 0.00046259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_161-27_0_5_load_39 | 9 | 0.0016924 | 0.00042416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_161-27_0_5_load_9 | 10 | 0.0032928 | 0.00082524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_161-27_0_5_load_37 | 11 | 0.0016817 | 0.00042147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_161-27_0_5_load_40 | 12 | 0.0016694 | 0.00041839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_161-27_0_5_load_7 | 13 | 0.0042748 | 0.0010714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_161-27_0_5_load_8 | 14 | 0.005005 | 0.0012544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_161-27_0_5_load_13 | 16 | 0.008437 | 0.0021145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_161-27_0_5_load_116 | 18 | 0.018386 | 0.004608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_161-27_0_5_load_115 | 20 | 0.016888 | 0.0042326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_161-27_0_5_load_15 | 21 | 0.0037403 | 0.00093741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_161-27_0_5_load_16 | 22 | 0.0042663 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_161-27_0_5_load_21 | 24 | 0.0041212 | 0.0010329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_161-27_0_5_load_90 | 28 | 0.011339 | 0.0028419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_161-27_0_5_load_101 | 29 | 0.0015368 | 0.00038515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_161-27_0_5_load_92 | 31 | 0.011402 | 0.0028575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_161-27_0_5_load_99 | 32 | 0.003749 | 0.0009396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_161-27_0_5_load_22 | 33 | 0.0011033 | 0.00027651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_161-27_0_5_load_23 | 34 | 0.0011128 | 0.00027888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_161-27_0_5_load_24 | 35 | 0.0010982 | 0.00027523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_161-27_0_5_load_25 | 36 | 0.0011057 | 0.00027713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_161-27_0_5_load_35 | 40 | 0.0017144 | 0.00042967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_161-27_0_5_load_69 | 41 | 0.0040623 | 0.0010181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_161-27_0_5_load_34 | 43 | 0.0016061 | 0.00040252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_161-27_0_5_load_36 | 44 | 0.0017166 | 0.00043021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_161-27_0_5_load_28 | 45 | 0.0010805 | 0.00027081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_161-27_0_5_load_29 | 46 | 0.0013899 | 0.00034835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_161-27_0_5_load_31 | 47 | 0.0017008 | 0.00042626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_161-27_0_5_load_32 | 48 | 0.001175 | 0.00029449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_161-27_0_5_load_43 | 49 | 0.0092519 | 0.0023187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_161-27_0_5_load_68 | 50 | 0.0081573 | 0.0020444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_161-27_0_5_load_41 | 51 | 0.0018756 | 0.00047008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_161-27_0_5_load_51 | 54 | 0.0043816 | 0.0010981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_161-27_0_5_load_58 | 55 | 0.0077314 | 0.0019377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_161-27_0_5_load_52 | 56 | 0.0038265 | 0.00095902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_161-27_0_5_load_46 | 57 | 0.0040051 | 0.0010038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_161-27_0_5_load_96 | 60 | 0.018769 | 0.0047039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_161-27_0_5_load_112 | 63 | 0.057593 | 0.014434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_161-27_0_5_load_55 | 64 | 0.012175 | 0.0030514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_161-27_0_5_load_53 | 65 | 0.011632 | 0.0029152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_161-27_0_5_load_59 | 66 | 0.0058057 | 0.001455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_161-27_0_5_load_61 | 67 | 0.012049 | 0.0030197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_161-27_0_5_load_56 | 69 | 0.0087745 | 0.0021991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_161-27_0_5_load_81 | 71 | 0.0071637 | 0.0017954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_161-27_0_5_load_70 | 74 | 0.0084321 | 0.0021133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_161-27_0_5_load_64 | 75 | 0.0032089 | 0.00080422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_161-27_0_5_load_94 | 76 | 0.0080288 | 0.0020122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_161-27_0_5_load_66 | 79 | 0.0078446 | 0.001966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_161-27_0_5_load_63 | 80 | 0.0086662 | 0.002172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_161-27_0_5_load_67 | 81 | 0.0086737 | 0.0021738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_161-27_0_5_load_71 | 83 | 0.011178 | 0.0028016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_161-27_0_5_load_72 | 84 | 0.006782 | 0.0016997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_161-27_0_5_load_89 | 86 | 0.0084402 | 0.0021153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_161-27_0_5_load_110 | 88 | 0.0084915 | 0.0021282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_161-27_0_5_load_75 | 89 | 0.0074548 | 0.0018683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_161-27_0_5_load_76 | 90 | 0.0076941 | 0.0019283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_161-27_0_5_load_85 | 92 | 0.0059939 | 0.0015022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_161-27_0_5_load_105 | 93 | 0.0069522 | 0.0017424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_161-27_0_5_load_84 | 94 | 0.0048886 | 0.0012252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_161-27_0_5_load_87 | 96 | 0.0080975 | 0.0020294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_161-27_0_5_load_102 | 98 | 0.0030515 | 0.00076478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_161-27_0_5_load_104 | 100 | 0.0050386 | 0.0012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_161-27_0_5_load_97 | 101 | 0.0036879 | 0.00092427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_161-27_0_5_load_98 | 102 | 0.0051039 | 0.0012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_161-27_0_5_load_100 | 103 | 0.0050949 | 0.0012769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_161-27_0_5_load_103 | 104 | 0.0069022 | 0.0017299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_161-27_0_5_load_108 | 105 | 0.0054268 | 0.0013601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_161-27_0_5_load_111 | 107 | 0.014869 | 0.0037265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_161-27_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_161-27_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_161-27_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.0098732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_161-27_0_5_line_3 |  | 2 | 7 | 0.018209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_161-27_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.005476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_161-27_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.03842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_161-27_0_5_line_6 |  | 4 | 10 | 0.011828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_161-27_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.052264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_161-27_0_5_line_8 |  | 6 | 11 | 0.0088378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_161-27_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.005572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_161-27_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.028185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_161-27_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.026419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_161-27_0_5_line_12 |  | 10 | 13 | 0.007156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_161-27_0_5_line_13 |  | 11 | 40 | 0.005035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_161-27_0_5_line_14 |  | 12 | 51 | 0.0027553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_161-27_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.015331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_161-27_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.030265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_161-27_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.010477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_161-27_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.024087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_161-27_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.010444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_161-27_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.024452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_161-27_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.010684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_161-27_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.05707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_161-27_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_161-27_0_5_line_24 |  | 21 | 24 | 0.08806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_161-27_0_5_line_25 |  | 22 | 25 | 0.031466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_161-27_0_5_line_26 |  | 23 | 26 | 0.039818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_161-27_0_5_line_27 |  | 25 | 27 | 0.042292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_161-27_0_5_line_28 |  | 25 | 28 | 0.024022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_161-27_0_5_line_29 |  | 26 | 29 | 0.033611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_161-27_0_5_line_30 |  | 27 | 30 | 0.013376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_161-27_0_5_line_31 |  | 27 | 31 | 0.029718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_161-27_0_5_line_32 |  | 29 | 32 | 0.019988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_161-27_0_5_line_33 |  | 30 | 93 | 0.053177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_161-27_0_5_line_34 |  | 30 | 91 | 0.009233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_161-27_0_5_line_35 |  | 32 | 101 | 0.026907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_161-27_0_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0088564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_161-27_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.0087466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_161-27_0_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.0087867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_161-27_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.018718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_161-27_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.011728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_161-27_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.021651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_161-27_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_161-27_0_5_line_43 |  | 39 | 41 | 0.016935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_161-27_0_5_line_44 |  | 39 | 42 | 0.007769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_161-27_0_5_line_45 |  | 41 | 50 | 0.031633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_161-27_0_5_line_46 |  | 42 | 48 | 0.02268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_161-27_0_5_line_47 |  | 42 | 45 | 0.01564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_161-27_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0075833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_161-27_0_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.011271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_161-27_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.011212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_161-27_0_5_line_51 |  | 46 | 47 | 3.0884e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_161-27_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.011658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_161-27_0_5_line_53 |  | 50 | 81 | 0.031559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_161-27_0_5_line_54 |  | 52 | 53 | 0.003656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_161-27_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.016529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_161-27_0_5_line_56 |  | 53 | 55 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_161-27_0_5_line_57 |  | 54 | 56 | 0.0088459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_161-27_0_5_line_58 |  | 55 | 66 | 0.023515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_161-27_0_5_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0053754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_161-27_0_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0086502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_161-27_0_5_line_61 |  | 58 | 60 | 0.025707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_161-27_0_5_line_62 |  | 59 | 64 | 0.022119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_161-27_0_5_line_63 |  | 59 | 65 | 0.036289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_161-27_0_5_line_64 |  | 60 | 62 | 0.022215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_161-27_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.016343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_161-27_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.089273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_161-27_0_5_line_67 |  | 64 | 67 | 0.030979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_161-27_0_5_line_68 |  | 65 | 68 | 0.035057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_161-27_0_5_line_69 |  | 66 | 78 | 0.026624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_161-27_0_5_line_70 |  | 67 | 73 | 0.024024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_161-27_0_5_line_71 |  | 68 | 69 | 0.020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_161-27_0_5_line_72 |  | 68 | 70 | 0.018738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_161-27_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.019645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_161-27_0_5_line_74 |  | 70 | 72 | 0.016624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_161-27_0_5_line_75 |  | 72 | 76 | 0.02375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_161-27_0_5_line_76 |  | 72 | 77 | 0.016425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_161-27_0_5_line_77 |  | 73 | 75 | 0.012261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_161-27_0_5_line_78 |  | 73 | 82 | 0.067424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_161-27_0_5_line_79 |  | 73 | 80 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_161-27_0_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.047868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_161-27_0_5_line_81 |  | 76 | 86 | 0.022358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_161-27_0_5_line_82 |  | 77 | 91 | 0.029721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_161-27_0_5_line_83 |  | 77 | 89 | 0.020314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_161-27_0_5_line_84 |  | 78 | 79 | 0.0066313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_161-27_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.026075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_161-27_0_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.033386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_161-27_0_5_line_87 |  | 82 | 83 | 0.024722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_161-27_0_5_line_88 |  | 83 | 84 | 0.031177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_161-27_0_5_line_89 |  | 85 | 86 | 0.023123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_161-27_0_5_line_90 |  | 85 | 87 | 0.009026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_161-27_0_5_line_91 |  | 87 | 88 | 0.017283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_161-27_0_5_line_92 |  | 88 | 99 | 0.032868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_161-27_0_5_line_93 |  | 89 | 90 | 0.020575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_161-27_0_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.020029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_161-27_0_5_line_95 |  | 92 | 94 | 0.026909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_161-27_0_5_line_96 |  | 93 | 100 | 0.020365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_161-27_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.014954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_161-27_0_5_line_98 |  | 95 | 96 | 0.012576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_161-27_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.026987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_161-27_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.022708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_161-27_0_5_line_101 |  | 98 | 103 | 0.018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_161-27_0_5_line_102 |  | 99 | 105 | 0.034072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_161-27_0_5_line_103 |  | 100 | 104 | 0.018021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_161-27_0_5_line_104 |  | 101 | 102 | 0.046914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_161-27_0_5_line_105 |  | 105 | 106 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_161-27_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.037846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_161-27_0_5_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2687543.9852 | 1244683.486 | 2687561.6809 | 1244680.645 | 2687565.033 | 1244679.823
1 | 2687450.168 | 1244708.1763 | 2687466.1349 | 1244703.1524 | 2687468.1013 | 1244693.83 | 2687469.5545 | 1244688.0472 | 2687473.9598 | 1244667.597 | 2687480.153 | 1244670.4126 | 2687484.9596 | 1244671.9402 | 2687486.3419 | 1244672.4943 | 2687486.0422 | 1244675.9035 | 2687494.4615 | 1244678.941 | 2687508.0267 | 1244682.5326 | 2687520.178 | 1244684.1241 | 2687532.0002 | 1244684.4543 | 2687543.9852 | 1244683.486
2 | 2687450.168 | 1244708.1763 | 2687445.9256 | 1244709.3924 | 2687440.7841 | 1244711.2299
3 | 2687450.168 | 1244708.1763 | 2687451.1462 | 1244726.3587
4 | 2687489.5868 | 1244710.2033 | 2687495.0682 | 1244710.5511
5 | 2687495.0682 | 1244710.5511 | 2687533.4259 | 1244712.7381
6 | 2687489.5868 | 1244710.2033 | 2687489.1809 | 1244722.0242
7 | 2687455.979 | 1244727.1648 | 2687456.2338 | 1244722.1871 | 2687457.2224 | 1244707.4241 | 2687489.5868 | 1244710.2033
8 | 2687432.4617 | 1244714.2041 | 2687440.7841 | 1244711.2299
9 | 2687455.979 | 1244727.1648 | 2687451.1881 | 1244727.1386 | 2687451.1462 | 1244726.3587
10 | 2687455.979 | 1244727.1648 | 2687455.5346 | 1244735.7758 | 2687454.7741 | 1244755.3237
11 | 2687454.7741 | 1244755.3237 | 2687453.7471 | 1244781.723
12 | 2687488.9354 | 1244729.1759 | 2687489.1809 | 1244722.0242
13 | 2687427.7204 | 1244715.8985 | 2687432.4617 | 1244714.2041
14 | 2687453.6399 | 1244784.4762 | 2687453.7471 | 1244781.723
15 | 2687488.9354 | 1244729.1759 | 2687488.5662 | 1244739.9325 | 2687488.8623 | 1244744.4911
16 | 2687491.4408 | 1244774.556 | 2687490.6908 | 1244772.6324 | 2687488.8623 | 1244744.4911
17 | 2687491.4408 | 1244774.556 | 2687483.667 | 1244778.4887 | 2687481.8862 | 1244778.3068
18 | 2687491.4408 | 1244774.556 | 2687494.244 | 1244780.2238 | 2687502.1102 | 1244796.1515
19 | 2687502.1102 | 1244796.1515 | 2687494.5906 | 1244800.2659 | 2687492.6942 | 1244800.2379
20 | 2687512.7047 | 1244818.2019 | 2687502.1102 | 1244796.1515
21 | 2687512.7047 | 1244818.2019 | 2687505.5148 | 1244822.5101 | 2687503.1877 | 1244822.4758
22 | 2687636.2339 | 1245024.8257 | 2687638.1659 | 1245025.3515 | 2687661.1455 | 1245029.4829 | 2687692.7182 | 1245032.5295
23 | 2687716.2203 | 1245042.7179 | 2687705.4139 | 1245036.0865 | 2687698.9945 | 1245033.7788 | 2687692.7182 | 1245032.5295 | 2687692.7182 | 1245032.5295
24 | 2687692.7182 | 1245032.5295 | 2687708.3786 | 1244945.8731
25 | 2687605.9171 | 1245016.4019 | 2687622.0515 | 1245020.9658 | 2687636.2339 | 1245024.8257
26 | 2687716.2203 | 1245042.7179 | 2687727.7788 | 1245051.6287 | 2687742.0658 | 1245062.5481 | 2687737.8003 | 1245068.4004
27 | 2687565.1068 | 1245004.8687 | 2687598.377 | 1245014.2445 | 2687605.9171 | 1245016.4019
28 | 2687605.9171 | 1245016.4019 | 2687607.3285 | 1245010.8965 | 2687608.1704 | 1245007.6176 | 2687608.4816 | 1245006.4991 | 2687608.6272 | 1245004.8334 | 2687608.8939 | 1245003.6587 | 2687609.2497 | 1245002.085 | 2687609.6271 | 1245000.5783 | 2687610.0379 | 1244999.3724 | 2687610.9368 | 1244996.8393 | 2687611.5139 | 1244994.6018 | 2687611.8375 | 1244993.161
29 | 2687737.8003 | 1245068.4004 | 2687735.298 | 1245070.5094 | 2687728.8089 | 1245074.4497 | 2687706.5958 | 1245079.3502
30 | 2687565.1068 | 1245004.8687 | 2687552.3516 | 1245000.7218
31 | 2687565.1068 | 1245004.8687 | 2687567.9825 | 1244995.8934 | 2687569.4081 | 1244991.4667 | 2687571.185 | 1244988.3239 | 2687572.799 | 1244985.4679 | 2687574.46 | 1244976.8749
32 | 2687686.9965 | 1245083.2626 | 2687700.7042 | 1245080.6499 | 2687706.5958 | 1245079.3502
33 | 2687552.3516 | 1245000.7218 | 2687540.6934 | 1245035.3865 | 2687556.6854 | 1245039.855
34 | 2687543.6394 | 1244997.5909 | 2687552.3516 | 1245000.7218
35 | 2687660.5138 | 1245087.9858 | 2687666.436 | 1245087.1816 | 2687686.9965 | 1245083.2626
36 | 2687386.2275 | 1244732.3714 | 2687394.3986 | 1244728.9554
37 | 2687386.2275 | 1244732.3714 | 2687378.1576 | 1244735.745
38 | 2687394.3986 | 1244728.9554 | 2687402.5054 | 1244725.5663
39 | 2687360.8883 | 1244742.9645 | 2687378.1576 | 1244735.745
40 | 2687413.3257 | 1244721.0429 | 2687402.5054 | 1244725.5663
41 | 2687360.8883 | 1244742.9645 | 2687370.2357 | 1244762.5055
42 | 2687413.3257 | 1244721.0429 | 2687427.7204 | 1244715.8985
43 | 2687370.2357 | 1244762.5055 | 2687361.4001 | 1244776.9527
44 | 2687370.2357 | 1244762.5055 | 2687373.6392 | 1244769.4941
45 | 2687361.4001 | 1244776.9527 | 2687354.0711 | 1244795.8365 | 2687352.2468 | 1244807.0656
46 | 2687373.6392 | 1244769.4941 | 2687383.9801 | 1244789.6793
47 | 2687373.6392 | 1244769.4941 | 2687388.7953 | 1244765.6348
48 | 2687415.7085 | 1244752.668 | 2687409.4536 | 1244756.9555
49 | 2687399.356 | 1244761.8956 | 2687407.578 | 1244758.2412 | 2687409.4536 | 1244756.9555
50 | 2687388.7953 | 1244765.6348 | 2687393.8245 | 1244764.3542 | 2687399.3278 | 1244761.9082
51 | 2687399.356 | 1244761.8956 | 2687399.3278 | 1244761.9082
52 | 2687383.9801 | 1244789.6793 | 2687389.2956 | 1244800.0551
53 | 2687351.9835 | 1244838.4602 | 2687350.6885 | 1244816.6577 | 2687352.2468 | 1244807.0656
54 | 2687416.422 | 1244840.6102 | 2687414.3582 | 1244837.5886
55 | 2687414.3582 | 1244837.5886 | 2687417.3414 | 1244835.6645 | 2687422.0957 | 1244832.0096 | 2687428.1414 | 1244828.5174
56 | 2687416.422 | 1244840.6102 | 2687403.6253 | 1244848.9945 | 2687402.3247 | 1244850.0788
57 | 2687428.1414 | 1244828.5174 | 2687435.8012 | 1244824.0928
58 | 2687402.3247 | 1244850.0788 | 2687389.1571 | 1244861.057 | 2687383.0687 | 1244862.9353
59 | 2687435.8012 | 1244824.0928 | 2687436.4175 | 1244823.7368 | 2687440.9403 | 1244822.599
60 | 2687452.6937 | 1244882.7647 | 2687451.832 | 1244877.1479 | 2687454.7283 | 1244876.5012
61 | 2687454.7283 | 1244876.5012 | 2687463.0203 | 1244877.9023 | 2687479.8104 | 1244873.7428
62 | 2687452.6937 | 1244882.7647 | 2687441.7998 | 1244885.1059 | 2687436.5132 | 1244886.4179 | 2687431.433 | 1244888.6002 | 2687431.433 | 1244888.6002
63 | 2687452.6937 | 1244882.7647 | 2687454.9068 | 1244894.6284 | 2687458.7785 | 1244906.75 | 2687462.8312 | 1244917.5076
64 | 2687500.2996 | 1244866.0877 | 2687494.8762 | 1244870.0106 | 2687479.8104 | 1244873.7428
65 | 2687500.2996 | 1244866.0877 | 2687489.7915 | 1244853.5456
66 | 2687489.7915 | 1244853.5456 | 2687507.0849 | 1244858.9825 | 2687575.7159 | 1244877.7288
67 | 2687408.1257 | 1244907.0969 | 2687411.2984 | 1244906.728 | 2687416.8347 | 1244904.3634 | 2687421.8935 | 1244900.0458 | 2687424.131 | 1244896.4206 | 2687427.0994 | 1244891.9054 | 2687431.433 | 1244888.6002
68 | 2687479.842 | 1244948.0799 | 2687472.1477 | 1244936.3912 | 2687463.2436 | 1244918.6023 | 2687462.8312 | 1244917.5076
69 | 2687363.4313 | 1244876.5562 | 2687366.3188 | 1244874.4527 | 2687366.3798 | 1244870.3172 | 2687376.2204 | 1244868.6832 | 2687383.0687 | 1244862.9353 | 2687383.0687 | 1244862.9353
70 | 2687384.9229 | 1244911.4541 | 2687394.6245 | 1244907.4607 | 2687403.6603 | 1244907.6161 | 2687408.1257 | 1244907.0969
71 | 2687479.842 | 1244948.0799 | 2687484.4333 | 1244945.2344 | 2687486.3475 | 1244944.0507 | 2687487.3391 | 1244943.4315 | 2687491.5414 | 1244940.8249 | 2687492.655 | 1244940.1297 | 2687494.8325 | 1244938.5161 | 2687497.2753 | 1244936.7097
72 | 2687491.8412 | 1244962.5009 | 2687485.4541 | 1244954.9233 | 2687479.842 | 1244948.0799
73 | 2687514.4305 | 1244927.1765 | 2687512.956 | 1244928.1424 | 2687509.7178 | 1244929.9405 | 2687505.3122 | 1244932.4885 | 2687504.2612 | 1244933.04 | 2687497.9727 | 1244936.1941 | 2687497.2753 | 1244936.7097
74 | 2687491.8412 | 1244962.5009 | 2687504.2904 | 1244973.5593
75 | 2687504.2904 | 1244973.5593 | 2687500.6569 | 1244981.1447 | 2687500.267 | 1244981.9618 | 2687499.4485 | 1244983.6621 | 2687498.4581 | 1244985.7379 | 2687494.0202 | 1244993.0445 | 2687493.2376 | 1244994.3562 | 2687493.1528 | 1244994.5048
76 | 2687517.5217 | 1244983.3395 | 2687509.8864 | 1244977.9006 | 2687504.2904 | 1244973.5593
77 | 2687384.9229 | 1244911.4541 | 2687394.3862 | 1244919.2503
78 | 2687354.9638 | 1244969.6337 | 2687357.1472 | 1244964.5398 | 2687362.1487 | 1244954.3615 | 2687363.1422 | 1244945.4028 | 2687364.1462 | 1244938.8128 | 2687366.9861 | 1244932.7612 | 2687370.7733 | 1244925.5005 | 2687377.197 | 1244917.7894 | 2687384.9229 | 1244911.4541
79 | 2687384.9229 | 1244911.4541 | 2687376.2444 | 1244899.1599
80 | 2687394.3862 | 1244919.2503 | 2687415.2807 | 1244936.4642 | 2687433.3066 | 1244946.8347
81 | 2687493.1528 | 1244994.5048 | 2687491.6706 | 1244997.1017 | 2687490.8095 | 1244998.6124 | 2687489.2039 | 1245001.413 | 2687487.178 | 1245004.5299 | 2687485.1329 | 1245006.9015 | 2687483.6641 | 1245008.114 | 2687481.2161 | 1245010.135 | 2687479.9655 | 1245011.4064 | 2687479.5431 | 1245011.9506
82 | 2687543.6394 | 1244997.5909 | 2687530.7032 | 1244991.3732 | 2687517.5217 | 1244983.3395
83 | 2687517.5217 | 1244983.3395 | 2687524.8057 | 1244976.7421 | 2687529.2758 | 1244967.2566
84 | 2687363.4313 | 1244876.5562 | 2687360.5757 | 1244870.5712
85 | 2687363.4313 | 1244876.5562 | 2687369.9478 | 1244890.2401 | 2687376.2444 | 1244899.1599
86 | 2687351.9835 | 1244838.4602 | 2687352.1599 | 1244841.431 | 2687358.4465 | 1244866.1084 | 2687360.5757 | 1244870.5712
87 | 2687354.9638 | 1244969.6337 | 2687376.1534 | 1244982.3684
88 | 2687376.1534 | 1244982.3684 | 2687402.8761 | 1244998.4285
89 | 2687466.0705 | 1245030.738 | 2687469.5886 | 1245025.8418 | 2687476.7995 | 1245015.4849 | 2687479.5431 | 1245011.9506
90 | 2687466.0705 | 1245030.738 | 2687474.4458 | 1245034.1641
91 | 2687474.4458 | 1245034.1641 | 2687472.601 | 1245042.9322 | 2687471.207 | 1245048.8049 | 2687470.6782 | 1245051.0296
92 | 2687457.2702 | 1245078.1434 | 2687458.2562 | 1245072.7762 | 2687459.4366 | 1245072.6713 | 2687461.1467 | 1245072.5186 | 2687465.5017 | 1245068.78 | 2687466.7032 | 1245067.7525 | 2687470.6782 | 1245051.0296
93 | 2687529.2758 | 1244967.2566 | 2687543.473 | 1244952.3652
94 | 2687543.6394 | 1244997.5909 | 2687540.15 | 1245007.191 | 2687536.3871 | 1245016.2559
95 | 2687519.8886 | 1245036.929 | 2687522.546 | 1245034.596 | 2687526.348 | 1245031.4609 | 2687530.2892 | 1245027.6051 | 2687534.2733 | 1245021.3481 | 2687536.3871 | 1245016.2559
96 | 2687556.6854 | 1245039.855 | 2687569.3063 | 1245043.3814 | 2687576.4789 | 1245044.507
97 | 2687510.1722 | 1245048.1346 | 2687514.5991 | 1245041.5728 | 2687519.8886 | 1245036.929
98 | 2687510.1722 | 1245048.1346 | 2687512.3109 | 1245057.8511 | 2687512.591 | 1245060.4628
99 | 2687508.6004 | 1245087.0402 | 2687509.6225 | 1245081.2732 | 2687512.9154 | 1245063.4864 | 2687512.591 | 1245060.4628
100 | 2687508.6004 | 1245087.0402 | 2687531.1316 | 1245089.8678
101 | 2687549.3266 | 1245091.8402 | 2687544.2475 | 1245091.5139 | 2687531.1316 | 1245089.8678
102 | 2687457.2702 | 1245078.1434 | 2687423.7182 | 1245072.2147
103 | 2687594.2823 | 1245047.3009 | 2687576.4789 | 1245044.507
104 | 2687660.5138 | 1245087.9858 | 2687641.1078 | 1245090.621 | 2687613.8304 | 1245092.3172
105 | 2687405.7767 | 1245069.0445 | 2687423.7182 | 1245072.2147
106 | 2687405.7767 | 1245069.0445 | 2687411.0597 | 1245031.5724

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687565.033 | 1244679.823
1 | 2687543.9852 | 1244683.486
2 | 2687450.168 | 1244708.1763
3 | 2687495.0682 | 1244710.5511
4 | 2687489.5868 | 1244710.2033
5 | 2687533.4259 | 1244712.7381
6 | 2687440.7841 | 1244711.2299
7 | 2687451.1462 | 1244726.3587
8 | 2687455.979 | 1244727.1648
9 | 2687454.7741 | 1244755.3237
10 | 2687489.1809 | 1244722.0242
11 | 2687432.4617 | 1244714.2041
12 | 2687453.7471 | 1244781.723
13 | 2687488.9354 | 1244729.1759
14 | 2687488.8623 | 1244744.4911
15 | 2687491.4408 | 1244774.556
16 | 2687481.8862 | 1244778.3068
17 | 2687502.1102 | 1244796.1515
18 | 2687492.6942 | 1244800.2379
19 | 2687512.7047 | 1244818.2019
20 | 2687503.1877 | 1244822.4758
21 | 2687692.7182 | 1245032.5295
22 | 2687636.2339 | 1245024.8257
23 | 2687716.2203 | 1245042.7179
24 | 2687708.3786 | 1244945.8731
25 | 2687605.9171 | 1245016.4019
26 | 2687737.8003 | 1245068.4004
27 | 2687565.1068 | 1245004.8687
28 | 2687611.8375 | 1244993.161
29 | 2687706.5958 | 1245079.3502
30 | 2687552.3516 | 1245000.7218
31 | 2687574.46 | 1244976.8749
32 | 2687686.9965 | 1245083.2626
33 | 2687386.2274 | 1244732.3714
34 | 2687394.3986 | 1244728.9554
35 | 2687378.1576 | 1244735.745
36 | 2687402.5054 | 1244725.5663
37 | 2687360.8883 | 1244742.9645
38 | 2687413.3257 | 1244721.0429
39 | 2687370.2357 | 1244762.5055
40 | 2687427.7204 | 1244715.8985
41 | 2687361.4001 | 1244776.9527
42 | 2687373.6392 | 1244769.4941
43 | 2687415.7085 | 1244752.668
44 | 2687409.4536 | 1244756.9555
45 | 2687388.7953 | 1244765.6348
46 | 2687399.3278 | 1244761.9082
47 | 2687399.356 | 1244761.8956
48 | 2687383.9801 | 1244789.6793
49 | 2687389.2956 | 1244800.0551
50 | 2687352.2468 | 1244807.0656
51 | 2687453.6399 | 1244784.4762
52 | 2687414.3582 | 1244837.5886
53 | 2687416.422 | 1244840.6102
54 | 2687428.1414 | 1244828.5174
55 | 2687402.3247 | 1244850.0788
56 | 2687435.8012 | 1244824.0928
57 | 2687440.9403 | 1244822.599
58 | 2687454.7283 | 1244876.5012
59 | 2687452.6937 | 1244882.7647
60 | 2687479.8104 | 1244873.7428
61 | 2687489.7915 | 1244853.5456
62 | 2687500.2996 | 1244866.0877
63 | 2687575.7159 | 1244877.7288
64 | 2687431.433 | 1244888.6002
65 | 2687462.8312 | 1244917.5076
66 | 2687383.0687 | 1244862.9353
67 | 2687408.1257 | 1244907.0969
68 | 2687479.842 | 1244948.0799
69 | 2687497.2753 | 1244936.7097
70 | 2687491.8412 | 1244962.5009
71 | 2687514.4305 | 1244927.1765
72 | 2687504.2904 | 1244973.5593
73 | 2687384.9229 | 1244911.4541
74 | 2687433.3066 | 1244946.8347
75 | 2687394.3862 | 1244919.2503
76 | 2687493.1528 | 1244994.5048
77 | 2687517.5217 | 1244983.3395
78 | 2687363.4313 | 1244876.5562
79 | 2687360.5757 | 1244870.5712
80 | 2687376.2444 | 1244899.1599
81 | 2687351.9835 | 1244838.4602
82 | 2687354.9638 | 1244969.6337
83 | 2687376.1534 | 1244982.3684
84 | 2687402.8761 | 1244998.4285
85 | 2687466.0705 | 1245030.738
86 | 2687479.5431 | 1245011.9506
87 | 2687474.4458 | 1245034.1641
88 | 2687470.6782 | 1245051.0296
89 | 2687529.2758 | 1244967.2566
90 | 2687543.473 | 1244952.3652
91 | 2687543.6394 | 1244997.5909
92 | 2687536.3871 | 1245016.2559
93 | 2687556.6854 | 1245039.8549
94 | 2687519.8886 | 1245036.929
95 | 2687510.1722 | 1245048.1346
96 | 2687512.591 | 1245060.4628
97 | 2687508.6004 | 1245087.0402
98 | 2687531.1316 | 1245089.8678
99 | 2687457.2702 | 1245078.1434
100 | 2687576.4789 | 1245044.507
101 | 2687660.5138 | 1245087.9858
102 | 2687613.8304 | 1245092.3172
103 | 2687549.3266 | 1245091.8402
104 | 2687594.2823 | 1245047.3009
105 | 2687423.7182 | 1245072.2147
106 | 2687405.7767 | 1245069.0445
107 | 2687411.0597 | 1245031.5724
108 | 2687479.8104 | 1244873.7428

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98072 | -0.36962 | 0.0071966 | 0.0018036
1 | 0.98087 | -0.36684 | 0 | 0
2 | 0.98173 | -0.35003 | 0 | 0
3 | 0.97476 | -0.48598 | 0 | 0
4 | 0.97495 | -0.48225 | 0 | 0
5 | 0.97344 | -0.51217 | 0.037113 | 0.0093015
6 | 0.98272 | -0.33082 | 0.0017333 | 0.00043442
7 | 0.98002 | -0.38317 | 0.0018458 | 0.00046259
8 | 0.97951 | -0.39315 | 0 | 0
9 | 0.97937 | -0.39584 | 0.0016924 | 0.00042416
10 | 0.97433 | -0.49447 | 0.0032928 | 0.00082524
11 | 0.98317 | -0.32209 | 0.0016817 | 0.00042147
12 | 0.97928 | -0.39754 | 0.0016694 | 0.00041839
13 | 0.97398 | -0.50143 | 0.0042748 | 0.0010714
14 | 0.97328 | -0.51516 | 0.005005 | 0.0012544
15 | 0.97205 | -0.53954 | 0 | 0
16 | 0.97196 | -0.54117 | 0.008437 | 0.0021145
17 | 0.97125 | -0.55523 | 0 | 0
18 | 0.97107 | -0.55877 | 0.018386 | 0.004608
19 | 0.97087 | -0.56286 | 0 | 0
20 | 0.9707 | -0.5662 | 0.016888 | 0.0042326
21 | 0.98297 | -0.32802 | 0.0037403 | 0.00093741
22 | 0.98412 | -0.30545 | 0.0042663 | 0.0010692
23 | 0.98263 | -0.3346 | 0 | 0
24 | 0.98263 | -0.33457 | 0.0041212 | 0.0010329
25 | 0.98488 | -0.29061 | 0 | 0
26 | 0.98211 | -0.34472 | 0 | 0
27 | 0.98635 | -0.26211 | 0 | 0
28 | 0.98463 | -0.29551 | 0.011339 | 0.0028419
29 | 0.98167 | -0.35328 | 0.0015368 | 0.00038515
30 | 0.98695 | -0.25039 | 0 | 0
31 | 0.98604 | -0.26819 | 0.011402 | 0.0028575
32 | 0.98144 | -0.35782 | 0.003749 | 0.0009396
33 | 0.98501 | -0.2865 | 0.0011033 | 0.00027651
34 | 0.98477 | -0.29107 | 0.0011128 | 0.00027888
35 | 0.98525 | -0.28194 | 0.0010982 | 0.00027523
36 | 0.98454 | -0.29557 | 0.0011057 | 0.00027713
37 | 0.98576 | -0.27209 | 0 | 0
38 | 0.98423 | -0.30152 | 0 | 0
39 | 0.98635 | -0.26071 | 0 | 0
40 | 0.98343 | -0.31705 | 0.0017144 | 0.00042967
41 | 0.98688 | -0.25047 | 0.0040623 | 0.0010181
42 | 0.98622 | -0.26321 | 0 | 0
43 | 0.986 | -0.26749 | 0.0016061 | 0.00040252
44 | 0.98601 | -0.26727 | 0.0017166 | 0.00043021
45 | 0.98611 | -0.26531 | 0.0010805 | 0.00027081
46 | 0.98605 | -0.2666 | 0.0013899 | 0.00034835
47 | 0.98605 | -0.2666 | 0.0017008 | 0.00042626
48 | 0.986 | -0.26745 | 0.001175 | 0.00029449
49 | 0.9859 | -0.26938 | 0.0092519 | 0.0023187
50 | 0.9879 | -0.23078 | 0.0081573 | 0.0020444
51 | 0.97928 | -0.39763 | 0.0018756 | 0.00047008
52 | 0.98916 | -0.20705 | 0 | 0
53 | 0.9892 | -0.20625 | 0 | 0
54 | 0.98897 | -0.21064 | 0.0043816 | 0.0010981
55 | 0.98939 | -0.20255 | 0.0077314 | 0.0019377
56 | 0.98891 | -0.21188 | 0.0038265 | 0.00095902
57 | 0.98889 | -0.21226 | 0.0040051 | 0.0010038
58 | 0.99742 | -0.048874 | 0 | 0
59 | 0.99655 | -0.065376 | 0 | 0
60 | 1 | 0 | -0.50084 | -0.1276
61 | 0.99797 | -0.038786 | 0 | 0
62 | 0.99883 | -0.022327 | 0 | 0
63 | 0.99328 | -0.12919 | 0.057593 | 0.014434
64 | 0.99527 | -0.089883 | 0.012175 | 0.0030514
65 | 0.99503 | -0.094556 | 0.011632 | 0.0029152
66 | 0.98982 | -0.19421 | 0.0058057 | 0.001455
67 | 0.99355 | -0.12265 | 0.012049 | 0.0030197
68 | 0.99365 | -0.12103 | 0 | 0
69 | 0.99335 | -0.12689 | 0.0087745 | 0.0021991
70 | 0.99298 | -0.13389 | 0 | 0
71 | 0.99322 | -0.12938 | 0.0071637 | 0.0017954
72 | 0.99179 | -0.15675 | 0 | 0
73 | 0.99228 | -0.14685 | 0 | 0
74 | 0.99178 | -0.15653 | 0.0084321 | 0.0021133
75 | 0.99215 | -0.14938 | 0.0032089 | 0.00080422
76 | 0.99081 | -0.17582 | 0.0080288 | 0.0020122
77 | 0.99013 | -0.18886 | 0 | 0
78 | 0.99045 | -0.18202 | 0 | 0
79 | 0.99019 | -0.18685 | 0.0078446 | 0.001966
80 | 0.99159 | -0.16007 | 0.0086662 | 0.002172
81 | 0.98898 | -0.21003 | 0.0086737 | 0.0021738
82 | 0.99117 | -0.16832 | 0 | 0
83 | 0.99077 | -0.1762 | 0.011178 | 0.0028016
84 | 0.99058 | -0.17995 | 0.006782 | 0.0016997
85 | 0.98943 | -0.20245 | 0 | 0
86 | 0.99004 | -0.19061 | 0.0084402 | 0.0021153
87 | 0.98919 | -0.20708 | 0 | 0
88 | 0.98874 | -0.21595 | 0.0084915 | 0.0021282
89 | 0.98985 | -0.19433 | 0.0074548 | 0.0018683
90 | 0.9897 | -0.19715 | 0.0076941 | 0.0019283
91 | 0.98753 | -0.23918 | 0 | 0
92 | 0.98703 | -0.2489 | 0.0059939 | 0.0015022
93 | 0.98603 | -0.26838 | 0.0069522 | 0.0017424
94 | 0.98651 | -0.25908 | 0.0048886 | 0.0012252
95 | 0.98628 | -0.26343 | 0 | 0
96 | 0.9861 | -0.26709 | 0.0080975 | 0.0020294
97 | 0.98589 | -0.27104 | 0 | 0
98 | 0.98572 | -0.27435 | 0.0030515 | 0.00076478
99 | 0.98812 | -0.22785 | 0 | 0
100 | 0.9858 | -0.27274 | 0.0050386 | 0.0012628
101 | 0.98122 | -0.3621 | 0.0036879 | 0.00092427
102 | 0.981 | -0.36643 | 0.0051039 | 0.0012792
103 | 0.98564 | -0.27603 | 0.0050949 | 0.0012769
104 | 0.98569 | -0.27497 | 0.0069022 | 0.0017299
105 | 0.98749 | -0.2402 | 0.0054268 | 0.0013601
106 | 0.98724 | -0.24505 | 0 | 0
107 | 0.98672 | -0.25512 | 0.014869 | 0.0037265
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0071966 | -0.0018036 | 0.0071976 | 0.001804 | 9.5562e-07 | 3.4186e-07 | 0.010919 | 0.010919 | 0.010919 | 0.98072 | -0.36962 | 0.98087 | -0.36684 | 2.9998
1 | -0.0071976 | -0.001804 | 0.0072033 | 0.001806 | 5.767e-06 | 2.0613e-06 | 0.010919 | 0.010918 | 0.010919 | 0.98087 | -0.36684 | 0.98173 | -0.35003 | 2.9997
2 | -0.10852 | -0.02752 | 0.10862 | 0.027584 | 0.00010031 | 6.4075e-05 | 0.1646 | 0.1646 | 0.1646 | 0.98173 | -0.35003 | 0.98272 | -0.33082 | 45.2199
3 | 0.10132 | 0.025714 | -0.10115 | -0.025611 | 0.00016127 | 0.00010298 | 0.15368 | 0.15368 | 0.15368 | 0.98173 | -0.35003 | 0.98002 | -0.38317 | 42.2204
4 | -0.03716 | -0.0093307 | 0.037166 | 0.0093349 | 6.6093e-06 | 4.1617e-06 | 0.056732 | 0.056732 | 0.056732 | 0.97476 | -0.48598 | 0.97495 | -0.48225 | 15.5858
5 | 0.03716 | 0.0093307 | -0.037113 | -0.0093015 | 4.6372e-05 | 2.92e-05 | 0.056732 | 0.056733 | 0.056733 | 0.97476 | -0.48598 | 0.97344 | -0.51217 | 15.5859
6 | 0.056456 | 0.014215 | -0.056423 | -0.014194 | 3.2949e-05 | 2.094e-05 | 0.08619 | 0.08619 | 0.08619 | 0.97495 | -0.48225 | 0.97433 | -0.49447 | 23.6786
7 | -0.093623 | -0.02355 | 0.094023 | 0.023805 | 0.00040034 | 0.00025556 | 0.14292 | 0.14292 | 0.14292 | 0.97495 | -0.48225 | 0.97951 | -0.39315 | 39.2643
8 | -0.11035 | -0.028018 | 0.1104 | 0.028048 | 4.6339e-05 | 2.9433e-05 | 0.16723 | 0.16723 | 0.16723 | 0.98272 | -0.33082 | 0.98317 | -0.32209 | 22.9705
9 | 0.099309 | 0.025148 | -0.099262 | -0.025118 | 4.7567e-05 | 3.0373e-05 | 0.15088 | 0.15088 | 0.15088 | 0.98002 | -0.38317 | 0.97951 | -0.39315 | 41.4505
10 | 0.0052384 | 0.0013125 | -0.0052377 | -0.0013124 | 6.6933e-07 | 7.3656e-08 | 0.0079578 | 0.0079579 | 0.0079579 | 0.97951 | -0.39315 | 0.97937 | -0.39584 | 2.1862
11 | 0.0035453 | 0.00088829 | -0.003545 | -0.00088844 | 2.8746e-07 | -1.4844e-07 | 0.0053865 | 0.0053867 | 0.0053867 | 0.97937 | -0.39584 | 0.97928 | -0.39754 | 1.4799
12 | 0.053131 | 0.013369 | -0.053113 | -0.013357 | 1.7677e-05 | 1.1224e-05 | 0.081161 | 0.081161 | 0.081161 | 0.97433 | -0.49447 | 0.97398 | -0.50143 | 22.297
13 | -0.11208 | -0.028469 | 0.11211 | 0.028486 | 2.721e-05 | 1.7287e-05 | 0.16977 | 0.16977 | 0.16977 | 0.98317 | -0.32209 | 0.98343 | -0.31705 | 23.3201
14 | 0.0018757 | 0.00047005 | -0.0018756 | -0.00047008 | 8.3926e-09 | -2.9293e-08 | 0.00285 | 0.0028501 | 0.0028501 | 0.97928 | -0.39754 | 0.97928 | -0.39763 | 0.78298
15 | 0.048838 | 0.012286 | -0.048806 | -0.012266 | 3.2021e-05 | 2.0303e-05 | 0.07463 | 0.07463 | 0.07463 | 0.97398 | -0.50143 | 0.97328 | -0.51516 | 20.5029
16 | 0.043801 | 0.011011 | -0.04375 | -0.010979 | 5.0915e-05 | 3.221e-05 | 0.066978 | 0.066979 | 0.066979 | 0.97328 | -0.51516 | 0.97205 | -0.53954 | 18.4007
17 | 0.0084377 | 0.0021148 | -0.008437 | -0.0021145 | 6.5549e-07 | 2.8965e-07 | 0.012917 | 0.012917 | 0.012917 | 0.97205 | -0.53954 | 0.97196 | -0.54117 | 3.5485
18 | 0.035313 | 0.0088643 | -0.035286 | -0.0088477 | 2.64e-05 | 1.6598e-05 | 0.054062 | 0.054062 | 0.054062 | 0.97205 | -0.53954 | 0.97125 | -0.55523 | 14.8522
19 | 0.018389 | 0.0046099 | -0.018386 | -0.004608 | 3.1088e-06 | 1.8604e-06 | 0.028174 | 0.028174 | 0.028174 | 0.97125 | -0.55523 | 0.97107 | -0.55877 | 7.7401
20 | 0.016897 | 0.0042378 | -0.016891 | -0.0042341 | 6.1454e-06 | 3.6306e-06 | 0.025888 | 0.025888 | 0.025888 | 0.97125 | -0.55523 | 0.97087 | -0.56286 | 7.1122
21 | 0.016891 | 0.0042341 | -0.016888 | -0.0042326 | 2.6852e-06 | 1.5864e-06 | 0.025888 | 0.025888 | 0.025888 | 0.97087 | -0.56286 | 0.9707 | -0.5662 | 7.1122
22 | -0.021963 | -0.0055101 | 0.021987 | 0.0055245 | 2.3659e-05 | 1.4418e-05 | 0.033249 | 0.033249 | 0.033249 | 0.98297 | -0.32802 | 0.98412 | -0.30545 | 9.1345
23 | 0.0141 | 0.0035401 | -0.014096 | -0.0035376 | 4.4259e-06 | 2.5044e-06 | 0.021347 | 0.021347 | 0.021347 | 0.98297 | -0.32802 | 0.98263 | -0.3346 | 5.8646
24 | 0.0041225 | 0.0010326 | -0.0041212 | -0.0010329 | 1.2861e-06 | -2.928e-07 | 0.0062404 | 0.0062408 | 0.0062408 | 0.98297 | -0.32802 | 0.98263 | -0.33457 | 1.7145
25 | -0.026253 | -0.0065938 | 0.026271 | 0.0066053 | 1.8597e-05 | 1.1502e-05 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0397 | 0.98412 | -0.30545 | 0.98488 | -0.29061 | 10.9066
26 | 0.014096 | 0.0035376 | -0.014089 | -0.0035338 | 6.8045e-06 | 3.8508e-06 | 0.021347 | 0.021347 | 0.021347 | 0.98263 | -0.3346 | 0.98211 | -0.34472 | 5.8646
27 | -0.037613 | -0.0094485 | 0.037665 | 0.0094808 | 5.1231e-05 | 3.2249e-05 | 0.056836 | 0.056836 | 0.056836 | 0.98488 | -0.29061 | 0.98635 | -0.26211 | 15.6143
28 | 0.011342 | 0.0028433 | -0.011339 | -0.0028419 | 2.6453e-06 | 1.3874e-06 | 0.017136 | 0.017136 | 0.017136 | 0.98488 | -0.29061 | 0.98463 | -0.29551 | 4.7078
29 | 0.014089 | 0.0035338 | -0.014083 | -0.0035305 | 5.7439e-06 | 3.251e-06 | 0.021347 | 0.021347 | 0.021347 | 0.98211 | -0.34472 | 0.98167 | -0.35328 | 5.8647
30 | -0.049069 | -0.01234 | 0.049097 | 0.012357 | 2.7499e-05 | 1.7428e-05 | 0.074042 | 0.074042 | 0.074042 | 0.98635 | -0.26211 | 0.98695 | -0.25039 | 20.3411
31 | 0.011405 | 0.0028592 | -0.011402 | -0.0028575 | 3.2992e-06 | 1.7323e-06 | 0.017206 | 0.017206 | 0.017206 | 0.98635 | -0.26211 | 0.98604 | -0.26819 | 4.7269
32 | 0.012546 | 0.0031454 | -0.012544 | -0.0031439 | 2.711e-06 | 1.4824e-06 | 0.019018 | 0.019018 | 0.019018 | 0.98167 | -0.35328 | 0.98144 | -0.35782 | 5.2248
33 | 0.018912 | 0.0047463 | -0.018896 | -0.0047366 | 1.6216e-05 | 9.6994e-06 | 0.028516 | 0.028517 | 0.028517 | 0.98695 | -0.25039 | 0.98603 | -0.26838 | 7.8342
34 | -0.068009 | -0.017104 | 0.068046 | 0.017127 | 3.6418e-05 | 2.3189e-05 | 0.10256 | 0.10256 | 0.10256 | 0.98695 | -0.25039 | 0.98753 | -0.23918 | 28.1753
35 | 0.0087946 | 0.0022043 | -0.0087928 | -0.0022035 | 1.794e-06 | 8.0822e-07 | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.98144 | -0.35782 | 0.98122 | -0.3621 | 3.6632
36 | 0.11621 | 0.029578 | -0.11618 | -0.029562 | 2.5636e-05 | 1.5956e-05 | 0.17572 | 0.17572 | 0.17572 | 0.98501 | -0.2865 | 0.98477 | -0.29107 | 12.0684
37 | -0.11731 | -0.029854 | 0.11734 | 0.02987 | 2.5801e-05 | 1.6067e-05 | 0.17738 | 0.17738 | 0.17738 | 0.98501 | -0.2865 | 0.98525 | -0.28194 | 12.1829
38 | 0.11507 | 0.029283 | -0.11505 | -0.029268 | 2.495e-05 | 1.5521e-05 | 0.17403 | 0.17404 | 0.17404 | 0.98477 | -0.29107 | 0.98454 | -0.29557 | 11.953
39 | -0.11844 | -0.030146 | 0.11849 | 0.030181 | 5.6251e-05 | 3.5047e-05 | 0.17904 | 0.17904 | 0.17904 | 0.98525 | -0.28194 | 0.98576 | -0.27209 | 12.2968
40 | 0.11394 | 0.02899 | -0.11391 | -0.02897 | 3.2665e-05 | 2.0309e-05 | 0.17236 | 0.17236 | 0.17236 | 0.98454 | -0.29557 | 0.98423 | -0.30152 | 11.8382
41 | -0.11849 | -0.030181 | 0.11856 | 0.030221 | 6.5066e-05 | 4.0537e-05 | 0.17904 | 0.17904 | 0.17904 | 0.98576 | -0.27209 | 0.98635 | -0.26071 | 12.2968
42 | 0.11391 | 0.02897 | -0.11382 | -0.028916 | 8.5152e-05 | 5.4109e-05 | 0.17236 | 0.17236 | 0.17236 | 0.98423 | -0.30152 | 0.98343 | -0.31705 | 23.6764
43 | -0.13649 | -0.034716 | 0.13655 | 0.034758 | 6.7429e-05 | 4.229e-05 | 0.20609 | 0.20609 | 0.20609 | 0.98635 | -0.26071 | 0.98688 | -0.25047 | 14.1543
44 | 0.017927 | 0.0044943 | -0.017925 | -0.0044931 | 2.131e-06 | 1.2647e-06 | 0.027046 | 0.027046 | 0.027046 | 0.98635 | -0.26071 | 0.98622 | -0.26321 | 7.4301
45 | -0.14062 | -0.035776 | 0.14075 | 0.03586 | 0.00013355 | 8.3853e-05 | 0.21221 | 0.21221 | 0.21221 | 0.98688 | -0.25047 | 0.9879 | -0.23078 | 14.5749
46 | 0.01043 | 0.0026147 | -0.010428 | -0.0026136 | 2.1063e-06 | 1.0587e-06 | 0.015737 | 0.015737 | 0.015737 | 0.98622 | -0.26321 | 0.986 | -0.26745 | 4.3233
47 | 0.0074952 | 0.0018784 | -0.0074944 | -0.0018781 | 7.5005e-07 | 2.8049e-07 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.98622 | -0.26321 | 0.98611 | -0.26531 | 3.1068
48 | -0.0016061 | -0.00040252 | 0.0016061 | 0.00040243 | 1.6706e-08 | -8.6031e-08 | 0.0024238 | 0.0024237 | 0.0024238 | 0.986 | -0.26749 | 0.98601 | -0.26727 | 0.66587
49 | -0.0033226 | -0.00083264 | 0.0033227 | 0.00083257 | 1.0627e-07 | -7.5757e-08 | 0.0050142 | 0.0050142 | 0.0050142 | 0.98601 | -0.26727 | 0.98605 | -0.2666 | 1.3775
50 | 0.0064139 | 0.0016073 | -0.0064135 | -0.0016072 | 3.9384e-07 | 1.0903e-07 | 0.0096783 | 0.0096783 | 0.0096783 | 0.98611 | -0.26531 | 0.98605 | -0.2666 | 2.6589
51 | 0.0050235 | 0.0012588 | -0.0050235 | -0.0012588 | 6.6732e-10 | 3.1356e-11 | 0.0075808 | 0.0075808 | 0.0075808 | 0.98605 | -0.2666 | 0.98605 | -0.2666 | 2.0826
52 | 0.0092527 | 0.0023191 | -0.0092519 | -0.0023187 | 8.5244e-07 | 3.9688e-07 | 0.013964 | 0.013964 | 0.013964 | 0.986 | -0.26745 | 0.9859 | -0.26938 | 3.8362
53 | -0.14891 | -0.037904 | 0.14906 | 0.037998 | 0.00014911 | 9.3813e-05 | 0.2245 | 0.2245 | 0.2245 | 0.9879 | -0.23078 | 0.98898 | -0.21003 | 15.4187
54 | -0.012216 | -0.0030622 | 0.012216 | 0.0030625 | 4.63e-07 | 2.4939e-07 | 0.018377 | 0.018377 | 0.018377 | 0.98916 | -0.20705 | 0.9892 | -0.20625 | 5.0486
55 | 0.012216 | 0.0030622 | -0.012214 | -0.0030611 | 2.0932e-06 | 1.1275e-06 | 0.018377 | 0.018377 | 0.018377 | 0.98916 | -0.20705 | 0.98897 | -0.21064 | 5.0486
56 | -0.012216 | -0.0030625 | 0.012218 | 0.0030636 | 2.1519e-06 | 1.159e-06 | 0.018377 | 0.018377 | 0.018377 | 0.9892 | -0.20625 | 0.98939 | -0.20255 | 5.0486
57 | 0.0078322 | 0.001963 | -0.0078317 | -0.0019628 | 4.6067e-07 | 1.8133e-07 | 0.011784 | 0.011784 | 0.011784 | 0.98897 | -0.21064 | 0.98891 | -0.21188 | 3.2375
58 | -0.01995 | -0.0050013 | 0.019958 | 0.0050061 | 7.9389e-06 | 4.7787e-06 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.98939 | -0.20255 | 0.98982 | -0.19421 | 8.2431
59 | 0.0040052 | 0.0010037 | -0.0040051 | -0.0010038 | 7.3213e-08 | -2.2108e-08 | 0.0060266 | 0.0060266 | 0.0060266 | 0.98891 | -0.21188 | 0.98889 | -0.21226 | 1.6557
60 | 0.4402 | 0.11227 | -0.43985 | -0.11205 | 0.00035048 | 0.00022386 | 0.65741 | 0.65741 | 0.65741 | 0.99742 | -0.048874 | 0.99655 | -0.065376 | 45.1515
61 | -0.4402 | -0.11227 | 0.44124 | 0.11294 | 0.0010416 | 0.00066527 | 0.65741 | 0.6574 | 0.65741 | 0.99742 | -0.048874 | 1 | 0 | 45.1515
62 | 0.25538 | 0.06524 | -0.25507 | -0.065048 | 0.00030221 | 0.00019226 | 0.38176 | 0.38176 | 0.38176 | 0.99655 | -0.065376 | 0.99527 | -0.089883 | 26.2195
63 | 0.18447 | 0.04681 | -0.18421 | -0.046647 | 0.0002585 | 0.00016355 | 0.27565 | 0.27565 | 0.27565 | 0.99655 | -0.065376 | 0.99503 | -0.094556 | 18.932
64 | 0.05795 | 0.014661 | -0.057888 | -0.014622 | 6.2013e-05 | 3.9397e-05 | 0.086279 | 0.086279 | 0.086279 | 1 | 0 | 0.99883 | -0.022327 | 23.7031
65 | -0.057843 | -0.014593 | 0.057888 | 0.014622 | 4.5622e-05 | 2.8985e-05 | 0.086279 | 0.086279 | 0.086279 | 0.99797 | -0.038786 | 0.99883 | -0.022327 | 23.7031
66 | 0.057843 | 0.014593 | -0.057593 | -0.014434 | 0.00024921 | 0.00015833 | 0.086279 | 0.08628 | 0.08628 | 0.99797 | -0.038786 | 0.99328 | -0.12919 | 23.7033
67 | 0.2429 | 0.061996 | -0.24251 | -0.061752 | 0.00038386 | 0.00024406 | 0.36355 | 0.36355 | 0.36355 | 0.99527 | -0.089883 | 0.99355 | -0.12265 | 24.9694
68 | 0.17258 | 0.043731 | -0.17236 | -0.043593 | 0.0002192 | 0.00013847 | 0.25826 | 0.25826 | 0.25826 | 0.99503 | -0.094556 | 0.99365 | -0.12103 | 17.7374
69 | -0.025764 | -0.0064611 | 0.025779 | 0.0064704 | 1.4978e-05 | 9.2437e-06 | 0.038732 | 0.038732 | 0.038732 | 0.98982 | -0.19421 | 0.99045 | -0.18202 | 10.6408
70 | 0.23047 | 0.058732 | -0.2302 | -0.058562 | 0.00026886 | 0.00017083 | 0.34551 | 0.34551 | 0.34551 | 0.99355 | -0.12265 | 0.99228 | -0.14685 | 23.73
71 | 0.015943 | 0.0039974 | -0.015939 | -0.0039948 | 4.4525e-06 | 2.5799e-06 | 0.023876 | 0.023876 | 0.023876 | 0.99365 | -0.12103 | 0.99335 | -0.12689 | 6.5595
72 | 0.15642 | 0.039596 | -0.15632 | -0.039535 | 9.6502e-05 | 6.0791e-05 | 0.23438 | 0.23438 | 0.23438 | 0.99365 | -0.12103 | 0.99298 | -0.13389 | 16.0976
73 | 0.0071645 | 0.0017957 | -0.0071637 | -0.0017954 | 8.4857e-07 | 2.888e-07 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010732 | 0.99335 | -0.12689 | 0.99322 | -0.12938 | 2.9485
74 | 0.15632 | 0.039535 | -0.15615 | -0.039426 | 0.00017123 | 0.00010916 | 0.23438 | 0.23438 | 0.23438 | 0.99298 | -0.13389 | 0.99179 | -0.15675 | 32.1951
75 | 0.045393 | 0.011427 | -0.045351 | -0.011401 | 4.1331e-05 | 2.6146e-05 | 0.068122 | 0.068122 | 0.068122 | 0.99179 | -0.15675 | 0.99081 | -0.17582 | 18.7148
76 | 0.11076 | 0.027999 | -0.11059 | -0.02789 | 0.00017026 | 0.00010875 | 0.16626 | 0.16626 | 0.16626 | 0.99179 | -0.15675 | 0.99013 | -0.18886 | 45.6755
77 | 0.011645 | 0.0029195 | -0.011644 | -0.0029187 | 1.4022e-06 | 7.3907e-07 | 0.017463 | 0.017463 | 0.017463 | 0.99228 | -0.14685 | 0.99215 | -0.14938 | 4.7977
78 | 0.017987 | 0.0045166 | -0.017968 | -0.0045057 | 1.8399e-05 | 1.0906e-05 | 0.026976 | 0.026976 | 0.026976 | 0.99228 | -0.14685 | 0.99117 | -0.16832 | 7.411
79 | 0.20056 | 0.051126 | -0.20044 | -0.051045 | 0.00012788 | 8.1067e-05 | 0.30107 | 0.30107 | 0.30107 | 0.99228 | -0.14685 | 0.99159 | -0.16007 | 20.6779
80 | -0.0084321 | -0.0021133 | 0.008435 | 0.0021145 | 2.8729e-06 | 1.2207e-06 | 0.012651 | 0.012651 | 0.012651 | 0.99178 | -0.15653 | 0.99215 | -0.14938 | 3.4756
81 | 0.037323 | 0.0093885 | -0.037296 | -0.0093719 | 2.6353e-05 | 1.6578e-05 | 0.056064 | 0.056064 | 0.056064 | 0.99081 | -0.17582 | 0.99004 | -0.19061 | 15.4023
82 | 0.095434 | 0.024091 | -0.095204 | -0.023944 | 0.00022946 | 0.00014647 | 0.14348 | 0.14348 | 0.14348 | 0.99013 | -0.18886 | 0.98753 | -0.23918 | 39.4188
83 | 0.015154 | 0.0037993 | -0.01515 | -0.0037971 | 3.9511e-06 | 2.2675e-06 | 0.022774 | 0.022775 | 0.022775 | 0.99013 | -0.18886 | 0.98985 | -0.19433 | 6.2568
84 | 0.16579 | 0.042274 | -0.16575 | -0.042249 | 3.8649e-05 | 2.4394e-05 | 0.24933 | 0.24933 | 0.24933 | 0.99045 | -0.18202 | 0.99019 | -0.18685 | 17.1246
85 | -0.19157 | -0.048744 | 0.19177 | 0.048873 | 0.00020285 | 0.00012848 | 0.28807 | 0.28807 | 0.28807 | 0.99045 | -0.18202 | 0.99159 | -0.16007 | 19.7848
86 | 0.15791 | 0.040283 | -0.15773 | -0.040172 | 0.00017662 | 0.00011132 | 0.23755 | 0.23755 | 0.23755 | 0.99019 | -0.18685 | 0.98898 | -0.21003 | 16.315
87 | 0.017968 | 0.0045057 | -0.017962 | -0.0045017 | 6.7464e-06 | 3.9992e-06 | 0.026976 | 0.026976 | 0.026976 | 0.99117 | -0.16832 | 0.99077 | -0.1762 | 7.4111
88 | 0.0067833 | 0.0017001 | -0.006782 | -0.0016997 | 1.2135e-06 | 3.7519e-07 | 0.010188 | 0.010188 | 0.010188 | 0.99077 | -0.1762 | 0.99058 | -0.17995 | 2.7988
89 | -0.02884 | -0.0072465 | 0.028856 | 0.0072566 | 1.6317e-05 | 1.0146e-05 | 0.043379 | 0.043379 | 0.043379 | 0.98943 | -0.20245 | 0.99004 | -0.19061 | 11.9173
90 | 0.02884 | 0.0072465 | -0.028833 | -0.0072425 | 6.3692e-06 | 3.9604e-06 | 0.043379 | 0.043379 | 0.043379 | 0.98943 | -0.20245 | 0.98919 | -0.20708 | 11.9173
91 | 0.028833 | 0.0072425 | -0.028821 | -0.0072349 | 1.2196e-05 | 7.5834e-06 | 0.043379 | 0.043379 | 0.043379 | 0.98919 | -0.20708 | 0.98874 | -0.21595 | 11.9173
92 | 0.02033 | 0.0051068 | -0.020318 | -0.0050998 | 1.1541e-05 | 6.9649e-06 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.98874 | -0.21595 | 0.98812 | -0.22785 | 8.4065
93 | 0.0076951 | 0.0019287 | -0.0076941 | -0.0019283 | 1.0325e-06 | 3.9635e-07 | 0.011568 | 0.011568 | 0.011568 | 0.98985 | -0.19433 | 0.9897 | -0.19715 | 3.178
94 | 0.027159 | 0.0068174 | -0.027146 | -0.0068096 | 1.2581e-05 | 7.7957e-06 | 0.040927 | 0.040927 | 0.040927 | 0.98753 | -0.23918 | 0.98703 | -0.2489 | 11.2436
95 | 0.021152 | 0.0053073 | -0.021142 | -0.0053011 | 1.0263e-05 | 6.2243e-06 | 0.031891 | 0.031891 | 0.031891 | 0.98703 | -0.2489 | 0.98651 | -0.25908 | 8.7612
96 | 0.011944 | 0.0029942 | -0.011942 | -0.0029929 | 2.4812e-06 | 1.3283e-06 | 0.018025 | 0.018025 | 0.018025 | 0.98603 | -0.26838 | 0.9858 | -0.27274 | 4.952
97 | 0.016253 | 0.0040759 | -0.01625 | -0.0040739 | 3.3708e-06 | 1.9664e-06 | 0.024517 | 0.024517 | 0.024517 | 0.98651 | -0.25908 | 0.98628 | -0.26343 | 6.7354
98 | 0.01625 | 0.0040739 | -0.016247 | -0.0040723 | 2.8346e-06 | 1.6537e-06 | 0.024517 | 0.024517 | 0.024517 | 0.98628 | -0.26343 | 0.9861 | -0.26709 | 6.7354
99 | 0.0081496 | 0.0020429 | -0.0081481 | -0.0020422 | 1.5306e-06 | 6.3535e-07 | 0.012298 | 0.012298 | 0.012298 | 0.9861 | -0.26709 | 0.98589 | -0.27104 | 3.3786
100 | 0.0081481 | 0.0020422 | -0.0081468 | -0.0020417 | 1.2879e-06 | 5.3474e-07 | 0.012298 | 0.012298 | 0.012298 | 0.98589 | -0.27104 | 0.98572 | -0.27435 | 3.3786
101 | 0.0050953 | 0.0012769 | -0.0050949 | -0.0012769 | 4.0619e-07 | 2.6595e-08 | 0.0076916 | 0.0076917 | 0.0076917 | 0.98572 | -0.27435 | 0.98564 | -0.27603 | 2.1131
102 | 0.020318 | 0.0050998 | -0.020306 | -0.0050926 | 1.1964e-05 | 7.2206e-06 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.98812 | -0.22785 | 0.98749 | -0.2402 | 8.4066
103 | 0.006903 | 0.0017301 | -0.0069022 | -0.0017299 | 7.3372e-07 | 2.3984e-07 | 0.01042 | 0.01042 | 0.01042 | 0.9858 | -0.27274 | 0.98569 | -0.27497 | 2.8626
104 | 0.0051049 | 0.0012792 | -0.0051039 | -0.0012792 | 1.0544e-06 | 8.2356e-08 | 0.0077415 | 0.0077417 | 0.0077417 | 0.98122 | -0.3621 | 0.981 | -0.36643 | 2.1268
105 | 0.014879 | 0.0037325 | -0.014876 | -0.0037305 | 3.4351e-06 | 1.9654e-06 | 0.022422 | 0.022422 | 0.022422 | 0.98749 | -0.2402 | 0.98724 | -0.24505 | 6.16
106 | 0.014876 | 0.0037305 | -0.014869 | -0.0037265 | 7.1355e-06 | 4.083e-06 | 0.022422 | 0.022423 | 0.022423 | 0.98724 | -0.24505 | 0.98672 | -0.25512 | 6.1601

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51961 | 0.1323

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0071966 | 0.0018036
1 | 0.037113 | 0.0093015
2 | 0.0017333 | 0.00043442
3 | 0.0018458 | 0.00046259
4 | 0.0016924 | 0.00042416
5 | 0.0032928 | 0.00082524
6 | 0.0016817 | 0.00042147
7 | 0.0016694 | 0.00041839
8 | 0.0042748 | 0.0010714
9 | 0.005005 | 0.0012544
10 | 0.008437 | 0.0021145
11 | 0.018386 | 0.004608
12 | 0.016888 | 0.0042326
13 | 0.0037403 | 0.00093741
14 | 0.0042663 | 0.0010692
15 | 0.0041212 | 0.0010329
16 | 0.011339 | 0.0028419
17 | 0.0015368 | 0.00038515
18 | 0.011402 | 0.0028575
19 | 0.003749 | 0.0009396
20 | 0.0011033 | 0.00027651
21 | 0.0011128 | 0.00027888
22 | 0.0010982 | 0.00027523
23 | 0.0011057 | 0.00027713
24 | 0.0017144 | 0.00042967
25 | 0.0040623 | 0.0010181
26 | 0.0016061 | 0.00040252
27 | 0.0017166 | 0.00043021
28 | 0.0010805 | 0.00027081
29 | 0.0013899 | 0.00034835
30 | 0.0017008 | 0.00042626
31 | 0.001175 | 0.00029449
32 | 0.0092519 | 0.0023187
33 | 0.0081573 | 0.0020444
34 | 0.0018756 | 0.00047008
35 | 0.0043816 | 0.0010981
36 | 0.0077314 | 0.0019377
37 | 0.0038265 | 0.00095902
38 | 0.0040051 | 0.0010038
39 | 0.018769 | 0.0047039
40 | 0.057593 | 0.014434
41 | 0.012175 | 0.0030514
42 | 0.011632 | 0.0029152
43 | 0.0058057 | 0.001455
44 | 0.012049 | 0.0030197
45 | 0.0087745 | 0.0021991
46 | 0.0071637 | 0.0017954
47 | 0.0084321 | 0.0021133
48 | 0.0032089 | 0.00080422
49 | 0.0080288 | 0.0020122
50 | 0.0078446 | 0.001966
51 | 0.0086662 | 0.002172
52 | 0.0086737 | 0.0021738
53 | 0.011178 | 0.0028016
54 | 0.006782 | 0.0016997
55 | 0.0084402 | 0.0021153
56 | 0.0084915 | 0.0021282
57 | 0.0074548 | 0.0018683
58 | 0.0076941 | 0.0019283
59 | 0.0059939 | 0.0015022
60 | 0.0069522 | 0.0017424
61 | 0.0048886 | 0.0012252
62 | 0.0080975 | 0.0020294
63 | 0.0030515 | 0.00076478
64 | 0.0050386 | 0.0012628
65 | 0.0036879 | 0.00092427
66 | 0.0051039 | 0.0012792
67 | 0.0050949 | 0.0012769
68 | 0.0069022 | 0.0017299
69 | 0.0054268 | 0.0013601
70 | 0.014869 | 0.0037265

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1