## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_161-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_161-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_161-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_161-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_161-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_161-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_161-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_161-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_161-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_161-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_161-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_161-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_161-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_161-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_161-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_161-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_161-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_161-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_161-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_161-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_161-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_161-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_161-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_161-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_161-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_161-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_161-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_161-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_161-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_161-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_161-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_161-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_161-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_161-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_161-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_161-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_161-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_161-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_161-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_161-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_161-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_161-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_161-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_161-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_161-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_161-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_161-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_161-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_161-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_161-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_161-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_161-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_161-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_161-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_161-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_161-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_161-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_161-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_161-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_161-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_161-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_161-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_161-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_161-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_161-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_161-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_161-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_161-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_161-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_161-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_161-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_161-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_161-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_161-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_161-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_161-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_161-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_161-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_161-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_161-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_161-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_161-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_161-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_161-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_161-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_161-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_161-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_161-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_161-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_161-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_161-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_161-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_161-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_161-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_161-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_161-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_161-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_161-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_161-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_161-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_161-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_161-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_161-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_161-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_494_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_161-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0059305 | 0.0014863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_161-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0027206 | 0.00068184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_161-2_0_5_load_65 | 7 | 0.026692 | 0.0066896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_161-2_0_5_load_68 | 8 | 0.011758 | 0.0029469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_161-2_0_5_load_15 | 11 | 0.015157 | 0.0037986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_161-2_0_5_load_12 | 13 | 0.0044597 | 0.0011177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_161-2_0_5_load_110 | 14 | 0.00088346 | 0.00022142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_161-2_0_5_load_14 | 15 | 0.035716 | 0.0089512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_161-2_0_5_load_47 | 16 | 0.0088175 | 0.0022099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_161-2_0_5_load_11 | 17 | 0.0067693 | 0.0016965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_161-2_0_5_load_66 | 18 | 0.0034815 | 0.00087254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_161-2_0_5_load_67 | 19 | 0.0037176 | 0.00093171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_161-2_0_5_load_13 | 20 | 0.0070783 | 0.001774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_161-2_0_5_load_18 | 23 | 0.0021799 | 0.00054634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_161-2_0_5_load_29 | 24 | 0.032282 | 0.0080906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_161-2_0_5_load_30 | 25 | 0.013611 | 0.0034113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_161-2_0_5_load_22 | 26 | 0.0086053 | 0.0021567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_161-2_0_5_load_19 | 27 | 0.0068336 | 0.0017127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_161-2_0_5_load_23 | 30 | 0.011521 | 0.0028874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_161-2_0_5_load_24 | 31 | 0.011181 | 0.0028021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_161-2_0_5_load_25 | 32 | 0.0072138 | 0.0018079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_161-2_0_5_load_33 | 36 | 0.0065167 | 0.0016332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_161-2_0_5_load_34 | 37 | 0.0079816 | 0.0020004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_161-2_0_5_load_39 | 40 | 0.026509 | 0.0066437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_161-2_0_5_load_60 | 41 | 0.017852 | 0.0044741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_161-2_0_5_load_61 | 42 | 0.0060255 | 0.0015101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_161-2_0_5_load_35 | 44 | 0.0019104 | 0.00047879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_161-2_0_5_load_58 | 45 | 0.0050266 | 0.0012598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_161-2_0_5_load_59 | 48 | 0.003708 | 0.00092932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_161-2_0_5_load_37 | 49 | 0.0019996 | 0.00050116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_161-2_0_5_load_111 | 51 | 0.010634 | 0.0026651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_161-2_0_5_load_41 | 52 | 0.018621 | 0.0046669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_161-2_0_5_load_62 | 54 | 0.004557 | 0.0011421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_161-2_0_5_load_100 | 56 | 0.0024105 | 0.00060414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_161-2_0_5_load_63 | 57 | 0.0090994 | 0.0022805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_161-2_0_5_load_83 | 59 | 0.0030533 | 0.00076524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_161-2_0_5_load_79 | 60 | 0.0030642 | 0.00076797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_161-2_0_5_load_99 | 62 | 0.0037801 | 0.00094739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_161-2_0_5_load_98 | 63 | 0.002844 | 0.00071279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_161-2_0_5_load_101 | 66 | 0.004086 | 0.0010241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_161-2_0_5_load_106 | 68 | 0.0048999 | 0.001228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_161-2_0_5_load_103 | 69 | 0.0019072 | 0.00047799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_161-2_0_5_load_54 | 70 | 0.0045859 | 0.0011493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_161-2_0_5_load_52 | 71 | 0.0095498 | 0.0023934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_161-2_0_5_load_69 | 73 | 0.0064454 | 0.0016154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_161-2_0_5_load_70 | 74 | 0.0064191 | 0.0016088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_161-2_0_5_load_55 | 76 | 0.0025718 | 0.00064456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_161-2_0_5_load_51 | 78 | 0.0072734 | 0.0018229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_161-2_0_5_load_57 | 79 | 0.0037483 | 0.00093941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_161-2_0_5_load_77 | 80 | 0.0032949 | 0.00082578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_161-2_0_5_load_89 | 81 | 0.0054028 | 0.0013541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_161-2_0_5_load_76 | 82 | 0.0029623 | 0.00074241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_161-2_0_5_load_88 | 83 | 0.0016596 | 0.00041594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_161-2_0_5_load_71 | 84 | 0.0041225 | 0.0010332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_161-2_0_5_load_72 | 85 | 0.0023662 | 0.00059302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_161-2_0_5_load_73 | 86 | 0.0035161 | 0.00088122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_161-2_0_5_load_78 | 89 | 0.0059693 | 0.001496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_161-2_0_5_load_92 | 90 | 0.0024731 | 0.00061981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_161-2_0_5_load_104 | 91 | 0.0024125 | 0.00060464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_161-2_0_5_load_108 | 93 | 0.0038577 | 0.00096684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_161-2_0_5_load_93 | 95 | 0.0025987 | 0.0006513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_161-2_0_5_load_105 | 96 | 0.0034516 | 0.00086504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_161-2_0_5_load_80 | 97 | 0.003404 | 0.00085311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_161-2_0_5_load_82 | 98 | 0.0042036 | 0.0010535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_161-2_0_5_load_91 | 99 | 0.001988 | 0.00049825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_161-2_0_5_load_97 | 100 | 0.0029147 | 0.00073049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_161-2_0_5_load_102 | 101 | 0.0018745 | 0.00046979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_161-2_0_5_load_107 | 102 | 0.0032161 | 0.00080603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_161-2_0_5_load_109 | 103 | 0.0014633 | 0.00036674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_161-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0040182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_161-2_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_161-2_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.067341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_161-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.052821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_161-2_0_5_line_4 |  | 3 | 14 | 0.019915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_161-2_0_5_line_5 |  | 4 | 13 | 0.011747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_161-2_0_5_line_6 |  | 4 | 9 | 0.032038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_161-2_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.014051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_161-2_0_5_line_8 |  | 5 | 7 | 0.0060268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_161-2_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.016749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_161-2_0_5_line_10 |  | 7 | 10 | 0.015405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_161-2_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.010023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_161-2_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.029181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_161-2_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.029849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_161-2_0_5_line_14 |  | 11 | 15 | 0.0010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_161-2_0_5_line_15 |  | 12 | 16 | 0.0089589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_161-2_0_5_line_16 |  | 13 | 17 | 0.01428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_161-2_0_5_line_17 |  | 15 | 21 | 0.0079084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_161-2_0_5_line_18 |  | 16 | 25 | 0.045543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_161-2_0_5_line_19 |  | 17 | 20 | 0.0073563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_161-2_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0098555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_161-2_0_5_line_21 |  | 19 | 72 | 0.01795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_161-2_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.020636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_161-2_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.019855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_161-2_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.021525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_161-2_0_5_line_25 |  | 24 | 26 | 0.01889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_161-2_0_5_line_26 |  | 26 | 28 | 0.012312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_161-2_0_5_line_27 |  | 27 | 28 | 0.01416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_161-2_0_5_line_28 |  | 27 | 29 | 0.013094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_161-2_0_5_line_29 |  | 29 | 30 | 0.019149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_161-2_0_5_line_30 |  | 29 | 31 | 0.0072604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_161-2_0_5_line_31 |  | 30 | 32 | 0.0073108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_161-2_0_5_line_32 |  | 31 | 33 | 0.011135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_161-2_0_5_line_33 |  | 32 | 34 | 0.012781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_161-2_0_5_line_34 |  | 33 | 35 | 0.014003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_161-2_0_5_line_35 |  | 33 | 36 | 0.021944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_161-2_0_5_line_36 |  | 33 | 37 | 0.017753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_161-2_0_5_line_37 |  | 34 | 38 | 0.02331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_161-2_0_5_line_38 |  | 34 | 39 | 0.004963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_161-2_0_5_line_39 |  | 35 | 42 | 0.022251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_161-2_0_5_line_40 |  | 36 | 44 | 0.013403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_161-2_0_5_line_41 |  | 37 | 45 | 0.0063387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_161-2_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0046403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_161-2_0_5_line_43 |  | 39 | 41 | 0.024846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_161-2_0_5_line_44 |  | 41 | 43 | 0.028439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_161-2_0_5_line_45 |  | 42 | 46 | 0.0042033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_161-2_0_5_line_46 |  | 43 | 55 | 0.017615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_161-2_0_5_line_47 |  | 44 | 47 | 0.014739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_161-2_0_5_line_48 |  | 45 | 48 | 0.015434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_161-2_0_5_line_49 |  | 46 | 52 | 0.00697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_161-2_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.027584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_161-2_0_5_line_51 |  | 47 | 50 | 0.037717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_161-2_0_5_line_52 |  | 48 | 53 | 0.0077937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_161-2_0_5_line_53 |  | 50 | 51 | 0.017524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_161-2_0_5_line_54 |  | 53 | 54 | 0.014237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_161-2_0_5_line_55 |  | 54 | 57 | 0.020441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_161-2_0_5_line_56 |  | 55 | 56 | 0.0061121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_161-2_0_5_line_57 |  | 56 | 62 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_161-2_0_5_line_58 |  | 58 | 59 | 0.0029073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_161-2_0_5_line_59 |  | 58 | 60 | 0.0064472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_161-2_0_5_line_60 |  | 59 | 100 | 0.013034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_161-2_0_5_line_61 |  | 60 | 97 | 0.010083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_161-2_0_5_line_62 |  | 61 | 62 | 0.022228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_161-2_0_5_line_63 |  | 61 | 63 | 0.0022505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_161-2_0_5_line_64 |  | 63 | 100 | 0.0068304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_161-2_0_5_line_65 |  | 64 | 65 | 0.024663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_161-2_0_5_line_66 |  | 64 | 66 | 0.008479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_161-2_0_5_line_67 |  | 65 | 83 | 0.01214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_161-2_0_5_line_68 |  | 65 | 99 | 0.013122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_161-2_0_5_line_69 |  | 66 | 101 | 0.0039164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_161-2_0_5_line_70 |  | 67 | 68 | 0.020998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_161-2_0_5_line_71 |  | 67 | 69 | 0.013944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_161-2_0_5_line_72 |  | 69 | 101 | 0.0046834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_161-2_0_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.01453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_161-2_0_5_line_74 |  | 71 | 78 | 0.031853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_161-2_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.039878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_161-2_0_5_line_76 |  | 72 | 74 | 0.013307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_161-2_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_161-2_0_5_line_78 |  | 75 | 80 | 0.029368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_161-2_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.05442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_161-2_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.019196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_161-2_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.018137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_161-2_0_5_line_82 |  | 77 | 78 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_161-2_0_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_161-2_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.00041148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_161-2_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0098415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_161-2_0_5_line_86 |  | 82 | 87 | 0.019543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_161-2_0_5_line_87 |  | 84 | 85 | 0.013339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_161-2_0_5_line_88 |  | 84 | 86 | 0.025651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_161-2_0_5_line_89 |  | 85 | 87 | 0.029093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_161-2_0_5_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0018455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_161-2_0_5_line_91 |  | 87 | 89 | 0.011238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_161-2_0_5_line_92 |  | 88 | 90 | 0.018271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_161-2_0_5_line_93 |  | 89 | 91 | 0.010196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_161-2_0_5_line_94 |  | 90 | 95 | 0.0021136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_161-2_0_5_line_95 |  | 91 | 96 | 0.0022637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_161-2_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.046312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_161-2_0_5_line_97 |  | 92 | 94 | 0.022686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_161-2_0_5_line_98 |  | 93 | 102 | 0.027323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_161-2_0_5_line_99 |  | 94 | 95 | 0.051803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_161-2_0_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0046798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_161-2_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.011085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_161-2_0_5_line_102 |  | 102 | 103 | 0.0018337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_161-2_0_5_trafo_30 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2686039.9281 | 1243587.8204 | 2686037.1442 | 1243590.718
1 | 2686026.4464 | 1243598.526 | 2686037.1109 | 1243590.7527 | 2686037.1442 | 1243590.718
2 | 2685976.8791 | 1243639.5822 | 2685978.6332 | 1243636.939 | 2686012.6377 | 1243606.2871 | 2686019.9106 | 1243599.9212 | 2686021.5879 | 1243602.0582 | 2686026.4464 | 1243598.526
3 | 2685989.3317 | 1243580.9419 | 2686007.1313 | 1243600.2918 | 2686012.6377 | 1243606.2871 | 2686019.9106 | 1243599.9212 | 2686021.5879 | 1243602.0582 | 2686026.4464 | 1243598.526
4 | 2685976.8791 | 1243639.5822 | 2685970.202 | 1243641.8649 | 2685965.8869 | 1243641.8135 | 2685961.8517 | 1243642.7779 | 2685957.616 | 1243641.4156
5 | 2685989.3317 | 1243580.9419 | 2685980.0883 | 1243588.191 | 2685980.0883 | 1243588.191
6 | 2685972.1465 | 1243554.6625 | 2685974.0643 | 1243562.6295 | 2685977.0757 | 1243566.0645 | 2685989.3317 | 1243580.9419
7 | 2685987.539 | 1243520.0491 | 2685981.6621 | 1243532.8177
8 | 2685981.6621 | 1243532.8177 | 2685976.2975 | 1243530.0713
9 | 2685987.539 | 1243520.0491 | 2685994.3663 | 1243504.7551
10 | 2685971.9186 | 1243544.8409 | 2685976.2975 | 1243530.0713
11 | 2685971.9186 | 1243544.8409 | 2685971.0355 | 1243548.92 | 2685972.1465 | 1243554.6625
12 | 2685972.1465 | 1243554.6625 | 2685968.2842 | 1243556.2188 | 2685962.4853 | 1243562.0502 | 2685949.5554 | 1243572.7663
13 | 2685971.9186 | 1243544.8409 | 2685953.4426 | 1243535.1106 | 2685947.1724 | 1243528.6151
14 | 2685949.5554 | 1243572.7663 | 2685948.7825 | 1243573.4069
15 | 2685947.1724 | 1243528.6151 | 2685938.9527 | 1243532.1786
16 | 2685980.0883 | 1243588.191 | 2685971.4716 | 1243590.2677 | 2685967.3213 | 1243593.7489
17 | 2685942.6934 | 1243578.4533 | 2685948.7825 | 1243573.4069
18 | 2685938.9527 | 1243532.1786 | 2685934.5152 | 1243534.1024 | 2685919.7416 | 1243530.7305 | 2685909.2971 | 1243541.5761 | 2685907.0555 | 1243551.83
19 | 2685961.6852 | 1243598.4764 | 2685967.3213 | 1243593.7489
20 | 2685951.8033 | 1243459.8737 | 2685942.0557 | 1243458.4192
21 | 2685924.1422 | 1243457.5962 | 2685932.2222 | 1243457.6133 | 2685940.7623 | 1243458.2263 | 2685942.0557 | 1243458.4192
22 | 2685942.6934 | 1243578.4533 | 2685925.32 | 1243589.6655
23 | 2685942.6934 | 1243578.4533 | 2685935.2803 | 1243589.7987 | 2685930.8991 | 1243594.3293
24 | 2685925.32 | 1243589.6655 | 2685920.597 | 1243592.7216 | 2685913.1006 | 1243598.3394 | 2685907.9902 | 1243602.4069
25 | 2685907.9902 | 1243602.4069 | 2685902.4946 | 1243606.7809 | 2685894.4618 | 1243615.5155
26 | 2685887.1752 | 1243625.4395 | 2685890.19 | 1243621.3357 | 2685892.4262 | 1243618.2881 | 2685894.4618 | 1243615.5155
27 | 2685887.1752 | 1243625.4395 | 2685879.463 | 1243637.3156
28 | 2685872.3318 | 1243648.297 | 2685879.463 | 1243637.3156
29 | 2685872.3318 | 1243648.297 | 2685858.4513 | 1243635.106
30 | 2685872.3318 | 1243648.297 | 2685868.9661 | 1243654.7301
31 | 2685858.4513 | 1243635.106 | 2685853.1518 | 1243630.0698
32 | 2685863.8041 | 1243664.5967 | 2685868.9661 | 1243654.7301
33 | 2685843.8874 | 1243621.2657 | 2685853.1518 | 1243630.0698
34 | 2685863.8041 | 1243664.5967 | 2685852.519 | 1243656.2606
35 | 2685863.8041 | 1243664.5967 | 2685881.3533 | 1243677.7703
36 | 2685863.8041 | 1243664.5967 | 2685859.7684 | 1243675.524 | 2685856.7885 | 1243680.8512
37 | 2685843.8874 | 1243621.2657 | 2685826.8239 | 1243637.1972
38 | 2685843.8874 | 1243621.2657 | 2685840.2709 | 1243617.8553
39 | 2685852.519 | 1243656.2606 | 2685836.0591 | 1243671.2335
40 | 2685892.0723 | 1243685.8168 | 2685881.3533 | 1243677.7703
41 | 2685856.7885 | 1243680.8512 | 2685853.6939 | 1243686.3832
42 | 2685826.8239 | 1243637.1972 | 2685823.23 | 1243640.1325
43 | 2685840.2709 | 1243617.8553 | 2685830.8169 | 1243607.8112 | 2685821.8425 | 1243601.3608
44 | 2685798.8547 | 1243584.6209 | 2685803.6617 | 1243588.2931 | 2685821.8425 | 1243601.3608
45 | 2685831.8589 | 1243671.0726 | 2685836.0591 | 1243671.2335
46 | 2685786.5154 | 1243582.263 | 2685791.5353 | 1243589.5076 | 2685798.8547 | 1243584.6209
47 | 2685903.8594 | 1243694.665 | 2685892.0723 | 1243685.8168
48 | 2685853.6939 | 1243686.3832 | 2685846.1591 | 1243699.8531
49 | 2685831.8589 | 1243671.0726 | 2685828.9207 | 1243670.93 | 2685829.0698 | 1243666.8959
50 | 2685903.8594 | 1243694.665 | 2685896.1936 | 1243704.161 | 2685888.4002 | 1243717.4206
51 | 2685903.8594 | 1243694.665 | 2685915.7575 | 1243705.0227 | 2685920.7434 | 1243700.5138 | 2685935.3623 | 1243696.2779
52 | 2685842.1916 | 1243706.5591 | 2685844.436 | 1243702.9334 | 2685846.1591 | 1243699.8531
53 | 2685938.3158 | 1243679.1971 | 2685938.4053 | 1243686.0589 | 2685935.3623 | 1243696.2779
54 | 2685842.1916 | 1243706.5591 | 2685834.7935 | 1243718.4608 | 2685834.6302 | 1243718.6138
55 | 2685819.7146 | 1243732.5905 | 2685834.6302 | 1243718.6138
56 | 2685786.5154 | 1243582.263 | 2685784.1628 | 1243576.6218
57 | 2685779.9342 | 1243565.7826 | 2685780.1379 | 1243566.9708 | 2685784.1628 | 1243576.6218
58 | 2685786.6239 | 1243520.4194 | 2685786.5922 | 1243523.3264
59 | 2685786.6239 | 1243520.4194 | 2685788.141 | 1243514.1532
60 | 2685784.9436 | 1243535.9596 | 2685786.4845 | 1243533.1934 | 2685786.5922 | 1243523.3264
61 | 2685788.141 | 1243514.1532 | 2685789.0276 | 1243510.4913 | 2685791.9652 | 1243504.9008
62 | 2685780.5247 | 1243543.8928 | 2685778.2977 | 1243556.2363 | 2685779.9342 | 1243565.7826
63 | 2685780.5247 | 1243543.8928 | 2685781.6198 | 1243541.9268
64 | 2685784.9436 | 1243535.9596 | 2685781.6198 | 1243541.9268
65 | 2685788.4452 | 1243471.8546 | 2685810.5376 | 1243482.9488
66 | 2685788.4452 | 1243471.8546 | 2685785.0832 | 1243464.0706
67 | 2685810.5376 | 1243482.9488 | 2685821.5091 | 1243488.1463
68 | 2685810.5376 | 1243482.9488 | 2685801.6502 | 1243492.6025
69 | 2685785.0832 | 1243464.0706 | 2685783.5303 | 1243460.4752 | 2685783.5303 | 1243460.4752
70 | 2685768.9971 | 1243448.8233 | 2685769.953 | 1243441.2649 | 2685766.5309 | 1243429.1066 | 2685766.1011 | 1243428.4938
71 | 2685768.9971 | 1243448.8233 | 2685779.8763 | 1243457.5457
72 | 2685779.8763 | 1243457.5457 | 2685783.5303 | 1243460.4752
73 | 2685833.281 | 1243539.9113 | 2685825.1222 | 1243551.9342
74 | 2685851.1671 | 1243513.5543 | 2685833.281 | 1243539.9113
75 | 2685924.1422 | 1243457.5962 | 2685925.2395 | 1243449.1615 | 2685937.2647 | 1243420.1851
76 | 2685924.1422 | 1243457.5962 | 2685916.2841 | 1243458.4275 | 2685910.9969 | 1243459.5523
77 | 2685893.8631 | 1243465.8528 | 2685904.2627 | 1243461.2444 | 2685908.3077 | 1243460.1244 | 2685910.9969 | 1243459.5523
78 | 2685893.8631 | 1243465.8528 | 2685890.7635 | 1243460.1483 | 2685884.5948 | 1243452.8981 | 2685872.8487 | 1243446.5398
79 | 2685893.8631 | 1243465.8528 | 2685890.2319 | 1243468.1464 | 2685881.7228 | 1243473.7496 | 2685871.1654 | 1243484.0377 | 2685856.9998 | 1243504.9591
80 | 2685856.9998 | 1243504.9591 | 2685863.3459 | 1243504.6618 | 2685875.6717 | 1243508.271
81 | 2685856.9998 | 1243504.9591 | 2685840.6091 | 1243497.1944
82 | 2685856.9998 | 1243504.9591 | 2685851.1671 | 1243513.5543
83 | 2685840.6091 | 1243497.1944 | 2685830.4032 | 1243492.3596
84 | 2685872.4868 | 1243446.3439 | 2685872.8487 | 1243446.5398
85 | 2685821.5091 | 1243488.1463 | 2685830.4032 | 1243492.3596
86 | 2685855.2998 | 1243437.0404 | 2685872.4868 | 1243446.3439
87 | 2685873.509 | 1243398.7182 | 2685870.1829 | 1243406.2554 | 2685867.9629 | 1243410.8474
88 | 2685873.509 | 1243398.7182 | 2685883.8648 | 1243375.2509
89 | 2685855.2998 | 1243437.0404 | 2685867.9629 | 1243410.8474
90 | 2685884.6099 | 1243373.5625 | 2685883.8648 | 1243375.2509
91 | 2685855.2998 | 1243437.0404 | 2685845.6253 | 1243431.3214
92 | 2685884.6099 | 1243373.5625 | 2685867.804 | 1243366.3934
93 | 2685836.848 | 1243426.1328 | 2685845.6253 | 1243431.3214
94 | 2685867.804 | 1243366.3934 | 2685865.8599 | 1243365.564
95 | 2685834.8994 | 1243424.9809 | 2685836.848 | 1243426.1328
96 | 2685824.0415 | 1243316.5779 | 2685811.1744 | 1243348.0482 | 2685807.5779 | 1243359.8242
97 | 2685824.0415 | 1243316.5779 | 2685826.9353 | 1243318.2321 | 2685833.5565 | 1243321.9195 | 2685834.6054 | 1243322.5684 | 2685836.5682 | 1243323.7866 | 2685839.8287 | 1243325.6907 | 2685840.6375 | 1243326.2139 | 2685841.6637 | 1243326.8626 | 2685842.3678 | 1243327.3064 | 2685843.581 | 1243328.0912
98 | 2685800.2879 | 1243386.1537 | 2685805.9136 | 1243365.2736 | 2685807.5779 | 1243359.8242
99 | 2685843.581 | 1243328.0912 | 2685847.9409 | 1243330.8118 | 2685848.4757 | 1243333.0323 | 2685845.4304 | 1243349.6782 | 2685846.5663 | 1243353.7087 | 2685850.7212 | 1243359.106 | 2685865.8599 | 1243365.564
100 | 2685794.142 | 1243500.7581 | 2685794.142 | 1243500.7581 | 2685791.9652 | 1243504.9008
101 | 2685794.142 | 1243500.7581 | 2685801.6502 | 1243492.6025
102 | 2685799.8109 | 1243387.9242 | 2685800.2879 | 1243386.1537

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686039.9281 | 1243587.8204
1 | 2686037.1442 | 1243590.718
2 | 2686026.4464 | 1243598.526
3 | 2685976.8791 | 1243639.5822
4 | 2685989.3317 | 1243580.9419
5 | 2685981.6621 | 1243532.8177
6 | 2685987.539 | 1243520.0491
7 | 2685976.2975 | 1243530.0713
8 | 2685994.3663 | 1243504.7551
9 | 2685972.1465 | 1243554.6625
10 | 2685971.9186 | 1243544.8409
11 | 2685949.5554 | 1243572.7663
12 | 2685947.1724 | 1243528.6151
13 | 2685980.0883 | 1243588.191
14 | 2685957.616 | 1243641.4156
15 | 2685948.7825 | 1243573.4069
16 | 2685938.9527 | 1243532.1786
17 | 2685967.3213 | 1243593.7489
18 | 2685951.8033 | 1243459.8737
19 | 2685942.0557 | 1243458.4192
20 | 2685961.6852 | 1243598.4764
21 | 2685942.6934 | 1243578.4533
22 | 2685925.32 | 1243589.6655
23 | 2685930.8991 | 1243594.3293
24 | 2685907.9902 | 1243602.4069
25 | 2685907.0555 | 1243551.83
26 | 2685894.4618 | 1243615.5155
27 | 2685879.463 | 1243637.3156
28 | 2685887.1752 | 1243625.4395
29 | 2685872.3318 | 1243648.297
30 | 2685858.4513 | 1243635.106
31 | 2685868.9661 | 1243654.7301
32 | 2685853.1518 | 1243630.0698
33 | 2685863.8041 | 1243664.5967
34 | 2685843.8874 | 1243621.2657
35 | 2685852.519 | 1243656.2606
36 | 2685881.3533 | 1243677.7703
37 | 2685856.7885 | 1243680.8512
38 | 2685826.8239 | 1243637.1972
39 | 2685840.2709 | 1243617.8553
40 | 2685823.23 | 1243640.1325
41 | 2685821.8425 | 1243601.3608
42 | 2685836.0591 | 1243671.2335
43 | 2685798.8547 | 1243584.6209
44 | 2685892.0723 | 1243685.8168
45 | 2685853.6939 | 1243686.3832
46 | 2685831.8589 | 1243671.0726
47 | 2685903.8594 | 1243694.665
48 | 2685846.1591 | 1243699.8531
49 | 2685888.4002 | 1243717.4206
50 | 2685935.3623 | 1243696.2779
51 | 2685938.3158 | 1243679.1971
52 | 2685829.0698 | 1243666.8959
53 | 2685842.1916 | 1243706.5591
54 | 2685834.6302 | 1243718.6138
55 | 2685786.5154 | 1243582.263
56 | 2685784.1628 | 1243576.6218
57 | 2685819.7146 | 1243732.5905
58 | 2685786.6239 | 1243520.4194
59 | 2685786.5922 | 1243523.3264
60 | 2685788.141 | 1243514.1532
61 | 2685780.5247 | 1243543.8928
62 | 2685779.9342 | 1243565.7826
63 | 2685781.6198 | 1243541.9268
64 | 2685788.4452 | 1243471.8546
65 | 2685810.5376 | 1243482.9488
66 | 2685785.0832 | 1243464.0706
67 | 2685768.9971 | 1243448.8233
68 | 2685766.1011 | 1243428.4938
69 | 2685779.8763 | 1243457.5457
70 | 2685825.1222 | 1243551.9342
71 | 2685833.281 | 1243539.9113
72 | 2685924.1422 | 1243457.5962
73 | 2685937.2647 | 1243420.1851
74 | 2685910.9969 | 1243459.5523
75 | 2685893.8631 | 1243465.8528
76 | 2685875.6717 | 1243508.271
77 | 2685856.9998 | 1243504.9591
78 | 2685851.1671 | 1243513.5543
79 | 2685840.6091 | 1243497.1944
80 | 2685872.8487 | 1243446.5398
81 | 2685830.4032 | 1243492.3596
82 | 2685872.4868 | 1243446.3439
83 | 2685821.5091 | 1243488.1463
84 | 2685873.509 | 1243398.7182
85 | 2685867.9629 | 1243410.8474
86 | 2685883.8648 | 1243375.2509
87 | 2685855.2998 | 1243437.0404
88 | 2685884.6099 | 1243373.5625
89 | 2685845.6253 | 1243431.3214
90 | 2685867.804 | 1243366.3934
91 | 2685836.848 | 1243426.1328
92 | 2685824.0415 | 1243316.5779
93 | 2685807.5779 | 1243359.8242
94 | 2685843.581 | 1243328.0912
95 | 2685865.8599 | 1243365.564
96 | 2685834.8994 | 1243424.9809
97 | 2685791.9652 | 1243504.9008
98 | 2685794.142 | 1243500.7581
99 | 2685801.6502 | 1243492.6025
100 | 2685784.9436 | 1243535.9596
101 | 2685783.5303 | 1243460.4752
102 | 2685800.2879 | 1243386.1537
103 | 2685799.8109 | 1243387.9242
104 | 2685910.5894 | 1243540.2342

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99067 | -0.178 | 0.0059305 | 0.0014863
1 | 0.99069 | -0.17758 | 0.0027206 | 0.00068184
2 | 0.9908 | -0.17554 | 0 | 0
3 | 0.99075 | -0.1766 | 0 | 0
4 | 0.99126 | -0.1666 | 0 | 0
5 | 0.99224 | -0.14776 | 0 | 0
6 | 0.99209 | -0.15069 | 0 | 0
7 | 0.99231 | -0.14651 | 0.026692 | 0.0066896
8 | 0.99191 | -0.15417 | 0.011758 | 0.0029469
9 | 0.99208 | -0.15079 | 0 | 0
10 | 0.99285 | -0.13603 | 0 | 0
11 | 0.98998 | -0.191 | 0.015157 | 0.0037986
12 | 0.99535 | -0.088169 | 0 | 0
13 | 0.99106 | -0.17042 | 0.0044597 | 0.0011177
14 | 0.99073 | -0.17691 | 0.00088346 | 0.00022142
15 | 0.98991 | -0.19233 | 0.035716 | 0.0089512
16 | 0.9961 | -0.073851 | 0.0088175 | 0.0022099
17 | 0.99088 | -0.17393 | 0.0067693 | 0.0016965
18 | 0.97516 | -0.47947 | 0.0034815 | 0.00087254
19 | 0.97519 | -0.47884 | 0.0037176 | 0.00093171
20 | 0.99084 | -0.17485 | 0.0070783 | 0.001774
21 | 0.98942 | -0.20182 | 0 | 0
22 | 0.98814 | -0.22649 | 0 | 0
23 | 0.98938 | -0.2026 | 0.0021799 | 0.00054634
24 | 0.9868 | -0.25228 | 0.032282 | 0.0080906
25 | 1 | 0 | -0.47209 | -0.12065
26 | 0.98574 | -0.27278 | 0.0086053 | 0.0021567
27 | 0.9843 | -0.30077 | 0.0068336 | 0.0017127
28 | 0.98507 | -0.28579 | 0 | 0
29 | 0.98361 | -0.31432 | 0 | 0
30 | 0.98289 | -0.32814 | 0.011521 | 0.0028874
31 | 0.98349 | -0.3166 | 0.011181 | 0.0028021
32 | 0.98264 | -0.33312 | 0.0072138 | 0.0018079
33 | 0.98333 | -0.31966 | 0 | 0
34 | 0.98221 | -0.34149 | 0 | 0
35 | 0.98327 | -0.3209 | 0 | 0
36 | 0.98291 | -0.32799 | 0.0065167 | 0.0016332
37 | 0.98283 | -0.32938 | 0.0079816 | 0.0020004
38 | 0.98202 | -0.34521 | 0 | 0
39 | 0.98207 | -0.34427 | 0 | 0
40 | 0.9819 | -0.34744 | 0.026509 | 0.0066437
41 | 0.98135 | -0.35819 | 0.017852 | 0.0044741
42 | 0.98317 | -0.32288 | 0.0060255 | 0.0015101
43 | 0.98063 | -0.37231 | 0 | 0
44 | 0.98273 | -0.33151 | 0.0019104 | 0.00047879
45 | 0.9827 | -0.33194 | 0.0050266 | 0.0012598
46 | 0.98315 | -0.32316 | 0 | 0
47 | 0.98255 | -0.33487 | 0 | 0
48 | 0.98246 | -0.33678 | 0.003708 | 0.00092932
49 | 0.9825 | -0.33587 | 0.0019996 | 0.00050116
50 | 0.98218 | -0.34212 | 0 | 0
51 | 0.98201 | -0.34549 | 0.010634 | 0.0026651
52 | 0.98311 | -0.32394 | 0.018621 | 0.0046669
53 | 0.98236 | -0.33871 | 0 | 0
54 | 0.98218 | -0.34222 | 0.004557 | 0.0011421
55 | 0.98018 | -0.38107 | 0 | 0
56 | 0.98002 | -0.38411 | 0.0024105 | 0.00060414
57 | 0.98201 | -0.34558 | 0.0090994 | 0.0022805
58 | 0.9786 | -0.41185 | 0 | 0
59 | 0.97867 | -0.41056 | 0.0030533 | 0.00076524
60 | 0.97846 | -0.41471 | 0.0030642 | 0.00076797
61 | 0.97919 | -0.40037 | 0 | 0
62 | 0.97973 | -0.38981 | 0.0037801 | 0.00094739
63 | 0.97914 | -0.40145 | 0.002844 | 0.00071279
64 | 0.97758 | -0.43193 | 0 | 0
65 | 0.97764 | -0.43078 | 0 | 0
66 | 0.97756 | -0.43233 | 0.004086 | 0.0010241
67 | 0.97753 | -0.43282 | 0 | 0
68 | 0.9775 | -0.43344 | 0.0048999 | 0.001228
69 | 0.97755 | -0.43257 | 0.0019072 | 0.00047799
70 | 0.97592 | -0.46456 | 0.0045859 | 0.0011493
71 | 0.97598 | -0.46334 | 0.0095498 | 0.0023934
72 | 0.97531 | -0.47647 | 0 | 0
73 | 0.97507 | -0.48118 | 0.0064454 | 0.0016154
74 | 0.97548 | -0.47315 | 0.0064191 | 0.0016088
75 | 0.97582 | -0.46641 | 0 | 0
76 | 0.97656 | -0.45194 | 0.0025718 | 0.00064456
77 | 0.97661 | -0.45104 | 0 | 0
78 | 0.9764 | -0.45511 | 0.0072734 | 0.0018229
79 | 0.97697 | -0.44394 | 0.0037483 | 0.00093941
80 | 0.97468 | -0.48886 | 0.0032949 | 0.00082578
81 | 0.9772 | -0.43932 | 0.0054028 | 0.0013541
82 | 0.97467 | -0.48915 | 0.0029623 | 0.00074241
83 | 0.97742 | -0.43506 | 0.0016596 | 0.00041594
84 | 0.97312 | -0.51973 | 0.0041225 | 0.0010332
85 | 0.97338 | -0.51451 | 0.0023662 | 0.00059302
86 | 0.97271 | -0.52782 | 0.0035161 | 0.00088122
87 | 0.97402 | -0.50188 | 0 | 0
88 | 0.97268 | -0.52828 | 0 | 0
89 | 0.9739 | -0.50432 | 0.0059693 | 0.001496
90 | 0.97245 | -0.53286 | 0.0024731 | 0.00061981
91 | 0.97384 | -0.50542 | 0.0024125 | 0.00060464
92 | 0.97184 | -0.54503 | 0 | 0
93 | 0.97147 | -0.55233 | 0.0038577 | 0.00096684
94 | 0.97202 | -0.54146 | 0 | 0
95 | 0.97243 | -0.5333 | 0.0025987 | 0.0006513
96 | 0.97384 | -0.50556 | 0.0034516 | 0.00086504
97 | 0.97824 | -0.41908 | 0.003404 | 0.00085311
98 | 0.97813 | -0.42105 | 0.0042036 | 0.0010535
99 | 0.97791 | -0.42555 | 0.001988 | 0.00049825
100 | 0.97897 | -0.40463 | 0.0029147 | 0.00073049
101 | 0.97755 | -0.43245 | 0.0018745 | 0.00046979
102 | 0.97135 | -0.55469 | 0.0032161 | 0.00080603
103 | 0.97135 | -0.55474 | 0.0014633 | 0.00036674
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0059305 | -0.0014863 | 0.0059306 | 0.0014863 | 1.1956e-07 | 2.4783e-08 | 0.0089078 | 0.0089078 | 0.0089078 | 0.99067 | -0.178 | 0.99069 | -0.17758 | 2.4472
1 | -0.0086512 | -0.0021682 | 0.008652 | 0.0021686 | 8.3862e-07 | 3.6615e-07 | 0.012994 | 0.012994 | 0.012994 | 0.99069 | -0.17758 | 0.9908 | -0.17554 | 3.5698
2 | 0.00088352 | 0.00022033 | -0.00088348 | -0.00022117 | 4.4447e-08 | -8.388e-07 | 0.0013265 | 0.0013268 | 0.0013268 | 0.9908 | -0.17554 | 0.99075 | -0.1766 | 0.36451
3 | -0.0095355 | -0.0023889 | 0.0095396 | 0.0023908 | 4.062e-06 | 1.9191e-06 | 0.01432 | 0.01432 | 0.01432 | 0.9908 | -0.17554 | 0.99126 | -0.1666 | 3.9342
4 | 0.00088348 | 0.00022117 | -0.00088346 | -0.00022142 | 1.3148e-08 | -2.4804e-07 | 0.0013268 | 0.0013269 | 0.0013269 | 0.99075 | -0.1766 | 0.99073 | -0.17691 | 0.36454
5 | 0.018313 | 0.0045916 | -0.01831 | -0.0045896 | 3.3293e-06 | 1.9793e-06 | 0.027491 | 0.027491 | 0.027491 | 0.99126 | -0.1666 | 0.99106 | -0.17042 | 7.5526
6 | -0.027853 | -0.0069824 | 0.027874 | 0.0069954 | 2.1003e-05 | 1.3029e-05 | 0.041811 | 0.041811 | 0.041811 | 0.99126 | -0.1666 | 0.99208 | -0.15079 | 11.4867
7 | 0.011762 | 0.0029488 | -0.01176 | -0.002948 | 1.6395e-06 | 8.678e-07 | 0.017639 | 0.017639 | 0.017639 | 0.99224 | -0.14776 | 0.99209 | -0.15069 | 4.846
8 | -0.011762 | -0.0029488 | 0.011763 | 0.0029492 | 7.032e-07 | 3.722e-07 | 0.017639 | 0.017639 | 0.017639 | 0.99224 | -0.14776 | 0.99231 | -0.14651 | 4.846
9 | 0.01176 | 0.002948 | -0.011758 | -0.0029469 | 1.9542e-06 | 1.0345e-06 | 0.017639 | 0.017639 | 0.017639 | 0.99209 | -0.15069 | 0.99191 | -0.15417 | 4.846
10 | -0.038454 | -0.0096388 | 0.038474 | 0.0096509 | 1.921e-05 | 1.2095e-05 | 0.057665 | 0.057665 | 0.057665 | 0.99231 | -0.14651 | 0.99285 | -0.13603 | 15.842
11 | -0.41979 | -0.10665 | 0.42009 | 0.10684 | 0.00029851 | 0.0001904 | 0.63016 | 0.63016 | 0.63016 | 0.99208 | -0.15079 | 0.99285 | -0.13603 | 34.6242
12 | 0.39192 | 0.099657 | -0.39116 | -0.099174 | 0.0007576 | 0.00048298 | 0.58835 | 0.58835 | 0.58835 | 0.99208 | -0.15079 | 0.98998 | -0.191 | 32.327
13 | -0.45856 | -0.11649 | 0.45962 | 0.11717 | 0.0010591 | 0.0006759 | 0.68783 | 0.68782 | 0.68783 | 0.99285 | -0.13603 | 0.99535 | -0.088169 | 37.7926
14 | 0.376 | 0.095376 | -0.37598 | -0.09536 | 2.4084e-05 | 1.5349e-05 | 0.56557 | 0.56557 | 0.56557 | 0.98998 | -0.191 | 0.98991 | -0.19233 | 31.0752
15 | -0.45962 | -0.11717 | 0.45994 | 0.11737 | 0.00031789 | 0.00020287 | 0.68782 | 0.68782 | 0.68782 | 0.99535 | -0.088169 | 0.9961 | -0.073851 | 37.7926
16 | 0.01385 | 0.0034719 | -0.013848 | -0.0034706 | 2.3158e-06 | 1.2981e-06 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.99106 | -0.17042 | 0.99088 | -0.17393 | 5.713
17 | 0.34026 | 0.086409 | -0.34011 | -0.08631 | 0.00015541 | 9.8957e-05 | 0.51188 | 0.51188 | 0.51188 | 0.98991 | -0.19233 | 0.98942 | -0.20182 | 28.1254
18 | -0.46876 | -0.11958 | 0.47044 | 0.12065 | 0.0016785 | 0.0010712 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 0.9961 | -0.073851 | 1 | 0 | 38.5163
19 | 0.0070786 | 0.0017741 | -0.0070783 | -0.001774 | 3.1172e-07 | 1.0474e-07 | 0.01063 | 0.01063 | 0.01063 | 0.99088 | -0.17393 | 0.99084 | -0.17485 | 2.9203
20 | -0.0034815 | -0.00087254 | 0.0034816 | 0.00087248 | 1.043e-07 | -5.6204e-08 | 0.0053124 | 0.0053124 | 0.0053124 | 0.97516 | -0.47947 | 0.97519 | -0.47884 | 1.4595
21 | -0.0071992 | -0.0018042 | 0.0072 | 0.0018045 | 8.1224e-07 | 2.9585e-07 | 0.010985 | 0.010985 | 0.010985 | 0.97519 | -0.47884 | 0.97531 | -0.47647 | 3.0178
22 | 0.33793 | 0.085764 | -0.33753 | -0.085509 | 0.00040036 | 0.0002549 | 0.5086 | 0.5086 | 0.5086 | 0.98942 | -0.20182 | 0.98814 | -0.22649 | 27.9453
23 | 0.00218 | 0.00054613 | -0.0021799 | -0.00054634 | 8.0031e-08 | -2.0377e-07 | 0.0032785 | 0.0032786 | 0.0032786 | 0.98942 | -0.20182 | 0.98938 | -0.2026 | 0.9007
24 | 0.33753 | 0.085509 | -0.33711 | -0.085243 | 0.0004176 | 0.00026589 | 0.5086 | 0.50861 | 0.50861 | 0.98814 | -0.22649 | 0.9868 | -0.25228 | 27.9453
25 | 0.30483 | 0.077153 | -0.30453 | -0.076962 | 0.0002997 | 0.0001906 | 0.45993 | 0.45993 | 0.45993 | 0.9868 | -0.25228 | 0.98574 | -0.27278 | 25.2707
26 | 0.29592 | 0.074805 | -0.29574 | -0.074688 | 0.00018445 | 0.00011726 | 0.44694 | 0.44694 | 0.44694 | 0.98574 | -0.27278 | 0.98507 | -0.28579 | 24.557
27 | -0.29553 | -0.074553 | 0.29574 | 0.074688 | 0.00021215 | 0.00013487 | 0.44694 | 0.44694 | 0.44694 | 0.9843 | -0.30077 | 0.98507 | -0.28579 | 24.557
28 | 0.28869 | 0.072841 | -0.28851 | -0.072722 | 0.0001872 | 0.00011898 | 0.43661 | 0.43661 | 0.43661 | 0.9843 | -0.30077 | 0.98361 | -0.31432 | 23.9894
29 | 0.20118 | 0.050814 | -0.20104 | -0.05073 | 0.00013315 | 8.4001e-05 | 0.30449 | 0.30449 | 0.30449 | 0.98361 | -0.31432 | 0.98289 | -0.32814 | 16.7301
30 | 0.08733 | 0.021907 | -0.08732 | -0.021902 | 9.5053e-06 | 5.6227e-06 | 0.13212 | 0.13212 | 0.13212 | 0.98361 | -0.31432 | 0.98349 | -0.3166 | 7.2594
31 | 0.18952 | 0.047843 | -0.18948 | -0.047815 | 4.5178e-05 | 2.8451e-05 | 0.28705 | 0.28705 | 0.28705 | 0.98289 | -0.32814 | 0.98264 | -0.33312 | 15.7717
32 | 0.076139 | 0.019099 | -0.076128 | -0.019093 | 1.1084e-05 | 6.3875e-06 | 0.1152 | 0.11521 | 0.11521 | 0.98349 | -0.3166 | 0.98333 | -0.31966 | 6.33
33 | 0.18226 | 0.046007 | -0.18219 | -0.045961 | 7.3082e-05 | 4.5964e-05 | 0.27612 | 0.27612 | 0.27612 | 0.98264 | -0.33312 | 0.98221 | -0.34149 | 15.1715
34 | 0.024651 | 0.0061772 | -0.02465 | -0.0061771 | 1.4614e-06 | 4.7169e-08 | 0.037303 | 0.037303 | 0.037303 | 0.98333 | -0.31966 | 0.98327 | -0.3209 | 2.0496
35 | 0.021079 | 0.0052883 | -0.02107 | -0.0052832 | 8.3734e-06 | 5.0807e-06 | 0.031899 | 0.031899 | 0.031899 | 0.98333 | -0.31966 | 0.98291 | -0.32799 | 8.7635
36 | 0.030398 | 0.0076276 | -0.030384 | -0.0076188 | 1.4089e-05 | 8.7918e-06 | 0.046003 | 0.046003 | 0.046003 | 0.98333 | -0.31966 | 0.98283 | -0.32938 | 12.6383
37 | 0.026516 | 0.0066475 | -0.026511 | -0.0066454 | 4.7022e-06 | 2.1245e-06 | 0.040172 | 0.040172 | 0.040172 | 0.98221 | -0.34149 | 0.98202 | -0.34521 | 3.6788
38 | 0.15568 | 0.039313 | -0.15565 | -0.0393 | 2.0723e-05 | 1.2949e-05 | 0.23595 | 0.23595 | 0.23595 | 0.98221 | -0.34149 | 0.98207 | -0.34427 | 12.9643
39 | 0.02465 | 0.0061771 | -0.024647 | -0.0061771 | 2.3223e-06 | 7.5222e-08 | 0.037303 | 0.037304 | 0.037304 | 0.98327 | -0.3209 | 0.98317 | -0.32288 | 2.0496
40 | 0.014554 | 0.00365 | -0.014551 | -0.0036486 | 2.4401e-06 | 1.3918e-06 | 0.022034 | 0.022034 | 0.022034 | 0.98291 | -0.32799 | 0.98273 | -0.33151 | 6.0532
41 | 0.022403 | 0.0056184 | -0.0224 | -0.0056167 | 2.7348e-06 | 1.6699e-06 | 0.033919 | 0.033919 | 0.033919 | 0.98283 | -0.32938 | 0.9827 | -0.33194 | 9.3185
42 | 0.026511 | 0.0066454 | -0.026509 | -0.0066437 | 2.8082e-06 | 1.7386e-06 | 0.040172 | 0.040172 | 0.040172 | 0.98202 | -0.34521 | 0.9819 | -0.34744 | 11.0363
43 | 0.15565 | 0.0393 | -0.15555 | -0.039235 | 0.00010374 | 6.4824e-05 | 0.23595 | 0.23595 | 0.23595 | 0.98207 | -0.34427 | 0.98135 | -0.35819 | 12.9643
44 | 0.1377 | 0.034761 | -0.13761 | -0.034703 | 9.3064e-05 | 5.7766e-05 | 0.20888 | 0.20888 | 0.20888 | 0.98135 | -0.35819 | 0.98063 | -0.37231 | 11.4771
45 | 0.018622 | 0.0046669 | -0.018622 | -0.004667 | 2.5041e-07 | -1.0625e-07 | 0.028184 | 0.028184 | 0.028184 | 0.98317 | -0.32288 | 0.98315 | -0.32316 | 1.5486
46 | 0.13761 | 0.034703 | -0.13755 | -0.034668 | 5.7642e-05 | 3.578e-05 | 0.20888 | 0.20888 | 0.20888 | 0.98063 | -0.37231 | 0.98018 | -0.38107 | 11.4771
47 | 0.012641 | 0.0031698 | -0.012639 | -0.0031687 | 2.025e-06 | 1.1093e-06 | 0.019141 | 0.019141 | 0.019141 | 0.98273 | -0.33151 | 0.98255 | -0.33487 | 5.2586
48 | 0.017373 | 0.004357 | -0.017369 | -0.0043546 | 4.0058e-06 | 2.3682e-06 | 0.026308 | 0.026308 | 0.026308 | 0.9827 | -0.33194 | 0.98246 | -0.33678 | 7.2275
49 | 0.018622 | 0.004667 | -0.018621 | -0.0046669 | 6.9208e-07 | 1.7778e-07 | 0.028184 | 0.028184 | 0.028184 | 0.98315 | -0.32316 | 0.98311 | -0.32394 | 2.581
50 | 0.0019997 | 0.00050087 | -0.0019996 | -0.00050116 | 9.4869e-08 | -2.8864e-07 | 0.0030284 | 0.0030285 | 0.0030285 | 0.98255 | -0.33487 | 0.9825 | -0.33587 | 0.832
51 | 0.010639 | 0.0026678 | -0.010636 | -0.002666 | 3.6722e-06 | 1.8727e-06 | 0.016113 | 0.016113 | 0.016113 | 0.98255 | -0.33487 | 0.98218 | -0.34212 | 4.4267
52 | 0.013661 | 0.0034253 | -0.01366 | -0.0034246 | 1.2513e-06 | 7.0218e-07 | 0.020692 | 0.020692 | 0.020692 | 0.98246 | -0.33678 | 0.98236 | -0.33871 | 5.6846
53 | 0.010636 | 0.002666 | -0.010634 | -0.0026651 | 1.7062e-06 | 8.702e-07 | 0.016113 | 0.016113 | 0.016113 | 0.98218 | -0.34212 | 0.98201 | -0.34549 | 4.4267
54 | 0.01366 | 0.0034246 | -0.013658 | -0.0034233 | 2.2859e-06 | 1.2828e-06 | 0.020692 | 0.020692 | 0.020692 | 0.98236 | -0.33871 | 0.98218 | -0.34222 | 5.6846
55 | 0.0091009 | 0.0022812 | -0.0090994 | -0.0022805 | 1.4573e-06 | 6.74e-07 | 0.013788 | 0.013788 | 0.013788 | 0.98218 | -0.34222 | 0.98201 | -0.34558 | 3.788
56 | 0.13755 | 0.034668 | -0.13753 | -0.034655 | 2.0001e-05 | 1.2416e-05 | 0.20888 | 0.20888 | 0.20888 | 0.98018 | -0.38107 | 0.98002 | -0.38411 | 11.4771
57 | 0.13512 | 0.034051 | -0.13508 | -0.034028 | 3.6838e-05 | 2.2842e-05 | 0.20522 | 0.20522 | 0.20522 | 0.98002 | -0.38411 | 0.97973 | -0.38981 | 11.276
58 | -0.12235 | -0.030789 | 0.12236 | 0.030793 | 7.5506e-06 | 4.6498e-06 | 0.18609 | 0.18609 | 0.18609 | 0.9786 | -0.41185 | 0.97867 | -0.41056 | 10.2246
59 | 0.12235 | 0.030789 | -0.12234 | -0.030778 | 1.6745e-05 | 1.0312e-05 | 0.18609 | 0.18609 | 0.18609 | 0.9786 | -0.41185 | 0.97846 | -0.41471 | 10.2247
60 | -0.12541 | -0.031558 | 0.12545 | 0.03158 | 3.5561e-05 | 2.194e-05 | 0.19073 | 0.19073 | 0.19073 | 0.97867 | -0.41056 | 0.97897 | -0.40463 | 10.4797
61 | 0.11927 | 0.03001 | -0.11925 | -0.029995 | 2.4892e-05 | 1.5298e-05 | 0.18143 | 0.18143 | 0.18143 | 0.97846 | -0.41471 | 0.97824 | -0.41908 | 9.9686
62 | -0.13123 | -0.03304 | 0.1313 | 0.033081 | 6.634e-05 | 4.1059e-05 | 0.19948 | 0.19948 | 0.19948 | 0.97919 | -0.40037 | 0.97973 | -0.38981 | 10.9606
63 | 0.13123 | 0.03304 | -0.13123 | -0.033036 | 6.7165e-06 | 4.157e-06 | 0.19948 | 0.19948 | 0.19948 | 0.97919 | -0.40037 | 0.97914 | -0.40145 | 10.9606
64 | 0.12838 | 0.032323 | -0.12836 | -0.032311 | 1.9512e-05 | 1.2058e-05 | 0.19516 | 0.19516 | 0.19516 | 0.97914 | -0.40145 | 0.97897 | -0.40463 | 10.7231
65 | -0.012768 | -0.0031975 | 0.012769 | 0.0031964 | 6.9859e-07 | -1.0991e-06 | 0.019434 | 0.019434 | 0.019434 | 0.97758 | -0.43193 | 0.97764 | -0.43078 | 1.0678
66 | 0.012768 | 0.0031975 | -0.012768 | -0.0031979 | 2.4018e-07 | -3.7781e-07 | 0.019434 | 0.019434 | 0.019434 | 0.97758 | -0.43193 | 0.97756 | -0.43233 | 1.0678
67 | 0.096821 | 0.024356 | -0.096801 | -0.024344 | 1.9782e-05 | 1.19e-05 | 0.1474 | 0.1474 | 0.1474 | 0.97764 | -0.43078 | 0.97742 | -0.43506 | 8.0988
68 | -0.10959 | -0.027552 | 0.10962 | 0.027569 | 2.7391e-05 | 1.6707e-05 | 0.16683 | 0.16683 | 0.16683 | 0.97764 | -0.43078 | 0.97791 | -0.42555 | 9.1666
69 | 0.0086819 | 0.0021738 | -0.0086819 | -0.002174 | 5.1293e-08 | -2.1267e-07 | 0.013215 | 0.013215 | 0.013215 | 0.97756 | -0.43233 | 0.97755 | -0.43245 | 0.72608
70 | 0.0049001 | 0.0012273 | -0.0048999 | -0.001228 | 1.4602e-07 | -6.9623e-07 | 0.0074587 | 0.007459 | 0.007459 | 0.97753 | -0.43282 | 0.9775 | -0.43344 | 0.68306
71 | -0.0049001 | -0.0012273 | 0.0049001 | 0.0012265 | 5.8178e-08 | -8.3683e-07 | 0.0074587 | 0.0074584 | 0.0074587 | 0.97753 | -0.43282 | 0.97755 | -0.43257 | 0.40982
72 | -0.0068073 | -0.0017045 | 0.0068074 | 0.0017042 | 3.771e-08 | -2.6944e-07 | 0.010362 | 0.010361 | 0.010362 | 0.97755 | -0.43257 | 0.97755 | -0.43245 | 0.56931
73 | -0.0045859 | -0.0011493 | 0.0045862 | 0.0011493 | 2.664e-07 | -1.1067e-08 | 0.0069923 | 0.0069923 | 0.0069923 | 0.97592 | -0.46456 | 0.97598 | -0.46334 | 1.921
74 | -0.014136 | -0.0035427 | 0.014142 | 0.0035459 | 5.5483e-06 | 3.1527e-06 | 0.021552 | 0.021552 | 0.021552 | 0.97598 | -0.46334 | 0.9764 | -0.45511 | 5.9209
75 | 0.0064468 | 0.0016158 | -0.0064454 | -0.0016154 | 1.4468e-06 | 4.2839e-07 | 0.0098358 | 0.009836 | 0.009836 | 0.97531 | -0.47647 | 0.97507 | -0.48118 | 2.7022
76 | -0.013647 | -0.0034203 | 0.013649 | 0.0034215 | 2.1633e-06 | 1.2184e-06 | 0.020821 | 0.020821 | 0.020821 | 0.97531 | -0.47647 | 0.97548 | -0.47315 | 5.72
77 | -0.020068 | -0.0050303 | 0.020075 | 0.0050342 | 6.4386e-06 | 3.8919e-06 | 0.030612 | 0.030612 | 0.030612 | 0.97548 | -0.47315 | 0.97582 | -0.46641 | 8.41
78 | 0.041811 | 0.010516 | -0.041766 | -0.010488 | 4.4786e-05 | 2.8297e-05 | 0.06377 | 0.06377 | 0.06377 | 0.97582 | -0.46641 | 0.97468 | -0.48886 | 17.5193
79 | -0.061885 | -0.015551 | 0.061931 | 0.015577 | 4.5447e-05 | 2.6365e-05 | 0.094382 | 0.094381 | 0.094382 | 0.97582 | -0.46641 | 0.97661 | -0.45104 | 6.4823
80 | -0.0025718 | -0.00064456 | 0.0025719 | 0.00064439 | 1.1054e-07 | -1.6944e-07 | 0.0039187 | 0.0039187 | 0.0039187 | 0.97656 | -0.45194 | 0.97661 | -0.45104 | 1.0766
81 | -0.085922 | -0.021593 | 0.085951 | 0.02161 | 2.9151e-05 | 1.7749e-05 | 0.13094 | 0.13094 | 0.13094 | 0.97661 | -0.45104 | 0.97697 | -0.44394 | 8.9929
82 | 0.021419 | 0.0053713 | -0.021415 | -0.0053688 | 4.149e-06 | 2.5254e-06 | 0.032637 | 0.032637 | 0.032637 | 0.97661 | -0.45104 | 0.9764 | -0.45511 | 8.9661
83 | -0.089699 | -0.02255 | 0.089719 | 0.022562 | 1.9769e-05 | 1.2086e-05 | 0.13665 | 0.13665 | 0.13665 | 0.97697 | -0.44394 | 0.9772 | -0.43932 | 9.385
84 | 0.038471 | 0.0096623 | -0.038471 | -0.0096619 | 5.3241e-07 | 3.3561e-07 | 0.05874 | 0.05874 | 0.05874 | 0.97468 | -0.48886 | 0.97467 | -0.48915 | 16.1374
85 | -0.095122 | -0.023916 | 0.095141 | 0.023928 | 1.9364e-05 | 1.19e-05 | 0.14487 | 0.14487 | 0.14487 | 0.9772 | -0.43932 | 0.97742 | -0.43506 | 9.95
86 | 0.035508 | 0.0089195 | -0.035487 | -0.008906 | 2.1543e-05 | 1.3544e-05 | 0.054218 | 0.054218 | 0.054218 | 0.97467 | -0.48915 | 0.97402 | -0.50188 | 14.8949
87 | -0.021266 | -0.0053345 | 0.021271 | 0.0053377 | 5.29e-06 | 3.2198e-06 | 0.03252 | 0.03252 | 0.03252 | 0.97312 | -0.51973 | 0.97338 | -0.51451 | 8.9341
88 | 0.017143 | 0.0043013 | -0.017137 | -0.0042974 | 6.611e-06 | 3.9125e-06 | 0.026216 | 0.026216 | 0.026216 | 0.97312 | -0.51973 | 0.97271 | -0.52782 | 7.2023
89 | -0.023637 | -0.0059307 | 0.023652 | 0.0059395 | 1.4247e-05 | 8.7563e-06 | 0.036137 | 0.036137 | 0.036137 | 0.97338 | -0.51451 | 0.97402 | -0.50188 | 9.9278
90 | 0.013621 | 0.0034161 | -0.01362 | -0.003416 | 3.0049e-07 | 1.6941e-07 | 0.020837 | 0.020837 | 0.020837 | 0.97271 | -0.52782 | 0.97268 | -0.52828 | 5.7246
91 | 0.011835 | 0.0029665 | -0.011834 | -0.0029658 | 1.3777e-06 | 7.4189e-07 | 0.018081 | 0.018081 | 0.018081 | 0.97402 | -0.50188 | 0.9739 | -0.50432 | 4.9672
92 | 0.01362 | 0.003416 | -0.013617 | -0.0034143 | 2.975e-06 | 1.6773e-06 | 0.020837 | 0.020838 | 0.020838 | 0.97268 | -0.52828 | 0.97245 | -0.53286 | 5.7246
93 | 0.0058644 | 0.0014697 | -0.0058641 | -0.0014697 | 3.0698e-07 | 6.96e-08 | 0.0089602 | 0.0089603 | 0.0089603 | 0.9739 | -0.50432 | 0.97384 | -0.50542 | 2.4616
94 | 0.011144 | 0.0027945 | -0.011144 | -0.0027944 | 2.305e-07 | 1.213e-07 | 0.017053 | 0.017053 | 0.017053 | 0.97245 | -0.53286 | 0.97243 | -0.5333 | 4.685
95 | 0.0034516 | 0.00086503 | -0.0034516 | -0.00086504 | 2.3611e-08 | -1.3053e-08 | 0.005274 | 0.005274 | 0.005274 | 0.97384 | -0.50542 | 0.97384 | -0.50556 | 1.4489
96 | 0.0085407 | 0.0021409 | -0.0085377 | -0.0021396 | 2.97e-06 | 1.3272e-06 | 0.013077 | 0.013077 | 0.013077 | 0.97184 | -0.54503 | 0.97147 | -0.55233 | 3.5927
97 | -0.0085407 | -0.0021409 | 0.0085421 | 0.0021416 | 1.4548e-06 | 6.4992e-07 | 0.013077 | 0.013077 | 0.013077 | 0.97184 | -0.54503 | 0.97202 | -0.54146 | 3.5926
98 | 0.0046799 | 0.0011728 | -0.0046794 | -0.0011728 | 5.2649e-07 | -1.291e-09 | 0.0071683 | 0.0071684 | 0.0071684 | 0.97147 | -0.55233 | 0.97135 | -0.55469 | 1.9694
99 | -0.0085421 | -0.0021416 | 0.0085454 | 0.0021431 | 3.3219e-06 | 1.4837e-06 | 0.013077 | 0.013077 | 0.013077 | 0.97202 | -0.54146 | 0.97243 | -0.5333 | 3.5926
100 | 0.11584 | 0.029142 | -0.11583 | -0.029135 | 1.0903e-05 | 6.6843e-06 | 0.17625 | 0.17625 | 0.17625 | 0.97824 | -0.41908 | 0.97813 | -0.42105 | 9.6841
101 | 0.11163 | 0.028082 | -0.1116 | -0.028067 | 2.3987e-05 | 1.4656e-05 | 0.16986 | 0.16986 | 0.16986 | 0.97813 | -0.42105 | 0.97791 | -0.42555 | 9.3328
102 | 0.0014633 | 0.00036672 | -0.0014633 | -0.00036674 | 3.4554e-09 | -2.0486e-08 | 0.0022417 | 0.0022417 | 0.0022417 | 0.97135 | -0.55469 | 0.97135 | -0.55474 | 0.61585

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4857 | 0.12407

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0059305 | 0.0014863
1 | 0.0027206 | 0.00068184
2 | 0.026692 | 0.0066896
3 | 0.011758 | 0.0029469
4 | 0.015157 | 0.0037986
5 | 0.0044597 | 0.0011177
6 | 0.00088346 | 0.00022142
7 | 0.035716 | 0.0089512
8 | 0.0088175 | 0.0022099
9 | 0.0067693 | 0.0016965
10 | 0.0034815 | 0.00087254
11 | 0.0037176 | 0.00093171
12 | 0.0070783 | 0.001774
13 | 0.0021799 | 0.00054634
14 | 0.032282 | 0.0080906
15 | 0.013611 | 0.0034113
16 | 0.0086053 | 0.0021567
17 | 0.0068336 | 0.0017127
18 | 0.011521 | 0.0028874
19 | 0.011181 | 0.0028021
20 | 0.0072138 | 0.0018079
21 | 0.0065167 | 0.0016332
22 | 0.0079816 | 0.0020004
23 | 0.026509 | 0.0066437
24 | 0.017852 | 0.0044741
25 | 0.0060255 | 0.0015101
26 | 0.0019104 | 0.00047879
27 | 0.0050266 | 0.0012598
28 | 0.003708 | 0.00092932
29 | 0.0019996 | 0.00050116
30 | 0.010634 | 0.0026651
31 | 0.018621 | 0.0046669
32 | 0.004557 | 0.0011421
33 | 0.0024105 | 0.00060414
34 | 0.0090994 | 0.0022805
35 | 0.0030533 | 0.00076524
36 | 0.0030642 | 0.00076797
37 | 0.0037801 | 0.00094739
38 | 0.002844 | 0.00071279
39 | 0.004086 | 0.0010241
40 | 0.0048999 | 0.001228
41 | 0.0019072 | 0.00047799
42 | 0.0045859 | 0.0011493
43 | 0.0095498 | 0.0023934
44 | 0.0064454 | 0.0016154
45 | 0.0064191 | 0.0016088
46 | 0.0025718 | 0.00064456
47 | 0.0072734 | 0.0018229
48 | 0.0037483 | 0.00093941
49 | 0.0032949 | 0.00082578
50 | 0.0054028 | 0.0013541
51 | 0.0029623 | 0.00074241
52 | 0.0016596 | 0.00041594
53 | 0.0041225 | 0.0010332
54 | 0.0023662 | 0.00059302
55 | 0.0035161 | 0.00088122
56 | 0.0059693 | 0.001496
57 | 0.0024731 | 0.00061981
58 | 0.0024125 | 0.00060464
59 | 0.0038577 | 0.00096684
60 | 0.0025987 | 0.0006513
61 | 0.0034516 | 0.00086504
62 | 0.003404 | 0.00085311
63 | 0.0042036 | 0.0010535
64 | 0.001988 | 0.00049825
65 | 0.0029147 | 0.00073049
66 | 0.0018745 | 0.00046979
67 | 0.0032161 | 0.00080603
68 | 0.0014633 | 0.00036674

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1